## TABLO-1 (hidden)
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1744292 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84005/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:31 | 2022-07-12 19:10 | 10.6481 | 0 | 0 | 1 | 437 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.6481 | 4653.2003 | 10.6481 | 42.5922
1747319 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821572/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:58 | 2022-07-26 03:21 | 10.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3858 | 0
1747510 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104147/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:50 | 2022-07-26 20:44 | 9.9056 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.45 | 0 | 0 | 0 | 0
12236204 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720387/25915NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÜNEŞLİ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 23:35 | 2022-07-26 09:04 | 9.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3903
2046502 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622844/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 18:15 | 9.25 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 148 | 0 | 0
3017376 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57502/DTT2 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:01 | 2022-07-01 18:11 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.1667 | 0 | 0
3017568 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 557834/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:02 | 2022-07-25 18:06 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2
3017473 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57505/KAYNARCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 09:00 | 2022-07-16 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 0
2046686 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622504/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:11 | 2022-07-19 18:11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
3017587 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722775/BALABANCIK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 10:02 | 2022-07-27 19:02 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5751
3017582 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861067/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:00 | 2022-07-30 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197
3017458 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 52491/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-22 18:00 | 8.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.125
5008121 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:02 | 2022-07-23 17:59 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | 2040.6
5008085 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894092/AGROSAN ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 17:55 | 8.9167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 0
3017584 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861067/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:08 | 2022-07-28 17:58 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.8333
3017590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794655/80680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:30 | 2022-07-28 18:00 | 8.5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3017478 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553875/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:31 | 2022-07-21 18:00 | 8.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1111
1741309 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 710348/C ÇIKIŞI-SOL ARA ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:11 | 2022-07-02 17:37 | 8.4319 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1829.7319 | 0 | 8.4319 | 0 | 0
1742415 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435454/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:55 | 2022-07-05 20:21 | 8.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2528
3017546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:30 | 2022-07-21 17:55 | 8.4167 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1952 | 8.4167 | 117.8333 | 0 | 0 | 109.4167 | 16429.3333
3017581 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557834/52061 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:32 | 2022-07-26 17:55 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9
5008112 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:05 | 2022-07-29 17:25 | 8.3333 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 312 | 8.3333 | 0 | 0 | 25 | 16.6667 | 2600
10003882 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/DTR-2 ÇEŞMELİ KÖYÜ VİRAJTAKİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:51 | 2022-07-28 18:10 | 8.3181 | 11 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.4986 | 1131.2556 | 0 | 0 | 0 | 16.6361
3017551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:30 | 2022-07-22 17:48 | 8.3039 | 22 | 262 | 0 | 0 | 8 | 307 | 182.6856 | 2175.6189 | 0 | 0 | 66.4311 | 2549.2939
1742403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112018/15385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:10 | 2022-07-05 19:28 | 8.3033 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
10003883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785499/DTR-3 ÇEŞMELİ KÖYÜ YENİ PARSELLER | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 11:01 | 2022-07-29 19:18 | 8.2906 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8717 | 1019.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
1743643 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700694/12100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:09 | 2022-07-09 16:23 | 8.2258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
3017455 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-19 09:51 | 2022-07-19 18:02 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.9
3017456 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:36 | 2022-07-20 17:36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 456
3017523 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:01 | 2022-07-21 17:01 | 8 | 4 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 848 | 0 | 0 | 24 | 0
3017535 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:31 | 2022-07-22 17:31 | 8 | 28 | 262 | 0 | 0 | 8 | 307 | 224 | 2096 | 0 | 0 | 64 | 2456
3017565 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 17:01 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 2104
3017593 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20180/20020 DM 3- DM 10 YUVAM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:01 | 2022-07-30 17:01 | 8 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 0
3017452 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57505/DTT5 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:11 | 2022-07-18 17:11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0
3017459 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861428/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 10:06 | 2022-07-22 18:06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440
5008123 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:02 | 2022-07-24 17:02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2576
3017559 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:31 | 2022-07-24 17:31 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 64 | 24 | 0 | 0 | 208 | 16
1744337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300296/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 13:03 | 2022-07-12 20:59 | 7.9339 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
3017421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 124880/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 16:50 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3333
5008109 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:20 | 2022-07-25 17:00 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 5474
1745021 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706908/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 23:23 | 2022-07-16 06:49 | 7.4333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3017557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:43 | 2022-07-23 17:09 | 7.4333 | 19 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.2333 | 8109.7667 | 0 | 0 | 0 | 29.7333
10003841 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861575/DM12 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:35 | 2022-07-06 16:56 | 7.3617 | 0 | 1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 7.3617 | 0 | 1656.375 | 0 | 0
3017567 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557536/52241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:03 | 2022-07-29 16:21 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5
1748757 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG/OG Transformatörü | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 16:32 | 2022-07-30 23:38 | 7.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8925 | 1313.3458
1743326 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41715/BHÇ 41715 TR4 TR GNL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:27 | 2022-07-08 14:31 | 7.0625 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 706.25 | 0 | 0 | 0 | 7.0625
3017566 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795222/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 16:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348 | 14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2436
3017349 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 4585
3017352 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:01 | 2022-07-03 16:01 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1319 | 19 | 1107 | 0 | 14 | 14 | 9233 | 133 | 7749
3017360 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:00 | 2022-07-04 16:00 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1840 | 3 | 0 | 28 | 56 | 35 | 12880 | 21 | 0
3017400 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15475/15475 NOLU KORU EVLERİ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 10:01 | 2022-07-05 17:01 | 7 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 0
3017476 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 10:10 | 2022-07-20 17:10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1379
3017534 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 777
5008110 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803551/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 672
3017586 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705692/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:17 | 2022-07-27 16:17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1742523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821700/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 20:27 | 2022-07-06 03:27 | 6.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9967 | 0
3017572 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:10 | 2022-07-29 16:00 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 758.5
3017598 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:00 | 2022-07-30 15:50 | 6.8333 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 794 | 34.1667 | 27.3333 | 0 | 0 | 68.3333 | 5425.6667
5008115 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15465/15465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 15:47 | 6.7833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017468 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-17 09:31 | 2022-07-17 16:01 | 6.5 | 2 | 4 | 6 | 963 | 0 | 1 | 13 | 26 | 39 | 6259.5 | 0 | 6.5
3017381 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501105/Mrç. K.DONDURMA KÖY TR-1 TRF İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:01 | 2022-07-01 15:31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5
3017470 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792805/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 15:30 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1937
1744724 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3074219/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:41 | 2022-07-14 17:10 | 6.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9722
1742687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 435978/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:47 | 2022-07-06 20:08 | 6.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6711
1748142 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612365/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:26 | 2022-07-28 21:45 | 6.3233 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.94 | 0 | 0
3017545 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802320/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 15:19 | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.2167
3017374 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772822/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:20 | 2022-07-01 15:38 | 6.3 | 1 | 0 | 8 | 453 | 7 | 709 | 6.3 | 0 | 50.4 | 2853.9 | 44.1 | 4466.7
1745022 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706908/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 23:54 | 2022-07-16 06:11 | 6.2844 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
5008129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702370/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:46 | 2022-07-26 16:02 | 6.2667 | 3 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 2400.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017377 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745953/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:32 | 2022-07-01 15:45 | 6.2222 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1111 | 0 | 6.2222 | 0 | 0 | 0
1747373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311340/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:04 | 2022-07-26 02:17 | 6.2139 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1747046 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460086/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 14:25 | 2022-07-24 20:37 | 6.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
3017395 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 15:04 | 6.05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 710 | 6.05 | 6.05 | 12.1 | 6.05 | 54.45 | 4295.5
5008128 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 813238/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:30 | 2022-07-27 15:31 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.25
3017378 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92712/92712 K SULUCA TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:01 | 2022-07-01 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236
2046525 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884046/KAYNARCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0
3017480 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 09:31 | 2022-07-16 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 918 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508 | 66 | 0
5008083 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702638/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 11:00 | 2022-07-16 17:00 | 6 | 7 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9000 | 0 | 24 | 0 | 0
5008081 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704855/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-17 09:00 | 2022-07-17 15:00 | 6 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0
5008065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 15:00 | 6 | 9 | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 4296 | 0 | 6 | 0 | 0
3017544 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:01 | 2022-07-21 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1374
3017524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 533080/82270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:30 | 2022-07-21 15:30 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0
3017555 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200001/A ÇIKIŞI AŞAĞI MAHALLE | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:00 | 2022-07-23 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
5008125 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90810/90830 K TR1/55 Cezaevi TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:01 | 2022-07-24 15:01 | 6 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0
5008104 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90830/90810 K TR1/53 San 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:19 | 2022-07-24 15:19 | 6 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2118 | 0 | 6 | 0 | 54
5008126 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91260/91260 K TR2/33 Belkop TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:01 | 2022-07-25 15:01 | 6 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 18
3017354 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855672/DM3 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:01 | 2022-07-03 15:00 | 5.9833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
10003884 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:31 | 2022-07-30 15:29 | 5.9686 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5606 | 1545.8703 | 0 | 0 | 0 | 0
5008117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90850/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:11 | 2022-07-30 15:08 | 5.95 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2350.25 | 0 | 0 | 0 | 5.95
1748374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:02 | 2022-07-29 18:58 | 5.9417 | 21 | 263 | 0 | 0 | 8 | 307 | 124.775 | 1562.6583 | 0 | 0 | 47.5333 | 1824.0917
1748529 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366277/DTR1/69 ->>(366277)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 22:35 | 2022-07-30 04:29 | 5.8989 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
1745014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117791/18842 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 23:37 | 2022-07-16 05:30 | 5.8753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
3017553 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:01 | 2022-07-24 14:53 | 5.8667 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.6 | 3883.7333 | 0 | 5.8667 | 5.8667 | 0
1746118 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:24 | 2022-07-21 14:15 | 5.8569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.9986 | 0 | 0 | 11.7139 | 0
3017408 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94492/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:10 | 2022-07-06 15:00 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.6667
3017481 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:01 | 2022-07-18 14:51 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.8333
1748431 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822518/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 15:38 | 2022-07-29 21:26 | 5.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.42
1747844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3085380/95963 K MECİDİYE S TR 4 DM TRF GNL BAKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 13:06 | 2022-07-27 18:54 | 5.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.785
5008131 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91430/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:15 | 2022-07-30 15:00 | 5.7503 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.0211 | 0 | 0 | 0 | 0
3017404 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94358/94358 İ HACIKÖY TR4 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:15 | 2022-07-05 15:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 695.75
1746460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403923/83080 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 12:10 | 2022-07-22 17:47 | 5.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5075
2046726 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633370/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:30 | 2022-07-22 15:04 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7
1742022 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15448034/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:13 | 2022-07-04 20:45 | 5.5367 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
3017502 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437836/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 14:32 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8
1744857 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 443682/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 05:11 | 2022-07-15 10:42 | 5.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3344
3017530 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 14:30 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 5.5 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 3162.5
3017564 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:01 | 2022-07-25 14:31 | 5.5 | 0 | 1040 | 3 | 2911 | 0 | 2 | 0 | 5720 | 16.5 | 16010.5 | 0 | 11
3017347 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87600/Uzk. MALKOÇ KÖYÜ TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 14:30 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353
3017384 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 847713/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:31 | 2022-07-02 15:01 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.5
2046735 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865502/ALPULLU ÇİFTLİK MH. KABİN DM1-TR12 ÇIKIŞ | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:30 | 2022-07-24 19:00 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
1741386 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 710348/A ÇIKIŞI-KAHVE TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:05 | 2022-07-02 15:32 | 5.4419 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1180.9019 | 0 | 5.4419 | 0 | 0
1745286 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842013/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:55 | 2022-07-17 18:18 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 441.16
1744126 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821697/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:58 | 2022-07-11 14:20 | 5.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4644 | 0
1742487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378370/DM1/TR18 >>(378367) AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 15:52 | 2022-07-05 21:14 | 5.3628 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.77 | 0 | 0 | 0 | 0
5008111 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:05 | 2022-07-28 14:25 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1098.6667
1741892 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026583/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:40 | 2022-07-04 14:00 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.31 | 0 | 0
1748580 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261464/27365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:36 | 2022-07-30 13:55 | 5.3211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0
1742477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311077/DM 4/14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:06 | 2022-07-05 21:18 | 5.2006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6072 | 0 | 0 | 0 | 0
2046641 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41570/41575 NOLU DM /KARAAĞAÇ TR 19 Ç.(763672) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:20 | 2022-07-16 02:32 | 5.2 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3017531 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:31 | 2022-07-22 14:41 | 5.1667 | 0 | 0 | 2 | 818 | 33 | 990 | 0 | 0 | 10.3333 | 4226.3333 | 170.5 | 5115
3017353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 14:05 | 5.0833 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.25 | 1484.3333 | 0 | 0 | 0 | 5.0833
1741079 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:52 | 2022-07-02 02:57 | 5.0825 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 89 | 0 | 0 | 20.33 | 91.485 | 20.33 | 452.3425
1746208 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1801637/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:54 | 2022-07-21 16:56 | 5.0272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
3017591 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:01 | 2022-07-29 14:02 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 356.1833
1743970 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771376/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:29 | 2022-07-10 19:30 | 5.0156 | 0 | 9 | 9 | 48 | 8 | 1538 | 0 | 45.14 | 45.14 | 240.7467 | 40.1244 | 7713.9244
3017386 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:01 | 2022-07-02 14:01 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1415 | 6 | 1036 | 0 | 15 | 35 | 7075 | 30 | 5180
11282986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34021/DM23/TR08 (2016)TEKİRDAĞ YOLU/AYMAR | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:53 | 2022-07-25 17:53 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0
3017409 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57606/YENİCE DM6 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:01 | 2022-07-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260
3017538 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 561827/DM GÖKÇE SİT. AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:00 | 2022-07-23 14:00 | 4.9983 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.8017 | 0 | 0 | 0 | 0
1747531 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650294/DM06 TR10(TR107) TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:22 | 2022-07-26 15:22 | 4.9956 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
3017475 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-13 09:03 | 2022-07-13 14:01 | 4.9583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747762 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853197/SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:41 | 2022-07-27 13:38 | 4.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8325
1742413 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 129220/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:44 | 2022-07-05 16:40 | 4.9331 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
1746962 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779589/METROPOL DM>>(779589)HALİS TEKS / METEM | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:39 | 2022-07-24 13:32 | 4.8833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017556 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:04 | 2022-07-23 13:55 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0
1742539 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 31244/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 02:13 | 2022-07-06 07:03 | 4.8356 | 2 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6711 | 2098.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
2046748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434676/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:12 | 2022-07-25 15:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8
1742390 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434400/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 12:20 | 2022-07-05 17:07 | 4.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.27
1744391 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 16448944/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:15 | 2022-07-13 00:01 | 4.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1747776 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:25 | 2022-07-27 14:07 | 4.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.28
1746187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440165/93222 K LALACIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:37 | 2022-07-21 15:18 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4
1746216 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33610/DTR-1 AHİ. PARK ->> (789776) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:06 | 2022-07-21 17:46 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.925
5008127 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808420/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:00 | 2022-07-30 13:40 | 4.6667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 227 | 4.6667 | 0 | 0 | 4.6667 | 4.6667 | 1059.3333
3017344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50120/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 08:32 | 2022-07-01 13:05 | 4.55 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1460.55 | 0 | 0 | 0 | 955.5
1745124 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 13:47 | 2022-07-16 18:19 | 4.5294 | 12 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.3533 | 674.8872 | 0 | 0 | 4.5294 | 0
3017450 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57505/DTT5 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-17 13:00 | 2022-07-17 17:31 | 4.5117 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.0983 | 0 | 0
3017355 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 13:30 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 13.5 | 4.5
3017575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DOGA KENT -->> VİLLALAR AG ÇIKIŞ - B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 11:00 | 2022-07-29 15:30 | 4.4931 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
1744303 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 797687/797627 NO DİREK MERİÇ RES ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:32 | 2022-07-12 12:59 | 4.4486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4486 | 0 | 0 | 0
1741649 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860580/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:13 | 2022-07-03 14:39 | 4.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4367 | 874.0233
1742875 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 01:38 | 2022-07-07 06:04 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 3193.2
1746020 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 262434/18790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 00:15 | 2022-07-21 04:39 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.65 | 0 | 0
1746648 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:09 | 2022-07-23 06:31 | 4.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5394 | 0
3017588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:10 | 2022-07-28 13:30 | 4.3333 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 2214.3333 | 0 | 0
1748064 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 129237/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:00 | 2022-07-28 19:20 | 4.3333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1740993 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:29 | 2022-07-01 21:49 | 4.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5656 | 0
1748442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1074643/27300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:00 | 2022-07-29 20:19 | 4.3186 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4606 | 0 | 0
1745019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807490/92702 K BARAĞI TR TRF GENEL BKM | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:34 | 2022-07-16 10:52 | 4.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8083
1747934 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 765797/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:16 | 2022-07-27 22:33 | 4.275 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 322 | 0 | 132.525 | 0 | 76.95 | 0 | 1376.55
1746554 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888991/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:42 | 2022-07-22 20:58 | 4.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5417 | 1349.5833
1744642 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756987/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:45 | 2022-07-13 22:58 | 4.2136 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.9925 | 0 | 0 | 0 | 0
1746075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435494/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:16 | 2022-07-21 13:27 | 4.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5433
1745489 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633927/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 14:56 | 2022-07-18 19:06 | 4.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9006
1748404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107318/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:32 | 2022-07-29 17:41 | 4.1508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3017 | 0 | 0 | 0 | 0
3017548 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:01 | 2022-07-23 13:10 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 1543.8
1748091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:18 | 2022-07-28 17:27 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 16.6 | 1755.45
1745981 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878523/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:13 | 2022-07-20 22:21 | 4.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0469
1741969 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800872/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 11:31 | 2022-07-04 15:39 | 4.1358 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.595 | 0 | 0 | 0 | 0
3017532 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862995/DM5TR13 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 13:52 | 2022-07-24 18:00 | 4.1342 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3058 | 0 | 0
3017375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:00 | 2022-07-01 13:08 | 4.1333 | 1 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 3947.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1746188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90490/90498 K YOKSULKENT TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:42 | 2022-07-21 14:50 | 4.1267 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1746093 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808553/CİMRA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:41 | 2022-07-21 10:48 | 4.1167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 4.1167 | 0
1743863 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702649/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 03:43 | 2022-07-10 07:49 | 4.0986 | 7 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28.6903 | 6147.9167 | 0 | 16.3944 | 0 | 0
1746650 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:25 | 2022-07-23 06:30 | 4.0903 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 110.4375 | 0 | 163.6111 | 4.0903
1742705 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106373/18300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:51 | 2022-07-06 19:56 | 4.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1742540 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815330/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:05 | 2022-07-06 10:09 | 4.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1317 | 837.5617
1746445 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731242/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:19 | 2022-07-22 13:22 | 4.0558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4.0558 | 4.0558 | 458.3092
1748323 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:56 | 2022-07-29 12:59 | 4.0494 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.9394 | 0 | 0 | 0 | 4.0494 | 0
5008068 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703171/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-19 13:01 | 2022-07-19 17:01 | 4 | 0 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 4 | 0 | 0 | 0
3017385 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770363/43520 NOLU DM / DM 12 ARASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 13:00 | 4 | 0 | 12 | 3 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 12064 | 0 | 0
2046579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:01 | 2022-07-11 15:01 | 4 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 4
5008064 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704316/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:01 | 2022-07-20 13:01 | 4 | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
5008105 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893592/TR/209 DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:01 | 2022-07-24 13:01 | 4 | 8 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 468 | 0 | 0 | 4 | 0
1742021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 36480014/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:13 | 2022-07-04 19:13 | 3.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9983 | 0 | 0 | 0 | 0
1748380 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631714/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:29 | 2022-07-29 17:29 | 3.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9583
1743052 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15464596/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:27 | 2022-07-07 17:26 | 3.9881 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8447 | 0 | 0 | 0 | 0
1745294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311416/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 14:24 | 2022-07-17 18:23 | 3.9808 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1748122 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112905/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:04 | 2022-07-28 18:03 | 3.9761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
1745284 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817593/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:39 | 2022-07-17 16:37 | 3.9597 | 0 | 38 | 30 | 6 | 65 | 1357 | 0 | 150.4694 | 118.7917 | 23.7583 | 257.3819 | 5373.3431
1746956 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54931/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:52 | 2022-07-24 12:49 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 390.9675
1741765 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878007/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 19:00 | 2022-07-03 22:56 | 3.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.2992
1744779 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266807/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:29 | 2022-07-14 21:25 | 3.9256 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3017348 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94352/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 10:41 | 2022-07-02 14:36 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
1748746 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808420/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:34 | 2022-07-30 19:28 | 3.9067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 227 | 3.9067 | 0 | 0 | 3.9067 | 3.9067 | 886.8133
1743901 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 09:54 | 2022-07-10 13:47 | 3.8869 | 1 | 11 | 4 | 0 | 25 | 1958 | 3.8869 | 42.7564 | 15.5478 | 0 | 97.1736 | 7610.6372
1741084 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119835/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 22:48 | 2022-07-02 02:40 | 3.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1744719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:55 | 2022-07-14 14:47 | 3.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1217
1745591 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888810/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:34 | 2022-07-19 10:25 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.6
1740979 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:57 | 2022-07-01 20:48 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3644 | 0
3017560 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:01 | 2022-07-25 12:51 | 3.8333 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.3333 | 180.1667 | 0 | 0 | 7.6667 | 0
5008124 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 12:31 | 2022-07-23 16:21 | 3.8333 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 245.3333 | 0 | 0 | 0 | 11.5
3017583 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861172/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:02 | 2022-07-27 12:52 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.8333
3017589 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793733/81240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:01 | 2022-07-28 12:51 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.8333
3017448 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857057/ARSAY FAB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-13 09:09 | 2022-07-13 12:58 | 3.8167 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
1744575 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887588/EVRENCİK-SERGEN ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 14:50 | 2022-07-13 18:39 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.2256
1747463 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:39 | 2022-07-26 11:28 | 3.8133 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1951 | 3.8133 | 53.3867 | 0 | 0 | 49.5733 | 7439.8133
1741625 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202413/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 12:49 | 3.8106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6211 | 0 | 0 | 0 | 0
1748661 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852717/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:34 | 2022-07-30 14:22 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5944 | 235.4278
1745036 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:53 | 2022-07-16 12:40 | 3.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6311
1744636 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263340/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 21:10 | 2022-07-14 00:57 | 3.7878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
1744703 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 879134/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:26 | 2022-07-14 13:12 | 3.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2164
2046771 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 40272755/91295 K Toki TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:39 | 2022-07-27 19:24 | 3.7464 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
1742708 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104284/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:59 | 2022-07-06 19:42 | 3.7239 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
1744624 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264981/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:27 | 2022-07-13 22:10 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1744253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 05:36 | 2022-07-12 09:18 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3872 | 524.4928
1741847 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:19 | 2022-07-04 10:01 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0783 | 1129.99
1743557 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431953/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:12 | 2022-07-08 22:53 | 3.6797 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
1745510 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43408/43408 TR 49 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 14:41 | 2022-07-18 18:20 | 3.6528 | 0 | 26 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 94.9722 | 0 | 416.4167 | 0 | 0
1741464 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520848/86018 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 14:26 | 2022-07-02 18:04 | 3.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0992
1740722 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 07:24 | 2022-07-01 11:01 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 1107.72
1747616 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 OVA GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:40 | 2022-07-26 21:15 | 3.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7583 | 6071.2861
13050491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801637/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 12:35 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1747636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783703/DM2/7 ->>(783703)DM2/24 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 21:05 | 2022-07-27 00:40 | 3.5767 | 2 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 20744.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1744712 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:10 | 2022-07-14 13:42 | 3.5406 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 485.0561 | 0 | 0 | 0 | 3.5406
1746493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 89579/Uzk. DEVLET HASTANESİ ÇIKIŞI ENH | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:28 | 2022-07-22 14:00 | 3.5406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742645 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840726/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:57 | 2022-07-06 14:28 | 3.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8375
3017390 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 10:58 | 2022-07-03 14:29 | 3.5167 | 2 | 4 | 6 | 968 | 0 | 1 | 7.0333 | 14.0667 | 21.1 | 3404.1333 | 0 | 3.5167
1746018 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG/OG Transformatörü | 779848/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 22:51 | 2022-07-21 02:21 | 3.5031 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 968 | 0 | 38.5336 | 0 | 0 | 28.0244 | 3390.9578
1744534 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15852337/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-13 12:12 | 2022-07-13 15:42 | 3.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 | 0
1748430 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 15:34 | 2022-07-29 19:03 | 3.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.9089
1742297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757207/HABAŞ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:01 | 2022-07-05 11:30 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.9833 | 0 | 0
1744439 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798815/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 07:29 | 2022-07-13 10:57 | 3.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6075
1741942 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110869/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 09:40 | 2022-07-04 13:08 | 3.465 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1746451 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:22 | 2022-07-22 13:49 | 3.4531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 6.9061 | 0 | 994.48
1745482 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410794/82280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:26 | 2022-07-18 16:53 | 3.4458 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
1748126 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1124403/21236 B ÇIKIŞI ŞARKÖY MERKEZ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:24 | 2022-07-28 17:51 | 3.4447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4447 | 0 | 0
1748117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261022/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:57 | 2022-07-28 18:23 | 3.4375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3125 | 0 | 0
1742558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 02:31 | 2022-07-06 05:57 | 3.4267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 298.12
1746076 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:26 | 2022-07-21 12:51 | 3.4192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 3.4192 | 0 | 0 | 0 | 3.4192 | 256.4375
3017411 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44520/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:37 | 2022-07-05 13:01 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 520.2
1741900 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853535/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 09:16 | 2022-07-04 12:39 | 3.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1258 | 1299.4819
1745368 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 369924/SAĞLIK OCAĞININ YANI AG ÇKŞ ŞLTRİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 22:01 | 2022-07-18 01:23 | 3.3706 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 13.4822 | 0 | 0 | 0 | 161.7867
1744207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92612/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:47 | 2022-07-11 22:09 | 3.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0933
1746026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:16 | 2022-07-20 23:37 | 3.3581 | 17 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 57.0869 | 2609.2092 | 0 | 6.7161 | 16.7903 | 1037.6392
1744994 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264447/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 20:45 | 2022-07-16 00:05 | 3.3356 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
3017537 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 12:20 | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
1742368 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:47 | 2022-07-05 14:06 | 3.3233 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 0 | 9.97 | 0
1747796 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:30 | 2022-07-27 14:49 | 3.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.3725
1743598 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266713/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 21:06 | 2022-07-09 00:24 | 3.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
1742574 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260756/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:30 | 2022-07-06 10:48 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.525 | 0 | 0
3017576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760727/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:01 | 2022-07-30 12:19 | 3.3 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 3.3 | 0 | 0
1744922 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268517/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 11:02 | 2022-07-15 14:18 | 3.2672 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
5008118 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17530/TARIM KREDİ DTT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:00 | 2022-07-30 12:16 | 3.2667 | 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 3103.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1743912 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:50 | 2022-07-10 14:06 | 3.2603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5206 | 0 | 0 | 0
1746163 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 790090/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:19 | 2022-07-21 13:33 | 3.24 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1746666 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757074/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 00:52 | 2022-07-23 04:06 | 3.2381 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7142 | 0 | 0 | 0
1745041 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:51 | 2022-07-16 10:04 | 3.2242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 9.6725 | 0 | 699.6442
1748600 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431975/90836 K TR1/58 Renk Nal TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:51 | 2022-07-30 13:04 | 3.2239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1745133 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612532/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:42 | 2022-07-16 19:53 | 3.1831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3661 | 0 | 19.0983
1747249 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 40272755/90496 K YOKSULKENT TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:58 | 2022-07-25 15:08 | 3.1719 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2986 | 0 | 0 | 0 | 0
3017379 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9194821/26030 NOLU HEMİT TR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:01 | 2022-07-01 12:11 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
3017441 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763285/41325 NOLU DM TR 3/13 ÇIKIŞI (763285) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:01 | 2022-07-06 12:11 | 3.1667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1744589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757196/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:16 | 2022-07-13 19:24 | 3.1358 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.7783 | 0 | 0
1747030 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653217/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:58 | 2022-07-24 17:06 | 3.1269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 0
1747998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785267/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (785267) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 07:38 | 2022-07-28 10:45 | 3.1125 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
1748750 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889908/F7 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:47 | 2022-07-30 18:53 | 3.1072 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 34.1794 | 0 | 0 | 6.2144 | 1435.5367
1744881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:42 | 2022-07-15 09:48 | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.84
1744289 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440674/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:46 | 2022-07-12 10:52 | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1967
1746281 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611194/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:59 | 2022-07-21 19:05 | 3.0953 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3811 | 0 | 0
1748443 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733396/24625 NOLU ŞALGAMLI TAR.SU. TR-9 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:09 | 2022-07-29 19:15 | 3.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5333
2046717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 764223/42041 TR1/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 15:00 | 2022-07-22 18:05 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1747905 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81170/81170-Edr. K 20 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:34 | 2022-07-27 19:39 | 3.0822 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
1744552 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 13:21 | 2022-07-13 16:26 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3986 | 169.3847
1744455 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 07:43 | 2022-07-13 10:48 | 3.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3056 | 4350.0139
1742571 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:15 | 2022-07-06 10:18 | 3.0564 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1692 | 1366.2058 | 0 | 0 | 0 | 0
1746226 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 656455/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:44 | 2022-07-21 18:47 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4944
1745458 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805418/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 11:51 | 2022-07-18 14:54 | 3.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.51
1744930 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261548/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 12:33 | 2022-07-15 15:35 | 3.0408 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8983 | 0 | 0
1741910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:19 | 2022-07-04 13:21 | 3.0397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 3.0397 | 0 | 0 | 0 | 18.2383 | 109.43
1748324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800976/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 12:02 | 3.0389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1747513 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 12:02 | 2022-07-26 15:03 | 3.0142 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.0283 | 949.4625 | 0 | 0 | 0 | 183.8642
1743736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107432/11350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:55 | 2022-07-09 17:55 | 3.005 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1742538 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 01:54 | 2022-07-06 04:54 | 3.0031 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0428 | 777.7914 | 0 | 0 | 0 | 0
3017373 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:00 | 2022-07-01 12:00 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1195 | 15 | 57 | 0 | 0 | 63 | 3585
3017345 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848558/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 10:00 | 2022-07-01 13:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
3017346 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143625/26070İSHAKÇATR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 16:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2046484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373946/DTR-3TÜRKGÜCÜ ->> (373946) AG ŞLTR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:33 | 2022-07-01 19:33 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
3017387 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 118488/26610DEREKÖYTR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
3017388 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 143075/26080GÖNENCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 13:01 | 2022-07-02 16:01 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0
3017419 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705282/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 12:01 | 3 | 0 | 410 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 6 | 0 | 0
3017401 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26355/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 12:40 | 2022-07-04 15:40 | 3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 30
3017396 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87565/Uzk. MAKSUTLU TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459
3017405 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:01 | 2022-07-05 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2223
3017413 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780798/DM6/4 >>(780798) DM6/5 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 12:00 | 2022-07-05 15:00 | 3 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0
13050278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29248809/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 12:00 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3017466 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-07 09:01 | 2022-07-07 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 771 | 3 | 294
3017442 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94454/94454 İ SULTAN TR3 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-07 11:29 | 2022-07-07 14:29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 468
2046596 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:31 | 2022-07-14 12:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
5008067 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702491/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 12:00 | 3 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0
5008101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 12:00 | 3 | 2 | 501 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1503 | 0 | 6 | 3 | 0
5008102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14241/14210 NOLU DM İSMAİL YAZICI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 12:00 | 2022-07-21 15:00 | 3 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0
11282774 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822513/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 01:31 | 2022-07-22 04:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1731
2046716 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439870/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:07 | 2022-07-22 12:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
3017529 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/ŞEHİR -1 ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 14:30 | 2022-07-22 17:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 958 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 2874
3017547 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851018/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 14:31 | 2022-07-22 17:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
5008113 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701778/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:01 | 2022-07-28 12:01 | 3 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0
2046776 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562111/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:58 | 2022-07-28 16:58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1744947 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513950/85110 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 15:52 | 2022-07-15 18:52 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9856
3017461 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:01 | 2022-07-06 12:00 | 2.9833 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1741468 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840539/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:34 | 2022-07-02 18:32 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9717 | 2.9717
1744714 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265431/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:23 | 2022-07-14 13:21 | 2.9675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
5008043 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:01 | 2022-07-02 11:59 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1118 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | 38.5667 | 3316.7333
1745427 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84010/84010-LPaş-TOKİ TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:59 | 2022-07-18 13:57 | 2.9644 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228.2622 | 0 | 2.9644
1746796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404846/81380-Edr.01TR 83 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:23 | 2022-07-23 18:21 | 2.9586 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9719 | 0 | 0 | 0 | 0
1742572 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305616/PNR 41435 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:20 | 2022-07-06 10:17 | 2.9492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
1747285 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:22 | 2022-07-25 15:18 | 2.9353 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6117 | 0 | 0 | 0 | 2.9353 | 0
1742707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453314/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:56 | 2022-07-06 18:52 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4603
1741451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 442790/92384 K ERİKLİ S DM1TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:09 | 2022-07-02 18:05 | 2.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.095
1741434 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360541/DM5/12-2İSMET İNN->>(360541) AG ŞLTR-B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:28 | 2022-07-02 15:24 | 2.9258 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.6092 | 0 | 0 | 0 | 0
1742004 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 21695730/95031 K TÜRKMEN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:39 | 2022-07-04 15:34 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7733
1742157 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:53 | 2022-07-05 10:48 | 2.9244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 8.7733 | 1321.8489
1745001 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069465/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 20:31 | 2022-07-15 23:26 | 2.9222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
3017410 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793972/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 10:06 | 2022-07-05 13:01 | 2.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4319
3017417 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 11:56 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0
3017457 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308421/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-13 08:45 | 2022-07-13 11:40 | 2.9167 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1746995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 12:03 | 2022-07-24 14:58 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 1055.8333
3017358 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 11:56 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3333
3017403 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710199/YENİCE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 11:55 | 2.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 294.5833
1742017 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:11 | 2022-07-04 18:06 | 2.9111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 66.9556 | 0 | 0 | 52.4 | 3050.8444
1747258 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12021433/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 14:41 | 2022-07-25 17:35 | 2.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8122
1745042 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453151/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:53 | 2022-07-16 09:47 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5156
1742992 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 789776/DTR-1 AHİ. PARK ->> (789776) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:51 | 2022-07-07 13:45 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9031
11281717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (783005) AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:47 | 2022-07-06 16:41 | 2.9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1741323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710348/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:30 | 2022-07-02 11:24 | 2.8989 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629.0589 | 0 | 2.8989 | 0 | 0
1744783 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791239/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:08 | 2022-07-14 19:02 | 2.8978 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7956 | 86.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1741709 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403257/83170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 15:26 | 2022-07-03 18:19 | 2.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4375
3017392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33689/V.MŞ TM(B)>(33689)DM1/TR19ÜNAL K."MTM"H4 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 11:53 | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0
3017543 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 11:53 | 2.8833 | 21 | 721 | 7 | 1 | 17 | 2651 | 60.55 | 2078.8833 | 20.1833 | 2.8833 | 49.0167 | 7643.7167
1748467 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104147/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:38 | 2022-07-29 20:31 | 2.8822 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1748636 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861475/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:16 | 2022-07-30 13:09 | 2.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7814
1748179 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3219848/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 18:05 | 2022-07-28 20:57 | 2.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8686
1747257 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416592/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-25 14:41 | 2022-07-25 17:33 | 2.8644 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1746450 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807508/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:05 | 2022-07-22 12:57 | 2.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.2233
1744943 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 102403/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 14:50 | 2022-07-15 17:41 | 2.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7017
1743412 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700101/18800 NOLU DM DEMİRKAYA SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:32 | 2022-07-08 12:23 | 2.8492 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7933 | 205.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1747193 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891182/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:18 | 2022-07-25 10:09 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6839 | 0
1745736 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268167/27711 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:09 | 2022-07-19 20:59 | 2.8397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
3017539 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795562/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:01 | 2022-07-24 11:51 | 2.8333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0
1745868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831494/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 13:02 | 2022-07-20 15:52 | 2.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
1747920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:06 | 2022-07-27 21:56 | 2.8294 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.9106 | 0 | 0 | 0 | 0
1745527 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261233/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:48 | 2022-07-18 20:38 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8389 | 0 | 0
1747461 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:16 | 2022-07-26 10:06 | 2.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 2.8275 | 0 | 0 | 0 | 517.4325
1746741 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:33 | 2022-07-23 12:22 | 2.8175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 16.905 | 0 | 0 | 8.4525 | 1042.475
3017418 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92282/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 11:48 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2
3017569 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709580/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 11:47 | 2.7833 | 0 | 29 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 80.7167 | 0 | 2736.0167 | 0 | 0
1743012 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:20 | 2022-07-07 13:07 | 2.7803 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5301.9897 | 0 | 0 | 0 | 2.7803
1747447 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 05:28 | 2022-07-26 08:14 | 2.7675 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 835 | 24.9075 | 5.535 | 0 | 0 | 8.3025 | 2310.8625
1742937 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:53 | 2022-07-07 09:39 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.2278
1741450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370236/SOFULAR (ESKİ)->>(370236)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:05 | 2022-07-02 17:51 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8978
1747430 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703210/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:52 | 2022-07-26 10:38 | 2.7639 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2222 | 2.7639 | 0 | 0 | 0
1742592 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101520/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:25 | 2022-07-06 11:11 | 2.7633 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1741145 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267577/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 01:05 | 2022-07-02 03:50 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.535 | 0 | 0
1748677 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373159/DTR CEM EVİ KARŞI ->> (373159) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:53 | 2022-07-30 14:38 | 2.755 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1742575 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711324/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:38 | 2022-07-06 10:23 | 2.7544 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2633 | 622.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
1746337 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 20:08 | 2022-07-21 22:53 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2819
3017356 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724718/26375 NOLU TRAFO AHİEVREN TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 13:01 | 2022-07-03 15:46 | 2.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.7892
3017402 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720909/25835 NOLU TRAFO AHMETPAŞA TR-1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 13:00 | 2022-07-05 15:45 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1747947 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808230/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:51 | 2022-07-27 21:36 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 49.5 | 5137
3017423 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760168/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:00 | 2022-07-04 11:45 | 2.75 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1741955 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410509/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:47 | 2022-07-04 13:32 | 2.7433 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1745253 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795001/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:53 | 2022-07-17 14:37 | 2.7389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.7389 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0
1741977 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 441346/90496 K YOKSULKENT TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:15 | 2022-07-04 14:59 | 2.7339 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.5078 | 0 | 0 | 0 | 0
5008103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437292/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-22 11:45 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3333
1745429 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264112/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 11:15 | 2022-07-18 13:58 | 2.7122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
1745886 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115228/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:36 | 2022-07-20 17:19 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5367 | 0 | 0
1745690 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631332/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:24 | 2022-07-19 16:07 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6444
1741785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33622/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 19:54 | 2022-07-03 22:36 | 2.7072 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2394 | 0 | 0 | 0 | 0
1747211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:18 | 2022-07-25 11:00 | 2.6986 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4792 | 91.7528 | 0 | 0 | 0 | 0
1743920 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431774/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:06 | 2022-07-10 14:48 | 2.6983 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1746486 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101958/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:49 | 2022-07-22 12:30 | 2.6892 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
1746987 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:31 | 2022-07-24 13:12 | 2.6761 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5.3522 | 842.975 | 0 | 0 | 0 | 163.2428
1743496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33512/DTR-3 TÜRKMENLİ YENİ ARSLR ŞAHBAZ TRAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:26 | 2022-07-08 19:06 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 | 296.37
1748193 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611499/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:30 | 2022-07-28 22:10 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3333 | 0 | 0
1747659 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:59 | 2022-07-26 21:39 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 811.3
1742976 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:01 | 2022-07-07 11:40 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | 220.4342
1747836 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887438/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:15 | 2022-07-27 14:54 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2403 | 807.6569
1746425 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791393/82400-Edr.DM08-TR-09 TRF AG ÇKŞ ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:52 | 2022-07-22 10:31 | 2.6428 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1743178 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24265/KADRİYE TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:47 | 2022-07-07 21:25 | 2.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4
1746071 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:16 | 2022-07-21 10:53 | 2.62 | 7 | 6994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.34 | 18324.28 | 0 | 0 | 0 | 7.86
1746386 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115856/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:25 | 2022-07-22 02:02 | 2.6133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
1741988 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875117/P.KÖY TR-11 TR-27 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:31 | 2022-07-04 15:08 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.3194 | 0 | 0
1745432 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263418/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:07 | 2022-07-18 14:42 | 2.5914 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8814 | 0 | 0 | 0 | 0
1746283 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174706/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 16:11 | 2022-07-21 18:46 | 2.5903 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1748235 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33040/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 23:29 | 2022-07-29 02:04 | 2.5836 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
3017389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52531/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 13:01 | 2022-07-02 15:36 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.5
1742292 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841341/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:48 | 2022-07-05 10:22 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.1442
1742698 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85072/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:56 | 2022-07-06 17:30 | 2.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.0933
1741304 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401174/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:58 | 2022-07-02 11:32 | 2.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6383
1747745 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889062/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:56 | 2022-07-27 09:30 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3983 | 474.7819
1745708 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631380/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 14:47 | 2022-07-19 17:21 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5044
1748379 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 170031/A ÇIKIŞI-ANA YOL ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:21 | 2022-07-29 15:55 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2822
3017359 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94356/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 11:01 | 2022-07-04 13:34 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 408
1742533 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1077123/CİHAN 2 SİTESİ ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 00:10 | 2022-07-06 02:42 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5408 | 0 | 0
1746611 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:17 | 2022-07-22 21:49 | 2.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0794 | 1361.2911
5008044 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892602/892602_ZEYTEKS ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 11:33 | 2.5333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1303 | 5.0667 | 2.5333 | 0 | 0 | 108.9333 | 3300.9333
1747613 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363105/DM2/34 ÇOBANÇEŞME->>(363105) AG ŞLR E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:14 | 2022-07-26 19:46 | 2.5311 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
1746926 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853129/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:31 | 2022-07-24 10:02 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.9939
1747794 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:32 | 2022-07-27 14:03 | 2.5231 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6614 | 2.5231 | 0 | 0
1744258 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:06 | 2022-07-12 09:37 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.4128
1741052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435994/92470 K ERİKLİ S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:03 | 2022-07-01 22:34 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5986
3017571 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 14:33 | 2022-07-29 17:04 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0
1740776 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90460/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:19 | 2022-07-01 11:50 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5764 | 573.4833
1744853 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104157/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 00:46 | 2022-07-15 03:17 | 2.5094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5283 | 0 | 0 | 0 | 0
1744539 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761223/42030 DMPALMİYECİTY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-13 12:53 | 2022-07-13 15:23 | 2.5072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
1748358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808605/OVA ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:26 | 2022-07-29 13:56 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5008 | 0
5008020 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894573/DM12_TR14 RMU - SU POMPASI ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:31 | 2022-07-01 12:01 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 818 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 2045 | 0 | 0
3017469 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM | 842430/HAVSA TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-13 09:30 | 2022-07-13 12:00 | 2.5 | 0 | 13 | 14 | 2436 | 24 | 1143 | 0 | 32.5 | 35 | 6090 | 60 | 2857.5
3017552 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:31 | 2022-07-23 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | 0 | 0
3017540 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852549/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 13:01 | 2022-07-24 15:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
3017479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87470/Uzk.KARAPINAR ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 09:01 | 2022-07-16 11:31 | 2.5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 41 | 1847 | 15 | 25 | 0 | 2.5 | 102.5 | 4617.5
1741222 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705158/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:16 | 2022-07-02 08:44 | 2.4731 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1746442 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:30 | 2022-07-22 10:58 | 2.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 306.4867
3017536 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 11:28 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 1090.2667
1745059 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802890/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:20 | 2022-07-16 11:48 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3983 | 0
1748439 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6628175/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:40 | 2022-07-29 19:07 | 2.4531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4531 | 0 | 0
1744832 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266510/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 22:41 | 2022-07-15 01:08 | 2.4508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
1742284 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793801/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:29 | 2022-07-05 09:56 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.55
3017414 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707770/KAMARADERE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:01 | 2022-07-05 11:28 | 2.45 | 0 | 1 | 4 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 9.8 | 2538.2 | 0 | 0
1742674 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300785/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:49 | 2022-07-06 17:15 | 2.4394 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1746379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791393/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:26 | 2022-07-22 09:52 | 2.4386 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
1746806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460163/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:25 | 2022-07-23 17:51 | 2.4342 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5517 | 0 | 0 | 0 | 0
3017383 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52091/52091 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:36 | 2022-07-02 12:02 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4333
1741413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453293/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:47 | 2022-07-02 15:13 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583
1745673 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 200435/26635NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:13 | 2022-07-19 15:38 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4222
1745807 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 801847/95237 K GÖKKUŞAĞI SİT TR TRF GEN BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 07:22 | 2022-07-20 09:47 | 2.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4817
1744279 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260525/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:49 | 2022-07-12 01:14 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3711 | 0 | 0
1742611 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:33 | 2022-07-06 11:58 | 2.4211 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8422 | 670.6478 | 0 | 0 | 0 | 0
1746317 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231723/20350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:08 | 2022-07-21 21:33 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0
1748748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802353/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:44 | 2022-07-30 18:08 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.6033
1746616 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1078028/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:41 | 2022-07-22 22:05 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 0
1746318 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892182/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:04 | 2022-07-21 21:28 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.875
1745409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 07:46 | 2022-07-18 10:10 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5378
1746504 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708362/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 12:00 | 2022-07-22 14:24 | 2.3939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747665 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33550/YENİ ARSALAR DTT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:37 | 2022-07-26 22:01 | 2.3931 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
1743558 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755888/HABAŞ DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:20 | 2022-07-08 21:44 | 2.3919 | 0 | 13 | 10 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 31.0953 | 23.9194 | 7245.1997 | 0 | 0
1745184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 20:27 | 2022-07-16 22:50 | 2.3897 | 6 | 325 | 0 | 0 | 36 | 999 | 14.3383 | 776.6597 | 0 | 0 | 86.03 | 2387.3325
1744659 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15395/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 23:14 | 2022-07-14 01:37 | 2.3886 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.6353 | 0 | 0 | 0 | 0
1745475 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800914/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:56 | 2022-07-18 15:19 | 2.3881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
1741473 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 806707/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 16:04 | 2022-07-02 18:27 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0167
1742675 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80650/80650 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:55 | 2022-07-06 17:18 | 2.3786 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
1747846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102504/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 13:22 | 2022-07-27 15:45 | 2.3767 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 2.3767 | 0 | 0
1748363 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557834/52061 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:51 | 2022-07-29 14:13 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.725
1743988 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 15:20 | 2022-07-10 17:42 | 2.3689 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2133 | 146.8711 | 0 | 0 | 0 | 0
1741656 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117798/18831 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:54 | 2022-07-03 13:16 | 2.3617 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.105 | 0 | 0 | 0 | 0
1748628 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 267341/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:52 | 2022-07-30 12:13 | 2.3539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0617 | 0 | 0 | 0 | 0
1745305 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330687/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 15:09 | 2022-07-17 17:30 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7125 | 0 | 0
1744605 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 367618/DM1/50 RMU->>(367618)CAMİ KÖŞE AG ŞLR C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:12 | 2022-07-13 18:32 | 2.3358 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
1748520 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 401006/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:56 | 2022-07-30 09:16 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6672
5008045 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58140/VİZE DM3-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 10:00 | 2022-07-05 12:20 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3333 | 0 | 0
1741661 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83470/83470-Edr.TAYAKADIN TR-1 TRF GENEL BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:57 | 2022-07-03 14:17 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.2664
1748484 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268166/27711 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:33 | 2022-07-29 20:53 | 2.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1747051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10958232/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:40 | 2022-07-24 18:59 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3219
1745205 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842497/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 23:39 | 2022-07-17 01:58 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 2.3167
1744819 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33337158/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:09 | 2022-07-14 22:27 | 2.3036 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9831 | 0 | 0 | 0 | 0
1742026 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621793/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:39 | 2022-07-04 17:57 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7689
1743792 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437836/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:00 | 2022-07-09 20:18 | 2.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6575
1747287 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435505/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:32 | 2022-07-25 14:50 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.75
1747166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33562/SARILAR DM>>(33562)SARILAR KÖYÜ DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:51 | 2022-07-25 10:08 | 2.2894 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 13.7367 | 0 | 0 | 2.2894 | 540.3089
1744966 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41570/41575 NOLU DM /KARAAĞAÇ TR 19 Ç.(763672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:13 | 2022-07-15 19:30 | 2.2861 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
1745345 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266871/27505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:46 | 2022-07-17 21:03 | 2.2853 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.405 | 0 | 0 | 0 | 0
1746930 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:43 | 2022-07-24 10:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 4.5667 | 408.7167
1746136 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:12 | 2022-07-21 11:27 | 2.2553 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 24.8081 | 0 | 0 | 0 | 500.6717
1742596 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867381/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:24 | 2022-07-06 11:39 | 2.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.7056
1747575 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 111594/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:11 | 2022-07-26 18:26 | 2.2519 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
1741888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33528/DTR-2 ÇEŞMELİ KÖYÜ VİRAJTAKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:23 | 2022-07-04 10:38 | 2.2511 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745321 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 49106228/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:18 | 2022-07-17 18:33 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2494
1744227 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807460/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:57 | 2022-07-11 21:12 | 2.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4389
1747646 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440768/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:10 | 2022-07-26 20:24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.92
1743476 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1027234/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:15 | 2022-07-08 17:29 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7125
1748705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785256/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785256) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 12:42 | 2022-07-30 14:56 | 2.2325 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1745337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 6615119/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-17 19:59 | 2022-07-17 22:13 | 2.2319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
1748002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377188/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(366396)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 23:14 | 2022-07-28 01:28 | 2.2319 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
1744971 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:45 | 2022-07-15 19:59 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.15
1741067 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 813253/94428 NOLU DT İBRİKTEPE TR6 -7-8ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:03 | 2022-07-01 23:17 | 2.2261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1748335 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204241/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:02 | 2022-07-29 13:16 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9358 | 0 | 0
1747772 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802432/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:18 | 2022-07-27 11:32 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2253 | 636.4294
1745441 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804888/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:36 | 2022-07-18 12:50 | 2.225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1745692 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400102/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:36 | 2022-07-19 15:49 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2222
1746975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174663/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:35 | 2022-07-24 11:48 | 2.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 0
1745564 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646965/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:02 | 2022-07-18 21:14 | 2.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
1740880 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:14 | 2022-07-01 13:26 | 2.1972 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 4.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
1743547 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:13 | 2022-07-08 20:25 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5917 | 272.4556
1747349 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:45 | 2022-07-25 19:57 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5494 | 1561.435
1741806 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743274/21250 B ÇIKIŞ SAHİL TARAFI ŞEBEKE ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 23:16 | 2022-07-04 01:28 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.895 | 0 | 0
1741627 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892191/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:17 | 2022-07-03 11:28 | 2.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 727.3567
1741258 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:12 | 2022-07-02 10:23 | 2.1881 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8806 | 2.1881 | 4.3761 | 0
1745155 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807375/92272 K DIŞBUDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:14 | 2022-07-16 21:25 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5233
1742335 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722537/26025 NOLU TRAFO TATRÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:52 | 2022-07-05 11:02 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9419
1744687 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 07:27 | 2022-07-14 09:37 | 2.1714 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1952 | 2.1714 | 30.3994 | 0 | 0 | 28.2281 | 4238.5511
1747720 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878523/KARAABALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:53 | 2022-07-27 11:03 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9972
1745699 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56501/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 15:54 | 2022-07-19 18:04 | 2.165 | 0 | 2 | 3 | 1174 | 19 | 873 | 0 | 4.33 | 6.495 | 2541.71 | 41.135 | 1890.045
1747066 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268553/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 15:24 | 2022-07-24 17:34 | 2.165 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1746944 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:36 | 2022-07-24 10:45 | 2.16 | 0 | 0 | 2 | 818 | 33 | 990 | 0 | 0 | 4.32 | 1766.88 | 71.28 | 2138.4
1746292 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815953/DSİ ALTINYAZI ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:07 | 2022-07-21 19:16 | 2.1567 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 290 | 0 | 0 | 6.47 | 4.3133 | 10.7833 | 625.4333
1742320 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 796301/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:52 | 2022-07-05 13:01 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1036
1746319 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:10 | 2022-07-21 21:19 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 656.5972
1748768 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82090/82090-Edr.05TR-10 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 16:00 | 2022-07-30 18:09 | 2.1456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
1741278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762039/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:43 | 2022-07-02 09:52 | 2.145 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.305 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1744690 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:08 | 2022-07-14 10:16 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4158 | 652.2764
1743906 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781443/DTR1/69 ->>(781443)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:26 | 2022-07-10 12:34 | 2.1367 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
1747434 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:18 | 2022-07-26 10:26 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2661 | 588.7233
1746794 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15151685/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:08 | 2022-07-23 17:16 | 2.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0
1748260 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818545/OVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:34 | 2022-07-29 10:41 | 2.1228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.3683 | 0 | 29.7189 | 0
1747751 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:53 | 2022-07-27 10:00 | 2.1211 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 4.2422 | 0 | 0 | 0 | 0
1747135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33454/TR3 BYZKÖY 1 NLU DM AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 21:00 | 2022-07-24 23:07 | 2.1208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10.6042 | 0 | 0 | 0 | 31.8125
1744033 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026583/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:39 | 2022-07-10 21:46 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8322 | 0 | 0
1744232 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888809/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:08 | 2022-07-11 21:15 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4678 | 3583.9869
1744608 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25288191/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:41 | 2022-07-13 18:47 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1067
1743103 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262812/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 15:20 | 2022-07-07 17:26 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9575 | 0 | 0
1747626 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550927/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:58 | 2022-07-26 20:04 | 2.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7258
3017382 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52223/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 14:07 | 2022-07-01 16:13 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8
1744257 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43180/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:02 | 2022-07-12 09:08 | 2.0986 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0986 | 507.8639 | 0 | 0
1746275 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264141/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:16 | 2022-07-21 17:22 | 2.0956 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1746444 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822751/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:45 | 2022-07-22 10:50 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0
1743146 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:42 | 2022-07-07 19:47 | 2.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.0972
1744222 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801847/95237 K GÖKKUŞAĞI SİT TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:07 | 2022-07-11 20:12 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0869
2046503 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552014/52091 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 11:37 | 2022-07-02 13:42 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667
1743373 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200259/YENİKÖY TR 2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:54 | 2022-07-08 10:59 | 2.0825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1745558 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260008/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:49 | 2022-07-18 23:54 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7844 | 0 | 0
1746703 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:12 | 2022-07-23 10:17 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.6067
1745439 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887605/EVRENCİK-SERGEN ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:58 | 2022-07-18 15:03 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6981
1741590 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818735/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 07:32 | 2022-07-03 09:37 | 2.0778 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 18.7 | 0 | 0
1748029 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:08 | 2022-07-28 10:12 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3417 | 653.5933
3017391 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94354/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 10:31 | 2022-07-03 12:35 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.4667
1742619 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:47 | 2022-07-06 12:51 | 2.0656 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1967 | 47.5078 | 0 | 0 | 0 | 0
1742570 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756987/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:03 | 2022-07-06 09:07 | 2.0594 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
1743768 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 373738/DTR-29 (373738) AG ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:20 | 2022-07-09 18:24 | 2.0589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
1746228 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650555/TR-127 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:47 | 2022-07-21 17:50 | 2.0567 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
1748802 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822420/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 18:29 | 2022-07-30 20:32 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3008 | 0 | 0 | 0 | 6.1692 | 47.2969 | 6185.6178
1745388 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 23:16 | 2022-07-18 01:19 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1975
1741987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33456/DTR-4 BEYAZKÖY GİRİŞİ DİREK TİPİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:25 | 2022-07-04 14:28 | 2.0553 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 36.995 | 0 | 0 | 0 | 295.96
1747001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR3 DM1-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:46 | 2022-07-24 11:49 | 2.0536 | 0 | 1 | 1 | 551 | 0 | 0 | 0 | 2.0536 | 2.0536 | 1131.5397 | 0 | 0
2046714 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656652/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 14:02 | 2022-07-22 16:05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.95
1740756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90460/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:30 | 2022-07-01 10:32 | 2.0408 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8217 | 0 | 0 | 0 | 0
1741561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800578/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 23:45 | 2022-07-03 01:47 | 2.04 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1745575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377159/DM3/9 MEB->>(377157)BOX-PARK.1 AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:13 | 2022-07-18 23:15 | 2.0281 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9919 | 0 | 0 | 0 | 0
1741406 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115286/21236 B ÇIKIŞI ŞARKÖY MERKEZ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:58 | 2022-07-02 13:00 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.575 | 0 | 0
1744404 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866256/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:27 | 2022-07-12 20:29 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4933
1744623 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263949/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:33 | 2022-07-13 20:35 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1347 | 0 | 0
1748614 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700601/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:05 | 2022-07-30 11:07 | 2.0236 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 4.0472 | 0 | 0 | 0 | 0
1741068 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260657/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:10 | 2022-07-01 23:11 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2567 | 0 | 0
1747245 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840539/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:28 | 2022-07-25 12:29 | 2.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0158 | 2.0158
1741293 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884480/BAHAR HAYV. VE ASILBEYLİ İRT. ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:07 | 2022-07-02 10:08 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1444 | 0
1744936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432496/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 13:03 | 2022-07-15 15:04 | 2.01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1744098 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:49 | 2022-07-11 08:50 | 2.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1117 | 0 | 2.0097 | 0 | 0 | 30.1458 | 2244.8597
1744180 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100161/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 17:34 | 2022-07-11 19:35 | 2.0094 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
1741666 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432378/90522 K TR1/32 Subay L TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:11 | 2022-07-03 14:12 | 2.0092 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
1744969 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115337/A ÇIKIŞI 115345 BOX ÇIKIŞI(118-119 ADA) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:40 | 2022-07-15 19:40 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0758
3017398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868355/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 12:00 | 2022-07-05 14:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 451 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 902
3017397 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868246/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 14:01 | 2022-07-05 16:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 588 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1176
1744509 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:08 | 2022-07-13 13:08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 451 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 902
3017501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92252/92252 K MERCAN TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-19 09:22 | 2022-07-19 11:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
13050481 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307590/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-20 13:01 | 2022-07-20 15:01 | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0
3017525 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710171/ŞALGAMLI ÇIKIŞI-MALKARA-2 NİN DEVAMI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:50 | 2022-07-21 11:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174
13050501 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39193/KUTES METAL DM>>(39193)YAĞLI TOHUMLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:51 | 2022-07-21 11:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046711 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 801844/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:14 | 2022-07-21 12:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5008108 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 12:01 | 2022-07-24 14:01 | 2 | 36 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1124 | 2 | 0 | 0 | 0
2046784 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 407790/40790 DM7/17 TR GNL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:02 | 2022-07-28 15:02 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
2046807 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33040/V.MEŞE DTR34 İSTASYON CAD. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:02 | 2022-07-29 16:02 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
3017350 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43800/43800 YENİ MAH. DM2 GİRİŞ TR.GEN.BAK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 14:24 | 2022-07-02 16:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
3017351 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722494/26020 NOLU TRAFO KÜRTÜLLÜ TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396
3017449 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700601/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-11 10:16 | 2022-07-11 12:16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2046669 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23200/23200 NOLU TRAFO TR-2 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:54 | 2022-07-19 11:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
2046730 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822513/95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 03:06 | 2022-07-23 05:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154
2046718 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 763245/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:21 | 2022-07-23 11:21 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
5008114 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701755/BARBAROS ATA MARKET TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 13:00 | 2022-07-28 15:00 | 2 | 0 | 664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 12 | 0 | 0
1744302 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:15 | 2022-07-12 10:14 | 1.9889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9889 | 0 | 1.9889 | 0
1740672 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891543/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 03:59 | 2022-07-01 05:58 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8556 | 3.9711
1747473 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888811/FİDER 1 OVA GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:59 | 2022-07-26 09:58 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8
1744031 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265510/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:19 | 2022-07-10 21:18 | 1.9844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
1748474 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:44 | 2022-07-29 20:43 | 1.9839 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6939 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 | 0
1740941 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881152/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 13:41 | 2022-07-01 15:40 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
1740772 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:09 | 2022-07-01 11:08 | 1.9789 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 7.9156 | 619.3922
1744809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 109149/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 18:31 | 2022-07-14 20:30 | 1.9783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
1747912 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652124/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:19 | 2022-07-27 20:18 | 1.9772 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1744011 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610378/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 18:29 | 2022-07-10 20:27 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9208
1746566 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 661695/TR/02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:51 | 2022-07-22 19:49 | 1.9722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1748198 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332065/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:16 | 2022-07-28 22:14 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 0
1746891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12021431/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 22:34 | 2022-07-24 00:32 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9681
5008030 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 16:01 | 2022-07-01 17:59 | 1.9667 | 3 | 6 | 0 | 220 | 4 | 229 | 5.9 | 11.8 | 0 | 432.6667 | 7.8667 | 450.3667
2046543 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336853/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 10:58 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8
2046703 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559956/52711 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 13:40 | 2022-07-20 15:38 | 1.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1745577 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:32 | 2022-07-18 23:30 | 1.9661 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9661 | 7.8644 | 0 | 0 | 3.9322 | 0
1744133 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44720/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:57 | 2022-07-11 11:55 | 1.9639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1.9639 | 0 | 510.6111
1743462 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:33 | 2022-07-08 14:31 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8775 | 0
1742033 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760369/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:56 | 2022-07-04 18:53 | 1.9564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
1746819 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83350/83350 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:59 | 2022-07-23 21:56 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.9122 | 0 | 117.3667
1742323 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:20 | 2022-07-05 10:17 | 1.9508 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 107.2958 | 0 | 9.7542 | 3.9017
1748227 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333501/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 21:20 | 2022-07-28 23:17 | 1.9439 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.9439 | 0 | 75.8117 | 0 | 0
1748325 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802433/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:16 | 2022-07-29 11:13 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8728
1745597 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:24 | 2022-07-19 09:21 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 613.83
1747615 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:35 | 2022-07-26 19:31 | 1.9328 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.7311 | 90.8406 | 0 | 0 | 3.8656 | 0
1744514 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807562/92942 K YERLİSU TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:12 | 2022-07-13 13:08 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.655
1744730 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 370161/PAŞAKÖY DM >>(370161) AG DİREK A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 11:40 | 2022-07-14 13:36 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.83
1744617 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756987/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:06 | 2022-07-13 20:01 | 1.9239 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1743606 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108079/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 23:00 | 2022-07-09 00:55 | 1.9228 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1747885 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33543/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779201) TRAKYA KOLEJİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:34 | 2022-07-27 17:29 | 1.9225 | 16 | 1592 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30.76 | 3060.62 | 0 | 0 | 3.845 | 9.6125
1742423 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707717/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 12:13 | 2022-07-05 14:08 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 1.9222 | 322.9333
1744354 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784895/VELİMEŞE OSB.2->>(784895)NİL ÖRME | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-12 17:55 | 1.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0
3017563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782022/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 10:09 | 2022-07-24 12:04 | 1.9169 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126.5183 | 28.7542 | 0 | 0 | 0 | 9.5847
2046506 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 512801/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:36 | 2022-07-04 12:31 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0833
1747750 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10618327/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:48 | 2022-07-27 09:43 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9161
1745280 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:58 | 2022-07-17 15:53 | 1.9142 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741692 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 731079/A ÇIKIŞI-SEKSİYONER ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:21 | 2022-07-03 15:16 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2233
1742492 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867200/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:29 | 2022-07-05 18:24 | 1.9136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 1.9136 | 162.6569
1740716 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821697/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 07:47 | 2022-07-01 09:42 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0
1745641 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 08:36 | 2022-07-19 10:31 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 238 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 454.7783 | 9.5542 | 492.995
1746876 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763523/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:27 | 2022-07-24 09:22 | 1.9108 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.485 | 0 | 0 | 0 | 0
1744412 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611376/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:25 | 2022-07-12 21:19 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1208 | 0 | 0
1741773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109239/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 21:10 | 2022-07-03 23:04 | 1.9036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
1743441 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 869115/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 11:05 | 2022-07-08 12:59 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2
1743418 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841334/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:59 | 2022-07-08 11:53 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3361
1745755 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:11 | 2022-07-19 20:05 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5056 | 600.7511
1744417 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1809583/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:46 | 2022-07-12 22:40 | 1.8989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
1745829 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705053/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:37 | 2022-07-20 11:31 | 1.8936 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
1745746 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 114551/21105 A ÇIKIŞ 304 SOKAK DOĞU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:28 | 2022-07-19 19:22 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 0
1742174 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 110731/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:42 | 2022-07-05 00:36 | 1.8919 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9469 | 0 | 0 | 0 | 0
1745178 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57502/KAYNARCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 21:33 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1244 | 0 | 0
1744151 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:04 | 2022-07-11 14:57 | 1.885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 512.72
1748149 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267736/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:16 | 2022-07-28 18:09 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0725 | 0 | 0
1748517 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:36 | 2022-07-30 08:29 | 1.8786 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6358 | 0 | 7.5144 | 0
1747086 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/F4 VİZE MERKEZ ÇIK.DM1TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:20 | 2022-07-24 20:12 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9697 | 0 | 0
1743365 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801373/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:30 | 2022-07-08 10:22 | 1.8742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744777 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264767/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:10 | 2022-07-14 19:02 | 1.8742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 0 | 0
1745816 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 10:52 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.635 | 1149.1958
1743619 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705645/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 07:21 | 2022-07-09 09:13 | 1.8683 | 24 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.84 | 700.625 | 0 | 0 | 0 | 0
3017393 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27575/SULTANKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 07:00 | 2022-07-04 08:52 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4667 | 0 | 0
1744697 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:54 | 2022-07-14 10:46 | 1.8606 | 4 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4422 | 831.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
1746096 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:48 | 2022-07-21 08:40 | 1.8603 | 5 | 8 | 19 | 3791 | 66 | 2923 | 9.3014 | 14.8822 | 35.3453 | 7052.3131 | 122.7783 | 5437.5919
1744118 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734342/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:59 | 2022-07-11 12:51 | 1.8583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 1.8583 | 0
1748285 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:54 | 2022-07-29 09:45 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.8667
1744991 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821547/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 19:21 | 2022-07-15 21:12 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7083 | 0 | 0
1743744 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450079/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:02 | 2022-07-09 16:53 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.21
2046538 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440201/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:41 | 2022-07-05 10:32 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
1745407 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108388/11700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 07:30 | 2022-07-18 09:21 | 1.8492 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1744038 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447194/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:54 | 2022-07-10 22:45 | 1.8461 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
1743871 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868287/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:35 | 2022-07-10 10:26 | 1.845 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 1.845 | 1084.86
1747272 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880197/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:15 | 2022-07-25 13:06 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8431 | 151.1306
1741012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705145/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:28 | 2022-07-01 21:18 | 1.8364 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8364 | 113.8561 | 0 | 0 | 0 | 0
1741181 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 04:10 | 2022-07-02 06:00 | 1.8364 | 10 | 191 | 1 | 0 | 7 | 1144 | 18.3639 | 350.7503 | 1.8364 | 0 | 12.8547 | 2100.8289
1744820 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:27 | 2022-07-14 22:17 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2356 | 0 | 0
1741707 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1815989/41570 TR19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 14:53 | 2022-07-03 16:43 | 1.8353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 0 | 0 | 0 | 0
1741512 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867207/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 21:58 | 2022-07-02 23:48 | 1.8344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 155.9278
1746610 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784410/ODE DM->>(784410)AYKA - COLA | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:19 | 2022-07-22 21:09 | 1.8342 | 14 | 508 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.6783 | 931.7567 | 0 | 0 | 12.8392 | 0
1748674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868025/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:40 | 2022-07-30 13:30 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6683 | 0
3017380 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:30 | 2022-07-01 15:20 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 576 | 1.8333 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1056
3017451 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:11 | 2022-07-18 11:01 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 361.1667
3017570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784145/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 18:01 | 2022-07-24 19:51 | 1.8333 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2046804 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470256/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 04:00 | 2022-07-29 05:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333
1741298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450340/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:19 | 2022-07-02 10:08 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3417
1743559 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 100162/B ÇIKIŞI BOŞ ŞALTER | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:19 | 2022-07-08 21:08 | 1.8178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1748582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813148/94074 NOLU DT TR 60-TR62 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:58 | 2022-07-30 09:47 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4089 | 0 | 0
1747908 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885366/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:09 | 2022-07-27 18:58 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8467
1743723 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600533/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:11 | 2022-07-09 16:00 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1833
1746693 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771033/43160 NOLU DM / TR 15-16 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:31 | 2022-07-23 09:20 | 1.8122 | 0 | 1 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 1618.3144 | 0 | 0
1745290 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:26 | 2022-07-17 15:15 | 1.8089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 281 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 23.5156 | 508.2978
1748653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710352/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:23 | 2022-07-30 13:11 | 1.8061 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 456.9461 | 0 | 0 | 0 | 0
1745628 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840721/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:11 | 2022-07-19 10:59 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6111
1748684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764951/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-30 12:56 | 2022-07-30 14:44 | 1.8047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0
1745247 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 10:34 | 2022-07-17 12:22 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8039 | 149.7228
1742156 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103177/15475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:18 | 2022-07-05 09:06 | 1.8033 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
1744464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 08:44 | 2022-07-13 10:32 | 1.8031 | 3 | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 5.4092 | 5.4092 | 5.4092 | 423.7181 | 1.8031 | 0
1745787 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439879/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 20:56 | 2022-07-19 22:44 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.865 | 0 | 0
1741437 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115286/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:37 | 2022-07-02 14:24 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7267 | 0 | 0
1747950 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:03 | 2022-07-27 20:50 | 1.7764 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5528 | 0 | 0 | 0
1743849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803761/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 21:51 | 2022-07-09 23:37 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7522
1747269 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:08 | 2022-07-25 12:54 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0
2046514 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 310594/40562 DM4/13A AG ÇIKIŞ ŞALTER G | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:14 | 2022-07-05 12:00 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1745648 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1124450/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:50 | 2022-07-19 11:36 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7656 | 0 | 0
1740887 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887588/EVRENCİK-SERGEN ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:31 | 2022-07-01 13:17 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.11
1746227 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723650/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:46 | 2022-07-21 17:32 | 1.7617 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0467 | 0 | 0 | 0
1743422 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:10 | 2022-07-08 11:56 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.67
1742312 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:27 | 2022-07-05 11:12 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7431
1741634 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896331/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:06 | 2022-07-03 12:51 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8328
1748333 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430440/91280 K TR2/35 SalihSnl TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:45 | 2022-07-29 12:30 | 1.7547 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4531 | 0 | 0 | 0 | 0
1742624 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105275/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:48 | 2022-07-06 11:33 | 1.7542 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1746069 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860495/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:14 | 2022-07-21 08:59 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7694 | 399.8867
1742942 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:13 | 2022-07-07 08:58 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.5
3017447 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 09:50 | 2022-07-16 11:35 | 1.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3017550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 10:45 | 1.75 | 24 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 656.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1744863 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/BARAĞI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 07:37 | 2022-07-15 09:22 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7497 | 236.2125
1744415 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807463/92602 K KORUKLU TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:28 | 2022-07-12 22:13 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4922
1743835 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32786/DM6/012.1 SAĞLIK MAH.DOYSAN HAT.ALAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 23:03 | 2022-07-10 00:48 | 1.7481 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9253 | 0 | 0 | 0 | 0
1745131 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262805/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:29 | 2022-07-16 18:13 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7244 | 0 | 0
1745524 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:32 | 2022-07-18 19:16 | 1.7386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4772 | 0 | 3.4772 | 0
1744116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430465/91282 K TR2/36 Murat B TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:35 | 2022-07-11 12:19 | 1.7369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.265 | 0 | 0 | 0 | 0
1745015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435505/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 00:07 | 2022-07-16 01:51 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.705
1742101 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408343/80960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:30 | 2022-07-04 20:14 | 1.7344 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3017521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 10:44 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 1279.2
1741280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704651/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:47 | 2022-07-02 09:31 | 1.7333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0
1745275 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882296/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:09 | 2022-07-17 14:53 | 1.7314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7314 | 0 | 0 | 0
1745034 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807517/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:53 | 2022-07-16 10:37 | 1.7289 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
1748503 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105233/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 20:50 | 2022-07-29 22:34 | 1.7272 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
1745246 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887457/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 10:24 | 2022-07-17 12:07 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1742 | 526.0403
1743574 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436596/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 21:05 | 2022-07-08 22:48 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9836
1743331 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793032/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:18 | 2022-07-08 10:01 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 599.6233
1742001 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612211/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:39 | 2022-07-04 14:22 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 0 | 25.8333
1746698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705208/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:00 | 2022-07-23 09:43 | 1.7219 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
1744087 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266360/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 23:02 | 2022-07-11 00:45 | 1.7194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
1742493 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761983/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:39 | 2022-07-05 18:22 | 1.7192 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746858 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115855/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:32 | 2022-07-23 22:15 | 1.7139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9972 | 0 | 0 | 0 | 0
1744027 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438416/92662 K YAYLA S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:03 | 2022-07-10 20:46 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.0083
1745481 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455044/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:13 | 2022-07-18 14:55 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.48 | 0 | 0
1747714 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813238/94730 NOLU DM KOCAHIDIR TR3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:35 | 2022-07-27 09:17 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4094 | 242.0706
1742143 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262958/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 21:49 | 2022-07-04 23:31 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4056 | 0 | 0
1743886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:57 | 2022-07-10 10:39 | 1.7017 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4033 | 32.3317 | 0 | 0 | 0 | 0
1747991 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 23:04 | 2022-07-28 00:46 | 1.7 | 4 | 285 | 5 | 41 | 1 | 52 | 6.8 | 484.5 | 8.5 | 69.7 | 1.7 | 88.4
1747005 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887438/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:56 | 2022-07-24 11:38 | 1.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4986 | 518.4153
1743779 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260504/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:16 | 2022-07-09 18:58 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1933 | 0 | 0
1745250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:07 | 2022-07-17 12:49 | 1.6953 | 12 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.3433 | 252.5964 | 0 | 0 | 1.6953 | 0
1744487 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601124/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:46 | 2022-07-13 11:28 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.035
1744741 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 305635/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 11:58 | 2022-07-14 13:40 | 1.6936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4681 | 0 | 0 | 0 | 0
1746927 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:30 | 2022-07-24 09:11 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.8083
1743748 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33622/DTR-2 BAKIRCA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:09 | 2022-07-09 16:50 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2861
1747148 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 02:11 | 2022-07-25 03:52 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3711 | 542.7489
1743784 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862241/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:00 | 2022-07-09 18:41 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.7661
3017561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:50 | 2022-07-24 11:31 | 1.6833 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896293/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 14:00 | 2022-07-02 15:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 1476.2833
1747082 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611367/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:29 | 2022-07-24 19:10 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
1748622 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313738/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:23 | 2022-07-30 11:04 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0983
1748689 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770441/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 13:23 | 2022-07-30 15:04 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7806 | 0 | 0
1741055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266711/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:21 | 2022-07-01 22:02 | 1.6767 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1743447 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83120/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:13 | 2022-07-08 13:54 | 1.6756 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 5.0267 | 0 | 0 | 0 | 13.4044 | 202.7422
1745937 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311301/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:21 | 2022-07-20 18:01 | 1.6744 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0478 | 0 | 0 | 0 | 0
1747335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125054/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:54 | 2022-07-25 18:34 | 1.6742 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
1747261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28256464/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:36 | 2022-07-25 12:16 | 1.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
1746320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801637/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:20 | 2022-07-21 21:00 | 1.6714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
1745302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764953/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-17 14:11 | 2022-07-17 15:51 | 1.6711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
1747278 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/BMANDIRA PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:46 | 2022-07-25 13:26 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7522
1748508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 401006/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 21:38 | 2022-07-29 23:18 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411
3017542 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710192/BALLI KÖK SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 11:30 | 2022-07-21 13:10 | 1.6669 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1271 | 0 | 0 | 6.6678 | 0 | 1.6669 | 2118.6864
1746212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111033/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 12:31 | 2022-07-21 14:11 | 1.6658 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1744726 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 11:17 | 2022-07-14 12:57 | 1.6656 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 4.9967 | 271.4856 | 9.9933 | 369.7533
1742315 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762586/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:10 | 2022-07-05 11:50 | 1.6633 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.99 | 149.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6633
1744068 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128985/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 23:32 | 2022-07-11 01:12 | 1.6625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
1742521 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108900/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 19:08 | 2022-07-05 20:48 | 1.6592 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
1741603 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 07:05 | 2022-07-03 08:44 | 1.6575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.205 | 0 | 0 | 0 | 0
1744592 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757196/SULTANKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:47 | 2022-07-13 18:26 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.6028 | 0 | 0
1745665 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 807795/95963 K MECİDİYE S TR 4 DM TRF GNL BAKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:39 | 2022-07-19 13:18 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 | 0
1741725 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264677/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 15:21 | 2022-07-03 17:00 | 1.6564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
1743870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790864/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:14 | 2022-07-10 09:53 | 1.6556 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1744723 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653983/74041 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:28 | 2022-07-14 12:07 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8633
1745569 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101291/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 20:23 | 2022-07-18 22:02 | 1.655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1740727 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705065/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:15 | 2022-07-01 09:54 | 1.6539 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
1746380 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702231/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:51 | 2022-07-22 09:30 | 1.6536 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6536 | 423.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1745498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709589/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 16:56 | 2022-07-18 18:35 | 1.6522 | 0 | 29 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 47.9144 | 0 | 1594.3944 | 0 | 0
1743767 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | DM | 742970/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:21 | 2022-07-09 18:00 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0
1743533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110487/12210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:06 | 2022-07-08 19:45 | 1.6506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1078 | 0 | 0 | 0 | 0
1744459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 07:53 | 2022-07-13 09:32 | 1.6503 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.3894 | 0 | 0 | 0 | 0
1742587 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:18 | 2022-07-06 08:57 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 391.05
1748448 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732123/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:33 | 2022-07-29 18:12 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 411.1111
1743268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434400/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 23:32 | 2022-07-08 01:11 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7333
1742640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175213/A ÇIKIŞI-BP BENZİNLİK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:51 | 2022-07-06 13:30 | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8617 | 0 | 0
1741400 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797074/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:27 | 2022-07-02 12:05 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8844 | 0 | 0
1742744 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:11 | 2022-07-06 18:49 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 1.6367 | 631.7533
1743480 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102020/15415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:48 | 2022-07-08 17:26 | 1.6367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1747843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:51 | 2022-07-27 14:29 | 1.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0
1744823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441327/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:32 | 2022-07-14 22:10 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6347
1748296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16805/16805 YENİ CEZA EVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:37 | 2022-07-29 10:15 | 1.6339 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9017 | 205.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1743755 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:32 | 2022-07-09 18:10 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.405
1747797 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:36 | 2022-07-27 13:14 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3.2528 | 0 | 468.4
1741506 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 18:46 | 2022-07-02 20:24 | 1.6264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 22.7694 | 481.4111
1741717 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261556/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:15 | 2022-07-03 17:53 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3769 | 0 | 0
1748798 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330610/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:39 | 2022-07-30 21:16 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3731
1747408 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264401/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 21:27 | 2022-07-25 23:04 | 1.6214 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2342 | 0 | 0 | 0 | 0
1744096 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171497/A ÇIKIŞI-H.BOLU GİRİŞİ VE MÜŞTEREK HAT | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 05:22 | 2022-07-11 06:59 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9667
1743608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 00:19 | 2022-07-09 01:56 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0
1741418 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263619/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 13:18 | 2022-07-02 14:55 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1747375 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54510/BMANDIRA PAŞAMAH.TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:43 | 2022-07-25 22:20 | 1.6164 | 0 | 2 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 3.2328 | 0 | 735.4569 | 0 | 0
1745274 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893989/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:09 | 2022-07-17 14:46 | 1.6158 | 0 | 2 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 0 | 397.495 | 0 | 0
1741658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431084/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:28 | 2022-07-03 13:05 | 1.6156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
1747456 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795558/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:08 | 2022-07-26 08:45 | 1.6147 | 5 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.0736 | 85.5803 | 0 | 0 | 8.0736 | 0
1744957 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115403/A ÇIKIŞ 115401 BOX ÇIKIŞI 697-1945 PRSL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:48 | 2022-07-15 19:25 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1194
1742738 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600481/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:15 | 2022-07-06 19:52 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 3.2233
1741829 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804128/ 92666 NOLU DT YAYLA SHL TR2 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 01:37 | 2022-07-04 03:14 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3661
1748626 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460133/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:33 | 2022-07-30 11:10 | 1.6103 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3747 | 0 | 0 | 0 | 0
1744300 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706652/NKÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:54 | 2022-07-12 11:31 | 1.6094 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5967 | 0 | 0 | 0 | 0
1742821 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 418633/83060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:16 | 2022-07-06 21:53 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4844
1744513 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:12 | 2022-07-13 12:48 | 1.6061 | 0 | 0 | 6 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6367 | 2505.5333 | 0 | 1.6061
1747364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899034/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:37 | 2022-07-25 20:13 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4222 | 0
1743563 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432221/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:20 | 2022-07-08 20:56 | 1.6053 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2908 | 0 | 0 | 0 | 0
1748515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33567/KIRKGÖZ DM>>(?)KIRKGÖZ DİREK TİPLERİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 05:50 | 2022-07-30 07:26 | 1.6033 | 4 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4133 | 1067.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1748651 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431700/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:02 | 2022-07-30 12:38 | 1.6028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6583 | 0 | 0 | 0 | 0
1743822 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701526/15398 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 19:37 | 2022-07-09 21:13 | 1.6014 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5097 | 0 | 0 | 0 | 0
1747422 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828144/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 22:23 | 2022-07-25 23:59 | 1.6014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 539 | 6.4056 | 0 | 0 | 0 | 16.0139 | 863.1486
1741503 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865971/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:37 | 2022-07-02 19:13 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 0
1743701 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600533/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 11:54 | 2022-07-09 13:30 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9875
1744299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430473/91282 K TR2/36 Murat B TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:40 | 2022-07-12 11:16 | 1.5992 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1745411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 08:17 | 2022-07-18 09:53 | 1.5989 | 6 | 325 | 0 | 0 | 36 | 999 | 9.5933 | 519.6389 | 0 | 0 | 57.56 | 1597.29
1747384 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:23 | 2022-07-25 20:59 | 1.5975 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 442.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
1747617 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840247/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:41 | 2022-07-26 19:17 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 0 | 0
1747165 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610183/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:40 | 2022-07-25 09:16 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.07
1747594 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262974/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:54 | 2022-07-26 17:29 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 0 | 0
1743395 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709316/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:30 | 2022-07-08 12:05 | 1.5908 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 60.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
1743881 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707243/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 07:26 | 2022-07-10 09:01 | 1.5886 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
1746010 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128482/HT ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:17 | 2022-07-20 21:52 | 1.5886 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3.1772 | 0 | 90.5508 | 0 | 0
1746116 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710774/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:42 | 2022-07-21 09:17 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4875
1742549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881485/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 21:33 | 2022-07-05 23:08 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7181 | 0 | 0
1745718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113192/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:30 | 2022-07-19 18:05 | 1.5847 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
1746498 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835753/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 11:14 | 2022-07-22 12:49 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0375
1748505 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805585/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 21:04 | 2022-07-29 22:39 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6722
1741551 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 03:15 | 2022-07-03 04:50 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 289.75
2046536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404608/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 03:01 | 2022-07-05 04:36 | 1.5833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1746277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101711/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:32 | 2022-07-21 17:07 | 1.5786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0503 | 0 | 0 | 0 | 0
1743550 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:27 | 2022-07-08 20:01 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 372.88
1746834 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515054/85067 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:26 | 2022-07-23 20:00 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3278 | 0 | 0
1746643 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804183/ 92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 22:29 | 2022-07-23 00:03 | 1.5717 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 415 | 0 | 9.43 | 0 | 11.0017 | 0 | 652.2417
1741006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:19 | 2022-07-01 19:53 | 1.5697 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.4506 | 0 | 0 | 0 | 0
1743858 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 06:21 | 2022-07-10 07:55 | 1.5686 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 382965/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 23:29 | 2022-07-05 01:03 | 1.5681 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2014 | 0 | 0 | 0 | 0
1742310 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732510/CANHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:13 | 2022-07-05 10:47 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1.5681 | 0 | 123.8764
1744676 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336759/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:16 | 2022-07-14 10:50 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9125 | 0 | 0
1743164 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450089/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:47 | 2022-07-07 19:21 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
1747600 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875548/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:27 | 2022-07-26 18:01 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5669 | 0
1744059 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 21:29 | 2022-07-10 23:03 | 1.565 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1741796 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633735/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 21:14 | 2022-07-03 22:48 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7728
1746935 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:52 | 2022-07-24 09:26 | 1.5603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | 171.6306
1742476 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263576/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:05 | 2022-07-05 17:38 | 1.5583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1744387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90422/90422 NOLU DT TR1-10 ASKENT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:41 | 2022-07-12 20:14 | 1.5581 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.3717 | 0 | 0 | 0 | 0
1747777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:27 | 2022-07-27 11:00 | 1.5575 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.805 | 403.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
1747505 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:34 | 2022-07-26 11:07 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.615
1746788 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 18790/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 13:25 | 2022-07-23 14:58 | 1.5567 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1744067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266360/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 22:59 | 2022-07-11 00:32 | 1.5542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
1741750 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120465/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:20 | 2022-07-03 18:53 | 1.5522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
1748042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1807627/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:26 | 2022-07-28 10:59 | 1.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
1742034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:01 | 2022-07-04 18:34 | 1.5492 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6475 | 452.3567 | 0 | 0 | 0 | 1.5492
1745830 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868293/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:40 | 2022-07-20 11:13 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7367
1745159 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268484/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:25 | 2022-07-16 20:58 | 1.5483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1741412 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763647/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:48 | 2022-07-02 14:21 | 1.5481 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7747 | 0 | 0 | 0 | 0
1747394 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378375/DM1/TR19 >>(378375-76) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:01 | 2022-07-25 21:34 | 1.5467 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
1740902 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:56 | 2022-07-01 13:29 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6392 | 366.4942
1742985 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610010/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:02 | 2022-07-07 10:35 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3444
1744980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 20:07 | 2022-07-15 21:39 | 1.54 | 10 | 2265 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15.4 | 3488.1 | 6.16 | 13.86 | 0 | 0
1741845 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888848/VİZE HAVZA FİDER 3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:16 | 2022-07-04 07:48 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6192 | 1786.0778
1745377 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 05:35 | 2022-07-18 07:07 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0717 | 218.0883
1746011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:43 | 2022-07-20 22:15 | 1.5347 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | 75.2014 | 0 | 0 | 0 | 0
1743217 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG/OG Transformatörü | 840786/TAHAL TAR.SUL.KÖK ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 00:35 | 2022-07-08 02:07 | 1.5339 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 0 | 4.6017 | 0
1747017 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 11:05 | 2022-07-24 12:37 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2667
1742316 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:37 | 2022-07-05 12:09 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5967 | 363.1367
1743385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437111/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:37 | 2022-07-08 11:09 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0383
1744860 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840002/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:39 | 2022-07-15 08:11 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2067
1743043 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 882109/SİSLİOBA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:02 | 2022-07-07 13:34 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0289
1747707 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15400390/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 23:49 | 2022-07-27 01:21 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0
1741051 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:56 | 2022-07-01 21:28 | 1.5294 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5883 | 1171.5544 | 0 | 0 | 0 | 0
1747026 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889062/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:31 | 2022-07-24 15:03 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1533 | 282.2278
1744692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757252/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:12 | 2022-07-14 09:43 | 1.5247 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5136 | 0 | 0 | 0 | 0
1743765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438884/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:00 | 2022-07-09 17:31 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1767
1746990 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263335/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:45 | 2022-07-24 12:16 | 1.5228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
1745608 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822155/ 95572 NOLU DT GÜLÇAVUŞ KÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:20 | 2022-07-19 07:51 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 365.7175
1748668 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821768/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:57 | 2022-07-30 12:28 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0
1746225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365684/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:07 | 2022-07-21 16:38 | 1.5153 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
1743454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 13:25 | 2022-07-08 14:56 | 1.5133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 54.48
1746224 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 14:14 | 2022-07-21 15:45 | 1.5128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 16.6406 | 0 | 0 | 3.0256 | 695.8778
1743276 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702690/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 02:24 | 2022-07-08 03:55 | 1.5117 | 6 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.07 | 2267.5 | 0 | 6.0467 | 0 | 0
1746998 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 12:38 | 2022-07-24 14:09 | 1.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744648 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888997/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:16 | 2022-07-13 20:46 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04
1746008 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:46 | 2022-07-20 21:16 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 1.5064 | 132.5622
1744228 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202206/A ÇIKIŞI GAZİKÖY SAĞLIK OCAĞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:57 | 2022-07-11 20:27 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6406
1742607 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740730/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:10 | 2022-07-06 10:40 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 386.5708 | 1.5042 | 147.4083
1741821 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438880/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 22:26 | 2022-07-03 23:56 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1222
1745017 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 05:39 | 2022-07-16 07:09 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0006 | 213.0394
1740968 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755960/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:40 | 2022-07-01 17:10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
2046510 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631812/SOĞUCAK TR1 AYDINLATMA | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 14:00 | 2022-07-03 15:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
3017406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:01 | 2022-07-06 10:31 | 1.5 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2046604 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 790806/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 14:10 | 2022-07-12 15:40 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
1745730 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840887/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 19:00 | 2022-07-19 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 0
3017460 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203123/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
11282700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378042/DM10/TR50>>(378041-42-43)AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:16 | 2022-07-21 11:46 | 1.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
1745873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704316/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:06 | 2022-07-20 15:36 | 1.4994 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.3617 | 0 | 0 | 0 | 0
1743338 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:49 | 2022-07-08 10:19 | 1.4989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 316 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 5.9956 | 473.6489
1745539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705609/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:37 | 2022-07-18 20:07 | 1.4989 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 197.8533 | 0 | 0 | 0 | 8.9933
1744460 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 07:48 | 2022-07-13 09:18 | 1.4964 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9494 | 387.5647 | 0 | 0 | 0 | 0
1744790 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821693/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:57 | 2022-07-14 18:27 | 1.4936 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2163 | 0 | 0 | 2.9872 | 11.9489 | 22.4042 | 3230.6808
1744615 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891182/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:00 | 2022-07-13 19:30 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9844 | 0
1745037 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702142/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:00 | 2022-07-16 10:30 | 1.4917 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 346.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1748102 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632623/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 12:34 | 2022-07-28 14:03 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2708
1744884 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787717/DM6/012-3>>(787717)DTR6/12-4 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:24 | 2022-07-15 09:53 | 1.4906 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
3017522 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/BEYBO KABİN >>(39941) BEYBO ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 12:31 | 2022-07-20 14:00 | 1.4894 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.9367 | 0 | 0 | 0 | 8.9367 | 0
1747167 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822461/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-25 09:39 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.9608
1741328 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733406/YENİ ÇERKEZMÜSELLİM ENH-YAĞLI THMLR-DEPO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:51 | 2022-07-02 10:20 | 1.4842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0 | 0
1741429 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404608/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 11:34 | 2022-07-02 13:03 | 1.4842 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
11282871 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822513/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:31 | 2022-07-23 08:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 4.45 | 0
1743644 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430206/91230 K TR2/25 Kale TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:43 | 2022-07-09 10:12 | 1.4825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3075 | 0 | 0 | 0 | 0
1746372 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG/OG Transformatörü | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 05:57 | 2022-07-22 07:26 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9644 | 210.4756
1743352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790269/TR 32 ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:43 | 2022-07-08 09:12 | 1.4814 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 638.4786 | 0 | 0 | 0 | 1.4814
1741643 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:38 | 2022-07-03 11:07 | 1.4789 | 0 | 3 | 7 | 1415 | 6 | 1036 | 0 | 4.4367 | 10.3522 | 2092.6278 | 8.8733 | 1532.1289
1748353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260259/27785 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:13 | 2022-07-29 12:41 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5956 | 0 | 0
1745390 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123294/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 00:38 | 2022-07-18 02:06 | 1.4736 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
1741160 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23300/TR-5/A ESENTEPE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:27 | 2022-07-02 07:55 | 1.4714 | 1 | 2 | 13 | 992 | 4 | 0 | 1.4714 | 2.9428 | 19.1281 | 1459.6178 | 5.8856 | 0
1745400 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610642/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:07 | 2022-07-18 11:35 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 51.45
1745744 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:11 | 2022-07-19 18:39 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.78
1741629 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796663/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:38 | 2022-07-03 11:06 | 1.4686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 1.4686 | 0
1742023 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866579/KARAMESUTLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:19 | 2022-07-04 16:47 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2911
1748293 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800976/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:27 | 2022-07-29 09:55 | 1.4642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
1743484 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894952/73210 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:36 | 2022-07-08 17:04 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6503 | 0 | 0
1741770 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261686/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 20:33 | 2022-07-03 22:01 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3858 | 0 | 0
1744234 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:49 | 2022-07-11 21:17 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6119
1747965 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85085/85085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:56 | 2022-07-27 21:24 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.16
1742772 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785256/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785256) AG ŞLTR B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:52 | 2022-07-06 20:20 | 1.4594 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
1741074 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794062/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:41 | 2022-07-01 23:09 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.9178 | 0 | 151.7244
1747558 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:16 | 2022-07-26 15:43 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 452 | 0 | 1.4575 | 0 | 0 | 2.915 | 658.79
1744606 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859980/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:38 | 2022-07-13 18:05 | 1.4511 | 1 | 28 | 11 | 1017 | 32 | 1293 | 1.4511 | 40.6311 | 15.9622 | 1475.78 | 46.4356 | 1876.2867
1744477 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611421/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:13 | 2022-07-13 11:40 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0
1746828 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108247/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 17:41 | 2022-07-23 19:08 | 1.4497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
1748548 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893669/KORAY KİMYA / BENZİNLİKLER KAVŞAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 03:02 | 2022-07-30 04:29 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 | 0
1746414 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856424/DTT3 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:20 | 2022-07-22 08:47 | 1.4481 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205.6239 | 0 | 1.4481 | 0 | 0
1746632 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510162/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 21:23 | 2022-07-22 22:50 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5142
1743573 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865650/B.ESKİ DM4-TR6 DM4-TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 21:04 | 2022-07-08 22:31 | 1.4461 | 3 | 519 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.3383 | 750.5317 | 0 | 1.4461 | 1.4461 | 0
1743631 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746016/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 05:28 | 2022-07-09 06:55 | 1.4461 | 0 | 316 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 456.9711 | 0 | 7.2306 | 0 | 1.4461
1742595 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:16 | 2022-07-06 10:43 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8911 | 5.7822
1742819 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174677/12515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:24 | 2022-07-06 21:51 | 1.4456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
1744946 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263729/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 15:48 | 2022-07-15 17:15 | 1.4444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
1745134 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:43 | 2022-07-16 18:10 | 1.4419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1745399 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:01 | 2022-07-18 11:28 | 1.4417 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.8833 | 454.125 | 0 | 0 | 0 | 87.9417
1745100 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 13:27 | 2022-07-16 14:53 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85
1746675 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24321/DAMBASLAR TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:31 | 2022-07-23 09:57 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 133.6875
1741010 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111323/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:21 | 2022-07-01 20:47 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
1748298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:44 | 2022-07-29 10:10 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.335
2046597 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16660844/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:30 | 2022-07-15 11:56 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1747727 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 04:41 | 2022-07-27 06:07 | 1.4317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 647.1133
1748433 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309567/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:04 | 2022-07-29 17:30 | 1.4294 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1741284 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:53 | 2022-07-02 09:19 | 1.4292 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 724.5875 | 0 | 0
1745478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312603/TR 1/2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:18 | 2022-07-18 14:44 | 1.4253 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
1743995 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815441/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 17:13 | 2022-07-10 18:38 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6689
1747823 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24595/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 10:56 | 2022-07-27 12:21 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5367
1747986 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411313/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 21:09 | 2022-07-27 22:34 | 1.4181 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1746923 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:12 | 2022-07-24 08:37 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 214.0844
1748166 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790489/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:29 | 2022-07-28 17:54 | 1.4178 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1746974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102694/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:18 | 2022-07-24 10:43 | 1.4175 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
1741872 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 07:42 | 2022-07-04 09:07 | 1.4169 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 576 | 1.4169 | 0 | 0 | 4.2508 | 4.2508 | 816.16
1742177 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:45 | 2022-07-05 00:10 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 527
1743445 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 11:43 | 2022-07-08 13:08 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 257 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 364.0833 | 7.0833 | 366.9167
11282527 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 375839/YAKUPLU DTR1 (375839) AG ŞTR C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 10:00 | 2022-07-19 11:25 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8333
1742400 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 420845/Uzk. B-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 14:45 | 2022-07-05 16:10 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333
1745811 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576377/KARACAOĞLAN KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:19 | 2022-07-20 09:44 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6489
1744425 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840344/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 21:17 | 2022-07-12 22:42 | 1.4156 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 12.74 | 1.4156 | 33.9733 | 1612.3178
1747493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:13 | 2022-07-26 10:38 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 524.6558
1741598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:03 | 2022-07-03 09:28 | 1.4125 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 26.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
1745995 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795558/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:17 | 2022-07-20 20:41 | 1.4108 | 5 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.0542 | 74.7742 | 0 | 0 | 7.0542 | 0
1744917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701652/15330 NOLU GÜNDAL ÇAY BAHÇESİ DTT | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 15:37 | 2022-07-15 17:02 | 1.41 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 568.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1743815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:42 | 2022-07-09 20:07 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 0
1743186 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:29 | 2022-07-07 19:54 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2217 | 1.4072
1748295 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512621/85072 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:32 | 2022-07-29 09:56 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4292
1740771 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700074/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARA TARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:09 | 2022-07-01 10:33 | 1.4061 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.6617 | 0 | 0 | 0 | 0
1744378 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24335/24335 NOLU AVLUOBASI TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 17:35 | 2022-07-12 18:59 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7722
1747021 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888381/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 11:23 | 2022-07-24 12:47 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.9406
1743884 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:12 | 2022-07-10 09:36 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.24
1748652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317167/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:15 | 2022-07-30 12:39 | 1.4036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
2046766 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557938/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:28 | 2022-07-27 10:52 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1745043 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721176/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 07:10 | 2022-07-16 08:34 | 1.3967 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
1743218 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573539/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 03:36 | 2022-07-08 05:00 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1711
1743577 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 21:23 | 2022-07-08 22:47 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.26
1744323 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 10:14 | 2022-07-12 11:38 | 1.3942 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
1746689 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742852/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:54 | 2022-07-23 08:18 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 164.2822 | 1.3922 | 136.4378
1745700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407994/81800-Edr. 03TR-22 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:05 | 2022-07-19 17:28 | 1.3917 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1746354 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403231/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 20:21 | 2022-07-21 21:44 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1083
1748725 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:32 | 2022-07-30 15:55 | 1.3908 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 75.105 | 0 | 6.9542 | 2.7817
1740779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 792089/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:22 | 2022-07-01 10:45 | 1.3897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 1.3897 | 341.8717
1747149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 02:28 | 2022-07-25 03:52 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.8783
1743357 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707671/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:11 | 2022-07-08 09:34 | 1.3886 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134.6953 | 0 | 1.3886 | 0 | 0
1743645 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265223/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:33 | 2022-07-09 09:56 | 1.3875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1748033 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:19 | 2022-07-28 09:42 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5583
1744191 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:11 | 2022-07-11 17:34 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4394
1745872 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825181/Uzk. C-İNÖNÜ SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:06 | 2022-07-20 15:29 | 1.3836 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 237.9811 | 0 | 1.3836 | 0 | 2.7672
1741720 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:24 | 2022-07-03 17:47 | 1.3825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
1743149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:44 | 2022-07-07 19:07 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | 0
1747984 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112894/15340 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 20:50 | 2022-07-27 22:13 | 1.3819 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
1744898 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3035006/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:37 | 2022-07-15 12:00 | 1.3817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
1746454 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:46 | 2022-07-22 12:09 | 1.3817 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 6.9083 | 1.3817 | 1.3817 | 501.545
1744438 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840045/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 05:44 | 2022-07-13 07:07 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.0222
12234610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801732/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:11 | 2022-07-03 18:34 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6386
1746595 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400168/83522 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 21:17 | 2022-07-22 22:40 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0247
1742510 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15010/15010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 18:08 | 2022-07-05 19:31 | 1.3761 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2567 | 0 | 0 | 0 | 0
1742518 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432666/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 19:09 | 2022-07-05 20:32 | 1.375 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1741494 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 18:14 | 2022-07-02 19:36 | 1.3728 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
1745132 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:41 | 2022-07-16 18:03 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.39
1748728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:41 | 2022-07-30 16:03 | 1.3717 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1742904 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:30 | 2022-07-07 06:52 | 1.3714 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5708 | 1.3714 | 0 | 0
1742073 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:37 | 2022-07-04 18:59 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2233 | 0 | 0
1743478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371400/GÖÇERLER DTR3>>(371400) AG ŞLTRİ-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:36 | 2022-07-08 16:58 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.64
1742120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 21:30 | 2022-07-04 22:52 | 1.3681 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.7361 | 0 | 0 | 0 | 0
1744883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:01 | 2022-07-15 09:23 | 1.3675 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 25.9825 | 0 | 0 | 0 | 0
1741842 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:05 | 2022-07-04 07:27 | 1.3672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 2.7344 | 0 | 0 | 0 | 530.4822
2046765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781481/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(781481)AG ŞLR D | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 02:07 | 2022-07-27 03:29 | 1.3667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1747808 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:54 | 2022-07-27 11:16 | 1.365 | 7 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.555 | 6770.4 | 0 | 0 | 0 | 10.92
1743958 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267541/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 13:30 | 2022-07-10 14:52 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9111 | 0 | 0
1746603 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:00 | 2022-07-22 20:22 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0833
1748669 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875140/P.KÖY TR-18 TR-19 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:08 | 2022-07-30 12:30 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8469 | 0 | 0
1742319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 114963/BOX 2 ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:47 | 2022-07-05 12:09 | 1.3619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
1740827 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51840/9 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:22 | 2022-07-01 11:44 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1106 | 0 | 0
1741693 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779231/DM4/TR46 ÖNERLER >>(779231)DİREK AG A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:28 | 2022-07-03 14:50 | 1.3594 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3822 | 0 | 0 | 0 | 0
1744149 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632623/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 12:58 | 2022-07-11 14:20 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9722
1747972 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107686/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 21:29 | 2022-07-27 22:50 | 1.3572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
1747220 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435894/92242 K B DOĞANCA TR TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:56 | 2022-07-25 10:17 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3433
1740711 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 07:36 | 2022-07-01 08:57 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0683 | 321.3983
1744835 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 23:27 | 2022-07-15 00:48 | 1.355 | 1 | 0 | 5 | 292 | 7 | 708 | 1.355 | 0 | 6.775 | 395.66 | 9.485 | 959.34
1745012 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 848216/91506 K DANİŞMENT S DM2-TR2 TRF AG ÇKŞ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:59 | 2022-07-15 23:20 | 1.3531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 13.5306 | 0 | 0 | 0 | 340.97
1745033 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802954/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:34 | 2022-07-16 09:55 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0
1746399 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:25 | 2022-07-22 07:46 | 1.35 | 53 | 2059 | 3 | 3 | 0 | 1 | 71.55 | 2779.65 | 4.05 | 4.05 | 0 | 1.35
1744122 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746341/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:25 | 2022-07-11 09:46 | 1.3497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 265.8953
12236310 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532101/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:33 | 2022-07-27 15:54 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2778 | 0 | 0
1743511 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33988769/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:54 | 2022-07-08 18:15 | 1.3456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1745174 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:28 | 2022-07-16 20:49 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.6844 | 0 | 139.5911
1746751 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773017/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:02 | 2022-07-23 12:22 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5044
1742126 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:17 | 2022-07-04 21:37 | 1.34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1743196 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23651/23651 DM-1/TR-46 ATATÜRK OKL GEN.BAKIMLA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:29 | 2022-07-07 20:49 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 740.7128 | 0 | 1.3394
1741782 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 441450/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:55 | 2022-07-03 20:15 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833
1745874 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888167/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:17 | 2022-07-20 15:37 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0
1747840 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204265/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:52 | 2022-07-27 14:12 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3683 | 0 | 0
1742932 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897966/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:41 | 2022-07-07 08:01 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3347 | 387.0694
2046453 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403234/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:31 | 2022-07-01 10:51 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2046578 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173301/D ÇIKIŞI-SAĞ TARAF ANA YOLA ÇIKAN | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:21 | 2022-07-11 12:41 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2046661 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866386/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:00 | 2022-07-17 12:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3333
1741545 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701499/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 00:13 | 2022-07-03 01:33 | 1.3322 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 18.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
1744333 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 12:11 | 2022-07-12 13:31 | 1.3314 | 0 | 1091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452.5453 | 0 | 1.3314 | 0 | 0
1745044 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721176/25965 NOLU TRAFO İBRİCE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 07:26 | 2022-07-16 08:46 | 1.3303 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
1744700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400336/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:10 | 2022-07-14 10:30 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2106
1744841 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:37 | 2022-07-14 21:57 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2639 | 0 | 0
1743960 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701119/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 13:53 | 2022-07-10 15:13 | 1.3264 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 335.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
1744996 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785170/DM1/010 BELEDİYE KON.->>(785170)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:18 | 2022-07-15 22:38 | 1.325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1741490 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575550/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:18 | 2022-07-02 18:37 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1433
1745322 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 797388/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:30 | 2022-07-17 17:49 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3133
1744117 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336717/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:46 | 2022-07-11 12:05 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7083 | 0 | 0
1741729 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371516/DTR-2 BAK.SAĞ.OC. ->> (371516) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 15:49 | 2022-07-03 17:08 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1269
1744403 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807444/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:42 | 2022-07-12 20:01 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2856
1748352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796274/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:59 | 2022-07-29 12:18 | 1.3114 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0961 | 0 | 0 | 0 | 0
1740882 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861056/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:25 | 2022-07-01 12:44 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.9533
1747054 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893592/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:58 | 2022-07-24 18:17 | 1.3094 | 8 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.4756 | 153.205 | 0 | 0 | 1.3094 | 0
1745492 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 15:49 | 2022-07-18 17:07 | 1.3075 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 2.615 | 1.3075
1747909 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85085/85085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:42 | 2022-07-27 19:00 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0667
1741491 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260845/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:19 | 2022-07-02 18:37 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6033 | 0 | 0
1745497 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452574/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 16:50 | 2022-07-18 18:08 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1078
1749310 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:54 | 2022-07-30 21:12 | 1.3006 | 0 | 11 | 4 | 0 | 26 | 1962 | 0 | 14.3061 | 5.2022 | 0 | 33.8144 | 2551.69
1746808 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817109/94454 İ SULTAN TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 16:32 | 2022-07-23 17:50 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2261
1742609 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621366/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:26 | 2022-07-06 10:44 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0842
1745541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104114/17540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:25 | 2022-07-18 19:43 | 1.2986 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1745435 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866377/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:25 | 2022-07-18 13:43 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3.8917 | 0 | 315.225
1747944 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866570/KARAMESUTLU DİREK TİPİ TRAFO ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:37 | 2022-07-27 19:55 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6072
1746970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16660844/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:11 | 2022-07-24 10:29 | 1.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0
1744196 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261603/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:56 | 2022-07-11 18:14 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0008 | 0 | 0
1747660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 521375/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:04 | 2022-07-26 20:22 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34
1743823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 19:47 | 2022-07-09 21:05 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0
1743561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433579/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:53 | 2022-07-08 20:10 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1656
1744301 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868287/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:56 | 2022-07-12 09:13 | 1.2914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 2.5828 | 0 | 0 | 1.2914 | 759.3367
1740698 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:49 | 2022-07-01 08:06 | 1.2908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 7.745 | 0 | 0 | 3.8725 | 477.6083
1745319 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 330605/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:12 | 2022-07-17 19:29 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2883
1744689 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 07:56 | 2022-07-14 09:13 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.0044
1741630 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514143/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:41 | 2022-07-03 10:58 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.27
1746059 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 03:55 | 2022-07-21 05:12 | 1.2847 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1542 | 3.8542 | 2.5694 | 0 | 0 | 42.3958 | 1981.0417
1747208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804899/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:25 | 2022-07-25 09:42 | 1.2839 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2046732 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307392/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:00 | 2022-07-23 12:17 | 1.2833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1741257 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:07 | 2022-07-02 09:24 | 1.2831 | 0 | 3 | 1 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 3.8492 | 1.2831 | 1810.3914 | 0 | 0
1745086 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267770/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 11:02 | 2022-07-16 12:19 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8425 | 0 | 0
1747997 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895135/SAKIZKÖY TR/4 ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 07:35 | 2022-07-28 08:52 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.935
1748356 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104206/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:20 | 2022-07-29 12:37 | 1.2794 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
1745126 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39365/VELİMEŞE OSB.4->>(39365)TÜM PLASTİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 14:32 | 2022-07-16 15:49 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0
1747890 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95900 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:02 | 2022-07-27 17:19 | 1.2781 | 0 | 0 | 57 | 139 | 6 | 2 | 0 | 0 | 72.8492 | 177.6497 | 7.6683 | 2.5561
1742663 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105485/14270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:48 | 2022-07-06 13:04 | 1.2714 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
1743753 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734378/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:23 | 2022-07-09 17:39 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5417 | 0
1745826 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/710353 NOLU YAZIR KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 10:16 | 1.27 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 73.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1743438 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800342/91422 NOLU DT TR2-04 BAĞKUR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:06 | 2022-07-08 13:22 | 1.2694 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1743796 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521597/86009 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:25 | 2022-07-09 19:41 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3889 | 0 | 0
1741485 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840539/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 16:33 | 2022-07-02 17:49 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 1.2681
1745071 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793801/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:46 | 2022-07-16 12:02 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.6325
2046560 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32818/DM1/TR02 CUMHURİYET OKUL - 2021 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 03:31 | 2022-07-12 04:47 | 1.2667 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1742038 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260308/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:46 | 2022-07-04 19:02 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0
1742397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 6616408/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 14:14 | 2022-07-05 15:30 | 1.2661 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
1744486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33539/DM02/TR22 KAYAPARK - ESENTEPE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:40 | 2022-07-13 10:56 | 1.2656 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1743854 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72060/ERSAN SİTESİ DM ENH ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-10 02:26 | 2022-07-10 03:42 | 1.2653 | 7 | 18 | 0 | 0 | 78 | 1759 | 8.8569 | 22.775 | 0 | 0 | 98.6917 | 2225.6236
1744696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:54 | 2022-07-14 10:10 | 1.265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 6.325 | 385.825
1748406 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559316/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:08 | 2022-07-29 15:24 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5272
1742081 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435902/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:10 | 2022-07-04 19:26 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.35
1745590 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33568/DTR2 KIRKGÖZ KÖYÜ ESENLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:29 | 2022-07-19 07:45 | 1.2619 | 4 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0478 | 841.7169 | 0 | 0 | 0 | 0
1743532 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 785382/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:03 | 2022-07-08 19:18 | 1.2581 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741018 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790503/81150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:29 | 2022-07-01 22:44 | 1.2575 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1742395 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437648/90300 K TR1/02 Birlik S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 14:07 | 2022-07-05 15:22 | 1.255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1743874 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705151/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:57 | 2022-07-10 10:12 | 1.2536 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7239 | 0 | 0 | 0 | 0
1741439 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408062/81700 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 13:00 | 2022-07-02 14:15 | 1.2514 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
1745980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128482/HT ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:03 | 2022-07-20 19:18 | 1.2506 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.5011 | 0 | 71.2817 | 0 | 0
3017357 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712500/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 12:00 | 2022-07-03 13:15 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 519 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 7.5 | 648.75
1744178 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763092/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 17:22 | 2022-07-11 18:37 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9889
1742501 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852012/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:43 | 2022-07-05 17:58 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 62.4306
1745241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893004/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 09:03 | 2022-07-17 10:18 | 1.245 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0
1743959 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521669/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 13:30 | 2022-07-10 14:45 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6497 | 0 | 0
1746757 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483496/Uzk. B-KÖY KAHVESİ, OVA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 13:42 | 2022-07-23 14:56 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.96
1744238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92922/92922 K KADIKÖY TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:26 | 2022-07-11 21:40 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9889
1744646 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700102/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:02 | 2022-07-13 20:16 | 1.2378 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
1747328 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:16 | 2022-07-25 17:30 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4233 | 587.6806
1743000 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701474/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:30 | 2022-07-07 12:44 | 1.2353 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4706 | 77.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
1747563 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175013/A ÇIKIŞI-OKUL-BAKKAL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:27 | 2022-07-26 15:41 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47
1742694 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611326/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:26 | 2022-07-06 15:40 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
1746593 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265189/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:13 | 2022-07-22 21:27 | 1.2319 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1028 | 0 | 0 | 0 | 0
1741020 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371779/ULAŞTN GİRİŞTKİ DTR->>(371779) AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:52 | 2022-07-01 23:06 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8667
1747380 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 662407/TR14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 21:45 | 2022-07-25 22:59 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1556 | 0 | 0
1744581 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/24970 NOLU KARABÜRÇEK TR GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 14:12 | 2022-07-13 15:26 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.01
1741329 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:56 | 2022-07-02 10:09 | 1.2294 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.2194 | 0 | 0 | 0 | 0
1743660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 11:19 | 2022-07-09 12:33 | 1.2286 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
1742325 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:54 | 2022-07-05 09:08 | 1.2269 | 1 | 11 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 1.2269 | 13.4964 | 4.9078 | 0 | 30.6736 | 2398.6764
1743211 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808902/94700 NOLU DM KOCAHIDIR KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:54 | 2022-07-07 22:08 | 1.2267 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | 1144 | 1.2267 | 0 | 6.1333 | 6.1333 | 34.3467 | 1403.3067
1747553 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781481/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(781481)AG ŞLR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 13:35 | 2022-07-26 14:49 | 1.225 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1742509 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 18:02 | 2022-07-05 19:15 | 1.2242 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
1745383 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361754/DTR6/9-3 ->> (361754) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 22:23 | 2022-07-17 23:36 | 1.2242 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1746909 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 04:30 | 2022-07-24 05:43 | 1.2239 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 6.1194 | 0 | 22.03 | 577.6756
1740739 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709029/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:08 | 2022-07-01 11:21 | 1.2231 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
1747889 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881555/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:57 | 2022-07-27 17:10 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4456 | 0 | 0
1743400 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731584/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:59 | 2022-07-08 12:12 | 1.2217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0 | 111.1717
1742309 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:05 | 2022-07-05 10:18 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 1.2214 | 260.1558
1747023 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440300/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 12:45 | 2022-07-24 13:58 | 1.2189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
1744351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881152/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 15:24 | 2022-07-12 16:37 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 289.765 | 0 | 312.8975
1744681 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411531/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 02:48 | 2022-07-14 04:01 | 1.2161 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1161 | 0 | 0 | 0 | 0
1743617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:45 | 2022-07-09 07:58 | 1.2144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 3.6433 | 0 | 0 | 6.0722 | 370.4056
1743691 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432541/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 12:21 | 2022-07-09 13:34 | 1.2139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
1746872 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410499/81505 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 00:08 | 2022-07-24 01:21 | 1.2139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1747549 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 12:37 | 2022-07-26 13:50 | 1.2133 | 0 | 1407 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1707.16 | 0 | 3.64 | 0 | 0
1743460 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15417846/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 14:18 | 2022-07-08 15:31 | 1.2131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6392 | 0 | 0 | 0 | 0
1745585 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801088/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 23:54 | 2022-07-19 01:07 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4228 | 0
1744858 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 05:37 | 2022-07-15 06:50 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 171.6622
1747696 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110779/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 00:10 | 2022-07-27 01:22 | 1.2061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
1740865 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888811/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:32 | 2022-07-01 11:44 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.195
1742360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 16417226/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:22 | 2022-07-05 11:34 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
1745011 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200538/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:53 | 2022-07-15 23:05 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0111
1748469 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815953/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:14 | 2022-07-29 19:26 | 1.2022 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 290 | 0 | 0 | 3.6067 | 2.4044 | 6.0111 | 348.6444
1741530 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868025/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 21:45 | 2022-07-02 22:57 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0
2046755 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370978/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(370978) AG ŞTR C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:31 | 2022-07-26 17:43 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 36
1742685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651744/TR-46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:34 | 2022-07-06 14:46 | 1.1986 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2486 | 0 | 0 | 0 | 0
1744521 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:44 | 2022-07-13 11:56 | 1.1983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
1746860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:45 | 2022-07-23 21:57 | 1.1981 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.3961 | 377.3875 | 0 | 0 | 0 | 73.0814
1748591 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880197/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:30 | 2022-07-30 10:42 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 98.2406
1748411 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561435/BESKİ DM3-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:43 | 2022-07-29 15:55 | 1.1972 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1743433 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:55 | 2022-07-08 12:07 | 1.1967 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1633 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0
1744120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267769/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:10 | 2022-07-11 12:22 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9083 | 0 | 0
1742295 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:51 | 2022-07-05 09:03 | 1.1933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 14.32
1745561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 40300/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:44 | 2022-07-18 19:56 | 1.1931 | 11 | 14422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13.1236 | 17206.2472 | 0 | 9.5444 | 0 | 0
1743354 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39747/ONUR DM>>(39747) FIRAT PLASTİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:56 | 2022-07-08 09:07 | 1.1922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747507 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756246/FABRİKALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:33 | 2022-07-26 11:45 | 1.1919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0
1743396 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:26 | 2022-07-08 11:38 | 1.1917 | 0 | 6 | 1 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 1.1917 | 2470.325 | 0 | 0
1740976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28247713/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:31 | 2022-07-01 17:42 | 1.1911 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
1744119 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6642527/21070 A ÇIKIŞ SAHİL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:58 | 2022-07-11 12:09 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0
1741306 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762801/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:03 | 2022-07-02 10:14 | 1.1903 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0319 | 0 | 0 | 0 | 0
1744622 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624181/İĞNEDADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:38 | 2022-07-13 19:49 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3883 | 0 | 0
1742337 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:57 | 2022-07-05 10:08 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8694 | 523.4425
1743734 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:58 | 2022-07-09 16:09 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 24.8967 | 877.3111
2046520 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 890197/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:21 | 2022-07-06 12:32 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55
1743590 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 20:13 | 2022-07-08 21:24 | 1.1833 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 5.9167 | 1.1833 | 1.1833 | 429.55
1744718 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 314482/DM 4\2B TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:54 | 2022-07-14 12:05 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0
1741733 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:35 | 2022-07-03 17:46 | 1.1817 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 5.9083 | 1.1817 | 1.1817 | 428.945
1745295 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418762/Uzk.E-TARFO YANI DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 15:05 | 2022-07-17 16:16 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3617 | 0 | 0
1743812 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111387/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:11 | 2022-07-09 19:22 | 1.1806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
1744789 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260678/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:46 | 2022-07-14 17:57 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8958 | 0 | 0
1741685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105771/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:29 | 2022-07-03 13:40 | 1.1792 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
1744401 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:15 | 2022-07-12 19:26 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1786 | 0
1745972 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:54 | 2022-07-20 19:05 | 1.1786 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.7144 | 0 | 0 | 0 | 18.8578 | 0
1744752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33646/DTR-2 YENİCE CAMİ ÜSTÜ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 14:08 | 2022-07-14 15:19 | 1.1769 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
1745542 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855892/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:51 | 2022-07-18 20:01 | 1.1714 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.3428 | 1.1714 | 1.1714 | 0 | 7.0283 | 1.1714
1741672 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611742/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:06 | 2022-07-03 14:16 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0 | 0
1746056 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 02:58 | 2022-07-21 04:09 | 1.1711 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 2040 | 0 | 0 | 2.3422 | 3.5133 | 19.9089 | 2389.0667
1745792 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105282/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 22:38 | 2022-07-19 23:48 | 1.1708 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1744620 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201226/A ÇIKIŞI DENİZ SOKAK 51 PARSEL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:20 | 2022-07-13 19:30 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8514 | 0 | 0
1746527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112924/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 14:33 | 2022-07-22 15:43 | 1.1689 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
1746019 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743282/21245 E ÇIKIŞ TR 67 HALI SAHA TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 23:42 | 2022-07-21 00:52 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 0 | 0
1745330 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880646/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:31 | 2022-07-17 19:41 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.435
1741069 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807584/93283 ALTINTAŞ KÖYÜ TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:13 | 2022-07-01 22:23 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3511
3017472 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705611/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-10 10:01 | 2022-07-10 11:11 | 1.1667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008106 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892723/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 14:01 | 2022-07-24 15:11 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 10.5 | 392
1747172 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:50 | 2022-07-25 10:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0
1741722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779193/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779193)DİREK AG -A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 15:00 | 2022-07-03 16:10 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
1747164 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706642/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:15 | 2022-07-25 07:25 | 1.1642 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
1740867 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:44 | 2022-07-01 11:53 | 1.1625 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.925 | 0 | 3.4875 | 0
1746816 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268479/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:25 | 2022-07-23 19:35 | 1.1625 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
1746742 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840136/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:36 | 2022-07-23 10:46 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5733 | 0 | 0
1747397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309658/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:10 | 2022-07-25 21:20 | 1.1617 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1744282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12430/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 04:00 | 2022-07-12 05:10 | 1.1614 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
1744452 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746341/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 05:43 | 2022-07-13 06:53 | 1.1597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 3.4792 | 0 | 0 | 0 | 228.4653
1740814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410284/81515-Edr.DM06-TR48 TRF GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:00 | 2022-07-01 11:10 | 1.1589 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1747073 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335901/43810 B.YON. TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:43 | 2022-07-24 17:52 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
1742176 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31574/TR2/40 ŞYHSNN KVNÇ KBN AG ÇKŞ ŞLTRİ A | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:43 | 2022-07-04 23:52 | 1.1572 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1747109 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121164/18754 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 20:42 | 2022-07-24 21:51 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
1746005 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407936/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:23 | 2022-07-20 20:32 | 1.1561 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
1741792 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 20:18 | 2022-07-03 21:27 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7222
1747180 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575376/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:00 | 2022-07-25 11:09 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6178
1741700 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762573/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:57 | 2022-07-03 15:06 | 1.1525 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1741809 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746925/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 00:04 | 2022-07-04 01:13 | 1.1489 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746548 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659231/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:17 | 2022-07-22 17:26 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1444 | 0 | 0
1745969 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:38 | 2022-07-20 18:47 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 225.0178
1746524 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 13:55 | 2022-07-22 15:03 | 1.1397 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 0
1747597 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115225/21235 B ÇIKIŞ DUBLEX A BLK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:00 | 2022-07-26 17:08 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7411 | 0 | 0
1742585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783532/DM10/TR26Ç.ÇEŞME>(783532)DM10/27+DM10/32 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:35 | 2022-07-06 07:43 | 1.1381 | 0 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7457.6781 | 0 | 0 | 0 | 0
1748486 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:44 | 2022-07-29 19:52 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7683 | 0 | 0
1743638 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104032/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 07:05 | 2022-07-09 08:13 | 1.1369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
11282245 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473838/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 04:22 | 2022-07-15 05:30 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0
1747487 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:08 | 2022-07-26 10:16 | 1.1275 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29.315 | 1.1275 | 0 | 0 | 9.02 | 0
1741403 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:36 | 2022-07-02 11:44 | 1.1267 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 3.38 | 4.5067 | 2475.2867 | 38.3067 | 1701.2667
1741855 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899076/B.ESKİ TÜREDİ KABİN ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 07:22 | 2022-07-04 08:30 | 1.1256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746661 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623290/PINARHİSAR DM2-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 23:44 | 2022-07-23 00:52 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2683 | 0 | 0
1742614 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573376/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:53 | 2022-07-06 11:01 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6397
1744808 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109149/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 18:28 | 2022-07-14 19:36 | 1.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1743591 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 20:15 | 2022-07-08 21:22 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2272
1741614 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732514/CANHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:41 | 2022-07-03 09:48 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 88.7214
1741756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805351/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:18 | 2022-07-03 19:25 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0
1741696 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611071/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:45 | 2022-07-03 14:52 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1225
1744802 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 18:03 | 2022-07-14 19:10 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2422 | 230.9489
1741853 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746017/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:59 | 2022-07-04 08:06 | 1.1167 | 0 | 316 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 352.8667 | 0 | 5.5833 | 0 | 1.1167
5008084 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897048/ALACAOĞLU DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 11:01 | 2022-07-18 12:08 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 351 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 37.9667 | 391.95
1741003 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:02 | 2022-07-01 19:09 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2439
1742697 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:52 | 2022-07-06 15:59 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1728 | 0 | 0
1748343 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855173/ESKİ DTT9 ÇIK.(DM9TR20-Şube Lojman Yanı) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:55 | 2022-07-29 11:02 | 1.1122 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 75.6311 | 0 | 0 | 0 | 716.2711
1741863 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80170/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:04 | 2022-07-04 07:11 | 1.1119 | 2 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2239 | 487.0317 | 0 | 0 | 1.1119 | 0
1742372 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600608/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:49 | 2022-07-05 11:56 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5556
1746103 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:31 | 2022-07-21 08:38 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7525 | 398.7
1748258 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:07 | 2022-07-29 09:13 | 1.1069 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704461/710401 NOLU KARAHİSARLI KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:00 | 2022-07-24 08:06 | 1.1056 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6556 | 0 | 0 | 0 | 0
1740959 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:11 | 2022-07-01 16:18 | 1.1042 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 3.3125 | 179.9792 | 6.625 | 245.125
1745172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127844/27172 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:15 | 2022-07-16 20:21 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9161 | 0 | 0
1745248 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5510239/70790 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 10:42 | 2022-07-17 11:48 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022
1741310 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:14 | 2022-07-02 10:20 | 1.1022 | 3 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 564.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
2046557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 765742/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 16:15 | 2022-07-10 17:21 | 1.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1741986 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650372/70570 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:21 | 2022-07-04 13:27 | 1.0992 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0575 | 0 | 0 | 0 | 0
1744480 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261701/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:21 | 2022-07-13 11:27 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3806 | 0 | 0
1744682 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756455/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:09 | 2022-07-14 07:15 | 1.0978 | 0 | 1762 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1934.2844 | 0 | 2.1956 | 0 | 0
1748621 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:19 | 2022-07-30 10:25 | 1.0978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 6.5867 | 13.1733
1747852 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104190/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:10 | 2022-07-27 15:16 | 1.0975 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1742308 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652165/TR-38-B AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:08 | 2022-07-05 10:14 | 1.095 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1743864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 05:52 | 2022-07-10 06:58 | 1.0947 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745137 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633346/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:20 | 2022-07-16 18:26 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0731
1741048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439567/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:45 | 2022-07-01 20:51 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4681
1747913 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532101/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:31 | 2022-07-27 19:37 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6806 | 0 | 0
1745912 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551005/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:58 | 2022-07-20 19:04 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867
1746692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:29 | 2022-07-23 08:35 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3678 | 0
1743231 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:08 | 2022-07-07 21:14 | 1.0917 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1741659 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431038/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:50 | 2022-07-03 12:55 | 1.0914 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 0 | 2.1828 | 0 | 0
5008046 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 17:15 | 2022-07-04 18:20 | 1.09 | 0 | 153 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 166.77 | 0 | 0 | 2.18 | 298.66
1744326 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 10:41 | 2022-07-12 11:46 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 238 | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | 259.1556 | 5.4444 | 279.8444
1743834 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807501/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 22:21 | 2022-07-09 23:26 | 1.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 256.7811
1742849 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745697/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 21:39 | 2022-07-06 22:44 | 1.0878 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 385.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
3017394 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733217/ŞALGAMLI ÇIKIŞI-MALKARA-2 NİN DEVAMI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 12:00 | 2022-07-03 13:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.6667
5008107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 13:30 | 2022-07-24 14:35 | 1.0833 | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4167 | 34.6667 | 1.0833 | 0 | 0 | 0
3017445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 17:01 | 2022-07-06 18:06 | 1.0833 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.6667 | 6.5 | 0 | 0 | 1.0833 | 0
2046588 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 808456/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:55 | 2022-07-13 12:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.0833
1745936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437743/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:20 | 2022-07-20 17:25 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4983
1745519 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116335/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:11 | 2022-07-18 19:16 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
1744411 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840237/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:19 | 2022-07-12 20:24 | 1.0822 | 0 | 5 | 1 | 676 | 0 | 3 | 0 | 5.4111 | 1.0822 | 731.5822 | 0 | 3.2467
1742277 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:46 | 2022-07-05 07:51 | 1.0819 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 3.2458 | 1.0819 | 4.3278 | 95.2111
1741739 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706875/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:36 | 2022-07-03 18:41 | 1.0811 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
1741123 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 23:54 | 2022-07-02 00:59 | 1.0803 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 3.2408 | 176.0853 | 6.4817 | 239.8217
1748257 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733616/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:40 | 2022-07-29 08:45 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5164
1741319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122289/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:09 | 2022-07-02 11:14 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
1745420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760207/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:18 | 2022-07-18 11:23 | 1.0792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1747628 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | Abone Tesisi | 521375/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:37 | 2022-07-26 19:42 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6311
1745380 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702828/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:13 | 2022-07-18 07:18 | 1.0781 | 0 | 690 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 743.8583 | 0 | 4.3122 | 0 | 0
1742612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:40 | 2022-07-06 10:45 | 1.0775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 293.08
1742958 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34092/V.MŞ TM(A)>(34092)SANKO-2 [H7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:08 | 2022-07-07 09:13 | 1.0775 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.31 | 1.0775 | 0 | 0 | 20.4725 | 0
1748329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301696/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:55 | 2022-07-29 11:00 | 1.0775 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4475 | 0 | 0 | 0 | 0
1743128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785256/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785256) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:38 | 2022-07-07 17:43 | 1.0764 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4931 | 0 | 0 | 0 | 0
1746092 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33562/SARILAR DM>>(33562)SARILAR KÖYÜ DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:32 | 2022-07-21 07:37 | 1.0761 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 6.4567 | 0 | 0 | 1.0761 | 253.9622
1748498 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1031057/E ÇIKIŞI-YARARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:58 | 2022-07-29 21:03 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2258 | 0 | 0
1743257 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112311/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 21:37 | 2022-07-07 22:41 | 1.075 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1744471 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:39 | 2022-07-13 10:43 | 1.0739 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7922 | 0 | 0 | 0 | 0
1748679 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807507/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 12:11 | 2022-07-30 13:15 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725
1741895 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34100/FABAL DM (VAKIFLAR OSB - 2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:51 | 2022-07-04 09:55 | 1.0717 | 12 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.86 | 1245.2767 | 0 | 0 | 0 | 5.3583
1744998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112894/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:46 | 2022-07-15 22:50 | 1.07 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1747462 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:18 | 2022-07-26 08:22 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2083 | 1810.5694
1747060 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:48 | 2022-07-24 18:52 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 1.0683 | 247.8533
1743994 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813215/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 17:02 | 2022-07-10 18:06 | 1.0667 | 0 | 0 | 4 | 482 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.2667 | 514.1333 | 18.1333 | 1.0667
1744495 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868064/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:25 | 2022-07-13 11:29 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 250.6667 | 0 | 0
1745759 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101719/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:41 | 2022-07-19 19:45 | 1.0664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
1746304 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:04 | 2022-07-21 19:08 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 210.0239
1743492 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740865/21175 D ÇIKIŞ İNÖNÜ CAD.BOX | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:19 | 2022-07-08 17:23 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.76 | 0 | 0
1744855 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892575/74031 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 01:02 | 2022-07-15 02:06 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4631
1746391 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 03:21 | 2022-07-22 04:25 | 1.0636 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 12.7633 | 156.3508
1744585 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 15:57 | 2022-07-13 17:01 | 1.0611 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
1747398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867415/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:12 | 2022-07-25 21:16 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0417
1745344 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:30 | 2022-07-17 19:34 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7983
1745698 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311038/8 HÜCRELİ DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 15:49 | 2022-07-19 16:53 | 1.0589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
1747234 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875106/P.KÖY TR-11 TR-27 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:55 | 2022-07-25 10:58 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1181 | 0 | 0
1746624 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473902/95724 E ENEZ S TRPZ TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:28 | 2022-07-22 21:31 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3833 | 0 | 0
1744376 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896287/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 17:25 | 2022-07-12 18:28 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3217 | 925.0706
1743332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817580/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:22 | 2022-07-08 09:25 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9556 | 0 | 0
1743711 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623188/PINARHİSAR DM1-TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:42 | 2022-07-09 14:45 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6711 | 0 | 0
1741734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111613/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:41 | 2022-07-03 17:44 | 1.0522 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
1745069 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204867/21125 D ÇIKIŞ ÇATAL SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:49 | 2022-07-16 11:52 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.325 | 0 | 0
1743083 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741151/21576 NOLU DM/MURSALLI ÇIKIŞI (743151) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:42 | 2022-07-07 15:45 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6092 | 0 | 0
1742104 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866048/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:03 | 2022-07-04 20:06 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1011 | 114.5106
1748317 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611228/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:35 | 2022-07-29 10:38 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8089 | 0 | 0
2046700 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884111/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:44 | 2022-07-20 09:47 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
13050657 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335138/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:15 | 2022-07-29 12:18 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
1747715 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:55 | 2022-07-27 08:58 | 1.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 452 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 2.0994 | 474.4744
1744293 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:31 | 2022-07-12 09:34 | 1.0489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 6.2933 | 37.76
1745413 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763195/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 08:44 | 2022-07-18 09:47 | 1.0486 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
1743862 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103817/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 02:21 | 2022-07-10 03:24 | 1.0483 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1745716 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700730/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:15 | 2022-07-19 17:18 | 1.0456 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1748811 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:41 | 2022-07-30 20:44 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.605
1744527 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174487/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:27 | 2022-07-13 12:30 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2236
1744859 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:13 | 2022-07-15 07:16 | 1.0447 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1.0447 | 3.1342 | 0 | 282.075
1744756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 14:43 | 2022-07-14 15:46 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.5997 | 0 | 0
1743800 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265925/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 19:52 | 2022-07-09 20:55 | 1.0431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
1745734 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807337/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:06 | 2022-07-19 19:09 | 1.0428 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0428 | 5.2139 | 0 | 0 | 2.0856 | 0
1747861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40222/40220 NOLU DM/TR 2/4-2/5 ÇIKIŞI (763693) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:51 | 2022-07-27 13:54 | 1.0425 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1745522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302973/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:19 | 2022-07-18 18:22 | 1.0419 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7331 | 0 | 0 | 0 | 0
1741521 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 19:41 | 2022-07-02 20:43 | 1.0411 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
1744490 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117023/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:10 | 2022-07-13 11:12 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1633 | 0 | 0
1742313 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756987/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:33 | 2022-07-05 10:35 | 1.0403 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
1742633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862468/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:47 | 2022-07-06 11:49 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9264 | 425.4736
1742577 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233504/20420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:02 | 2022-07-06 09:04 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1944
1745431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312603/TR 1/2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:01 | 2022-07-18 13:03 | 1.0386 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
1745771 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 443490/93292 K KOZKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 20:51 | 2022-07-19 21:53 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3206
1743624 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557698/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 23:14 | 2022-07-09 00:16 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2028
1743188 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741234/21230 C ÇIKIŞ BEYAZ BALİNA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:34 | 2022-07-07 19:36 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3733 | 0 | 0
1744651 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 814463/92602 K KORUKLU TR TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:57 | 2022-07-13 20:59 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1181
1741230 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:46 | 2022-07-02 07:48 | 1.0333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0
1741850 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231710/20350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:46 | 2022-07-04 07:48 | 1.0333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1747695 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733629/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 23:45 | 2022-07-27 00:47 | 1.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 69.1961
1747185 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892797/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:52 | 2022-07-25 07:54 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 347.9525
1742107 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:40 | 2022-07-04 20:42 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 315.86
1744108 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:36 | 2022-07-11 09:38 | 1.0311 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1867 | 63.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
1742039 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600495/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:28 | 2022-07-04 19:30 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3333
1747184 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:53 | 2022-07-25 07:54 | 1.0278 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 177.8056 | 0 | 0
1741859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 07:50 | 2022-07-04 08:52 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2.0539 | 0 | 292.6792
1744695 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:46 | 2022-07-14 09:48 | 1.0264 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 1.0264 | 0 | 0 | 3.0792 | 3.0792 | 590.1736
1746377 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757249/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:03 | 2022-07-22 08:05 | 1.0258 | 0 | 589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 604.2158 | 0 | 2.0517 | 0 | 0
1746356 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311711/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 20:31 | 2022-07-21 21:32 | 1.0244 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1747339 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 514944/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:45 | 2022-07-25 18:46 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0
1747303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106462/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 14:23 | 2022-07-25 15:24 | 1.0225 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
1745779 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24330/BÜYÜKKARAKARLI TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 06:43 | 2022-07-20 07:44 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.665
1745642 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861241/BAHAR DM. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 08:42 | 2022-07-19 09:43 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0608 | 0
1746867 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218877/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 21:53 | 2022-07-23 22:54 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0406
1741470 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267835/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:42 | 2022-07-02 16:43 | 1.0197 | 0 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 222.2994 | 0 | 0
3017454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33757/CITROEN DM>>(32803) ANKARA DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-10 00:30 | 2022-07-10 01:31 | 1.0194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0194
1748266 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24930/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:51 | 2022-07-29 06:52 | 1.0189 | 0 | 1 | 8 | 1191 | 0 | 221 | 0 | 1.0189 | 8.1511 | 1213.4967 | 0 | 225.1744
1742591 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740730/21260 NOLU DM / DM 52 RİNG (740730) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:15 | 2022-07-06 09:16 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5575 | 0 | 0
1746368 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 730521/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:44 | 2022-07-22 00:45 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1186 | 0 | 0
1743114 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440197/93330 K BEĞENDİK TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:02 | 2022-07-07 17:03 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 44.7456 | 0 | 0
11281447 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822196/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 04:00 | 2022-07-03 05:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0
1745161 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801161/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:54 | 2022-07-16 18:55 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0
1741038 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821697/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:20 | 2022-07-01 20:21 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0556 | 0
1745334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262852/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 19:17 | 2022-07-17 20:18 | 1.0139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2639 | 0 | 0 | 0 | 0
1748073 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868082/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:03 | 2022-07-28 11:04 | 1.0133 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 328.32 | 0 | 0
1744903 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 267739/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 11:46 | 2022-07-15 12:47 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 0
1747034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DTR4 GTŞ 2.TR ÖNERLER EMLAK KONUTLR ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 14:27 | 2022-07-24 15:28 | 1.0128 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
1742069 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:17 | 2022-07-04 18:18 | 1.0119 | 0 | 0 | 4 | 929 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.0478 | 940.0964 | 2.0239 | 1.0119
1745567 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124492/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:56 | 2022-07-18 20:57 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 0
1747554 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 489277/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 13:47 | 2022-07-26 14:48 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 176.6042
1744666 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:15 | 2022-07-14 07:16 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 218.9289
1745268 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817593/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:01 | 2022-07-17 13:01 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1439 | 0 | 0
1745537 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452574/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:21 | 2022-07-18 19:21 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0447
1744161 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 876008/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:38 | 2022-07-11 12:38 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0
1744076 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756598/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 05:47 | 2022-07-11 06:47 | 1.005 | 9 | 1308 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9.045 | 1314.54 | 4.02 | 9.045 | 0 | 0
1743721 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822359/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:54 | 2022-07-09 14:54 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.59
1743497 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:39 | 2022-07-08 18:39 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 21.0817 | 742.8778
1741671 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:08 | 2022-07-03 14:08 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0361 | 442.5925
1742036 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790361/80460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:29 | 2022-07-04 18:29 | 1.0033 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1746859 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513858/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:42 | 2022-07-23 21:42 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0083
1740909 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:07 | 2022-07-01 15:07 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0008 | 237.0658
2046522 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807479/92383 K ERİKLİ S DM1TR8 TRF GENEL BAKIM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 02:09 | 2022-07-03 03:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
3017416 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:00 | 2022-07-04 10:00 | 1 | 2 | 501 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 501 | 0 | 2 | 1 | 0
2046539 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336738/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:59 | 2022-07-05 14:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
3017399 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 16:01 | 2022-07-05 17:01 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2792 | 0 | 0
2046548 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418774/Uzk.A-BELEDİYE TUVALETLER TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
11282093 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472836/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 02:19 | 2022-07-12 03:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2046665 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880223/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 14:02 | 2022-07-18 15:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
11282522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783703/DM2/7 ->>(783703)DM2/24 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 02:35 | 2022-07-19 03:35 | 1 | 2 | 5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5798 | 0 | 0 | 0 | 0
2046689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487973/Uzk. D-YAĞMURCA TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 10:51 | 2022-07-20 11:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
11282681 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:07 | 2022-07-20 18:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
5008122 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38924/MARCİA GAGLİA>()İSMAİL KOÇMARLI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 18:14 | 2022-07-22 19:14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2046754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375254/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:36 | 2022-07-26 15:36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2046483 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5526530/VİZE DM3-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:03 | 2022-07-01 17:03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
2046521 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110596/12380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 18:44 | 2022-07-02 19:44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13050203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378621/DM7/TR61YUVAM DM>>(378621-2-3)BOX-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:21 | 2022-07-03 10:21 | 1 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
2046528 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740521/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:00 | 2022-07-03 14:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
2046534 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333035/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 09:45 | 2022-07-04 10:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3017415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 11:00 | 2022-07-04 12:00 | 1 | 1 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0
2046540 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630125/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 15:13 | 2022-07-05 16:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
3017464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 53710/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-07 07:00 | 2022-07-07 08:00 | 1 | 3 | 4341 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4341 | 0 | 8 | 4 | 2
2046564 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:05 | 2022-07-07 11:05 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111
2046567 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 763017/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:23 | 2022-07-07 18:23 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0
11282178 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820588/ 95900 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 04:50 | 2022-07-14 05:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11282179 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305620/PNR 41435 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:00 | 2022-07-14 11:00 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2046613 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488773/Uzk. C-CAMİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 12:34 | 2022-07-14 13:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2046598 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204681/21225 B ÇIKIŞ TR 80 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:41 | 2022-07-15 10:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
2046621 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880490/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 14:13 | 2022-07-15 15:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
11282318 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473935/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 05:30 | 2022-07-16 06:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
2046676 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24435/24435 NOLU AYDINLAR TR-2 GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:29 | 2022-07-20 12:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155
13050460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378893/ÇAKİN DM>>(378396-97)AG ŞLR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 12:31 | 2022-07-20 13:31 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
11282638 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371101/DTR-3 AHİ. MUHTAR.->> (371101) AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:20 | 2022-07-20 15:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
3017477 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 860546/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 12:53 | 2022-07-21 13:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
2046725 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 336420/43266 TR 25 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:28 | 2022-07-22 10:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
13050489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:06 | 2022-07-22 11:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2046743 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489277/Uzk. C-MÜHİTTİN BAĞLAR | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:11 | 2022-07-26 10:11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2046752 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333094/44521 AYVACIK TR 2 TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:24 | 2022-07-26 10:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3017585 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757164/ŞİRİNKENT ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 14:11 | 2022-07-26 15:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0
2046760 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830782/Uzk. ŞARAP FABRİKASI ENH | RÖLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 11:11 | 2022-07-28 12:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
2046788 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610711/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 22:01 | 2022-07-28 23:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
11283304 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:28 | 2022-07-29 13:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
5008132 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805836/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 05:00 | 2022-07-30 06:00 | 1 | 1 | 0 | 27 | 759 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 759 | 2 | 0
1745572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42066/42070 NOLU DM / BLD SU KUYUSU (764100) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 20:45 | 2022-07-18 21:45 | 0.99972 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99972 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 0
1743941 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115224/21236 A ÇIKIŞI 2.KÖPRÜ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:05 | 2022-07-10 13:05 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9583 | 0 | 0
1748773 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:06 | 2022-07-30 18:06 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99722 | 57.8389
1740753 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:20 | 2022-07-01 09:20 | 0.99583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9875 | 0 | 0 | 0
1744669 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:35 | 2022-07-14 07:35 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9875 | 123.4833
1747203 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866377/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:03 | 2022-07-25 09:03 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2.9875 | 0 | 241.9875
1742632 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725690/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:33 | 2022-07-06 11:33 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9242
1746865 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708778/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 21:13 | 2022-07-23 22:13 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5558
1748245 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553793/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 21:28 | 2022-07-28 22:28 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9417
1747098 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723650/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:27 | 2022-07-24 20:27 | 0.99389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | 0 | 0 | 0
1740871 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144355/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI CAMİ ARKASI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:52 | 2022-07-01 11:52 | 0.99361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0
1743807 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:47 | 2022-07-09 18:47 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 123.2078
1745315 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723508/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:55 | 2022-07-17 17:55 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1056
1745521 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142796/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU ŞALTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:19 | 2022-07-18 18:19 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9681
1746579 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:47 | 2022-07-22 19:47 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 195.7414
1740998 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:03 | 2022-07-01 19:02 | 0.99333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0.99333 | 0.99333 | 0 | 0
1741883 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720540/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:12 | 2022-07-04 09:12 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.155
1747716 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721967/25895NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:15 | 2022-07-27 09:15 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7978
1741751 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335277/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:36 | 2022-07-03 18:36 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5489 | 0 | 0
1745592 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875721/P.KÖY TR-5 AKARCA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:42 | 2022-07-19 07:42 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.99194 | 0.99194 | 253.9378
1741308 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723981/26070 NOLU TRAFO İSHAKÇA TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:05 | 2022-07-02 10:04 | 0.99111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1746618 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140710/25840 NOLU TRAFO İMAMÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:52 | 2022-07-22 20:51 | 0.99111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
1745048 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:01 | 2022-07-16 09:00 | 0.99083 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.99083 | 171.4142 | 0 | 0 | 0 | 215.0108
1743902 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147434/26270NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 09:56 | 2022-07-10 10:55 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817
1745363 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143964/26120NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 20:54 | 2022-07-17 21:53 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9422
1747050 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DTR4 GTŞ 2.TR ÖNERLER EMLAK KONUTLR ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:16 | 2022-07-24 17:15 | 0.99056 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
1743313 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710774/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 06:29 | 2022-07-08 07:28 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55
1747056 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819658/94132 NOLU DT TR83 ROMAN MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:22 | 2022-07-24 18:21 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9825 | 0 | 0
1747792 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709834/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:12 | 2022-07-27 12:11 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7333
1747643 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723986/26070 NOLU TRAFO İSHAKÇA TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:05 | 2022-07-26 19:04 | 0.98917 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
1747367 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:48 | 2022-07-25 19:47 | 0.98861 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 0.98861 | 0 | 0 | 0
1742135 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:57 | 2022-07-04 21:56 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6267
1740988 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(781489)AG ŞLR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:20 | 2022-07-01 18:19 | 0.98778 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1748647 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722775/BALABANCIK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:53 | 2022-07-30 11:52 | 0.98778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 10.8656 | 0 | 0 | 0 | 631.19
1745847 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723650/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:27 | 2022-07-20 12:26 | 0.98722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9489 | 0 | 0 | 0
3017412 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 16:31 | 2022-07-03 17:30 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 0
1747194 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723497/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:26 | 2022-07-25 08:25 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4256
1747199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:52 | 2022-07-25 08:51 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2642
1748133 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 721175/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:15 | 2022-07-28 16:14 | 0.98528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.735 | 0 | 0 | 0 | 0
3017528 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780842/TR6/4 HUZUR EVİ ALTI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 16:31 | 2022-07-21 17:30 | 0.985 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1746324 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265555/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:08 | 2022-07-21 19:07 | 0.98472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
1745062 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:35 | 2022-07-16 10:34 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9367 | 1667.1783
1743751 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551087/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:05 | 2022-07-09 17:04 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 0 | 0
11282360 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373946/DTR-3TÜRKGÜCÜ ->> (373946) AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:41 | 2022-07-16 20:40 | 0.98333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008116 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 15:02 | 2022-07-29 16:01 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1089 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 1070.85
2046617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31504/TR2/7 CMHRİYET.PRK İÇ AYDINLATMA | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 19:01 | 2022-07-14 20:00 | 0.98306 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276.2386 | 0 | 0 | 0 | 0.98306
2046549 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378568/DM1/86 ALŞAHİN->>(ALŞAHİN B)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:42 | 2022-07-07 13:40 | 0.98278 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3639 | 0 | 0 | 0 | 0
1741421 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263949/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:34 | 2022-07-02 11:33 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9111 | 0 | 0
1744260 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25895/25895 NOLU TRAFO ELMALI TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:27 | 2022-07-12 08:26 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 160.0117
1743142 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM2 ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:25 | 2022-07-07 18:24 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2778
1746539 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723648/26305 NOLU TRAFO ÇINARLIDERE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:52 | 2022-07-22 18:51 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1878
1742015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 14:46 | 2022-07-04 15:45 | 0.97806 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1847 | 0 | 0 | 0 | 0
1746722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440858/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:05 | 2022-07-23 10:04 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9111
1748148 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404303/80210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:15 | 2022-07-28 17:14 | 0.97667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
1741495 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 865971/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 18:20 | 2022-07-02 19:19 | 0.97639 | 0 | 2 | 2 | 1319 | 29 | 1548 | 0 | 1.9528 | 1.9528 | 1287.8569 | 28.3153 | 1511.45
1747163 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102950/13170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 02:08 | 2022-07-25 03:07 | 0.97556 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
1747377 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435294/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:54 | 2022-07-25 21:52 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.425
1741302 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721245/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:36 | 2022-07-02 09:34 | 0.97472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97472 | 0 | 0.97472 | 0 | 0 | 0
1742525 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852637/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 21:33 | 2022-07-05 22:31 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4517
1743706 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875832/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:12 | 2022-07-09 14:10 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.765 | 3.8956
1744850 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880976/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 00:29 | 2022-07-15 01:27 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5561 | 0 | 0.97389
1741111 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 22:49 | 2022-07-01 23:47 | 0.97333 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52.56 | 0 | 4.8667 | 1.9467
1745035 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:56 | 2022-07-16 09:54 | 0.97306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 4.8653 | 0 | 5.8383 | 370.7342
1742302 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411899/81930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:28 | 2022-07-05 09:26 | 0.97306 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6558 | 0 | 0 | 0 | 0
1740644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114466/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 00:09 | 2022-07-01 01:07 | 0.97222 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
1746785 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115403/A ÇIKIŞ 115401 BOX ÇIKIŞI 697-1945 PRSL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 13:09 | 2022-07-23 14:07 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3547
1741779 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433633/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 22:00 | 2022-07-03 22:58 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583
1745080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 12:25 | 2022-07-16 13:23 | 0.97139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7997 | 0 | 0 | 1.9428 | 0
1745756 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762364/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:16 | 2022-07-19 19:14 | 0.97111 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
1745814 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123294/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:44 | 2022-07-20 09:42 | 0.97111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1745906 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267736/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:36 | 2022-07-20 17:34 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2322 | 0 | 0
1748046 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:28 | 2022-07-28 11:26 | 0.97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 619.83
1745653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311652/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 10:28 | 2022-07-19 11:26 | 0.96972 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1253 | 0 | 0 | 0 | 0
1742569 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:02 | 2022-07-06 08:00 | 0.96833 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.96833 | 186.8883 | 0 | 0 | 0 | 3.8733
1744160 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 14:04 | 2022-07-11 15:02 | 0.96778 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132.5856 | 0 | 0 | 0 | 0.96778
1746404 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:47 | 2022-07-22 07:45 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8711 | 0
1744057 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756607/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 21:11 | 2022-07-10 22:09 | 0.9675 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740762 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756485/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:24 | 2022-07-01 09:22 | 0.96722 | 0 | 1157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1119.0761 | 0 | 1.9344 | 0 | 0
5008031 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894543/B.KARIŞTIRAN TR/9 ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 13:58 | 0.96667 | 0 | 11 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 264.8667 | 0 | 0
11281373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302381/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:58 | 2022-07-02 13:56 | 0.96667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2046568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782657)AG ŞLR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 01:05 | 2022-07-08 02:03 | 0.96667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008082 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 10:00 | 2022-07-16 10:58 | 0.96667 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0
1745975 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803083/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:57 | 2022-07-20 18:55 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6667
1743491 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:10 | 2022-07-08 17:08 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9328 | 3.8656
1746041 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 22:44 | 2022-07-20 23:42 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7192
1746847 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144290/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:44 | 2022-07-23 20:42 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9256
1745720 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264025/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:37 | 2022-07-19 17:35 | 0.96222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
1743924 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 826193/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:44 | 2022-07-10 11:42 | 0.96139 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
1745147 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400752/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:35 | 2022-07-16 18:33 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.61
1745819 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115233/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:22 | 2022-07-20 10:20 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3397 | 0 | 0
1745903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:21 | 2022-07-20 17:19 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 356.6753
1745064 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 898297/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:00 | 2022-07-16 10:58 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0139
1745328 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264800/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 17:21 | 2022-07-17 18:19 | 0.95944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
1743399 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453763/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:44 | 2022-07-08 11:42 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7958
1746085 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24570/UMURBEY TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:08 | 2022-07-21 07:06 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.625
1745631 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1828102/43408 TR 49 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:35 | 2022-07-19 10:32 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95694 | 0 | 0
1745733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104441/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:50 | 2022-07-19 18:47 | 0.95611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
1742393 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15464596/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:55 | 2022-07-05 14:52 | 0.95472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4114 | 0 | 0 | 0 | 0
11281545 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884690/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 14:48 | 2022-07-04 15:46 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0
1743420 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314337/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM TR.AG ÇIK.ŞL. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:08 | 2022-07-08 11:05 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6714 | 0 | 0
1743708 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50670/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:22 | 2022-07-09 14:19 | 0.95194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.135 | 0 | 0 | 0 | 0.95194
1742563 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866256/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:16 | 2022-07-06 07:13 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8333
1745566 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 657482/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:54 | 2022-07-18 20:51 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9675
2046566 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Direği | 532083/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:23 | 2022-07-07 13:20 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
2046565 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435978/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:00 | 2022-07-07 13:57 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05
1743444 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878209/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 11:41 | 2022-07-08 12:38 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 172.7483
1745624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798816/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 08:49 | 2022-07-19 09:46 | 0.94889 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1748359 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | KÖK | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:34 | 2022-07-29 12:31 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4117
1744103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:16 | 2022-07-11 09:13 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0
1743095 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268167/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:09 | 2022-07-07 18:06 | 0.945 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1743632 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708891/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 05:56 | 2022-07-09 06:53 | 0.945 | 6 | 610 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.67 | 576.45 | 0 | 0.945 | 0 | 0
1745844 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889923/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:08 | 2022-07-20 12:05 | 0.945 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 405 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 1.89 | 382.725
1743651 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868478/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 09:55 | 2022-07-09 10:52 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.8431
1743956 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745801/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 13:09 | 2022-07-10 14:06 | 0.94167 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.175 | 0 | 0.94167 | 0 | 0
1743689 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268479/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 11:49 | 2022-07-09 12:45 | 0.94056 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 0 | 0.94056 | 0 | 0
1742787 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74300/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:00 | 2022-07-06 19:56 | 0.94 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.76 | 37.6 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1744213 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267839/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:22 | 2022-07-11 20:18 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 256.3167 | 0 | 0
1747308 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 15:54 | 2022-07-25 16:50 | 0.93722 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744878 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:17 | 2022-07-15 11:13 | 0.93528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 5.6117 | 11.2233
1747476 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:34 | 2022-07-26 09:30 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0.93333 | 0
1743623 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450039/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 22:57 | 2022-07-08 23:53 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5333
1745348 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102106/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 19:07 | 2022-07-17 20:03 | 0.93306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
1743944 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:18 | 2022-07-10 13:14 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 89.3867
1742066 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:45 | 2022-07-04 17:41 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1320.0642 | 0 | 17.6753
1746205 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:45 | 2022-07-21 12:41 | 0.92944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0 | 0
1745395 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 08:30 | 2022-07-18 09:26 | 0.92917 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1744273 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82090/82090-Edr.05TR-10 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:09 | 2022-07-11 23:05 | 0.9275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1744370 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114440/17490 TRAFOSU AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:16 | 2022-07-12 17:12 | 0.92694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
1743539 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740865/21175 C ÇIKIŞ ATATÜRK CAD SAĞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:44 | 2022-07-08 19:40 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3156 | 0 | 0
1745255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:04 | 2022-07-17 13:00 | 0.92611 | 3 | 177 | 0 | 0 | 2 | 934 | 2.7783 | 163.9217 | 0 | 0 | 1.8522 | 864.9878
1745579 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124080/25110NOLU TRAFO BÜFE KOLU ÇIKIŞI D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:36 | 2022-07-18 22:32 | 0.92583 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8442 | 0 | 0 | 0 | 0
1741463 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434033/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 14:23 | 2022-07-02 15:19 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7344
1742138 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371679/DTR-3 BAKIRCA ->> (371679) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 21:21 | 2022-07-04 22:17 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5533
1743780 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650918/TR-126 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:21 | 2022-07-09 18:17 | 0.92528 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
1743731 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734365/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:59 | 2022-07-09 15:54 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0.925
1745070 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865844/PANCARKÖY SULAMA ENH ÇKŞ 868844 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:46 | 2022-07-16 11:41 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92472 | 1.8494
1748015 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:18 | 2022-07-28 07:14 | 0.92333 | 0 | 1 | 1 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0.92333 | 0.92333 | 509.68 | 0 | 0
1744978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803838/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 19:35 | 2022-07-15 20:30 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1481
1746223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704610/15002 NOLU SEYMENLİ KAVŞAĞI DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:54 | 2022-07-21 14:49 | 0.92306 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.46 | 0 | 0.92306 | 0 | 0
1741325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:34 | 2022-07-02 09:30 | 0.9225 | 19 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.5275 | 1005.525 | 0 | 0 | 0 | 3.69
1746744 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836188/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:13 | 2022-07-23 11:08 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0
1748424 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722537/26025 NOLU TRAFO TATRÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:20 | 2022-07-29 15:15 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6731
1743635 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757207/HABAŞ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:10 | 2022-07-09 07:05 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8717 | 0 | 0
1743783 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:57 | 2022-07-09 17:52 | 0.92111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743245 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891182/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:42 | 2022-07-07 21:37 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 0
1743671 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472558/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 09:42 | 2022-07-09 10:37 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8378
1748510 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452009/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 22:28 | 2022-07-29 23:23 | 0.91889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 74.43
1745046 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:11 | 2022-07-16 09:06 | 0.91806 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.91806 | 2.7542 | 0 | 247.875
1745609 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898242/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:27 | 2022-07-19 07:22 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0361
1747157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704011/14025 DEVLET LOJMANLARI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 05:59 | 2022-07-25 06:54 | 0.9175 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.695 | 0 | 0 | 0 | 0
1742827 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312008/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 21:43 | 2022-07-06 22:38 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1922
2046573 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314336/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM TR.AG ÇIK.ŞL. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:21 | 2022-07-08 18:16 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4186 | 0 | 0
1745817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453107/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:14 | 2022-07-20 10:09 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2658
5008041 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894463/B.KARIŞTIRAN TR/7 ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:01 | 2022-07-01 13:56 | 0.91667 | 0 | 1 | 3 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 2.75 | 1064.25 | 0 | 0
13050306 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:35 | 2022-07-07 18:30 | 0.91667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0
2046558 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482499/Uzk. GEMİCİ KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:56 | 2022-07-11 10:51 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2046601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 10:30 | 2022-07-12 11:25 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9167
1748549 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 03:22 | 2022-07-30 04:17 | 0.91639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 21.0769 | 0 | 0 | 0 | 210.7694
1746363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29078911/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-21 21:19 | 2022-07-21 22:14 | 0.91556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1744907 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611229/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 12:22 | 2022-07-15 13:17 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2011 | 0 | 0
1746052 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 01:28 | 2022-07-21 02:22 | 0.91389 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 168.1556 | 0 | 0 | 0.91389 | 95.0444
1744650 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56507/P.KÖY TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:26 | 2022-07-13 20:21 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9467 | 0 | 0
1748291 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835603/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:24 | 2022-07-29 09:19 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91167 | 340.0517
1740729 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721244/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:11 | 2022-07-01 10:06 | 0.91111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91111 | 0 | 0.91111 | 0 | 0 | 0
1743310 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 05:51 | 2022-07-08 06:46 | 0.91056 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7317 | 407.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
1746674 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:28 | 2022-07-23 09:23 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7317 | 112.9089
1747900 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762884/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:49 | 2022-07-27 17:44 | 0.91028 | 1 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91028 | 408.7147 | 0 | 0 | 0 | 0
1745329 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110727/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 17:54 | 2022-07-17 18:49 | 0.90972 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1743604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796412/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 22:44 | 2022-07-08 23:39 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.7689
1744340 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630947/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 13:14 | 2022-07-12 14:09 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3642 | 0 | 0
1745612 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:02 | 2022-07-19 07:57 | 0.90861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 1.8172 | 185.3567
1741867 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706642/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:38 | 2022-07-04 07:32 | 0.9075 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1744048 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655422/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:56 | 2022-07-10 20:50 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9825
1743467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 13:11 | 2022-07-08 14:05 | 0.90583 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
1744398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:42 | 2022-07-12 21:36 | 0.90472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747440 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:02 | 2022-07-26 09:56 | 0.90417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.90417 | 0 | 0 | 0.90417 | 0
1747277 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460133/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:53 | 2022-07-25 12:47 | 0.90333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
1746791 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408586/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 14:26 | 2022-07-23 15:20 | 0.90333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
1742155 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704769/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:06 | 2022-07-05 08:00 | 0.90222 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
1741763 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304225/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:33 | 2022-07-03 19:27 | 0.90222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
1743719 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836250/Mrç. KUPLU TR-3 D-TARIMKREDİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:43 | 2022-07-09 15:37 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5875 | 0 | 0
1746971 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 794173/FD-5 EDİÇİM KÖYLER | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:16 | 2022-07-24 10:10 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 818 | 34 | 990 | 0 | 0 | 1.8 | 736.2 | 30.6 | 891
1742379 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:00 | 2022-07-05 11:54 | 0.89944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 11.6928 | 0
1747093 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:06 | 2022-07-24 20:00 | 0.89944 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742154 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:55 | 2022-07-05 07:49 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4583
1748016 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:19 | 2022-07-28 07:13 | 0.89833 | 0 | 837 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 751.905 | 0 | 7.1867 | 0.89833 | 0.89833
1747689 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100591/12430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 22:46 | 2022-07-26 23:40 | 0.89778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 0
1740712 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 07:37 | 2022-07-01 08:31 | 0.89694 | 2 | 501 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.7939 | 449.3692 | 0 | 1.7939 | 0.89694 | 0
1745175 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:37 | 2022-07-16 20:31 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 189.1967
1744183 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366632/TR3/8.1 BORSA MY SAC RMU AG ÇKŞ ŞLTRİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 14:57 | 2022-07-11 15:51 | 0.89639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4097 | 0 | 0 | 0 | 0
1743681 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203258/A ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:31 | 2022-07-09 11:25 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.475
1744763 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 14:12 | 2022-07-14 15:06 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 161.05
1743683 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 100162/A ÇIKIŞI KÖPRÜ TARAFI MÜŞTEREK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 11:16 | 2022-07-09 12:10 | 0.89444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1743887 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822503/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:59 | 2022-07-10 09:53 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89361 | 515.6136
1743782 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:56 | 2022-07-09 17:50 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7333
1741583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706877/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 06:26 | 2022-07-03 07:20 | 0.89278 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
1743637 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 07:07 | 2022-07-09 08:01 | 0.89167 | 3 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 455.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
1743799 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706877/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 19:01 | 2022-07-09 19:54 | 0.89167 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1748763 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893669/KORAY KİMYA / BENZİNLİKLER KAVŞAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:52 | 2022-07-30 16:45 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0
1743386 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730301/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:17 | 2022-07-08 10:10 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0
1748156 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15711737/KERESTECİ ARKASI TRAFO AG ÇIKIŞŞALTERİB | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:54 | 2022-07-28 17:47 | 0.88833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
1747116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 22:26 | 2022-07-24 23:19 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9658
1743951 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701119/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:47 | 2022-07-10 13:40 | 0.88556 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 224.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
1744528 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450879/94640 İ ESETÇE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:36 | 2022-07-13 12:29 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3939 | 0 | 0
1743972 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410642/82100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:43 | 2022-07-10 15:36 | 0.88361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3017 | 0 | 0 | 0 | 0
1744305 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 707634/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:36 | 2022-07-12 09:29 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 139.435
1747012 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:33 | 2022-07-24 11:26 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 207.3875
1745000 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/KERMANOĞULLARI BENZİNLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 23:23 | 2022-07-16 00:16 | 0.8825 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3.53 | 2.6475 | 15.885 | 0.8825
1742840 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762208/41525 NOLU DM/KARAAĞAÇTR 6 (762208) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:25 | 2022-07-07 09:18 | 0.88083 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2858 | 0 | 0 | 0 | 0
1744698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:57 | 2022-07-14 09:50 | 0.87944 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120.4839 | 0 | 0 | 0 | 0.87944
1741446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827908/Uzk. A-OG ALTI BELEDİYE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 14:46 | 2022-07-02 15:39 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3542
1744708 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 875867/875867_F3 RECLOSER_KUŞTEPE BRŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:53 | 2022-07-14 10:46 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87861 | 206.4736
1742141 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110731/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 21:42 | 2022-07-04 22:35 | 0.8775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
1741498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128967/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 19:19 | 2022-07-02 20:12 | 0.87694 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
1743424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:21 | 2022-07-08 11:14 | 0.87639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 160.3792
1746528 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145989/25165NOLU TRAFO ÇIKIŞ KASAPLAR KOLU B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 14:43 | 2022-07-22 15:36 | 0.87611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
1746232 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650977/70820 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 16:18 | 2022-07-21 17:11 | 0.87556 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
1744626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309029/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:02 | 2022-07-13 19:55 | 0.87528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
1742598 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:30 | 2022-07-06 10:22 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5775
1745970 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:40 | 2022-07-20 18:33 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87472 | 181.0675
1744152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761982/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:11 | 2022-07-11 14:03 | 0.87389 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744267 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 21:07 | 2022-07-11 21:59 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0264
1747438 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822436/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:50 | 2022-07-26 09:42 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.2561
1747849 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600428/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:01 | 2022-07-27 14:53 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1056
1747916 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:44 | 2022-07-27 19:36 | 0.87222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7444 | 0 | 1.7444 | 0
1748292 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87530/Uzk. TÜRKOBASI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:24 | 2022-07-29 09:16 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1361
1747309 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711942/MÜSELLİM BALABANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:02 | 2022-07-25 16:54 | 0.87111 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
1741531 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 22:04 | 2022-07-02 22:56 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.34
1743847 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452025/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 21:19 | 2022-07-09 22:11 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3756
1740749 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:08 | 2022-07-01 09:01 | 0.87028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 0
1741219 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745697/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:13 | 2022-07-02 07:05 | 0.86972 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 307.8817 | 0 | 0 | 0 | 0
1745391 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:05 | 2022-07-18 06:57 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9589
1747962 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808230/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:36 | 2022-07-27 20:28 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8317 | 0 | 0
1741624 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430354/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 09:52 | 0.86639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
1744097 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:41 | 2022-07-11 07:33 | 0.86639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.9711
1741612 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708210/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:29 | 2022-07-03 09:21 | 0.86528 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.3792 | 0 | 0 | 0 | 0
1741455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:36 | 2022-07-02 16:28 | 0.865 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.735 | 0 | 0 | 0 | 0
1744604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408208/81780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:14 | 2022-07-13 17:06 | 0.865 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1743033 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867424/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:54 | 2022-07-07 12:46 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7375
1741215 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:08 | 2022-07-02 07:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0
1748570 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:07 | 2022-07-30 07:59 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9533
1743680 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106249/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:25 | 2022-07-09 11:17 | 0.86278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 0
1744825 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:50 | 2022-07-14 21:42 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.59
1745342 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142798/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU ŞALTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:23 | 2022-07-17 19:15 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4511
1744324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 10:22 | 2022-07-12 11:14 | 0.86111 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 227 | 2.5833 | 0 | 0 | 0.86111 | 8.6111 | 195.4722
1747605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402836/80240-Edr. K-27 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:46 | 2022-07-26 17:38 | 0.86083 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
1748795 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808420/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:23 | 2022-07-30 20:15 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0.86028 | 0 | 195.2831
1743324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:01 | 2022-07-08 07:53 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7206 | 177.2172
1745092 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756209/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 12:17 | 2022-07-16 13:08 | 0.8575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0
1747289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262386/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:52 | 2022-07-25 13:43 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
1744296 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800944/MUHABERE TABURU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:07 | 2022-07-12 09:58 | 0.85472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745195 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432192/90530 K TR1/35 Kurtuluş TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 22:24 | 2022-07-16 23:15 | 0.85444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1744091 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102130/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 00:02 | 2022-07-11 00:53 | 0.85333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1741866 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856426/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:30 | 2022-07-04 07:21 | 0.85222 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.3456 | 0 | 0.85222 | 0 | 0
11282895 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233713/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 17:42 | 2022-07-23 18:33 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5558
1742839 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-07 09:00 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5542 | 201.7792
1742479 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334854/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:09 | 2022-07-05 17:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
2046715 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24520/24520 NOLU SUBAŞI TR-2 GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:55 | 2022-07-22 11:46 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 78.2
1746840 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836188/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:14 | 2022-07-23 20:05 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
1742714 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110430/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 16:17 | 2022-07-06 17:08 | 0.84833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1747028 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780256/BEYBO KABİN>>(780256)YENER TEKS/A.YILMAZ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:20 | 2022-07-24 14:11 | 0.84806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743077 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:37 | 2022-07-07 15:28 | 0.84778 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 2.5433 | 0
1743502 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233153/20224TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:59 | 2022-07-08 16:50 | 0.84694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.245 | 0 | 0 | 0 | 0
1740966 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808221/95712 NOLU TRAPEZ TR 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:32 | 2022-07-01 16:23 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5392 | 0 | 0
1741588 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 07:22 | 2022-07-03 08:13 | 0.84583 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 2.5375 | 0.84583 | 3.3833 | 74.4333
1742983 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800804/91282 NOLU DT TR2-36 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:39 | 2022-07-07 09:30 | 0.84556 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8756 | 0 | 0 | 0 | 0
1742355 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:02 | 2022-07-05 10:53 | 0.84361 | 0 | 5 | 7 | 1444 | 16 | 2058 | 0 | 4.2181 | 5.9053 | 1218.1744 | 13.4978 | 1736.1517
1747158 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:08 | 2022-07-25 06:59 | 0.84278 | 0 | 838 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 706.2478 | 0 | 6.7422 | 0.84278 | 0.84278
1747529 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:10 | 2022-07-26 11:01 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 452 | 0 | 0.84278 | 0 | 0 | 0.84278 | 380.9356
1741014 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:27 | 2022-07-01 21:17 | 0.84028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 451 | 0.84028 | 0.84028 | 0 | 0 | 1.6806 | 378.9653
1743840 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432571/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 01:33 | 2022-07-10 02:23 | 0.83833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
1748244 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 443503/93292 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 21:37 | 2022-07-28 22:27 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8664
1746156 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633411/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:59 | 2022-07-21 10:49 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35
1744408 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:17 | 2022-07-12 20:07 | 0.83639 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 2.5092 | 136.3314 | 5.0183 | 185.6783
1748849 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875905/DOĞANCA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 22:44 | 2022-07-30 23:34 | 0.83417 | 0 | 2 | 2 | 1316 | 30 | 1550 | 0 | 1.6683 | 1.6683 | 1097.7633 | 25.025 | 1292.9583
1742327 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 796301/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:35 | 2022-07-05 14:25 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1667
1746203 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336583/44521 AYVACIK TR 2 TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:30 | 2022-07-21 12:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
5008033 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 10:00 | 2022-07-04 10:50 | 0.83333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | 1.6667 | 228.3333
1745397 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330667/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 09:10 | 2022-07-18 10:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
3017474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:30 | 2022-07-18 10:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 47.5
3017549 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763195/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 11:01 | 2022-07-21 11:51 | 0.83333 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
1746334 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803977/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:53 | 2022-07-21 20:43 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4617
1744638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309656/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 21:18 | 2022-07-13 22:08 | 0.83222 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
1745747 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803083/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:29 | 2022-07-19 18:19 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2222
1745812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:31 | 2022-07-20 09:21 | 0.82694 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742774 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85092/85092 TRAFOSU AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:58 | 2022-07-06 19:48 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5067
1741600 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725371/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:37 | 2022-07-03 09:27 | 0.82639 | 0 | 404 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333.8611 | 0 | 1.6528 | 0 | 0
1741370 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:48 | 2022-07-02 10:38 | 0.82556 | 1 | 2 | 11 | 231 | 2 | 0 | 0.82556 | 1.6511 | 9.0811 | 190.7033 | 1.6511 | 0
1745031 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 08:18 | 0.82444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 1.6489 | 0 | 0 | 0.82444 | 484.7733
1743985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 300881/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:42 | 2022-07-10 15:31 | 0.82361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 0
1748069 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710796/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:46 | 2022-07-28 10:35 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5444
1748794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829850/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:11 | 2022-07-30 20:00 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0583
1743903 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:05 | 2022-07-10 10:54 | 0.82139 | 1 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82139 | 1200.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
1743110 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 15:49 | 2022-07-07 16:38 | 0.81972 | 0 | 3 | 0 | 723 | 0 | 1 | 0 | 2.4592 | 0 | 592.6592 | 0 | 0.81972
1744249 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267830/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:27 | 2022-07-11 23:16 | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9306 | 0 | 0
1747355 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:42 | 2022-07-25 19:31 | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1.6389 | 0.81944 | 140.125
1740774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:20 | 2022-07-01 10:09 | 0.81861 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.3675 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0
1747684 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794063/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 21:51 | 2022-07-26 22:40 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.6372 | 0 | 21.2839
1744291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 YENİ CEZA EVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:27 | 2022-07-12 09:16 | 0.81806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742977 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:21 | 2022-07-07 10:10 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0789
1741471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761207/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:47 | 2022-07-02 16:36 | 0.81611 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 214.6372 | 0 | 0 | 0 | 13.0578
1746728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789864/SARILAR DM>>(789837)SARILAR KÖYÜ DTR4/RÇ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:20 | 2022-07-23 10:09 | 0.81444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 4.8867 | 0 | 0 | 0.81444 | 252.4778
1742638 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113403/SEMİLYON SİTESİ DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:29 | 2022-07-06 12:18 | 0.81306 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6883 | 0 | 0 | 0 | 0
1744431 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1085991/A ÇIKIŞI YER ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 22:38 | 2022-07-12 23:27 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2511 | 0 | 0
1748436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:34 | 2022-07-29 17:23 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.125
1744869 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709104/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:18 | 2022-07-15 10:07 | 0.81111 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81111 | 168.7111 | 0 | 0
1745084 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807517/91290 NOLU DM TR2-37 ÇUHACI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:11 | 2022-07-16 11:00 | 0.81 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1741240 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743323/21140 NOLU DM / DM 67 ÇIKIŞI (743323) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:06 | 2022-07-02 07:54 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 | 1272.3822 | 0 | 0
1747069 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:19 | 2022-07-24 17:07 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.545 | 496.9542
1746117 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:23 | 2022-07-21 09:11 | 0.8075 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 239 | 0.8075 | 0 | 1.615 | 0 | 6.46 | 192.9925
1741984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430693/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:08 | 2022-07-04 12:56 | 0.80722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
1745083 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:04 | 2022-07-16 10:52 | 0.80528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 2.4158 | 363.9856
1746984 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723242/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:00 | 2022-07-24 10:48 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7983
1741811 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/23900 NOLU TRAFO TR-40 GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 01:54 | 2022-07-04 02:42 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.725 | 0 | 0
1744786 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879704/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:20 | 2022-07-14 17:08 | 0.80306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6519 | 0 | 0 | 0 | 0
1743932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144375/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI MÜŞTEREK ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:05 | 2022-07-10 12:53 | 0.8025 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
1743892 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432462/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 09:51 | 2022-07-10 10:39 | 0.80111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4089 | 0 | 0 | 0 | 0
1742100 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805002/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:11 | 2022-07-04 20:59 | 0.80028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80028 | 183.2636
11283254 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33110/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 03:01 | 2022-07-29 03:49 | 0.8 | 3 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 2168.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8
2046580 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 826664/Uzk. C-GAZİ MEHMET KÖYÜ YOLU ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 11:03 | 2022-07-12 11:51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8
1744112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40714/40714 NOLU DM / 7/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:02 | 2022-07-11 10:50 | 0.79889 | 40 | 9682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.9556 | 7734.8422 | 0 | 0 | 0 | 0.79889
1744442 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433745/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 21:23 | 2022-07-12 22:11 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9222
1748116 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 663079/P.KÖY TR15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:54 | 2022-07-28 15:42 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1533 | 0 | 0
1746685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:34 | 2022-07-23 07:22 | 0.7975 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5825 | 0 | 0 | 0 | 0.7975 | 0
1744101 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730190/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 07:34 | 2022-07-11 08:22 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1572 | 0 | 0
1746032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805519/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 21:15 | 2022-07-20 22:03 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5022
1743174 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756700/KANATÇI HAYDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:23 | 2022-07-07 19:11 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79611 | 0 | 0
1745731 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590035/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:52 | 2022-07-19 18:40 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3644
1746207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111033/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:53 | 2022-07-21 12:41 | 0.79556 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
1746896 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 23:53 | 2022-07-24 00:41 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6892 | 0
1745087 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756205/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 11:06 | 2022-07-16 11:54 | 0.79444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5889 | 0 | 0 | 0
1743855 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 05:56 | 2022-07-10 06:44 | 0.79417 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.79417 | 2.3825 | 0 | 214.425
1742637 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336853/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:23 | 2022-07-06 12:11 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7617
1745091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375753/YAKUPLU DTR3 (375753) AG ÇKŞ ŞLTRİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 12:11 | 2022-07-16 12:59 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1106
1744251 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 898264/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 23:05 | 2022-07-11 23:53 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1722 | 1342.6431
1747999 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:57 | 2022-07-28 09:45 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79306 | 407.6306
1746713 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700829/16853 NOLU DM OG HATLARI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:50 | 2022-07-23 09:37 | 0.79194 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3758 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 0
1747183 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:44 | 2022-07-25 07:31 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7714
1742087 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:38 | 2022-07-04 19:25 | 0.79056 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.79056 | 136.7661 | 0 | 0 | 0 | 171.5506
1745169 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174479/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 18:55 | 2022-07-16 19:42 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5067
1741758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:39 | 2022-07-03 19:26 | 0.78861 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1740886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490532/Uzk. B-OKUL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:31 | 2022-07-01 12:18 | 0.78833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1746837 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453613/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:52 | 2022-07-23 19:39 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 68.585
1747979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450512/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 22:54 | 2022-07-27 23:41 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.875
1747922 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94662/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:03 | 2022-07-27 17:50 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2203
1744686 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706875/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 07:08 | 2022-07-14 07:55 | 0.78639 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6786 | 0 | 0 | 0 | 0
1743927 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724103/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI MÜŞTEREK ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:53 | 2022-07-10 11:40 | 0.78611 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
1747102 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794063/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:17 | 2022-07-24 19:04 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 20.3956
1747136 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83350/83350 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 21:07 | 2022-07-24 21:54 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.5678 | 0 | 47.0333
1741665 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266354/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:08 | 2022-07-03 12:55 | 0.7825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
1743817 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1098879/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:46 | 2022-07-09 19:33 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 0 | 0
1744193 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:24 | 2022-07-11 17:11 | 0.78167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1967
1741290 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836270/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:03 | 2022-07-02 08:50 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 872 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.3711 | 8.5953 | 0
1741244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87340/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:13 | 2022-07-02 08:00 | 0.77861 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
1747955 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119904/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:23 | 2022-07-27 20:09 | 0.77806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0
1742562 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:04 | 2022-07-06 06:51 | 0.7775 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1748270 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827918/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:49 | 2022-07-29 06:36 | 0.77667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 109.51
1746167 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502928/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 A GİRİŞ MZRLIK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:55 | 2022-07-21 11:42 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7742
1742071 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:21 | 2022-07-04 18:08 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77556 | 288.5067
1745709 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263338/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 14:56 | 2022-07-19 15:43 | 0.77528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 0
1743554 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53630/B.ESKİ TÜREDİ KABİN ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:51 | 2022-07-08 19:38 | 0.775 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0
1740924 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 12:37 | 2022-07-01 13:23 | 0.775 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 472 | 0 | 7.75 | 0 | 2.325 | 0 | 365.8
1745763 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439870/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:59 | 2022-07-19 19:45 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0
1748247 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307668/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 22:11 | 2022-07-28 22:57 | 0.77444 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
1746590 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:22 | 2022-07-22 20:08 | 0.77417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.77417 | 0 | 0 | 0.77417 | 0
1743185 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:28 | 2022-07-07 19:15 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1911 | 381.5272
1744110 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866043/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:45 | 2022-07-11 10:32 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 177.2206
1748125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301709/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:25 | 2022-07-28 15:11 | 0.77333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1746091 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93102/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:24 | 2022-07-21 07:10 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 109.7739
1745780 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 07:42 | 2022-07-20 08:28 | 0.7725 | 2 | 68 | 0 | 0 | 5 | 76 | 1.545 | 52.53 | 0 | 0 | 3.8625 | 58.71
1743611 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 03:10 | 2022-07-09 03:56 | 0.77167 | 0 | 2 | 2 | 1318 | 20 | 1107 | 0 | 1.5433 | 1.5433 | 1017.0567 | 15.4333 | 854.235
1747444 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 03:32 | 2022-07-26 04:19 | 0.77167 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2165 | 0 | 0 | 0.77167 | 4.63 | 12.3467 | 1670.6583
1744144 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709029/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 12:13 | 2022-07-11 12:59 | 0.77139 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9972 | 0 | 0 | 0 | 0
1744128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:05 | 2022-07-11 09:51 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.54
1744761 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244645/40315 TR3/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 13:35 | 2022-07-14 14:21 | 0.77083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0
1744987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867424/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 18:52 | 2022-07-15 19:38 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0625
1743531 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:58 | 2022-07-08 18:44 | 0.76972 | 3 | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 2.3092 | 2.3092 | 2.3092 | 180.8847 | 0.76972 | 0
1742061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:15 | 2022-07-04 17:01 | 0.76917 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.23 | 115.375 | 0 | 0 | 0.76917 | 0
1743818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558312/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:52 | 2022-07-09 19:38 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0
1746065 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745979/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:36 | 2022-07-21 06:22 | 0.7675 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0.7675 | 0 | 0 | 0
1747825 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:19 | 2022-07-26 19:05 | 0.76556 | 0 | 11 | 4 | 0 | 26 | 1961 | 0 | 8.4211 | 3.0622 | 0 | 19.9044 | 1501.2544
1741874 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42195/ATAÇ ELEKTRİK ÇIKIŞI (764146) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:03 | 2022-07-04 08:49 | 0.76528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744231 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:22 | 2022-07-11 20:08 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6836
1743244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760168/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:38 | 2022-07-07 21:24 | 0.76306 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
1744466 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:22 | 2022-07-13 10:08 | 0.76194 | 4 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0478 | 1148.2503 | 0 | 0 | 0 | 4.5717
1741226 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:36 | 2022-07-02 07:22 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 156.1417
1746484 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:53 | 2022-07-22 10:38 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 735.9489
1746836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:52 | 2022-07-23 19:38 | 0.75694 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2708 | 221.7847 | 0 | 0 | 0 | 0.75694
1745691 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:28 | 2022-07-19 14:13 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.845
1741817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760066/40400 NOLU DM / DM 3/4 ÇIKIŞI (760066) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 05:25 | 2022-07-04 06:10 | 0.75611 | 1 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75611 | 974.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
1747197 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:44 | 2022-07-25 08:29 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | 0
1741532 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336757/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 22:16 | 2022-07-02 23:01 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
1747207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:22 | 2022-07-25 09:07 | 0.75528 | 53 | 2059 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40.0297 | 1555.1169 | 2.2658 | 2.2658 | 0 | 0.75528
1744572 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334109/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 14:41 | 2022-07-13 15:26 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9042 | 0 | 0
1744932 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 12:42 | 2022-07-15 13:27 | 0.75417 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75417 | 3.0167 | 0 | 0 | 1.5083 | 0
1742000 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771987/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:07 | 2022-07-04 15:52 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5233 | 0 | 0
1743135 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53770/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:05 | 2022-07-07 17:50 | 0.75389 | 0 | 1008 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 759.92 | 0 | 1.5078 | 0 | 1.5078
1746328 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805753/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:36 | 2022-07-21 19:21 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5544 | 0 | 0
1742869 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 01:29 | 2022-07-07 02:14 | 0.75306 | 1 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75306 | 318.5425 | 0 | 0 | 0.75306 | 0
1744420 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26375/26375 NOLU AHİEVREN TR-1 BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 21:12 | 2022-07-12 21:57 | 0.75222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 111.3289
1746079 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104938/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:46 | 2022-07-21 10:31 | 0.75222 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
1745162 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408386/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:58 | 2022-07-16 18:43 | 0.75194 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8764 | 0 | 0 | 0 | 0
1746084 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:04 | 2022-07-21 06:49 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1067.3289 | 0 | 14.2711
5008042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894486/TR04 DTT ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 13:46 | 0.75 | 0 | 11 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 543 | 0 | 0
11281591 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857386/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:40 | 2022-07-05 09:25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25
11282057 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471090/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 12:15 | 2022-07-11 13:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
11282065 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303780/42188 DM03 / TR01-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:41 | 2022-07-11 17:26 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
11282108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374668/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374668) AG ŞTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:42 | 2022-07-12 17:27 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75
1746192 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336583/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:50 | 2022-07-21 11:35 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
11282883 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402756/80220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:01 | 2022-07-23 11:46 | 0.75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1742158 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:47 | 2022-07-05 08:32 | 0.74889 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 252 | 0 | 0.74889 | 5.2422 | 0.74889 | 0 | 188.72
1744621 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 313858/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:00 | 2022-07-13 18:45 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2025 | 0 | 0
1744774 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791829/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:27 | 2022-07-14 17:12 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2389
1745157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807375/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:13 | 2022-07-16 19:58 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2167
1747564 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450160/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:34 | 2022-07-26 15:19 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4694
1741766 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314028/43245 DM1/21A TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 19:07 | 2022-07-03 19:52 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.155 | 0 | 0
1742604 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:46 | 2022-07-06 09:31 | 0.745 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.215 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0
1741061 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 857057/ARSAY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:43 | 2022-07-01 21:28 | 0.74361 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0 | 0.74361 | 0 | 0
1741261 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:07 | 2022-07-02 07:52 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6414 | 457.3208
1745917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103558/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:37 | 2022-07-20 19:22 | 0.7425 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
1743042 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:56 | 2022-07-07 12:41 | 0.74222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 1.4844 | 132.8578
1748385 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 43268/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:09 | 2022-07-29 12:53 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 0
1748556 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 05:48 | 2022-07-30 06:32 | 0.74083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.9633 | 0 | 21.4842 | 0
1742868 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562854/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 01:10 | 2022-07-07 01:54 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9556
1747329 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764405/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:25 | 2022-07-25 17:09 | 0.73806 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1748702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431700/90590 K 90590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 12:13 | 2022-07-30 12:57 | 0.73528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4408 | 0 | 0 | 0 | 0
1744512 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43070/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:12 | 2022-07-13 11:56 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1892 | 0 | 0
1743084 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701865/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 15:03 | 2022-07-07 15:47 | 0.73361 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
1748061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:17 | 2022-07-28 10:01 | 0.73222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747059 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795001/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:34 | 2022-07-24 18:18 | 0.73139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 8.7767 | 0
1747789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451515/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 10:35 | 2022-07-27 11:19 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7183 | 0 | 0
1744189 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:04 | 2022-07-11 16:48 | 0.73056 | 18 | 4938 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.15 | 3607.4833 | 0 | 0 | 0 | 2.1917
1746066 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708208/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:46 | 2022-07-21 06:30 | 0.72917 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1747072 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:45 | 2022-07-24 17:28 | 0.7275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 148.41
1745320 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414317/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:13 | 2022-07-17 18:57 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0
1746113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:18 | 2022-07-21 09:01 | 0.72472 | 0 | 1 | 1 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0.72472 | 0.72472 | 399.3219 | 0 | 0
1744014 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801014/DEVLET HASTANESİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 18:45 | 2022-07-10 19:28 | 0.72444 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.72444 | 52.8844 | 0 | 0 | 0 | 4.3467
1745483 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455044/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:34 | 2022-07-18 14:17 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9783 | 0 | 0
1742737 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265481/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:09 | 2022-07-06 18:52 | 0.72361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
1744288 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755910/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 06:57 | 2022-07-12 07:40 | 0.72194 | 0 | 7 | 2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 5.0536 | 1.4439 | 656.2475 | 0 | 0
1748531 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892241_KIRIKKÖY DM_2 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 23:02 | 2022-07-29 23:45 | 0.71889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 517 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 29.4744 | 371.6656
1743205 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093605/21070 A ÇIKIŞ SAHİL | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:58 | 2022-07-07 20:41 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 | 0 | 0
1741735 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:51 | 2022-07-03 17:34 | 0.7175 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
1741949 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:17 | 2022-07-04 11:00 | 0.71667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741715 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770477/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:02 | 2022-07-03 16:45 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0
1741376 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 722118/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:48 | 2022-07-02 10:31 | 0.71528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 95.1319
1745804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93102/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 06:45 | 2022-07-20 07:28 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 101.3722
1742124 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:21 | 2022-07-04 21:04 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1314 | 438.8708
1743725 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:18 | 2022-07-09 15:01 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.18
1740895 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:57 | 2022-07-01 12:40 | 0.71139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
1741891 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857057/ASLANLI DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:35 | 2022-07-04 09:18 | 0.71 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
1747974 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 21:54 | 2022-07-27 22:36 | 0.70944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 58.8839
1748250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827918/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 01:18 | 2022-07-29 02:01 | 0.70944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 7.0944 | 0 | 0 | 0 | 100.0317
1743261 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801044/91446 K TR2/09 Garip B TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 21:51 | 2022-07-07 22:34 | 0.70889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
1743024 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707586/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:18 | 2022-07-07 12:01 | 0.70861 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
1746656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 05:59 | 2022-07-23 06:41 | 0.70722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 2.1217 | 261.6722
1747260 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733744/D ÇIKIŞI-BENZİNLİK KANTAR ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 15:01 | 2022-07-25 15:43 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5611 | 0 | 0
1744591 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887753/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:35 | 2022-07-13 17:17 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7944 | 0 | 0
1743986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309873/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:41 | 2022-07-10 15:23 | 0.70333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1743618 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707626/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:46 | 2022-07-09 07:28 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 200.3708
1743787 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621696/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:06 | 2022-07-09 18:48 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.57
1744828 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304221/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 21:11 | 2022-07-14 21:53 | 0.70139 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
1744360 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 707238/21236 A ÇIKIŞI 2.KÖPRÜ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 17:50 | 2022-07-12 18:32 | 0.70111 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1822 | 0 | 0
1743814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454756/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:36 | 2022-07-09 19:18 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8094 | 0 | 0
1744310 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 855451/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:44 | 2022-07-12 10:26 | 0.69889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69889 | 0 | 0 | 0
1742565 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:29 | 2022-07-06 07:11 | 0.69778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.88
1744824 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:40 | 2022-07-14 21:22 | 0.69722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0.69722 | 0 | 0 | 0.69722 | 77.3917
1741914 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:38 | 2022-07-04 11:20 | 0.69694 | 0 | 3 | 7 | 1415 | 6 | 1036 | 0 | 2.0908 | 4.8786 | 986.1764 | 4.1817 | 722.0344
1748576 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:55 | 2022-07-30 08:37 | 0.69611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 936 | 0 | 0 | 2.0883 | 0 | 14.6183 | 651.56
1743568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 20:23 | 2022-07-08 21:05 | 0.69528 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5622 | 4.1717 | 0 | 0 | 0.69528 | 0
1741789 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 120259/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 20:00 | 2022-07-03 20:41 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2608
1745206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13582415/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 00:32 | 2022-07-17 01:13 | 0.68944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6522 | 0 | 0 | 0 | 0
1742116 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115225/21235 D ÇIKIŞ OLGUN SİTESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:42 | 2022-07-04 21:23 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3939 | 0 | 0
1742864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33537/DM01/TR57 Ç.LİSESİ TARFI+SU DEPOSU ALTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 00:48 | 2022-07-07 01:29 | 0.68722 | 1 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 404.0867 | 0 | 0 | 0 | 0
1742384 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 856535/DEMİRYOLU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:10 | 2022-07-05 11:51 | 0.68667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3733 | 0 | 0.68667 | 0 | 0.68667 | 0
1744705 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233504/20420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:08 | 2022-07-14 09:49 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4333
1746665 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312727/DOĞAKENT TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:20 | 2022-07-23 03:01 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.31
1741902 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515221/Uzk. B-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 2.BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 09:19 | 2022-07-04 10:00 | 0.68333 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13050311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:30 | 2022-07-07 18:11 | 0.68333 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4667 | 4.1 | 0 | 0 | 0.68333 | 0
1745276 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:14 | 2022-07-17 13:55 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2731 | 0 | 0
1747427 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755172/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 06:07 | 2022-07-26 06:48 | 0.68306 | 0 | 12 | 1 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | 0.68306 | 1633.1858 | 0 | 0
1744675 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:01 | 2022-07-14 09:42 | 0.68222 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 2.0467 | 110.52 | 4.0933 | 151.4533
1741618 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480304/Uzk. B-SU DEPOSU TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:50 | 2022-07-03 09:31 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9731 | 0 | 0
1744030 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 441904/92383 K ERİKLİ S DM1TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:20 | 2022-07-10 20:01 | 0.67861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3639
1748550 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 03:22 | 2022-07-30 04:02 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17
1748633 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:09 | 2022-07-30 10:50 | 0.67611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 1.3522 | 0 | 0 | 0.67611 | 397.5533
1747688 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808401/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 22:42 | 2022-07-26 23:23 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67583 | 227.7558
1744685 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 07:01 | 2022-07-14 07:42 | 0.67583 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67583 | 37.8467 | 0 | 0 | 0 | 0.67583
1741631 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:05 | 2022-07-03 10:46 | 0.67556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744109 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54374/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:17 | 2022-07-11 09:57 | 0.67444 | 32 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1294 | 21.5822 | 2.0233 | 0 | 2.0233 | 7.4189 | 872.7311
1745158 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502771/Mrç. H.ARNAVUT KÖY TR-2 B-GİRİŞ YOL ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:24 | 2022-07-16 20:04 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9989
1744158 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 14:02 | 2022-07-11 14:42 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9792
1747058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:28 | 2022-07-24 18:08 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9411
1745020 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:47 | 2022-07-16 07:27 | 0.67083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 316 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 211.9833
1744467 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | KÖK | 87206/Uzk. TR1-32 TR 1-33 DİKKALDIRIM DTT ÇIKI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:19 | 2022-07-13 09:59 | 0.66944 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 263.7611 | 0 | 0 | 0 | 0.66944
1746748 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:42 | 2022-07-23 11:22 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5444
11281824 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312729/DOĞAKENT TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 10:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
11281971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33549/TÜRKGÜCÜ OSB DM5(33/TR1-2015)T.GÜCÜ GRŞİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 23:04 | 2022-07-08 23:44 | 0.66667 | 52 | 1029 | 0 | 0 | 8 | 307 | 34.6667 | 686 | 0 | 0 | 5.3333 | 204.6667
2046688 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24931/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 10:05 | 2022-07-19 10:45 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
13050527 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302021/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:30 | 2022-07-23 10:10 | 0.66667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2046783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 764545/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:21 | 2022-07-28 15:01 | 0.66667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1741897 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891557/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:54 | 2022-07-04 09:34 | 0.66667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11282351 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81575/81575-Edr.TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 14:01 | 2022-07-16 14:41 | 0.66667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2046704 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590022/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:10 | 2022-07-20 18:50 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
11282644 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620745/POYRALI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:21 | 2022-07-20 21:01 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 130
1743654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755908/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:10 | 2022-07-09 10:50 | 0.665 | 0 | 13 | 10 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 6.65 | 2074.8 | 0 | 0
1743785 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116033/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:15 | 2022-07-09 17:55 | 0.66472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
1746046 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826208/Uzk.KIRKAVAK RECLOSER ÇIKIŞI ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 23:50 | 2022-07-21 00:30 | 0.66389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4778
1743376 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:03 | 2022-07-08 09:43 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5903 | 490.4086
1744239 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:27 | 2022-07-11 21:07 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4031
1742823 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710886/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:59 | 2022-07-06 21:39 | 0.6625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 90.1
1747169 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764405/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:23 | 2022-07-25 09:03 | 0.6625 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742900 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725219/HEREKED.M. ÇIKIŞI(477 MCM ÇIKIŞI)RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:26 | 2022-07-07 06:06 | 0.66167 | 9 | 277 | 7 | 0 | 8 | 2008 | 5.955 | 183.2817 | 4.6317 | 0 | 5.2933 | 1328.6267
1748364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114302/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:14 | 2022-07-29 12:54 | 0.66167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
1742471 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794210/797627 NO DİREK MERİÇ RES ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 15:36 | 2022-07-05 16:16 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0.66111 | 0 | 0 | 0.66111 | 52.2278
1740635 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:10 | 2022-07-01 06:50 | 0.66056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747455 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703653/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:01 | 2022-07-26 07:41 | 0.66 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1748516 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405001/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:34 | 2022-07-30 07:14 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0972
1742882 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15315/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 02:23 | 2022-07-07 03:03 | 0.65944 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4461 | 0 | 0 | 0 | 0
1748106 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230599/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:33 | 2022-07-28 14:13 | 0.65917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
1744430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438439/92656 K YAYLA S TR16 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 21:58 | 2022-07-12 22:38 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8833
1747424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 02:02 | 2022-07-26 02:41 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0578
1743406 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:33 | 2022-07-08 10:12 | 0.65722 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 17.745 | 0 | 24.9744 | 0.65722
1742927 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:22 | 2022-07-07 07:01 | 0.65639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 120.1192
1744418 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102093/15435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:55 | 2022-07-12 21:34 | 0.65639 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7269 | 0 | 0 | 0 | 0
1748518 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:45 | 2022-07-30 07:24 | 0.65611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.65611 | 0 | 0 | 0 | 3.9367 | 7.8733
1744822 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 378355/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:24 | 2022-07-14 21:03 | 0.65583 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
1748077 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755908/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:31 | 2022-07-28 11:10 | 0.65417 | 0 | 13 | 10 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 8.5042 | 6.5417 | 2044.925 | 0 | 0
1745066 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:04 | 2022-07-16 10:43 | 0.65389 | 7 | 0 | 0 | 10 | 38 | 523 | 4.5772 | 0 | 0 | 6.5389 | 24.8478 | 341.9839
1748067 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:34 | 2022-07-28 10:13 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.65194 | 0 | 0 | 0.65194 | 0
1743749 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829668/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:31 | 2022-07-09 16:10 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.3
11282662 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309029/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:31 | 2022-07-20 17:10 | 0.65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1744594 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:58 | 2022-07-13 17:37 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4806
1744034 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730081/TR-5/TR-4 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:16 | 2022-07-10 20:55 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0794 | 0 | 0
1743860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 06:39 | 2022-07-10 07:18 | 0.64861 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 289.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
1745356 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652118/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 20:38 | 2022-07-17 21:17 | 0.64806 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
1746708 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:41 | 2022-07-23 09:20 | 0.64667 | 0 | 1406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 909.2133 | 0 | 1.94 | 0 | 0
1743737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145422/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:16 | 2022-07-09 15:55 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64667
1744657 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 766108/41650 DM01/TR 01A - DM 25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 21:46 | 2022-07-13 22:25 | 0.64583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
1743523 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145969/DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:02 | 2022-07-08 17:41 | 0.64417 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4967 | 0 | 0 | 0 | 0
1746186 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791447/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:37 | 2022-07-21 11:16 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.325
1744219 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52031/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:11 | 2022-07-11 20:49 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4564
1740761 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:38 | 2022-07-01 09:16 | 0.64111 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.64111 | 110.9122 | 0 | 0 | 0 | 139.1211
1747557 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:15 | 2022-07-26 14:53 | 0.64083 | 3 | 177 | 0 | 0 | 2 | 934 | 1.9225 | 113.4275 | 0 | 0 | 1.2817 | 598.5383
1748278 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 06:54 | 2022-07-29 07:32 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 315.9308
1747982 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651091/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 20:27 | 2022-07-27 21:05 | 0.64056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 0.64056
1747815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40220/40200 NOLU DM DM 2/3 ARASI (40220) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 10:35 | 2022-07-27 11:14 | 0.64 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1743325 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867517/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:43 | 2022-07-08 08:21 | 0.63889 | 0 | 0 | 1 | 542 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0.63889 | 346.2778 | 1.9167 | 283.6667
1744309 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836207/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:42 | 2022-07-12 10:20 | 0.63556 | 0 | 3 | 1 | 374 | 1 | 0 | 0 | 1.9067 | 0.63556 | 237.6978 | 0.63556 | 0
1741311 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881529/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:20 | 2022-07-02 09:58 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0
1741706 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779231/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 14:41 | 2022-07-03 15:19 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.63444 | 0 | 0 | 3.8067 | 74.8644
1743472 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512640/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 14:36 | 2022-07-08 15:14 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.26
1745267 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836863/Mrç. Y.GORECE TR-1 C-K.ALTIAĞAÇ YOL ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:07 | 2022-07-17 11:45 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7333
11282679 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 778567/DTR6/009-2 SĞLK KZM KARABKR CD TUBRG ARK | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 02:01 | 2022-07-21 02:39 | 0.63333 | 0 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143.7667 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
2046710 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 570407/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:45 | 2022-07-21 11:23 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1748386 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762872/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:12 | 2022-07-29 12:50 | 0.63222 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7089 | 0 | 0 | 0 | 0
1744826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:58 | 2022-07-14 21:36 | 0.63083 | 9 | 476 | 0 | 0 | 9 | 25 | 5.6775 | 300.2767 | 0 | 0 | 5.6775 | 15.7708
1744248 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114493/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:13 | 2022-07-11 22:51 | 0.63056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
1742040 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233692/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:31 | 2022-07-04 19:09 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8239
1747095 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:10 | 2022-07-24 19:48 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 149.0467
1745607 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93102/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 05:47 | 2022-07-19 06:25 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 89.2628
1740638 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:40 | 2022-07-01 07:18 | 0.62806 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 576 | 0.62806 | 0 | 0 | 1.8842 | 1.8842 | 361.76
1740697 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:40 | 2022-07-01 07:18 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6944
1745845 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435894/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:04 | 2022-07-20 11:42 | 0.62639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1653
1744367 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267842/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 15:10 | 2022-07-12 15:48 | 0.62639 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
1748513 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:55 | 2022-07-30 03:33 | 0.62639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.62639 | 0 | 0 | 0 | 3.7583 | 7.5167
1741662 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301283/40268 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:59 | 2022-07-03 12:37 | 0.62611 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1743971 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733744/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:46 | 2022-07-10 15:24 | 0.62556 | 0 | 1 | 7 | 985 | 0 | 257 | 0 | 0.62556 | 4.3789 | 616.1722 | 0 | 160.7678
1741065 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:55 | 2022-07-01 21:32 | 0.62528 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.0803 | 0 | 0 | 0 | 0
1740997 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860773/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:49 | 2022-07-01 18:26 | 0.62306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
1747653 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:44 | 2022-07-26 19:21 | 0.6225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 126.99
1745824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706639/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:35 | 2022-07-20 09:12 | 0.61944 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
1745563 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884099/KAYNARCA TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:00 | 2022-07-18 19:37 | 0.61861 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 58.7681 | 0 | 0
1745026 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756439/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 05:56 | 2022-07-16 06:33 | 0.61833 | 0 | 744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 460.04 | 0 | 1.855 | 0 | 0
1746986 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:03 | 2022-07-24 10:40 | 0.61778 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745200 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612022/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 00:57 | 2022-07-17 01:34 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 2.47
1744165 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807562/92942 K YERLİSU TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:25 | 2022-07-11 14:02 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.045
1748300 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:48 | 2022-07-29 09:25 | 0.61722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 3.7033 | 7.4067
1746577 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:34 | 2022-07-22 20:11 | 0.61667 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0
1747779 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM2 ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:31 | 2022-07-27 10:08 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.95
1747214 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 ->>(779340) YALÇIN MAKİNA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:43 | 2022-07-25 09:20 | 0.61556 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3867 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
1743381 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54400/ALPULLU DM1-TR1 İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:55 | 2022-07-08 09:32 | 0.615 | 0 | 1 | 4 | 673 | 1 | 0 | 0 | 0.615 | 2.46 | 413.895 | 0.615 | 0
1745531 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878523/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:54 | 2022-07-18 18:31 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2522
1741633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632875/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:48 | 2022-07-03 11:25 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4556
1747634 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 14585597/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 20:17 | 2022-07-26 20:54 | 0.61361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
1743389 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:50 | 2022-07-08 10:27 | 0.61333 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.61333 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 352.6667
1745881 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430750/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:06 | 2022-07-20 14:43 | 0.6125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1744794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 366317/DTR1/69 ->>(366317)AG ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:31 | 2022-07-14 18:08 | 0.61194 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 279.0467 | 0 | 0 | 0 | 1.2239
1747304 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452478/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 14:40 | 2022-07-25 15:17 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4456
1747111 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430742/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 20:41 | 2022-07-24 21:18 | 0.61056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
1744440 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 84000/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 08:07 | 2022-07-13 08:44 | 0.60972 | 0 | 0 | 2 | 821 | 31 | 1332 | 0 | 0 | 1.2194 | 500.5819 | 18.9014 | 812.15
1741314 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701841/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:23 | 2022-07-02 10:00 | 0.60917 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.3383 | 0 | 0 | 0 | 0
1747065 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 732075/E ÇIKIŞI-YARARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 15:11 | 2022-07-24 15:47 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2928
1744104 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:25 | 2022-07-11 09:01 | 0.60639 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.60639 | 0 | 0 | 1.8192 | 1.8192 | 348.6736
1743754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106951/17480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:22 | 2022-07-09 16:58 | 0.60556 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
1744570 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:52 | 2022-07-12 10:28 | 0.60417 | 0 | 0 | 2 | 818 | 33 | 990 | 0 | 0 | 1.2083 | 494.2083 | 19.9375 | 598.125
1744747 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 314482/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 13:27 | 2022-07-14 14:03 | 0.60417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0
1746306 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70180/70180_DM02_TR54(TR144) DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:05 | 2022-07-21 18:41 | 0.60306 | 0 | 5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.2106 | 0 | 0 | 0 | 0
1742594 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:44 | 2022-07-06 09:20 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0
1746994 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732075/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 11:56 | 2022-07-24 12:32 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7433
1745774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 22:25 | 2022-07-19 23:01 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8883
1741159 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892797/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:24 | 2022-07-02 07:00 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0.60028 | 0 | 201.6933
1743789 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231710/20350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:25 | 2022-07-09 18:01 | 0.60028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
1745835 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590003/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:03 | 2022-07-20 11:39 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0014
1746608 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:14 | 2022-07-22 19:50 | 0.6 | 10 | 1311 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 786.6 | 2.4 | 5.4 | 0 | 0
1748589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:01 | 2022-07-30 09:37 | 0.59972 | 0 | 1407 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 843.8092 | 0 | 1.7992 | 0 | 0
1742601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830532/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:29 | 2022-07-06 09:05 | 0.59833 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59833 | 105.905 | 0 | 0
1747156 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:04 | 2022-07-25 06:40 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59833 | 65.2183
1747941 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94662/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:28 | 2022-07-27 19:04 | 0.59667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1967
1747226 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54515/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:09 | 2022-07-25 09:45 | 0.59639 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1.7892 | 1.7892 | 1.7892 | 9.5422 | 0.59639 | 0
1746099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:59 | 2022-07-21 07:34 | 0.59583 | 1 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59583 | 272.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
1744531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127718/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:56 | 2022-07-13 12:32 | 0.595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1741780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796412/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 22:06 | 2022-07-03 22:42 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.5133
1746173 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801637/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:26 | 2022-07-21 12:02 | 0.59417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
1743064 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831606/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:56 | 2022-07-07 13:32 | 0.59389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0
1743333 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:24 | 2022-07-08 09:00 | 0.59361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 169.1792
1742959 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781159/TABAKANELER DM1 (MOD5/A DM26/TR1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-07 08:44 | 0.59306 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3028 | 29.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.59306
1746189 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 790090/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:42 | 2022-07-21 11:17 | 0.59111 | 10 | 413 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.9111 | 244.1289 | 0 | 0 | 1.1822 | 0
1745252 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888503/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:35 | 2022-07-17 12:10 | 0.59111 | 0 | 0 | 8 | 1217 | 6 | 561 | 0 | 0 | 4.7289 | 719.3822 | 3.5467 | 331.6133
1747154 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:00 | 2022-07-25 06:36 | 0.58972 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 241.7861 | 0 | 0
1747201 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808222/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:55 | 2022-07-25 08:31 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0 | 0
1743177 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231391/20550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:42 | 2022-07-07 19:17 | 0.58917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0
1747975 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 22:01 | 2022-07-27 22:36 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1242 | 8.8375
1745408 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 07:45 | 2022-07-18 08:20 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2347
1746164 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41440/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:25 | 2022-07-21 11:00 | 0.58639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
1744410 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:19 | 2022-07-12 19:54 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0
1746108 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:01 | 2022-07-21 08:36 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 0
11282605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/BARAĞI DM ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 01:27 | 2022-07-20 02:02 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 78.75
1747856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483480/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:55 | 2022-07-27 16:30 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3333
1744164 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | KÖK | 829732/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:24 | 2022-07-11 13:59 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6958
1744590 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800103/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:20 | 2022-07-13 16:55 | 0.58278 | 1 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58278 | 96.1583 | 0 | 0 | 1.1656 | 0
1747062 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 15:07 | 2022-07-24 15:42 | 0.5825 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 6.99 | 1083.45
1743693 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330686/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 12:34 | 2022-07-09 13:09 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 0
1745777 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104909/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 02:31 | 2022-07-20 03:06 | 0.57917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1747225 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:09 | 2022-07-25 09:44 | 0.57917 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745113 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611356/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:00 | 2022-07-16 16:35 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0
1741744 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432813/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:46 | 2022-07-03 17:21 | 0.57778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
1740955 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454233/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:53 | 2022-07-01 15:28 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31
1746752 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840136/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:32 | 2022-07-23 12:07 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.36 | 0 | 0
1742065 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309626/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:41 | 2022-07-04 17:16 | 0.57528 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.8353 | 0 | 0.57528 | 0 | 0
1747428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 06:34 | 2022-07-26 07:08 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 118.45
1744566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 13:51 | 2022-07-13 14:25 | 0.57333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.5467 | 0 | 0 | 0 | 0.57333
1748208 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142105/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:35 | 2022-07-28 20:09 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167
1748328 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573376/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 10:19 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2983
1748805 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 18:52 | 2022-07-30 19:27 | 0.57167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1739 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 13.1483 | 994.1283
1745500 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514226/85067 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:07 | 2022-07-18 17:41 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9111 | 0 | 0
1747948 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:57 | 2022-07-27 19:31 | 0.56861 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 47.1947
1746202 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 51478/ASLANLI DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:28 | 2022-07-21 12:02 | 0.56806 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.9528 | 1.1361 | 0.56806 | 0.56806 | 3.9764 | 0
1744601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490269/Uzk. D-BÜLENT ÇAKIR CAD.HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 15:26 | 2022-07-13 16:00 | 0.56778 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
1741611 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:18 | 2022-07-03 08:52 | 0.5675 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 3.9725 | 0
1742589 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:54 | 2022-07-06 08:28 | 0.56722 | 2 | 0 | 1 | 257 | 1 | 98 | 1.1344 | 0 | 0.56722 | 145.7761 | 0.56722 | 55.5878
1748307 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:09 | 2022-07-29 09:43 | 0.56694 | 3 | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 1.7008 | 1.7008 | 1.7008 | 133.2319 | 0.56694 | 0
11283324 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611081/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:56 | 2022-07-29 18:30 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3667
1745496 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826287/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 16:27 | 2022-07-18 17:01 | 0.56528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760280/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:11 | 2022-07-07 10:45 | 0.56472 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56472 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | 0
1746060 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 04:39 | 2022-07-21 05:13 | 0.56361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 9.5814 | 0
1745724 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437836/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:42 | 2022-07-19 17:16 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0675
1746112 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:18 | 2022-07-21 08:52 | 0.56278 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 | 0
1747155 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:02 | 2022-07-25 06:36 | 0.5625 | 0 | 0 | 4 | 930 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 523.125 | 1.125 | 0.5625
1747372 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG/OG Transformatörü | 44120/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:56 | 2022-07-25 20:30 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1458
1742560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 05:29 | 2022-07-06 06:03 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4642
1748197 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21495/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:15 | 2022-07-28 20:49 | 0.56083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3592
1745378 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:06 | 2022-07-18 06:40 | 0.55972 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.1194 | 176.3125 | 0 | 0 | 0 | 34.1431
1747393 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794926/83190 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:00 | 2022-07-25 20:34 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2589
1744889 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:47 | 2022-07-15 09:21 | 0.55889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 2.2356 | 0 | 6.7067 | 1039.5333
1745753 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233152/20224TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:02 | 2022-07-19 18:36 | 0.55889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1743907 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867380/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:36 | 2022-07-10 11:10 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5153
1748303 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:58 | 2022-07-29 09:32 | 0.55778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 1.6733 | 0
1748758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653199/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 16:44 | 2022-07-30 17:17 | 0.55778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
1747007 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:03 | 2022-07-24 10:37 | 0.5575 | 0 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1747778 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:29 | 2022-07-27 10:02 | 0.55667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55667 | 0 | 0 | 0.55667 | 0
1747953 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:09 | 2022-07-27 19:43 | 0.55583 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745256 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:10 | 2022-07-17 12:43 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 940.17
1744861 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:37 | 2022-07-15 07:10 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.965 | 340.4708
1744843 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771325/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:40 | 2022-07-14 21:13 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8636 | 7.7272
1745401 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:28 | 2022-07-18 07:01 | 0.55111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 249.1022
1747521 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:32 | 2022-07-26 10:05 | 0.55083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12.6692 | 0 | 0 | 0 | 3.8558
1745661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488188/Uzk. G-GÜVEN TAPI KOOP TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:07 | 2022-07-19 11:40 | 0.55 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11282515 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800172/OFİS ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:16 | 2022-07-18 19:49 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743613 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 05:49 | 2022-07-09 06:22 | 0.54972 | 0 | 1091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599.7469 | 0 | 0.54972 | 0 | 0
1748485 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765761/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:36 | 2022-07-29 19:09 | 0.54944 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0217 | 0 | 0
1744294 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90490/ADALET SARAYI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:06 | 2022-07-12 09:39 | 0.54833 | 1 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54833 | 434.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1741602 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856451/50275 NOLU DM5/TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 07:00 | 2022-07-03 07:33 | 0.5475 | 0 | 278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 152.205 | 0 | 7.665 | 0 | 0
1744383 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:08 | 2022-07-12 18:41 | 0.54667 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.54667 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 314.3333
1746119 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:35 | 2022-07-21 09:08 | 0.54611 | 10 | 1311 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5.4611 | 715.9517 | 2.1844 | 4.915 | 0 | 0
1747954 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:11 | 2022-07-27 19:44 | 0.54611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745117 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:25 | 2022-07-16 16:58 | 0.54528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0
1745085 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:55 | 2022-07-16 11:28 | 0.54472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 0 | 18.5206 | 0
1745198 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652118/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 00:10 | 2022-07-17 00:43 | 0.54278 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
1745543 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827058/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:53 | 2022-07-18 19:25 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8458
1747145 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 00:53 | 2022-07-25 01:25 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3008 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 12.4328 | 1625.9911
1744265 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 708000/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:44 | 2022-07-11 21:16 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7867 | 0 | 0
1743740 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:43 | 2022-07-09 16:15 | 0.54028 | 7 | 4958 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.7819 | 2678.6972 | 0 | 0 | 0 | 4.3222
1747280 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:08 | 2022-07-25 12:40 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8861
1745067 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32054/DM13-TR19>>(32054)DM3/25 HUZUREVİ ALTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:22 | 2022-07-16 10:54 | 0.53917 | 0 | 5386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2903.9517 | 0 | 0 | 0 | 0.53917
1744891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:45 | 2022-07-15 10:17 | 0.53778 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 10.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
1747338 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:36 | 2022-07-25 18:08 | 0.5375 | 3 | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 1.6125 | 1.6125 | 1.6125 | 126.3125 | 0.5375 | 0
1748289 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:20 | 2022-07-29 08:53 | 0.5375 | 20 | 790 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.75 | 424.625 | 1.6125 | 1.075 | 0 | 0
1748052 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 147598/SERÇE SOKAK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 11:00 | 2022-07-28 11:32 | 0.53722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
1741161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39540/TERMOTEKNİK DM3 - 2021 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 00:50 | 2022-07-02 01:22 | 0.53694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746050 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/ERENLER DM2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 01:06 | 2022-07-21 01:39 | 0.53694 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 222.8319 | 0 | 0 | 0 | 0
1743856 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895149/SAKIZKÖY DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 06:19 | 2022-07-10 06:51 | 0.53556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 381.8511
1741595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:03 | 2022-07-03 08:35 | 0.535 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744766 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 100907/YAZIR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 14:39 | 2022-07-14 15:11 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1741878 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:38 | 2022-07-04 09:10 | 0.53417 | 0 | 1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583.31 | 0 | 0.53417 | 0 | 0
1744036 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601003/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:39 | 2022-07-10 21:11 | 0.53389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1356
1745878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 13220/13220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 15:09 | 2022-07-20 15:41 | 0.53361 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.4314 | 0 | 0 | 0 | 0
1747901 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:16 | 2022-07-27 16:48 | 0.53361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744511 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:12 | 2022-07-13 11:44 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4
5008066 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 17:00 | 2022-07-16 17:32 | 0.53333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11282819 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124387/B ÇIKIŞI AŞAĞI MAH.VE CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:21 | 2022-07-23 02:53 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333
1747202 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:55 | 2022-07-25 08:27 | 0.53306 | 0 | 0 | 4 | 930 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.1322 | 495.7417 | 1.0661 | 0.53306
1743612 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24350/24350 NOLU B.KARAYAHŞİ TR GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 04:24 | 2022-07-09 04:56 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.53306 | 0 | 43.1775
1744186 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266374/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 15:06 | 2022-07-11 15:38 | 0.53222 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
1745802 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 06:20 | 2022-07-20 06:52 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53111 | 272.9911
1746137 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630465/VİZE DM3-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:16 | 2022-07-21 09:48 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7711 | 0 | 0
1747210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765548/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:37 | 2022-07-25 09:08 | 0.53111 | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 113.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
1748392 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:41 | 2022-07-29 13:13 | 0.53111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 240.0622
1744721 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33110/TAYEKS>(33110) ULAŞ DM10 (UNLV-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:54 | 2022-07-14 10:26 | 0.53083 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
1748599 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265230/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:57 | 2022-07-30 10:29 | 0.53056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
1741057 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:33 | 2022-07-01 21:04 | 0.53028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744223 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:13 | 2022-07-11 18:45 | 0.53028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 2.6514 | 0 | 3.1817 | 202.0358
1743713 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332911/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:57 | 2022-07-09 14:29 | 0.52889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578
1741291 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM- POŞETSAN DM ARASI(763345) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:11 | 2022-07-02 08:43 | 0.52833 | 1 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 1189.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
1747891 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755130/ALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:02 | 2022-07-27 16:34 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7467 | 0 | 0
1743705 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762493/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:12 | 2022-07-09 13:44 | 0.52639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4764 | 0 | 0 | 0 | 0
1748354 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:25 | 2022-07-29 11:57 | 0.52611 | 0 | 837 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 440.355 | 0 | 4.2089 | 0.52611 | 0.52611
1742432 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:37 | 2022-07-05 14:09 | 0.52583 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1861 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 6.31 | 978.5758
1747186 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:56 | 2022-07-25 07:27 | 0.52528 | 0 | 0 | 2 | 819 | 33 | 990 | 0 | 0 | 1.0506 | 430.2025 | 17.3342 | 520.025
1745074 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771367/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 11:41 | 2022-07-16 12:12 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52167 | 0 | 0
1742564 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:17 | 2022-07-06 06:48 | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 107.4061
1741196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 05:24 | 2022-07-02 05:55 | 0.52028 | 0 | 2082 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1083.2183 | 0 | 0 | 0.52028 | 1.5608
1742670 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87695/Uzk. K.DANİŞMENT TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:29 | 2022-07-06 14:00 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0533
1743745 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439870/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:00 | 2022-07-09 15:31 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 0 | 0
1746572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102543/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:29 | 2022-07-22 19:00 | 0.51778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2046509 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:31 | 2022-07-03 13:02 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 158.1
1743998 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336717/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 17:39 | 2022-07-10 18:10 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
2046602 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 451159/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 14:05 | 2022-07-12 14:36 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167
11282694 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822513/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 03:02 | 2022-07-21 03:33 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 298.1167
1744134 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761816/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:00 | 2022-07-11 10:31 | 0.51639 | 11 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6803 | 137.3594 | 0 | 0 | 0 | 0
1746367 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835603/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:20 | 2022-07-21 23:51 | 0.51389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51389 | 191.6806
1745323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:41 | 2022-07-17 17:12 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 121.7258
1741667 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632875/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:15 | 2022-07-03 12:46 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0533
1742889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | 804701/KEŞAN TM FİDER 1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 02:45 | 2022-07-07 03:16 | 0.51333 | 10 | 578 | 1 | 3 | 10 | 1352 | 5.1333 | 296.7067 | 0.51333 | 1.54 | 5.1333 | 694.0267
1746374 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866275/DM1 TR1 FİDER 1 KIRKLARELİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:26 | 2022-07-22 06:57 | 0.51222 | 9 | 19 | 0 | 3 | 66 | 3606 | 4.61 | 9.7322 | 0 | 1.5367 | 33.8067 | 1847.0733
1743653 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:04 | 2022-07-09 10:35 | 0.51056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 6.1267 | 949.6333
1747279 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:09 | 2022-07-25 12:39 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0.51056 | 87.305
1746686 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:36 | 2022-07-23 07:07 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 725.1047 | 0 | 9.6953
1748667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:49 | 2022-07-30 11:20 | 0.51028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.51028 | 0 | 0 | 0.51028 | 0
1744137 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745541/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:54 | 2022-07-11 11:25 | 0.51028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743551 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611430/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:29 | 2022-07-08 19:00 | 0.50917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0
1743416 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:55 | 2022-07-08 10:26 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9036
1746100 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:06 | 2022-07-21 07:37 | 0.50861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 103.7567
1748458 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:22 | 2022-07-29 17:53 | 0.5075 | 0 | 837 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 424.7775 | 0 | 4.06 | 0.5075 | 0.5075
1745030 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 07:27 | 2022-07-16 07:57 | 0.50611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 228.7622
1743664 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650208/70670 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:53 | 2022-07-09 09:23 | 0.50583 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
1748184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 110110/17325 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 18:33 | 2022-07-28 19:03 | 0.50556 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9278 | 0 | 0 | 0 | 0
1746364 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803977/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 21:32 | 2022-07-21 22:02 | 0.50444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8067
1742836 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25150/25150 NOLU STADYUM KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:52 | 2022-07-07 07:22 | 0.50417 | 2 | 1593 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0083 | 803.1375 | 0 | 0.50417 | 0 | 0.50417
1747423 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15400390/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 23:10 | 2022-07-25 23:40 | 0.50361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 0
1747437 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881518/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:42 | 2022-07-26 09:12 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 0 | 0
1743516 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:02 | 2022-07-08 17:32 | 0.50278 | 0 | 1091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 548.5306 | 0 | 0.50278 | 0 | 0
1746491 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840786/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:00 | 2022-07-22 18:30 | 0.5025 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 1.5075 | 0
1746344 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:37 | 2022-07-21 20:07 | 0.50139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0
1740933 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755977/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 13:09 | 2022-07-01 13:39 | 0.50111 | 0 | 6 | 1 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 3.0067 | 0.50111 | 1037.8011 | 0 | 0
11282627 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203032/C ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 13:00 | 2022-07-20 13:30 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5375 | 0 | 0
1740992 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853535/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:30 | 2022-07-01 20:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 192.5
1742121 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:15 | 2022-07-04 20:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
11281654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310582/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 22:01 | 2022-07-05 22:31 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11282228 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170257/C ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:52 | 2022-07-14 18:22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
2046724 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG/OG Transformatörü | 852717/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:30 | 2022-07-21 19:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31
1746435 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:25 | 2022-07-22 08:55 | 0.5 | 0 | 751 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 375.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0
11283059 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202567/21240 D ÇIKIŞ HALI SAHA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:00 | 2022-07-26 17:30 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11283342 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 19925570/D ÇIKIŞI 115350-115349 BOX ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:31 | 2022-07-29 19:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1741292 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 792137/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:30 | 2022-07-02 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
3017407 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865160/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR23 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 13:01 | 2022-07-06 13:31 | 0.5 | 2 | 207 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 103.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
11281890 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472894/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 05:00 | 2022-07-08 05:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
2046581 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897357/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:31 | 2022-07-12 10:01 | 0.5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
11282741 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:00 | 2022-07-21 15:30 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1542 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 771
1745636 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 03:26 | 2022-07-19 03:56 | 0.49972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0.49972 | 0 | 0 | 0.49972 | 55.4692
1746803 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661671/TR/03 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 14:57 | 2022-07-23 15:27 | 0.49972 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
1744872 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:40 | 2022-07-15 10:10 | 0.49889 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.49889 | 0 | 0 | 1.4967 | 1.4967 | 286.8611
1745634 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862582/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 03:26 | 2022-07-19 03:56 | 0.49778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 228 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 11.4489 | 113.4933
1748502 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867810/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 20:34 | 2022-07-29 21:04 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333
1744079 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:23 | 2022-07-11 06:53 | 0.495 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 8.91 | 233.64
1746298 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553732/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:35 | 2022-07-21 18:05 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833
1745635 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 50702/F8 KIRKLARELİ DM2-TR1 ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 03:26 | 2022-07-19 03:56 | 0.49417 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1744453 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733744/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 05:55 | 2022-07-13 06:25 | 0.49222 | 0 | 1 | 7 | 985 | 0 | 257 | 0 | 0.49222 | 3.4456 | 484.8389 | 0 | 126.5011
1740963 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336402/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:06 | 2022-07-01 15:36 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8872 | 0 | 0
1748403 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:27 | 2022-07-29 13:57 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 918 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.605 | 5.4114 | 0
1747708 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 23:52 | 2022-07-27 00:21 | 0.48917 | 0 | 2 | 2 | 1316 | 20 | 1108 | 0 | 0.97833 | 0.97833 | 643.7433 | 9.7833 | 541.9967
1746410 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:04 | 2022-07-22 07:33 | 0.48861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.48861 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0
1746407 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:53 | 2022-07-22 07:22 | 0.48806 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.48806 | 0 | 0.97611 | 0 | 3.9044 | 117.1333
1745107 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 14:46 | 2022-07-16 15:15 | 0.48722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722
1741313 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795602/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:03 | 2022-07-02 15:32 | 0.48611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0
1741759 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54400/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:52 | 2022-07-03 19:21 | 0.48611 | 0 | 3 | 4 | 673 | 3 | 588 | 0 | 1.4583 | 1.9444 | 327.1528 | 1.4583 | 285.8333
1746570 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:09 | 2022-07-22 18:38 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2556
1743300 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 05:43 | 2022-07-08 06:12 | 0.48528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 0
1743510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:36 | 2022-07-08 17:05 | 0.48444 | 9 | 477 | 0 | 0 | 9 | 25 | 4.36 | 231.08 | 0 | 0 | 4.36 | 12.1111
1743328 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796891/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN-JANDARM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:11 | 2022-07-08 08:40 | 0.48333 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.96667 | 107.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.96667
1743771 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43545/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:36 | 2022-07-09 17:05 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2167 | 0 | 0
2046619 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85087/85087 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:01 | 2022-07-15 10:30 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.0167
3017482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779693/TÜRKGÜCÜ OSB DM5(33/TR1-2015)T.GÜCÜ GRŞİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-17 23:01 | 2022-07-17 23:30 | 0.48333 | 86 | 1065 | 0 | 0 | 8 | 310 | 41.5667 | 514.75 | 0 | 0 | 3.8667 | 149.8333
1743046 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:32 | 2022-07-07 13:01 | 0.48222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.48222 | 0 | 0 | 1.4467 | 1.4467 | 277.2778
1747573 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397577/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:03 | 2022-07-26 16:32 | 0.48056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0 | 0 | 0 | 0
1748176 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623139/PINARHİSAR TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:38 | 2022-07-28 18:07 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7122 | 0 | 0
1742890 | 0 | EDİRNE | İPSALA | TM Fideri | 802676/KEŞAN TM FİDER 2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 02:46 | 2022-07-07 03:15 | 0.47861 | 5 | 44 | 0 | 8 | 76 | 13240 | 2.3931 | 21.0589 | 0 | 3.8289 | 36.3744 | 6336.8111
1746359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128243/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 21:56 | 2022-07-21 22:25 | 0.47861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9653 | 0 | 0 | 0 | 0
1743368 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:50 | 2022-07-08 09:19 | 0.47833 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47833 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1742354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:46 | 2022-07-05 10:15 | 0.47694 | 20 | 788 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.5389 | 375.8322 | 1.4308 | 0.95389 | 0 | 0
1748157 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:03 | 2022-07-28 17:32 | 0.47694 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
1743885 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708516/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:18 | 2022-07-10 08:47 | 0.47528 | 5 | 951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 451.9892 | 0.47528 | 0 | 0 | 0
1743171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781386/DM1/63->>(781386)OG ÇKŞ MÜŞTREK AG ŞLR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:10 | 2022-07-07 18:38 | 0.475 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1746959 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 703527/FİDER 9 TM İLE F TİPİ CEZA EVİ DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:53 | 2022-07-24 09:22 | 0.475 | 5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 161.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1746979 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:45 | 2022-07-24 10:13 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 85.025
1747822 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781488/DM1/60>>(781488)DM1/61+DM1/62+DTR1/61-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:01 | 2022-07-27 11:30 | 0.47472 | 2 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.94944 | 4284.3681 | 0 | 0 | 0 | 0.94944
1748281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:14 | 2022-07-29 07:42 | 0.47389 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47389 | 217.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1742182 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 00:10 | 2022-07-05 00:38 | 0.47306 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4192 | 313.1628 | 0 | 0.47306 | 0.47306 | 0
1748072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40220/40200 NOLU DM DM 2/3 ARASI (40220) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:56 | 2022-07-28 10:24 | 0.47306 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.0569 | 0 | 0 | 0 | 0
1746381 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 22:34 | 2022-07-21 23:02 | 0.47167 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 62.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
1745776 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852688/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 00:30 | 2022-07-20 00:58 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0044
1744211 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1085991/A ÇIKIŞI YER ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:10 | 2022-07-11 19:38 | 0.46972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 0
1744039 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:53 | 2022-07-10 21:21 | 0.46944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 8.45 | 221.5778
1742329 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:33 | 2022-07-05 09:01 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 288.1958
1744776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:00 | 2022-07-14 17:28 | 0.46833 | 1 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46833 | 504.395 | 0 | 0 | 0 | 0.46833
1742929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:32 | 2022-07-07 07:00 | 0.46722 | 20 | 788 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.3444 | 368.1711 | 1.4017 | 0.93444 | 0 | 0
1745674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:32 | 2022-07-19 14:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
1743005 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334390/43162 TR 15 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:02 | 2022-07-07 10:30 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
2046572 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433880/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 14:01 | 2022-07-08 14:29 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1744952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102709/SEZERCİK SOKAK NO 22 ÖNÜ BOX | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 16:54 | 2022-07-15 17:22 | 0.46556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 0
1746672 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745658/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:17 | 2022-07-23 08:45 | 0.46389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745625 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888721/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:03 | 2022-07-19 11:31 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6167
1742891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | 807008/KEŞAN TM FİDER 3 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 02:47 | 2022-07-07 03:15 | 0.46194 | 9 | 18 | 146 | 6566 | 199 | 3534 | 4.1575 | 8.315 | 67.4439 | 3033.1272 | 91.9269 | 1632.5117
1745806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 07:15 | 2022-07-20 07:43 | 0.46167 | 1 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46167 | 319.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
1745403 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709849/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:37 | 2022-07-18 07:05 | 0.46139 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | 142.1078 | 0 | 0 | 0 | 0
1746489 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756612/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:11 | 2022-07-22 10:39 | 0.46083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741558 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51480/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 05:40 | 2022-07-03 06:08 | 0.45944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1328
1748847 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 22:06 | 2022-07-30 22:34 | 0.45944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4767
1744298 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:36 | 2022-07-12 10:04 | 0.45917 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
1745849 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701623/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 12:09 | 2022-07-20 12:36 | 0.45833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1740858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:34 | 2022-07-01 12:01 | 0.45806 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 1.3742 | 0
1746433 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808221/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:26 | 2022-07-22 08:53 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0
1747284 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:25 | 2022-07-25 12:52 | 0.45667 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.45667 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37 | 262.5833
1746797 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860924/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:24 | 2022-07-23 15:51 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8983
1740686 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/ SALİM UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 05:48 | 2022-07-01 06:16 | 0.45472 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 | 1.8189 | 0.45472 | 0 | 0 | 0
1741747 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232974/20110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:13 | 2022-07-03 17:40 | 0.45417 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8792 | 0 | 0 | 0 | 0
1742249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:50 | 2022-07-05 06:17 | 0.45028 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8653 | 0 | 0 | 0 | 0
1741272 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73411/FİDER-8 BÜYÜKKARIŞTIRAN DM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:30 | 2022-07-02 07:57 | 0.45 | 0 | 12 | 22 | 2462 | 1 | 1 | 0 | 5.4 | 9.9 | 1107.9 | 0.45 | 0.45
1742506 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487900/Uzk. C-CAMİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 17:43 | 2022-07-05 18:10 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7
3017444 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 53710/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:27 | 0.45 | 3 | 4341 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1.35 | 1953.45 | 0 | 3.6 | 1.8 | 0.9
1743794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:08 | 2022-07-09 18:35 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745282 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836382/Mrç. SUBAŞI KÖK 88020 NOLU DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:33 | 2022-07-17 13:00 | 0.45 | 0 | 3 | 2 | 920 | 16 | 1035 | 0 | 1.35 | 0.9 | 414 | 7.2 | 465.75
1741420 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856356/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 13:32 | 2022-07-02 13:59 | 0.44972 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.89944 | 0 | 30.1314 | 0 | 0
1742944 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:24 | 2022-07-07 07:51 | 0.44917 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0
1745629 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:14 | 2022-07-19 09:41 | 0.44917 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
1745843 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50670/DM 31 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:46 | 2022-07-20 10:13 | 0.44667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0.44667
1745582 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 22:16 | 2022-07-18 22:43 | 0.44556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 316 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 140.7956
1742261 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741700/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:04 | 2022-07-05 06:31 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0
1745027 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70360/TR/199 (EML YANI) DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:04 | 2022-07-16 06:31 | 0.44389 | 5 | 10890 | 0 | 1 | 0 | 277 | 2.2194 | 4833.95 | 0 | 0.44389 | 0 | 122.9572
1748816 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 20:27 | 2022-07-30 20:53 | 0.44389 | 9 | 718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.995 | 318.7122 | 0 | 0.44389 | 0 | 0
1744046 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263230/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:42 | 2022-07-10 20:09 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5444 | 0 | 0
1744821 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:20 | 2022-07-14 20:47 | 0.44194 | 2 | 251 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0.88389 | 110.9281 | 0 | 0 | 0.44194 | 72.0369
1744925 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746886/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 11:53 | 2022-07-15 12:19 | 0.44139 | 3 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3242 | 225.5497 | 0 | 0 | 0 | 0
1744355 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:29 | 2022-07-12 16:55 | 0.44083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2667
1748451 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:50 | 2022-07-29 17:16 | 0.44056 | 3 | 178 | 0 | 0 | 2 | 934 | 1.3217 | 78.4189 | 0 | 0 | 0.88111 | 411.4789
1743070 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704049/13150 NOLU DM DERİN SOKAK DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:25 | 2022-07-07 13:52 | 0.43889 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
1747104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402783/80210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:06 | 2022-07-24 19:32 | 0.43861 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
1747904 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104190/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:37 | 2022-07-27 17:03 | 0.43861 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7569 | 0 | 0 | 0 | 0
1744278 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840311/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:44 | 2022-07-11 23:10 | 0.43833 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.875 | 0 | 0
1743720 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14131240/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:42 | 2022-07-09 15:08 | 0.43528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0939 | 0 | 0 | 0 | 0
1744595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 17:11 | 2022-07-13 17:37 | 0.435 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.595 | 0 | 0 | 0 | 0.435
1747712 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 05:10 | 2022-07-27 05:36 | 0.43472 | 0 | 2 | 2 | 1316 | 20 | 1108 | 0 | 0.86944 | 0.86944 | 572.0944 | 8.6944 | 481.6722
1742383 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331772/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:07 | 2022-07-05 11:33 | 0.43417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 2.1708
1742999 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:31 | 2022-07-07 11:57 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 53.7678
1743101 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 29248809/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:53 | 2022-07-07 15:19 | 0.43361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0
1743827 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 20:24 | 2022-07-09 20:50 | 0.43333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0
1744071 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 00:04 | 2022-07-11 00:30 | 0.43333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 7.8 | 204.5333
2046585 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799852/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 03:01 | 2022-07-13 03:27 | 0.43333 | 3 | 160 | 10 | 1242 | 12 | 1416 | 1.3 | 69.3333 | 4.3333 | 538.2 | 5.2 | 613.6
13050366 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 12:31 | 2022-07-14 12:57 | 0.43333 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.8 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
1745764 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 19:24 | 2022-07-19 19:50 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7667
2046731 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:50 | 2022-07-23 09:16 | 0.43333 | 17 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 7.3667 | 336.7 | 0 | 0.86667 | 2.1667 | 133.9
2046778 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312256/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 11:01 | 2022-07-28 11:27 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
5008130 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893669/KORAY KİMYA / BENZİNLİKLER KAVŞAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 14:01 | 2022-07-27 14:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0
1741489 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865426/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:15 | 2022-07-02 17:41 | 0.43278 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1744284 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 05:59 | 2022-07-12 06:25 | 0.43278 | 2 | 251 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0.86556 | 108.6272 | 0 | 0 | 0.43278 | 70.5428
1747589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:18 | 2022-07-26 15:44 | 0.43278 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43278 | 93.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.43278
1747085 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:19 | 2022-07-24 18:45 | 0.4325 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 930 | 0 | 0 | 3.46 | 1.2975 | 4.7575 | 402.225
1741962 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 05:28 | 2022-07-03 05:54 | 0.43139 | 1 | 11 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.43139 | 4.7453 | 1.7256 | 0 | 10.7847 | 843.3653
1741581 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704699/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 05:53 | 2022-07-03 06:19 | 0.43111 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
1745965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 12:30 | 2022-07-20 12:56 | 0.43083 | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4942 | 13.7867 | 0.43083 | 0 | 0 | 0
1741584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703782/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 06:54 | 2022-07-03 07:20 | 0.43083 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4858 | 0 | 0 | 0 | 0
1743414 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710754/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:53 | 2022-07-08 10:19 | 0.43028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1911
1745379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:09 | 2022-07-18 06:35 | 0.42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7292 | 317.1542
1746750 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412354/Edr.DM-12 TR-27 TRAFONUN B ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:43 | 2022-07-23 11:09 | 0.42917 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1746130 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:06 | 2022-07-21 09:31 | 0.42694 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2808 | 125.0947 | 0 | 0 | 0 | 0.42694
1744631 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836207/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:55 | 2022-07-13 20:21 | 0.42611 | 0 | 3 | 1 | 374 | 1 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.42611 | 159.3656 | 0.42611 | 0
1746290 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:04 | 2022-07-21 17:29 | 0.42556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 165.1156
2046708 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 01:05 | 2022-07-21 01:31 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
1741964 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 05:30 | 2022-07-03 05:55 | 0.42472 | 0 | 0 | 6 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5483 | 662.5667 | 0 | 0.42472
1743183 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755172/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:23 | 2022-07-07 18:48 | 0.42472 | 0 | 12 | 1 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 5.0967 | 0.42472 | 1014.6614 | 0 | 0
1742306 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:58 | 2022-07-05 09:23 | 0.42417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9383 | 0 | 0 | 0 | 0
1748566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:36 | 2022-07-30 07:02 | 0.42389 | 20 | 790 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.4778 | 334.8722 | 1.2717 | 0.84778 | 0 | 0
1744078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765548/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:10 | 2022-07-11 06:35 | 0.42333 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1746697 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:59 | 2022-07-23 08:24 | 0.42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 80.8036
1748820 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83350/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 20:38 | 2022-07-30 21:03 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.84333 | 0 | 25.3
1746436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455415/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:29 | 2022-07-22 08:54 | 0.42139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1636 | 0 | 0
1743002 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611385/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:54 | 2022-07-07 10:19 | 0.42111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2644 | 0 | 0
1743068 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:13 | 2022-07-07 13:39 | 0.41889 | 5 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1196 | 2.0944 | 7.9589 | 0 | 0 | 8.7967 | 500.9911
1746913 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80530/80530 NOLU DM(K-20/A İNCİ RECİDANS)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 05:52 | 2022-07-24 06:17 | 0.41861 | 2 | 4868 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.83722 | 2037.7989 | 0 | 0 | 0 | 1.2558
1741533 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800578/91232 NOLU DT TR2-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 22:19 | 2022-07-02 22:44 | 0.41806 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90.3 | 0 | 0.41806 | 0 | 0.83611
1743054 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314337/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM.TR.AG.ÇIK.ŞL.AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:32 | 2022-07-07 13:57 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 0 | 0
1745862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 762403/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 12:30 | 2022-07-20 12:55 | 0.41694 | 35 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5931 | 35.0233 | 0.41694 | 0 | 0 | 0
11282440 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 28262852/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 11:56 | 2022-07-18 12:21 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
11281724 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454991/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:01 | 2022-07-06 17:26 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
1742870 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336726/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 01:30 | 2022-07-07 01:55 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
1743356 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:05 | 2022-07-08 08:30 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 74.5833
11282166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1829975/YALÇIN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 17:20 | 2022-07-13 17:45 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0
11282639 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455080/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:01 | 2022-07-20 17:26 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
11282910 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807490/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 02:14 | 2022-07-24 02:39 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 127.0833
2046789 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406943/82240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 01:30 | 2022-07-29 01:55 | 0.41667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1743408 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:37 | 2022-07-08 10:01 | 0.41528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0
1744798 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336332/43050 TR 48 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:56 | 2022-07-14 18:21 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0
1747945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700548/ORMAN İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:39 | 2022-07-27 19:04 | 0.41472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41472 | 0 | 0 | 0 | 0
1743857 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 07:09 | 2022-07-10 07:34 | 0.41417 | 1 | 11 | 4 | 0 | 25 | 1958 | 0.41417 | 4.5558 | 1.6567 | 0 | 10.3542 | 810.9383
1747433 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723986/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:16 | 2022-07-26 08:41 | 0.41389 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
1746670 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33546/YULAFLI KÖYDM>>(33546)YULAFLI KÖY MEYDNI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:09 | 2022-07-23 07:34 | 0.41389 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41389 | 84.0194 | 0 | 0 | 0 | 0
1748521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 20:17 | 2022-07-29 20:42 | 0.41333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.41333 | 0 | 0 | 0.41333 | 0
1744890 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15125/15100 DSİ NUSRT. DM-T.DAĞ UN NAİP DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:06 | 2022-07-15 09:31 | 0.4125 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
1740982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:06 | 2022-07-01 17:31 | 0.41194 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 315.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
1743134 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:02 | 2022-07-07 17:27 | 0.41083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2150 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 11.9142 | 883.2917
1741241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:49 | 2022-07-02 07:14 | 0.40972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 1.2292 | 0 | 0 | 2.0486 | 124.5556
1744787 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336759/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:24 | 2022-07-14 16:49 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9236 | 0 | 0
1744254 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701931/ALTINOVA DENİZ TARAFI YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 05:49 | 2022-07-12 06:13 | 0.40722 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
1748526 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 21:54 | 2022-07-29 22:18 | 0.40583 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8992 | 0 | 1.2175 | 0
1746938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:04 | 2022-07-24 08:29 | 0.40556 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.40556 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8944 | 4.4611
1740651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | KÖK | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 01:46 | 2022-07-01 02:11 | 0.405 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0
1742947 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25045/YENİ SANAYİ ÇIKIŞI(150 LİLİK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:28 | 2022-07-07 07:52 | 0.40472 | 2 | 2090 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.80944 | 845.8694 | 0 | 0.40472 | 0 | 1.2142
1743026 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:29 | 2022-07-07 11:53 | 0.40417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 4.85 | 751.75
1745645 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888721/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:14 | 2022-07-19 09:38 | 0.40417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8958
1743318 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 06:47 | 2022-07-08 07:11 | 0.40167 | 5 | 11 | 23 | 1841 | 26 | 2064 | 2.0083 | 4.4183 | 9.2383 | 739.4683 | 10.4433 | 829.04
11281279 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817082/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 12:55 | 2022-07-01 13:19 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8
11281647 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473931/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 18:00 | 2022-07-05 18:24 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
11282977 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821572/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:40 | 2022-07-25 17:04 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
1741887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515221/Uzk. B-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 2.BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:16 | 2022-07-04 08:40 | 0.4 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1744055 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823474/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:51 | 2022-07-10 21:15 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 11:03 | 2022-07-10 11:27 | 0.39889 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.39889 | 0 | 0 | 1.1967 | 1.1967 | 229.3611
1745364 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 21:00 | 2022-07-17 21:24 | 0.39833 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743703 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264422/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:05 | 2022-07-09 13:29 | 0.3975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 0
1746169 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70710/TR/104 DM - LAV AVM İNŞAAT A.Ş. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:06 | 2022-07-21 11:30 | 0.39722 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
1744844 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879710/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:54 | 2022-07-14 21:18 | 0.39667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1745739 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857055/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:40 | 2022-07-19 19:04 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79056 | 0
1742608 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:20 | 2022-07-06 09:44 | 0.395 | 0 | 0 | 3 | 70 | 7 | 585 | 0 | 0 | 1.185 | 27.65 | 2.765 | 231.075
1748738 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:29 | 2022-07-30 15:53 | 0.39361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 487 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 4.7233 | 191.6886
1743556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:13 | 2022-07-08 19:37 | 0.3925 | 15 | 68 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.8875 | 26.69 | 0 | 0 | 7.065 | 0
1747147 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 02:02 | 2022-07-25 02:26 | 0.39139 | 0 | 0 | 6 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3483 | 610.5667 | 0 | 0.39139
1745089 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 796506/Uzk. D-TEKÇİLER D BLOK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 11:24 | 2022-07-16 11:47 | 0.39056 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
1747830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 31196/DM1/100 BURÇ BEST->>(785098)AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:50 | 2022-07-27 12:13 | 0.38889 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1747532 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710717/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:25 | 2022-07-26 10:48 | 0.38833 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.995 | 0 | 0 | 0 | 0
1743936 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783611/DM2/01>>(783611)DM2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:29 | 2022-07-10 12:52 | 0.38806 | 3 | 9698 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1642 | 3763.3628 | 0 | 0 | 0 | 0.77611
1746558 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:16 | 2022-07-22 17:40 | 0.38611 | 0 | 11 | 4 | 0 | 26 | 1961 | 0 | 4.2472 | 1.5444 | 0 | 10.0389 | 757.1639
1744653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764545/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 20:01 | 2022-07-13 20:24 | 0.38444 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
1742805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:39 | 2022-07-06 20:02 | 0.38417 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 1.1525 | 1.5367 | 844.0142 | 13.0617 | 580.0917
1744849 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611436/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 23:43 | 2022-07-15 00:06 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0036 | 0 | 0
2046523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95202/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 03:07 | 2022-07-03 03:30 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 65.55
1742179 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 23:30 | 2022-07-04 23:53 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 541.65
1744886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:37 | 2022-07-15 09:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4167
1744413 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773039/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:08 | 2022-07-12 20:31 | 0.38278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0.38278 | 0
1744240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261648/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:31 | 2022-07-11 20:54 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2675 | 0 | 0
1744037 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709849/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:51 | 2022-07-10 21:14 | 0.38 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 117.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1745453 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842497/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:11 | 2022-07-16 19:34 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0.37917
1746390 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 02:44 | 2022-07-22 03:07 | 0.37861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.37861 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0
1740754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:22 | 2022-07-01 08:45 | 0.37833 | 6 | 3905 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2.27 | 1477.3917 | 0 | 5.675 | 0 | 0.37833
1746058 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 03:29 | 2022-07-21 03:52 | 0.37611 | 0 | 3 | 0 | 724 | 0 | 1 | 0 | 1.1283 | 0 | 272.3044 | 0 | 0.37611
1744139 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-11 11:23 | 0.37583 | 1 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37583 | 258.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
1747151 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 05:39 | 2022-07-25 06:02 | 0.37444 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1045 | 0 | 0 | 0.37444 | 1.1233 | 0.74889 | 391.2944
1747968 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 20:24 | 2022-07-27 20:46 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6283
1741036 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785906/V.MEŞE DM1->>(785906) CEVDET MEHEL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:13 | 2022-07-01 19:35 | 0.37361 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 0
1742759 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:42 | 2022-07-06 18:04 | 0.37167 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 188.435 | 0 | 0
1747738 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779201/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779201) TRAKYA KOLEJİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:28 | 2022-07-27 06:50 | 0.36944 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 14.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
1742559 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 03:43 | 2022-07-06 04:05 | 0.36833 | 36 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 206.635 | 0.36833 | 0 | 0 | 0
1740735 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:53 | 2022-07-01 10:15 | 0.3675 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
1743463 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482052/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:38 | 2022-07-08 13:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4667
1743983 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835616/Mrç. H.ARNAVUT KÖY TR-1 B- HAT BAŞI ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:18 | 2022-07-10 14:40 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7
11282685 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15398261/41342 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:30 | 2022-07-20 18:52 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0
1747540 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:41 | 2022-07-26 08:03 | 0.36667 | 0 | 11 | 4 | 0 | 26 | 1960 | 0 | 4.0333 | 1.4667 | 0 | 9.5333 | 718.6667
1745314 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799279/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:29 | 2022-07-17 16:51 | 0.36556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.36556 | 0 | 50.0811
1744255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 06:54 | 2022-07-12 07:16 | 0.36472 | 2 | 251 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0.72944 | 91.5453 | 0 | 0 | 0.36472 | 59.4497
1744715 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406559/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:36 | 2022-07-14 10:58 | 0.36444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2133
1746110 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 105278/14201 NOLU DM KÖSEİLYAS CAD DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:02 | 2022-07-21 08:24 | 0.36306 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1744668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700694/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:29 | 2022-07-14 06:51 | 0.3625 | 13 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7125 | 159.8625 | 0.3625 | 0 | 0 | 0
1743565 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661682/TRP/29 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:33 | 2022-07-08 19:55 | 0.36194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
1746782 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755729/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 12:29 | 2022-07-23 12:51 | 0.36028 | 4 | 29 | 1 | 3084 | 0 | 13 | 1.4411 | 10.4481 | 0.36028 | 1111.0967 | 0 | 4.6836
1747936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:24 | 2022-07-27 18:45 | 0.35917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5142 | 129.3
1743616 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712947/ÇINARLI-KİRAZLI ÇIKIŞ (ÇINARLI KÖK RİNG) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:26 | 2022-07-09 06:48 | 0.35889 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 473 | 0 | 3.5889 | 0 | 1.0767 | 0 | 169.7544
1742359 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:18 | 2022-07-05 10:39 | 0.35861 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
1744168 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 14:51 | 2022-07-11 15:12 | 0.35833 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 1.075 | 58.4083 | 2.15 | 79.55
1742808 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:56 | 2022-07-06 20:17 | 0.35694 | 13 | 199 | 9 | 1894 | 0 | 0 | 4.6403 | 71.0319 | 3.2125 | 676.0528 | 0 | 0
1747459 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/894213_OKANDENİZ UN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:15 | 2022-07-26 07:36 | 0.35667 | 2 | 68 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0.71333 | 24.2533 | 0 | 0 | 1.7833 | 27.1067
1744243 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 103115/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:48 | 2022-07-11 21:09 | 0.35556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1747969 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/798761 NOLU DİREK TAHAL İÇME SUYU ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 20:25 | 2022-07-27 20:46 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35528 | 0.35528
1744237 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434660/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:14 | 2022-07-11 20:35 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.435
1747478 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891617/TR/127 - 128 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:36 | 2022-07-26 08:57 | 0.35417 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
1744366 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827782/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 14:38 | 2022-07-12 14:59 | 0.35361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2661
1745192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13582410/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 21:50 | 2022-07-16 22:11 | 0.3525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1747291 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 13:05 | 2022-07-25 13:26 | 0.35222 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4089 | 0 | 0 | 0 | 0
1744960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42198/FİDER 2 TM İLE ARITMA DM ARASI (42198) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-15 18:12 | 2022-07-15 18:33 | 0.35139 | 58 | 4585 | 0 | 15 | 0 | 1 | 20.3806 | 1611.1181 | 0 | 5.2708 | 0 | 0.35139
1743461 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114502/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:29 | 2022-07-08 12:50 | 0.35056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3617 | 0 | 0 | 0 | 0
11283212 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203153/C ÇIKIŞI HATBAŞI TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:01 | 2022-07-28 14:22 | 0.35028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0
11282616 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761360/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:19 | 2022-07-20 09:40 | 0.35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11283135 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815069/94632 İ ESETÇE TR4 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:50 | 2022-07-27 17:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
3017597 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 09:21 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1089 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 381.15
1744256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15125/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:01 | 2022-07-12 07:22 | 0.34861 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
1746908 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 04:03 | 2022-07-24 04:24 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7867 | 171.7283
1744049 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:58 | 2022-07-10 20:19 | 0.34806 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7206 | 0 | 0
1747173 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 866276/31,5 KV F1 KIRKLARELİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:54 | 2022-07-25 09:15 | 0.34778 | 9 | 19 | 0 | 3 | 66 | 3606 | 3.13 | 6.6078 | 0 | 1.0433 | 22.9533 | 1254.0867
1746405 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:53 | 2022-07-22 07:14 | 0.34694 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 493.0081 | 0 | 6.5919
1748535 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 00:17 | 2022-07-30 00:38 | 0.345 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 6.21 | 162.84
1744113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:09 | 2022-07-11 10:30 | 0.34444 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.34444 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.0333 | 198.0556
1743522 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:02 | 2022-07-08 17:23 | 0.34222 | 5 | 11 | 23 | 1841 | 26 | 2064 | 1.7111 | 3.7644 | 7.8711 | 630.0311 | 8.8978 | 706.3467
1740905 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 12:09 | 2022-07-01 12:30 | 0.34167 | 2 | 251 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0.68333 | 85.7583 | 0 | 0 | 0.34167 | 55.6917
1748778 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:29 | 2022-07-30 17:49 | 0.34167 | 0 | 11 | 4 | 0 | 26 | 1961 | 0 | 3.7583 | 1.3667 | 0 | 8.8833 | 670.0083
1741295 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884150/DTT22 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:16 | 2022-07-02 09:36 | 0.33861 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33861 | 12.8672 | 0 | 0
1742994 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:16 | 2022-07-07 11:36 | 0.33556 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 1.0067 | 1.3422 | 737.2156 | 11.4089 | 506.6889
1747190 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:11 | 2022-07-25 07:31 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 3.3528 | 1.3411 | 141.8225
1742028 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840045/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:06 | 2022-07-04 16:26 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6
1748234 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 23:31 | 2022-07-28 23:51 | 0.335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 27.805
1748239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 01:48 | 2022-07-29 02:08 | 0.33472 | 37 | 4441 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.3847 | 1486.5014 | 1.3389 | 0.66944 | 0 | 0
1745405 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 07:14 | 2022-07-18 07:34 | 0.33389 | 36 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 187.6456 | 0.33389 | 0 | 0 | 0
1748272 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43540/43540 NOLU DM / SARAY DM 1/4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 06:21 | 2022-07-29 06:42 | 0.33389 | 0 | 12 | 3 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 4.0067 | 1.0017 | 853.7539 | 0 | 0
11281315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42159/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:50 | 2022-07-01 17:10 | 0.33333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1741679 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336739/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 14:35 | 2022-07-03 14:55 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
11281625 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765070/43173 TR 2 /16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 14:09 | 2022-07-05 14:29 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
13050255 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762364/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 12:01 | 2022-07-06 12:21 | 0.33333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
1744174 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:10 | 2022-07-11 16:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6667
1744356 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:40 | 2022-07-12 17:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6667
2046582 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798900/İÇME SUYU ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 17:05 | 2022-07-12 17:25 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.33333
11282270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:20 | 2022-07-15 10:40 | 0.33333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
13050451 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480399/Uzk. B-YEŞİM SAVER SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 20:51 | 2022-07-19 21:11 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2046698 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 04:41 | 2022-07-20 05:01 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1742 | 0 | 2.6667 | 0 | 0.66667 | 2 | 580.6667
1746037 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 21:44 | 2022-07-20 22:04 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 29.3333
11282850 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205626/21245 C ÇIKIŞI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 04:31 | 2022-07-23 04:51 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
1746976 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853129/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:40 | 2022-07-24 14:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3333
11282971 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405889/83350 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 15:22 | 2022-07-25 15:42 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2046786 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487470/Uzk. B-CAMİ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:01 | 2022-07-28 17:21 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3333
11281564 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740652/21280 C ÇIKIŞ ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 02:06 | 2022-07-05 02:26 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
2046574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821485/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 03:30 | 2022-07-09 03:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 164.3333
11282849 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124387/B ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 03:41 | 2022-07-23 04:01 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
11283004 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632850/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:19 | 2022-07-25 17:39 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
2046769 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441450/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:36 | 2022-07-27 11:56 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1747230 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/KIZILPINAR DM 3/10 (42016) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:19 | 2022-07-25 09:39 | 0.33222 | 0 | 1862 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 618.5978 | 0 | 0.66444 | 0 | 0
1748382 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723827/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:02 | 2022-07-29 12:22 | 0.33194 | 4 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 82.9861 | 0.99583 | 0 | 0 | 0
1744311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704004/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:53 | 2022-07-12 10:13 | 0.32972 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
1748301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:50 | 2022-07-29 09:10 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 235.4217
1744671 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:06 | 2022-07-14 08:26 | 0.32944 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5333 | 0 | 0
1745308 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611315/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:01 | 2022-07-17 16:21 | 0.32889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0
1744691 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:11 | 2022-07-14 08:31 | 0.32833 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1742 | 0 | 2.6267 | 0 | 0.65667 | 1.97 | 571.9567
1740764 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81120/81130 NOLU DM (01-TR/78 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:57 | 2022-07-01 09:17 | 0.32583 | 3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9775 | 182.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1747205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-25 08:29 | 0.32444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 9.4089 | 0
1748481 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:13 | 2022-07-29 18:32 | 0.32361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32361 | 0 | 0.32361 | 0
1745544 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:04 | 2022-07-18 19:23 | 0.32333 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 7.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
13050531 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858848/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:56 | 2022-07-23 16:15 | 0.32194 | 2 | 1 | 11 | 565 | 64 | 3697 | 0.64389 | 0.32194 | 3.5414 | 181.8986 | 20.6044 | 1190.2286
1742682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:22 | 2022-07-06 13:41 | 0.32028 | 0 | 835 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 267.4319 | 0 | 2.5622 | 0.32028 | 0.32028
1748638 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:18 | 2022-07-30 10:37 | 0.31833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31833 | 0 | 0 | 0.31833 | 0
2046527 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:41 | 2022-07-03 12:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1833
1741980 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830037/Uzk. D-OG ALTI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:26 | 2022-07-04 12:45 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8667
1742274 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:29 | 2022-07-05 06:48 | 0.31667 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 0.95 | 1.2667 | 695.7167 | 10.7667 | 478.1667
2046556 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438295/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:16 | 2022-07-09 10:35 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
2046791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801060/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 03:37 | 2022-07-29 03:56 | 0.31667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
11283378 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204502/21025 A ÇIKIŞ TR 25 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:31 | 2022-07-30 14:50 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
1744124 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:35 | 2022-07-11 08:54 | 0.31583 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5267 | 31.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
1742097 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57330/DM5TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:53 | 2022-07-04 20:12 | 0.31528 | 0 | 0 | 5 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 | 793.2389 | 0 | 0
1745613 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:11 | 2022-07-19 07:30 | 0.31389 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 983 | 1.5694 | 1.5694 | 0 | 0 | 15.6944 | 308.5528
1741259 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:11 | 2022-07-02 08:30 | 0.31333 | 0 | 1 | 9 | 1182 | 0 | 260 | 0 | 0.31333 | 2.82 | 370.36 | 0 | 81.4667
1742975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:06 | 2022-07-07 09:25 | 0.31306 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62611 | 5.9481 | 0 | 0 | 0 | 0
1743334 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:26 | 2022-07-08 08:45 | 0.31306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 1.5653 | 0 | 1.8783 | 119.2742
1746009 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835224/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 A-İÇME SUYU ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:07 | 2022-07-20 20:26 | 0.31278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 33.78
1743560 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:24 | 2022-07-08 19:43 | 0.3125 | 5 | 11 | 23 | 1841 | 26 | 2064 | 1.5625 | 3.4375 | 7.1875 | 575.3125 | 8.125 | 645
1743017 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:05 | 2022-07-06 09:24 | 0.31167 | 1 | 11 | 4 | 0 | 25 | 1958 | 0.31167 | 3.4283 | 1.2467 | 0 | 7.7917 | 610.2433
1746393 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 04:09 | 2022-07-22 04:28 | 0.31083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595
1746143 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:22 | 2022-07-21 09:41 | 0.30889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.30889 | 0.30889 | 27.1822
1741033 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:59 | 2022-07-01 19:18 | 0.30861 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1048 | 0 | 0 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 323.4244
1748726 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:33 | 2022-07-30 14:52 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0
1743411 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:50 | 2022-07-08 10:08 | 0.30667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 517 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 158.5467
1742993 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756204/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:12 | 2022-07-07 11:30 | 0.30639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91917 | 0 | 0 | 0
1741070 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232647/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:44 | 2022-07-01 22:02 | 0.30472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1803 | 0 | 0 | 0 | 0
1745058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704011/14025 DEVLET LOJMANLARI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:22 | 2022-07-16 09:40 | 0.30472 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4986 | 0 | 0 | 0 | 0
1746402 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:42 | 2022-07-22 07:00 | 0.30417 | 2 | 8 | 1 | 844 | 11 | 2204 | 0.60833 | 2.4333 | 0.30417 | 256.7167 | 3.3458 | 670.3833
1748020 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:38 | 2022-07-28 06:56 | 0.30361 | 0 | 3 | 1 | 907 | 1 | 0 | 0 | 0.91083 | 0.30361 | 275.3753 | 0.30361 | 0
1743013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:34 | 2022-07-07 10:52 | 0.30167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0
1741617 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81120/81120 NOLU DM(01-TR/76 ZÜBEYDE HNM)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:54 | 2022-07-03 09:12 | 0.30083 | 3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9025 | 168.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017562 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33709/AKEL DM(UILAŞ)>>(780489)MS PARM/BYBO-2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:00 | 2022-07-24 09:18 | 0.30028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740689 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771033/43160 NOLU DM / TR 15-16 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:12 | 2022-07-01 06:30 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 267.6 | 0 | 0
1741849 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:47 | 2022-07-04 07:05 | 0.3 | 37 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 168.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
1745404 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:57 | 2022-07-18 07:15 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 381 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114.3
1743322 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745801/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 06:01 | 2022-07-08 06:19 | 0.3 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0
2046684 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521718/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:07 | 2022-07-19 11:25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1740820 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:20 | 2022-07-01 10:38 | 0.29944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1861 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 3.5933 | 557.2661
1742077 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:07 | 2022-07-04 18:25 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9889 | 131.81
1744136 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788801/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:16 | 2022-07-11 10:34 | 0.29806 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.3736 | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 1.4903
1744295 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800645/91290 NOLU DM TR2-37 ÇUHACI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:08 | 2022-07-12 09:26 | 0.29778 | 2 | 2807 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.59556 | 835.8622 | 0 | 0.29778 | 0.89333 | 0.59556
1742968 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:31 | 2022-07-07 08:49 | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 99.9767
1743633 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780231/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:01 | 2022-07-09 06:19 | 0.29639 | 2 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59278 | 207.1758 | 0 | 0 | 0 | 0
1740984 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700821/16485 NOLU DM VERİCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:17 | 2022-07-01 17:35 | 0.29583 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 0
1744867 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:35 | 2022-07-15 08:53 | 0.29583 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.29583 | 0 | 0 | 0.8875 | 0.8875 | 170.1042
1742917 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:45 | 2022-07-07 06:02 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0.29472
1743156 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:02 | 2022-07-07 18:20 | 0.29417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 3.53 | 547.15
1744973 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:54 | 2022-07-15 18:12 | 0.29222 | 9 | 476 | 0 | 0 | 9 | 25 | 2.63 | 139.0978 | 0 | 0 | 2.63 | 7.3056
1745801 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794427/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 06:09 | 2022-07-20 06:27 | 0.29194 | 31 | 108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0503 | 31.53 | 0 | 0 | 1.4597 | 0
1746144 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:22 | 2022-07-21 09:40 | 0.29194 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.87583 | 47.295 | 1.7517 | 64.8117
1746182 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808553/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:31 | 2022-07-21 10:49 | 0.28944 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3417 | 0 | 0.28944 | 0
1744329 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57330/DM5TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 11:30 | 2022-07-12 11:47 | 0.28583 | 0 | 0 | 5 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 719.4425 | 0 | 0
1743353 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771120/44350 NOLU DM / YTONG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:54 | 2022-07-08 08:11 | 0.285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0
1742561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856624/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 05:39 | 2022-07-06 05:56 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.745
1743930 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 310470/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 11:40 | 2022-07-10 11:57 | 0.28472 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
1743509 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487537/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:33 | 2022-07-08 16:50 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167
1744201 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830532/Uzk. UN FABRİKASI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 17:43 | 2022-07-11 18:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 50.15 | 0 | 0
11283181 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 632694/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:13 | 2022-07-27 18:30 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333
11282918 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 118111/D ÇIKIŞI-BAZ İSTASYONU SAĞ TARAF | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:31 | 2022-07-24 09:48 | 0.28333 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
11282954 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:33 | 2022-07-25 09:50 | 0.28333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0
1744684 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:56 | 2022-07-14 07:13 | 0.2825 | 3 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8475 | 144.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
1746385 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:21 | 2022-07-21 23:38 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0211 | 0 | 0
1747775 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:25 | 2022-07-27 09:42 | 0.27972 | 0 | 13 | 14 | 2436 | 24 | 1144 | 0 | 3.6364 | 3.9161 | 681.4033 | 6.7133 | 320.0022
1746355 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 20:28 | 2022-07-21 20:45 | 0.27944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 43.8728
1743402 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:21 | 2022-07-08 09:38 | 0.27889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1153 | 0 | 0.27889 | 0 | 0 | 0.27889 | 321.5589
1740950 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:23 | 2022-07-01 14:40 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27861 | 63.8019
1746432 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:20 | 2022-07-22 08:37 | 0.2775 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1744670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734454/MALKARA-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:39 | 2022-07-14 06:56 | 0.27722 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2022 | 0 | 0 | 2.495 | 1.3861 | 0.83167 | 560.5433
1741881 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 07:59 | 2022-07-04 08:16 | 0.27639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1.9347 | 0
1747420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 00:11 | 2022-07-26 00:28 | 0.27528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 0.27528 | 0
1744233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100372/12320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:43 | 2022-07-11 20:00 | 0.275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1748400 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:13 | 2022-07-29 13:30 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
1744461 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 08:15 | 2022-07-13 08:31 | 0.27306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 617 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 2.1844 | 168.4753
1744693 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:22 | 2022-07-14 08:38 | 0.27306 | 0 | 1091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297.9036 | 0 | 0.27306 | 0 | 0
1746184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:33 | 2022-07-21 10:49 | 0.27111 | 0 | 0 | 4 | 930 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0844 | 252.1333 | 0.54222 | 0.27111
1743030 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734365/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:44 | 2022-07-07 12:00 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 | 0.27056
1743034 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703793/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:56 | 2022-07-07 12:12 | 0.27056 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
1747887 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:42 | 2022-07-27 15:58 | 0.26972 | 27 | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2825 | 183.1414 | 0 | 0 | 0.26972 | 0
1748066 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:27 | 2022-07-28 09:43 | 0.26889 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53778 | 0 | 0.26889 | 0.26889 | 0 | 0
1742350 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703663/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:41 | 2022-07-05 09:57 | 0.26778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
11281539 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 36480014/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:11 | 2022-07-04 20:27 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0
11281807 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762238/41535 DM7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:48 | 2022-07-07 10:04 | 0.26667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1743919 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481860/Uzk. A-BILDIRKÖY ŞULTANŞAH YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 11:59 | 2022-07-10 12:15 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667
1745417 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 09:24 | 2022-07-18 09:40 | 0.26667 | 1 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26667 | 112.5333 | 0 | 0 | 0.26667 | 0
2046683 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 707614/B ÇIKIŞI-KÖY GİRİŞİ | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:55 | 2022-07-18 14:11 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
11282549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863628/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:46 | 2022-07-19 12:02 | 0.26667 | 0 | 0 | 7 | 202 | 12 | 538 | 0 | 0 | 1.8667 | 53.8667 | 3.2 | 143.4667
1746161 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771530/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:59 | 2022-07-21 10:15 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.26667 | 4.2667 | 0.26667 | 6.1333
2046454 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800788/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:21 | 2022-07-28 15:37 | 0.26667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
1746700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:15 | 2022-07-23 08:30 | 0.26556 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
1748311 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:32 | 2022-07-29 05:48 | 0.265 | 0 | 11 | 4 | 0 | 26 | 1961 | 0 | 2.915 | 1.06 | 0 | 6.89 | 519.665
1746426 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:59 | 2022-07-22 08:14 | 0.2625 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.525 | 0.7875 | 152.775 | 0.2625 | 0.7875
1747930 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866570/KARAMESUTLU DİREK TİPİ TRAFO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:09 | 2022-07-27 18:24 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.925
1744080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 07:11 | 2022-07-11 07:27 | 0.26167 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26167 | 154.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
1747074 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:49 | 2022-07-24 17:05 | 0.26111 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 311 | 1.5667 | 76.7667 | 0 | 0 | 0.52222 | 81.2056
1743888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:59 | 2022-07-10 09:15 | 0.26083 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1746761 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57330/DM5TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:16 | 2022-07-23 10:32 | 0.26056 | 0 | 0 | 5 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 668.5856 | 0 | 0
1748005 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 00:24 | 2022-07-28 00:40 | 0.26028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 4.685 | 122.8511
1748170 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:09 | 2022-07-28 17:24 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 69.16
1742863 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 00:34 | 2022-07-07 00:50 | 0.25889 | 1 | 2 | 11 | 231 | 2 | 0 | 0.25889 | 0.51778 | 2.8478 | 59.8033 | 0.51778 | 0
1742289 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:44 | 2022-07-05 08:00 | 0.25833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0
1743426 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:30 | 2022-07-08 10:45 | 0.25556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 112.7
1741300 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:27 | 2022-07-02 08:42 | 0.255 | 5 | 9 | 19 | 1808 | 7 | 231 | 1.275 | 2.295 | 4.845 | 461.04 | 1.785 | 58.905
1742095 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:37 | 2022-07-04 19:52 | 0.25361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2151 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 7.3547 | 545.5175
1743634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18580/18500 NOLU DM23/TR22 FATİH LİSESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:04 | 2022-07-09 06:19 | 0.25361 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25361 | 15.7239 | 0 | 0 | 0 | 0
1746709 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:43 | 2022-07-23 08:58 | 0.25278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 1.5167 | 96.3083
1741320 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:15 | 2022-07-02 10:30 | 0.25278 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0
1743009 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:17 | 2022-07-07 10:32 | 0.2525 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 18.685 | 0 | 0 | 0 | 0
1746945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:39 | 2022-07-24 08:54 | 0.2525 | 5 | 554 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.2625 | 139.885 | 0.2525 | 0 | 0 | 1.515
1746968 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:08 | 2022-07-24 09:23 | 0.25194 | 6 | 11 | 23 | 1839 | 26 | 2065 | 1.5117 | 2.7714 | 5.7947 | 463.3258 | 6.5506 | 520.2653
11281277 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403234/81850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 13:35 | 2022-07-01 13:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
1742394 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:55 | 2022-07-05 14:10 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 0.75 | 1 | 549.25 | 8.5 | 377.5
1743865 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 06:15 | 2022-07-10 06:30 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 4.5 | 118
13050331 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 17:00 | 2022-07-11 17:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
11282344 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453151/94372 İ TURPÇULAR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:45 | 2022-07-16 11:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
2046455 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553138/7 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:02 | 2022-07-01 14:17 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0
1742074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829438/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:45 | 2022-07-04 18:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25
11281621 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203010/21050 B ÇIKIŞ MÜREFTE | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 12:20 | 2022-07-05 12:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
2046559 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486016/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:30 | 2022-07-11 13:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25
2046610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490269/Uzk. C- ADNAN YILMAZ SOKAK | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 17:16 | 2022-07-13 17:31 | 0.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0
11282172 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610685/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:45 | 2022-07-13 20:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
2046599 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 14:31 | 2022-07-15 14:46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
1745171 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 18:55 | 2022-07-16 19:10 | 0.25 | 0 | 2 | 6 | 1010 | 1 | 7 | 0 | 0.5 | 1.5 | 252.5 | 0.25 | 1.75
11282363 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116546/B ÇIKIŞI HOŞKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 22:31 | 2022-07-16 22:46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
1745799 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 791778/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 00:55 | 2022-07-20 01:10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
2046705 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490249/Uzk. F-AÇI ÇEŞME SOKAK BAKS | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:36 | 2022-07-20 17:51 | 0.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
11282777 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 02:26 | 2022-07-22 02:40 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.25 | 102
3017558 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33709/AKEL DM(UILAŞ)>>(780489)MS PARM/BYBO-2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 13:31 | 2022-07-24 13:46 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046738 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:30 | 2022-07-24 16:45 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 433 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 108.25
11283062 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201964/B ÇIKIŞI HOŞKÖY YOLU VE SAHİL | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:21 | 2022-07-26 15:36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11283155 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126188/AYŞE ALTINKAYNAK TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:31 | 2022-07-27 18:46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2046782 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620750/POYRALI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 11:15 | 2022-07-28 11:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11283346 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800393/90830 K TR1/55 Cezaevi TRF GENEL BKM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:24 | 2022-07-30 02:39 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
1747458 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:14 | 2022-07-26 07:29 | 0.24944 | 0 | 0 | 3 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 160.3928 | 0 | 0
1745446 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 01:55 | 2022-07-16 02:10 | 0.24889 | 1 | 11 | 4 | 0 | 25 | 1959 | 0.24889 | 2.7378 | 0.99556 | 0 | 6.2222 | 487.5733
1747229 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:16 | 2022-07-25 09:31 | 0.24889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0.24889 | 4.48 | 465.1733
1741802 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1065164/21140 A ÇIKIŞ SAHİL | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 22:13 | 2022-07-03 22:28 | 0.24806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24806 | 0 | 0
1747457 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:12 | 2022-07-26 07:27 | 0.24806 | 1 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24806 | 171.9025 | 0 | 0 | 0 | 0
1746690 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:04 | 2022-07-23 07:19 | 0.2475 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0
1747092 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:51 | 2022-07-24 19:06 | 0.24694 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49389 | 0 | 0.24694 | 0.24694 | 0 | 0
1746852 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:06 | 2022-07-23 20:21 | 0.24639 | 0 | 3 | 1 | 907 | 1 | 0 | 0 | 0.73917 | 0.24639 | 223.4747 | 0.24639 | 0
1740837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:32 | 2022-07-01 10:47 | 0.24611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746152 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:37 | 2022-07-21 09:51 | 0.24583 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 925 | 1.475 | 2.4583 | 0 | 0.24583 | 3.4417 | 227.3958
1742963 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:21 | 2022-07-07 08:35 | 0.245 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 710 | 0.245 | 0.245 | 0.49 | 0.245 | 2.205 | 173.95
1745448 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 02:32 | 2022-07-16 02:47 | 0.24417 | 5 | 9 | 19 | 1812 | 7 | 231 | 1.2208 | 2.1975 | 4.6392 | 442.43 | 1.7092 | 56.4025
1748094 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:29 | 2022-07-28 13:44 | 0.24333 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.46 | 15.5733 | 0 | 0 | 0 | 0.73
1746551 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:34 | 2022-07-22 16:49 | 0.24278 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.24278 | 0 | 0 | 0.72833 | 0.72833 | 139.5972
1743620 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760772/40230 NOLU DM/TR 74 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 07:58 | 2022-07-09 08:12 | 0.24139 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1747233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:49 | 2022-07-25 10:04 | 0.24139 | 28 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7589 | 185.8694 | 0.48278 | 0 | 0 | 0
1746082 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:47 | 2022-07-21 06:01 | 0.24111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 2.8933 | 448.4667
1743090 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:24 | 2022-07-07 16:38 | 0.23972 | 2 | 68 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0.47944 | 16.3011 | 0 | 0 | 1.1986 | 18.2189
1744045 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:36 | 2022-07-10 19:50 | 0.23972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2150 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 6.9519 | 515.4028
1741178 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 03:43 | 2022-07-02 03:57 | 0.23944 | 6 | 294 | 0 | 0 | 2 | 311 | 1.4367 | 70.3967 | 0 | 0 | 0.47889 | 74.4672
1747196 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:34 | 2022-07-25 07:48 | 0.23694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0
1742188 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 00:18 | 2022-07-05 00:32 | 0.23611 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
1744063 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746341/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 21:37 | 2022-07-10 21:51 | 0.23611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 46.5139
1745068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764189/42115 NOLU DM /TR 8 ÇIKIŞI (764189) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:27 | 2022-07-16 10:41 | 0.23472 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0931 | 0 | 0 | 0 | 0
1744114 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:11 | 2022-07-11 10:25 | 0.23333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11282202 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:42 | 2022-07-14 09:56 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.23333
11282523 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103700/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:35 | 2022-07-19 07:49 | 0.23333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1747198 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:46 | 2022-07-25 08:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 35.2333
1742256 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:59 | 2022-07-05 06:13 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 86.8
11281731 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762238/41535 DM7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:00 | 2022-07-06 15:14 | 0.23333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2046519 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444466/93102 K KORUCUKÖY TR TRF GENEL BKM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:26 | 2022-07-06 19:40 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333
11282947 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821929/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 20:19 | 2022-07-24 20:33 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 41.3
1743410 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:46 | 2022-07-08 10:00 | 0.23278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23278 | 48.185
1746982 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92232/92232 K SİĞİLLİ TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:42 | 2022-07-24 09:56 | 0.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 54.6375
1742269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:24 | 2022-07-05 06:38 | 0.23222 | 4 | 5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 1305.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
1746107 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-21 08:14 | 0.23139 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1743477 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 782988/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:21 | 2022-07-08 15:35 | 0.22861 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1747724 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 02:19 | 2022-07-27 02:33 | 0.22806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 2.7367 | 33.5242
1741049 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:55 | 2022-07-01 20:08 | 0.22722 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.22722 | 18.8594 | 0.22722 | 0.45444 | 0 | 0
1748616 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:09 | 2022-07-30 09:23 | 0.22722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68167 | 0 | 0.68167 | 0
1742920 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:47 | 2022-07-07 06:00 | 0.22667 | 5 | 9 | 19 | 1810 | 7 | 231 | 1.1333 | 2.04 | 4.3067 | 410.2667 | 1.5867 | 52.36
1741492 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:48 | 2022-07-02 18:02 | 0.22667 | 1 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22667 | 584.3467 | 0 | 0 | 0 | 0.45333
1746349 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:50 | 2022-07-21 20:04 | 0.22528 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22528 | 7.4342 | 0 | 0 | 0 | 0
1745287 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:03 | 2022-07-17 13:16 | 0.22472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 0.89889 | 0 | 2.6967 | 417.9833
1740960 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:12 | 2022-07-01 15:25 | 0.22306 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.66917 | 36.3581 | 1.3383 | 49.5183
1744677 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770254/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:22 | 2022-07-14 09:35 | 0.22222 | 13 | 41 | 2 | 742 | 0 | 0 | 2.8889 | 9.1111 | 0.44444 | 164.8889 | 0 | 0
1746175 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790952/81515 Edr.(DM06-TR48)BEL.SUPOMPAS DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 12:06 | 2022-07-21 12:19 | 0.22139 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0.66417 | 4.2064 | 0 | 0 | 1.3283 | 22.1389
1743842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 20:22 | 2022-07-09 20:35 | 0.22111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44222 | 0 | 0 | 0
1741316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:44 | 2022-07-02 09:57 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3792 | 0 | 0.22083
1747641 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:59 | 2022-07-26 18:12 | 0.22028 | 0 | 11 | 4 | 0 | 26 | 1961 | 0 | 2.4231 | 0.88111 | 0 | 5.7272 | 431.9647
1740745 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704139/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:07 | 2022-07-01 08:20 | 0.21861 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 0
1745054 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:03 | 2022-07-16 09:16 | 0.21833 | 2 | 251 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0.43667 | 54.8017 | 0 | 0 | 0.21833 | 35.5883
1747038 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 14:45 | 2022-07-24 14:58 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 0
1742719 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 16:49 | 2022-07-06 17:02 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0.21833 | 0 | 84.2767
1744958 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:53 | 2022-07-15 18:06 | 0.21806 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1742499 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 17:49 | 2022-07-05 18:02 | 0.2175 | 10 | 577 | 1 | 3 | 9 | 1259 | 2.175 | 125.4975 | 0.2175 | 0.6525 | 1.9575 | 273.8325
1741832 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk.C-BAKKAL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 02:22 | 2022-07-04 02:35 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35
11281912 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313692/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:15 | 2022-07-08 09:28 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167
11282783 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:33 | 2022-07-21 19:46 | 0.21667 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1746418 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:38 | 2022-07-22 07:51 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 154.05
11282824 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431385/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 11:00 | 2022-07-22 11:13 | 0.21667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
11282838 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473843/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:52 | 2022-07-22 17:05 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
11282909 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:24 | 2022-07-23 20:37 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0
2046746 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884138/DTT16 ÇIK. | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:22 | 2022-07-25 10:35 | 0.21667 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 60.45 | 0 | 0
11283343 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821034/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:47 | 2022-07-29 20:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0
1744503 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:55 | 2022-07-13 11:08 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
1741754 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:55 | 2022-07-03 18:08 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 918 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.37 | 2.365 | 0
1747080 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:28 | 2022-07-24 17:41 | 0.21417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 48.6158
1743027 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:30 | 2022-07-07 11:42 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3283 | 0
1747801 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795882/83165-Edr.F TİPİ CEZAEVİ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:36 | 2022-07-27 09:48 | 0.21056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743732 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:59 | 2022-07-09 15:12 | 0.21028 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58.8778 | 0 | 0 | 0 | 0.63083
1742683 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330440/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:34 | 2022-07-06 13:47 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
1744559 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842119/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 13:52 | 2022-07-13 14:04 | 0.20806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20806 | 0
1742802 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855173/ESKİ DTT9 ÇIK.(DM9TR20-Şube Lojman Yanı) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:33 | 2022-07-06 19:45 | 0.2075 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 133.63
1743582 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:25 | 2022-07-08 19:37 | 0.2075 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2075 | 10.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
1743646 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54400/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 09:13 | 2022-07-09 09:25 | 0.20667 | 0 | 1 | 4 | 673 | 1 | 0 | 0 | 0.20667 | 0.82667 | 139.0867 | 0.20667 | 0
1741540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701474/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 23:41 | 2022-07-02 23:53 | 0.20583 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 12.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
1741613 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:33 | 2022-07-03 08:45 | 0.20472 | 1 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1955 | 0.20472 | 2.4567 | 0.81889 | 0 | 5.1181 | 400.2319
1742606 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:02 | 2022-07-06 09:14 | 0.20472 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20472 | 8.5983 | 0 | 0 | 0 | 0
1746925 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:26 | 2022-07-24 07:38 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0
1747106 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:57 | 2022-07-24 20:09 | 0.20028 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0.20028 | 2.2031 | 0 | 1.8025 | 111.5547
11281860 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473847/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:58 | 2022-07-07 18:10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
11281310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1831524/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:26 | 2022-07-01 16:38 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13050263 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:43 | 2022-07-06 14:55 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 355 | 27 | 1714 | 0 | 0.2 | 1 | 71 | 5.4 | 342.8
2046611 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:13 | 2022-07-13 18:25 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.6 | 32.6 | 1.2 | 44.4
1744842 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:38 | 2022-07-14 20:50 | 0.2 | 0 | 2 | 6 | 1010 | 1 | 7 | 0 | 0.4 | 1.2 | 202 | 0.2 | 1.4
11282755 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333461/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:11 | 2022-07-21 18:23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
11283242 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15711737/KERESTECİ ARKASI TRAFO AG ÇIKIŞŞALTERİC | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:00 | 2022-07-28 17:12 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1747217 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:52 | 2022-07-25 09:04 | 0.19972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 0
1742952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704139/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:48 | 2022-07-07 08:00 | 0.19889 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19889 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
1745997 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:21 | 2022-07-20 19:33 | 0.19806 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19806 | 34.8578 | 0 | 0
1748671 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:14 | 2022-07-30 11:26 | 0.19806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 0.59417 | 0
1747387 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:36 | 2022-07-25 19:48 | 0.19806 | 10 | 191 | 1 | 0 | 7 | 1144 | 1.9806 | 37.8286 | 0.19806 | 0 | 1.3864 | 226.5756
1741560 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730085/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 06:23 | 2022-07-03 06:35 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
1743430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:56 | 2022-07-08 11:08 | 0.19528 | 0 | 837 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 163.4475 | 0 | 1.5622 | 0.19528 | 0.19528
1747506 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:58 | 2022-07-26 10:10 | 0.19472 | 1 | 3 | 2 | 1315 | 41 | 2744 | 0.19472 | 0.58417 | 0.38944 | 256.0597 | 7.9836 | 534.3178
1748568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:47 | 2022-07-30 06:59 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4658
1747893 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:13 | 2022-07-27 16:25 | 0.19361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19361 | 40.0775
1745626 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:50 | 2022-07-18 18:02 | 0.19333 | 5 | 9 | 19 | 1812 | 7 | 231 | 0.96667 | 1.74 | 3.6733 | 350.32 | 1.3533 | 44.66
1748613 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:04 | 2022-07-30 09:16 | 0.19333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 44.08
1744077 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:00 | 2022-07-11 06:12 | 0.19278 | 5 | 11 | 23 | 1841 | 26 | 2064 | 0.96389 | 2.1206 | 4.4339 | 354.9039 | 5.0122 | 397.8933
1747310 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:06 | 2022-07-25 16:18 | 0.19222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0
1743661 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:00 | 2022-07-09 08:12 | 0.19222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741526 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703635/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 20:41 | 2022-07-02 20:53 | 0.19194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0
1746939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:18 | 2022-07-24 08:29 | 0.19167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0
1746683 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:32 | 2022-07-23 06:44 | 0.18944 | 2 | 0 | 1 | 259 | 1 | 98 | 0.37889 | 0 | 0.18944 | 49.0661 | 0.18944 | 18.5656
1743371 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:53 | 2022-07-08 09:04 | 0.18917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0
1746039 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730589/A ÇIKIŞI-ÖKDEMLER ESKİ DEPO ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 22:24 | 2022-07-20 22:35 | 0.18889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
1748819 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 20:33 | 2022-07-30 20:44 | 0.18833 | 7 | 140 | 0 | 0 | 36 | 1911 | 1.3183 | 26.3667 | 0 | 0 | 6.78 | 359.905
1743369 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:51 | 2022-07-08 09:02 | 0.18806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 52.6556
1747743 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:44 | 2022-07-27 06:55 | 0.1875 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.9375 | 0 | 3.375 | 88.5
1745627 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73411/FİDER-8 BÜYÜKKARIŞTIRAN DM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:51 | 2022-07-18 18:02 | 0.18722 | 0 | 12 | 22 | 2459 | 1 | 1 | 0 | 2.2467 | 4.1189 | 460.3794 | 0.18722 | 0.18722
1748740 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785412/TOTAL DM>>(39063)BURAK AHŞAP | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:43 | 2022-07-30 15:54 | 0.18722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747767 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:08 | 2022-07-27 09:19 | 0.18667 | 0 | 10 | 18 | 1740 | 20 | 2481 | 0 | 1.8667 | 3.36 | 324.8 | 3.7333 | 463.12
1744839 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835068/Mrç. MRÇ. TR6 FABRİKALAR ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:11 | 2022-07-15 06:22 | 0.18611 | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 18.425 | 0 | 0
1748632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:08 | 2022-07-30 10:19 | 0.18528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18528 | 20.1953
1742780 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:32 | 2022-07-06 19:43 | 0.18472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 36.2056
1747926 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:42 | 2022-07-27 17:53 | 0.18472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18472 | 0
1741058 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722656/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:33 | 2022-07-01 20:44 | 0.18417 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2361 | 0.36833 | 2.0258 | 0.73667 | 0 | 0.73667 | 434.8175
1742131 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407311/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 00:54 | 2022-07-05 01:05 | 0.18417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
11282682 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333198/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:50 | 2022-07-20 20:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
11282788 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791054/796524 NOLU DİREK ZAFER KARAKOL ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 02:14 | 2022-07-22 02:25 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333
2046662 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86002/86002 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 14:51 | 2022-07-18 15:02 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0.18333
1745813 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:36 | 2022-07-19 18:47 | 0.18222 | 25 | 902 | 6 | 864 | 14 | 1 | 4.5556 | 164.3644 | 1.0933 | 157.44 | 2.5511 | 0.18222
1748312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:20 | 2022-07-29 09:31 | 0.18111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 53.6089
1747350 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:02 | 2022-07-25 18:13 | 0.18083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0.5425 | 0
1746115 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:24 | 2022-07-21 08:35 | 0.17778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 22.2222
1743347 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:31 | 2022-07-08 07:42 | 0.17583 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17583 | 8.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
1747488 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:11 | 2022-07-26 09:22 | 0.17556 | 0 | 0 | 1 | 343 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.17556 | 60.2156 | 0.35111 | 0.17556
1744906 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17345/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 12:32 | 2022-07-15 12:43 | 0.17528 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
1746045 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 23:29 | 2022-07-20 23:40 | 0.175 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 3.15 | 82.6
1745598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70310/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:30 | 2022-07-19 07:40 | 0.17389 | 50 | 2009 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8.6944 | 349.3428 | 0 | 0 | 2.0867 | 1.2172
1748269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 06:11 | 2022-07-29 06:21 | 0.1725 | 14 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 76.0725 | 0.1725 | 0 | 0 | 0
1748731 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:46 | 2022-07-30 14:56 | 0.17194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.9547 | 0 | 0 | 0 | 1.2036
1740728 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:44 | 2022-07-01 08:54 | 0.17056 | 0 | 1093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.4172 | 0 | 0.17056 | 0 | 0
1746831 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:10 | 2022-07-23 18:21 | 0.17056 | 5 | 9 | 19 | 1811 | 7 | 231 | 0.85278 | 1.535 | 3.2406 | 308.8761 | 1.1939 | 39.3983
1742803 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:37 | 2022-07-06 19:47 | 0.17028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 1.0217 | 111.5319
1744121 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868455/15,8 KV F5 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:24 | 2022-07-11 08:34 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 82.45
1744005 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 17:36 | 2022-07-10 17:46 | 0.16944 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 297.8833 | 0 | 0 | 0 | 0.16944
1741474 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 16:15 | 2022-07-02 16:25 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 74.6025
1746564 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:46 | 2022-07-22 17:56 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1746658 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:01 | 2022-07-23 06:11 | 0.16861 | 0 | 0 | 1 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16861 | 61.7117 | 0.16861 | 0
1746461 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-22 09:11 | 0.16778 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.50333 | 0.83889 | 0 | 0 | 2.8522 | 27.5156
2046481 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56781/KUMKÖY TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:01 | 2022-07-01 14:11 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8333
11281375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311723/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 11:12 | 2022-07-02 11:22 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
11281588 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 03:51 | 2022-07-05 04:01 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
13050230 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:03 | 2022-07-05 10:13 | 0.16667 | 1 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 114.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2046587 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867059/MİNNETLER KÖK TEM KÖK ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 13:31 | 2022-07-13 13:41 | 0.16667 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.6667 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
1745316 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:50 | 2022-07-17 19:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 44.3333
11282478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25733553/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:07 | 2022-07-18 17:17 | 0.16667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2046667 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620389/CEVİZKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:56 | 2022-07-18 18:06 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
11282547 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 10:45 | 2022-07-19 10:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6667
11282585 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734224/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 20:00 | 2022-07-19 20:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.33333 | 0
1745772 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840887/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 22:20 | 2022-07-19 22:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.33333 | 0
1745805 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:50 | 2022-07-20 09:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 58
11283025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791434/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:51 | 2022-07-25 19:01 | 0.16667 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0
11283015 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126974/ŞARKÖY ARITMA ÜSTÜ TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 00:30 | 2022-07-26 00:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
11283014 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126974/ŞARKÖY ARITMA ÜSTÜ TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 00:45 | 2022-07-26 00:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
11283202 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760942/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:41 | 2022-07-28 10:51 | 0.16667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11283220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311780/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:29 | 2022-07-28 16:39 | 0.16667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
13050650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92702/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 02:46 | 2022-07-29 02:56 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 34.3333
11283319 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21495/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:59 | 2022-07-29 18:09 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333
11281729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25679631/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:15 | 2022-07-06 13:25 | 0.16667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1745263 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 5021188/SSK. HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 10:12 | 2022-07-17 10:22 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
11283029 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:21 | 2022-07-25 19:31 | 0.16667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 303 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 50.5
1747524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:55 | 2022-07-26 10:05 | 0.16472 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 794 | 0.82361 | 0.65889 | 0 | 0 | 1.6472 | 130.7894
1741772 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791177/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 21:06 | 2022-07-03 21:16 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0
1746555 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:00 | 2022-07-22 17:09 | 0.16306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.16306 | 0 | 0 | 0 | 0.32611 | 33.2633
1744807 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 18:29 | 2022-07-14 18:39 | 0.1625 | 0 | 2 | 6 | 1010 | 1 | 7 | 0 | 0.325 | 0.975 | 164.125 | 0.1625 | 1.1375
1747352 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773139/43000 NOLU DM /SARAY VİZE 1 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:18 | 2022-07-25 18:28 | 0.16194 | 1 | 32 | 24 | 1716 | 21 | 1507 | 0.16194 | 5.1822 | 3.8867 | 277.8967 | 3.4008 | 244.0503
1746083 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:48 | 2022-07-21 05:58 | 0.16111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 47.6889
1742956 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:55 | 2022-07-07 08:05 | 0.15972 | 17 | 285 | 14 | 567 | 67 | 3808 | 2.7153 | 45.5208 | 2.2361 | 90.5625 | 10.7014 | 608.2222
1746088 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 734454/FİDER5 ŞEHİR-1(2H07 DEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:16 | 2022-07-21 06:25 | 0.15944 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2025 | 0 | 0 | 1.435 | 0.79722 | 0.47833 | 322.875
1747870 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 13:31 | 2022-07-27 13:41 | 0.15944 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 226.73 | 0 | 3.0294
1742118 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:52 | 2022-07-04 21:02 | 0.15917 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 0.4775 | 0.63667 | 349.6892 | 5.4117 | 240.3417
1746031 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 21:08 | 2022-07-20 21:18 | 0.15917 | 0 | 1 | 1 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0.15917 | 87.7008 | 0 | 0
1741024 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:24 | 2022-07-01 18:34 | 0.15778 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2161 | 0 | 0 | 0.31556 | 1.2622 | 2.3667 | 340.9578
1748405 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:07 | 2022-07-29 14:16 | 0.15694 | 2 | 4514 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.31389 | 708.4472 | 0 | 0.31389 | 0 | 0.47083
1746132 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:07 | 2022-07-21 09:17 | 0.15667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15667 | 17.0767
1747497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:26 | 2022-07-26 09:36 | 0.15667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0
1747496 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:25 | 2022-07-26 09:34 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 2.81 | 291.7717
1748561 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:05 | 2022-07-30 06:14 | 0.15583 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1051 | 0 | 0 | 0.15583 | 0.15583 | 0.15583 | 163.7808
1746934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:54 | 2022-07-24 08:03 | 0.15528 | 4 | 5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62111 | 877.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1746655 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791338/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 05:58 | 2022-07-23 06:07 | 0.15472 | 7 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0831 | 7.5814 | 0 | 0 | 0.30944 | 0
1743423 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:21 | 2022-07-08 10:30 | 0.15444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 119.0767
1746910 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 05:34 | 2022-07-24 05:43 | 0.15417 | 0 | 7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1096.2792 | 0 | 0.15417 | 0 | 0
1746702 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:18 | 2022-07-23 08:28 | 0.15278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 97.625
1742239 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:42 | 2022-07-05 05:51 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0.30444 | 0.91333 | 99.7056
1746487 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:03 | 2022-07-22 10:12 | 0.15194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 46.0392
1746684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788621/BYZKÖY BLDYE >>(788621)TOP SAHASI TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:33 | 2022-07-23 06:42 | 0.15111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 45.6356
1745451 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:21 | 2022-07-16 09:30 | 0.15083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0.15083 | 0 | 0 | 0.15083 | 16.7425
11281838 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313743/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:10 | 2022-07-07 17:19 | 0.15028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705
2046524 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889144/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:20 | 2022-07-03 09:29 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.65
11281726 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201938/B ÇIKIŞI BOŞ ŞALTER | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:56 | 2022-07-06 14:05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
11281698 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:09 | 2022-07-06 14:18 | 0.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 728 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.9 | 109.2
2046561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438928/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:40 | 2022-07-16 17:49 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
11282787 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800330/91420 NOLU DM TR2-03 TOTAL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 02:11 | 2022-07-22 02:20 | 0.15 | 0 | 2705 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 405.75 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9
1746135 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:11 | 2022-07-21 09:19 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1783
1747877 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 10:31 | 2022-07-27 10:40 | 0.14694 | 0 | 13 | 14 | 2436 | 24 | 1144 | 0 | 1.9103 | 2.0572 | 357.9567 | 3.5267 | 168.1044
1744468 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770078/43800 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:25 | 2022-07-13 09:34 | 0.14556 | 0 | 2 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.29111 | 0.14556 | 101.8889 | 0 | 0
1742897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 04:02 | 2022-07-07 04:10 | 0.14444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0.14444 | 12.5667
1744562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:48 | 2022-07-09 16:57 | 0.14417 | 15 | 68 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2.1625 | 9.8033 | 0 | 0 | 2.595 | 0
1746516 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 14:44 | 2022-07-22 14:53 | 0.14417 | 4 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57667 | 64.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
1748607 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:55 | 2022-07-30 09:04 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0.14389 | 0.14389 | 49.21
1742656 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 12:14 | 2022-07-06 12:23 | 0.14389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0
1743036 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:13 | 2022-07-07 12:22 | 0.14361 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0.43083 | 0
1742010 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 13:58 | 2022-07-04 14:07 | 0.14333 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 1.29 | 0 | 0
1743198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798900/İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:45 | 2022-07-07 19:54 | 0.14278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28556 | 0.14278
1743262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 22:13 | 2022-07-07 22:22 | 0.14278 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0.57111 | 0
1747606 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:50 | 2022-07-26 16:59 | 0.1425 | 10 | 191 | 1 | 0 | 7 | 1144 | 1.425 | 27.2175 | 0.1425 | 0 | 0.9975 | 163.02
1746437 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:39 | 2022-07-22 08:47 | 0.14056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9106
1746613 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:31 | 2022-07-22 19:39 | 0.14028 | 0 | 0 | 4 | 930 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.56111 | 130.4583 | 0.28056 | 0.14028
1748635 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:11 | 2022-07-30 10:19 | 0.13722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0
1748215 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:02 | 2022-07-28 20:10 | 0.13722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0
1746021 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:03 | 2022-07-20 20:12 | 0.13667 | 0 | 0 | 2 | 1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27333 | 185.32 | 0 | 0.13667
1746133 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:08 | 2022-07-21 09:16 | 0.13528 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4314 | 0 | 0
1748220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:25 | 2022-07-28 20:33 | 0.135 | 27 | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.645 | 91.665 | 0 | 0 | 0.135 | 0
1742760 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:49 | 2022-07-06 17:57 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8667
2046508 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888906/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:52 | 2022-07-03 11:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8
2046547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 106373/18290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:10 | 2022-07-07 11:18 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1743468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 13:12 | 2022-07-08 13:20 | 0.13333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 102.8
1744986 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 18:52 | 2022-07-15 19:00 | 0.13333 | 1 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11283402 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472580/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 16:52 | 2022-07-30 17:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667
11283388 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611295/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:12 | 2022-07-30 17:20 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
1742267 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:10 | 2022-07-05 06:18 | 0.13194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.39583 | 0 | 0.39583 | 0
1747403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:32 | 2022-07-25 20:40 | 0.13028 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78167 | 104.4828 | 0 | 0 | 0 | 0
1747746 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:09 | 2022-07-27 07:17 | 0.12972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12972 | 5.0592
1743072 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730050/TR-2 DEN TR-28 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:39 | 2022-07-07 13:47 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0711 | 0 | 0
1746476 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:32 | 2022-07-22 09:40 | 0.12889 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 5.1556 | 0.12889
1748210 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:44 | 2022-07-28 19:51 | 0.12833 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 52.6167 | 0 | 0
1746917 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 06:38 | 2022-07-24 06:46 | 0.12778 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 16.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
1748074 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:21 | 2022-07-28 10:29 | 0.12722 | 0 | 1 | 0 | 1794 | 1 | 2 | 0 | 0.12722 | 0 | 228.2367 | 0.12722 | 0.25444
1748813 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:45 | 2022-07-30 19:53 | 0.12722 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1748523 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/ERENLER DM2 ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 20:46 | 2022-07-29 20:53 | 0.12667 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 52.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1747644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:09 | 2022-07-26 18:17 | 0.12556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0 | 0.37667 | 0
1744050 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730085/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:07 | 2022-07-10 20:14 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | 0 | 0
1745163 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 18:10 | 2022-07-16 18:17 | 0.12389 | 4 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 101.7128 | 0 | 0 | 0 | 0
1746660 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:19 | 2022-07-23 06:27 | 0.12361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.37083 | 0
1748282 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:31 | 2022-07-29 07:38 | 0.12361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0903 | 91.225
1748136 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:25 | 2022-07-28 15:32 | 0.12333 | 0 | 0 | 1 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12333 | 45.14 | 0.12333 | 0
1746701 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:16 | 2022-07-23 08:23 | 0.12306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 0.73833 | 0 | 1.4767 | 18.0892
1744599 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 17:37 | 2022-07-13 17:44 | 0.12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12306 | 0
1741385 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701599/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:06 | 2022-07-02 10:13 | 0.12278 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
1746903 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 01:53 | 2022-07-24 02:00 | 0.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0
1748294 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:30 | 2022-07-29 08:37 | 0.12222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.36667 | 70.2778
1742778 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:17 | 2022-07-06 19:24 | 0.12167 | 7 | 1005 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.85167 | 122.275 | 0.12167 | 0.24333 | 0.12167 | 0.73
1742858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 23:21 | 2022-07-06 23:29 | 0.12167 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3.1633 | 0 | 4.6233 | 0.12167
1742278 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712045/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:56 | 2022-07-05 07:04 | 0.12139 | 3 | 3335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36417 | 404.8319 | 0.12139 | 0 | 0 | 0
1747956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:24 | 2022-07-27 19:31 | 0.12028 | 53 | 2059 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6.3747 | 247.6519 | 0.36083 | 0.36083 | 0 | 0.12028
1744569 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:38 | 2022-07-12 08:45 | 0.12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1952 | 0.12 | 1.68 | 0 | 0 | 1.56 | 234.24
1747610 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:08 | 2022-07-26 17:15 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 13.2
1746764 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:41 | 2022-07-23 10:48 | 0.11917 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 0
1742770 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:35 | 2022-07-06 18:42 | 0.11861 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746778 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:57 | 2022-07-23 12:04 | 0.11806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1153 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0.11806 | 136.1181
1747442 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 00:55 | 2022-07-26 01:02 | 0.11778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.58889 | 0 | 2.12 | 55.5911
1745578 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611307/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:37 | 2022-07-18 21:44 | 0.11722 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2056 | 0 | 0
1744564 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782981/Ç.TM(C)>>(31001)S.OĞLU DM[HAVAALANI-F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:16 | 2022-07-10 12:23 | 0.11722 | 27 | 2183 | 0 | 0 | 37 | 1006 | 3.165 | 255.8961 | 0 | 0 | 4.3372 | 117.9256
11281837 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330150/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:50 | 2022-07-07 17:57 | 0.11694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542
1745735 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 84000/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:09 | 2022-07-19 18:16 | 0.11667 | 0 | 0 | 2 | 821 | 31 | 1332 | 0 | 0 | 0.23333 | 95.7833 | 3.6167 | 155.4
2046767 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:11 | 2022-07-27 09:18 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 79.45
11282686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310464/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:01 | 2022-07-20 20:08 | 0.11667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1748128 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:24 | 2022-07-28 15:31 | 0.11667 | 0 | 0 | 1 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 42.7 | 0.11667 | 0
1741966 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 785269/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:44 | 2022-07-04 08:51 | 0.11639 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5747 | 0 | 0 | 0 | 0
1746469 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:18 | 2022-07-22 09:25 | 0.11583 | 1 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.11583 | 291.5525 | 0 | 0 | 0 | 0.695
1743239 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:33 | 2022-07-07 20:40 | 0.115 | 0 | 2 | 6 | 1010 | 1 | 7 | 0 | 0.23 | 0.69 | 116.15 | 0.115 | 0.805
1742054 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:05 | 2022-07-04 16:11 | 0.1125 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.225 | 0.3375 | 65.475 | 0.1125 | 0.3375
1748350 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:53 | 2022-07-29 11:00 | 0.11222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 517 | 0.11222 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 58.0189
1746406 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:54 | 2022-07-22 07:01 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11194 | 21.3814
1746790 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 14:05 | 2022-07-23 14:12 | 0.11194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33583 | 0 | 0.33583 | 0
1746798 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:55 | 2022-07-23 16:02 | 0.11194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 0.33583 | 0
1746462 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-22 09:08 | 0.11028 | 0 | 0 | 25 | 2583 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2.7569 | 284.8475 | 1.2131 | 0.55139
1748349 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:52 | 2022-07-29 10:59 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11028 | 12.0203
1745968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:36 | 2022-07-20 17:42 | 0.10944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.43778 | 0 | 0 | 0 | 0.76611 | 0
1742288 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:44 | 2022-07-05 07:50 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 39.9689
1747274 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708641/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:33 | 2022-07-25 11:39 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 0 | 12.8161
1741172 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 02:44 | 2022-07-02 02:51 | 0.10833 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
1746276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795558/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:31 | 2022-07-21 15:38 | 0.10611 | 5 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.53056 | 5.6239 | 0 | 0 | 0.53056 | 0
1748075 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:23 | 2022-07-28 10:29 | 0.10583 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.42333 | 4.9742 | 0 | 0 | 0.21167 | 0
1748290 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:22 | 2022-07-29 08:28 | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 517 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 54.285
1748230 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 21:35 | 2022-07-28 21:41 | 0.10444 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 312 | 0.10444 | 0 | 0 | 0.31333 | 0.20889 | 32.5867
1746940 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:20 | 2022-07-24 08:26 | 0.10417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 517 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 2.8125 | 53.8542
1747608 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:03 | 2022-07-26 17:10 | 0.10417 | 3 | 160 | 10 | 1244 | 16 | 1920 | 0.3125 | 16.6667 | 1.0417 | 129.5833 | 1.6667 | 200
1742935 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:56 | 2022-07-07 07:02 | 0.1025 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 924 | 0.615 | 1.025 | 0 | 0.1025 | 1.435 | 94.71
1748223 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:45 | 2022-07-28 20:51 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0.1025 | 63.2425
1747667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:51 | 2022-07-26 19:57 | 0.10028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 0.10028 | 8.3231
11281881 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202261/A ÇIKIŞI BELEDİYE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 02:59 | 2022-07-08 03:05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
1743361 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712045/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:20 | 2022-07-08 08:26 | 0.1 | 3 | 3334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 333.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0
11282531 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314483/DM 4\2B TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:19 | 2022-07-19 09:25 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1742064 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:38 | 2022-07-04 16:44 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 36.5 | 0.1 | 0
2046605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807463/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 02:10 | 2022-07-13 02:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6
1747664 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:34 | 2022-07-26 19:40 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 28.2
1747770 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:12 | 2022-07-27 09:18 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 552 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 55.2
13050655 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301696/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:16 | 2022-07-29 11:22 | 0.1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1747736 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:16 | 2022-07-27 06:22 | 0.099722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 552 | 0.099722 | 0 | 0 | 0 | 0.29917 | 55.0467
1747763 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:50 | 2022-07-27 08:56 | 0.099722 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.29917 | 0.19944 | 0.099722 | 28.1217
1748559 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801244/İZZETİYE (ÇAMLICA) FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:00 | 2022-07-30 06:06 | 0.099167 | 3 | 398 | 1 | 14 | 60 | 3369 | 0.2975 | 39.4683 | 0.099167 | 1.3883 | 5.95 | 334.0925
1742928 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:31 | 2022-07-07 06:37 | 0.098889 | 9 | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.89 | 70.8044 | 0 | 0.098889 | 0 | 0
1746937 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:58 | 2022-07-24 08:04 | 0.098889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0 | 0 | 0
1741027 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:43 | 2022-07-01 18:49 | 0.098611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 63.0125
1746830 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804077/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 17:46 | 2022-07-23 17:52 | 0.098611 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3384 | 0 | 0.59167 | 0 | 0.69028 | 0.098611 | 333.7
1743237 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:23 | 2022-07-07 20:29 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 19.1644
1746609 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:16 | 2022-07-22 19:22 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 | 72.16
1742128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:39 | 2022-07-04 20:45 | 0.0975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746922 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:09 | 2022-07-24 07:14 | 0.095833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 533 | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 1.2458 | 51.0792
1747976 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 22:23 | 2022-07-27 22:28 | 0.094167 | 17 | 775 | 0 | 2 | 5 | 309 | 1.6008 | 72.9792 | 0 | 0.18833 | 0.47083 | 29.0975
1747089 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:30 | 2022-07-24 18:36 | 0.093611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 533 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 1.2169 | 49.8947
1746269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 14:59 | 2022-07-21 15:05 | 0.093333 | 20 | 790 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.8667 | 73.7333 | 0.28 | 0.18667 | 0 | 0
1746474 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:29 | 2022-07-22 09:34 | 0.092778 | 17 | 777 | 0 | 2 | 5 | 309 | 1.5772 | 72.0883 | 0 | 0.18556 | 0.46389 | 28.6683
1748134 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:21 | 2022-07-28 15:26 | 0.092222 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.092222 | 5.1644 | 0 | 0 | 0 | 0.092222
1746633 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 21:35 | 2022-07-22 21:40 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 49.1333
1747237 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:06 | 2022-07-25 10:11 | 0.091667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0
1747481 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:53 | 2022-07-26 08:58 | 0.091667 | 0 | 0 | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 46.75 | 0 | 0
1748848 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808222/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 22:28 | 2022-07-30 22:34 | 0.091389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27417 | 0 | 0
1742962 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:21 | 2022-07-07 08:26 | 0.091111 | 4 | 8 | 5 | 1840 | 3 | 0 | 0.36444 | 0.72889 | 0.45556 | 167.6444 | 0.27333 | 0
1746342 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:34 | 2022-07-21 19:39 | 0.090833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0.18167 | 0 | 0.18167 | 23.0717
1747809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:55 | 2022-07-27 10:01 | 0.090556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 0.090556 | 7.5161
1747698 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 01:07 | 2022-07-27 01:12 | 0.090278 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27083 | 37.0139 | 0 | 0
1748121 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:55 | 2022-07-28 14:01 | 0.090278 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.090278 | 5.0556 | 0 | 0 | 0 | 0.090278
1748666 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:52 | 2022-07-30 10:57 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | 0
1747658 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:56 | 2022-07-26 19:01 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1051 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 94.59
1746413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:16 | 2022-07-22 07:22 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 13.41
1742228 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:30 | 2022-07-05 05:35 | 0.088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 91.2
1746615 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:44 | 2022-07-22 19:49 | 0.088611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0.17722 | 0 | 0.17722 | 22.5072
1746845 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:21 | 2022-07-23 19:26 | 0.088056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8203
1743238 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:27 | 2022-07-07 20:32 | 0.0875 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0.2625 | 0
1746384 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:12 | 2022-07-21 23:17 | 0.0875 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 1.575 | 41.3
1746270 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:06 | 2022-07-21 15:11 | 0.087222 | 0 | 11 | 4 | 0 | 26 | 1959 | 0 | 0.95944 | 0.34889 | 0 | 2.2678 | 170.8683
1746434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:27 | 2022-07-22 08:32 | 0.087222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.34889 | 0 | 0 | 0.26167 | 11.9494
1743037 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:29 | 2022-07-07 12:34 | 0.086667 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0.26 | 0
1743080 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895975/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:48 | 2022-07-07 14:54 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17278 | 0
1746924 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:12 | 2022-07-24 07:17 | 0.086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0
1746123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815561/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:53 | 2022-07-21 08:59 | 0.085833 | 1 | 18 | 144 | 6566 | 178 | 3003 | 0.085833 | 1.545 | 12.36 | 563.5817 | 15.2783 | 257.7575
1747075 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:57 | 2022-07-24 17:02 | 0.085556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0.17111 | 0 | 0.17111 | 21.7311
1746696 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:51 | 2022-07-23 07:56 | 0.084722 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.084722 | 0 | 0 | 0.25417 | 0.25417 | 48.7153
1746972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33709/AKEL DM (2020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:16 | 2022-07-24 09:21 | 0.083889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746157 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:05 | 2022-07-21 10:10 | 0.083611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 19.8994
1747077 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804077/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:06 | 2022-07-24 17:11 | 0.083611 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3384 | 0 | 0.50167 | 0 | 0.58528 | 0.083611 | 282.94
13050296 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794065/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 23:25 | 2022-07-07 23:30 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 5.0833
11281918 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884879/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 11:20 | 2022-07-08 11:25 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 25.4167
1744319 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407320/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 12:15 | 2022-07-12 12:20 | 0.083333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2046615 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:53 | 2022-07-14 10:58 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 25.4167
11282321 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800151/90740 NOLU DM TR2-52 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 02:55 | 2022-07-16 03:00 | 0.083333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1745333 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794020/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 19:55 | 2022-07-17 20:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 8.6667
11282869 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:40 | 2022-07-23 02:45 | 0.083333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
11283284 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:26 | 2022-07-29 09:31 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 61.5
1744221 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796046/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:45 | 2022-07-11 18:50 | 0.083333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
11282096 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 11:26 | 2022-07-12 11:31 | 0.083333 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
11282743 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633485/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:33 | 2022-07-21 17:38 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
1746899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 01:05 | 2022-07-24 01:10 | 0.082778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16556 | 26.6544
1746199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:09 | 2022-07-21 11:13 | 0.0825 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2651 | 1.4025 | 38.8575 | 0.2475 | 0.0825 | 1.4025 | 218.7075
1745979 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:15 | 2022-07-20 18:20 | 0.0825 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.2475 | 13.365 | 0.495 | 18.315
1742243 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:46 | 2022-07-05 05:51 | 0.082222 | 0 | 0 | 25 | 48 | 15 | 1225 | 0 | 0 | 2.0556 | 3.9467 | 1.2333 | 100.7222
1746485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:54 | 2022-07-22 09:59 | 0.082222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 60.68
1747690 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 22:52 | 2022-07-26 22:57 | 0.081944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.40972 | 0 | 1.475 | 38.6778
1747087 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:24 | 2022-07-24 18:29 | 0.081667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0
1742149 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700693/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:54 | 2022-07-05 05:59 | 0.081389 | 13 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 35.8111 | 0.081389 | 0 | 0 | 0
1742255 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:58 | 2022-07-05 06:03 | 0.081389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 517 | 0.081389 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | 42.0781
1746821 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 16:31 | 2022-07-23 16:36 | 0.081389 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.081389 | 0 | 0 | 0.24417 | 0.24417 | 46.7986
1742700 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:23 | 2022-07-06 15:28 | 0.081111 | 2 | 0 | 1 | 257 | 1 | 98 | 0.16222 | 0 | 0.081111 | 20.8456 | 0.081111 | 7.9489
1746625 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:39 | 2022-07-22 20:44 | 0.081111 | 1 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.081111 | 24.2522 | 0 | 0 | 0 | 0.16222
1742019 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:13 | 2022-07-04 15:18 | 0.080556 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
1743031 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:56 | 2022-07-07 12:01 | 0.080278 | 0 | 15 | 0 | 355 | 0 | 494 | 0 | 1.2042 | 0 | 28.4986 | 0 | 39.6572
1747273 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:24 | 2022-07-25 11:28 | 0.080278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0
1747668 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:55 | 2022-07-26 20:00 | 0.079722 | 0 | 0 | 0 | 918 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.185 | 0.87694 | 0
1742921 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:51 | 2022-07-07 05:55 | 0.079444 | 0 | 1 | 0 | 1792 | 1 | 2 | 0 | 0.079444 | 0 | 142.3644 | 0.079444 | 0.15889
1742777 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:16 | 2022-07-06 19:20 | 0.079167 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0.079167 | 0 | 0
1746964 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:06 | 2022-07-24 09:10 | 0.079167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1051 | 0 | 0 | 0.079167 | 0.079167 | 0.079167 | 83.2042
1747238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:23 | 2022-07-25 10:28 | 0.078889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 552 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 0.23667 | 43.5467
1743078 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:41 | 2022-07-07 14:46 | 0.078611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.94333 | 0 | 0 | 0.15722 | 0.078611
1743122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:33 | 2022-07-07 16:38 | 0.078611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.31444 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 60.6092
1746766 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867683/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DM2-TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:46 | 2022-07-23 10:51 | 0.078056 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6714 | 0 | 0
1746958 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:58 | 2022-07-24 09:03 | 0.078056 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.23417 | 0.15611 | 0.078056 | 22.0117
1740995 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:42 | 2022-07-01 17:46 | 0.077778 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 252 | 0 | 0.077778 | 0.54444 | 0.077778 | 0 | 19.6
1745950 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:55 | 2022-07-20 17:00 | 0.077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 23.7222
1744550 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 12:56 | 2022-07-13 13:01 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2325 | 0
1747022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 12:38 | 2022-07-24 12:42 | 0.077222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2151 | 0.15444 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 166.105
1747865 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:59 | 2022-07-27 13:04 | 0.076944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0.92333 | 143.1167
1746857 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:26 | 2022-07-23 20:31 | 0.076111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 0.60889 | 17.2772
1746427 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:16 | 2022-07-22 08:20 | 0.075833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0.075833 | 0 | 0 | 0 | 0.075833 | 6.6733
1740883 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:27 | 2022-07-01 11:32 | 0.075556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 0.45333 | 28.7867
1747921 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:00 | 2022-07-27 17:05 | 0.075556 | 53 | 2059 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.0044 | 155.5689 | 0.22667 | 0.22667 | 0 | 0.075556
1746478 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:37 | 2022-07-22 09:42 | 0.074722 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
1747661 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:09 | 2022-07-26 19:13 | 0.074722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14944 | 53.3517
1742856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 22:21 | 2022-07-06 22:25 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 75.24
1742098 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:57 | 2022-07-04 20:01 | 0.0725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742936 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:56 | 2022-07-07 07:00 | 0.071944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35972 | 14.1011
1743425 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:25 | 2022-07-08 10:29 | 0.071667 | 6 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 8.4567 | 0.071667 | 0 | 0.071667 | 0
1742198 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 00:39 | 2022-07-05 00:43 | 0.071111 | 0 | 0 | 3 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21333 | 16.4978 | 0.14222 | 0
1747139 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 21:46 | 2022-07-24 21:50 | 0.071111 | 17 | 924 | 2 | 0 | 7 | 691 | 1.2089 | 65.7067 | 0.14222 | 0 | 0.49778 | 49.1378
1742911 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785818/SEYMEN MRK RMU >>(785818) DTR-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:38 | 2022-07-07 05:42 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 23.66
1747828 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:34 | 2022-07-27 11:38 | 0.069722 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.069722 | 0 | 0 | 0.20917 | 0.20917 | 40.0903
1746933 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:52 | 2022-07-24 07:56 | 0.066944 | 53 | 2059 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.5481 | 137.8386 | 0.20083 | 0.20083 | 0 | 0.066944
1746943 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:33 | 2022-07-24 08:38 | 0.066944 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46861 | 4.9539 | 0 | 0 | 0 | 0
11281830 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311580/43080 TR 41 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:40 | 2022-07-07 16:44 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
1742178 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:52 | 2022-07-04 22:56 | 0.066389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0.26556 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 51.1194
1746898 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 01:00 | 2022-07-24 01:04 | 0.066389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.33194 | 0 | 1.195 | 31.3356
1747980 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 23:01 | 2022-07-27 23:05 | 0.065278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.065278 | 0.065278 | 5.7444
1748007 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:43 | 2022-07-28 05:47 | 0.065 | 0 | 3 | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.065 | 91.65 | 0 | 0
1748174 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:25 | 2022-07-28 17:29 | 0.065 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 14.82
1746769 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:11 | 2022-07-23 11:15 | 0.064444 | 0 | 0 | 3 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 41.4378 | 0 | 0
1747881 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:41 | 2022-07-27 14:45 | 0.064444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0.064444 | 0 | 24.94
1748851 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 23:45 | 2022-07-30 23:49 | 0.063611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 65.1378
1747209 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:32 | 2022-07-25 08:36 | 0.063611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0.38167 | 0 | 0 | 0.19083 | 23.4725
1746507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 12:14 | 2022-07-22 12:18 | 0.062778 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
1742207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 02:18 | 2022-07-05 02:22 | 0.0625 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 4.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1747469 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:56 | 2022-07-26 08:00 | 0.062222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.12444 | 0.18667 | 20.7822
1742210 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 03:35 | 2022-07-05 03:38 | 0.061111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 39.05
1747648 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742204/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:19 | 2022-07-26 18:23 | 0.061111 | 3 | 27 | 3 | 3396 | 3 | 1545 | 0.18333 | 1.65 | 0.18333 | 207.5333 | 0.18333 | 94.4167
1745464 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:11 | 2022-07-18 12:15 | 0.060833 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.1825 | 0
1746919 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 06:42 | 2022-07-24 06:45 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24333 | 0
1746732 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:30 | 2022-07-23 09:33 | 0.060556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 18.3483
1747221 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:02 | 2022-07-25 09:05 | 0.060278 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.060278 | 0 | 0 | 0.18083 | 0.18083 | 34.6597
1747348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:37 | 2022-07-25 17:41 | 0.060278 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.060278 | 0.24111 | 0 | 0 | 0.12056 | 0
1740996 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:52 | 2022-07-01 17:56 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11778 | 0
1747292 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 13:07 | 2022-07-25 13:10 | 0.058333 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.058333 | 0.058333 | 21.175
1748283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:36 | 2022-07-29 07:40 | 0.058333 | 2 | 1766 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11667 | 103.0167 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
1747213 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:43 | 2022-07-25 08:46 | 0.058056 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 835 | 0.58056 | 0.11611 | 0 | 0 | 0.17417 | 48.4764
1748416 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 15:04 | 2022-07-29 15:08 | 0.058056 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.46444 | 0 | 0.058056 | 0 | 0.29028 | 52.5983
1741039 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710886/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:28 | 2022-07-01 19:31 | 0.057222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 7.7822
1744873 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:46 | 2022-07-15 09:49 | 0.057222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11444 | 0 | 0 | 0
1746497 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 11:04 | 2022-07-22 11:07 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056944 | 11.7875
1742938 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:08 | 2022-07-07 07:11 | 0.056667 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 23.2333 | 0 | 0
1742244 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:47 | 2022-07-05 05:50 | 0.056111 | 0 | 0 | 25 | 48 | 15 | 1225 | 0 | 0 | 1.4028 | 2.6933 | 0.84167 | 68.7361
1748263 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780047/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 03:47 | 2022-07-29 03:51 | 0.055278 | 3 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16583 | 149.8581 | 0 | 0 | 0 | 0.055278
1747142 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 22:09 | 2022-07-24 22:12 | 0.054722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 0.32833 | 0 | 0.65667 | 8.0442
1743241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:35 | 2022-07-07 20:39 | 0.053611 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.053611 | 0 | 0.10722 | 0 | 0.58972 | 0
1742644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:57 | 2022-07-06 11:00 | 0.053333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0
1746724 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:16 | 2022-07-23 09:20 | 0.053333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.10667 | 0 | 0.053333 | 0.053333 | 0 | 0
1747671 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 20:00 | 2022-07-26 20:03 | 0.053333 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 835 | 0.53333 | 0.10667 | 0 | 0 | 0.16 | 44.5333
1742658 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 12:31 | 2022-07-06 12:34 | 0.052778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139
1747602 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:37 | 2022-07-26 16:40 | 0.0525 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.1575 | 30.1875
1747655 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:55 | 2022-07-26 18:58 | 0.051944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0.051944 | 0.67528 | 59.7361
1742232 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:35 | 2022-07-05 05:38 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 5.6317
1747386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:26 | 2022-07-25 19:29 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 9.7622
1746181 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779173/DM2/TR13 ÖNRL->>(779173)DM04/TR01 ÖNRLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:27 | 2022-07-21 10:30 | 0.050833 | 14 | 1622 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.71167 | 82.4517 | 0 | 0 | 0.050833 | 0.25417
1748267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:54 | 2022-07-29 05:57 | 0.050833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.1525 | 18.7575
1743229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:07 | 2022-07-07 20:10 | 0.050556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746158 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:16 | 2022-07-21 10:19 | 0.050556 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 925 | 0.30333 | 0.50556 | 0 | 0.050556 | 0.70778 | 46.7639
11282967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807536/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:16 | 2022-07-25 12:19 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
1746273 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:17 | 2022-07-21 15:20 | 0.049722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 533 | 0 | 0.14917 | 0 | 0 | 0.64639 | 26.5019
1746398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784404/ODE DM->>(784410)AYKA - COLA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:15 | 2022-07-22 06:18 | 0.049722 | 14 | 508 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.69611 | 25.2589 | 0 | 0 | 0.34806 | 0
1743267 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 23:38 | 2022-07-07 23:41 | 0.049444 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 39.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
1748456 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:11 | 2022-07-29 17:13 | 0.048889 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.14667 | 0.24444 | 0 | 0 | 0.83111 | 8.0178
1746412 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:10 | 2022-07-22 07:13 | 0.048056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 5.3342
1747625 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:52 | 2022-07-26 17:55 | 0.048056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2586
1743021 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:15 | 2022-07-07 11:17 | 0.047778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0.095556 | 0.28667 | 31.2944
1746563 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:41 | 2022-07-22 17:44 | 0.047778 | 0 | 10 | 2 | 2625 | 1 | 1 | 0 | 0.47778 | 0.095556 | 125.4167 | 0.047778 | 0.047778
1742703 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:51 | 2022-07-06 15:53 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925
1742813 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:18 | 2022-07-06 20:21 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861
1747035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 14:29 | 2022-07-24 14:32 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 33.18
1746729 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:24 | 2022-07-23 09:27 | 0.046667 | 0 | 0 | 1 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 17.08 | 0.046667 | 0
1742253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:51 | 2022-07-05 05:53 | 0.046389 | 14 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944 | 20.4111 | 0.046389 | 0 | 0 | 0
1747593 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:50 | 2022-07-26 15:53 | 0.046111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 0.32278
1746781 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 12:27 | 2022-07-23 12:29 | 0.045556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59222 | 32.39
1741041 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:30 | 2022-07-01 19:33 | 0.045278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090556 | 16.8433
1746900 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 01:14 | 2022-07-24 01:17 | 0.045278 | 0 | 3 | 1 | 907 | 1 | 0 | 0 | 0.13583 | 0.045278 | 41.0669 | 0.045278 | 0
1748206 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:24 | 2022-07-28 19:27 | 0.045278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 517 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 23.4086
1746505 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 12:09 | 2022-07-22 12:12 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 10.305
1747662 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:09 | 2022-07-26 19:12 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 5.625
1743147 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:45 | 2022-07-07 17:48 | 0.044722 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.044722 | 0.17889 | 0 | 0 | 0.089444 | 0
1746297 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:39 | 2022-07-21 17:42 | 0.044722 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.13417 | 7.245 | 0.26833 | 9.9283
1746912 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 05:50 | 2022-07-24 05:52 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044722 | 4.8747
1748845 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 22:02 | 2022-07-30 22:04 | 0.044444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.088889 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 3.6889
1747673 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 20:08 | 2022-07-26 20:11 | 0.044167 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30917 | 3.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
1746727 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:22 | 2022-07-23 09:25 | 0.043611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.21806 | 0 | 0 | 0 | 0.3925 | 0
1747883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:55 | 2022-07-27 14:58 | 0.043611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 435 | 0 | 0.21806 | 0 | 0 | 0.47972 | 18.9708
1746294 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:20 | 2022-07-21 17:23 | 0.043056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 0 | 0.086111 | 0
1746430 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:17 | 2022-07-22 08:20 | 0.043056 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.7986 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 0.21528
1743020 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:12 | 2022-07-07 11:15 | 0.042778 | 1 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.042778 | 110.11 | 0 | 0 | 0 | 0.085556
1748575 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:55 | 2022-07-30 07:57 | 0.041944 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 472 | 0 | 0.41944 | 0 | 0.12583 | 0 | 19.7978
1748314 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:27 | 2022-07-29 09:29 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 5.25
1746403 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:47 | 2022-07-22 06:49 | 0.041389 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.12417 | 0.20694 | 0 | 0 | 0.70361 | 6.7878
1746687 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:45 | 2022-07-23 06:47 | 0.041389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 0.24833 | 0 | 0.49667 | 6.0842
1742643 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:54 | 2022-07-06 10:57 | 0.041389 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.5114 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.041389
1746627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:52 | 2022-07-22 20:54 | 0.041389 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 312 | 0.041389 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.082778 | 12.9133
1748530 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 22:40 | 2022-07-29 22:42 | 0.041111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 12.4567
1741062 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:48 | 2022-07-01 20:50 | 0.040833 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 32.7483 | 0 | 0 | 0 | 0
1746424 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:55 | 2022-07-22 07:57 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 7.7992
1747216 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:49 | 2022-07-25 08:51 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.040833 | 0.040833 | 3.5933
1748023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:46 | 2022-07-28 06:48 | 0.040833 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1225 | 11.9642 | 0 | 0 | 0 | 0.040833
1743004 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 10:03 | 0.040556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52722 | 28.7539
1747946 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:41 | 2022-07-27 18:43 | 0.040556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0
1748237 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 01:33 | 2022-07-29 01:35 | 0.040556 | 2 | 4514 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.081111 | 183.0678 | 0 | 0.081111 | 0 | 0.12167
1741056 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:31 | 2022-07-01 20:33 | 0.040278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.040278 | 0 | 0.080556 | 0
1746409 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:58 | 2022-07-22 07:00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 8.28
1747401 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:27 | 2022-07-25 20:29 | 0.039444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039444 | 4.2994
1745454 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 11:43 | 2022-07-18 11:46 | 0.038889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 7.6611
1746915 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 06:06 | 2022-07-24 06:09 | 0.038611 | 0 | 1 | 0 | 1793 | 1 | 2 | 0 | 0.038611 | 0 | 69.2297 | 0.038611 | 0.077222
1742961 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:15 | 2022-07-07 08:17 | 0.038056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038056 | 7.2686
1746573 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:34 | 2022-07-22 18:36 | 0.038056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26639
1747802 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:37 | 2022-07-27 09:39 | 0.038056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.19028 | 0 | 0 | 0 | 0.3425 | 0
1748555 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 05:46 | 2022-07-30 05:48 | 0.038056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.19028 | 0 | 0.685 | 17.9622
1747654 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:50 | 2022-07-26 18:52 | 0.037778 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.037778 | 8.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.037778
1743019 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710886/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:01 | 2022-07-07 11:03 | 0.0375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 5.1
1748572 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:22 | 2022-07-30 07:25 | 0.0375 | 16 | 366 | 2 | 0 | 8 | 1477 | 0.6 | 13.725 | 0.075 | 0 | 0.3 | 55.3875
1746148 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:28 | 2022-07-21 09:30 | 0.036667 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 24.2733 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0
1746850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:54 | 2022-07-23 19:56 | 0.036667 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 15.0333 | 0 | 0
1746575 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:35 | 2022-07-22 18:38 | 0.036111 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0.50556 | 0
1742223 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:20 | 2022-07-05 05:22 | 0.035833 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0.35833 | 0.071667 | 0 | 0 | 0.1075 | 29.8133
1747498 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:29 | 2022-07-26 09:31 | 0.035556 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1583 | 0.035556 | 0.28444 | 0 | 0.035556 | 0.53333 | 56.2844
1742236 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:38 | 2022-07-05 05:40 | 0.035556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14222 | 9.1022
1742896 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 04:01 | 2022-07-07 04:03 | 0.035278 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 833 | 0.35278 | 0.070556 | 0 | 0 | 0.10583 | 29.3864
1748302 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:54 | 2022-07-29 08:56 | 0.035278 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.10583 | 5.715 | 0.21167 | 7.8317
1748348 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:47 | 2022-07-29 10:49 | 0.035278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 0.070556 | 7.1967
1743228 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:01 | 2022-07-07 20:03 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
1747008 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:05 | 2022-07-24 10:07 | 0.034722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746295 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:33 | 2022-07-21 17:35 | 0.034722 | 2 | 0 | 1 | 259 | 1 | 98 | 0.069444 | 0 | 0.034722 | 8.9931 | 0.034722 | 3.4028
1742919 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894223/TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:47 | 2022-07-07 05:49 | 0.033889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0 | 0
11282594 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:14 | 2022-07-20 09:16 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1741783 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85110/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 19:33 | 2022-07-03 19:35 | 0.033333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 147 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16667 | 4.9
1746763 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:36 | 2022-07-23 10:38 | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1089 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 36.3
1743116 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:13 | 2022-07-07 16:15 | 0.0325 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.7475 | 0 | 0 | 0.585 | 34.0275
1743182 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:26 | 2022-07-07 18:28 | 0.0325 | 0 | 3 | 1 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 | 0.0325 | 45.8575 | 0 | 0
1745892 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 15:31 | 2022-07-20 15:33 | 0.0325 | 0 | 0 | 2 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 37.18 | 0 | 0
1747315 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:25 | 2022-07-25 16:27 | 0.032222 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
1746714 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:51 | 2022-07-23 08:53 | 0.031944 | 0 | 3 | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0.095833 | 0.031944 | 45.0417 | 0 | 0
1748543 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/GÜZEL SANATLAR LİSESİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:41 | 2022-07-30 02:43 | 0.031667 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1742948 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821911/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:31 | 2022-07-07 07:33 | 0.031389 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 3793 | 0 | 0 | 0.062778 | 0.094167 | 1.1928 | 119.0581
1741029 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:51 | 2022-07-01 18:53 | 0.031111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1048 | 0 | 0.71556 | 0 | 0 | 0.56 | 32.6044
1742939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:09 | 2022-07-07 07:11 | 0.031111 | 0 | 0 | 4 | 930 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.12444 | 28.9333 | 0.062222 | 0.031111
1742974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:02 | 2022-07-07 09:03 | 0.031111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 517 | 0.062222 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 16.0844
1746918 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 06:40 | 2022-07-24 06:42 | 0.031111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 19.88
1747757 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:14 | 2022-07-27 08:16 | 0.031111 | 0 | 0 | 4 | 930 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.12444 | 28.9333 | 0.062222 | 0.031111
1743076 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:34 | 2022-07-07 14:36 | 0.030556 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 0.091667 | 0.12222 | 67.1306 | 1.0389 | 46.1389
1747924 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:25 | 2022-07-27 17:26 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0
1748541 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800396/90832 NOLU DT TR1-56 -1-57 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:33 | 2022-07-30 02:35 | 0.030278 | 0 | 611 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 18.4997 | 0 | 0.030278 | 0.030278 | 0.39361
1746717 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:58 | 2022-07-23 09:00 | 0.030278 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42389 | 0.090833 | 0.030278 | 0 | 0 | 0
1740965 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:24 | 2022-07-01 15:26 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 163 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.09 | 4.89 | 0.18 | 6.66
1746647 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:00 | 2022-07-23 02:02 | 0.03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.54 | 14.16
1746102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:30 | 2022-07-21 07:32 | 0.029722 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20806 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0
1742122 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:16 | 2022-07-04 20:17 | 0.029722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11889 | 0 | 0 | 0 | 0
1742129 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:44 | 2022-07-04 20:46 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0.175 | 19.1042
1746124 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706735/İBRİBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:54 | 2022-07-21 08:56 | 0.029167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0.029167 | 0 | 0 | 7.5542
1746245 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:50 | 2022-07-21 13:51 | 0.029167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 552 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 16.1
1746470 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:18 | 2022-07-22 09:20 | 0.029167 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 925 | 0.175 | 0.29167 | 0 | 0.029167 | 0.40833 | 26.9792
1747939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:24 | 2022-07-27 18:26 | 0.029167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0.058333 | 7.4083
1746138 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:18 | 2022-07-21 09:20 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0
1746620 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:01 | 2022-07-22 20:03 | 0.028889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 255 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 7.3667
1742924 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:04 | 2022-07-07 06:06 | 0.028611 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028611 | 14.5631 | 0 | 0
1745501 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:43 | 2022-07-18 13:45 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6417 | 0 | 0
1746282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 16:09 | 2022-07-21 16:11 | 0.028333 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
1746730 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:26 | 2022-07-23 09:28 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0
1743075 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:12 | 2022-07-07 14:14 | 0.028056 | 0 | 3 | 4 | 2197 | 34 | 1510 | 0 | 0.084167 | 0.11222 | 61.6381 | 0.95389 | 42.3639
1743063 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:01 | 2022-07-07 13:02 | 0.027778 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 22.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
1743200 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:46 | 2022-07-07 19:48 | 0.027778 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 22.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
1746086 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:10 | 2022-07-21 06:12 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 3.4722
1747548 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 12:36 | 2022-07-26 12:38 | 0.027778 | 7 | 0 | 0 | 10 | 39 | 523 | 0.19444 | 0 | 0 | 0.27778 | 1.0833 | 14.5278
1747803 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:40 | 2022-07-27 09:42 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.027778 | 17.1667
1746244 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:49 | 2022-07-21 13:51 | 0.027778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.083333 | 0
1741021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:09 | 2022-07-01 18:10 | 0.0275 | 0 | 0 | 40 | 1272 | 65 | 779 | 0 | 0 | 1.1 | 34.98 | 1.7875 | 21.4225
1747500 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:32 | 2022-07-26 09:34 | 0.0275 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 728 | 0.055 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.165 | 20.02
1748563 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:17 | 2022-07-30 06:19 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 9.5975
1748542 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800393/RİNG ÇIKIŞI TR1-61 ERDEM YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:33 | 2022-07-30 02:35 | 0.027222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0.027222
1747759 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:38 | 2022-07-27 08:40 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76222 | 27.9028
1748264 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:20 | 2022-07-29 05:22 | 0.026944 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.026944 | 0.485 | 0 | 0 | 0.45806 | 0.29639
1748277 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:06 | 2022-07-29 07:08 | 0.026944 | 0 | 3 | 6 | 6120 | 8 | 60 | 0 | 0.080833 | 0.16167 | 164.9 | 0.21556 | 1.6167
1740987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:32 | 2022-07-01 17:34 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0 | 2.08
1747740 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:34 | 2022-07-27 06:36 | 0.026667 | 9 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0.026667
1747754 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:06 | 2022-07-27 08:08 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10556 | 2.9292
1748271 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58350/VİZE F2 DEN GİRİŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 06:19 | 2022-07-29 06:21 | 0.026389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1289 | 0 | 0 | 0.026389 | 0 | 0.55417 | 34.0153
1742287 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:43 | 2022-07-05 07:45 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.026389 | 0.13194 | 11.0042
1746733 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:30 | 2022-07-23 09:32 | 0.026111 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.026111 | 0 | 0 | 0.078333 | 0.078333 | 15.0139
1748459 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:53 | 2022-07-29 17:55 | 0.026111 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15667 | 3.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
1743243 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/BALLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:40 | 2022-07-07 20:42 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.145
1747451 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765629/44158 NOLU DM KURTDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 06:21 | 2022-07-26 06:23 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 10.0233
1747748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:21 | 2022-07-27 07:23 | 0.025833 | 3 | 9 | 0 | 1 | 29 | 7200 | 0.0775 | 0.2325 | 0 | 0.025833 | 0.74917 | 186
1748490 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:25 | 2022-07-29 19:27 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 26.4792
1746421 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:46 | 2022-07-22 07:48 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63889 | 18.86
1748308 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:11 | 2022-07-29 09:13 | 0.025556 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.23 | 0.025556 | 0.33222 | 17.2244
1742275 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:32 | 2022-07-05 06:34 | 0.025278 | 17 | 928 | 2 | 0 | 7 | 691 | 0.42972 | 23.4578 | 0.050556 | 0 | 0.17694 | 17.4669
1742966 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50702/DM2-TR23 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:24 | 2022-07-07 08:25 | 0.025278 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
1747837 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:29 | 2022-07-27 12:31 | 0.025278 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15167 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 0
1746704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80220/Edr.80220 DM(K-4 ÖZ SERHAD) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:26 | 2022-07-23 08:27 | 0.025 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1747409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 21:34 | 2022-07-25 21:36 | 0.025 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
1748035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:35 | 2022-07-28 08:37 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1089 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 27.225
1743107 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855891/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 15:43 | 2022-07-07 15:44 | 0.025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.15 | 0.025
1746541 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 15:48 | 2022-07-22 15:50 | 0.025 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 0.225 | 0.025 | 0.6 | 28.475
1748068 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:41 | 2022-07-28 09:43 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 1794 | 1 | 2 | 0 | 0.025 | 0 | 44.85 | 0.025 | 0.05
1748090 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:11 | 2022-07-28 13:13 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.24722 | 0.098889 | 10.4575
1742248 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707690/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:50 | 2022-07-05 05:52 | 0.024444 | 0 | 359 | 23 | 6 | 18 | 1099 | 0 | 8.7756 | 0.56222 | 0.14667 | 0.44 | 26.8644
1743120 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:31 | 2022-07-07 16:32 | 0.024444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 0 | 0.073333 | 0
1746682 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865771/B.ESKİ TEM KÖK TEM MOBİLYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:32 | 2022-07-23 06:34 | 0.024444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747943 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:36 | 2022-07-27 18:38 | 0.024444 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 34 | 1510 | 0 | 0.073333 | 0.097778 | 53.7289 | 0.83111 | 36.9111
1748817 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 20:30 | 2022-07-30 20:32 | 0.024444 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 34 | 1510 | 0 | 0.073333 | 0.097778 | 53.7289 | 0.83111 | 36.9111
1746544 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:10 | 2022-07-22 16:11 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0 | 0
1748286 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:05 | 2022-07-29 08:07 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0.93167
1748564 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58352/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:23 | 2022-07-30 06:25 | 0.023611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1322 | 0 | 0 | 0.094444 | 0 | 0.54306 | 31.2139
1748010 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:52 | 2022-07-28 05:54 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 10.36
1748026 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:59 | 2022-07-28 07:01 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 4.6433
1748287 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:17 | 2022-07-29 08:19 | 0.023333 | 4 | 7 | 13 | 1690 | 7 | 231 | 0.093333 | 0.16333 | 0.30333 | 39.4333 | 0.16333 | 5.39
1741059 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:36 | 2022-07-01 20:37 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023056 | 2.8819
1746101 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:18 | 2022-07-21 07:20 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | 2.5592
1747346 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:31 | 2022-07-25 17:33 | 0.023056 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.023056 | 0.415 | 0 | 0 | 0.39194 | 0.25361
1748009 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:47 | 2022-07-28 05:49 | 0.023056 | 1 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.023056 | 10.9744 | 0 | 0.023056 | 0 | 0
1748539 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 01:34 | 2022-07-30 01:35 | 0.023056 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023056 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 0
1748603 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:40 | 2022-07-30 08:42 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.22778 | 0.091111 | 9.635
1742285 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:39 | 2022-07-05 07:41 | 0.022778 | 27 | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.615 | 15.4661 | 0 | 0 | 0.022778 | 0
1747752 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:02 | 2022-07-27 08:03 | 0.022778 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1140 | 0 | 0 | 0.205 | 0.022778 | 0.54667 | 25.9667
1745994 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897346/KARPA DEPO 897346 CBS NO.LU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:16 | 2022-07-20 19:18 | 0.0225 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1747121 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:44 | 2022-07-24 19:45 | 0.0225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0
1747353 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:22 | 2022-07-25 18:23 | 0.0225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0
1748673 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:36 | 2022-07-30 11:38 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 7.8975
1748608 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:55 | 2022-07-30 08:57 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 5.9111
1747693 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 23:10 | 2022-07-26 23:11 | 0.022222 | 10 | 582 | 1 | 3 | 10 | 1474 | 0.22222 | 12.9333 | 0.022222 | 0.066667 | 0.22222 | 32.7556
1743029 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:31 | 2022-07-07 11:32 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13167 | 8.6022
1743225 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:57 | 2022-07-07 19:58 | 0.021944 | 0 | 1 | 1 | 819 | 0 | 1 | 0 | 0.021944 | 0.021944 | 17.9725 | 0 | 0.021944
1745889 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:53 | 2022-07-20 14:54 | 0.021944 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.065833 | 0
1746431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:17 | 2022-07-22 08:19 | 0.021944 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.065833 | 0.10972 | 0 | 0 | 0.37306 | 3.5989
1747314 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:22 | 2022-07-25 16:24 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 6.6492
1747599 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:22 | 2022-07-26 16:24 | 0.021944 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2165 | 0 | 0 | 0.021944 | 0.021944 | 0.35111 | 47.5097
1747687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 22:40 | 2022-07-26 22:41 | 0.021944 | 10 | 582 | 1 | 3 | 10 | 1474 | 0.21944 | 12.7717 | 0.021944 | 0.065833 | 0.21944 | 32.3461
1746952 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:47 | 2022-07-24 08:48 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0
1740983 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:15 | 2022-07-01 17:16 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8633
1741035 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:01 | 2022-07-01 19:02 | 0.021667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0.043333 | 5.5033
1747343 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:26 | 2022-07-25 17:28 | 0.021667 | 0 | 0 | 1 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 7.93 | 0.021667 | 0
1747443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 03:17 | 2022-07-26 03:19 | 0.021667 | 10 | 582 | 1 | 3 | 10 | 1474 | 0.21667 | 12.61 | 0.021667 | 0.065 | 0.21667 | 31.9367
1747445 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 04:35 | 2022-07-26 04:36 | 0.021667 | 10 | 582 | 1 | 3 | 10 | 1474 | 0.21667 | 12.61 | 0.021667 | 0.065 | 0.21667 | 31.9367
1747477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:34 | 2022-07-26 08:36 | 0.021667 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 871 | 0 | 0.21667 | 0 | 0.021667 | 0 | 18.8717
1747595 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:04 | 2022-07-26 16:06 | 0.021667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2165 | 0 | 0 | 0.021667 | 0.021667 | 0.34667 | 46.9083
1747726 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 03:42 | 2022-07-27 03:43 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 6.565
1748601 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:39 | 2022-07-30 08:41 | 0.021667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 487 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 10.5517
1740967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:45 | 2022-07-01 15:46 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40639 | 0
1747181 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:29 | 2022-07-25 06:31 | 0.021389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0.042778 | 0 | 0 | 0 | 8.2989
1747219 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:54 | 2022-07-25 08:56 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1925 | 3.2297
1747293 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 13:45 | 2022-07-25 13:46 | 0.021389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0.042778 | 4.3633
1742946 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:27 | 2022-07-07 07:29 | 0.021111 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0.063333 | 0.042222 | 0.10556 | 6.1222
1748236 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 00:58 | 2022-07-29 00:59 | 0.021111 | 2 | 4514 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.042222 | 95.2956 | 0 | 0.042222 | 0 | 0.063333
1746825 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 17:33 | 2022-07-23 17:34 | 0.021111 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0
1743372 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:54 | 2022-07-08 08:55 | 0.020833 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.041667 | 0.0625 | 12.125 | 0.020833 | 0.0625
1746266 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 14:45 | 2022-07-21 14:46 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4792 | 0 | 0
1740978 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:52 | 2022-07-01 16:53 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27083 | 0
1741034 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:01 | 2022-07-01 19:02 | 0.020833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1088 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 22.6667
1741974 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:02 | 2022-07-04 12:03 | 0.020833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 4.7917
1742164 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:02 | 2022-07-04 22:03 | 0.020833 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 870 | 0 | 0.20833 | 0 | 0.020833 | 0 | 18.125
1742042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:28 | 2022-07-04 15:30 | 0.020556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1089 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 22.385
1742290 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:45 | 2022-07-05 07:46 | 0.020556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 4.6867
1742169 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:10 | 2022-07-04 22:12 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.020278 | 0.10139 | 8.4558
1742812 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:16 | 2022-07-06 20:18 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081111 | 2.2508
1742225 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:24 | 2022-07-05 05:26 | 0.02 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1742262 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:05 | 2022-07-05 06:06 | 0.02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 18.12
1742282 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:27 | 2022-07-05 07:28 | 0.019722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0.019722 | 0 | 0 | 0 | 4.4967
1741952 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:35 | 2022-07-04 10:36 | 0.019722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059167 | 9.1511
1742209 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 03:34 | 2022-07-05 03:35 | 0.019722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059167 | 1.9722
1747449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 06:08 | 2022-07-26 06:09 | 0.019444 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.019444 | 0.35 | 0 | 0 | 0.33056 | 0.21389
1748491 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:41 | 2022-07-29 19:43 | 0.019444 | 0 | 0 | 40 | 1275 | 67 | 781 | 0 | 0 | 0.77778 | 24.7917 | 1.3028 | 15.1861
1748030 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852446/852446 DİREK SİNANKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:11 | 2022-07-28 08:12 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019167
1743250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:58 | 2022-07-07 20:59 | 0.019167 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0.038333 | 0
1747733 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:06 | 2022-07-27 06:07 | 0.019167 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 322 | 0 | 0.59417 | 0 | 0.345 | 0 | 6.1717
1748284 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:43 | 2022-07-29 07:44 | 0.018889 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.15111 | 0 | 0.018889 | 0 | 0.094444 | 17.1133
1743246 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:46 | 2022-07-07 20:47 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 8.5067
1746957 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:56 | 2022-07-24 08:57 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0.018056 | 0.23472 | 20.7639
1748735 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:11 | 2022-07-30 15:12 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 5.18
1742973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:59 | 2022-07-07 09:00 | 0.017222 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.017222 | 0.31 | 0 | 0 | 0.29278 | 0.18944
1742949 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:32 | 2022-07-07 07:33 | 0.016944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 6.5744
1746397 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 05:25 | 2022-07-22 05:26 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22028 | 12.0475
1747963 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:52 | 2022-07-27 19:53 | 0.016944 | 0 | 0 | 40 | 1274 | 67 | 781 | 0 | 0 | 0.67778 | 21.5872 | 1.1353 | 13.2336
2046479 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82080/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 03:13 | 2022-07-01 03:14 | 0.016667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0
2046452 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790240/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 03:46 | 2022-07-01 03:47 | 0.016667 | 0 | 2058 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 34.3 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.1
1742747 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:25 | 2022-07-06 17:26 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 4.4333
1742955 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:55 | 2022-07-07 07:56 | 0.016667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.3 | 17.45
1743040 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:43 | 2022-07-07 12:44 | 0.016667 | 4 | 7 | 13 | 1690 | 7 | 231 | 0.066667 | 0.11667 | 0.21667 | 28.1667 | 0.11667 | 3.85
1743370 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:50 | 2022-07-08 08:51 | 0.016667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.05 | 6.65
1746081 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:41 | 2022-07-21 05:42 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 6.4
1746626 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:47 | 2022-07-22 20:48 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1089 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 18.15
1747150 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 71255/ALACAOĞLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 05:32 | 2022-07-25 05:33 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 352 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 5.8667
1747182 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:34 | 2022-07-25 06:35 | 0.016667 | 2 | 6 | 24 | 2226 | 33 | 1479 | 0.033333 | 0.1 | 0.4 | 37.1 | 0.55 | 24.65
1747204 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:05 | 2022-07-25 08:06 | 0.016667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.3 | 17.45
1741028 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:46 | 2022-07-01 18:47 | 0.016667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
11281678 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707689/23000 NOLU DM HAYRABOLU GİRİŞ MOD5 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 04:59 | 2022-07-06 05:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 18.8167 | 0 | 0
2046583 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 00:52 | 2022-07-13 00:54 | 0.016667 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.033333 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.1 | 0.016667
11282678 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/81515 Edr.(DM06-TR48)BEL.SUPOMPAS DM ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 02:32 | 2022-07-21 02:33 | 0.016667 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0.05 | 0.21667 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667
1746718 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795549/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:59 | 2022-07-23 09:00 | 0.016389 | 6 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.098333 | 0.86861 | 0 | 0 | 0.081944 | 0
1747666 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:43 | 2022-07-26 19:44 | 0.016389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 13 | 1354 | 0 | 1.7044 | 0 | 0 | 0.21306 | 22.1906
1742293 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:55 | 2022-07-05 07:56 | 0.016111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 933 | 0.016111 | 0 | 0.048333 | 0 | 0.32222 | 15.0317
1747755 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:11 | 2022-07-27 08:12 | 0.015833 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.0475 | 0.079167 | 0 | 0 | 0.26917 | 2.5967
1748006 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:36 | 2022-07-28 05:37 | 0.015833 | 10 | 578 | 1 | 3 | 10 | 1353 | 0.15833 | 9.1517 | 0.015833 | 0.0475 | 0.15833 | 21.4225
1746252 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:56 | 2022-07-21 13:56 | 0.015556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 0.046667 | 0
1747311 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:09 | 2022-07-25 16:10 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 7.2569
1742903 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:26 | 2022-07-07 05:27 | 0.015278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 3.5139
1742965 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:22 | 2022-07-07 08:23 | 0.014722 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014722 | 0.088333 | 0 | 0 | 0 | 0
1741046 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:39 | 2022-07-01 19:40 | 0.014444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 3.4378
1747872 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 13:57 | 2022-07-27 13:58 | 0.014444 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2164 | 0 | 0 | 0.014444 | 0.086667 | 0.23111 | 31.2578
1747538 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:59 | 2022-07-26 11:00 | 0.014444 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1542 | 0.043333 | 0.028889 | 0 | 0 | 0.47667 | 22.2733
1747344 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:26 | 2022-07-25 17:27 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 918 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.005 | 0.15583 | 0
1742283 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:27 | 2022-07-05 07:28 | 0.013611 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.013611 | 0.245 | 0 | 0 | 0.23139 | 0.14972
1745961 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:09 | 2022-07-20 17:10 | 0.013611 | 2 | 0 | 1 | 258 | 1 | 98 | 0.027222 | 0 | 0.013611 | 3.5117 | 0.013611 | 1.3339
1747472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829953/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:02 | 2022-07-26 08:03 | 0.013611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2151 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0.39472 | 29.2775
1747591 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:47 | 2022-07-26 15:48 | 0.013333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 3.04
1748606 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:55 | 2022-07-30 08:56 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19583 | 4.5825
1742748 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:27 | 2022-07-06 17:28 | 0.012778 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.038333 | 0
1748008 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:45 | 2022-07-28 05:46 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038333 | 5.9289
1748489 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:13 | 2022-07-29 19:14 | 0.012778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 3.2839
1742078 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862475/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:08 | 2022-07-04 18:09 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16611 | 5.2261
1742270 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:24 | 2022-07-05 06:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0125 | 0.05 | 1.1
1742925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:10 | 2022-07-07 06:10 | 0.0125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.0375 | 4.625
1747647 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:18 | 2022-07-26 18:19 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048889 | 3.1289
1743157 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:07 | 2022-07-07 18:08 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035833 | 5.5422
1747404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:36 | 2022-07-25 20:37 | 0.011944 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0.083611 | 0
1747581 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:30 | 2022-07-26 14:31 | 0.011667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.26833 | 0 | 0 | 0 | 0.081667
1740991 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:34 | 2022-07-01 17:35 | 0.011667 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.035 | 0
1748774 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:18 | 2022-07-30 17:18 | 0.011667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.18667 | 3.64
1748577 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:00 | 2022-07-30 08:00 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 8.4619
1742647 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:11 | 2022-07-06 11:12 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
1746190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:46 | 2022-07-21 10:47 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 1.2111
1747737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:23 | 2022-07-27 06:23 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 2.9556
1741961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 11:12 | 2022-07-04 11:13 | 0.010833 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.010833 | 0.195 | 0 | 0 | 0.18417 | 0.11917
1747590 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:27 | 2022-07-26 15:27 | 0.010556 | 21 | 899 | 6 | 865 | 9 | 1 | 0.22167 | 9.4894 | 0.063333 | 9.1306 | 0.095 | 0.010556
1747804 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:47 | 2022-07-27 09:48 | 0.010556 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 34 | 1510 | 0 | 0.031667 | 0.042222 | 23.2011 | 0.35889 | 15.9389
1742173 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:28 | 2022-07-04 22:29 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0.051389 | 4.2858
1747122 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:56 | 2022-07-24 19:57 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0
1747741 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:37 | 2022-07-27 06:37 | 0.010278 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 322 | 0 | 0.31861 | 0 | 0.185 | 0 | 3.3094
1742276 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:34 | 2022-07-05 06:34 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
1740973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:14 | 2022-07-01 16:14 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 2.3467
1747525 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:56 | 2022-07-26 09:56 | 0.0091667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 452 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0.018333 | 4.1433
1746773 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:29 | 2022-07-23 11:29 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0.89417
1748204 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:11 | 2022-07-28 19:11 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0.11278 | 5.7839
1742080 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:12 | 2022-07-04 18:12 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1746392 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 04:08 | 2022-07-22 04:08 | 0.0075 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0.135 | 7.8525
1741948 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:12 | 2022-07-04 10:12 | 0.0069444 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.020833 | 0
1748265 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:32 | 2022-07-29 05:32 | 0.0069444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 936 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0.14583 | 6.5
1742934 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:45 | 2022-07-07 06:45 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0
1748070 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:50 | 2022-07-28 09:50 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031944 | 1.6994
1743151 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:47 | 2022-07-07 17:47 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
1742970 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:36 | 2022-07-07 08:36 | 0.0055556 | 0 | 0 | 40 | 1274 | 65 | 780 | 0 | 0 | 0.22222 | 7.0778 | 0.36111 | 4.3333
1748537 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 01:29 | 2022-07-30 01:29 | 0.0055556 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.0055556 | 0.1 | 0 | 0 | 0.094444 | 0.061111
1748777 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:29 | 2022-07-30 17:29 | 0.0055556 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 322 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7889
1746253 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:56 | 2022-07-21 13:56 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3278 | 0 | 0
1740986 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:30 | 2022-07-01 17:30 | 0.0052778 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0.026389 | 0
1748809 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:23 | 2022-07-30 19:23 | 0.005 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.005 | 0.09 | 0 | 0 | 0.085 | 0.055

## TREDAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.25431 | 1.2424 | 1.2356 | 2.6997 | 1.0475 | 1.0626 | 2.3673 | 3.7543 | 3.7221 | 1.577
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.2367 | 18.131 | 18.1728 | 64.2331 | 39.3323 | 39.56 | 73.6594 | 117.5625 | 116.5447 | 35.8007
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.29972 | 0.1157 | 0.11696 | 0 | 0.0018113 | 0.0017948 | 1.4345 | 0.76787 | 0.78332 | 0.19842
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.0612 | 3.0402 | 0 | 5.5819 | 5.5308 | 0 | 7.6461 | 7.4688 | 4.0567
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.21089 | 0.20945 | 0 | 0.007629 | 0.0075593 | 0 | 0.0024363 | 0.0023798 | 0.14945
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 24.7907 | 22.7611 | 22.775 | 66.9328 | 45.9711 | 46.1627 | 77.4612 | 129.7331 | 128.5213 | 41.7824
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.7441 | 7.2356 | 7.3214 | 14.5583 | 37.4975 | 37.2878 | 36.656 | 52.164 | 51.8044 | 18.2544
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.1257 | 1.118 | 0 | 0.58231 | 0.57699 | 0 | 5.1132 | 4.9947 | 1.6107
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 19.7441 | 8.3613 | 8.4394 | 14.5583 | 38.0798 | 37.8647 | 36.656 | 57.2772 | 56.7991 | 19.8651
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0059798 | 0.017802 | 0.017721 | 0.096214 | 0.037716 | 0.03825 | 0.081638 | 0.12675 | 0.12571 | 0.036642
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56262 | 0.41114 | 0.41218 | 1.4029 | 1.1547 | 1.157 | 1.632 | 2.4916 | 2.4716 | 0.82458
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.011105 | 0.0054324 | 0.0054713 | 0 | 8.5913e-05 | 8.5127e-05 | 0.018895 | 0.010119 | 0.010322 | 0.0054006
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033804 | 0.033572 | 0 | 0.070477 | 0.069833 | 0 | 0.10176 | 0.099398 | 0.048571
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0015932 | 0.0015823 | 0 | 6.873e-05 | 6.8102e-05 | 0 | 5.7493e-06 | 5.616e-06 | 0.0011288
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.5797 | 0.46977 | 0.47053 | 1.4991 | 1.263 | 1.2652 | 1.7326 | 2.7302 | 2.7071 | 0.91632
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10063 | 0.039001 | 0.039424 | 0.075729 | 0.16149 | 0.16071 | 0.16982 | 0.21627 | 0.21519 | 0.083043
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0037282 | 0.0037026 | 0 | 0.0019817 | 0.0019636 | 0 | 0.020537 | 0.02006 | 0.0058611
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10063 | 0.04273 | 0.043127 | 0.075729 | 0.16347 | 0.16267 | 0.16982 | 0.2368 | 0.23525 | 0.088905
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.087989 | 0.038553 | 0.038892 | 0.31595 | 0.29193 | 0.29215 | 0.58648 | 0.64868 | 0.64724 | 0.16556
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027022 | 0.00026395 | 3.8925e-05
GENEL TOPLAM | 0.087989 | 0.038553 | 0.038892 | 0.31595 | 0.29193 | 0.29215 | 0.58648 | 0.64895 | 0.6475 | 0.1656
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5853 | 847330 | 853183 | 1611 | 174596 | 176207 | 4128 | 173934 | 178062 | 1207452

## EDİRNE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.59917 | 0.11543 | 0.11874 | 5.365 | 5.3482 | 5.3486 | 4.0252 | 6.7783 | 6.7087 | 2.5844
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.2261 | 14.0061 | 14.0281 | 81.7499 | 66.3428 | 66.6789 | 74.7766 | 94.4538 | 93.9564 | 42.6112
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.3606 | 3.3376 | 0 | 4.4985 | 4.4004 | 0 | 10.8492 | 10.5749 | 5.4715
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00070796 | 0.00070311 | 0 | 0.039075 | 0.038223 | 0 | 0 | 0 | 0.0051092
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 17.8253 | 17.4828 | 17.4852 | 87.115 | 76.2286 | 76.466 | 78.8018 | 112.0814 | 111.24 | 50.6721
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.0085 | 0.51905 | 0.57725 | 10.4553 | 47.6273 | 46.8166 | 34.1055 | 40.2752 | 40.1192 | 17.1938
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.4287 | 3.4052 | 0 | 0.034939 | 0.034177 | 0 | 8.6359 | 8.4176 | 4.3794
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.0085 | 3.9477 | 3.9824 | 10.4553 | 47.6622 | 46.8508 | 34.1055 | 48.9111 | 48.5368 | 21.5732
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.020513 | 0.0037758 | 0.0038905 | 0.19342 | 0.19294 | 0.19295 | 0.14329 | 0.23637 | 0.23401 | 0.09078
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52991 | 0.31846 | 0.31991 | 1.4526 | 2.1732 | 2.1575 | 1.6998 | 2.1145 | 2.104 | 1.0391
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037776 | 0.037517 | 0 | 0.068529 | 0.067034 | 0 | 0.14845 | 0.1447 | 0.070807
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.1799e-05 | 1.1718e-05 | 0 | 0.00035203 | 0.00034435 | 0 | 0 | 0 | 4.9262e-05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.55043 | 0.36002 | 0.36133 | 1.6461 | 2.435 | 2.4178 | 1.8431 | 2.4993 | 2.4827 | 1.2008
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045299 | 0.0029321 | 0.0032226 | 0.072368 | 0.21048 | 0.20747 | 0.13725 | 0.14399 | 0.14382 | 0.06719
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0093451 | 0.009281 | 0 | 0.00014668 | 0.00014348 | 0 | 0.032548 | 0.031725 | 0.014374
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.045299 | 0.012277 | 0.012504 | 0.072368 | 0.21063 | 0.20762 | 0.13725 | 0.17654 | 0.17554 | 0.081564
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.14701 | 0.072584 | 0.073094 | 0.48289 | 1.1046 | 1.091 | 0.71141 | 0.86247 | 0.85865 | 0.41538
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.14701 | 0.072584 | 0.073094 | 0.48289 | 1.1046 | 1.091 | 0.71141 | 0.86247 | 0.85865 | 0.41538
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1170 | 169501 | 170671 | 760 | 34088 | 34848 | 1989 | 76686 | 78675 | 284194

## KIRKLARELİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0053052 | 0.0052809 | 0.76761 | 0 | 0.0060551 | 1.4694 | 2.4696 | 2.4478 | 0.56303
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.7092 | 7.1047 | 7.1852 | 59.2878 | 54.1907 | 54.231 | 92.6176 | 164.3939 | 162.8291 | 51.4591
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.82135 | 0.0097014 | 0.013413 | 0 | 0 | 0 | 4.9264 | 2.4759 | 2.5294 | 0.58529
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.81943 | 0.81569 | 0 | 6.4922 | 6.441 | 0 | 4.4108 | 4.3147 | 2.6597
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 25.5306 | 7.9391 | 8.0196 | 60.0554 | 60.683 | 60.678 | 99.0134 | 173.7503 | 172.121 | 55.2672
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.1252 | 5.5967 | 5.6312 | 19.5367 | 53.1194 | 52.8545 | 36.6847 | 58.5056 | 58.0299 | 26.3681
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.87551 | 0.87151 | 0 | 2.0232 | 2.0073 | 0 | 3.5153 | 3.4386 | 1.6686
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13.1252 | 6.4722 | 6.5027 | 19.5367 | 55.1426 | 54.8617 | 36.6847 | 62.0208 | 61.4685 | 28.0367
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00015619 | 0.00015547 | 0.022599 | 0 | 0.00017827 | 0.043261 | 0.0727 | 0.072058 | 0.016574
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.78053 | 0.24484 | 0.24729 | 1.8333 | 1.6706 | 1.6719 | 2.1547 | 3.3687 | 3.3423 | 1.2186
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.010819 | 0.00012779 | 0.00017667 | 0 | 0 | 0 | 0.064892 | 0.032614 | 0.033318 | 0.0077096
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01099 | 0.01094 | 0 | 0.073153 | 0.072576 | 0 | 0.062076 | 0.060723 | 0.033758
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.79134 | 0.25611 | 0.25856 | 1.8559 | 1.7438 | 1.7447 | 2.2629 | 3.5361 | 3.5084 | 1.2766
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.068006 | 0.075261 | 0.075228 | 0.064972 | 0.19293 | 0.19192 | 0.24875 | 0.2951 | 0.29409 | 0.14688
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0031238 | 0.0031095 | 0 | 0.00566 | 0.0056153 | 0 | 0.016687 | 0.016323 | 0.0065917
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.068006 | 0.078385 | 0.078338 | 0.064972 | 0.19859 | 0.19754 | 0.24875 | 0.31179 | 0.31041 | 0.15347
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.13138 | 0.019715 | 0.020226 | 0.26836 | 0.24646 | 0.24663 | 0.67471 | 0.59528 | 0.59701 | 0.19397
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087144 | 0.00085244 | 0.0001946
GENEL TOPLAM | 0.13138 | 0.019715 | 0.020226 | 0.26836 | 0.24646 | 0.24663 | 0.67471 | 0.59615 | 0.59787 | 0.19417
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 647 | 140856 | 141503 | 354 | 44523 | 44877 | 1202 | 53934 | 55136 | 241516

## TEKİRDAĞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1951 | 1.9226 | 1.9097 | 0 | 0.0059662 | 0.0059355 | 0 | 0 | 0 | 1.5163
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.1933 | 22.3254 | 22.3542 | 40.9693 | 22.8477 | 22.941 | 46.9679 | 100.1616 | 99.0352 | 27.4145
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.30298 | 0.18002 | 0.18094 | 0 | 0.0032948 | 0.0032778 | 0 | 0.00048676 | 0.00047645 | 0.14408
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.5547 | 3.5282 | 0 | 5.5444 | 5.5158 | 0 | 6.0036 | 5.8765 | 3.9619
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.33256 | 0.33008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097832 | 0.0095761 | 0.26256
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 26.6913 | 28.3153 | 28.3031 | 40.9693 | 28.4013 | 28.466 | 46.9679 | 106.1755 | 104.9218 | 33.2994
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.9173 | 9.7857 | 9.8911 | 17.2865 | 26.6537 | 26.6055 | 42.0333 | 65.3162 | 64.8232 | 15.8221
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.46434 | 0.46088 | 0 | 0.10833 | 0.10777 | 0 | 0.86628 | 0.84794 | 0.43603
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 23.9173 | 10.25 | 10.352 | 17.2865 | 26.7621 | 26.7132 | 42.0333 | 66.1824 | 65.6711 | 16.2581
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0027255 | 0.026858 | 0.026678 | 0 | 8.3346e-05 | 8.2917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.021183
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53717 | 0.48402 | 0.48442 | 1.0201 | 0.55366 | 0.55606 | 0.8175 | 2.067 | 2.0405 | 0.59556
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014371 | 0.0085386 | 0.0085821 | 0 | 0.00015627 | 0.00015547 | 0 | 2.3087e-05 | 2.2598e-05 | 0.006834
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038535 | 0.038247 | 0 | 0.069928 | 0.069567 | 0 | 0.0685 | 0.067049 | 0.044549
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0025104 | 0.0024916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3087e-05 | 2.2598e-05 | 0.0019788
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.55426 | 0.56047 | 0.56042 | 1.0201 | 0.62383 | 0.62587 | 0.8175 | 2.1355 | 2.1076 | 0.67011
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1219 | 0.040875 | 0.04148 | 0.088531 | 0.12951 | 0.1293 | 0.13767 | 0.24606 | 0.24377 | 0.067039
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0021137 | 0.0020979 | 0 | 0.00092723 | 0.00092245 | 0 | 0.0040634 | 0.0039773 | 0.0020536
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1219 | 0.042989 | 0.043578 | 0.088531 | 0.13044 | 0.13022 | 0.13767 | 0.25013 | 0.24775 | 0.069092
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.063925 | 0.032752 | 0.032985 | 0.094567 | 0.02441 | 0.024771 | 0.20811 | 0.33668 | 0.33396 | 0.051358
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.063925 | 0.032752 | 0.032985 | 0.094567 | 0.02441 | 0.024771 | 0.20811 | 0.33668 | 0.33396 | 0.051358
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4036 | 536973 | 541009 | 497 | 95985 | 96482 | 937 | 43314 | 44251 | 681742

## VİZE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 4.3132 | 0 | 0.019625 | 16.6629 | 16.2235 | 16.2291 | 6.102
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 77.1474 | 26.7842 | 27.0134 | 268.0756 | 411.7614 | 409.9299 | 170.6978
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.40108 | 0.39926 | 0 | 3.8925 | 3.8429 | 1.6914
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 81.4606 | 27.1853 | 27.4322 | 284.7385 | 431.8774 | 430.0019 | 178.4912
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.1681 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0.72647
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0.72647
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.12698 | 0 | 0.00057778 | 0.49057 | 0.47759 | 0.47775 | 0.17963
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.4921 | 0.61213 | 0.61613 | 4.4528 | 6.0749 | 6.0542 | 2.6567
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0092142 | 0.0091723 | 0 | 0.033983 | 0.03355 | 0.01832
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0.62135 | 0.62588 | 4.9434 | 6.5865 | 6.5655 | 2.8547
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0083436 | 0.0083056 | 0 | 0 | 0 | 0.0051891
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083436 | 0.0083056 | 0 | 0 | 0 | 0.0051891
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.20635 | 0.083001 | 0.083562 | 0.92453 | 0.60499 | 0.60907 | 0.28075
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.20635 | 0.083001 | 0.083562 | 0.92453 | 0.60499 | 0.60907 | 0.28075
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 63 | 13783 | 13846 | 106 | 8210 | 8316 | 22162

## KIRKLARELİ MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.0857 | 1.3459 | 1.3844 | 42.6119 | 43.1556 | 43.1463 | 38.2095 | 55.1616 | 54.7018 | 12.6603
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046547 | 0.04638 | 0 | 0.61176 | 0.60127 | 0 | 2.3394 | 2.2759 | 0.467
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 12.0857 | 1.3924 | 1.4308 | 42.6119 | 43.7674 | 43.7476 | 38.2095 | 57.501 | 56.9777 | 13.1273
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.6738 | 1.3843 | 1.3925 | 0 | 35.4742 | 34.8658 | 3.2817 | 31.9629 | 31.1848 | 8.1262
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.3748 | 2.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3681 | 15.9241 | 4.6789
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.6738 | 3.7591 | 3.7588 | 0 | 35.4742 | 34.8658 | 3.2817 | 48.331 | 47.1089 | 12.8051
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52941 | 0.084964 | 0.086559 | 1.5918 | 1.2329 | 1.2391 | 1.2136 | 1.6588 | 1.6467 | 0.41354
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00061624 | 0.00061403 | 0 | 0.011396 | 0.011201 | 0 | 0.034965 | 0.034016 | 0.0070128
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.52941 | 0.08558 | 0.087173 | 1.5918 | 1.2443 | 1.2503 | 1.2136 | 1.6938 | 1.6807 | 0.42056
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016043 | 0.0038515 | 0.0038952 | 0 | 0.080484 | 0.079104 | 0.012384 | 0.089269 | 0.087183 | 0.021935
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0084733 | 0.0084429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0.075592 | 0.020036
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.016043 | 0.012325 | 0.012338 | 0 | 0.080484 | 0.079104 | 0.012384 | 0.16697 | 0.16278 | 0.041972
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.22995 | 0.02698 | 0.027708 | 0.30612 | 0.30876 | 0.30872 | 0.4644 | 0.70439 | 0.69788 | 0.15902
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.22995 | 0.02698 | 0.027708 | 0.30612 | 0.30876 | 0.30872 | 0.4644 | 0.70439 | 0.69788 | 0.15902
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 187 | 51928 | 52115 | 49 | 2808 | 2857 | 323 | 11583 | 11906 | 66878

## KOFÇAZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 10.4833 | 0 | 0.097068 | 2.7687 | 77.7483 | 75.6983 | 58.4636
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.22593 | 0.22384 | 0 | 10.398 | 10.1137 | 7.8591
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 10.4833 | 0.22593 | 0.32091 | 2.7687 | 88.1463 | 85.812 | 66.3227
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.25 | 0 | 0.0023148 | 0.05 | 0.63598 | 0.61996 | 0.47916
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0023364 | 0.0023148 | 0 | 0.15952 | 0.15516 | 0.12032
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0023364 | 0.0046296 | 0.05 | 0.7955 | 0.77512 | 0.59947
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 4 | 428 | 432 | 40 | 1423 | 1463 | 1895

## PINARHİSAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 26.1191 | 21.0215 | 21.0472 | 171.134 | 172.9595 | 172.9357 | 79.13
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.7763 | 8.7321 | 0 | 5.0148 | 4.9494 | 7.2856
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 26.1191 | 29.7978 | 29.7793 | 171.134 | 177.9743 | 177.8851 | 86.4156
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.3753 | 26.2426 | 0 | 23.259 | 22.9558 | 24.9857
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.7939 | 7.7547 | 0 | 0 | 0 | 4.7893
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1692 | 33.9973 | 0 | 23.259 | 22.9558 | 29.775
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.3333 | 1.1225 | 1.1236 | 3.0779 | 4.4509 | 4.433 | 2.3891
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.049199 | 0.048952 | 0 | 0.084906 | 0.083799 | 0.062277
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.1717 | 1.1725 | 3.0779 | 4.5358 | 4.5168 | 2.4514
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.05984 | 0.059539 | 0 | 0.07753 | 0.076519 | 0.066032
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.014433 | 0.014361 | 0 | 0 | 0 | 0.008869
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074273 | 0.073899 | 0 | 0.07753 | 0.076519 | 0.074901
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 48 | 9492 | 9540 | 77 | 5830 | 5907 | 15447

## DEMİRKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 108.204 | 39.9152 | 40.3321 | 161.2064 | 162.4668 | 162.4439 | 84.2194
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.0317 | 24.8789 | 0 | 13.8927 | 13.6408 | 20.8399
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 108.204 | 64.9469 | 65.211 | 161.2064 | 176.3595 | 176.0847 | 105.0593
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.7576 | 0.75768 | 0.76378 | 2.4727 | 2.5816 | 2.5796 | 1.4164
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.34766 | 0.34554 | 0 | 0.17931 | 0.17606 | 0.28463
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 1.1053 | 1.1093 | 2.4727 | 2.7609 | 2.7557 | 1.701
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.36364 | 0.098269 | 0.099889 | 0.56364 | 0.56682 | 0.56677 | 0.26769
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0.098269 | 0.099889 | 0.56364 | 0.56682 | 0.56677 | 0.26769
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 33 | 5373 | 5406 | 55 | 2978 | 3033 | 8439

## BABAESKİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.7246 | 17.4584 | 17.6476 | 240.7917 | 229.1886 | 229.2521 | 148.4156 | 194.4589 | 193.8445 | 92.3124
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18962 | 0.18851 | 0 | 16.2593 | 16.1704 | 0 | 7.7821 | 7.6783 | 4.1288
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 49.7246 | 17.648 | 17.8361 | 240.7917 | 245.4479 | 245.4224 | 148.4156 | 202.2411 | 201.5227 | 96.4412
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.4188 | 34.534 | 34.5861 | 246.3 | 329.7694 | 329.3132 | 135.6538 | 153.2038 | 152.9696 | 101.486
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 43.4188 | 34.534 | 34.5861 | 246.3 | 329.7694 | 329.3132 | 135.6538 | 153.2038 | 152.9696 | 101.486
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7521 | 0.47167 | 0.47918 | 8.95 | 7.1204 | 7.1304 | 4.6077 | 5.4914 | 5.4796 | 2.669
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002621 | 0.0026056 | 0 | 0.18961 | 0.18858 | 0 | 0.10498 | 0.10358 | 0.052493
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.7521 | 0.47429 | 0.48179 | 8.95 | 7.31 | 7.3189 | 4.6077 | 5.5964 | 5.5832 | 2.7215
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21368 | 0.51663 | 0.51486 | 0.7 | 0.90107 | 0.89997 | 0.62308 | 0.67516 | 0.67447 | 0.60371
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.21368 | 0.51663 | 0.51486 | 0.7 | 0.90107 | 0.89997 | 0.62308 | 0.67516 | 0.67447 | 0.60371
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.042735 | 0.067238 | 0.067094 | 0.1 | 0.77714 | 0.77344 | 0.36154 | 0.4088 | 0.40817 | 0.24418
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048902 | 0.004825 | 0.001409
GENEL TOPLAM | 0.042735 | 0.067238 | 0.067094 | 0.1 | 0.77714 | 0.77344 | 0.36154 | 0.41369 | 0.413 | 0.24559
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 117 | 19840 | 19957 | 20 | 3639 | 3659 | 130 | 9611 | 9741 | 33357

## PEHLİVANKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 118.3889 | 245.5889 | 245.1221 | 366.3446 | 353.7482 | 354.0387 | 301.1963
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.1087 | 1.1046 | 0 | 2.9451 | 2.8772 | 2.0172
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 118.3889 | 246.6975 | 246.2267 | 366.3446 | 356.6934 | 356.9159 | 303.2135
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 140 | 340.0737 | 339.3394 | 236.5 | 312.8944 | 311.1331 | 324.8178
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 340.0737 | 339.3394 | 236.5 | 312.8944 | 311.1331 | 324.8178
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.8333 | 4.175 | 4.1664 | 7.1 | 7.0201 | 7.0219 | 5.6365
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.022099 | 0.022018 | 0 | 0.15398 | 0.15043 | 0.088131
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 4.1971 | 4.1884 | 7.1 | 7.174 | 7.1723 | 5.7246
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.33333 | 0.8097 | 0.80795 | 0.725 | 0.91386 | 0.90951 | 0.86024
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.8097 | 0.80795 | 0.725 | 0.91386 | 0.90951 | 0.86024
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1629 | 1635 | 40 | 1695 | 1735 | 3370

## LÜLEBURGAZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.1381 | 8.2852 | 8.3438 | 27.8402 | 37.214 | 37.0503 | 33.5649 | 61.5327 | 60.608 | 18.3098
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.5493 | 0.019779 | 0.027335 | 0 | 0 | 0 | 13.739 | 10.5948 | 10.6988 | 1.5712
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.5555 | 1.5478 | 0 | 0.39846 | 0.3915 | 0 | 1.0828 | 1.047 | 1.3788
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 21.6874 | 9.8605 | 9.9189 | 27.8402 | 37.6125 | 37.4418 | 47.3039 | 73.2104 | 72.3538 | 21.2598
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.9446 | 0.44083 | 0.4779 | 8.7786 | 35.4168 | 34.9516 | 36.9838 | 51.3183 | 50.8443 | 10.6498
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.9446 | 0.44083 | 0.4779 | 8.7786 | 35.4168 | 34.9516 | 36.9838 | 51.3183 | 50.8443 | 10.6498
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53936 | 0.29571 | 0.29691 | 1.2519 | 2.041 | 2.0272 | 1.0858 | 1.0617 | 1.0625 | 0.55212
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.020408 | 0.00026054 | 0.00036007 | 0 | 0 | 0 | 0.18097 | 0.13956 | 0.14093 | 0.020696
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021104 | 0.020999 | 0 | 0.004884 | 0.0047987 | 0 | 0.010949 | 0.010587 | 0.01814
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.55977 | 0.31707 | 0.31827 | 1.2519 | 2.0459 | 2.032 | 1.2668 | 1.2122 | 1.214 | 0.59095
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046647 | 0.0021567 | 0.0023765 | 0.053435 | 0.43386 | 0.42722 | 0.42923 | 0.50714 | 0.50456 | 0.11056
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.046647 | 0.0021567 | 0.0023765 | 0.053435 | 0.43386 | 0.42722 | 0.42923 | 0.50714 | 0.50456 | 0.11056
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.10204 | 0.00060792 | 0.001109 | 0.40458 | 0.76055 | 0.75433 | 1.1253 | 1.0602 | 1.0624 | 0.21768
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.10204 | 0.00060792 | 0.001109 | 0.40458 | 0.76055 | 0.75433 | 1.1253 | 1.0602 | 1.0624 | 0.21768
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 69088 | 69431 | 131 | 7371 | 7502 | 431 | 12604 | 13035 | 89968

## EDİRNE MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.3553 | 4.7175 | 4.7583 | 0 | 0 | 0,00 | 33.689 | 57.8246 | 57.0499 | 8.7754
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.6149 | 2.6026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.4078 | 16.849 | 3.697
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13.3553 | 7.3324 | 7.3609 | 0 | 0 | 0 | 33.689 | 75.2324 | 73.8989 | 12.4724
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.2349 | 0.63342 | 0.70239 | 0 | 0 | 0,00 | 71.5588 | 87.0714 | 86.5735 | 7.2991
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.93341 | 0.929 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.5667 | 4.4201 | 1.1972
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.2349 | 1.5668 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 71.5588 | 91.6381 | 90.9936 | 8.4963
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41788 | 0.17839 | 0.17953 | 0 | 0 | 0,00 | 0.86397 | 1.0013 | 0.99693 | 0.24232
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028534 | 0.028399 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.20471 | 0.19814 | 0.041438
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.41788 | 0.20693 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0.86397 | 1.206 | 1.1951 | 0.28376
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081081 | 0.0015688 | 0.0019443 | 0 | 0 | 0,00 | 0.19853 | 0.20763 | 0.20734 | 0.017723
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0022298 | 0.0022193 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.021458 | 0.020769 | 0.0036443
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.081081 | 0.0037986 | 0.0041636 | 0 | 0 | 0 | 0.19853 | 0.22909 | 0.22811 | 0.021367
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.051975 | 0.070752 | 0.070663 | 0 | 0 | 0,00 | 0.15809 | 0.213 | 0.21123 | 0.081462
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.051975 | 0.070752 | 0.070663 | 0 | 0 | 0 | 0.15809 | 0.213 | 0.21123 | 0.081462
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 481 | 101354 | 101835 | 0 | 0 | 0 | 272 | 8202 | 8474 | 110309

## HAVSA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 41.018 | 20.6008 | 20.8785 | 122.1743 | 112.0608 | 112.1982 | 67.0242
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.9616 | 2.9213 | 0 | 16.6212 | 16.3954 | 9.73
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 41.018 | 23.5624 | 23.7998 | 122.1743 | 128.682 | 128.5936 | 76.7542
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 21.4286 | 57.8433 | 57.348 | 38.308 | 27.9672 | 28.1076 | 42.5723
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8621 | 10.7146 | 5.4143
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 21.4286 | 57.8433 | 57.348 | 38.308 | 38.8293 | 38.8222 | 47.9866
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.1837 | 1.1306 | 1.1313 | 2.35 | 1.7876 | 1.7953 | 1.4668
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.054305 | 0.053566 | 0 | 0.21691 | 0.21397 | 0.13462
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 1.1849 | 1.1848 | 2.35 | 2.0045 | 2.0092 | 1.6014
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.14286 | 0.38562 | 0.38232 | 0.28 | 0.23289 | 0.23353 | 0.30713
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032916 | 0.032468 | 0.016407
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.38562 | 0.38232 | 0.28 | 0.2658 | 0.266 | 0.32354
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.42857 | 0.52828 | 0.52692 | 1.85 | 1.3644 | 1.371 | 0.95346
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.52828 | 0.52692 | 1.85 | 1.3644 | 1.371 | 0.95346
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 98 | 7108 | 7206 | 100 | 7261 | 7361 | 14567

## SÜLOĞLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7581 | 2.7291 | 1.4406
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.5942 | 2.5803 | 0 | 7.8631 | 7.7804 | 5.3253
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 2.5803 | 0 | 10.6212 | 10.5095 | 6.7659
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 327.8182 | 285.6246 | 285.852 | 0 | 0.26616 | 0.26337 | 135.0972
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 327.8182 | 285.6246 | 285.852 | 0 | 0.26616 | 0.26337 | 135.0972
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043401 | 0.042945 | 0.022669
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.12266 | 0.122 | 0 | 0.038973 | 0.038563 | 0.077955
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.122 | 0 | 0.082374 | 0.081507 | 0.10062
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.0909 | 0.95123 | 0.95198 | 0 | 0.00088574 | 0.00087642 | 0.44992
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.0909 | 0.95123 | 0.95198 | 0 | 0.00088574 | 0.00087642 | 0.44992
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2030 | 2041 | 24 | 2258 | 2282 | 4323

## LALAPAŞA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 106.8357 | 455.4885 | 451.2697 | 193.5394 | 124.0942 | 125.3185 | 210.123
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.5339 | 18.3096 | 0 | 0.055033 | 0.054063 | 4.8037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 106.8357 | 474.0224 | 469.5794 | 193.5394 | 124.1492 | 125.3725 | 214.9267
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 44.2857 | 222.0122 | 219.8617 | 324.5 | 154.923 | 157.9125 | 174.0301
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 44.2857 | 222.0122 | 219.8617 | 324.5 | 154.923 | 157.9125 | 174.0301
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 4.6824 | 4.6379 | 3.5172 | 2.3648 | 2.3851 | 2.9712
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.15748 | 0.15557 | 0 | 0.00030941 | 0.00030395 | 0.040702
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8399 | 4.7934 | 3.5172 | 2.3651 | 2.3854 | 3.0119
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.14286 | 0.71654 | 0.70959 | 1.3448 | 0.62469 | 0.63739 | 0.65617
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.71654 | 0.70959 | 1.3448 | 0.62469 | 0.63739 | 0.65617
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030941 | 0.00030395 | 0.00022487
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030941 | 0.00030395 | 0.00022487
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1143 | 1157 | 58 | 3232 | 3290 | 4447

## KEŞAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.8398 | 0.45443 | 0.46478 | 66.8432 | 64.7511 | 64.7955 | 16.9785 | 6.462 | 6.6264 | 5.3588
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.3777 | 11.7185 | 11.6711 | 0.75874 | 1.4914 | 1.4758 | 29.8862 | 43.9392 | 43.7195 | 21.9781
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.2208 | 6.1743 | 0 | 8.05 | 7.879 | 0 | 16.3168 | 16.0618 | 9.5673
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47368 | 0.46363 | 0 | 0 | 0 | 0.020369
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.2174 | 18.3937 | 18.3103 | 67.6019 | 74.7661 | 74.614 | 46.8647 | 66.718 | 66.4077 | 36.9245
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.7723 | 0 | 0.020702 | 26.5574 | 16.8279 | 17.0345 | 25.5977 | 48.1821 | 47.8291 | 16.8118
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.0815 | 11.9912 | 0 | 0.12802 | 0.1253 | 0 | 10.3028 | 10.1418 | 10.8493
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.7723 | 12.0815 | 12.0119 | 26.5574 | 16.9559 | 17.1598 | 25.5977 | 58.4849 | 57.9709 | 27.6611
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.062706 | 0.014799 | 0.015157 | 2.4098 | 2.3361 | 2.3376 | 0.60933 | 0.22618 | 0.23217 | 0.19002
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14851 | 0.4217 | 0.41966 | 0.04918 | 0.052987 | 0.052906 | 0.68222 | 1.1495 | 1.1422 | 0.64602
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.050108 | 0.049734 | 0 | 0.098506 | 0.096415 | 0 | 0.20456 | 0.20137 | 0.10267
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042674 | 0.0041768 | 0 | 0 | 0 | 0.0001835
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.21122 | 0.4866 | 0.48455 | 2.459 | 2.4918 | 2.4911 | 1.2915 | 1.5803 | 1.5758 | 0.93889
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.009901 | 0 | 7.3935e-05 | 0.44262 | 0.27134 | 0.27497 | 0.06414 | 0.11045 | 0.10973 | 0.048949
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03372 | 0.033468 | 0 | 0.00035562 | 0.00034807 | 0 | 0.033654 | 0.033128 | 0.031899
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.009901 | 0.03372 | 0.033542 | 0.44262 | 0.27169 | 0.27532 | 0.06414 | 0.14411 | 0.14286 | 0.080848
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.22112 | 0.091327 | 0.092296 | 0.098361 | 0.007468 | 0.0093978 | 0.68513 | 0.78081 | 0.77931 | 0.3192
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.22112 | 0.091327 | 0.092296 | 0.098361 | 0.007468 | 0.0093978 | 0.68513 | 0.78081 | 0.77931 | 0.3192
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 303 | 40273 | 40576 | 61 | 2812 | 2873 | 343 | 21602 | 21945 | 65394

## ENEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 503.3288 | 38.3011 | 41.6222 | 115.8765 | 209.5625 | 207.5218 | 131.9677
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.341 | 6.2957 | 0 | 8.5221 | 8.3365 | 7.407
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 503.3288 | 44.642 | 47.9179 | 115.8765 | 218.0846 | 215.8582 | 139.3747
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1.5513 | 1.5903 | 1.5699 | 3.4366 | 3.3959 | 2.5736
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.077997 | 0.07744 | 0 | 0.084042 | 0.082211 | 0.080038
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.6293 | 1.6677 | 1.5699 | 3.5207 | 3.4782 | 2.6536
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 1.6275 | 1.3707 | 1.3725 | 0.58065 | 1.2392 | 1.2249 | 1.2921
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 1.3707 | 1.3725 | 0.58065 | 1.2392 | 1.2249 | 1.2921
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 51 | 7090 | 7141 | 186 | 8353 | 8539 | 15680

## İPSALA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.030392 | 0.02867 | 4.3047 | 51.3102 | 48.3 | 24.0189
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 57.5751 | 35.6419 | 36.8846 | 91.6352 | 137.1713 | 134.2552 | 85.2765
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.95 | 3.7262 | 0 | 6.7595 | 6.3266 | 5.0186
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 57.5751 | 39.6223 | 40.6395 | 95.9399 | 195.241 | 188.8818 | 114.314
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10994 | 0.10371 | 0 | 26.493 | 24.7964 | 12.3756
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 0.10371 | 0 | 26.493 | 24.7964 | 12.3756
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0010583 | 0.00099838 | 0.1499 | 1.7868 | 1.682 | 0.83641
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.0088 | 2.186 | 2.1193 | 1.4162 | 2.0367 | 1.997 | 2.0585
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.066411 | 0.062648 | 0 | 0.11323 | 0.10597 | 0.084181
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 2.2535 | 2.183 | 1.5661 | 3.9367 | 3.7849 | 2.9791
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00052917 | 0.00049919 | 0 | 0.12254 | 0.11469 | 0.05725
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052917 | 0.00049919 | 0 | 0.12254 | 0.11469 | 0.05725
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.43833 | 0.97513 | 0.94471 | 0.61341 | 0.62308 | 0.62246 | 0.78456
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.43833 | 0.97513 | 0.94471 | 0.61341 | 0.62308 | 0.62246 | 0.78456
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 454 | 7559 | 8013 | 507 | 7410 | 7917 | 15930

## UZUNKÖPRÜ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.945 | 50.2704 | 49.9928 | 111.7642 | 245.072 | 243.665 | 65.9968 | 91.9873 | 91.3127 | 71.3646
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.9331 | 1.9067 | 0 | 2.871 | 2.8407 | 0 | 4.6319 | 4.5117 | 2.7691
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0043051 | 0.0042463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027233
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 29.945 | 52.2078 | 51.9037 | 111.7642 | 247.943 | 246.5057 | 65.9968 | 96.6192 | 95.8244 | 74.1365
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.0311 | 0.0635 | 0.10403 | 0 | 0.08 | 0.079156 | 28.9751 | 26.1346 | 26.2084 | 8.3429
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0248 | 7.8165 | 2.4673
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.0311 | 0.0635 | 0.10403 | 0 | 0.08 | 0.079156 | 28.9751 | 34.1594 | 34.0249 | 10.8102
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.88083 | 0.66022 | 0.66323 | 1.1 | 3.0597 | 3.0391 | 2.3712 | 3.0407 | 3.0234 | 1.5104
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053419 | 0.052689 | 0 | 0.071467 | 0.070712 | 0 | 0.12024 | 0.11712 | 0.073802
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 7.1751e-05 | 7.0771e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5389e-05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.88083 | 0.71371 | 0.71599 | 1.1 | 3.1312 | 3.1098 | 2.3712 | 3.161 | 3.1405 | 1.5842
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.018135 | 0.00039463 | 0.00063694 | 0 | 0.00053333 | 0.0005277 | 0.20499 | 0.19088 | 0.19124 | 0.060798
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029451 | 0.028686 | 0.009055
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.018135 | 0.00039463 | 0.00063694 | 0 | 0.00053333 | 0.0005277 | 0.20499 | 0.22033 | 0.21993 | 0.069853
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.20207 | 0.045096 | 0.04724 | 0.05 | 1.4149 | 1.4005 | 0.7867 | 0.8864 | 0.88382 | 0.36951
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.20207 | 0.045096 | 0.04724 | 0.05 | 1.4149 | 1.4005 | 0.7867 | 0.8864 | 0.88382 | 0.36951
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 386 | 27874 | 28260 | 20 | 1875 | 1895 | 361 | 13548 | 13909 | 44064

## MERİÇ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 49.4908 | 131.826 | 130.8974 | 101.7143 | 121.5156 | 120.9644 | 125.7025
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.54468 | 0.53853 | 0 | 2.9218 | 2.8405 | 1.7425
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 49.4908 | 132.3707 | 131.436 | 101.7143 | 124.4374 | 123.8049 | 127.445
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.1042 | 73.2685 | 46.9565 | 57.0747 | 56.7931 | 64.6519
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8029 | 3.6971 | 1.9335
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1042 | 73.2685 | 46.9565 | 60.8776 | 60.4901 | 66.5854
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 2.6275 | 6.1002 | 6.061 | 4.3986 | 4.8525 | 4.8399 | 5.4224
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.010065 | 0.0099513 | 0 | 0.093776 | 0.091166 | 0.052426
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 2.6275 | 6.1103 | 6.071 | 4.3986 | 4.9463 | 4.931 | 5.4748
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.20577 | 0.20345 | 0.12319 | 0.13589 | 0.13554 | 0.16793
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009751 | 0.0094796 | 0.0049578
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20577 | 0.20345 | 0.12319 | 0.14564 | 0.14502 | 0.17289
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.70588 | 3.1606 | 3.1329 | 1.8043 | 2.2075 | 2.1962 | 2.643
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.70588 | 3.1606 | 3.1329 | 1.8043 | 2.2075 | 2.1962 | 2.643
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 51 | 4471 | 4522 | 138 | 4820 | 4958 | 9480

## SÜLEYMANPAŞA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.011 | 20.7359 | 20.7677 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20.7677
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.6266 | 3.5996 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3.5996
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 25.011 | 24.3624 | 24.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3673
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.671 | 16.6655 | 16.673 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 16.673
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.39599 | 0.39304 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.39304
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 17.671 | 17.0615 | 17.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0661
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.7106 | 0.50039 | 0.50195 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.50195
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047445 | 0.047093 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.047093
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.7106 | 0.54783 | 0.54904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54904
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073543 | 0.06767 | 0.067713 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.067713
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00097294 | 0.00096571 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00096571
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.073543 | 0.068643 | 0.068679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068679
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0.088825 | 0.03504 | 0.03544 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.03544
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0.088825 | 0.03504 | 0.03544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03544
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1047 | 139782 | 140829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140829

## MURATLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.3157 | 15.7417 | 15.7815 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15.7815
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.8288 | 2.8041 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2.8041
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.4555 | 1.4428 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1.4428
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 20.3157 | 20.0259 | 20.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0285
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.8254 | 20.4028 | 20.5459 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20.5459
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 36.8254 | 20.4028 | 20.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5459
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.84524 | 0.69255 | 0.69388 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.69388
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022129 | 0.021936 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.021936
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0049176 | 0.0048748 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0048748
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.84524 | 0.71959 | 0.72069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72069
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24405 | 0.064557 | 0.06612 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.06612
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24405 | 0.064557 | 0.06612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06612
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 168 | 19115 | 19283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19283

## ÇORLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.5333 | 26.3894 | 26.327 | 0 | 0 | 0,00 | 111.0746 | 664.3779 | 585.921 | 30.709
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1774 | 3.1485 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 49.7528 | 42.698 | 3.4582
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.25076 | 0.24848 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.24653
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 19.5333 | 29.8175 | 29.724 | 0 | 0 | 0 | 111.0746 | 714.1307 | 628.619 | 34.4138
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.7999 | 6.1945 | 6.4729 | 0 | 0 | 0,00 | 92.4353 | 1247.3449 | 1083.582 | 14.9075
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.38767 | 0.38414 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.38114
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 36.7999 | 6.5821 | 6.857 | 0 | 0 | 0 | 92.4353 | 1247.3449 | 1083.582 | 15.2886
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23391 | 0.42521 | 0.42347 | 0 | 0 | 0,00 | 1.6744 | 11.098 | 9.7617 | 0.4966
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03471 | 0.034394 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.38329 | 0.32894 | 0.036701
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0036115 | 0.0035787 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0035506
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.23391 | 0.46353 | 0.46144 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 11.4813 | 10.0907 | 0.53685
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17883 | 0.0214 | 0.022832 | 0 | 0 | 0,00 | 0.26163 | 2.7743 | 2.418 | 0.041588
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001438 | 0.001425 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0014138
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17883 | 0.022838 | 0.024257 | 0 | 0 | 0 | 0.26163 | 2.7743 | 2.418 | 0.043001
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.0021459 | 0.00099152 | 0.001002 | 0 | 0 | 0,00 | 0.36628 | 2.8857 | 2.5284 | 0.020794
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.0021459 | 0.00099152 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0.36628 | 2.8857 | 2.5284 | 0.020794
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1398 | 152291 | 153689 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1041 | 1213 | 154902

## ÇERKEZKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.8143 | 11.6588 | 11.6108 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 11.6108
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.5766 | 13.3071 | 13.3377 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 13.3377
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.8176 | 1.0917 | 1.1001 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1.1001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.2805 | 2.2694 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2.2694
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.16368 | 0.16288 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.16288
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 24.2085 | 28.5018 | 28.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4809
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.2811 | 4.3549 | 4.3936 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4.3936
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.9261 | 0.92158 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.92158
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 12.2811 | 5.281 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3152
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.025346 | 0.16287 | 0.1622 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.1622
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43548 | 0.35261 | 0.35301 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.35301
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.13364 | 0.051779 | 0.052179 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.052179
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029035 | 0.028893 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.028893
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0011971 | 0.0011912 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0011912
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.59447 | 0.59749 | 0.59747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59747
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12903 | 0.025263 | 0.025769 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.025769
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0053643 | 0.0053381 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0053381
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12903 | 0.030627 | 0.031107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031107
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0.023041 | 0.0042349 | 0.0043267 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0043267
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0.023041 | 0.0042349 | 0.0043267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043267
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 434 | 88549 | 88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88983

## SARAY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 35.9544 | 13.8913 | 14.0115 | 37.8925 | 94.6536 | 93.8062 | 33.9139
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.4626 | 3.4437 | 0 | 5.3121 | 5.2328 | 3.89
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 35.9544 | 17.3539 | 17.4552 | 37.8925 | 99.9657 | 99.039 | 37.8038
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 27.9403 | 36.5964 | 36.5492 | 21.6885 | 33.2922 | 33.1189 | 35.6936
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.37288 | 0.37085 | 0 | 3.8773 | 3.8194 | 1.231
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 27.9403 | 36.9693 | 36.9201 | 21.6885 | 37.1694 | 36.9383 | 36.9246
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.8209 | 0.49816 | 0.49992 | 0.88525 | 1.8677 | 1.853 | 0.83741
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.057813 | 0.057498 | 0 | 0.062857 | 0.061919 | 0.058601
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.8209 | 0.55597 | 0.55742 | 0.88525 | 1.9306 | 1.915 | 0.89601
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.08209 | 0.14183 | 0.14151 | 0.057377 | 0.088075 | 0.087616 | 0.12807
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0031074 | 0.0030904 | 0 | 0.019006 | 0.018722 | 0.0069894
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.08209 | 0.14494 | 0.1446 | 0.057377 | 0.10708 | 0.10634 | 0.13506
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0071142 | 0.0070755 | 0.016393 | 0.1682 | 0.16593 | 0.046698
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071142 | 0.0070755 | 0.016393 | 0.1682 | 0.16593 | 0.046698
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 134 | 24458 | 24592 | 122 | 8050 | 8172 | 32764

## HAYRABOLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 508.0167 | 92.1539 | 92.7566 | 29.0325 | 22.8549 | 22.9567 | 39.4629 | 98.34 | 97.2662 | 52.3437
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 379.3094 | 378.7597 | 0 | 9.3905 | 9.2359 | 0 | 9.9002 | 9.7196 | 21.2905
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 508.0167 | 471.4634 | 471.5163 | 29.0325 | 32.2454 | 32.1925 | 39.4629 | 108.2402 | 106.9859 | 73.6343
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0816 | 13.8248 | 5.0498
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0816 | 13.8248 | 5.0498
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13 | 1.1626 | 1.1797 | 0.98592 | 0.59574 | 0.60216 | 0.9021 | 2.4774 | 2.4487 | 1.2952
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.2612 | 1.2594 | 0 | 0.10824 | 0.10646 | 0 | 0.13341 | 0.13098 | 0.15247
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13 | 2.4238 | 2.4391 | 0.98592 | 0.70398 | 0.70862 | 0.9021 | 2.6108 | 2.5796 | 1.4477
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0.14934 | 0.054551
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0.14934 | 0.054551
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0.52395 | 0.52319 | 0.16432 | 0.089294 | 0.09053 | 0.22378 | 0.25396 | 0.25341 | 0.16393
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0.52395 | 0.52319 | 0.16432 | 0.089294 | 0.09053 | 0.22378 | 0.25396 | 0.25341 | 0.16393
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1 | 689 | 690 | 213 | 12722 | 12935 | 143 | 7698 | 7841 | 21466

## MARMARAEREĞLİSİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 55.2333 | 37.3649 | 37.4042 | 47.0439 | 60.7013 | 60.6356 | 0 | 0.32264 | 0.31575 | 48.2198
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.4607 | 5.4487 | 0 | 9.2795 | 9.2349 | 0 | 0 | 0 | 7.2233
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 55.2333 | 42.8255 | 42.8528 | 47.0439 | 69.9807 | 69.8705 | 0 | 0.32264 | 0.31575 | 55.4431
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.1929 | 21.1463 | 20.5472 | 67.4824 | 67.2567 | 0 | 0.75775 | 0.74157 | 43.6823
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 21.1929 | 21.1463 | 20.5472 | 67.4824 | 67.2567 | 0 | 0.75775 | 0.74157 | 43.6823
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1489 | 0.72378 | 0.72472 | 0.63208 | 1.1007 | 1.0985 | 0 | 0.014925 | 0.014607 | 0.89644
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053893 | 0.053775 | 0 | 0.092521 | 0.092076 | 0 | 0 | 0 | 0.071754
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.1489 | 0.77767 | 0.77849 | 0.63208 | 1.1932 | 1.1905 | 0 | 0.014925 | 0.014607 | 0.9682
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.077439 | 0.077269 | 0.16038 | 0.37264 | 0.37162 | 0 | 0.0022962 | 0.0022472 | 0.22224
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.077439 | 0.077269 | 0.16038 | 0.37264 | 0.37162 | 0 | 0.0022962 | 0.0022472 | 0.22224
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47 | 21320 | 21367 | 106 | 21941 | 22047 | 19 | 871 | 890 | 44304

## ŞARKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 368.1 | 28.657 | 29.295 | 19.3996 | 6.2944 | 6.3105 | 25.3354 | 23.5731 | 23.5839 | 10.6016
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.67 | 1.6669 | 0 | 3.1858 | 3.1819 | 0 | 1.0605 | 1.054 | 2.6829
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 368.1 | 30.327 | 30.9619 | 19.3996 | 9.4802 | 9.4923 | 25.3354 | 24.6336 | 24.6379 | 13.2845
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 5.9091 | 4.9944 | 4.9955 | 55.5556 | 10.6843 | 10.9577 | 6.1859
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030114 | 0.030077 | 0 | 0.42048 | 0.41792 | 0.11414
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 5.9091 | 5.0245 | 5.0256 | 55.5556 | 11.1047 | 11.3756 | 6.3001
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.5 | 0.35028 | 0.36936 | 0.45455 | 0.2546 | 0.25485 | 0.85714 | 1.0871 | 1.0857 | 0.43897
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017891 | 0.017857 | 0 | 0.051361 | 0.051298 | 0 | 0.023749 | 0.023605 | 0.044495
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 10.5 | 0.36817 | 0.38722 | 0.45455 | 0.30596 | 0.30614 | 0.85714 | 1.1109 | 1.1093 | 0.48346
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.022727 | 0.021414 | 0.021416 | 0.14286 | 0.031147 | 0.031827 | 0.023209
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003346 | 0.00033419 | 0 | 0.001168 | 0.0011609 | 0.0005073
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.022727 | 0.021749 | 0.02175 | 0.14286 | 0.032315 | 0.032988 | 0.023716
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 3 | 0.11205 | 0.11748 | 0.11364 | 0.028692 | 0.028796 | 0.52381 | 0.15885 | 0.16107 | 0.059693
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 3 | 0.11205 | 0.11748 | 0.11364 | 0.028692 | 0.028796 | 0.52381 | 0.15885 | 0.16107 | 0.059693
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2 | 1062 | 1064 | 44 | 35864 | 35908 | 63 | 10274 | 10337 | 47309

## MALKARA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.3691 | 11.3691 | 11.4367 | 0 | 0 | 0,00 | 18.904 | 55.2668 | 54.9468 | 24.8581
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.42493 | 0.42254 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.7146 | 1.6995 | 0.81644
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 23.3691 | 11.794 | 11.8592 | 0 | 0 | 0 | 18.904 | 56.9814 | 56.6463 | 25.6745
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.5845 | 6.6496 | 6.7562 | 0 | 0 | 0,00 | 35.2628 | 93.4546 | 92.9423 | 33.3418
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.50255 | 0.49972 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.17851 | 0.17694 | 0.40015
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 25.5845 | 7.1521 | 7.2559 | 0 | 0 | 0 | 35.2628 | 93.6331 | 93.1193 | 33.7419
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.9507 | 0.41134 | 0.41437 | 0 | 0 | 0,00 | 0.79798 | 1.9531 | 1.9429 | 0.88588
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009014 | 0.0089633 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.028525 | 0.028274 | 0.01492
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.9507 | 0.42035 | 0.42334 | 0 | 0 | 0 | 0.79798 | 1.9816 | 1.9712 | 0.9008
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14789 | 0.037213 | 0.037836 | 0 | 0 | 0,00 | 0.24242 | 0.49892 | 0.49667 | 0.17937
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002792 | 0.0027762 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00098672 | 0.00097804 | 0.0022216
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14789 | 0.040005 | 0.040612 | 0 | 0 | 0 | 0.24242 | 0.49991 | 0.49764 | 0.18159
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.23944 | 0.037572 | 0.038709 | 0 | 0 | 0,00 | 0.20202 | 0.37531 | 0.37379 | 0.14207
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.23944 | 0.037572 | 0.038709 | 0 | 0 | 0 | 0.20202 | 0.37531 | 0.37379 | 0.14207
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 142 | 25072 | 25214 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11148 | 11247 | 36461

## KAPAKLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.813 | 17.4192 | 17.4503 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.5113 | 3.4548 | 17.3611
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.9081 | 2.8994 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.0854 | 4.0197 | 2.9065
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.4964 | 1.4919 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.1546 | 1.1361 | 1.4897
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 27.813 | 21.8237 | 21.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7513 | 8.6105 | 21.7573
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.283 | 1.2792 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.271
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.65522 | 0.65325 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.64909
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 1.9382 | 1.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9201
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53448 | 0.45354 | 0.45378 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.06267 | 0.061662 | 0.45128
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042376 | 0.042249 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.054496 | 0.053619 | 0.042321
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0089548 | 0.008928 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0027248 | 0.002681 | 0.0088881
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.53448 | 0.50487 | 0.50495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11989 | 0.11796 | 0.50249
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01049 | 0.010459 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.010392
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0037441 | 0.0037329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0037091
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.014234 | 0.014192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014101
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 174 | 57958 | 58132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 367 | 373 | 58505

## ERGENE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.2884 | 44.3622 | 44.3608 | 0 | 0 | 0,00 | 35.3562 | 314.2619 | 293.3673 | 73.3108
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1286 | 3.0672 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.3329 | 13.2591 | 4.2521
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.36432 | 0.35717 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.31565
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 44.2884 | 47.8551 | 47.7852 | 0 | 0 | 0 | 35.3562 | 328.5948 | 306.6265 | 77.8786
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.7446 | 16.3903 | 16.4169 | 0 | 0 | 0,00 | 43.4802 | 0.42691 | 3.6523 | 14.9328
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017084 | 0.016749 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.014801
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 17.7446 | 16.4074 | 16.4336 | 0 | 0 | 0 | 43.4802 | 0.42691 | 3.6523 | 14.9476
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.65811 | 0.85483 | 0.85097 | 0 | 0 | 0,00 | 0.32907 | 2.3858 | 2.2317 | 1.0115
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03321 | 0.032559 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10479 | 0.096936 | 0.040043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0025373 | 0.0024876 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0021984
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.65811 | 0.89057 | 0.88601 | 0 | 0 | 0 | 0.32907 | 2.4906 | 2.3286 | 1.0537
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073836 | 0.082094 | 0.081932 | 0 | 0 | 0,00 | 0.13419 | 0.0012937 | 0.011249 | 0.073714
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00028906 | 0.00028339 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.00025045
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.073836 | 0.082383 | 0.082216 | 0 | 0 | 0 | 0.13419 | 0.0012937 | 0.011249 | 0.073965
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.17978 | 0.34199 | 0.33881 | 0 | 0 | 0,00 | 0.14058 | 0.63467 | 0.59765 | 0.36891
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.17978 | 0.34199 | 0.33881 | 0 | 0 | 0 | 0.14058 | 0.63467 | 0.59765 | 0.36891
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 623 | 31135 | 31758 | 0 | 0 | 0 | 313 | 3865 | 4178 | 35936