## TABLO-3 (hidden)
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
2047593 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800363/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF AG ÇKŞ ŞLT B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 00:40 | 2022-10-01 01:13 | 0.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1421 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 2.1452
2047590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400560/HADIMAĞA ENH. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 01:25 | 2022-10-01 01:41 | 0.26667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4034
1766209 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:22 | 2022-10-01 03:21 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.7131 | 0 | 93.5787 | 0 | 498.2918
2047592 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431728/90560 K TR1/40 Çömlek P TRF AG ÇKŞ ŞLT H | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:36 | 2022-10-01 03:09 | 0.55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 22.0933 | 0 | 0 | 23.5502
1766210 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725317/BAHAR ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:36 | 2022-10-01 03:04 | 0.46806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7675 | 0 | 0 | 0 | 8.7675
2047591 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81260/81300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:36 | 2022-10-01 02:58 | 0.36694 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.2544 | 0 | 0 | 0 | 5.1262 | 0 | 0 | 23.3806
1766211 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:39 | 2022-10-01 02:42 | 0.048333 | 0 | 137 | 1 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.372 | 0.0819 | 0.0185 | 1.5092 | 0.4618 | 0.2868 | 0 | 3.7302
1766212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:39 | 2022-10-01 02:42 | 0.045833 | 0 | 243 | 2 | 4 | 5 | 91 | 3 | 0 | 0 | 3.538 | 0.1652 | 0.0195 | 1.588 | 1.9233 | 4.2034 | 0 | 11.4374
1766213 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:39 | 2022-10-01 02:41 | 0.033889 | 1 | 628 | 3 | 6 | 20 | 133 | 6 | 0 | 0.0088 | 4.335 | 0.1647 | 0.0268 | 6.9838 | 1.9271 | 16.9985 | 0 | 30.4447
1766214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706942/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 03:03 | 2022-10-01 03:03 | 0.013611 | 1 | 390 | 3 | 5 | 15 | 122 | 5 | 0 | 0.0043 | 1.667 | 0.0782 | 0.012 | 2.621 | 0.7979 | 5.9315 | 0 | 11.1119
1766216 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700484/NKÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE YURT ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 03:59 | 2022-10-01 08:21 | 4.3656 | 0 | 234 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 223.0187 | 0 | 0 | 938.4324 | 233.8476 | 0 | 0 | 1395.2987
1766217 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 04:36 | 2022-10-01 04:37 | 0.017222 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.8392 | 0 | 0.0129 | 0.1132 | 0.4133 | 0 | 0 | 1.3786
1766180 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821527/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 05:58 | 2022-10-01 06:28 | 0.505 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.4574 | 0 | 0 | 0 | 1.6412 | 0 | 0 | 10.0986
1766219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:24 | 2022-10-01 06:25 | 0.018056 | 2 | 231 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.6277 | 0.0504 | 0.0053 | 0.3066 | 0.3499 | 0 | 0 | 1.3586
1766224 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746015/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:00 | 2022-10-01 07:56 | 0.92556 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80.1658 | 0 | 0 | 0 | 27.6138 | 0 | 0 | 107.7796
1766244 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90838/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:01 | 2022-10-01 08:46 | 1.7464 | 0 | 376 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.0482 | 0.2581 | 0 | 0 | 42.1997 | 0 | 0 | 130.506
1766220 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:05 | 2022-10-01 07:06 | 0.010556 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6356 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 0.6699
1766241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:06 | 2022-10-01 07:25 | 0.325 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4874 | 0.1249 | 17.0183 | 0 | 0 | 0 | 86.6306
1766242 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:06 | 2022-10-01 07:06 | 0.0094444 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0676 | 0.067 | 0.719 | 0.0032 | 0.9248 | 0.0239 | 0 | 0 | 1.8055
1766247 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:26 | 2022-10-01 07:28 | 0.018611 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4746 | 0.0062 | 0.8509 | 0 | 0 | 0 | 4.3317
1766248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805657/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:27 | 2022-10-01 07:28 | 0.0125 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4.0308 | 0 | 0 | 0.407 | 0.8612 | 0 | 0 | 5.299
1766229 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:02 | 2022-10-01 08:40 | 0.63056 | 0 | 2019 | 13 | 19 | 3 | 380 | 1 | 1 | 0 | 190.7199 | 42.769 | 5.8845 | 68.9384 | 124.4096 | 2.3949 | 0.377 | 435.4933
3018157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31030/DM1/21 >> (784067) DM1/22 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 08:31 | 2022-10-01 12:11 | 3.6667 | 0 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2146.7543 | 0 | 0 | 0 | 829.8594 | 0 | 0 | 2976.6137
1766253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:32 | 2022-10-01 09:00 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3363 | 0 | 0 | 0 | 32.3363
5008334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760098/40405 NOLU DM/TR 43-44-45 ÇIKIŞI(760098) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 08:35 | 2022-10-01 12:00 | 3.4167 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 972.7556 | 0 | 0 | 75.7253 | 369.4342 | 0 | 0 | 1417.9151
1766233 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757207/HABAŞ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:42 | 2022-10-01 09:46 | 1.07 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 16.622
5008333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760110/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (760098) | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 08:45 | 2022-10-01 15:45 | 7 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 215.6065 | 0 | 0 | 0 | 73.7787 | 0 | 0 | 289.3852
5008335 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633346/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 17:01 | 8.0167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.958 | 0 | 0 | 0 | 44.6279 | 0 | 0 | 120.5859
3018168 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896294/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 16:30 | 7.5 | 1 | 742 | 1 | 29 | 2 | 105 | 0 | 0 | 4.9653 | 1223.1142 | 1.4136 | 84.1842 | 38.442 | 416.24 | 0 | 0 | 1768.3593
3018169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263910/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 15:00 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.0491 | 0 | 0 | 0 | 38.3301 | 0 | 0 | 60.3792
3018170 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:01 | 2022-10-01 17:01 | 8 | 0 | 470 | 18 | 10 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 696.5618 | 1134.4379 | 17.8267 | 198.5995 | 278.7481 | 0 | 0 | 2326.174
1766259 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:04 | 2022-10-01 09:05 | 0.025278 | 2 | 1751 | 76 | 6 | 15 | 279 | 11 | 0 | 0.8 | 15.2246 | 19.0233 | 0.1019 | 12.1884 | 5.3192 | 59.0308 | 0 | 111.6882
1766234 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204201/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:04 | 2022-10-01 11:17 | 2.2214 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6851 | 0 | 0 | 0 | 0.1992 | 0 | 0 | 6.8843
5008338 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 19612/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:13 | 2022-10-01 16:13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4144 | 0 | 0 | 0 | 38.4144
3018171 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:15 | 2022-10-01 17:15 | 8 | 2 | 208 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 8.1923 | 291.7644 | 219.1748 | 16.3667 | 31.5782 | 122.8116 | 0 | 0 | 689.888
5008336 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790310/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:15 | 2022-10-01 12:00 | 2.75 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 463.9402 | 0 | 0 | 0 | 106.0354 | 0 | 33.1846 | 603.1602
5008341 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705282/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:30 | 2022-10-01 13:44 | 4.2336 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 246.5499 | 0 | 0 | 0 | 178.4847 | 0 | 0 | 425.0346
1766275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430387/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:31 | 2022-10-01 11:31 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4896 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 10.5552
1766269 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:57 | 2022-10-01 10:47 | 0.8275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 61.0027 | 0 | 1521.0282 | 0 | 1585.0503
1766270 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:00 | 2022-10-01 12:26 | 2.4358 | 0 | 477 | 1 | 3 | 4 | 68 | 0 | 1 | 0 | 218.9882 | 0 | 2.6482 | 133.6948 | 68.2848 | 0 | 2.5378 | 426.1538
5008342 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 10:01 | 2022-10-01 12:29 | 2.4667 | 0 | 477 | 1 | 3 | 4 | 68 | 0 | 1 | 0 | 220.6141 | 0 | 2.6613 | 134.613 | 68.8206 | 0 | 2.5504 | 429.2594
1766273 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819407/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:04 | 2022-10-01 10:42 | 0.62917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4055
1766271 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:04 | 2022-10-01 10:05 | 0.011667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5968 | 0 | 0.6569 | 0 | 0 | 0 | 1.2537
1766236 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888615/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:05 | 2022-10-01 12:23 | 2.2933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3447 | 0 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 5.5494
1766272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:07 | 2022-10-01 10:11 | 0.060833 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3.6927 | 15.6958 | 0.2299 | 0.1972 | 1.3799 | 1.6688 | 0 | 22.8643
3018172 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91242/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 10:10 | 2022-10-01 13:18 | 3.1333 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172.5436 | 0 | 1.6547 | 0 | 52.7768 | 0 | 0 | 226.9751
1766276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 376803/DM2/TR25 EMLKL>>(376803-2)AG ÇIKIŞ - A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:21 | 2022-10-01 17:44 | 7.3836 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1277
1766277 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:26 | 2022-10-01 10:45 | 0.32778 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.044 | 0 | 23.9831 | 0 | 0 | 0 | 59.0271
1766278 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33048/V.MEŞE DTR24 BELDİYE KARŞISI KORU SK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:35 | 2022-10-01 11:33 | 0.9675 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.3654 | 0 | 0 | 0 | 6.4185 | 0 | 0 | 52.7839
2047606 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760193/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:35 | 2022-10-01 10:44 | 0.15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3189 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 0 | 0.5875
1766279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703635/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:40 | 2022-10-01 11:10 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 0 | 1.4922
1766286 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:56 | 2022-10-01 11:40 | 0.73694 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9513
1766303 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262974/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:58 | 2022-10-01 16:29 | 5.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | 0 | 0 | 1.5036
1766302 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818403/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:58 | 2022-10-01 12:46 | 1.7933 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201.9707 | 0 | 0 | 0 | 6.6426 | 0 | 208.6133
5008343 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40405/40405 DM42 TR GNL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 11:01 | 2022-10-01 11:44 | 0.71667 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.6108 | 0 | 0 | 0 | 22.3169 | 0 | 0 | 102.9277
1766307 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:19 | 2022-10-01 11:20 | 0.014167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0221
1766309 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:26 | 2022-10-01 11:27 | 0.015278 | 0 | 687 | 0 | 3 | 7 | 78 | 8 | 0 | 0 | 1.9416 | 0 | 0.0368 | 1.4698 | 0.7291 | 9.8938 | 0 | 14.0711
1766310 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:29 | 2022-10-01 11:33 | 0.055556 | 0 | 687 | 0 | 3 | 7 | 78 | 8 | 0 | 0 | 5.8362 | 0 | 0.1102 | 4.4093 | 2.1905 | 29.6811 | 0 | 42.2273
5008337 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 12:01 | 2022-10-01 14:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.0445 | 0 | 156.7288 | 0 | 1190.7733
1766317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:14 | 2022-10-01 12:17 | 0.046944 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0513 | 0.7202 | 0.2293 | 0.2304 | 0.4314 | 0 | 6.524 | 0 | 8.1866
2047596 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 563045/7 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:15 | 2022-10-01 16:15 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.0806 | 0 | 0 | 0 | 62.0184 | 0 | 0 | 76.099
2047595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486878/Uzk. F-ÇAĞRIŞIM SİTESİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:20 | 2022-10-01 12:36 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0.6589 | 0 | 0 | 0.9014
1766320 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:25 | 2022-10-01 13:28 | 1.055 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4227
1766324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378765/DM7/TR67 E.MİT>>(378765-378766)BOX -D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:33 | 2022-10-01 13:43 | 1.1614 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7462 | 0 | 0 | 0 | 8.2488 | 0 | 0 | 25.995
1766299 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731925/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:58 | 2022-10-01 14:44 | 1.7725 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2633
3018158 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 13:02 | 2022-10-01 16:01 | 2.9836 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 467.3819 | 0 | 1.259 | 26.7278 | 169.8718 | 0 | 0 | 665.2405
1766332 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330557/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:34 | 2022-10-01 13:43 | 0.14694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0894 | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 0 | 0 | 0.1025
1766333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301775/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:55 | 2022-10-01 14:33 | 0.62583 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1772 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 0 | 0 | 8.1933
1766334 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:01 | 2022-10-01 14:18 | 0.2725 | 0 | 687 | 0 | 3 | 7 | 78 | 8 | 0 | 0 | 31.012 | 0 | 0.6102 | 23.3406 | 11.7292 | 153.2401 | 0 | 219.9321
1766343 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:04 | 2022-10-01 14:39 | 0.58972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6559
1766335 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:22 | 2022-10-01 14:25 | 0.054722 | 1 | 216 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0348 | 2.6262 | 0.6474 | 0 | 2.4656 | 0.6664 | 10.6096 | 0 | 17.05
1766361 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:23 | 2022-10-01 15:36 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5345 | 0 | 550.7731 | 0 | 706.3076
13052164 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:29 | 2022-10-01 14:41 | 0.2 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 35.7399 | 0 | 0 | 0 | 17.7556 | 0 | 0 | 53.4955
1766346 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:43 | 2022-10-01 17:04 | 2.3422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5409
1766339 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102559/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:45 | 2022-10-01 15:55 | 1.1728 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.6201 | 0 | 0 | 0 | 15.9932 | 0 | 0 | 35.6133
1766368 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702003/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:15 | 2022-10-01 15:45 | 0.49889 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2376 | 0 | 0 | 0 | 1.8448 | 0 | 0 | 8.0824
1766370 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:41 | 2022-10-01 15:41 | 0.0075 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.2098 | 1.279 | 0 | 0.8925 | 0.4453 | 0 | 0 | 3.8266
1766373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:44 | 2022-10-01 15:45 | 0.010833 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9756 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 1.018
1766374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701999/MİLLİ EĞİTİM ÇIKIŞI (EMEK SİTESİ-ASKENT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:47 | 2022-10-01 15:58 | 0.19556 | 0 | 1420 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 51.2637 | 0 | 0.001 | 0 | 13.0108 | 0 | 0 | 64.2755
1766379 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701540/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:52 | 2022-10-01 17:33 | 1.6786 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 109.5517 | 0 | 0 | 0 | 148.0343 | 0 | 0 | 257.586
1766383 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:10 | 2022-10-01 16:10 | 0.0080556 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 | 0.6872 | 0 | 0.3881 | 0 | 0 | 0 | 1.1016
1766385 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:14 | 2022-10-01 16:16 | 0.019444 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3605 | 0 | 0.0164 | 0.03 | 0.3581 | 0 | 0 | 0.765
1766355 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485799/Uzk.D-TAMİRHANE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:22 | 2022-10-01 17:26 | 1.0647 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.0011 | 0 | 0 | 0 | 10.2832 | 0 | 0 | 35.2843
1766386 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:23 | 2022-10-01 17:45 | 1.3667 | 0 | 77 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8246 | 1.5753 | 1.3381 | 0 | 9.6984 | 0 | 0 | 43.4364
3018182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31100/DM1/55 PERŞ.PAZ.->>(781333)AG ŞLR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 16:31 | 2022-10-01 20:21 | 3.8333 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1413.085 | 0 | 0 | 0 | 432.2617 | 0 | 0 | 1845.3467
1766391 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:48 | 2022-10-01 16:49 | 0.018056 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 1.3388 | 0.0144 | 0.0479 | 0.3473 | 0.353 | 0 | 3.1314
1766392 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815119/94620 NOLU DM ESETÇE TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:48 | 2022-10-01 16:49 | 0.015556 | 0 | 632 | 0 | 3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 0.0286 | 0 | 1.1051 | 0 | 0 | 3.9047
1766393 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:50 | 2022-10-01 17:51 | 1.0136 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8545 | 0 | 0 | 0 | 10.4371 | 0 | 0 | 24.2916
2047598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19902704/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:50 | 2022-10-01 17:10 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 3.6043 | 0 | 0 | 3.8804
1766394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:02 | 2022-10-01 17:04 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 1.1405
1766395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:08 | 2022-10-01 17:09 | 0.015556 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.0787 | 1.2822 | 0.0137 | 0.0465 | 0.3405 | 0.3126 | 0 | 3.0742
1766396 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:11 | 2022-10-01 17:12 | 0.012222 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 0.0023 | 6.1246 | 1.0882 | 20.771 | 0 | 30.7359
1766397 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:12 | 2022-10-01 18:11 | 0.9825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1622 | 0 | 22.4755 | 0 | 0 | 0 | 35.6377
1766401 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369924/SAĞLIK OCAĞININ YANI AG ÇKŞ ŞLTRİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:15 | 2022-10-01 18:32 | 1.2903 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.778 | 0 | 0 | 0 | 2.4235 | 0 | 0 | 20.2015
1766399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:24 | 2022-10-01 17:25 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 1.1405
1766400 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:33 | 2022-10-01 17:34 | 0.015278 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0898 | 0.0396 | 0.0043 | 0.9554 | 0.0339 | 0 | 0 | 1.1552
1766421 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408999/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:34 | 2022-10-01 18:55 | 1.3444 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.3994 | 0 | 0 | 0 | 8.5124 | 0 | 0 | 70.9118
1766404 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795374/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:49 | 2022-10-01 18:06 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.0752 | 0 | 1081.0752
1766408 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109100/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:05 | 2022-10-01 23:15 | 5.1625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2743 | 0 | 0 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 | 10.3584
1766427 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:17 | 2022-10-01 18:50 | 0.54806 | 0 | 630 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 75.6985 | 0 | 0 | 8.4271 | 34.1562 | 32.5731 | 4.7135 | 155.5684
1766429 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:24 | 2022-10-01 18:46 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.0461 | 0 | 994.0461
1766430 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:50 | 2022-10-01 18:54 | 0.061111 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.8705 | 0 | 0.0735 | 0.5667 | 2.7396 | 0 | 0 | 8.2503
1766432 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800923/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:07 | 2022-10-01 20:04 | 0.95472 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6149 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | 0 | 0 | 36.0574
1766436 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653702/74023 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:52 | 2022-10-01 20:49 | 0.95667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1511 | 0 | 0 | 0 | 1.6948 | 0 | 0 | 7.8459
1766438 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654742/74081 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 20:37 | 2022-10-01 21:42 | 1.0883 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2558 | 0 | 0 | 0 | 4.1012 | 0 | 0 | 9.357
1766443 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 22:16 | 2022-10-01 22:17 | 0.018611 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.0111 | 0.0262 | 0.2717 | 0 | 0 | 0.7143
1766445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31001/SERPİCİOĞLU DM1TR01 - 2021 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 23:00 | 2022-10-01 23:01 | 0.014167 | 4 | 3944 | 6 | 13 | 52 | 571 | 18 | 7 | 0.0757 | 22.2396 | 0.2711 | 0.1575 | 14.6496 | 6.4887 | 50.4418 | 1.0418 | 95.3658
3018156 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31231/SERPİCİOĞLU DM>(31231) TOTAL DM21/TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 23:18 | 2022-10-01 23:30 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4003 | 0 | 0.082 | 9.9128 | 0.1332 | 190.7786 | 0 | 202.3069
1766447 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612579/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 00:29 | 2022-10-02 00:52 | 0.38139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1192 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1193
1766420 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881597/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 00:29 | 2022-10-02 01:40 | 1.1753 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6843 | 0 | 0 | 0 | 2.3318 | 0 | 0 | 12.0161
1766449 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117440/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 00:40 | 2022-10-02 01:21 | 0.69056 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4981 | 0 | 0 | 0 | 2.1554 | 0 | 0 | 5.6535
1766453 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 01:40 | 2022-10-02 01:43 | 0.060833 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.5469 | 0 | 0 | 0 | 5.5708 | 0 | 0 | 12.1177
1766461 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 01:44 | 2022-10-02 03:43 | 1.9881 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 165.6114 | 0 | 0 | 0 | 156.142 | 0 | 0 | 321.7534
3018160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/SERPİCİOĞLU DM>(31000)DM1 ARIZA DM (RNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 02:00 | 2022-10-02 03:30 | 1.4997 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 1004 | 7 | 61 | 0 | 40.1097 | 0 | 0 | 32.7633 | 856.0156 | 3498.7899 | 304.1079 | 4731.7864
1766455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:01 | 2022-10-02 02:03 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284
3018159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU KUYULARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 02:01 | 2022-10-02 03:30 | 1.4833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9078 | 0 | 0 | 0 | 149.4956 | 0 | 0 | 0 | 150.4034
1766462 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:20 | 2022-10-02 02:48 | 0.46139 | 0 | 358 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.5102 | 0.1492 | 0.0144 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 19.9752
1766459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18000/18000 NOLU KÖSEİLYAS DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:31 | 2022-10-02 02:36 | 0.074444 | 1 | 390 | 3 | 5 | 15 | 122 | 5 | 0 | 0.0163 | 6.2668 | 0.3297 | 0.0508 | 10.261 | 3.209 | 18.9319 | 0 | 39.0655
1766481 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:43 | 2022-10-02 02:44 | 0.011111 | 0 | 243 | 2 | 4 | 5 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0.8443 | 0.0512 | 0.0038 | 0.5202 | 0.6187 | 1.188 | 0 | 3.2262
1766482 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700839/16480 NOLU DM TÜYA KONAKLARI VE ÖZELLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:43 | 2022-10-02 02:48 | 0.076389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4319 | 0.0272 | 0 | 0 | 5.4591
1766483 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:43 | 2022-10-02 02:44 | 0.011389 | 0 | 137 | 1 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.4108 | 0.0305 | 0.0062 | 0.6118 | 0.1475 | 0.1028 | 0 | 1.3096
1766485 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 03:03 | 2022-10-02 03:06 | 0.055278 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 4 | 127 | 1 | 0 | 0 | 9.8199 | 0 | 0 | 1.615 | 1.4944 | 2.3755 | 0 | 15.3048
1766486 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 03:13 | 2022-10-02 03:14 | 0.013056 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.356 | 0 | 0.0012 | 0.8621 | 0.139 | 0 | 0 | 1.3755
3018173 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785419/YULAFLI DM->>(34048)FERMAŞ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 04:01 | 2022-10-02 04:30 | 0.48944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0393 | 0 | 0 | 0 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 1.3154
3018174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 07:00 | 2022-10-02 09:20 | 2.3306 | 2 | 20 | 2 | 0 | 15 | 15 | 19 | 0 | 5.0665 | 18.2226 | 6.4433 | 0 | 153.1991 | 29.3207 | 15806.4844 | 0 | 16018.7366
1766494 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784563/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:02 | 2022-10-02 07:04 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 0 | 184.3834 | 0 | 185.6757
1766495 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846499/846499 NO DİREK KERAMETTİN KÖYÜ ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:19 | 2022-10-02 10:24 | 3.0892 | 1 | 139 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 27.4915 | 72.2838 | 0 | 4.067 | 80.6999 | 27.7001 | 0 | 0 | 212.2423
1766497 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:23 | 2022-10-02 07:24 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165
1766498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:27 | 2022-10-02 07:28 | 0.010556 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6323 | 0 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 0.6639
1766499 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:36 | 2022-10-02 07:37 | 0.0083333 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 0.8705 | 0 | 0 | 0 | 2.042
1766500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:38 | 2022-10-02 07:40 | 0.032778 | 20 | 1927 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 0.9929 | 8.7553 | 0.8038 | 0.041 | 9.9403 | 5.7492 | 0 | 1.3278 | 27.6103
1766501 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:40 | 2022-10-02 10:00 | 2.3333 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0653 | 0 | 2.6975 | 16.892 | 77.85 | 0 | 0 | 228.5048
1766505 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:55 | 2022-10-02 07:56 | 0.014444 | 0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.4291 | 0 | 0.0019 | 0.0456 | 0.0907 | 0 | 0 | 0.5673
1766507 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:06 | 2022-10-02 08:46 | 0.66306 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 165 | 1 | 9 | 0 | 0.4915 | 0.7268 | 0 | 19.1572 | 67.0199 | 17.0996 | 13.6097 | 118.1047
1766508 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:07 | 2022-10-02 08:15 | 0.14361 | 0 | 361 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 11.3055 | 1.5899 | 0.2095 | 11.2186 | 9.533 | 0 | 2.075 | 35.9315
1766510 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858720/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:32 | 2022-10-02 09:33 | 1.015 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5503 | 0 | 0.459 | 0 | 3.5314 | 0 | 0 | 18.5407
1766468 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 9906606/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:34 | 2022-10-02 20:09 | 11.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2888
1766512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:35 | 2022-10-02 08:37 | 0.027778 | 2 | 1751 | 76 | 6 | 15 | 279 | 11 | 0 | 0.729 | 13.8748 | 18.0164 | 0.0966 | 9.6584 | 4.2924 | 23.5611 | 0 | 70.2287
1766471 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:00 | 2022-10-02 09:46 | 0.77417 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6322 | 4.3302 | 18.2314 | 1.1866 | 0 | 1.3154 | 99.4434 | 0 | 125.1392
3018175 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261905/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:01 | 2022-10-02 15:01 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.4222 | 0 | 0 | 0 | 11.5425 | 0 | 0 | 43.9647
3018176 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25820/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:01 | 2022-10-02 15:01 | 6 | 0 | 249 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 306.5446 | 0 | 0 | 342.9462 | 164.8302 | 0 | 0 | 814.321
3018181 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/DM18 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:01 | 2022-10-02 17:01 | 8 | 3 | 478 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 103.7906 | 617.9855 | 0 | 0 | 72.7206 | 372.8894 | 0 | 0 | 1167.3861
1766518 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:03 | 2022-10-02 09:04 | 0.016389 | 1 | 631 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.0557 | 1.9334 | 0.7939 | 0.0616 | 0 | 0.7577 | 0.2985 | 0 | 3.9008
1766514 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:03 | 2022-10-02 09:38 | 0.5775 | 0 | 1180 | 0 | 4 | 1 | 188 | 0 | 1 | 0 | 135.3131 | 0 | 0.7171 | 2.278 | 60.3831 | 0 | 0.0746 | 198.7659
3018177 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403234/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:07 | 2022-10-02 16:31 | 7.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.5617 | 0 | 0 | 0 | 4.9258 | 0 | 0 | 123.4875
5008346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 700290/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:10 | 2022-10-02 17:20 | 8.1672 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115.1546 | 0 | 0 | 13.1727 | 25.5509 | 0 | 0 | 153.8782
5008345 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701248/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:10 | 2022-10-02 17:41 | 8.5125 | 0 | 1389 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2286.3237 | 0 | 0.041 | 0 | 490.5693 | 0 | 0 | 2776.934
5008347 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790860/81580 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:16 | 2022-10-02 11:21 | 2.0833 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.2878 | 0 | 3.4023 | 0 | 20.1028 | 0 | 0 | 91.7929
1766525 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:16 | 2022-10-02 09:27 | 0.18111 | 20 | 1927 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 7.148 | 62.9633 | 6.5037 | 0.3322 | 60.7497 | 41.0055 | 0 | 8.1192 | 186.8216
1766524 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757101/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:16 | 2022-10-02 09:32 | 0.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2842
1766523 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600087/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:17 | 2022-10-02 12:05 | 2.7953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
1766603 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 41755/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:19 | 2022-10-02 12:36 | 3.2786 | 0 | 555 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 394.3739 | 0 | 1.2328 | 33.9138 | 75.6795 | 0 | 0 | 505.2
3018183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:31 | 2022-10-02 15:41 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1977 | 0 | 154.2461 | 0 | 312.4438
1766536 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:40 | 2022-10-02 10:03 | 0.37833 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 142.7518 | 0 | 0 | 0 | 44.265 | 0 | 0 | 187.0168
1766476 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431168/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:42 | 2022-10-02 13:39 | 3.9472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833
1766474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860721/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:43 | 2022-10-02 10:23 | 0.66611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0.6912 | 0 | 0 | 2.2063
1766477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490050/Uzk. D-ESENTEPE HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:51 | 2022-10-02 11:35 | 1.7392 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.4621 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 23.1671
1766578 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:54 | 2022-10-02 10:29 | 0.58222 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.7101 | 0 | 0.5427 | 0.9182 | 11.2979 | 0 | 0 | 25.4689
3018178 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784895)NİL ÖRME | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 10:01 | 2022-10-02 15:11 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11452.4351 | 0 | 11452.4351
1766586 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 846499/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:02 | 2022-10-02 12:06 | 2.0744 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.6953 | 0 | 2.9832 | 0 | 21.8729 | 0 | 0 | 83.5514
1766580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:02 | 2022-10-02 10:03 | 0.016667 | 0 | 656 | 0 | 11 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0.064 | 0.4094 | 1.1071 | 0 | 0 | 4.0489
3018184 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821912/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 10:11 | 2022-10-02 13:37 | 3.4333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 142.327 | 0 | 0 | 0 | 51.3811 | 0 | 0 | 193.7081
1766585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:13 | 2022-10-02 10:50 | 0.61472 | 0 | 656 | 0 | 11 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 88.7968 | 0 | 2.2974 | 14.7419 | 39.8824 | 0 | 0 | 145.7185
1766587 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:16 | 2022-10-02 11:10 | 0.89944 | 1 | 1938 | 6 | 8 | 9 | 57 | 1 | 0 | 20.8438 | 184.5375 | 35.1425 | 3.0892 | 17.6363 | 27.4938 | 1.6679 | 0 | 290.411
1766588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:17 | 2022-10-02 14:20 | 4.05 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 130.8453 | 4.8183 | 0.4165 | 13.2294 | 32.7535 | 0 | 0 | 182.063
1766591 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780624/DM5/1(780624)KABAK SK DERE BYU AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:45 | 2022-10-02 13:07 | 2.3683 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8342 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 0 | 0 | 22.2709
1766594 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:52 | 2022-10-02 11:14 | 0.36889 | 0 | 253 | 0 | 8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.6408 | 0 | 0.7334 | 7.9298 | 12.7645 | 0 | 0 | 44.0685
1766595 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:53 | 2022-10-02 11:43 | 0.82444 | 0 | 303 | 1 | 7 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69.6106 | 2.691 | 3.3005 | 8.9437 | 31.1599 | 0 | 0 | 115.7057
1766596 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263476/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:00 | 2022-10-02 11:55 | 0.925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 | 0 | 0 | 3.9486
2047621 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175691/E ÇIKIŞI-ESENTEPE 2.KISIM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:05 | 2022-10-02 12:05 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.977 | 0 | 0 | 0 | 3.7203 | 0 | 0 | 17.6973
1766479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827862/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:07 | 2022-10-02 12:30 | 1.3833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6943 | 0 | 0 | 0 | 4.1524 | 0 | 0 | 21.8467
1766599 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803080/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:08 | 2022-10-02 14:25 | 3.2825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6749
1766606 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:25 | 2022-10-02 15:55 | 4.5103 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 129.7773 | 4.698 | 0 | 160.2691 | 46.6919 | 0 | 0 | 341.4363
1766607 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855236/DM26C (TMO) RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:29 | 2022-10-02 11:39 | 0.15944 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0.0293 | 0 | 0.2699 | 0 | 0 | 1.5159
1766623 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559057/52391 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:36 | 2022-10-02 13:42 | 2.1031 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8973 | 0 | 0 | 0 | 4.2776 | 0 | 0 | 16.1749
1766611 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:59 | 2022-10-02 15:21 | 3.3611 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7821 | 0 | 65.3371 | 0.6364 | 0 | 0 | 87.7556
1766613 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762519/YNK 41615 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:03 | 2022-10-02 12:56 | 0.87583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1409 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 5.8288
1766614 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:06 | 2022-10-02 12:08 | 0.019167 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3771 | 0 | 0.0146 | 0.0269 | 0.3478 | 0 | 0 | 0.7664
1766615 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:06 | 2022-10-02 12:08 | 0.018056 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 0 | 0.0196 | 0.1315 | 0.6809 | 0 | 0 | 1.9852
1766617 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:21 | 2022-10-02 12:22 | 0.016667 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0.0087 | 0.5048 | 0 | 0 | 0 | 1.962
1766642 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:34 | 2022-10-02 12:36 | 0.035556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2782
1766645 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884414/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:50 | 2022-10-02 13:50 | 1.0072 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.7052 | 0 | 0 | 0 | 8.3161 | 0 | 0 | 32.0213
1766646 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:59 | 2022-10-02 13:17 | 0.29583 | 0 | 278 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.3549 | 0 | 0 | 11.6342 | 7.0406 | 0 | 0 | 40.0297
1766647 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13979044/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:02 | 2022-10-02 15:14 | 2.2047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 0 | 12.2266 | 0 | 0 | 18.7146
1766648 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780659/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK >>(780659) AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:10 | 2022-10-02 14:25 | 1.2544 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.7521 | 0 | 0 | 0 | 26.5527 | 0 | 0 | 116.3048
1766649 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:20 | 2022-10-02 13:34 | 0.24694 | 0 | 687 | 0 | 3 | 7 | 78 | 8 | 0 | 0 | 34.4068 | 0 | 0.5693 | 18.8117 | 10.5246 | 62.4426 | 0 | 126.755
1766650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803080/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:23 | 2022-10-02 17:31 | 4.1256 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8426 | 0 | 0.0028 | 0 | 1.8494 | 0 | 0 | 5.6948
1766633 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110870/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:30 | 2022-10-02 14:37 | 1.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 | 0 | 0 | 0.1413
1766651 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:37 | 2022-10-02 14:38 | 1.0083 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.981 | 0 | 0 | 0 | 19.9238 | 0 | 0 | 61.9048
1766655 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:44 | 2022-10-02 13:45 | 0.023333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5717 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.1982 | 0 | 0 | 0.7868
1766654 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:44 | 2022-10-02 13:45 | 0.022778 | 4 | 1417 | 0 | 8 | 14 | 165 | 6 | 0 | 0.2964 | 8.6887 | 0 | 0.0205 | 13.19 | 3.1196 | 13.4075 | 0 | 38.7227
1766657 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868091/RECLOSER - B.MANDIRA SULAMAR ENH | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:53 | 2022-10-02 18:32 | 4.6464 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 104.0013 | 7.7904 | 192.1737 | 0 | 0 | 0 | 304.5904
1766659 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:55 | 2022-10-02 13:57 | 0.026667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5717 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.1982 | 0 | 0 | 0.7868
1766660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790424/80240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:58 | 2022-10-02 14:48 | 0.83889 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.3566 | 0 | 0 | 0 | 6.9494 | 0 | 0 | 49.306
1766661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371197/GÖÇERLER DM>>(371197) AG ŞLTRİ-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:00 | 2022-10-02 15:12 | 1.1981 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6301 | 0 | 0 | 0 | 0.8578 | 0 | 0 | 11.4879
1766634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101118/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:02 | 2022-10-02 17:49 | 3.7861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5435 | 0 | 0 | 0 | 5.0168 | 0 | 0 | 11.5603
1766665 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360071/DTR5/18-1 ->> (360071) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:16 | 2022-10-02 14:55 | 0.645 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.781 | 0 | 0 | 0 | 2.4263 | 0 | 0 | 17.2073
1766636 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80050/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:18 | 2022-10-02 16:50 | 2.5386 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7181 | 0 | 13.6238 | 0 | 1.5487 | 0 | 0 | 22.8906
1766637 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403341/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:36 | 2022-10-02 18:07 | 3.5097 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4765
1766670 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659246/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:43 | 2022-10-02 15:27 | 0.73083 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6111 | 0 | 0 | 0 | 8.011 | 0 | 0 | 15.6221
1766671 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600446/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:45 | 2022-10-02 15:34 | 0.82306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169
1766672 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868201/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:54 | 2022-10-02 14:57 | 0.050556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.8448
1766683 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:00 | 2022-10-02 15:07 | 0.11694 | 6 | 1827 | 0 | 1 | 17 | 89 | 2 | 1 | 0.516 | 45.425 | 0 | 0.0678 | 30.2811 | 16.4793 | 29.9334 | 0.1674 | 122.87
1766698 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:05 | 2022-10-02 15:06 | 0.013889 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0313 | 0.0874 | 0.0408 | 0.0045 | 0.8987 | 0.0343 | 0 | 0 | 1.097
1766640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244697/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:10 | 2022-10-02 15:59 | 0.81361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0.8351 | 0 | 0 | 1.7871
1766742 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884731/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:13 | 2022-10-02 16:36 | 1.3861 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4003 | 0 | 3.0992 | 0 | 9.0762 | 0 | 0 | 17.5757
1766724 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202319/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ YUKARI MAHALLE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:15 | 2022-10-02 16:43 | 1.4686 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0373 | 0 | 0.6062 | 0 | 8.2783 | 0 | 0 | 24.9218
1766725 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:16 | 2022-10-02 15:21 | 0.086111 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.7315 | 0 | 0.1308 | 0.8031 | 4.1645 | 0 | 0 | 11.8299
1766743 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14934625/90610 K TR1/51 Ahmet Ş TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:20 | 2022-10-02 17:05 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2224 | 0 | 0 | 16.2224
1766744 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3225379/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:30 | 2022-10-02 18:50 | 3.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3851
1766727 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:33 | 2022-10-02 15:34 | 0.021944 | 0 | 687 | 0 | 3 | 7 | 78 | 8 | 0 | 0 | 4.3708 | 0 | 0.08 | 2.5251 | 1.4171 | 8.1083 | 0 | 16.5013
1766728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370978/SU DEPOSU ALTI TR22 AG ÇIKIŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:39 | 2022-10-02 18:10 | 2.5206 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.8552 | 0 | 0 | 0 | 36.273 | 0 | 0 | 57.1282
1766729 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:44 | 2022-10-02 18:33 | 2.8206 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7706 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 7.7715
1766732 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823070/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:47 | 2022-10-02 18:27 | 2.6739 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0929
1766734 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 33102/DM3 ULAŞ ATATÜRK BLV ERGENE CAD. SONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:07 | 2022-10-02 17:37 | 1.5064 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 7.7532 | 0 | 0 | 11.8282
1766735 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261905/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:08 | 2022-10-02 18:00 | 1.8714 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2953 | 0 | 0 | 0 | 3.7115 | 0 | 0 | 14.0068
1766749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373442/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (373442) AG ŞLTR E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:11 | 2022-10-02 17:38 | 1.4489 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.1126 | 0 | 0 | 0 | 13.6001 | 0 | 0 | 54.7127
1766736 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:21 | 2022-10-02 16:58 | 0.62833 | 0 | 919 | 1 | 2 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 122.0811 | 0 | 0.3538 | 5.096 | 41.0924 | 0 | 0 | 168.6233
1766737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:21 | 2022-10-02 16:26 | 0.085833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2515 | 0 | 1.7857 | 0 | 0 | 0 | 3.0372
1766739 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:24 | 2022-10-02 16:31 | 0.12167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 5.5407 | 0 | 0 | 1.7828 | 2.1094 | 0.7652 | 0.4867 | 10.6848
1766754 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884263/DM5TR13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:27 | 2022-10-02 16:43 | 0.26194 | 0 | 2366 | 0 | 4 | 4 | 431 | 1 | 1 | 0 | 140.3422 | 0 | 3.909 | 19.4571 | 88.0429 | 1.4226 | 0.0444 | 253.2182
1766758 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:56 | 2022-10-02 17:55 | 0.98333 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.4263 | 0 | 1.2023 | 7.6985 | 39.6076 | 0 | 0 | 115.9347
1766764 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:07 | 2022-10-02 18:05 | 0.96861 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.3021 | 0 | 0.867 | 1.5706 | 20.1203 | 0 | 0 | 44.86
1766766 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83120/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:29 | 2022-10-02 17:37 | 0.1275 | 1 | 87 | 2 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0.2994 | 1.0224 | 0.096 | 0.0503 | 117.2654 | 1.0066 | 0 | 0 | 119.7401
1766768 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700321/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:39 | 2022-10-02 20:56 | 3.2819 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.7954 | 0 | 0.2393 | 0 | 11.9899 | 0 | 0 | 82.0246
1766781 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413634/81575-Edr.TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:40 | 2022-10-02 19:59 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
2047617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515221/Uzk. D-KÖSEBEKİR ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:00 | 2022-10-02 18:15 | 0.25 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.9773 | 0 | 0 | 0 | 3.4568 | 0 | 0 | 28.4341
1766771 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260651/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:01 | 2022-10-02 20:14 | 2.2147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0537
5008364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 18:03 | 2022-10-02 19:56 | 1.8911 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2206 | 0 | 458.9363 | 9.3848 | 914.8088 | 0 | 1387.3505
1766782 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:15 | 2022-10-02 20:27 | 2.2047 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.7914 | 0 | 0 | 0 | 26.1751 | 0 | 0 | 76.9665
1766775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819676/TOPUZ-BAŞER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:18 | 2022-10-02 19:11 | 0.88917 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4139 | 0 | 0.0658 | 5.7578 | 4.0592 | 0 | 0 | 17.2967
11288589 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335155/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:19 | 2022-10-02 18:57 | 0.63333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6217
1766803 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56741/HIDIRCA KÖYÜ TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:49 | 2022-10-02 19:24 | 0.57667 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.7158 | 0 | 0.2663 | 0 | 9.1945 | 0 | 0 | 29.1766
1766804 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202517/A ÇIKIŞI TEPE YUKARI MAH. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:11 | 2022-10-02 20:53 | 1.6942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6262
1766809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109581/15600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:33 | 2022-10-02 20:48 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.968 | 0 | 1.0933 | 14.0613
1766810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 370300/SĞLK OCAĞI ARKSI DTT AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:35 | 2022-10-02 20:59 | 1.4072 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349
1766789 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530196/84027 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:46 | 2022-10-02 20:54 | 1.1253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 | 2.2345
1766787 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815097/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:47 | 2022-10-02 20:19 | 0.53194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 0.2495 | 0 | 0 | 4.1273
1766814 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881517/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:14 | 2022-10-02 20:35 | 0.35778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5468 | 0 | 0 | 0 | 2.5849 | 0 | 0 | 3.1317
1766815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790403/Edr.80220 DM(K-4 ÖZ SERHAD) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:19 | 2022-10-02 20:23 | 0.066667 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 43.2313 | 0 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | 46.3802
1766793 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835505/Mrç. KARAHAMZA KÖYÜ TR-1 A-KÖY GİRİŞİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:29 | 2022-10-02 21:56 | 1.4458 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9018 | 0 | 0 | 0 | 0.3133 | 0 | 0 | 24.2151
1766818 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790412/80230 NOLU DM(K-5 SEKSEN EVLER)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:35 | 2022-10-02 21:13 | 0.63583 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.6979 | 0 | 0 | 0 | 10.3363 | 0 | 0 | 77.0342
1766819 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81230/K-13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:11 | 2022-10-02 21:11 | 0.0083333 | 0 | 2536 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11.2529 | 0 | 0.0015 | 0 | 2.2341 | 0 | 0 | 13.4885
1766797 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815255/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:12 | 2022-10-02 22:57 | 1.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0863
1766799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87085/Uzk. TR-1-22 BOŞNAK CAMİ TR AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:20 | 2022-10-02 21:44 | 0.39806 | 0 | 389 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 34.2889 | 0 | 0.2834 | 0 | 14.2673 | 0 | 0 | 48.8396
1766800 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110696/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:23 | 2022-10-02 23:03 | 1.6597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875
1766823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:29 | 2022-10-02 21:30 | 0.015278 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0339 | 0.0947 | 0.0276 | 0.003 | 0.8619 | 0.0291 | 0 | 0 | 1.0502
1766841 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 147537/25610NOLU TRAFO ÇIKIŞAÇIK ŞB KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:30 | 2022-10-02 22:19 | 0.81722 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9423 | 0 | 0 | 0 | 1.8888 | 0 | 0 | 13.8311
1766842 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:44 | 2022-10-02 22:46 | 1.025 | 0 | 227 | 5 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.3108 | 17.0403 | 1.5184 | 26.8828 | 18.5611 | 0 | 0 | 123.3134
1766828 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 22:29 | 2022-10-02 22:49 | 0.3325 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 3.6481 | 0 | 0 | 7.1987
1766831 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103556/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 22:40 | 2022-10-02 23:57 | 1.285 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6215
3018179 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31001/Ç.TM(A)>>(31001)S.OĞLU DM[TERMOTKNK-F19] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 23:06 | 2022-10-02 23:10 | 0.066667 | 4 | 3944 | 6 | 13 | 52 | 571 | 18 | 7 | 0.2766 | 81.1964 | 1.094 | 0.6369 | 57.0957 | 25.5208 | 120.2716 | 3.4156 | 289.5076
1766833 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 23:42 | 2022-10-02 23:42 | 0.0080556 | 0 | 573 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.6905 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.4201 | 0 | 0 | 2.1108
1766834 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488364/Uzk. A-BAĞDEMLİK DELİ HÜSEYİN SOK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 00:51 | 2022-10-03 01:30 | 0.65 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.908 | 0 | 0.0012 | 0 | 8.3905 | 0 | 0 | 30.2997
1766835 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:26 | 2022-10-03 01:27 | 0.023889 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0391 | 0.8084 | 0 | 0.003 | 1.7628 | 0.2917 | 0 | 0 | 2.905
1766836 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:44 | 2022-10-03 01:45 | 0.023889 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8.4395 | 0 | 0 | 0.7602 | 1.4844 | 0 | 0 | 10.6841
1766837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:44 | 2022-10-03 01:45 | 0.0225 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0 | 0.3244
11288595 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93350/ 93350 NOLU TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:46 | 2022-10-03 01:51 | 0.083333 | 0 | 868 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.6608 | 0 | 0 | 1.5423 | 0.9245 | 0 | 0 | 15.1276
3018185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 02:00 | 2022-10-03 02:25 | 0.41667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 1004 | 7 | 61 | 0 | 9.2967 | 0 | 0 | 7.5579 | 197.8599 | 522.5367 | 64.512 | 801.7632
3018180 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 02:01 | 2022-10-03 02:36 | 0.58333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 1004 | 7 | 61 | 0 | 12.8383 | 0 | 0 | 10.4371 | 273.2351 | 721.5983 | 89.088 | 1107.1968
1766839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18000/18000 NOLU KÖSEİLYAS DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 02:04 | 2022-10-03 02:05 | 0.011111 | 1 | 390 | 3 | 5 | 15 | 122 | 5 | 0 | 0.004 | 1.5264 | 0.084 | 0.0129 | 2.523 | 0.7897 | 3.0206 | 0 | 7.9606
1766863 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 02:58 | 2022-10-03 03:00 | 0.035 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.3824 | 1.2826 | 0 | 0.0037 | 0.4573 | 0.4069 | 0 | 0 | 2.5329
1766865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34002/DM1/1>>(34002)CAREFOUR/SU DEPOSU (ŞHR5) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 04:00 | 2022-10-03 04:02 | 0.031944 | 0 | 9345 | 0 | 1 | 2 | 872 | 2 | 0 | 0 | 47.3787 | 0 | 0.0111 | 7.8707 | 16.3968 | 0.3723 | 0 | 72.0296
3018186 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34002/CARREFOUR DM BİNA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 04:01 | 2022-10-03 04:31 | 0.5 | 0 | 9345 | 0 | 1 | 2 | 872 | 2 | 0 | 0 | 710.9953 | 0 | 0.167 | 118.0592 | 246.0151 | 5.5844 | 0 | 1080.821
1766866 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 05:11 | 2022-10-03 05:12 | 0.015 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0614 | 0 | 0 | 0.2525
1766867 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730050/TR-2 DEN TR-28 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 06:58 | 2022-10-03 07:14 | 0.27056 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1 | 0 | 44.1742 | 0 | 0 | 0 | 40.5011 | 0 | 0.1395 | 84.8148
1766868 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:02 | 2022-10-03 07:07 | 0.086667 | 0 | 299 | 10 | 6 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.7185 | 3.0664 | 0.1683 | 2.274 | 1.8133 | 0 | 0 | 13.0405
1766849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15098793/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:15 | 2022-10-03 08:58 | 1.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1141
1766850 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408775/80920-Edr.01TR 58 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:29 | 2022-10-03 08:01 | 0.53056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0836 | 0 | 0 | 0 | 4.5227 | 0 | 0 | 7.6063
1766851 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41560/41560 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:32 | 2022-10-03 09:05 | 1.5508 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.045 | 0 | 0 | 0 | 38.1627 | 0 | 0 | 85.2077
1766869 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:37 | 2022-10-03 07:38 | 0.022778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3366 | 0 | 0.6849 | 0 | 0 | 0 | 1.0215
1766870 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:39 | 2022-10-03 07:41 | 0.020556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 4.1432 | 0 | 78.5403 | 0 | 82.6965
1766871 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:45 | 2022-10-03 07:48 | 0.054444 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.7543 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 0 | 0 | 3.4158
1766872 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:45 | 2022-10-03 07:46 | 0.021667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3366 | 0 | 0.6849 | 0 | 0 | 0 | 1.0215
1766873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706846/FIRIN ÇIKIŞI TR7 TR8 ÇIKIŞLARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:55 | 2022-10-03 10:10 | 2.2572 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24.9726 | 0 | 0.0835 | 0 | 6.8464 | 0 | 52.354 | 84.2565
1766874 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:57 | 2022-10-03 07:58 | 0.029722 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.5086 | 0 | 0.0001 | 0.0805 | 0.3438 | 0 | 0 | 0.933
3018202 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM | 821901/TM001 NOLU ENEZ TRAFO MERKEZİ | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 08:01 | 2022-10-03 17:01 | 9 | 8 | 12873 | 101 | 50 | 43 | 1178 | 3 | 1 | 559.6307 | 13201.5396 | 5031.3174 | 201.9309 | 3857.7766 | 7228.1735 | 7315.8173 | 74.476 | 37470.662
1766878 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 408774/80920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:13 | 2022-10-03 12:35 | 4.3733 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.0173 | 0 | 0 | 0 | 68.3759 | 0 | 0 | 105.3932
1766854 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244697/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:16 | 2022-10-03 13:49 | 5.5542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5014 | 0 | 0 | 0 | 6.3688 | 0 | 0 | 11.8702
1766879 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:25 | 2022-10-03 08:28 | 0.056111 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3252 | 1.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3818
5008348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 08:30 | 2022-10-03 14:29 | 5.9833 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1479.0406 | 0 | 0 | 152.3667 | 429.8087 | 0 | 0 | 2061.216
5008349 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760178/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 08:31 | 2022-10-03 17:09 | 8.6333 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288.4731 | 0 | 0 | 0 | 20.3914 | 0 | 0 | 308.8645
1766882 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:44 | 2022-10-03 08:51 | 0.11306 | 6 | 1392 | 5 | 5 | 7 | 190 | 0 | 0 | 2.0603 | 23.1082 | 2.1712 | 0.2322 | 5.9601 | 10.3836 | 0 | 0 | 43.9156
1766884 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:45 | 2022-10-03 08:49 | 0.078056 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.6074 | 0.5446 | 0.0456 | 0.0966 | 0.6161 | 0 | 0 | 2.9103
1766886 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:52 | 2022-10-03 09:17 | 0.41889 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 33.2921 | 0.1295 | 0 | 11.1233 | 16.6998 | 0 | 1.0742 | 62.3189
5008362 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 13:03 | 4.05 | 0 | 220 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 131.9633 | 0 | 2.2603 | 40.1162 | 55.2717 | 0 | 0 | 229.6115
3018201 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802443/92932 K MAHMUTKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 15:00 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2114 | 0 | 0 | 0 | 10.8912 | 0 | 0 | 40.1026
5008350 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 17:00 | 8 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 211.7113 | 9.9538 | 0.8602 | 35.0848 | 75.7681 | 0 | 0 | 333.3782
10003928 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 364392/DM2/053 MHTTN BÜLBÜL SK YAŞAM KENT KOP | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 18:00 | 8.9947 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 645.6388 | 0 | 0 | 0 | 198.6126 | 0 | 0 | 844.2514
3018190 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 15:02 | 6.0333 | 0 | 513 | 0 | 2 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 655.9448 | 0 | 4.4622 | 219.0267 | 257.7946 | 0 | 35.7837 | 1173.012
1766887 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 09:02 | 0.032222 | 0 | 1083 | 0 | 7 | 7 | 202 | 2 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0.0651 | 2.0411 | 4.6004 | 17.6811 | 0 | 30.4577
5008351 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 17:01 | 8 | 0 | 34 | 2 | 73 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.3109 | 11.2859 | 90.0425 | 61.1492 | 304.0061 | 0 | 0 | 521.7946
3018211 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848540/Uzk. ASLIHAN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 14:01 | 5 | 1 | 362 | 3 | 0 | 10 | 37 | 0 | 0 | 93.4507 | 275.7943 | 20.0721 | 0 | 3125.7772 | 161.0416 | 0 | 0 | 3676.1359
3018213 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333186/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 11:37 | 2.6 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.5195 | 0 | 2.3116 | 0 | 19.7054 | 0 | 0 | 57.5365
3018212 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 16:06 | 7.0833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.5794 | 0 | 0 | 0 | 20.1369 | 0 | 0 | 67.7163
10003929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:02 | 2022-10-03 10:06 | 1.0644 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 208.5139 | 0 | 0 | 0 | 84.5825 | 0 | 0 | 293.0964
1766890 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:03 | 2022-10-03 09:04 | 0.021389 | 6 | 1829 | 0 | 1 | 17 | 89 | 2 | 1 | 0.1206 | 10.6187 | 0 | 0.0193 | 10.9747 | 5.0175 | 26.4336 | 0.1383 | 53.3227
3018204 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855216/DTT10 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:06 | 2022-10-03 13:06 | 4 | 4 | 668 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 0 | 13.389 | 489.5076 | 0 | 0 | 217.9767 | 154.0137 | 3170.3453 | 0 | 4045.2323
1766894 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:14 | 2022-10-03 09:15 | 0.015278 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8575 | 1.3157 | 0.0141 | 0.0555 | 0.3666 | 0.5327 | 0 | 3.1421
1766895 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:15 | 2022-10-03 09:16 | 0.022222 | 0 | 134 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.0013 | 4.3621 | 0.6443 | 1.6597 | 0.257 | 0.497 | 0 | 8.4214
1766900 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:17 | 2022-10-03 09:18 | 0.027222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4885 | 0 | 0.9121 | 0 | 0 | 0 | 1.4006
1766898 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:17 | 2022-10-03 09:41 | 0.40028 | 0 | 1163 | 0 | 3 | 9 | 181 | 9 | 0 | 0 | 79.6092 | 0 | 3.0369 | 184.0535 | 38.9154 | 869.191 | 0 | 1174.806
1766901 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:18 | 2022-10-03 10:20 | 1.0333 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.9998 | 0 | 0.0002 | 0 | 8.6019 | 0 | 0 | 31.6019
1766902 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:19 | 2022-10-03 09:20 | 0.013889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 | 0.186
2047641 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407973/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:30 | 2022-10-03 10:10 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9877 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 19.3817
1766905 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:42 | 2022-10-03 09:46 | 0.054167 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 2.7289
1766906 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:42 | 2022-10-03 09:45 | 0.051111 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.4043 | 0 | 1.4033 | 0 | 9.4406 | 0 | 11.2568
1766907 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:43 | 2022-10-03 12:26 | 2.7253 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0628
1766909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:46 | 2022-10-03 09:47 | 0.0175 | 3 | 606 | 10 | 3 | 13 | 67 | 2 | 0 | 0.0206 | 1.2414 | 0.0928 | 0.0117 | 1.5988 | 1.17 | 27.5964 | 0 | 31.7317
1766910 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:52 | 2022-10-03 09:58 | 0.098889 | 0 | 306 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 5.411 | 2.4308 | 0.1112 | 0.6924 | 3.6987 | 95.4956 | 0 | 107.8397
1766912 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:56 | 2022-10-03 09:57 | 0.013056 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0.1503 | 0 | 0.0256 | 0.4247 | 0 | 0 | 1.682
3018203 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402403/80380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 10:00 | 2022-10-03 11:40 | 1.6667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.5663 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 53.4823
3018188 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 10:00 | 2022-10-03 18:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6022
3018205 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815221/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 10:01 | 2022-10-03 11:57 | 1.9333 | 0 | 504 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 190.6762 | 0 | 1.1621 | 1.5549 | 101.3938 | 0 | 0 | 294.787
1766914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15696190/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:01 | 2022-10-03 12:21 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 1.7833
1766915 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:05 | 2022-10-03 10:09 | 0.065278 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0.9975 | 0 | 0 | 3.0219 | 1.3153 | 7.7655 | 0.7599 | 13.8601
1766860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780876/TR6/10 (780876) AG ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:07 | 2022-10-03 13:18 | 3.1756 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.5093 | 0 | 0 | 0 | 25.2134 | 0 | 0 | 70.7227
1766918 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:21 | 2022-10-03 10:24 | 0.048611 | 0 | 424 | 12 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.1659 | 3.7301 | 0 | 4.2649 | 1.3827 | 0 | 0 | 12.5436
1766922 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1085623/27335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:03 | 2022-10-03 11:51 | 0.79889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1881
1766924 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:27 | 2022-10-03 11:33 | 0.098056 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.2793 | 0 | 0 | 0 | 2.3789 | 0 | 0 | 7.6582
1766925 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:27 | 2022-10-03 11:29 | 0.028611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4728 | 0 | 0.9591 | 0 | 0 | 0 | 1.4319
1766946 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72180/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:33 | 2022-10-03 11:48 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 4038.6396 | 0 | 4038.9744
1766947 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:37 | 2022-10-03 12:12 | 0.57889 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 67.4431 | 0 | 0.3108 | 0 | 40.5227 | 0 | 0.1982 | 108.4748
1766931 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 72180/FİDER-20 MARMARA CAM ENH_(72180 CBS NO) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:55 | 2022-10-03 12:34 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 9663.7399 | 0 | 9664.5649
1766932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:04 | 2022-10-03 12:04 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2219 | 0 | 0.4645 | 0 | 0 | 0 | 0.6864
1766934 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73030/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:05 | 2022-10-03 13:19 | 1.2389 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1264 | 0 | 0 | 0 | 7.0384 | 0 | 0 | 33.1648
1766935 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:19 | 2022-10-03 12:20 | 0.013889 | 3 | 2070 | 171 | 19 | 22 | 326 | 11 | 0 | 0.6761 | 9.2906 | 5.4021 | 0.0525 | 1.5112 | 3.6919 | 34.759 | 0 | 55.3834
1766937 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895992/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:40 | 2022-10-03 15:11 | 2.5108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4225
1766939 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:54 | 2022-10-03 12:56 | 0.027222 | 6 | 1829 | 0 | 1 | 17 | 89 | 2 | 1 | 0.1291 | 11.3908 | 0 | 0.0175 | 11.1789 | 5.3568 | 25.1483 | 0.1333 | 53.3547
1766940 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:57 | 2022-10-03 12:58 | 0.018611 | 2 | 231 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0249 | 0.8394 | 0.0839 | 0.0088 | 0.4558 | 0.6183 | 0 | 0 | 2.0311
5008355 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40566/ÇERKEZKÖY DM 4/29 DAĞITIM TRAFOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 13:01 | 2022-10-03 15:51 | 2.8333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.2518 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 167.6718
1766962 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780876/DM4/TR2 MARMARACIK->>(780360)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:13 | 2022-10-03 14:40 | 1.4417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.025 | 0 | 0 | 0 | 11.6495 | 0 | 0 | 31.6745
1766981 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:14 | 2022-10-03 13:22 | 0.13139 | 0 | 623 | 1 | 1 | 15 | 125 | 1 | 0 | 0 | 13.689 | 0.1548 | 0.0733 | 14.5456 | 12.4547 | 66.6041 | 0 | 107.5215
1766963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 407888/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:22 | 2022-10-03 14:33 | 1.1872 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8697 | 0 | 0 | 0 | 5.1924 | 0 | 0 | 22.0621
1766982 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:26 | 2022-10-03 13:27 | 0.023889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4643 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.2315 | 0 | 0 | 0.7186
1766983 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:30 | 2022-10-03 13:35 | 0.072222 | 0 | 1719 | 2 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.9619 | 0.1152 | 0.0226 | 1.1755 | 0.7135 | 0 | 0 | 9.9887
1766967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651673/TR07 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:54 | 2022-10-03 16:53 | 2.985 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116
1766986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:08 | 2022-10-03 14:09 | 0.025 | 2 | 1750 | 76 | 6 | 15 | 280 | 11 | 0 | 0.7674 | 14.6065 | 20.5962 | 0.1102 | 14.7745 | 6.5762 | 76.6158 | 0 | 134.0468
1766987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:09 | 2022-10-03 14:09 | 0.0063889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0262
1766988 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:12 | 2022-10-03 14:39 | 0.45528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7076
1766990 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:37 | 2022-10-03 14:38 | 0.014444 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 0.0099 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 2.3488
1766992 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:57 | 2022-10-03 14:58 | 0.026111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5004 | 0 | 0.9742 | 0 | 0 | 0 | 1.4746
1766994 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:59 | 2022-10-03 15:16 | 0.27972 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5674 | 4.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4422
1766995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:03 | 2022-10-03 15:05 | 0.035 | 0 | 334 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.3799 | 0.3132 | 0.3893 | 0.0297 | 1.1645 | 0 | 0 | 4.2766
1766996 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:04 | 2022-10-03 15:04 | 0.014167 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0.0532 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 0.9642
1766997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:11 | 2022-10-03 15:11 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263
1766998 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:27 | 2022-10-03 15:55 | 0.45861 | 0 | 1099 | 0 | 21 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 96.0015 | 0 | 1.4386 | 14.9784 | 93.3731 | 0 | 0 | 205.7916
1766999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:29 | 2022-10-03 15:30 | 0.011389 | 1 | 1399 | 1 | 3 | 10 | 202 | 3 | 0 | 0.0261 | 7.8918 | 0.1306 | 0.0443 | 1.8258 | 3.994 | 17.028 | 0 | 30.9406
1767000 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:31 | 2022-10-03 15:44 | 0.20861 | 1 | 1399 | 1 | 3 | 10 | 202 | 3 | 0 | 0.3137 | 94.7952 | 1.567 | 0.5321 | 21.9084 | 47.9237 | 204.335 | 0 | 371.3751
1767003 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:55 | 2022-10-03 17:10 | 1.2561 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0255
1766972 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:55 | 2022-10-03 17:45 | 1.8322 | 0 | 1099 | 0 | 21 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 396.4443 | 0 | 5.5453 | 55.9621 | 350.565 | 0 | 0 | 808.5167
11288618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:00 | 2022-10-03 17:22 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3117 | 0 | 0 | 0 | 12.3117
1767004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:00 | 2022-10-03 16:01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0243
1767007 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:16 | 2022-10-03 16:17 | 0.026111 | 0 | 415 | 7 | 2 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2.3054 | 0.9403 | 0.1129 | 1.5586 | 1.8745 | 0 | 0 | 6.7917
1767010 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:48 | 2022-10-03 17:37 | 0.81056 | 0 | 1262 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 130.6042 | 0 | 0.0099 | 0 | 41.757 | 0 | 0 | 172.3711
1766975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121487/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:01 | 2022-10-03 19:09 | 2.1289 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2429 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0 | 0 | 15.6392
2047623 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 409467/80730 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:15 | 2022-10-03 18:32 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7766 | 0 | 0 | 0 | 0.2854 | 0 | 0 | 1.062
1766976 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:16 | 2022-10-03 19:00 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4181 | 0 | 5349.6999 | 0 | 5389.118
1766977 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 489308/Uzk. C-TÜRYILMAZLAR FIRIN | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:19 | 2022-10-03 17:54 | 0.58361 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18.3241 | 0 | 0 | 0 | 25.9557 | 0 | 0 | 44.2798
1767015 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:21 | 2022-10-03 17:45 | 0.40917 | 0 | 919 | 1 | 2 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 70.4215 | 0 | 0.2248 | 4.0587 | 28.8038 | 0 | 0 | 103.5088
1767016 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:22 | 2022-10-03 17:23 | 0.027778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4856 | 0 | 0.8678 | 0 | 0 | 0 | 1.3534
1767019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:33 | 2022-10-03 17:34 | 0.016944 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0282 | 0.0784 | 0.0405 | 0.0044 | 1.0847 | 0.0364 | 0 | 0 | 1.2726
1767021 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879692/41120 DM1/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:48 | 2022-10-03 19:16 | 1.4617 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4283
1767022 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:53 | 2022-10-03 17:58 | 0.081389 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.7725 | 0.2911 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0 | 5.0614
1766980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33988769/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:57 | 2022-10-03 18:35 | 0.63972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6541
1767041 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267769/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:01 | 2022-10-03 18:48 | 0.78361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 1.5634 | 0 | 0 | 2.4509
1767029 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:17 | 2022-10-03 18:18 | 0.015278 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9722 | 1.0952 | 0.0118 | 0.0503 | 0.3518 | 0.3805 | 0 | 2.8618
1767030 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651065/TR-66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:27 | 2022-10-03 20:16 | 1.8139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2913 | 0 | 0 | 0 | 0.2453 | 0 | 0 | 15.5366
1767035 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:51 | 2022-10-03 18:52 | 0.022778 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2.3977 | 0.6397 | 0.0149 | 0 | 1.8452 | 0 | 0 | 4.8975
1767045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 19:12 | 2022-10-03 19:40 | 0.45833 | 1 | 141 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.8717 | 50.2048 | 2.6195 | 0.1986 | 34.2135 | 2.285 | 130.7774 | 0 | 221.1705
1767062 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808903/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 19:42 | 2022-10-03 23:04 | 3.3731 | 0 | 585 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 581.8113 | 0 | 3.7977 | 0 | 179.2092 | 0 | 0 | 764.8182
1767049 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 656087/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:03 | 2022-10-03 21:21 | 1.2969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241
1767065 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82260/80470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:05 | 2022-10-03 22:00 | 1.9097 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5539
1767066 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111892/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:14 | 2022-10-03 21:52 | 1.6361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3789 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 | 0 | 0 | 9.4091
1767068 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:17 | 2022-10-03 20:53 | 0.60806 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7422 | 0 | 0 | 0 | 0.9651 | 0 | 0 | 14.7073
1767051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430589/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:53 | 2022-10-03 21:34 | 0.68556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0.9384 | 0 | 0 | 2.8534
1767071 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 21:11 | 2022-10-03 21:13 | 0.025833 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0156 | 1.8561 | 0.2832 | 0.0184 | 0.2194 | 0.9618 | 9.4035 | 0 | 12.758
1767073 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 22:03 | 2022-10-03 22:04 | 0.011389 | 3 | 513 | 15 | 5 | 4 | 151 | 1 | 0 | 0.4013 | 1.5301 | 0.8247 | 0.1575 | 0.0833 | 0.9078 | 0.0177 | 0 | 3.9224
1767075 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 22:27 | 2022-10-03 22:28 | 0.018056 | 1 | 5643 | 6 | 18 | 7 | 508 | 0 | 1 | 0.0289 | 21.0888 | 0.0632 | 0.0626 | 1.46 | 9.3206 | 0 | 0.1068 | 32.1309
3018209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14200 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 01:01 | 2022-10-04 06:01 | 5 | 0 | 6325 | 0 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 3903.3017 | 0 | 0 | 173.3542 | 1590.9056 | 0 | 0 | 5667.5615
1767077 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 01:53 | 2022-10-04 01:54 | 0.022778 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0341 | 0.7045 | 0 | 0.0029 | 1.8855 | 0.2944 | 0 | 0 | 2.9214
1767057 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 02:37 | 2022-10-04 03:27 | 0.83111 | 9 | 1770 | 4 | 19 | 16 | 194 | 0 | 0 | 8.2052 | 151.593 | 13.2969 | 2.1091 | 34.2129 | 42.729 | 0 | 0 | 252.1461
1767078 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:22 | 2022-10-04 04:34 | 1.2011 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.4976 | 4.4609 | 49.3406 | 0.2208 | 64.0858 | 1.4545 | 0 | 0 | 124.0602
1767079 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:27 | 2022-10-04 03:45 | 0.29694 | 9 | 1770 | 4 | 19 | 16 | 194 | 0 | 0 | 2.9572 | 54.6312 | 4.775 | 0.7578 | 12.503 | 15.6113 | 0 | 0 | 91.2355
1767080 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:51 | 2022-10-04 03:53 | 0.022778 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0046 | 0.5442 | 0.1308 | 0.0085 | 0.0908 | 0.3287 | 4.2819 | 0 | 5.3895
1767081 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:59 | 2022-10-04 04:01 | 0.019167 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0046 | 0.5442 | 0.1308 | 0.0085 | 0.0908 | 0.3287 | 4.2819 | 0 | 5.3895
1767083 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 04:43 | 2022-10-04 04:44 | 0.0175 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2285 | 0 | 0.0098 | 0.0238 | 0.2108 | 0 | 0 | 0.4729
1767084 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 04:43 | 2022-10-04 04:44 | 0.015556 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.6993 | 0 | 0.0132 | 0.1164 | 0.4129 | 0 | 0 | 1.2418
1767085 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 04:51 | 2022-10-04 04:52 | 0.02 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0047 | 0.5567 | 0.1269 | 0.0083 | 0.0895 | 0.3294 | 4.227 | 0 | 5.3425
1767086 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880646/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 05:51 | 2022-10-04 10:10 | 4.3144 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.9721 | 0 | 0 | 0 | 23.805 | 0 | 0 | 91.7771
1767088 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 06:42 | 2022-10-04 06:43 | 0.021389 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0047 | 0.5619 | 0.1199 | 0.0078 | 0.0952 | 0.3703 | 4.2993 | 0 | 5.4591
1767058 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41715/41715 TRAFO AG PANO ARASI KABLO | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:05 | 2022-10-04 15:22 | 8.2864 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121.3336 | 0 | 0 | 0 | 132.3424 | 0 | 0 | 253.676
1767089 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:09 | 2022-10-04 07:11 | 0.028333 | 4 | 441 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.5723 | 2.1267 | 0.0327 | 0 | 0.4175 | 0.7966 | 0 | 0 | 3.9458
1767060 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:27 | 2022-10-04 09:00 | 1.5564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624
1767101 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:30 | 2022-10-04 07:59 | 0.48611 | 0 | 390 | 1 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.3994 | 0.3983 | 0.0136 | 28.1895 | 11.85 | 0 | 0 | 68.8508
1767091 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:36 | 2022-10-04 07:36 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174
1767092 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:36 | 2022-10-04 08:05 | 0.48639 | 3 | 1633 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 3.972 | 110.8909 | 0.5838 | 0.2859 | 20.7528 | 52.9518 | 2.7163 | 0 | 192.1535
1767094 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:38 | 2022-10-04 07:39 | 0.016111 | 0 | 310 | 3 | 5 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9307 | 0.0222 | 0.0247 | 2.5447 | 0.2689 | 0 | 0 | 3.7912
1767096 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81810/81810-Edr. 03TR-23 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:46 | 2022-10-04 09:15 | 1.4833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84.1739 | 0 | 0 | 0 | 14.1883 | 0 | 0 | 98.3622
1767102 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755366/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:53 | 2022-10-04 08:50 | 0.94722 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19.3434 | 0 | 0 | 0 | 17.8048 | 0 | 0 | 37.1482
1767097 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:57 | 2022-10-04 07:57 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174
1767098 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:09 | 2022-10-04 08:10 | 0.026944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0.8578 | 0 | 0 | 0 | 1.2968
1767099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:16 | 2022-10-04 08:16 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1767104 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803842/92492 NOLU DT ERİKLİ SHL TR 3-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:33 | 2022-10-04 09:37 | 1.0675 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.9838 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | 40.8484
1767122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:42 | 2022-10-04 09:04 | 0.37222 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 16.8202 | 81.7765 | 1.1981 | 1.137 | 7.3859 | 11.2692 | 0 | 119.5869
1767123 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:46 | 2022-10-04 08:47 | 0.014722 | 3 | 606 | 10 | 3 | 13 | 67 | 2 | 0 | 0.0181 | 1.0917 | 0.0835 | 0.0106 | 1.5037 | 1.0503 | 26.9174 | 0 | 30.6753
1767106 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451518/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:48 | 2022-10-04 12:09 | 3.3508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9629 | 0 | 0 | 0 | 11.1937 | 0 | 0 | 13.1566
1767124 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:55 | 2022-10-04 09:05 | 0.16139 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 34.1698 | 0 | 0 | 3.6483 | 9.8242 | 0 | 0 | 47.6423
3018189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 17:04 | 8.0667 | 0 | 175 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 280.4848 | 0 | 34.1486 | 0 | 142.6126 | 0 | 6.1242 | 463.3702
3018208 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56821/YEŞİLOVA TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 15:00 | 6 | 0 | 249 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 270.0769 | 0 | 3.6255 | 0 | 206.4802 | 0 | 0 | 480.1826
5008352 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 17:01 | 8 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 207.2174 | 9.9762 | 0.8623 | 35.2028 | 76.3771 | 0 | 0 | 329.6358
3018210 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333565/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 11:52 | 2.85 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2173 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 24.3212
5008353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/İSKELE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 16:29 | 7.4667 | 0 | 549 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 702.7095 | 0 | 0 | 1396.3151 | 1511.3328 | 0 | 0 | 3610.3574
3018207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93012/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 15:01 | 6 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.1885 | 0 | 1.1356 | 0 | 39.682 | 0 | 0 | 152.0061
10003954 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375550/PAŞAKÖY DM >>(375550) AG DİREK D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:03 | 2022-10-04 18:50 | 9.7792 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7171 | 0 | 0 | 0 | 91.4388 | 0 | 0 | 107.1559
3018196 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:04 | 2022-10-04 15:59 | 6.9167 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 8.9311 | 184.2914 | 0 | 0.8439 | 577.7084 | 112.2232 | 0 | 0 | 883.998
1767125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785811/SEYMEN MRKZ ->> (785811) AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:05 | 2022-10-04 10:45 | 1.6647 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | 0 | 6.4884 | 0 | 0 | 27.8591
10003952 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366680/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:05 | 2022-10-04 18:04 | 8.9861 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1870.2553 | 0 | 0 | 0 | 584.2778 | 0 | 0 | 2454.5331
1767107 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821107/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:06 | 2022-10-04 11:24 | 2.2917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 93.5313 | 0 | 0 | 95.9885
1767128 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888177/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:09 | 2022-10-04 09:21 | 0.20889 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0.0065 | 0 | 9.1338 | 0 | 0 | 20.3736
10003953 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:10 | 2022-10-04 18:13 | 9.0422 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 177.8961 | 0 | 10.2868 | 0 | 282.4709 | 0 | 0 | 470.6538
3018191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92942/92942 K YERLİSU TR TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:10 | 2022-10-04 14:45 | 5.5833 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.961 | 0 | 0.1871 | 0 | 47.2078 | 0 | 0 | 121.3559
3018206 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721656/26635 BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:11 | 2022-10-04 17:03 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5499
3018193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 377241/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377241)AG ŞLR C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:12 | 2022-10-04 16:12 | 7 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 348.8736 | 0 | 0 | 0 | 457.946 | 0 | 0 | 806.8196
1767133 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:24 | 2022-10-04 11:57 | 2.5514 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8106 | 0 | 2.8941 | 0 | 10.4276 | 0 | 0 | 25.1323
1767132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:24 | 2022-10-04 09:33 | 0.15139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.5459 | 0 | 0 | 43.3463 | 7.2076 | 0 | 0.2815 | 51.3813
1767134 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709847/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:26 | 2022-10-04 10:25 | 0.98667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3741
3018192 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:30 | 2022-10-04 15:20 | 5.8286 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 292.3404 | 0 | 0 | 0 | 90.0294 | 0 | 0 | 382.3698
1767136 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:32 | 2022-10-04 10:06 | 0.56833 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.451 | 0 | 0.5565 | 1.225 | 13.2092 | 0 | 0 | 25.4417
5008361 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:41 | 2022-10-04 18:01 | 8.3333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 332.9752 | 0 | 0 | 0 | 208.9337 | 0 | 0 | 541.9089
2047628 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 15570875/20260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:46 | 2022-10-04 10:31 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0926 | 0 | 0 | 0 | 2.3477 | 0 | 0 | 3.4403
2047649 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:00 | 2022-10-04 11:00 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7128 | 0 | 0 | 0 | 1.9097 | 0 | 0 | 20.6225
1767111 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204648/21225 B ÇIKIŞ TR 80 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:01 | 2022-10-04 15:38 | 5.6169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9211
1767140 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:01 | 2022-10-04 10:32 | 0.51917 | 2 | 299 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 4.8971 | 23.548 | 12.0282 | 0 | 15.3049 | 9.3122 | 0 | 0 | 65.0904
1767143 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:09 | 2022-10-04 10:13 | 0.070556 | 0 | 990 | 5 | 2 | 10 | 175 | 1 | 0 | 0 | 15.5642 | 1.9623 | 0.0027 | 8.4331 | 8.7483 | 1.3761 | 0 | 36.0867
1767145 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761982/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:19 | 2022-10-04 11:34 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.773 | 0 | 249.2858 | 0 | 279.0588
1767146 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:21 | 2022-10-04 10:26 | 0.076944 | 1 | 330 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 0.0196 | 3.7867 | 0.0736 | 0.003 | 1.5997 | 2.0356 | 3.4151 | 0 | 10.9333
1767148 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756637/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:27 | 2022-10-04 10:59 | 0.52556 | 0 | 875 | 2 | 20 | 3 | 402 | 2 | 0 | 0 | 84.5586 | 0.6251 | 3.561 | 3.1455 | 100.4177 | 166.861 | 0 | 359.1689
1767149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:29 | 2022-10-04 10:30 | 0.016667 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 1.0642
1767150 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:30 | 2022-10-04 15:40 | 5.1606 | 0 | 271 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 197.5041 | 3.6371 | 0.816 | 234.8441 | 75.757 | 0 | 0 | 512.5583
1767151 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:34 | 2022-10-04 10:34 | 0.014722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2524 | 0 | 0.4874 | 0 | 0 | 0 | 0.7398
1767118 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800915/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:41 | 2022-10-04 12:34 | 1.8772 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.9502 | 0 | 0 | 0 | 11.2671 | 0 | 0 | 98.2173
1767153 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:53 | 2022-10-04 11:02 | 0.13694 | 0 | 3524 | 0 | 6 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 36.3339 | 0 | 0.1972 | 0 | 13.4972 | 0 | 2.0443 | 52.0726
1767156 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:14 | 2022-10-04 12:02 | 0.79389 | 0 | 497 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 72.3979 | 0 | 0.4583 | 0.2408 | 37.5778 | 0 | 0 | 110.6748
5008340 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38627/DENTAŞ DM>>(38627)HAMBURGER DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 11:24 | 2022-10-04 17:24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980.1821 | 0 | 8980.1821
1767158 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:30 | 2022-10-04 11:31 | 0.016111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238
1767182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:51 | 2022-10-04 11:53 | 0.046667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0183 | 0 | 0 | 1.4548 | 1.1074 | 105.6766 | 1.2669 | 109.524
1767165 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:04 | 2022-10-04 13:08 | 1.0706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.3957 | 0 | 0 | 30.2152 | 23.5962 | 2098.5776 | 25.7809 | 2178.5656
1767185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365233/DM7/TR5 >>(365233) AG ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:12 | 2022-10-04 13:28 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0.7575 | 8.7775
1767166 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:12 | 2022-10-04 12:24 | 0.20306 | 0 | 298 | 1 | 0 | 7 | 38 | 5 | 0 | 0 | 8.9028 | 0.5209 | 0 | 5.3776 | 3.3026 | 75.8034 | 0 | 93.9073
1767187 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:18 | 2022-10-04 12:25 | 0.11222 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 8.8803 | 7.48 | 0 | 0 | 3.9322 | 1.631 | 0 | 21.9235
1767188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:19 | 2022-10-04 12:25 | 0.092222 | 0 | 777 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 16.5336 | 5.3429 | 0 | 0 | 8.9901 | 89.8746 | 0 | 120.7412
1767192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33353675/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:24 | 2022-10-04 14:05 | 1.68 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558
1767191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:29 | 2022-10-04 12:36 | 0.11194 | 1 | 330 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 0.0265 | 5.1115 | 0.0891 | 0.0036 | 2.1658 | 2.9111 | 4.36 | 0 | 14.6676
1767194 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24220/C ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:49 | 2022-10-04 14:06 | 1.2836 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.6972 | 0 | 1.3936 | 0 | 21.4949 | 0 | 0 | 29.5857
1767172 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33570/DTR3 KIRKGÖZ KÖYÜ YENİ ARSALAR | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:03 | 2022-10-04 14:34 | 1.5111 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.7002 | 0 | 0 | 0 | 13.0421 | 0 | 0 | 56.7423
1767198 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127839/27172 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:09 | 2022-10-04 15:04 | 1.92 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.9797 | 0 | 0.5124 | 0 | 17.6664 | 0 | 0 | 30.1585
1767200 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880642/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:23 | 2022-10-04 18:52 | 5.4814 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 99.2171 | 0 | 0 | 0 | 39.1405 | 0 | 0 | 138.3576
11288698 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231415/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:57 | 2022-10-04 14:57 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9893
1767204 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:03 | 2022-10-04 14:04 | 0.0125 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8012 | 4.0067 | 0.0587 | 0.0587 | 0.407 | 0.552 | 0 | 5.8843
1767206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:18 | 2022-10-04 14:18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1458 | 0 | 8.1458
1767207 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780482/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:36 | 2022-10-04 15:10 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1009 | 0 | 4006.474 | 0 | 4021.5749
1767209 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:47 | 2022-10-04 14:50 | 0.051667 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3.8697 | 0.0156 | 0 | 1.4867 | 2.3072 | 0 | 0.1378 | 7.817
2047650 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 762207/41525 DM5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:49 | 2022-10-04 15:49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 0.5018
1767210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:49 | 2022-10-04 15:19 | 0.49 | 1 | 469 | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0.1917 | 41.2602 | 0 | 0 | 14.9141 | 27.6212 | 0 | 0 | 83.9872
1767221 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 368974/DTR-2 (ESKİ)ESENLER MHTRLIK YANI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:04 | 2022-10-05 00:06 | 9.04 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.6066 | 0 | 0 | 0 | 26.3054 | 0 | 0 | 99.912
1767211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366680/DM3/10 MÜZE>>(366680) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:09 | 2022-10-04 18:32 | 3.3806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.4561 | 0 | 0 | 0 | 56.4985 | 0 | 0 | 65.9546
1767212 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:11 | 2022-10-04 15:24 | 0.21861 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.0587 | 0 | 0.0036 | 0 | 5.0755 | 0 | 0 | 10.1378
1767223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785833/SEYMEN MRKZ ->> (785833) AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:21 | 2022-10-04 18:00 | 2.6472 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.6787 | 0 | 0 | 0 | 51.5955 | 0 | 0 | 78.2742
1767214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:23 | 2022-10-04 15:23 | 0.0086111 | 2 | 2066 | 149 | 19 | 22 | 329 | 11 | 0 | 0.3775 | 8.1185 | 16.29 | 0.1236 | 8.7711 | 3.8278 | 37.7199 | 0 | 75.2284
1767220 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:48 | 2022-10-04 17:05 | 1.2833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9993 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 9.0048
1767245 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700253/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:59 | 2022-10-04 18:38 | 2.6581 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0694 | 0 | 125.4928 | 0 | 0 | 0 | 130.5622
1767242 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:01 | 2022-10-04 16:13 | 0.20361 | 0 | 919 | 1 | 2 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 31.3379 | 0 | 0.1132 | 2.1211 | 14.8354 | 0 | 0 | 48.4076
1767243 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:02 | 2022-10-04 16:03 | 0.028889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9354 | 0 | 0 | 0 | 1.4354
1767229 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721656/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:19 | 2022-10-04 16:54 | 0.58694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5257 | 0 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 1.1005
1767249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33527/V.MŞ TM(B)>(33689)DM1/TR19ÜNAL K."MTM"H4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:37 | 2022-10-04 16:49 | 0.20194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4974
1767251 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868352/DOĞANCA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:49 | 2022-10-04 16:58 | 0.15278 | 1 | 2408 | 13 | 20 | 3 | 428 | 1 | 1 | 0.5054 | 61.4634 | 12.2132 | 1.6958 | 20.9901 | 45.0803 | 0.7764 | 0.1436 | 142.8682
13052243 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:56 | 2022-10-04 17:15 | 0.31667 | 8 | 186 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 5.5442 | 14.0456 | 7.9053 | 0.6027 | 47.7988 | 6.1145 | 95.7948 | 0 | 177.8059
1767252 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:58 | 2022-10-04 18:18 | 1.3333 | 5 | 170 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 11.5841 | 43.0118 | 0 | 0.6735 | 10.216 | 6.7811 | 0 | 0 | 72.2665
1767230 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818309/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:59 | 2022-10-04 21:05 | 4.1033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1921
1767253 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:00 | 2022-10-04 18:02 | 1.045 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.077 | 0 | 0 | 0 | 6.8481 | 0 | 0 | 22.9251
1767259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:28 | 2022-10-04 18:22 | 0.90806 | 0 | 3475 | 1 | 4 | 4 | 219 | 4 | 0 | 0 | 325.287 | 10.1864 | 1.0351 | 89.3606 | 121.6036 | 1430.4316 | 0 | 1977.9043
1767260 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:29 | 2022-10-04 17:33 | 0.074722 | 1 | 216 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0418 | 3.1536 | 0.8304 | 0 | 3.2149 | 0.8589 | 15.1189 | 0 | 23.2185
1767262 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:37 | 2022-10-04 17:41 | 0.067778 | 1 | 216 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0334 | 2.5214 | 0.6644 | 0 | 2.5719 | 0.687 | 12.0951 | 0 | 18.5732
1767263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:40 | 2022-10-04 17:41 | 0.018056 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8939 | 1.2944 | 0.0138 | 0.0527 | 0.3669 | 0.4642 | 0 | 3.0859
1767265 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707470/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:44 | 2022-10-04 17:46 | 0.0375 | 0 | 325 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4.7115 | 0 | 0.0094 | 0.1678 | 0.7795 | 1.4415 | 0 | 7.1097
1767266 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:46 | 2022-10-04 17:47 | 0.013056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235
1767269 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:03 | 2022-10-04 18:07 | 0.074444 | 0 | 315 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 5.5719 | 0 | 0 | 2.099 | 3.6011 | 0 | 0.1375 | 11.4095
1767270 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:06 | 2022-10-04 18:20 | 0.235 | 0 | 361 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 20.6738 | 2.4096 | 0.3175 | 22.7079 | 19.9904 | 0 | 4.3543 | 70.4535
1767271 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:08 | 2022-10-04 18:32 | 0.39417 | 1 | 337 | 4 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 2.7314 | 21.2943 | 0.4955 | 0 | 12.3738 | 9.1723 | 0 | 0 | 46.0673
1767272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:10 | 2022-10-04 18:13 | 0.051944 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0558 | 0 | 0.2668 | 0 | 0 | 0 | 2.3226
1767274 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331460/44230 KURTDERE TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:10 | 2022-10-04 19:00 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3248
1767275 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:19 | 2022-10-04 20:43 | 2.3928 | 0 | 290 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.8365 | 46.0114 | 2.5914 | 6.9237 | 29.0471 | 0 | 0 | 204.4101
11288752 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202677/A ÇIKIŞI MÜREFTE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:30 | 2022-10-04 18:43 | 0.21667 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1148 | 0 | 0.0351 | 0 | 0.4804 | 0 | 0 | 0.6303
1767278 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:46 | 2022-10-04 19:28 | 0.70056 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5564 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0 | 0 | 5.7098
1767281 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888945/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:57 | 2022-10-04 21:52 | 2.9172 | 0 | 290 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 148.8211 | 52.1844 | 2.9392 | 8.2443 | 33.8567 | 0 | 0 | 246.0457
1767301 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:11 | 2022-10-04 19:12 | 0.020278 | 0 | 513 | 15 | 5 | 6 | 151 | 1 | 0 | 0 | 1.758 | 0.4488 | 0.2397 | 0.74 | 1.2586 | 0.0189 | 0 | 4.464
1767305 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700321/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:29 | 2022-10-04 21:45 | 2.2694 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.5344 | 0 | 0.1498 | 0 | 8.1713 | 0 | 0 | 49.8555
1767308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706952/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:51 | 2022-10-04 20:06 | 0.2425 | 0 | 5809 | 0 | 1 | 1 | 454 | 1 | 6 | 0 | 187.3184 | 0 | 0.0462 | 1.7231 | 71.01 | 11.9541 | 6.7601 | 278.8119
1767312 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 20:10 | 2022-10-04 20:38 | 0.46972 | 3 | 2428 | 5 | 3 | 0 | 382 | 2 | 0 | 0.7278 | 163.0838 | 6.7579 | 0.1114 | 0 | 69.5854 | 40.0417 | 0 | 280.308
1767313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 20:10 | 2022-10-04 20:27 | 0.28194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.1726 | 0 | 0 | 16.7221 | 0.5163 | 604.9382 | 0 | 622.3492
1767314 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32379145/40705 DM7/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 20:14 | 2022-10-04 21:32 | 1.305 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 3.809
1767324 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264484/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 21:40 | 2022-10-04 22:17 | 0.61722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3563 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0.4149
1767325 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702371/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 22:19 | 2022-10-04 23:55 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3687 | 0 | 0 | 0 | 19.3687
1767328 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781518/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781518) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 00:15 | 2022-10-05 01:18 | 1.0558 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2567 | 0 | 0 | 0 | 0.9665 | 0 | 0 | 8.2232
1767329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764251/40400 NOLU DM / DM 9/32 ÇIKIŞI (764251) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-05 00:23 | 2022-10-05 01:28 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7671 | 24.5223 | 0 | 0 | 45.2894
1767333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40412/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 04:26 | 2022-10-05 05:00 | 0.56389 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2546 | 0 | 0 | 0 | 0.3554 | 0 | 0 | 14.61
1767336 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:20 | 2022-10-05 08:46 | 0.43333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 111.9489 | 17.6332 | 0 | 0.7121 | 131.7309
1767337 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:20 | 2022-10-05 08:21 | 0.010278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0563
1767344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 859979/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:30 | 2022-10-05 09:34 | 1.0583 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.3285 | 0 | 0 | 0 | 20.6609 | 0 | 0 | 42.9894
5008357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301696/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 08:31 | 2022-10-05 18:20 | 9.8167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 176.2086 | 0 | 0 | 0 | 101.4706 | 0 | 0 | 277.6792
1767340 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:32 | 2022-10-05 08:48 | 0.26667 | 1 | 183 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.524 | 7.1815 | 9.1309 | 0 | 15.8352 | 3.5454 | 0 | 0 | 36.217
1767296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825482/Uzk. C-BAKIRLAR KERESTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:34 | 2022-10-05 09:10 | 0.60417 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3342 | 0 | 0 | 0 | 0.8491 | 0 | 0 | 13.1833
1767341 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:39 | 2022-10-05 08:40 | 0.016389 | 1 | 631 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.0461 | 1.5967 | 0.774 | 0.0601 | 0 | 0.8087 | 0.8536 | 0 | 4.1392
1767343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79411/AFŞİN TEKSTİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:42 | 2022-10-05 09:03 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6706 | 0 | 246.6706
1767345 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868477/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:44 | 2022-10-05 09:45 | 1.0242 | 0 | 428 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.6483 | 0 | 2.1437 | 0 | 35.0875 | 0 | 0 | 105.8795
1767299 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:48 | 2022-10-05 11:07 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0851 | 0 | 0 | 0 | 147.0851
11288779 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306972/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:51 | 2022-10-05 09:07 | 0.26667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7599 | 0 | 0 | 0 | 3.7603 | 0 | 0 | 11.5202
10003931 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/047 RŞDYE ATATRK OKL ALTI KÖMRCÜ KBN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 17:33 | 8.5514 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1821.18 | 0 | 0 | 0 | 738.5525 | 0 | 0 | 2559.7325
5008358 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633411/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 16:45 | 7.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0.2759 | 0 | 0 | 7.7443
10003930 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 18:45 | 9.7381 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 205.0967 | 0 | 11.4998 | 0 | 303.08 | 0 | 0 | 519.6765
3018195 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92842/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 15:00 | 6 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 185.4783 | 0 | 0 | 0 | 118.475 | 0 | 0 | 303.9533
5008356 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301767/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:01 | 2022-10-05 18:41 | 9.6667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1769
3018215 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330035/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:01 | 2022-10-05 11:05 | 2.0667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9618 | 0 | 0.1355 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 15.2923
3018216 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:01 | 2022-10-05 17:01 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598
1767349 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:01 | 2022-10-05 09:02 | 0.010278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248
1767350 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868477/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:03 | 2022-10-05 10:50 | 1.7783 | 0 | 428 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 125.0506 | 0 | 3.8108 | 0 | 64.7277 | 0 | 0 | 193.5891
1767354 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85062/85062-Hvs.TR-26 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:11 | 2022-10-05 10:47 | 1.5969 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1761 | 0 | 0.2817 | 0 | 7.3258 | 0 | 0 | 22.7836
1767351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881525/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:11 | 2022-10-05 10:56 | 1.7572 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29.1176 | 0 | 0 | 0 | 119.0844 | 0 | 0 | 148.202
11288780 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308172/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:14 | 2022-10-05 09:41 | 0.45 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.5298 | 0 | 0 | 0 | 2.4451 | 0 | 0 | 11.9749
1767353 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:17 | 2022-10-05 09:20 | 0.05 | 0 | 233 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.5095 | 0 | 0 | 4.2454 | 1.6457 | 0 | 0 | 8.4006
1767355 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:20 | 2022-10-05 10:11 | 0.84944 | 5 | 170 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.8182 | 25.3162 | 0 | 0.499 | 7.1908 | 4.4636 | 0 | 0 | 44.2878
3018214 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK HATTI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:24 | 2022-10-05 16:59 | 7.5833 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 10.5783 | 218.2901 | 0 | 0.973 | 633.8538 | 123.2419 | 0 | 0 | 986.9371
3018217 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG/OG Transformatörü | 851477/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:30 | 2022-10-05 12:15 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0741 | 0 | 189.0741
1767358 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:36 | 2022-10-05 10:20 | 0.73611 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 7.1622 | 0 | 12.8096 | 141.9543 | 0 | 166.1601
1767383 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:50 | 2022-10-05 09:50 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266
5008360 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87160/Uzk. TR 1/4 IHLAMUR SOK. DTT ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:01 | 2022-10-05 16:26 | 6.4167 | 0 | 1421 | 0 | 2 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1667.0446 | 0 | 3.9686 | 0 | 946.3882 | 0 | 0 | 2617.4014
2047636 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54810/KARAMESUTLU TR GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:01 | 2022-10-05 14:01 | 4 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 157.3358 | 0 | 1.0815 | 0 | 84.1642 | 0 | 0 | 242.5815
3018218 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57701/HACIFAKLI GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:01 | 2022-10-05 18:01 | 8 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 809.0578 | 0 | 0 | 0 | 257.1237 | 0 | 0 | 1066.1815
1767385 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:03 | 2022-10-05 10:10 | 0.12056 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11.6738 | 0 | 0.4269 | 0 | 7.1799 | 0 | 0 | 19.2806
3018197 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721703/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:05 | 2022-10-05 12:05 | 2 | 0 | 741 | 2 | 1 | 5 | 151 | 1 | 1 | 0 | 279.3809 | 80.5606 | 0.0501 | 38.2801 | 125.8563 | 53.9147 | 6.8165 | 584.8592
1767387 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260864/27715 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:05 | 2022-10-05 12:28 | 2.3906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0005
1767366 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807550/90470 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:07 | 2022-10-05 11:16 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9022 | 0 | 177.9022
1767388 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:11 | 2022-10-05 10:12 | 0.023333 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.0093 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 4.2856
1767368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794503/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:15 | 2022-10-05 12:28 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6527 | 0 | 0 | 0 | 17.6527
3018219 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80220/80220(K-4)GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:20 | 2022-10-05 14:40 | 4.3333 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2033.3225 | 0 | 0 | 0 | 252.6579 | 0 | 0 | 2285.9804
2047652 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105696/13210 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:20 | 2022-10-05 14:20 | 4 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121.7236 | 0 | 0 | 0 | 32.3457 | 0 | 0 | 154.0693
3018198 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733514/ÇIKRIKÇI TR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:31 | 2022-10-05 16:43 | 6.2 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112.4551 | 5.292 | 0.4193 | 0 | 58.8309 | 0 | 0 | 176.9973
11288801 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308421/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:40 | 2022-10-05 11:05 | 0.41667 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.4772 | 0 | 0 | 0 | 4.2396 | 0 | 0 | 18.7168
1767376 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401925/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:51 | 2022-10-05 11:32 | 0.68028 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 21.8658 | 0 | 0 | 0 | 15.5783 | 0 | 10.4184 | 47.8625
1767377 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123598/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:57 | 2022-10-05 12:45 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6227
1767394 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262641/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:04 | 2022-10-05 11:56 | 0.87 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0577
1767395 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:09 | 2022-10-05 11:19 | 0.16472 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 2.5066 | 8.4051 | 0 | 0.0291 | 3.7593 | 3.9562 | 0 | 0 | 18.6563
11288802 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305050/41570 TR19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:20 | 2022-10-05 11:36 | 0.26667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8068
1767379 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146670/26200NOLU TRAFO ÇIKIŞ SÜT TOPLAMA KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:24 | 2022-10-05 12:19 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1829
11288790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110492/12200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:26 | 2022-10-05 11:42 | 0.26667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0.0271 | 0 | 0 | 1.0643
3018220 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 11:31 | 2022-10-05 13:03 | 1.5333 | 0 | 706 | 11 | 8 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 183.6002 | 25.0935 | 12.1265 | 28.5575 | 69.543 | 0 | 0 | 318.9207
1767380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401925/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:33 | 2022-10-05 13:30 | 1.95 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.2179 | 0 | 0 | 0 | 14.6465 | 0 | 0 | 89.8644
1767397 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:38 | 2022-10-05 11:39 | 0.014444 | 0 | 740 | 2 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.3156 | 0.4333 | 0.0124 | 0.4291 | 0.6765 | 6.8218 | 0 | 10.6887
11288797 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41205/41205 NOLU DM / DM 3/16 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:55 | 2022-10-05 12:30 | 0.59139 | 1 | 10087 | 0 | 1 | 12 | 1317 | 0 | 3 | 0.5966 | 1100.3271 | 0 | 0.3288 | 109.0561 | 645.3095 | 0 | 24.2937 | 1879.9118
1767421 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55621/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:58 | 2022-10-05 12:09 | 0.18722 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.8027 | 0 | 0.03 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 5.3577
5008381 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743151/21576 NOLU DM/MURSALLI ÇIKIŞI (743151) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 12:01 | 2022-10-05 17:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 74.9412 | 0 | 0 | 0 | 30.8898 | 0 | 99.9436 | 205.7746
1767402 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831755/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:01 | 2022-10-05 14:26 | 2.4228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158
1767407 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14201/14200 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:07 | 2022-10-05 14:23 | 2.2711 | 0 | 4740 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1862.2721 | 0 | 0 | 119.988 | 749.0225 | 0 | 0 | 2731.2826
1767422 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:13 | 2022-10-05 13:40 | 1.4581 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6093 | 0 | 0 | 0 | 3.4957 | 0 | 0 | 19.105
1767414 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442826/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:23 | 2022-10-05 13:46 | 1.3828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5126 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 | 1.669
1767412 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:24 | 2022-10-05 12:28 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4653 | 0 | 245.8017 | 0 | 250.267
1767413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108130/15510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:25 | 2022-10-05 19:02 | 6.6231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9847
1767418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31267890/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:46 | 2022-10-05 15:05 | 2.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4627
1767419 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705610/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:58 | 2022-10-05 12:59 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6309 | 0 | 0.0883 | 0 | 0.7192
1767420 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:15 | 2022-10-05 13:49 | 0.5675 | 2 | 299 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 5.4089 | 26.0091 | 12.2958 | 0 | 16.8766 | 10.5562 | 0 | 0 | 71.1466
1767441 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:33 | 2022-10-05 13:33 | 0.0069444 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 70 | 3 | 0 | 0.0217 | 1.4006 | 0.0945 | 0.012 | 6.1355 | 1.2405 | 29.6937 | 0 | 38.5985
3018199 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707690/ÇENE FİDERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 13:41 | 2022-10-05 14:41 | 1 | 1 | 1171 | 32 | 14 | 10 | 267 | 1 | 0 | 0.2706 | 206.857 | 251.2729 | 7.7946 | 68.5569 | 141.2606 | 6.1239 | 0 | 682.1365
1767434 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816984/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF GENEL BKM | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:10 | 2022-10-05 18:05 | 3.9167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6273 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 30.0095
1767436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12935210/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:19 | 2022-10-05 17:41 | 3.365 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 0 | 41.9625 | 0 | 0 | 48.6817
1767448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31160/EMLAK.KON.1NOLU KBN AG ÇKŞ ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:23 | 2022-10-05 14:44 | 0.34639 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.8771 | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 0 | 6.6199 | 26.5281
1767437 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83240/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:28 | 2022-10-05 17:13 | 2.7433 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.8327 | 0 | 3.8396 | 0 | 13.8815 | 0 | 0 | 41.5538
1767438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819661/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:38 | 2022-10-05 15:03 | 0.41472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2486 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 2.3066
1767461 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/GÜZEL SANATLAR LİSESİ ENH | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:04 | 2022-10-05 22:37 | 7.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.0825 | 0 | 0 | 0 | 2111.0825
1767463 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 307341/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:26 | 2022-10-05 17:32 | 2.1031 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.421 | 0 | 0 | 0 | 132.6579 | 0 | 0 | 216.0789
1767458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:46 | 2022-10-05 15:47 | 0.0225 | 1 | 969 | 37 | 5 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0.5912 | 5.4238 | 6.9707 | 0.0796 | 0.9976 | 2.5866 | 0 | 0 | 16.6495
1767488 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:56 | 2022-10-05 16:54 | 0.96667 | 1 | 969 | 36 | 5 | 3 | 137 | 0 | 0 | 17.5572 | 161.1746 | 205.2735 | 2.3501 | 28.2559 | 72.9788 | 0 | 0 | 487.5901
1767483 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:01 | 2022-10-05 16:02 | 0.016944 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 0.1653 | 0 | 0.0267 | 0.4577 | 0 | 0 | 1.8622
1767485 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:09 | 2022-10-05 16:10 | 0.016111 | 0 | 793 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.7362 | 0 | 0 | 0.0856 | 0.5218 | 0 | 0 | 3.3436
1767493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:42 | 2022-10-05 16:44 | 0.030556 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2.3684 | 0.8459 | 0.0197 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 5.2989
1767494 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:45 | 2022-10-05 19:10 | 2.4167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9385
2047658 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816984/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:50 | 2022-10-05 17:17 | 0.43333 | 2 | 1750 | 76 | 6 | 15 | 280 | 11 | 0 | 10.7934 | 205.3929 | 275.6501 | 1.477 | 177.6401 | 80.8484 | 906.3473 | 0 | 1658.1492
1767496 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:51 | 2022-10-05 16:52 | 0.018056 | 4 | 2949 | 17 | 2 | 28 | 423 | 0 | 0 | 0.4105 | 8.1883 | 0.6858 | 0.007 | 6.7674 | 5.0845 | 0 | 0 | 21.1435
1767499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 376742/ESKİ DEVLET HAST DM ->>(376742) STAR YPI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:04 | 2022-10-05 17:24 | 0.33472 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.2858 | 0 | 0 | 0 | 19.0776 | 0 | 0 | 39.3634
1767501 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:05 | 2022-10-05 17:18 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7349 | 0 | 86.6965 | 0 | 91.4314
1767502 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:06 | 2022-10-05 17:06 | 0.0077778 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | 1.2598 | 0 | 0 | 0 | 3.1229
1767471 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54515/B.MANDIRA GİRİŞ DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:51 | 2022-10-05 18:53 | 1.0292 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 | 21.251 | 1.5918 | 48.7678 | 0 | 0 | 0 | 71.734
1767506 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783306/MONREO DM>>(32083)CEZAEVİ DM(MON-2 FD-4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:57 | 2022-10-05 19:55 | 1.9736 | 0 | 61 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9644 | 95.1073 | 0 | 225.3802 | 0 | 0 | 0 | 353.4519
1767509 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781161/DM6/1>>(781161)DM17/TR1 E.10MVA (RNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:00 | 2022-10-05 19:03 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8379 | 0 | 0 | 66.8379
1767473 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733514/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:10 | 2022-10-05 18:49 | 0.64222 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.2225 | 0 | 0.0366 | 0 | 5.3423 | 0 | 0 | 17.6014
1767510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793981/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:19 | 2022-10-05 18:48 | 0.48361 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5437 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8242
1767475 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488880/Uzk. C-GÜVEN SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:26 | 2022-10-05 19:21 | 0.91667 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1482 | 0 | 0.4574 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 20.7636
1767512 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:33 | 2022-10-05 18:34 | 0.028056 | 4 | 441 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.7767 | 2.888 | 0.0423 | 0 | 0.4782 | 1.074 | 0 | 0 | 5.2592
1767514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:37 | 2022-10-05 18:49 | 0.19806 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.3657 | 3.1767 | 0 | 0 | 0 | 0.4574 | 0 | 0 | 3.9998
1767515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780077/ULAŞ DTR21 ->>(780077)AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:46 | 2022-10-05 21:39 | 2.8811 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2646 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 20.4437
1767519 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:20 | 2022-10-05 19:21 | 0.022222 | 0 | 415 | 7 | 2 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2.6373 | 0.7898 | 0.0948 | 1.378 | 1.7142 | 0 | 0 | 6.6141
1767542 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38763/Y.KUTES DM>>(38763)EKOLOJİ.ENERJİ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:27 | 2022-10-05 20:06 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4436 | 0 | 473.4436
1767523 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806945/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:32 | 2022-10-05 20:34 | 1.0306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.246
1767524 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:45 | 2022-10-05 19:47 | 0.029444 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.7821 | 0.0575 | 0.0177 | 0.0352 | 1.0229 | 0 | 0 | 2.9154
1767544 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454539/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:59 | 2022-10-05 22:09 | 2.1719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 5.3275
1767529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 20:25 | 2022-10-05 21:08 | 0.70972 | 5 | 170 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 7.4695 | 27.7352 | 0 | 0.3035 | 5.1634 | 3.3596 | 0 | 0 | 44.0312
1767546 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360997/DTR6/12-4 ->>(360997) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 20:31 | 2022-10-05 22:44 | 2.2172 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9754 | 0 | 0 | 0 | 3.3059 | 0 | 0 | 20.2813
1767547 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 126777/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 20:43 | 2022-10-05 22:01 | 1.3017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.2505 | 0 | 0 | 0 | 10.7649 | 0 | 0 | 14.0154
1767533 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 21:19 | 2022-10-05 21:19 | 0.0066667 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.6718 | 0.8138 | 0 | 0 | 0.4347 | 0.1533 | 0 | 3.0736
1767535 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 22:00 | 2022-10-05 22:01 | 0.015 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.6718 | 0.8138 | 0 | 0 | 0.4347 | 0.1533 | 0 | 3.0736
1767549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611493/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 22:11 | 2022-10-05 22:36 | 0.42194 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8681 | 0 | 0 | 0 | 0.3088 | 0 | 0 | 4.1769
1767538 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893934/BETONSA - ÇİFTLİK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 22:39 | 2022-10-06 00:28 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7989 | 0 | 80.6605 | 0 | 81.4594
1767564 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 01:12 | 2022-10-06 01:13 | 0.0175 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2776 | 0 | 0.012 | 0.0249 | 0.2257 | 0 | 0 | 0.5402
1767565 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 01:12 | 2022-10-06 01:13 | 0.016389 | 0 | 369 | 0 | 4 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.8489 | 0 | 0.0233 | 0.122 | 0.4426 | 0 | 0 | 1.4368
11288867 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 02:31 | 2022-10-06 02:36 | 0.082778 | 0 | 775 | 0 | 3 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 12.0385 | 0 | 0.0947 | 0.6278 | 4.0592 | 0 | 0 | 16.8202
1767567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755364/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 02:36 | 2022-10-06 03:06 | 0.49111 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9.4881 | 0 | 0 | 0 | 6.0138 | 0 | 0 | 15.5019
1767568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 02:38 | 2022-10-06 02:41 | 0.044444 | 0 | 16517 | 0 | 0 | 3 | 3534 | 2 | 4 | 0 | 116.218 | 0 | 0 | 7.0518 | 72.707 | 87.4791 | 1.6636 | 285.1195
11288869 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790452/K 25 +PARAFUDUR | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 02:41 | 2022-10-06 02:51 | 0.16667 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4807 | 0 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 7.2972
1767570 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 04:22 | 2022-10-06 04:23 | 0.019167 | 0 | 399 | 1 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0.0063 | 0.0051 | 0.0484 | 0.3333 | 0 | 0 | 1.4034
1767571 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 04:44 | 2022-10-06 04:50 | 0.099722 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.1046 | 2.1571 | 0 | 0.007 | 5.3216 | 0.8451 | 0 | 0 | 8.4354
1767572 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 04:56 | 2022-10-06 05:22 | 0.43417 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4.8896 | 16.4008 | 0 | 0.0412 | 6.1197 | 5.4483 | 0 | 0 | 32.8996
1767574 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 05:24 | 2022-10-06 05:31 | 0.10639 | 6 | 1789 | 0 | 1 | 12 | 126 | 0 | 0 | 2.1615 | 15.7993 | 0 | 0.0037 | 7.4407 | 7.0287 | 0 | 0 | 32.4339
1767575 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 05:36 | 2022-10-06 05:38 | 0.033333 | 0 | 712 | 1 | 6 | 6 | 113 | 5 | 0 | 0 | 4.1665 | 0.1635 | 0.0489 | 2.8769 | 1.3043 | 14.0349 | 0 | 22.595
1767576 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 05:55 | 2022-10-06 06:35 | 0.66944 | 0 | 398 | 1 | 4 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.8313 | 0.0633 | 0.227 | 1.6215 | 15.1253 | 0 | 0 | 56.8684
1767578 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880781/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 06:20 | 2022-10-06 09:23 | 3.0467 | 4 | 328 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 31.2243 | 113.7055 | 0 | 0.3752 | 52.4755 | 51.2322 | 0 | 0 | 249.0127
1767579 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 06:50 | 2022-10-06 07:01 | 0.18056 | 2 | 340 | 2 | 1 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.3443 | 8.2614 | 0.1207 | 0.0106 | 6.2581 | 1.8567 | 0 | 0 | 16.8518
1767553 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841343/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 06:57 | 2022-10-06 09:26 | 2.4781 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3657 | 0 | 0 | 0 | 9.3546 | 0 | 0 | 16.7203
1767582 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 07:57 | 2022-10-06 08:00 | 0.063333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0.9866 | 0 | 0 | 2.6544
1767584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:02 | 2022-10-06 08:06 | 0.073889 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.4944 | 0.5029 | 0.0421 | 0.0976 | 0.606 | 0 | 0 | 2.743
1767585 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:18 | 2022-10-06 08:18 | 0.0063889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223
1767587 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:30 | 2022-10-06 08:36 | 0.10028 | 6 | 1789 | 0 | 1 | 12 | 126 | 0 | 0 | 2.2717 | 16.6055 | 0 | 0.0058 | 10.1415 | 10.5964 | 0 | 0 | 39.6209
1767586 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:30 | 2022-10-06 08:35 | 0.077222 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5438 | 0 | 0 | 5.9474 | 0.4191 | 0 | 0 | 7.9103
1767555 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:31 | 2022-10-06 09:45 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2437 | 0 | 1.2995 | 0 | 4.5048 | 0 | 0 | 11.048
1767588 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:34 | 2022-10-06 08:34 | 0.0075 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6853 | 0.0084 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 5.7832
1767589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:35 | 2022-10-06 08:36 | 0.018056 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.7252 | 1.15 | 0.0124 | 0.051 | 0.3186 | 0.509 | 0 | 2.7662
1767590 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:36 | 2022-10-06 08:38 | 0.041389 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.2582 | 0 | 0 | 1.6239
1767591 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3046063/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:56 | 2022-10-06 11:19 | 2.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027
1767592 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:56 | 2022-10-06 09:01 | 0.069722 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.0696 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 3.1701
1767594 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:59 | 2022-10-06 09:00 | 0.023889 | 1 | 330 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 0.0063 | 1.2175 | 0.0249 | 0.001 | 0.5503 | 0.6624 | 1.2181 | 0 | 3.6805
10003932 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 17:55 | 8.9103 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 169.6474 | 0 | 8.2026 | 0 | 212.5628 | 0 | 0 | 390.4128
3018241 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336160/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 11:51 | 2.85 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.5789 | 0 | 0 | 0 | 11.1486 | 0 | 0 | 34.7275
3018243 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 724116/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 13:00 | 4 | 0 | 181 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 153.0498 | 3.0995 | 25.3704 | 96.3887 | 30.5404 | 0 | 0 | 308.4488
3018221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438724/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 14:08 | 5.1336 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4979 | 0 | 0 | 0 | 8.6916 | 0 | 0 | 25.1895
3018242 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733514/ÇIKRIKÇI TR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 17:00 | 8 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 132.1954 | 6.3804 | 0.5055 | 0 | 72.6977 | 0 | 0 | 211.779
3018194 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145367/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 18:00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2717 | 0 | 0 | 0 | 4.0718 | 0 | 0 | 22.3435
5008383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40440/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 09:50 | 0.83333 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.8181 | 0 | 0 | 0 | 34.9517 | 0 | 0 | 140.7698
3018200 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 18:13 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2095 | 0 | 702.1741 | 0 | 1014.3836
5008382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825265/Uzk. B-KIRKAVAK CAD TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:01 | 2022-10-06 17:01 | 8 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 247.8685 | 0 | 0 | 0 | 82.9888 | 0 | 0 | 330.8573
10003933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM3/23 EML->>(782060)OG ALTI AG ŞLR C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:01 | 2022-10-06 18:00 | 8.9856 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1784.1614 | 0 | 0 | 0 | 750.8972 | 0 | 0 | 2535.0586
5008370 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:01 | 2022-10-06 17:00 | 7.9861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2483 | 0 | 0 | 0 | 16.8088 | 0 | 0 | 40.0571
1767595 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:06 | 2022-10-06 09:08 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7134 | 0.8068 | 0 | 0 | 1.5202
2047662 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572698/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:11 | 2022-10-06 09:51 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8009
1767597 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724597/KUYUCU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:13 | 2022-10-06 09:15 | 0.033611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0 | 0 | 0.1149
1767599 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:13 | 2022-10-06 09:15 | 0.036111 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0 | 0 | 0 | 2.3147 | 0 | 0 | 4.3779
1767604 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:33 | 2022-10-06 09:45 | 0.20778 | 0 | 554 | 0 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 19.6084 | 0 | 0.1483 | 1.1119 | 12.7898 | 0 | 0 | 33.6584
1767559 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:42 | 2022-10-06 10:28 | 0.76583 | 5 | 170 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5.9046 | 21.9234 | 0 | 0.4139 | 6.7138 | 4.2791 | 0 | 0 | 39.2348
1767605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:43 | 2022-10-06 10:04 | 0.34667 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4053 | 0 | 0.0664 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 8.6177
2047681 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13616034/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:52 | 2022-10-06 10:52 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0615
1767608 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:00 | 2022-10-06 10:58 | 0.9725 | 0 | 554 | 0 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 95.7761 | 0 | 0.7155 | 5.6863 | 66.474 | 0 | 0 | 168.6519
5008367 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796445/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 10:00 | 2022-10-06 10:36 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476
5008384 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745953/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 10:01 | 2022-10-06 12:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 81.2125 | 0 | 0 | 0 | 85.9467
1767609 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79456/AK GIDA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:01 | 2022-10-06 10:04 | 0.048056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4476 | 0 | 93.4476
1767610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802659/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:03 | 2022-10-06 10:04 | 0.011944 | 9 | 12139 | 35 | 40 | 33 | 1028 | 6 | 3 | 0.8938 | 18.8768 | 2.1469 | 0.1388 | 4.0921 | 9.4445 | 5.6704 | 0.3103 | 41.5736
1767624 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881563/DTT4 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:08 | 2022-10-06 11:00 | 0.86667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2622 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 0 | 0 | 9.0329
1767612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Dağıtım Transformatörü | 889468/12 NOLU DTT. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:11 | 2022-10-06 14:05 | 3.8978 | 2 | 1284 | 0 | 22 | 4 | 264 | 0 | 0 | 2.3377 | 935.0647 | 0 | 13.2322 | 411.1476 | 804.8246 | 0 | 0 | 2166.6068
1767625 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:13 | 2022-10-06 10:50 | 0.62389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.5644 | 0 | 0 | 0 | 184.2351 | 0 | 3869.2275 | 0 | 4054.027
2047682 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455190/94010 İ TR3 TEKKE BAYIR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:41 | 2022-10-06 10:48 | 0.11667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2814
1767630 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170174/A ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:07 | 2022-10-06 13:41 | 2.5611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.444
1767616 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:12 | 2022-10-06 12:15 | 1.0539 | 9 | 3723 | 17 | 19 | 32 | 618 | 8 | 1 | 66.9506 | 690.1304 | 215.4412 | 8.6508 | 308.3273 | 477.7374 | 949.5235 | 14.7709 | 2731.5321
1767617 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:14 | 2022-10-06 12:04 | 0.82556 | 0 | 488 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 80.9494 | 0 | 0.4441 | 0 | 63.4149 | 0 | 14.9835 | 159.7919
1767618 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310706/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (310706) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:21 | 2022-10-06 12:58 | 1.6147 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.5533 | 0 | 0 | 0 | 39.0625 | 0 | 0 | 79.6158
1767619 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:25 | 2022-10-06 11:26 | 0.019167 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0059 | 0.7061 | 0.1975 | 0.0129 | 0.1393 | 0.6337 | 8.0331 | 0 | 9.7285
1767642 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:40 | 2022-10-06 11:53 | 0.21667 | 0 | 4010 | 0 | 2 | 12 | 515 | 4 | 4 | 0 | 143.842 | 0 | 0.1185 | 61.7061 | 96.9064 | 344.0825 | 16.5546 | 663.2101
2047666 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 510123/85087 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:40 | 2022-10-06 12:20 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.9055
11288879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 33353675/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:40 | 2022-10-06 12:00 | 0.33333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5071
1767643 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:51 | 2022-10-06 12:10 | 0.31333 | 1 | 971 | 5 | 3 | 1 | 132 | 0 | 0 | 3.5295 | 47.1901 | 0.979 | 0.6783 | 6.6335 | 19.9262 | 0 | 0 | 78.9366
1767645 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:57 | 2022-10-06 11:58 | 0.023611 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0059 | 0.7061 | 0.1975 | 0.0129 | 0.1393 | 0.6337 | 8.0331 | 0 | 9.7285
1767646 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:59 | 2022-10-06 12:34 | 0.57861 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 23.7261 | 6.4793 | 5.1393 | 0 | 1.8472 | 5.5413 | 59.0193 | 0 | 101.7525
1767634 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267728/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:31 | 2022-10-06 13:56 | 1.42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 1.7874 | 0 | 0 | 3.9052
2047669 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746290/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:35 | 2022-10-06 13:35 | 1 | 0 | 265 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.6019 | 0 | 0.0098 | 12.7321 | 17.1833 | 0 | 0 | 83.5271
1767636 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634150/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:37 | 2022-10-06 18:46 | 6.1475 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4907 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2617
1767651 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514882/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:44 | 2022-10-06 14:30 | 1.7667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4429 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 28.4984
1767652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33521/MİLENYUM -->> AYDINLATMA AG ÇIKIŞ - AY | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:48 | 2022-10-06 14:55 | 2.1147 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.4704 | 0 | 0 | 0 | 3.0315 | 0 | 0 | 59.5019
1767653 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:53 | 2022-10-06 13:06 | 0.21389 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6924 | 0 | 0.0344 | 0 | 1.2963 | 0 | 0 | 5.0231
1767655 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 726068/HEREKED.M. ÇIKIŞI(477 MCM ÇIKIŞI)RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:05 | 2022-10-06 13:08 | 0.053611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3435 | 0 | 0 | 0 | 0.3435
1767656 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:05 | 2022-10-06 13:08 | 0.050833 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.0874 | 0 | 0 | 0 | 2.4762 | 0 | 0 | 4.5636
1767657 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724597/KUYUCU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:05 | 2022-10-06 13:08 | 0.045556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | 0.1173
1767658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:10 | 2022-10-06 13:22 | 0.21583 | 2 | 463 | 5 | 1 | 23 | 66 | 4 | 0 | 0.2671 | 18.1825 | 3.0743 | 0.0387 | 46.5242 | 7.952 | 49.4038 | 0 | 125.4426
1767660 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:14 | 2022-10-06 13:15 | 0.021389 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0062 | 0.7336 | 0.1923 | 0.0125 | 0.136 | 0.6267 | 7.5532 | 0 | 9.2605
2047684 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 842779/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:17 | 2022-10-06 13:31 | 0.23361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6424 | 0 | 0 | 0 | 0.5355 | 0 | 0 | 1.1779
1767662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102901/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:22 | 2022-10-06 14:14 | 0.86667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7.2139 | 0 | 0 | 0 | 51.5176 | 0 | 0 | 58.7315
5008368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796445/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 13:40 | 2022-10-06 14:20 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2023
1767639 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:48 | 2022-10-06 14:52 | 1.0661 | 0 | 162 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.5278 | 0.3178 | 0 | 22.1571 | 10.6877 | 0 | 0 | 56.6904
1767640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303262/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:58 | 2022-10-06 14:36 | 0.62972 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 12.0103 | 0 | 0 | 17.6143
1767664 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:01 | 2022-10-06 14:48 | 0.78306 | 5 | 889 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 8.0689 | 113.0108 | 354.5032 | 0.8574 | 53.8984 | 57.9615 | 68.0211 | 0 | 656.3213
2047668 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Direği | 520191/86026 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:21 | 2022-10-06 15:21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5691
1767668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455773/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:24 | 2022-10-06 15:00 | 0.59528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6716 | 0 | 0 | 0 | 0.1219 | 0 | 0 | 4.7935
1767669 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:25 | 2022-10-06 14:28 | 0.048333 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0037 | 0.394 | 0 | 5.1206 | 0.0474 | 1.6099 | 0 | 7.1756
1767670 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:27 | 2022-10-06 14:31 | 0.061667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 2.3521
1767671 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:27 | 2022-10-06 14:27 | 0.0072222 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2147 | 0.0094 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 6.485
1767672 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/GÜZEL SANATLAR LİSESİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:31 | 2022-10-06 14:31 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3325 | 0 | 0 | 0 | 5.3325
1767683 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115818/21066 A ÇIKIŞI 115818 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:36 | 2022-10-06 15:15 | 0.64972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5796
1767673 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:37 | 2022-10-06 14:42 | 0.081389 | 0 | 777 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 15.6998 | 5.8155 | 0 | 0 | 8.8151 | 98.7355 | 0 | 129.0659
1767675 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:46 | 2022-10-06 14:54 | 0.13861 | 2 | 1284 | 0 | 22 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0.084 | 33.5893 | 0 | 0.5257 | 16.8374 | 32.3989 | 0 | 0 | 83.4353
1767676 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847219/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:56 | 2022-10-06 15:30 | 0.56667 | 1 | 254 | 1 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5.2715 | 30.0519 | 0.1529 | 0.9861 | 0 | 15.1976 | 0 | 0 | 51.66
1767686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40415/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:09 | 2022-10-06 16:02 | 0.88361 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 82.9761 | 0 | 0 | 0 | 20.3606 | 0 | 0 | 103.3367
1767677 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:14 | 2022-10-06 16:41 | 1.4475 | 2 | 1284 | 0 | 22 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0.827 | 330.7895 | 0 | 5.3783 | 156.2184 | 304.7432 | 0 | 0 | 797.9564
1767688 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743151/21576 NOLU DM/MURSALLI ÇIKIŞI (743151) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:22 | 2022-10-06 18:35 | 3.2231 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 46.6583 | 0 | 0 | 0 | 17.9712 | 0 | 48.5438 | 113.1733
1767678 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:23 | 2022-10-06 15:24 | 0.025833 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0116 | 1.3839 | 0.4268 | 0.0278 | 0.2708 | 1.2476 | 15.6222 | 0 | 18.9907
1767680 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:27 | 2022-10-06 16:52 | 1.4139 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.2488 | 0 | 0 | 0 | 33.8549 | 0 | 0 | 89.1037
1767701 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:31 | 2022-10-06 16:50 | 1.3181 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 204.9568 | 0 | 0 | 0 | 83.455 | 0 | 0 | 288.4118
1767705 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:46 | 2022-10-06 16:23 | 0.62417 | 0 | 267 | 3 | 18 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 35.4656 | 14.7365 | 2.3738 | 33.135 | 6.3262 | 7.12 | 0 | 99.1571
1767706 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33521/V.MEŞE DTR22 SU DEPOSU ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:51 | 2022-10-06 16:45 | 0.90611 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.752 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 | 0 | 0 | 26.0063
1767689 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454489/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:55 | 2022-10-06 17:27 | 1.5272 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2416 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 0 | 0 | 28.3144
1767690 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:06 | 2022-10-06 17:05 | 0.98833 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 8 | 243 | 1 | 0 | 0 | 277.1919 | 12.0522 | 16.9926 | 473.9326 | 141.3153 | 230.0881 | 0 | 1151.5727
1767691 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101878/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:07 | 2022-10-06 20:29 | 4.3667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3248 | 0 | 0 | 0 | 3.9845 | 0 | 0 | 19.3093
1767711 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:15 | 2022-10-06 16:28 | 0.20833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5878
1767692 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:20 | 2022-10-06 17:10 | 0.83083 | 5 | 170 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 7.3372 | 27.2427 | 0 | 0.4392 | 6.3845 | 4.1715 | 0 | 0 | 45.5751
1767712 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120705/18580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:30 | 2022-10-06 17:30 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9783 | 0 | 0 | 0.9783
1767693 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819406/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:38 | 2022-10-06 18:09 | 1.5197 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1529 | 0 | 49.7807 | 0 | 0 | 0 | 127.9336
1767715 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745697/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:57 | 2022-10-06 17:40 | 0.71833 | 0 | 446 | 0 | 3 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 65.8735 | 0 | 0.8518 | 2.7856 | 30.658 | 31.8723 | 0 | 132.0412
1767714 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:00 | 2022-10-06 17:04 | 0.0625 | 0 | 2204 | 0 | 8 | 2 | 413 | 1 | 0 | 0 | 31.1405 | 0 | 0.1202 | 0.2638 | 15.151 | 22.5976 | 0 | 69.2731
10003955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378103/DM9/TR12>(378103)DİREK AG ŞLR-C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 17:00 | 2022-10-06 18:38 | 1.635 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 49.0336 | 0 | 0.9038 | 0 | 76.5753 | 0 | 2.9971 | 129.5098
1767699 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202988/C ÇIKIŞI GARAJ TARAFI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:04 | 2022-10-06 19:09 | 2.0783 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1002 | 0 | 1.1095 | 0 | 4.0738 | 0 | 8.0959 | 13.3794
1767742 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:33 | 2022-10-06 18:29 | 0.93556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0.3869 | 0 | 0 | 0.5813
1767744 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:34 | 2022-10-06 17:35 | 0.020833 | 20 | 1926 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 1.2959 | 11.3919 | 1.2665 | 0.0647 | 13.9441 | 8.8697 | 0 | 2.8777 | 39.7105
1767724 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106484/18220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:44 | 2022-10-06 18:22 | 0.63667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.3541 | 0 | 0 | 0 | 13.8001 | 0 | 0 | 25.1542
1767748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:52 | 2022-10-06 17:53 | 0.019167 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0286 | 0.0799 | 0.0413 | 0.0045 | 1.0553 | 0.0352 | 0 | 0 | 1.2448
1767750 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:03 | 2022-10-06 18:08 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2078 | 0 | 35.0117 | 0 | 37.2195
1767751 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:07 | 2022-10-06 18:08 | 0.016944 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0067 | 0.8004 | 0.1802 | 0.0117 | 0.1163 | 0.5512 | 5.4727 | 0 | 7.1392
1767756 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:24 | 2022-10-06 18:29 | 0.078611 | 20 | 1926 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 3.174 | 27.8952 | 2.6877 | 0.1373 | 33.5367 | 21.5454 | 0 | 5.2562 | 94.2325
1767759 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:43 | 2022-10-06 19:34 | 0.85306 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.7817 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 38.2617
11288939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455175/94010 İ TR3 TEKKE BAYIR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:51 | 2022-10-06 19:09 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6713 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 | 0.7402
1767728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264231/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:51 | 2022-10-06 19:02 | 0.19056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9203 | 0 | 0 | 0 | 0.9159 | 0 | 0 | 1.8362
1767731 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3105069/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 19:33 | 2022-10-06 20:44 | 1.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1865
1767763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455773/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 19:46 | 2022-10-06 20:28 | 0.70611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6526 | 0 | 0 | 0 | 0.1245 | 0 | 0 | 7.7771
1767737 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 19:57 | 2022-10-06 21:11 | 1.2358 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.3514 | 0 | 0 | 0 | 6.2074 | 0 | 0 | 60.5588
1767767 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33550/YENİ ARSALAR DTT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 20:51 | 2022-10-06 22:55 | 2.0736 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.308 | 0 | 0.3429 | 0 | 10.3396 | 0 | 0 | 44.9905
1767738 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 21:39 | 2022-10-06 22:11 | 0.52694 | 0 | 498 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.1204 | 0 | 0.2085 | 0.1209 | 17.6796 | 0 | 0 | 78.1294
1767770 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 22:01 | 2022-10-06 22:03 | 0.046111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.0412 | 0 | 0 | 0.5934
1767772 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 22:16 | 2022-10-06 22:17 | 0.018611 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3666 | 0 | 0.0114 | 0.0277 | 0.2754 | 0 | 0 | 0.6811
1767773 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 22:16 | 2022-10-06 22:17 | 0.016667 | 0 | 369 | 0 | 4 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0.0221 | 0.1356 | 0.5402 | 0 | 0 | 1.8196
1767782 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304950/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 23:05 | 2022-10-07 00:09 | 1.0625 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.4418 | 0 | 0 | 0 | 3.2442 | 0 | 0 | 31.686
1767775 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 00:03 | 2022-10-07 00:04 | 0.0225 | 0 | 638 | 9 | 10 | 4 | 59 | 0 | 1 | 0 | 4.2207 | 1.8047 | 0.0858 | 0.4607 | 0.7854 | 0 | 0.022 | 7.3793
1767776 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 01:15 | 2022-10-07 02:34 | 1.3203 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7402 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 7.7433
1767777 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 01:30 | 2022-10-07 01:30 | 0.0091667 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 70 | 3 | 0 | 0.018 | 1.1554 | 0.0709 | 0.009 | 4.0263 | 0.6644 | 16.1806 | 0 | 22.1246
1767780 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 06:40 | 2022-10-07 06:40 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0149
1767802 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 07:16 | 2022-10-07 07:17 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 3.4991 | 0 | 7.1821
1767786 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723311/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:01 | 2022-10-07 09:01 | 0.99222 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6571 | 0 | 0 | 0 | 5.7981 | 0 | 0 | 20.4552
1767804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:04 | 2022-10-07 08:58 | 0.90972 | 0 | 1646 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 2 | 0 | 101.4757 | 0 | 0.1138 | 0 | 36.9391 | 2.7377 | 11.9944 | 153.2607
1767807 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:19 | 2022-10-07 08:19 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234
1767789 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:21 | 2022-10-07 08:39 | 0.30167 | 1 | 113 | 1 | 21 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.4872 | 7.947 | 0 | 1.9659 | 112.8172 | 2.9319 | 0 | 7.5718 | 133.721
1767791 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262720/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:41 | 2022-10-07 09:09 | 0.47417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9097
1767859 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789431/PŞKY SLMA DM>>(778209)TRMSL SLMA-1-2-3-5 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:45 | 2022-10-07 17:39 | 8.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.9419 | 0 | 0 | 0 | 1115.9419
1767808 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:49 | 2022-10-07 10:18 | 1.4869 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.846 | 1.8108 | 0.1565 | 6.3446 | 13.2325 | 0 | 0 | 61.3904
1767811 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858721/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:55 | 2022-10-07 10:54 | 1.9761 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.343 | 0 | 0.9486 | 0 | 9.2872 | 0 | 0 | 39.5788
3018244 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25401/ERENLER MOD 5 ÇIKIŞI (ABONESİZ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 18:20 | 9.3333 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 3400.9692 | 0 | 0 | 66.9109 | 901.1502 | 0 | 0 | 4369.0303
3018224 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204775/21100 D ÇIKIŞ KIRANLAR SOKAK | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 12:00 | 3 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.1579 | 0 | 0 | 0 | 10.4622 | 0 | 0 | 111.6201
5008385 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 17:01 | 8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201.453 | 0 | 0 | 0 | 20.7907 | 0 | 0 | 222.2437
3018223 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92820/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 11:51 | 2.8333 | 0 | 269 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 136.6303 | 0 | 28.3809 | 0 | 80.5589 | 0 | 0 | 245.5701
3018222 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946
10003934 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 18:59 | 9.9736 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 211.21 | 0 | 10.9222 | 0 | 301.4549 | 0 | 0 | 523.5871
5008363 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633411/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 17:08 | 8.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6984 | 0 | 0 | 0 | 0.2809 | 0 | 0 | 7.9793
3018245 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90200/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 15:01 | 6 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.3598 | 0 | 0.0878 | 0 | 53.6086 | 0 | 0 | 98.0562
10003935 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 17:54 | 8.8897 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1736.1536 | 0 | 0 | 0 | 576.9515 | 0 | 0 | 2313.1051
3018251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:03 | 2022-10-07 17:00 | 7.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5359 | 0 | 593.8661 | 0 | 865.402
2047673 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855773/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:04 | 2022-10-07 11:04 | 2 | 0 | 458 | 0 | 10 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 141.616 | 0 | 8.3554 | 27.7906 | 65.5356 | 0 | 5.1034 | 248.401
1767814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:11 | 2022-10-07 09:12 | 0.026667 | 0 | 34 | 1 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 | 0.0335 | 0.3041 | 0 | 1.1991 | 0 | 0 | 1.7728
1767815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377585/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:19 | 2022-10-07 10:02 | 0.72306 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.7473 | 0 | 0 | 0 | 33.9232 | 0 | 0 | 69.6705
1767817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794798/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:24 | 2022-10-07 10:45 | 1.3478 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0359 | 19.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.033
5008388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:49 | 2022-10-07 18:12 | 8.3836 | 19 | 464 | 0 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 515.4069 | 706.4117 | 0 | 20.2724 | 151.9472 | 217.2551 | 0 | 0 | 1611.2933
1767795 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262270/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:51 | 2022-10-07 11:26 | 1.5808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9147
2047677 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:14 | 2022-10-07 14:14 | 4 | 0 | 306 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 230.1108 | 89.2261 | 4.0842 | 28.6207 | 157.5406 | 3752.8434 | 0 | 4262.4258
1767797 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631649/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:34 | 2022-10-07 15:55 | 5.3528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3034 | 0 | 0 | 0 | 0.4384 | 0 | 0 | 12.7418
1767827 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:45 | 2022-10-07 10:54 | 0.15167 | 20 | 1927 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 5.6431 | 49.5988 | 5.4573 | 0.2788 | 71.539 | 43.8991 | 0 | 16.5025 | 192.9186
1767799 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 32551464/21066 B ÇIKIŞI IHLAMUR RESTAURANT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:46 | 2022-10-07 15:05 | 4.3225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0448
1767830 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848158/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:09 | 2022-10-07 11:09 | 0.0083333 | 16 | 122 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.8774 | 0.4615 | 0 | 0 | 0.2531 | 0.0023 | 0 | 0 | 1.5943
1767841 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3033474/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:28 | 2022-10-07 12:50 | 1.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2459 | 0 | 0 | 0 | 0.6829 | 0 | 0 | 0.9288
1767843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33504/DTR-3(ESKİ)TÜRKGÜCÜ KÖYÜ MEZARLIK YANI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:44 | 2022-10-07 14:24 | 2.6683 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.5821 | 0 | 1.3907 | 0 | 7.6939 | 0 | 0 | 75.6667
1767845 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261606/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:56 | 2022-10-07 12:50 | 0.89583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279
1767835 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:08 | 2022-10-07 12:38 | 0.51194 | 2 | 299 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 4.9942 | 24.0139 | 9.9118 | 0 | 14.3629 | 9.2503 | 0 | 0 | 62.5331
1767848 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:20 | 2022-10-07 15:15 | 2.9228 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.3322 | 0 | 0 | 0 | 10.5998 | 0 | 0 | 45.932
1767839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12150/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:49 | 2022-10-07 15:03 | 2.2289 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 1.2746 | 0 | 56.5142 | 0 | 0 | 59.2043
1767862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:50 | 2022-10-07 12:59 | 0.14667 | 1 | 469 | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0.0667 | 14.3578 | 0 | 0 | 4.3483 | 8.2822 | 0 | 0 | 27.055
1767864 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836194/Mrç. SUBAŞI TR2 B-OKUL ALİŞ LOKANTA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:51 | 2022-10-07 14:10 | 1.3122 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.8603 | 0 | 0 | 0 | 12.7613 | 0 | 0 | 35.6216
2047678 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:59 | 2022-10-07 14:59 | 2.0006 | 5 | 170 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 16.2958 | 60.5045 | 0 | 1.093 | 17.3656 | 11.2374 | 0 | 0 | 106.4963
1767854 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122273/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:05 | 2022-10-07 15:46 | 2.6886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3182
1767867 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:11 | 2022-10-07 14:10 | 0.98333 | 0 | 162 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.397 | 0.29 | 0 | 20.0998 | 9.8791 | 0 | 0 | 53.6659
1767868 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6629742/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:12 | 2022-10-07 18:05 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
1767869 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3045991/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:14 | 2022-10-07 15:55 | 2.6878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408
1767870 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:14 | 2022-10-07 13:15 | 0.0088889 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | 0.0088 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 6.1298
1767855 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:18 | 2022-10-07 14:30 | 1.2044 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5027 | 0 | 0 | 0 | 2.3437 | 0 | 0 | 15.8464
2047691 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50400/19 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:30 | 2022-10-07 15:00 | 1.5 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 154.4752 | 0 | 0 | 0 | 29.1458 | 0 | 0 | 183.621
1767872 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29078911/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:38 | 2022-10-07 15:06 | 1.4656 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4772 | 0 | 0 | 0 | 4.6086 | 0 | 0 | 11.0858
2047690 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. DM-2 KAMYON GARAJI AYDINLATMA | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:45 | 2022-10-07 14:15 | 0.5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6899 | 0 | 0 | 0 | 0.4382 | 0 | 0 | 9.1281
1767874 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3219327/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:04 | 2022-10-07 19:17 | 5.2242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 8.6029 | 0 | 0 | 9.7929
1767876 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176066/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:16 | 2022-10-07 14:53 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848
1767882 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82390/Edr.82390 (II-DM-08/TR-23)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:45 | 2022-10-07 14:47 | 0.026944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.7685 | 0 | 0 | 0.9238
1767905 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:26 | 2022-10-07 15:57 | 0.52389 | 0 | 209 | 3 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2909 | 12.3067 | 0.9414 | 28.0762 | 1.1395 | 0 | 0 | 66.7547
1767888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39538/BELKARPER DM>>(39538)BELKARPER FAB. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:27 | 2022-10-07 20:37 | 5.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.8156 | 0 | 1623.1112
1767886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:28 | 2022-10-07 15:29 | 0.028611 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 1.4195 | 0 | 4.6722 | 1.1139 | 0 | 0 | 7.9904
1767891 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102622/17230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:33 | 2022-10-07 17:18 | 1.7536 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 20.388 | 0 | 0 | 0 | 91.9383 | 0 | 13.8879 | 126.2142
1767907 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:35 | 2022-10-07 18:31 | 2.9256 | 0 | 738 | 2 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 415.3226 | 86.9835 | 2.6926 | 64.6258 | 118.7768 | 1082.6673 | 0 | 1771.0686
1767893 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761569/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:26 | 2022-10-07 17:16 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2454 | 1.0361 | 1085.0022 | 0 | 1169.2837
1767895 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454676/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:28 | 2022-10-07 21:14 | 4.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9942
1767917 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472285/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:32 | 2022-10-07 17:02 | 0.50583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6962
1767896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783945/DTR1/36 ->> (783945) AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:33 | 2022-10-07 18:48 | 2.2497 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272.7109 | 0 | 0 | 0 | 51.7689 | 0 | 0 | 324.4798
1767899 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:39 | 2022-10-07 16:44 | 0.086944 | 6 | 1789 | 0 | 1 | 12 | 126 | 0 | 0 | 2.9001 | 21.2008 | 0 | 0.0069 | 10.9901 | 12.5214 | 0 | 0 | 47.6193
1767900 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:50 | 2022-10-07 16:50 | 0.0088889 | 1 | 338 | 1 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.3503 | 1.1018 | 0.1445 | 0.0262 | 2.7629 | 0.7137 | 0 | 0 | 5.0994
1767921 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264994/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:54 | 2022-10-07 19:38 | 2.7322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6027
2047692 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:57 | 2022-10-07 17:31 | 0.56667 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3361 | 0 | 0.3117 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 10.3518
1767918 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 9754272/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:16 | 2022-10-07 18:59 | 1.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129
1767922 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24990/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:20 | 2022-10-07 17:38 | 0.30694 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.8181 | 0 | 0.3585 | 0 | 5.9982 | 0 | 0 | 16.1748
1767928 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:47 | 2022-10-07 17:49 | 0.025278 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003
1767931 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:50 | 2022-10-07 18:39 | 0.81361 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3237 | 0 | 0 | 0 | 3.4967 | 0 | 0 | 13.8204
11289046 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203739/21280 C ÇIKIŞ ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:06 | 2022-10-07 19:27 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6703 | 0 | 0 | 0 | 0.8214 | 0 | 0 | 1.4917
1767948 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24990/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:12 | 2022-10-07 19:25 | 0.22111 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.8534 | 0 | 0.2061 | 0 | 4.1501 | 0 | 0 | 13.2096
1767938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:14 | 2022-10-07 19:15 | 0.026944 | 1 | 3649 | 0 | 7 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0.0169 | 33.8035 | 0 | 0.0264 | 0 | 5.093 | 0 | 0 | 38.9398
1767962 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264994/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 20:32 | 2022-10-07 21:52 | 1.3275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4675
1767964 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:40 | 2022-10-07 21:41 | 0.0175 | 0 | 227 | 5 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.2742 | 0.0245 | 0.491 | 0.3375 | 0 | 0 | 2.2332
11289063 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336145/TR2/3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 22:19 | 2022-10-07 22:45 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946
1767968 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 22:32 | 2022-10-07 22:32 | 0.0088889 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6957 | 0.0066 | 0.9166 | 0 | 0 | 0 | 4.6189
1767970 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 22:48 | 2022-10-08 00:59 | 2.1917 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 18.1591
1767974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 00:54 | 2022-10-08 02:03 | 1.1414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 28 | 11 | 1.9886 | 0.2716 | 0 | 0 | 1537.6808 | 40.8561 | 5987.4414 | 124.5621 | 7692.8006
12240443 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336379/44780 SİNCAP TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 01:16 | 2022-10-08 02:22 | 1.0953 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 0 | 0 | 2.9182
1768003 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 03:34 | 2022-10-08 03:35 | 0.014444 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0193 | 0.3979 | 0 | 0.0012 | 0.8947 | 0.1406 | 0 | 0 | 1.4537
1768540 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80990/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 04:27 | 2022-10-08 04:46 | 0.31139 | 0 | 6735 | 0 | 2 | 3 | 806 | 0 | 0 | 0 | 340.3469 | 0 | 0.0041 | 57.2097 | 201.7216 | 0 | 0 | 599.2823
1768013 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 04:35 | 2022-10-08 04:36 | 0.018611 | 0 | 216 | 2 | 2 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1.3106 | 0.3915 | 0.0109 | 0.1533 | 0.795 | 0.2762 | 0.0338 | 2.9713
1768537 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80010/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 04:40 | 2022-10-08 04:46 | 0.095 | 0 | 9774 | 0 | 4 | 5 | 686 | 0 | 3 | 0 | 178.8686 | 0 | 0.0861 | 66.0251 | 46.1069 | 0 | 1.5391 | 292.6258
1768538 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790289/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 04:52 | 2022-10-08 05:01 | 0.15028 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0.7364 | 0 | 0 | 2.0444
1768019 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:17 | 2022-10-08 07:18 | 0.015556 | 0 | 663 | 9 | 7 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 1.0632 | 0.0262 | 1.2971 | 0.5355 | 0 | 0 | 4.6553
1768023 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:52 | 2022-10-08 08:06 | 0.22806 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4009 | 0 | 0.0308 | 0 | 0.9354 | 0 | 0 | 4.3671
1768024 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:06 | 2022-10-08 08:06 | 0.012778 | 0 | 259 | 1 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.5831 | 0.0138 | 0 | 0.0279 | 0.3081 | 0 | 0 | 0.9329
1768025 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:09 | 2022-10-08 08:13 | 0.062778 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.6671 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0.8846
1768026 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:13 | 2022-10-08 08:14 | 0.013611 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 2.2982
1768027 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:43 | 2022-10-08 08:43 | 0.010556 | 2 | 931 | 9 | 2 | 5 | 130 | 2 | 1 | 0.0814 | 2.786 | 1.0059 | 0.0122 | 0.6001 | 1.1823 | 0.2206 | 0.0306 | 5.9191
1768028 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:46 | 2022-10-08 08:46 | 0.01 | 0 | 202 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.0128 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.7508
1768030 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:48 | 2022-10-08 08:49 | 0.027778 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.167 | 0 | 0 | 0.5904
1767985 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858873/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:52 | 2022-10-08 09:21 | 0.48667 | 0 | 84 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7721 | 2.7629 | 0.0693 | 0 | 3.2049 | 0 | 0 | 12.8092
1768032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432664/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:54 | 2022-10-08 10:18 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1438
5008402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 755617/FENER BAYIRI TR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 17:00 | 7.9967 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4137
3018229 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26375/26375 NOLU AHİEVREN TR-1 BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 12:00 | 3 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.9495 | 0 | 0 | 0 | 116.8115 | 0 | 0 | 200.761
3018227 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16550/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 18:40 | 9.6667 | 0 | 175 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 379.5926 | 0 | 39.102 | 0 | 151.5345 | 0 | 4.4134 | 574.6425
5008386 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825265/Uzk. D-TR-4 AG PANO ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 17:01 | 8 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 278.1017 | 0 | 0 | 0 | 75.4222 | 0 | 0 | 353.5239
3018246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891757/TR/101 - 100 - 102 DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:01 | 2022-10-08 14:01 | 5 | 0 | 776 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 758.8449 | 0 | 0.0557 | 367.9455 | 594.0531 | 0 | 0 | 1720.8992
10003936 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:02 | 2022-10-08 18:40 | 9.6264 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2166.1537 | 0 | 0 | 0 | 733.9352 | 0 | 0 | 2900.0889
1767988 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530014/84026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:04 | 2022-10-08 10:54 | 1.8322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2805
5008371 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:05 | 2022-10-08 17:17 | 8.2 | 0 | 382 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 738.4744 | 0 | 18.7345 | 0 | 244.9135 | 0 | 0 | 1002.1224
3018247 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:11 | 2022-10-08 16:02 | 6.85 | 1 | 217 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 11.9194 | 226.0867 | 40.543 | 0 | 2.2809 | 97.0255 | 0 | 0 | 377.8555
1768034 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:14 | 2022-10-08 11:24 | 2.1622 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73.9402 | 0 | 3.8726 | 0 | 15.9926 | 0 | 0 | 93.8054
1767989 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 432664/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:14 | 2022-10-08 10:55 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8865 | 0 | 0 | 0 | 42.8865
1768035 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:14 | 2022-10-08 09:15 | 0.018611 | 0 | 227 | 5 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.8122 | 0.3811 | 0.034 | 0.5306 | 0.3708 | 0 | 0 | 2.1287
1767991 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841819/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:21 | 2022-10-08 11:06 | 1.7583 | 2 | 931 | 9 | 2 | 5 | 130 | 2 | 1 | 9.9947 | 342.9534 | 115.7342 | 1.4066 | 69.1419 | 146.0192 | 25.0461 | 3.8021 | 714.0982
1768039 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:23 | 2022-10-08 09:44 | 0.35639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.8019 | 0 | 18.0639 | 0 | 626.5629 | 0 | 671.4287
5008389 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:30 | 2022-10-08 11:30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491
3018225 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:30 | 2022-10-08 11:25 | 1.9167 | 19 | 274 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 117.9052 | 95.8082 | 0 | 1.1899 | 31.0006 | 30.0721 | 0 | 0 | 275.976
1768045 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70285/ERSAN SİTESİ DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:43 | 2022-10-08 09:53 | 0.17528 | 11 | 1532 | 34 | 34 | 28 | 263 | 10 | 1 | 0.8294 | 63.5756 | 111.763 | 4.4053 | 37.7441 | 36.61 | 407.448 | 0.473 | 662.8484
1767995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:49 | 2022-10-08 10:25 | 0.60194 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1.0038 | 12.2936 | 0 | 0 | 21.0906 | 48.4174 | 294.3861 | 0 | 377.1915
3018252 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761128/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:59 | 2022-10-08 10:56 | 0.95 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.8312 | 0 | 0 | 0 | 16.3951 | 0 | 0 | 27.2263
1768048 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:11 | 2022-10-08 12:29 | 2.2953 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.746 | 1.231 | 149.1128 | 0 | 0 | 0 | 835.0898
1768052 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 43540/FİDER 8 TM İLE BÜYÜKYONCALI DM 12 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:30 | 2022-10-08 11:05 | 0.59389 | 0 | 2287 | 0 | 1 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 226.8197 | 0 | 0.0065 | 3.8931 | 104.5384 | 0 | 0 | 335.2577
1768053 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:30 | 2022-10-08 10:53 | 0.38194 | 2 | 463 | 5 | 1 | 23 | 66 | 4 | 0 | 0.5111 | 34.8003 | 5.6993 | 0.0717 | 71.8232 | 12.424 | 69.5664 | 0 | 194.896
3018254 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95900/ 95902 NOLU DT ÇATALTEPE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 10:30 | 2022-10-08 12:15 | 1.75 | 0 | 123 | 56 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.4234 | 782.529 | 0.9379 | 147.1576 | 5.0223 | 0 | 0 | 1005.0702
1768055 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:31 | 2022-10-08 10:33 | 0.041667 | 1 | 1397 | 1 | 3 | 10 | 203 | 3 | 0 | 0.0842 | 25.4322 | 0.3677 | 0.1248 | 4.7551 | 10.4791 | 40.7543 | 0 | 81.9974
1768056 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266981/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:39 | 2022-10-08 11:20 | 0.6775 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2584 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 5.7753
1768000 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15129654/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:08 | 2022-10-08 12:39 | 1.5147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7408
1768062 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:14 | 2022-10-08 16:25 | 5.1886 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 570.9575 | 0 | 0 | 0 | 695.9637 | 0 | 0 | 1266.9212
1768065 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265583/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:21 | 2022-10-08 12:47 | 1.4375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2455 | 0 | 0 | 0 | 0.9243 | 0 | 0 | 1.1698
1768066 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:24 | 2022-10-08 12:33 | 1.1558 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.0377 | 0 | 0 | 0 | 18.7042 | 0 | 0 | 50.7419
2047693 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514245/85006-Hvs.TR-22 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:46 | 2022-10-08 12:01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2411 | 0 | 0 | 0.2411
5008387 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760098/40405 NOLU DM/TR 43-44-45 ÇIKIŞI(760098) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 12:01 | 2022-10-08 13:12 | 1.1833 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 353.3413 | 0 | 0 | 26.5702 | 134.9524 | 0 | 0 | 514.8639
1768083 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100878/NAİP DTT 2 AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 12:10 | 2022-10-08 14:27 | 2.2897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 2.722
3018228 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146319/26505NOLU KERMİYEN TR-1 GNL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 12:31 | 2022-10-08 13:34 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 3.6981 | 0 | 0 | 5.2986
1768072 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:15 | 2022-10-08 13:16 | 0.015278 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.3793 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.4976
1768074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483101/Uzk. B-KAHVE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:26 | 2022-10-08 14:19 | 0.88861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 3.0437
3018250 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514245/85099 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 13:30 | 2022-10-08 14:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9681 | 0 | 0 | 0.9681
1768076 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762867/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:38 | 2022-10-08 21:33 | 7.9136 | 0 | 365 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 656.2331 | 0 | 0 | 167.5159 | 284.6445 | 0 | 0 | 1108.3935
1768075 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:42 | 2022-10-08 13:43 | 0.012222 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.2271 | 0 | 0 | 0.7892
1768077 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897900/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:47 | 2022-10-08 14:48 | 1.0161 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 46.0495 | 0 | 0.5483 | 0 | 110.5113 | 0 | 0 | 157.1091
3018255 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92490/ 92490 NOLU TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 14:01 | 2022-10-08 18:56 | 4.9167 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 111.4125 | 0 | 0 | 0 | 373.1404 | 0 | 0 | 484.5529
1768079 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:15 | 2022-10-08 14:16 | 0.013889 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0.0092 | 0.5939 | 0 | 0 | 0 | 2.14
3018230 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25935/25935 NOLU BAĞPINAR TR-1 GNL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 14:31 | 2022-10-08 15:40 | 1.15 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.7169 | 0 | 0 | 0 | 16.7901 | 0 | 0 | 42.507
1768080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783617/DM10/TR3 ->>(32728)DM10/TR4 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:32 | 2022-10-08 15:04 | 0.52583 | 0 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 215.6972 | 0 | 0 | 0 | 75.0047 | 0 | 0 | 290.7019
11289123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815255/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:46 | 2022-10-08 15:10 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605
1768102 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:07 | 2022-10-08 15:40 | 0.55583 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0213 | 0.3164 | 34.7021 | 0 | 0 | 0 | 211.0398
1768103 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18990/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:23 | 2022-10-08 16:34 | 1.1792 | 0 | 304 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.6039 | 0 | 0 | 766.8919 | 22.0516 | 0 | 0 | 868.5474
1768105 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 32399888/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:29 | 2022-10-08 17:09 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15850913/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:32 | 2022-10-08 17:39 | 2.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 7.1873 | 0 | 0 | 8.9867
1768111 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 415799/80680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:48 | 2022-10-08 16:43 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.282 | 0 | 0 | 0 | 0.4789 | 0 | 0 | 16.7609
1768112 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574304/KATRANCA KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:51 | 2022-10-08 16:48 | 0.94944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
1768113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | DM | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:56 | 2022-10-08 17:05 | 1.1531 | 0 | 267 | 3 | 18 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 80.0473 | 26.9763 | 4.3449 | 52.5044 | 10.8038 | 8.6051 | 0 | 183.2818
1768114 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706942/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:59 | 2022-10-08 17:09 | 1.1767 | 1 | 390 | 3 | 5 | 15 | 122 | 5 | 0 | 0.4147 | 159.6156 | 9.2497 | 1.4238 | 235.4719 | 95.2357 | 487.8115 | 0 | 989.2229
1768116 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54890/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:08 | 2022-10-08 18:59 | 2.8494 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.8072 | 0 | 0 | 0 | 17.4271 | 0 | 0 | 83.2343
1768122 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724362/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:43 | 2022-10-08 17:37 | 0.90194 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.3361 | 0 | 0 | 0 | 2.0149 | 0 | 0 | 10.351
2047694 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:50 | 2022-10-08 17:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.1079 | 0 | 976.1079
1768125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32076/DM4/8->>(783515)B.ECEVİT TRFI AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:57 | 2022-10-08 17:46 | 0.80889 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 123.6086 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 155.3186
1768126 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:10 | 2022-10-08 17:35 | 0.42222 | 0 | 1052 | 3 | 4 | 2 | 182 | 1 | 0 | 0 | 114.7694 | 6.1681 | 0.0185 | 1.4063 | 49.0113 | 5.1402 | 0 | 176.5138
1768091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881605/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:11 | 2022-10-08 17:30 | 0.32 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.4232 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 0 | 0 | 13.2985
1768128 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:23 | 2022-10-08 17:24 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5282 | 0 | 31.5282
1768129 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:24 | 2022-10-08 17:28 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7774 | 0 | 124.7774
1768131 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:38 | 2022-10-08 17:39 | 0.015278 | 2 | 993 | 25 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.4936 | 3.7342 | 0.4244 | 0.0824 | 0.6948 | 1.1463 | 0.298 | 0 | 6.8737
1768133 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:46 | 2022-10-08 17:48 | 0.033611 | 0 | 409 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.541 | 0.1933 | 0 | 0 | 0.5401 | 0 | 0 | 8.2744
1768092 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80140/80140-Edr.2DM12-TR-16 ADRİAN KON.DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:50 | 2022-10-08 23:38 | 5.8056 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 350.5185 | 11.2976 | 0 | 0 | 27.3101 | 0 | 0 | 389.1262
2047702 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1078648/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:05 | 2022-10-08 18:26 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1789
1768135 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:05 | 2022-10-08 18:22 | 0.2775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448
1768137 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:09 | 2022-10-08 18:13 | 0.078611 | 1 | 632 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.3296 | 11.4658 | 3.54 | 0.2746 | 0 | 4.3369 | 2.3463 | 0 | 22.2932
1768140 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:47 | 2022-10-08 18:48 | 0.01 | 1 | 338 | 1 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.4305 | 1.3531 | 0.1176 | 0.0214 | 2.3143 | 0.6433 | 0 | 0 | 4.8802
1768148 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 23:44 | 2022-10-09 00:17 | 0.54667 | 0 | 128 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.0357 | 11.7567 | 0 | 3.0491 | 2.8203 | 0 | 0 | 32.6618
1768151 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 01:08 | 2022-10-09 01:26 | 0.3025 | 1 | 1397 | 1 | 3 | 10 | 203 | 3 | 0 | 0.488 | 147.3455 | 1.7258 | 0.586 | 22.7898 | 42.6145 | 147.0918 | 0 | 362.6414
3018256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 10600/FİDER 6 TM İLE YAZICIOĞLU MOD 5 ARASI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 02:02 | 2022-10-09 07:49 | 5.7753 | 1 | 10418 | 0 | 1 | 7 | 980 | 1 | 4 | 9.6882 | 8382.0458 | 0 | 0.0175 | 347.9946 | 3386.4099 | 1567.385 | 188.2098 | 13881.7508
3018253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM | 16850/TEKİRDAĞ TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 02:02 | 2022-10-09 07:49 | 5.7753 | 0 | 13179 | 0 | 1 | 8 | 999 | 1 | 6 | 0 | 14161.1639 | 0 | 5.4048 | 674.3703 | 6104.439 | 321.6121 | 745.6295 | 22012.6196
11289119 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805665/ 93300 NOLU TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 02:41 | 2022-10-09 02:44 | 0.05 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 12.4989 | 0 | 0 | 1.1331 | 2.224 | 0 | 0 | 15.856
1768187 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 03:13 | 2022-10-09 03:20 | 0.11444 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3.0755 | 0 | 0 | 1.3061 | 1.1012 | 0.9868 | 0.365 | 6.8346
1768189 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 03:17 | 2022-10-09 03:38 | 0.34556 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.7602 | 0 | 0 | 0.5459 | 2.2091 | 0 | 0 | 8.5152
1768191 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 05:00 | 2022-10-09 06:06 | 1.1139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1102 | 0 | 0 | 2.8902 | 0.7118 | 0 | 0 | 9.7122
1768194 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:09 | 2022-10-09 07:09 | 0.01 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0 | 0.4461 | 0 | 0 | 0 | 3.396
1768195 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:33 | 2022-10-09 07:34 | 0.020556 | 7 | 3105 | 7 | 24 | 28 | 570 | 7 | 0 | 0.5717 | 18.4421 | 0.6663 | 0.1403 | 8.0736 | 8.8097 | 75.1792 | 0 | 111.8829
1768197 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:53 | 2022-10-09 07:55 | 0.021389 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0053 | 0.6253 | 0.1347 | 0.0088 | 0.0862 | 0.368 | 2.4625 | 0 | 3.6908
1768198 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:55 | 2022-10-09 07:56 | 0.022778 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0105 | 1.2527 | 0.2692 | 0.0175 | 0.1723 | 0.7359 | 4.925 | 0 | 7.3831
1768200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:01 | 2022-10-09 08:01 | 0.0088889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0994 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 4.5714
1768201 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:02 | 2022-10-09 08:12 | 0.16667 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | 0.1886 | 0.0163 | 0.4911 | 1.0646 | 0 | 0 | 5.7712
1768202 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:12 | 2022-10-09 08:13 | 0.019722 | 0 | 966 | 3 | 27 | 7 | 122 | 3 | 1 | 0 | 7.0579 | 0.708 | 0.314 | 1.3248 | 2.5375 | 7.0047 | 0.0995 | 19.0464
1768205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:15 | 2022-10-09 08:15 | 0.0086111 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8039 | 0.0086 | 0.8277 | 0 | 0 | 0 | 5.6402
1768169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755345/ÖZLER TARAFI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:15 | 2022-10-09 10:03 | 1.8033 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 125.3921 | 0 | 0 | 0 | 47.5167 | 0 | 0 | 172.9088
1768208 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:22 | 2022-10-09 08:23 | 0.014167 | 7 | 437 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.0413 | 1.0285 | 0.0642 | 0 | 0.4306 | 0.4126 | 1.0574 | 0 | 3.0346
1768171 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102225/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:23 | 2022-10-09 08:39 | 0.26472 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9396 | 0 | 0 | 0 | 0.5277 | 0 | 0 | 8.4673
1768209 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:26 | 2022-10-09 08:31 | 0.081667 | 1 | 2025 | 4 | 4 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0.0373 | 12.3997 | 0.2888 | 0.1234 | 1.1262 | 2.1882 | 0 | 0 | 16.1636
3018235 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 786877/FİDER ÇORLU 2 TM İLE ARITMA DM (786875) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 08:31 | 2022-10-09 13:49 | 5.2931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 12 | 0 | 10.8337 | 0 | 0 | 0 | 6715.0513 | 9.1757 | 16886.5304 | 0 | 23621.5911
3018236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 786923/FİDER 2 TM İLE ARITMA DM ARASI (42198) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 08:35 | 2022-10-09 13:11 | 4.6006 | 0 | 4014 | 0 | 0 | 43 | 731 | 48 | 7 | 0 | 3873.9133 | 0 | 0 | 3117.3986 | 3731.9737 | 12080.5687 | 286.6111 | 23090.4654
1768213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764250/40400 NOLU DM / DM 42 ÇIKIŞI (764250) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:38 | 2022-10-09 09:28 | 0.83889 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 329.4507 | 0 | 0 | 14.8312 | 93.3248 | 0 | 0 | 437.6067
1768193 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885095/SÜTLÜCE GRUP ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:46 | 2022-10-09 10:11 | 1.405 | 1 | 626 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.2854 | 172.0508 | 0 | 0 | 1.7905 | 82.501 | 0 | 0 | 256.6277
1768216 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:51 | 2022-10-09 10:10 | 1.32 | 0 | 1099 | 0 | 21 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 299.1957 | 0 | 3.7581 | 29.7871 | 197.9137 | 0 | 0 | 530.6546
1768175 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58755/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:56 | 2022-10-09 10:02 | 1.0967 | 0 | 394 | 0 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.5683 | 0 | 0.6182 | 2.4362 | 29.6621 | 0 | 0 | 135.2848
5008394 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 18:57 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673.8639 | 0 | 22788.5399 | 0 | 24462.4038
3018231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805836/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 10:57 | 1.95 | 0 | 666 | 0 | 2 | 20 | 87 | 10 | 0 | 0 | 286.8568 | 0 | 1.2964 | 262.7103 | 127.5507 | 595.5071 | 0 | 1273.9213
5008395 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39073/DM26/TR46->>(39073) CGB DERİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.2074 | 0 | 527.2074
3018249 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 13:00 | 4 | 0 | 226 | 2 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 292.0628 | 91.0199 | 0 | 75.3341 | 118.453 | 58.6358 | 0 | 635.5056
5008369 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262651/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 17:14 | 8.2167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.2309 | 0 | 0 | 0 | 1.5362 | 0 | 0 | 78.7671
3018248 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG/OG Transformatörü | 885697/KURUDERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 18:01 | 9 | 1 | 242 | 0 | 2 | 4 | 42 | 0 | 1 | 5.1382 | 380.0555 | 0 | 5.0201 | 58.4108 | 187.3105 | 0 | 56.8999 | 692.835
3018259 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 11:01 | 2 | 6 | 6319 | 255 | 24 | 44 | 969 | 12 | 1 | 321.5074 | 2905.6227 | 2647.1729 | 15.0725 | 1340.2609 | 897.9425 | 1502.1398 | 13.7191 | 9643.4378
5008392 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20620/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 13:05 | 4.0003 | 2 | 11257 | 2 | 7 | 27 | 1770 | 10 | 15 | 13.003 | 8854.3946 | 4.9709 | 6.4146 | 710.9549 | 4067.8314 | 15088.6783 | 330.6192 | 29076.8669
3018257 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:06 | 2022-10-09 17:31 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7068
5008391 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745759/20620 DM 11-FİDER 18 KİSBU DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:06 | 2022-10-09 12:55 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6623 | 0 | 435.6623
5008393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:08 | 2022-10-09 17:08 | 8 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 523.7987 | 0 | 1.8857 | 0 | 182.2262 | 0 | 0 | 707.9106
1768223 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 25643730/21225 B ÇIKIŞ TR 80 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:10 | 2022-10-09 11:45 | 2.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2075
1768224 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:11 | 2022-10-09 09:12 | 0.0125 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.954 | 3.8606 | 0.0565 | 0.0397 | 0.297 | 0.1755 | 0 | 5.3833
1768225 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:14 | 2022-10-09 09:35 | 0.34778 | 0 | 2256 | 3 | 37 | 3 | 311 | 2 | 1 | 0 | 183.0573 | 19.2384 | 4.6839 | 28.916 | 52.314 | 22.7085 | 0.5752 | 311.4933
1768227 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:15 | 2022-10-09 09:23 | 0.12583 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.4773 | 0 | 0 | 0 | 0.1447 | 0 | 0 | 4.622
1768228 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:16 | 2022-10-09 09:20 | 0.066389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5296 | 1.1292 | 0 | 0 | 6.6588
2047695 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 556459/33 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:17 | 2022-10-09 10:17 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.5858 | 0 | 0 | 0 | 6.3169 | 0 | 0 | 10.9027
1768226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634084/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:17 | 2022-10-09 10:41 | 1.4003 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 6.0843
1768176 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819540/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:17 | 2022-10-09 11:09 | 1.8661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2234 | 0 | 49.1687 | 0 | 0 | 0 | 90.3921
1768229 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:27 | 2022-10-09 09:28 | 0.014444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0227
1768231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:31 | 2022-10-09 09:33 | 0.031667 | 0 | 183 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0.3947 | 0 | 0.606 | 0.3258 | 0 | 0 | 2.5255
1768233 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:33 | 2022-10-09 09:39 | 0.098056 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 11.2666 | 0 | 0 | 0 | 1.7219 | 0 | 0.1322 | 13.1207
1768234 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:34 | 2022-10-09 09:38 | 0.064722 | 0 | 897 | 4 | 11 | 16 | 168 | 1 | 2 | 0 | 11.0915 | 0.8484 | 0.4176 | 10.0624 | 4.8988 | 10.787 | 0.1191 | 38.2248
1768235 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:47 | 2022-10-09 09:48 | 0.016389 | 0 | 753 | 0 | 4 | 7 | 261 | 1 | 0 | 0 | 2.9225 | 0 | 0.0066 | 3.5985 | 3.2735 | 0.0596 | 0 | 9.8607
1768180 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794015/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:48 | 2022-10-09 10:15 | 0.45 | 6 | 1318 | 10 | 24 | 15 | 307 | 0 | 0 | 15.9308 | 135.4472 | 13.9262 | 3.8636 | 40.4848 | 45.0414 | 0 | 0 | 254.694
1768237 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266807/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:50 | 2022-10-09 10:43 | 0.87833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7301 | 0 | 0 | 0 | 4.2252 | 0 | 0 | 8.9553
1768238 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:52 | 2022-10-09 09:56 | 0.066667 | 2 | 1284 | 0 | 22 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0.0434 | 17.3509 | 0 | 0.2278 | 5.1583 | 10.8794 | 0 | 0 | 33.6598
1768242 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26640/26640 NOLU TRAFO ORMANLI TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:58 | 2022-10-09 10:51 | 0.88194 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4726 | 0 | 0.0797 | 0 | 1.8825 | 0 | 0 | 11.4348
1768261 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:02 | 2022-10-09 10:09 | 0.10972 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 4.0714 | 0 | 0 | 1.2988 | 1.4666 | 0.6495 | 0.4892 | 7.9755
1768266 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:29 | 2022-10-09 10:30 | 0.027222 | 0 | 415 | 7 | 2 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0.8887 | 0.1066 | 1.156 | 1.4525 | 0 | 0 | 6.3228
1768267 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:32 | 2022-10-09 14:07 | 3.5833 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88.009 | 0 | 3.8918 | 0 | 95.2088 | 0 | 0 | 187.1096
1768271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:45 | 2022-10-09 10:46 | 0.017778 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0138 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0377 | 0.4679 | 0 | 0.5394
1768272 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:55 | 2022-10-09 10:56 | 0.013889 | 0 | 124 | 56 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.7597 | 7.5238 | 0.0092 | 0.8539 | 0.0432 | 0 | 0 | 9.1898
1768274 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:09 | 2022-10-09 11:09 | 0.011111 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.103 | 0.1022 | 1.0493 | 0.0047 | 0.9925 | 0.0324 | 0 | 0 | 2.2841
1768249 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 414125/85069 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:15 | 2022-10-09 12:53 | 1.6286 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4898 | 0 | 0 | 0 | 4.4121 | 0 | 0 | 17.9019
1768275 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:25 | 2022-10-09 11:28 | 0.040278 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5603 | 0 | 7.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0538
1768253 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33004/V.MEŞE DM3 (3 NOLU KABİN) DERE KENARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:32 | 2022-10-09 13:53 | 2.3461 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 137.1346 | 0 | 0 | 0 | 36.5872 | 0 | 0 | 173.7218
1768252 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25955/25955 NOLU TRAFO BATKIN TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:34 | 2022-10-09 12:34 | 0.99278 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.6503 | 0 | 0 | 0 | 9.3866 | 0 | 0 | 39.0369
3018261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42300/FİDER KOSİKOP /KOSİKOP DM 1/129 (42300) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 11:34 | 2022-10-09 13:15 | 1.6853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.7781 | 0 | 0 | 262.7337 | 0 | 3258.7873 | 0 | 3522.2991
1768283 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654160/74043 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:56 | 2022-10-09 12:30 | 0.565 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 1.0677 | 0 | 1.9928 | 0 | 0 | 4.0645
1768282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707560/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:56 | 2022-10-09 13:43 | 1.7792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 0 | 0 | 19.0036
10003937 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31231/SERPİCİOĞLU DM>(31231) TOTAL DM21/TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 12:03 | 2022-10-09 14:50 | 2.7764 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.8944 | 0 | 1.5054 | 149.1754 | 2.5714 | 1795.5779 | 0 | 1969.7245
1768285 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:05 | 2022-10-09 12:06 | 0.03 | 0 | 103 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 4.889 | 0.3213 | 21.6411 | 0 | 27.8623
1768286 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:05 | 2022-10-09 12:06 | 0.026667 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0154 | 1.8382 | 0.3773 | 0.0246 | 0.2022 | 1.0853 | 4.752 | 0 | 8.295
1768287 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:06 | 2022-10-09 12:09 | 0.050556 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0231 | 2.7574 | 0.5659 | 0.0368 | 0.3033 | 1.6284 | 7.1279 | 0 | 12.4428
1768288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:12 | 2022-10-09 12:13 | 0.015556 | 0 | 504 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0.0093 | 0.0099 | 0.7582 | 0 | 0 | 2.7804
1768289 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808904/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:16 | 2022-10-09 13:14 | 0.96806 | 0 | 585 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 170.6627 | 0 | 1.4115 | 0 | 57.5149 | 0 | 0 | 229.5891
1768257 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410952/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:19 | 2022-10-09 14:32 | 2.2156 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 10.663
1768301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705020/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:47 | 2022-10-09 14:50 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9385 | 0 | 0 | 0 | 0.9385
1768294 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:47 | 2022-10-09 12:48 | 0.018611 | 2 | 993 | 25 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.7267 | 3.8201 | 1.1749 | 0.0705 | 0.6452 | 1.1727 | 0.1293 | 0 | 7.7394
1768296 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:50 | 2022-10-09 12:51 | 0.027222 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0154 | 1.8382 | 0.3773 | 0.0246 | 0.2022 | 1.0853 | 4.752 | 0 | 8.295
1768303 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610162/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:57 | 2022-10-09 13:48 | 0.85667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0 | 0 | 3.0411
1768325 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:10 | 2022-10-09 13:12 | 0.021389 | 0 | 134 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.6419 | 2.0806 | 0.3072 | 0.6498 | 0.1193 | 0.0826 | 0 | 3.8814
1768329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248539/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:13 | 2022-10-09 14:26 | 1.2142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6993 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0 | 0 | 2.0035
1768304 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261500/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:14 | 2022-10-09 13:40 | 0.43472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9102
3018260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42200/FİDER ÇORLU 1 TM /KALE KİLİT DM(786875) | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 13:17 | 2022-10-09 14:48 | 1.5111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | 0 | 3.2498 | 0 | 0 | 0 | 1966.6056 | 2.8022 | 2272.3901 | 0 | 4245.0477
1768305 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102209/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:35 | 2022-10-09 13:47 | 0.19833 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.8317 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 14.615
1768333 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:56 | 2022-10-09 13:59 | 0.044722 | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.5994 | 0 | 0.0028 | 0.2155 | 1.1138 | 5.0782 | 0 | 8.0097
1768334 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651618/70890 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:58 | 2022-10-09 15:07 | 1.1436 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6212 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 20.6836
1768335 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:06 | 2022-10-09 14:07 | 0.024444 | 2 | 1751 | 76 | 6 | 15 | 280 | 11 | 0 | 0.9758 | 18.5776 | 19.4891 | 0.1045 | 10.9165 | 5.6375 | 24.7831 | 0 | 80.4841
1768337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-25 DOĞUŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:08 | 2022-10-09 14:15 | 0.12389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5079 | 0 | 828.6397 | 0 | 837.1476
1768308 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:13 | 2022-10-09 16:53 | 2.6603 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.2991 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | 39.2324
1768309 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117246/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:29 | 2022-10-09 15:37 | 1.1253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 0 | 0.7132 | 0 | 0 | 2.2953
1768340 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:31 | 2022-10-09 15:01 | 0.49278 | 0 | 775 | 0 | 3 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 104.0949 | 0 | 0.7906 | 4.1441 | 38.5628 | 0 | 0 | 147.5924
1768341 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10957344/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:33 | 2022-10-09 15:52 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1578
1768345 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:49 | 2022-10-09 14:56 | 0.11278 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 1.5721 | 1.853 | 0.7469 | 0.5085 | 9.5138
1768347 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:52 | 2022-10-09 14:53 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2989 | 0 | 24.2989
1768311 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265742/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:05 | 2022-10-09 18:33 | 3.4708 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2541 | 0 | 2.7914 | 0 | 0.1419 | 0 | 0 | 6.1874
1768348 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:19 | 2022-10-09 15:20 | 0.019722 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.8601 | 0 | 0 | 0.2855 | 0.3376 | 0.1299 | 0.0911 | 1.7042
1768350 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79188/SARTEKS ÖRME KUMAŞÇILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:20 | 2022-10-09 16:34 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.201 | 0 | 726.201
1768351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881572/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:27 | 2022-10-09 16:30 | 1.0417 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0852 | 0 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 0 | 5.9461
1768352 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:41 | 2022-10-09 18:30 | 2.8247 | 1 | 469 | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 1.4806 | 318.7612 | 0 | 0 | 63.6169 | 135.376 | 0 | 0 | 519.2347
1768353 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:45 | 2022-10-09 15:47 | 0.030278 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.015 | 1.7873 | 0.4195 | 0.0273 | 0.2059 | 1.107 | 4.8295 | 0 | 8.3915
1768314 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14521846/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:54 | 2022-10-09 19:52 | 3.9711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162
1768356 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:57 | 2022-10-09 15:58 | 0.016667 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0.0097 | 0.5139 | 0 | 0 | 0 | 2.1346
1768357 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 176016/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:59 | 2022-10-09 17:02 | 1.0494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644
1768359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:00 | 2022-10-09 16:46 | 0.77111 | 0 | 1262 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 147.746 | 0 | 0.0099 | 0 | 37.7581 | 0 | 0 | 185.514
1768361 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:06 | 2022-10-09 16:08 | 0.021389 | 1 | 208 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0077 | 0.9168 | 0.214 | 0.0139 | 0.1023 | 0.5503 | 2.2637 | 0 | 4.0687
1768362 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:08 | 2022-10-09 16:09 | 0.0088889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6876 | 0 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 5.217
1768364 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:26 | 2022-10-09 16:27 | 0.022222 | 7 | 3105 | 7 | 24 | 28 | 570 | 7 | 0 | 0.8373 | 27.0039 | 1.0589 | 0.2226 | 9.5816 | 12.996 | 69.1056 | 0 | 120.8059
5008373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 16:30 | 2022-10-09 16:55 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 7.4672 | 18.816 | 8.7474 | 6.6853 | 41.7686
1768366 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:34 | 2022-10-09 16:35 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804 | 0 | 0.9804
1768368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262798/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:37 | 2022-10-09 18:05 | 1.4703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 1.5857 | 0 | 0 | 2.6937
1768370 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:51 | 2022-10-09 16:53 | 0.027222 | 0 | 315 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1.4155 | 0.3306 | 0.0045 | 0.2092 | 0.7034 | 0.0899 | 0 | 2.7531
1768371 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:57 | 2022-10-09 16:58 | 0.011944 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.0672 | 4.1683 | 0.0611 | 0.0425 | 0.3431 | 0.1571 | 0 | 5.8393
1768372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:57 | 2022-10-09 16:58 | 0.011944 | 0 | 266 | 34 | 3 | 5 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1.0672 | 5.5003 | 0.0611 | 0.5254 | 0.3431 | 1.3472 | 0 | 8.8443
1768373 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:12 | 2022-10-09 17:13 | 0.016667 | 0 | 293 | 0 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | 0 | 0.0197 | 0.7869 | 1.7137 | 0 | 0 | 4.3292
1768374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:16 | 2022-10-09 18:03 | 0.78889 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 332.1844 | 0 | 0 | 0 | 103.1626 | 0 | 0 | 435.347
1768375 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:20 | 2022-10-09 18:44 | 1.4075 | 0 | 303 | 1 | 7 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 127.2297 | 4.396 | 5.3923 | 15.7564 | 55.6059 | 0 | 0 | 208.3803
1768376 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:21 | 2022-10-09 17:22 | 0.027778 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5601 | 0 | 0 | 0.0167 | 0.1958 | 0 | 0 | 0.7726
1768377 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:27 | 2022-10-09 17:33 | 0.10028 | 0 | 599 | 0 | 6 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 15.6863 | 0 | 0.2967 | 0 | 6.6492 | 0.3595 | 0 | 22.9917
1768380 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:49 | 2022-10-09 17:49 | 0.0072222 | 1 | 1556 | 4 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.394 | 2.388 | 0.6224 | 0.0028 | 0.2297 | 0.2162 | 0 | 0 | 3.8531
1768382 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:58 | 2022-10-09 18:45 | 0.77639 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.7739 | 0 | 0.1592 | 0 | 17.6953 | 0 | 0 | 72.6284
1768384 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855585/200 KONUTLAR DM18-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:00 | 2022-10-09 18:02 | 0.038056 | 0 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 0 | 27.3999 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0.9312 | 0.405 | 31.6605
1768318 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723391/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:22 | 2022-10-09 19:21 | 0.99028 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.8114 | 0 | 0 | 0 | 13.7271 | 0 | 0 | 47.5385
1768319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761861/42198 NOLU DM / DM 10 ÇIKIŞI (761861) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:30 | 2022-10-09 18:58 | 0.46194 | 0 | 3988 | 0 | 0 | 26 | 676 | 30 | 4 | 0 | 427.3458 | 0 | 0 | 179.4851 | 239.3587 | 665.9601 | 5.3742 | 1517.5239
1768389 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6629759/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:40 | 2022-10-09 19:38 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694
1768391 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:49 | 2022-10-09 19:13 | 0.39389 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.6906 | 0 | 0 | 2.1523 | 5.0102 | 0 | 0 | 24.8531
11289158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785531/ÇAPKİNOĞLU DM>>(39181)TEMKO TEMİZLİK | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:51 | 2022-10-09 18:56 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9434 | 0 | 3.8066 | 0 | 7.75
1768393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:54 | 2022-10-09 19:01 | 0.1175 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 13.475 | 0 | 0 | 0 | 4.6981 | 33.2569 | 0 | 51.43
1768394 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:56 | 2022-10-09 18:58 | 0.035278 | 0 | 777 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 8.8046 | 2.0215 | 0 | 0 | 3.0196 | 9.6269 | 0 | 23.4726
1768395 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:56 | 2022-10-09 18:57 | 0.0091667 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5317 | 0.0081 | 0.9319 | 0 | 0 | 0 | 5.4717
1768402 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:58 | 2022-10-09 20:35 | 1.62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.7626 | 0 | 0 | 0 | 16.3229 | 0 | 0 | 43.0855
1768396 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829732/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 19:08 | 2022-10-09 20:05 | 0.95 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.8009 | 0 | 1.1322 | 0 | 9.4949 | 0 | 0 | 48.428
1768397 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 19:14 | 2022-10-09 19:15 | 0.012222 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0.0075 | 0.5226 | 0 | 0 | 0 | 1.7784
1768400 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866194/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 20:43 | 2022-10-09 21:34 | 0.84861 | 0 | 121 | 1 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.8014 | 0.7061 | 0 | 43.7273 | 14.7668 | 0 | 0 | 84.0016
1768422 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 21:11 | 2022-10-09 21:12 | 0.0125 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.1099 | 0.109 | 0.7545 | 0.0033 | 0.9737 | 0.0289 | 0 | 0 | 1.9793
1768423 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 21:13 | 2022-10-09 21:15 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 0.0266
1768424 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 21:16 | 2022-10-09 21:55 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.518
1768426 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 22:00 | 2022-10-09 22:23 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 0.2719
1768427 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 22:24 | 2022-10-09 22:30 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 | 0 | 0 | 0.0823
1768429 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407257/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 22:27 | 2022-10-09 23:24 | 0.95167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.182 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0 | 0 | 22.2691
1768431 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 23:48 | 2022-10-10 00:46 | 0.97111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3075 | 0 | 0 | 0 | 1.7361 | 0 | 0 | 15.0436
1768433 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:02 | 2022-10-10 00:07 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0 | 0 | 0.0406
1768434 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:04 | 2022-10-10 00:13 | 0.15083 | 0 | 17 | 3 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8172 | 2.1378 | 0.5331 | 0.9861 | 0.6661 | 0 | 0 | 5.1403
1768435 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:08 | 2022-10-10 00:10 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0.0203
1768436 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:11 | 2022-10-10 00:46 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3554 | 0 | 0 | 0.3554
1768438 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:47 | 2022-10-10 01:29 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | 0.4052
1768440 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 01:05 | 2022-10-10 01:07 | 0.029722 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6092 | 0 | 0.9063 | 0 | 0 | 0 | 7.5155
1768442 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 01:10 | 2022-10-10 01:11 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 | 0.4746 | 0 | 0 | 0.9462
3018266 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 01:20 | 2022-10-10 01:37 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0388 | 0 | 0 | 19.922 | 0 | 70.9143 | 0 | 90.8751
11289187 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80990/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 02:09 | 2022-10-10 02:32 | 0.38333 | 0 | 6731 | 0 | 2 | 3 | 805 | 0 | 0 | 0 | 369.4622 | 0 | 0.0054 | 68.0232 | 243.4814 | 0 | 0 | 680.9722
1768457 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 85000/FD-6 85000 IM (ESKİ MERKEZ)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:11 | 2022-10-10 03:16 | 0.088333 | 2 | 1970 | 7 | 61 | 18 | 313 | 6 | 0 | 1.7014 | 32.3204 | 2.3558 | 0.7009 | 12.9154 | 11.6635 | 33.9855 | 0 | 95.6429
1768458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 415684/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:18 | 0.10806 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9.1128 | 0 | 0.0111 | 0 | 3.9862 | 0 | 0 | 13.1101
1768460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:18 | 0.10611 | 4 | 2577 | 4 | 12 | 19 | 591 | 2 | 0 | 2.3259 | 47.0479 | 9.711 | 0.4926 | 33.8729 | 26.9211 | 2.2529 | 0 | 122.6243
1768461 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:18 | 0.1025 | 2 | 3004 | 26 | 10 | 9 | 583 | 1 | 1 | 3.2797 | 57.723 | 5.7882 | 0.4998 | 9.3901 | 22.5965 | 0.8387 | 0.2022 | 100.3182
1768459 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:18 | 0.095278 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.8353 | 0.0139 | 7.4115 | 0 | 0.3714 | 0 | 9.382
1768462 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 840061/FD-2 85001 NOLU DM (ÖZTÜRKLER UN)ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:17 | 0.083611 | 0 | 2204 | 0 | 8 | 3 | 413 | 2 | 0 | 0 | 34.6259 | 0 | 0.1074 | 46.0117 | 12.8956 | 12.9057 | 0 | 106.5463
1768465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:35 | 2022-10-10 03:37 | 0.033333 | 1 | 627 | 3 | 6 | 20 | 133 | 6 | 0 | 0.007 | 3.4302 | 0.1398 | 0.0228 | 6.0245 | 1.6843 | 7.8459 | 0 | 19.1545
1768466 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 04:36 | 2022-10-10 04:38 | 0.036389 | 1 | 627 | 3 | 6 | 20 | 133 | 6 | 0 | 0.0095 | 4.6744 | 0.1768 | 0.0288 | 7.9809 | 2.3189 | 10.4212 | 0 | 25.6105
1768468 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 05:22 | 2022-10-10 05:38 | 0.27694 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 3.2836 | 11.0115 | 0 | 0.0275 | 3.8749 | 3.5852 | 0 | 0 | 21.7827
1768470 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16480/16480 DM- KAYI KILAVUZLU AFAD ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:11 | 2022-10-10 06:37 | 0.43778 | 0 | 390 | 3 | 5 | 13 | 122 | 4 | 0 | 0 | 39.1153 | 1.9005 | 0.2926 | 63.1134 | 23.0886 | 22.6839 | 0 | 150.1943
1768473 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764359/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:31 | 2022-10-10 07:21 | 0.82861 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1187 | 0 | 0 | 0 | 1.0888 | 0 | 0 | 15.2075
1768474 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:34 | 2022-10-10 07:30 | 0.92944 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6268 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 31.5188
1768413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102252/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:15 | 2022-10-10 07:42 | 0.45778 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8929 | 0 | 0 | 0 | 2.4377 | 0 | 0 | 8.3306
1768479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:33 | 2022-10-10 07:36 | 0.040833 | 0 | 458 | 32 | 3 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 3.3169 | 0.0306 | 0.7018 | 1.0179 | 0 | 0 | 7.0825
1768480 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:35 | 2022-10-10 07:48 | 0.2275 | 0 | 919 | 1 | 2 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 30.2301 | 0 | 0.0884 | 1.8017 | 11.6045 | 0 | 0 | 43.7247
1768481 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:40 | 2022-10-10 12:17 | 4.6156 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96.6156 | 30.2894 | 2.5363 | 5.7968 | 38.029 | 0 | 0 | 173.2671
1768484 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-10 08:00 | 0.0072222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177
1768485 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-10 08:02 | 0.021667 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904
1768486 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:06 | 2022-10-10 08:06 | 0.0080556 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 1.1996 | 0 | 0 | 0 | 2.8923
1768487 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:20 | 2022-10-10 08:21 | 0.016667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.5488 | 0 | 0 | 0.2822 | 0.2727 | 0.2985 | 0.1997 | 1.6019
1768488 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:27 | 2022-10-10 08:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242
1768490 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:45 | 2022-10-10 08:48 | 0.039444 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 7.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.894
1768417 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701226/16200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:55 | 2022-10-10 09:24 | 0.48889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0717
5008396 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 102252/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4299 | 0 | 0 | 0 | 21.4299
3018237 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336110/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 10:36 | 1.6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3875 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0 | 18.0842
3018234 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:01 | 2022-10-10 18:16 | 9.25 | 0 | 175 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 331.7965 | 0 | 38.9737 | 0 | 160.8139 | 0 | 7.0768 | 538.6609
5008375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:02 | 2022-10-10 18:09 | 9.1167 | 1 | 712 | 1 | 6 | 6 | 113 | 5 | 0 | 5.9495 | 1470.5266 | 78.2208 | 23.4313 | 1198.7094 | 651.3919 | 6456.2837 | 0 | 9884.5132
10003938 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 779865/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:02 | 2022-10-10 18:03 | 9.0008 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 189.4947 | 0 | 8.292 | 0 | 209.1577 | 0 | 0 | 406.9444
3018281 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:03 | 2022-10-10 17:00 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5821
1768494 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:04 | 2022-10-10 09:04 | 0.0075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5745 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 5.2505
3018226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:06 | 2022-10-10 15:43 | 6.6167 | 1 | 339 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 326.5539 | 0 | 9.7346 | 11.8272 | 139.1054 | 0 | 0 | 487.2211
1768495 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:07 | 2022-10-10 09:17 | 0.165 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 160 | 1 | 9 | 0 | 0.135 | 0.208 | 0 | 7.0346 | 23.2901 | 13.632 | 9.5918 | 53.8915
3018232 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804859/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:10 | 2022-10-10 14:55 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1191 | 0 | 0 | 6.1191
1768497 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:18 | 2022-10-10 09:18 | 0.0086111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5745 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 5.2505
1768500 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:31 | 2022-10-10 09:32 | 0.022778 | 0 | 376 | 0 | 3 | 1 | 93 | 0 | 2 | 0 | 1.0077 | 0 | 0.0369 | 0.4723 | 0.8013 | 0 | 0.079 | 2.3972
5008376 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 532905/L.PAŞA TR-3 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:33 | 2022-10-10 17:27 | 7.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.7407 | 0 | 0 | 0 | 8.404 | 0 | 0 | 55.1447
1768521 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 307576/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:38 | 2022-10-10 10:34 | 0.93028 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.3523 | 0 | 0 | 0 | 21.323 | 0 | 0 | 49.6753
1768523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819526/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:43 | 2022-10-10 13:12 | 3.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.366 | 0 | 0 | 0 | 111.366
1768524 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:44 | 2022-10-10 09:53 | 0.15278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 5 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 11.0934 | 2.547 | 4.863 | 18.5406
1768525 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:45 | 2022-10-10 10:56 | 1.1767 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2561 | 0 | 273.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7559
1768503 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14051/14051 SANATÇILAR DTT - HACI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:53 | 2022-10-10 10:15 | 0.37111 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 9.6858 | 0 | 0 | 40.1258
1768528 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:01 | 2022-10-10 10:01 | 0.0097222 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5072 | 0 | 0.7091 | 0 | 0 | 0 | 5.2163
3018233 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26420/26420 NOLU D.M. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 10:01 | 2022-10-10 16:01 | 6 | 0 | 218 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 219.8174 | 85.9543 | 0 | 199.8714 | 122.0244 | 0 | 0 | 627.6675
1768530 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:16 | 2022-10-10 10:16 | 0.0083333 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 3.8216
1768507 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:31 | 2022-10-10 12:57 | 2.4272 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.2502 | 0 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 76.183
1768510 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:35 | 2022-10-10 11:31 | 0.93389 | 8 | 186 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 16.2743 | 41.2268 | 22.9128 | 1.7467 | 153.1909 | 18.9088 | 321.7256 | 0 | 575.9859
1768513 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170031/A ÇIKIŞI-ANA YOL ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:01 | 2022-10-10 12:35 | 1.5586 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.226 | 0 | 0.023 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 14.724
1768512 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 336110/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:02 | 2022-10-10 12:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0731
1768541 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:08 | 2022-10-10 11:09 | 0.0125 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8732 | 3.9374 | 0.0577 | 0.057 | 0.3936 | 0.5264 | 0 | 5.8453
1768544 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:19 | 2022-10-10 11:19 | 0.0080556 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7311 | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 3.1185
1768514 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733547/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:25 | 2022-10-10 13:58 | 2.5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908
5008400 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502928/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 C-KÖY WC ÇKŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 11:30 | 2022-10-10 13:56 | 2.4333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4831 | 0 | 0 | 0 | 3.2967 | 0 | 0 | 17.7798
1768548 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:35 | 2022-10-10 11:36 | 0.016111 | 0 | 504 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0.0099 | 0.0134 | 0.882 | 0 | 0 | 2.5414
1768550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709367/18005 NOLU DM BELEDİYE SU DEPOSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:37 | 2022-10-10 11:45 | 0.13333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 8.9077 | 0 | 35.8809 | 0 | 44.8526
1768553 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:38 | 2022-10-10 11:42 | 0.073889 | 7 | 3105 | 11 | 24 | 32 | 570 | 7 | 0 | 1.7144 | 55.2741 | 3.5461 | 0.5266 | 47.2942 | 37.6467 | 578.9102 | 0 | 724.9123
1768555 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:40 | 2022-10-10 11:43 | 0.036667 | 20 | 1927 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 1.191 | 10.4603 | 1.2059 | 0.0617 | 15.8407 | 9.8773 | 0 | 3.9943 | 42.6312
1768557 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:41 | 2022-10-10 11:42 | 0.014722 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.1145 | 0 | 0 | 0.3547
1768556 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:41 | 2022-10-10 11:42 | 0.013889 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.4562 | 0 | 0.002 | 1.3824 | 0.2677 | 0 | 0 | 2.1305
1768518 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895850/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:44 | 2022-10-10 13:25 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1142 | 0 | 0 | 0 | 7.1142
1768561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:56 | 2022-10-10 13:10 | 1.2339 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.0135 | 0 | 1.2431 | 0 | 21.3812 | 0 | 0 | 56.6378
1768582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:20 | 2022-10-10 12:21 | 0.019167 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3788 | 0.1045 | 0.0088 | 0.0216 | 0.1487 | 0 | 0 | 0.6624
5008374 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 12:30 | 2022-10-10 13:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7081 | 0 | 2731.6275 | 0 | 2789.3356
1768583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110706/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:32 | 2022-10-10 14:43 | 2.1814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8312
1768584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102694/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:35 | 2022-10-10 14:01 | 1.4311 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1531 | 0 | 0 | 0 | 12.5307 | 0 | 0 | 21.6838
11289220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:36 | 2022-10-10 12:43 | 0.13333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 28 | 11 | 0.2446 | 0.0334 | 0 | 0 | 263.5467 | 8.7066 | 1162.1392 | 47.9539 | 1482.6244
1768563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13616034/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:40 | 2022-10-10 13:20 | 0.65889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336
1768593 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:54 | 2022-10-10 12:54 | 0.005 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1537 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0 | 0 | 0.1715
2047706 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881558/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:54 | 2022-10-10 14:02 | 1.1389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0798
1768613 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:59 | 2022-10-10 12:59 | 0.005 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1537 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0 | 0 | 0.1715
1768652 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:52 | 2022-10-10 14:08 | 0.26861 | 2 | 1284 | 0 | 22 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0.1576 | 62.9662 | 0 | 0.9446 | 29.8597 | 58.5467 | 0 | 0 | 152.4748
1768654 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 453658/94200 NOLU DM AKFA KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:56 | 2022-10-10 18:10 | 4.2408 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3659 | 0 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 0 | 33.6806
1768653 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:57 | 2022-10-10 13:57 | 0.01 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3986 | 0 | 0 | 1.9768
1768567 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721860/25890 NOLU TRAFO KARACAHALİL TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:01 | 2022-10-10 15:00 | 0.98639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2524 | 0 | 0 | 0 | 0.8633 | 0 | 0 | 4.1157
1768657 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:16 | 2022-10-10 14:16 | 0.0072222 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243
1768658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432659/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:20 | 2022-10-10 15:32 | 1.2067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3128
1768659 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:25 | 2022-10-10 14:31 | 0.088611 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.7929 | 0 | 0 | 5.7061 | 0.5368 | 0 | 0 | 8.1433
1768660 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840001/Hvs.RECLOSER-OSMANLI TS.+GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:30 | 2022-10-10 17:09 | 2.6547 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 172.1752 | 0 | 0 | 0 | 105.6182 | 0 | 0 | 277.7934
1768569 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265884/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:48 | 2022-10-10 17:29 | 2.6908 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8166
2047698 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311199/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:00 | 2022-10-10 15:07 | 0.11667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4656 | 0 | 0 | 0 | 0.6521 | 0 | 0 | 1.1177
1768571 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:01 | 2022-10-10 15:49 | 0.795 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 3.3118 | 0 | 0 | 4.7362
1768572 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:06 | 2022-10-10 16:57 | 1.8569 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1626 | 106.968 | 27.9472 | 15.3376 | 9.0154 | 0 | 0 | 163.4308
1768665 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706735/İBRİBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:31 | 2022-10-10 15:54 | 0.39 | 0 | 218 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.4057 | 0 | 0 | 1.8485 | 8.1636 | 0 | 0 | 24.4178
1768667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778840/DTR-3 (ESKİ) GÖÇERLER KÖYÜ 778331 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:38 | 2022-10-10 17:43 | 2.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7151 | 0 | 0 | 0 | 170.7151
1768670 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:01 | 2022-10-10 16:16 | 0.26278 | 1 | 423 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.1742 | 15.298 | 0 | 0.1582 | 0 | 7.1767 | 0 | 0 | 22.8071
1768576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:04 | 2022-10-10 16:58 | 0.89333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 3.6504 | 0 | 0 | 5.3068
1768578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31576/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:18 | 2022-10-10 18:04 | 1.77 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 197.226 | 0 | 0 | 0 | 63.0661 | 0 | 0 | 260.2921
1768672 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263217/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:25 | 2022-10-10 18:34 | 2.1425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3765
1768674 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:36 | 2022-10-10 16:36 | 0.0069444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
1768681 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600827/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:38 | 2022-10-10 17:51 | 1.2108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9813
1768676 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:44 | 2022-10-10 16:45 | 0.016389 | 1 | 632 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.0518 | 1.8035 | 0.8525 | 0.0661 | 0 | 0.9874 | 0.851 | 0 | 4.6123
1768679 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841772/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:58 | 2022-10-10 20:24 | 3.4411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4614 | 34.3741 | 0 | 454.8981 | 4.3751 | 113.2541 | 0 | 607.3628
1768683 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702906/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:04 | 2022-10-10 17:54 | 0.83444 | 0 | 176 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.3554 | 8.0966 | 0.0071 | 0 | 12.7553 | 0 | 0 | 48.2144
11289270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 14480506/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:11 | 2022-10-10 17:47 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5808
1768702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:18 | 2022-10-10 17:24 | 0.098333 | 0 | 600 | 0 | 6 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 13.6958 | 0 | 0.3125 | 0 | 7.2315 | 1.1218 | 0 | 22.3616
1768703 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725650/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:19 | 2022-10-10 18:02 | 0.7125 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.3539 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 27.4206
1768706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:28 | 2022-10-10 17:29 | 0.0125 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9349 | 4.0437 | 0.0593 | 0.0516 | 0.3654 | 0.4444 | 0 | 5.8993
1768712 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:52 | 2022-10-10 17:53 | 0.014167 | 1 | 17 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0282 | 0.0784 | 0.0346 | 0.0044 | 1.0847 | 0.0364 | 0 | 0 | 1.2667
1768714 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:56 | 2022-10-10 18:46 | 0.82833 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.7868 | 2.6331 | 5.3853 | 0 | 11.1396 | 0 | 0 | 47.9448
1768715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:15 | 2022-10-10 18:40 | 0.41306 | 1 | 712 | 1 | 6 | 6 | 113 | 5 | 0 | 0.2972 | 73.4488 | 3.0297 | 0.9075 | 48.3785 | 27.1338 | 214.9232 | 0 | 368.1187
1768688 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:51 | 2022-10-10 19:12 | 0.35389 | 1 | 217 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.6689 | 12.6871 | 1.753 | 0 | 0.1168 | 4.9277 | 0 | 0 | 20.1535
1768725 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 19:09 | 2022-10-10 19:30 | 0.34972 | 2 | 457 | 4 | 1 | 4 | 39 | 6 | 1 | 1.2676 | 85.2806 | 1.7389 | 0.164 | 10.1827 | 17.7726 | 1648.0106 | 4.554 | 1768.971
1768692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266021/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 19:35 | 2022-10-10 21:13 | 1.6317 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3167
1768695 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530218/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 19:57 | 2022-10-10 20:59 | 1.035 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 0 | 3.4001
1768697 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 20:23 | 2022-10-10 22:10 | 1.7836 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.4476 | 0 | 0 | 0 | 12.6017 | 0 | 0 | 81.0493
1768734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 20:47 | 2022-10-10 20:52 | 0.078056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6739 | 0 | 0 | 1.6739
1768699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810168/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 20:54 | 2022-10-10 21:48 | 0.90472 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.8897 | 0.1971 | 0 | 0 | 6.1137 | 0 | 0 | 26.2005
1768700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 21:45 | 2022-10-10 22:31 | 0.7625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4151 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 2.5291
11289282 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 01:14 | 2022-10-11 01:15 | 0.016667 | 2 | 931 | 9 | 2 | 5 | 130 | 2 | 1 | 0.0709 | 2.4343 | 0.8239 | 0.01 | 0.5252 | 0.8873 | 0.1722 | 0.0178 | 4.9416
11289283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80630/ZİRAİ ARAŞTIRMA ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 01:31 | 2022-10-11 01:36 | 0.083333 | 0 | 17 | 4 | 21 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0.3609 | 1.2239 | 0.3009 | 8.7786 | 4.5191 | 2.4034 | 0.9268 | 18.5136
11289284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377645/DM3/15 ->>(377645)DURAK KARŞIS AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 02:01 | 2022-10-11 04:52 | 2.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.7103 | 0 | 0 | 0 | 140.8096 | 0 | 0 | 144.5199
1768764 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 02:08 | 2022-10-11 02:09 | 0.016667 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0199 | 0.0552 | 0.0228 | 0.0029 | 0.8019 | 0.0206 | 0 | 0 | 0.9233
1768746 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432499/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 03:05 | 2022-10-11 03:47 | 0.69278 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6645 | 0 | 0 | 0 | 0.3637 | 0 | 0 | 11.0282
1768765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 03:51 | 2022-10-11 03:52 | 0.0125 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.0614 | 0.484 | 0.0031 | 0.8961 | 0.0201 | 0 | 0 | 1.5265
1768767 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 06:55 | 2022-10-11 06:58 | 0.048611 | 1 | 200 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.2173 | 1.0059 | 2.7567 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 4.6129
1768768 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:08 | 2022-10-11 07:08 | 0.0063889 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.642 | 0.1746 | 0.1047 | 0.0552 | 0 | 0 | 1.0075
1768777 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487973/Uzk. D-YAĞMURCA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:11 | 2022-10-11 08:07 | 0.93333 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6126 | 0 | 0.1108 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 19.1901
1768771 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:12 | 2022-10-11 08:44 | 1.5342 | 0 | 390 | 1 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.7788 | 1.4559 | 0.0497 | 97.9169 | 40.7058 | 0 | 0 | 231.9071
1768769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:12 | 2022-10-11 07:13 | 0.011389 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0703 | 0.0695 | 0.5266 | 0.0033 | 1.0111 | 0.0262 | 0 | 0 | 1.707
1768770 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:29 | 2022-10-11 07:30 | 0.027778 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0.0458 | 0.014 | 0.0304 | 0.766 | 0 | 0 | 2.1223
1768751 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300516/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:43 | 2022-10-11 08:45 | 1.0375 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0309 | 0 | 0 | 0 | 38.4837 | 0 | 0 | 50.5146
1768775 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:55 | 2022-10-11 08:01 | 0.11194 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3.2925 | 0 | 0 | 1.6075 | 1.479 | 1.6497 | 0.9137 | 8.9424
1768778 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:14 | 2022-10-11 08:19 | 0.087778 | 0 | 299 | 10 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.9732 | 3.3322 | 0.2429 | 2.3733 | 1.8995 | 0 | 0 | 12.8211
1768780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480109/Uzk. E-TEKİN HIRDAVAT ÖNÜ BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:22 | 2022-10-11 09:28 | 1.0958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8372
1768782 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85068/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:30 | 2022-10-11 08:46 | 0.26139 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1807 | 0 | 0 | 7.1471 | 2.2199 | 0 | 0 | 14.5477
1768783 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261665/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:33 | 2022-10-11 09:33 | 1.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.2665
1768784 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:38 | 2022-10-11 08:39 | 0.010833 | 1 | 363 | 4 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.4566 | 0.8988 | 0.4478 | 0.0087 | 0 | 0.4305 | 0 | 0 | 2.2424
1768791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:53 | 2022-10-11 09:21 | 0.47722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 28 | 11 | 0.8111 | 0.1107 | 0 | 0 | 944.0386 | 29.164 | 4638.033 | 171.0052 | 5783.1626
1768792 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:53 | 2022-10-11 08:54 | 0.015278 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.7533 | 1.1827 | 0.0127 | 0.0522 | 0.3292 | 0.5196 | 0 | 2.8497
1768795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300489/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:58 | 2022-10-11 11:02 | 2.0586 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1257 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 25.3761
1768794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:58 | 2022-10-11 09:53 | 0.91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3285 | 0 | 116.1045 | 0 | 0 | 0 | 119.433
3018265 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710191/BALLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:01 | 2022-10-11 15:24 | 6.3833 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 328.7729 | 0 | 0 | 0 | 153.3614 | 0 | 0 | 482.1343
5008398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706125/RECLOSER YENİKÖY UÇMAKDERE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:01 | 2022-10-11 17:03 | 8.0333 | 1 | 278 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.9794 | 251.6841 | 7.4036 | 5.9403 | 47.04 | 100.4637 | 0 | 0 | 419.5111
1768800 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91530/91530 NOLU SAZLIDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:02 | 2022-10-11 09:03 | 0.011111 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.1943
10003956 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY TARMSL SLM-1->>(778229)AG ŞLR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:05 | 2022-10-11 18:08 | 9.0392 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 177.7645 | 0 | 10.2998 | 0 | 282.6033 | 0 | 0 | 470.6676
1768803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:08 | 2022-10-11 09:09 | 0.017222 | 1 | 1762 | 2 | 6 | 14 | 297 | 4 | 0 | 0.5029 | 7.3766 | 0.0504 | 0.0018 | 3.8884 | 2.2654 | 5.0784 | 0 | 19.1639
3018262 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439750/93272 K KARACAALİ TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:10 | 2022-10-11 15:00 | 5.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474
1768806 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:10 | 2022-10-11 09:33 | 0.38 | 3 | 2430 | 5 | 3 | 0 | 378 | 2 | 0 | 0.4828 | 108.2993 | 7.4062 | 0.122 | 0 | 62.133 | 52.7891 | 0 | 231.2324
2047722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831356/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:14 | 2022-10-11 12:14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 | 0 | 0 | 8.4663
3018282 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:16 | 2022-10-11 17:58 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9268
3018264 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772398/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:18 | 2022-10-11 12:23 | 3.0833 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.1334 | 0 | 1.7807 | 0 | 29.5361 | 0 | 0 | 79.4502
1768811 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862752/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:22 | 2022-10-11 11:10 | 1.805 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.3829 | 0 | 0.0919 | 0 | 24.5677 | 0 | 0 | 106.0425
1768755 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109717/12130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:24 | 2022-10-11 10:49 | 1.4108 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | 0 | 14.7095 | 0 | 0 | 16.4099
1768812 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 480109/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:31 | 2022-10-11 10:03 | 0.52556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4344
1768813 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:35 | 2022-10-11 09:49 | 0.22333 | 0 | 405 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 18.0677 | 0 | 0 | 6.1966 | 9.8904 | 0 | 0.7116 | 34.8663
2047711 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557292/DM5-TR7 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:41 | 2022-10-11 10:41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
2047718 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23422/ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:06 | 2022-10-11 11:05 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.773 | 0 | 0 | 32.773
1768819 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:22 | 2022-10-11 10:24 | 0.028056 | 0 | 124 | 53 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 16.1317 | 0.0198 | 2.3992 | 0.1068 | 0 | 0 | 19.958
1768822 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:33 | 2022-10-11 10:46 | 0.21861 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 18.7575 | 0.0708 | 0 | 6.3671 | 9.6458 | 0 | 0.5841 | 35.4253
1768823 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:34 | 2022-10-11 10:41 | 0.11389 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.1479 | 2.3439 | 0.0947 | 0 | 0.8096 | 0.0317 | 119.4054 | 0 | 122.8332
2047715 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308819/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:46 | 2022-10-11 11:25 | 0.65 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23.4976 | 0 | 0 | 0 | 7.4753 | 0 | 0 | 30.9729
1768824 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:49 | 2022-10-11 10:49 | 0.0088889 | 0 | 0 | 56 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5208 | 0.01 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 6.7977
1768843 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756204/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:54 | 2022-10-11 12:29 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6826 | 0 | 185.1665 | 0 | 189.8491
1768825 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 403956/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:58 | 2022-10-11 11:03 | 0.081944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0.34
1768827 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473000/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:29 | 2022-10-11 12:42 | 1.2103 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5121 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 5.8471
2047716 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304801/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:40 | 2022-10-11 12:08 | 0.46694 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.7104 | 0 | 0 | 0 | 17.7868 | 0 | 0 | 25.4972
1768847 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3012376/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:01 | 2022-10-11 15:03 | 3.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8438 | 0 | 0 | 12.8438
1768833 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624182/İĞNEDADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:07 | 2022-10-11 12:41 | 0.56278 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8717
1768834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:17 | 2022-10-11 13:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8073 | 0 | 2182.2914 | 0 | 2210.0987
1768837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365785/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365785)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:22 | 2022-10-11 13:32 | 1.1619 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 82.7707 | 0 | 0 | 0 | 47.9699 | 0 | 0 | 130.7406
1768851 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610175/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:37 | 2022-10-11 14:12 | 1.5889 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617
1768863 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33590/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:00 | 2022-10-11 13:24 | 0.39222 | 0 | 1012 | 0 | 6 | 5 | 146 | 4 | 2 | 0 | 75.2523 | 0 | 0.9257 | 9.4162 | 49.2197 | 72.918 | 12.3563 | 220.0882
1768864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:00 | 2022-10-11 13:24 | 0.39306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3933 | 0 | 1247.8076 | 0 | 1263.2009
1768853 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756204/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:01 | 2022-10-11 14:10 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4343 | 0 | 135.5124 | 0 | 138.9467
1768865 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:12 | 2022-10-11 13:19 | 0.10833 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | 1.033 | 10.0395
1768867 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705208/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:25 | 2022-10-11 14:25 | 0.99333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 0 | 10.8372
1768868 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:28 | 2022-10-11 13:30 | 0.023889 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0.3623 | 0.0084 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 2.4417
1768869 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:32 | 2022-10-11 13:32 | 0.0080556 | 0 | 0 | 56 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0381 | 0.0091 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 6.3152
1768870 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:35 | 2022-10-11 13:57 | 0.36944 | 0 | 306 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 19.8008 | 8.4049 | 0.3847 | 2.7159 | 14.9635 | 365.8286 | 0 | 412.0984
1768871 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:36 | 2022-10-11 13:37 | 0.012222 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9327 | 0 | 0.0153 | 0 | 4.0999 | 0 | 5.0479
1768872 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:37 | 2022-10-11 13:39 | 0.027778 | 2 | 1751 | 71 | 6 | 15 | 280 | 11 | 0 | 0.3895 | 7.4171 | 9.4702 | 0.0507 | 7.3984 | 3.3221 | 38.2672 | 0 | 66.3152
1768873 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:38 | 2022-10-11 15:22 | 1.7353 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6089 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 11.6167
11289348 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 473000/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 14:01 | 2022-10-11 14:21 | 0.33333 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.9078 | 0 | 0.0841 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 19.6923
1768877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 14:10 | 2022-10-11 14:10 | 0.0086111 | 3 | 1602 | 31 | 9 | 10 | 272 | 0 | 0 | 0.8451 | 5.2752 | 4.7905 | 0.0696 | 2.2378 | 3.0258 | 0 | 0 | 16.244
1768881 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 14:43 | 2022-10-11 14:44 | 0.015833 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5133 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.3984 | 0 | 0 | 0.9442
1768884 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488218/C-CAZGIR TARAFI ALPEK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:10 | 2022-10-11 16:19 | 1.1467 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67.6835 | 0 | 0.0004 | 0 | 81.9823 | 0 | 0 | 149.6662
1768888 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:32 | 2022-10-11 15:34 | 0.025 | 2 | 1751 | 71 | 6 | 15 | 280 | 11 | 0 | 0.3775 | 7.1896 | 10.2675 | 0.0552 | 7.3255 | 3.2922 | 37.7199 | 0 | 66.2274
1768892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301276/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:53 | 2022-10-11 18:05 | 2.1919 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.0027 | 0 | 0 | 0 | 7.8076 | 0 | 0 | 105.8103
1768893 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:58 | 2022-10-11 16:41 | 0.71028 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5801 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 0 | 11.4787
1768858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 820016/CİMRA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:03 | 2022-10-11 18:10 | 2.1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5458
1768859 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:07 | 2022-10-11 17:10 | 1.0472 | 0 | 209 | 3 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.1934 | 24.3549 | 1.8629 | 55.452 | 2.2596 | 0 | 0 | 132.1228
1768895 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733744/B ÇIKIŞI-ÇAKMAK KAHVE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:18 | 2022-10-11 16:52 | 0.56139 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 | 12.365 | 0 | 0 | 22.5296
1768897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17430/13100 NOLU DM SU ÜRÜNLERİ- ESKİ SSK ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:39 | 2022-10-11 16:56 | 0.27139 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 93.319 | 0 | 0 | 26.7026 | 96.7132 | 0 | 0 | 216.7348
1768902 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:47 | 2022-10-11 18:11 | 1.3986 | 0 | 149 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.529 | 0 | 0.0898 | 17.0377 | 4.4346 | 0 | 0 | 50.0911
1768921 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:53 | 2022-10-11 16:55 | 0.028333 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.6118 | 0 | 0.0002 | 0.1099 | 0.5094 | 0 | 0 | 1.2313
1768922 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601320/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:54 | 2022-10-11 18:33 | 1.6556 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8359
1768923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488218/C-CAZGIR TARAFI ALPEK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:58 | 2022-10-11 17:22 | 0.40417 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.3329 | 0 | 0.0001 | 0 | 26.8419 | 0 | 0 | 52.1749
11289344 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:10 | 2022-10-11 17:15 | 0.083333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2.8761 | 0 | 0 | 1.3518 | 1.415 | 1.374 | 0.7176 | 7.7345
1768926 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104644/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:13 | 2022-10-11 18:23 | 1.1689 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3552 | 0 | 0 | 0 | 2.3479 | 0 | 0 | 10.7031
5008401 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 532944/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 17:16 | 2022-10-11 17:34 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4544 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.4559
1768904 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 412367/Edr.DM-12 TR-26 TRAFONUN B ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:29 | 2022-10-11 20:14 | 2.7536 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.7775 | 0 | 0 | 0 | 5.9437 | 0 | 0 | 54.7212
11289355 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80080/80080-Edr.ARSEVEN KONUT TRF AG ÇIKIŞ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:31 | 2022-10-11 19:34 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2009 | 0 | 0 | 0 | 38.458 | 0 | 0 | 40.6589
1768908 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791664/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:04 | 2022-10-11 18:45 | 0.68806 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.7876 | 0 | 0 | 0 | 2.5551 | 0 | 0 | 7.3427
1768910 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704402/710389 NOLU YAYABAŞI KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:16 | 2022-10-11 19:13 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8383 | 0 | 0 | 0 | 4.8383
2047726 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 780732/DM1/31 ESKİ İTFAİYE->>(782542)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:24 | 2022-10-11 18:53 | 0.48333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 0 | 2.5512 | 0 | 0 | 9.2172
1768934 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730994/A ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:26 | 2022-10-11 19:54 | 1.4589 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0344 | 0 | 0 | 0 | 1.7448 | 0 | 0 | 15.7792
1768936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:29 | 2022-10-11 18:33 | 0.057778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9176 | 2.3519 | 0 | 0 | 4.2695
1768911 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264607/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:45 | 2022-10-11 22:05 | 3.3367 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.892 | 0 | 0 | 0 | 45.71 | 0 | 0 | 56.602
1768938 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:59 | 2022-10-11 20:48 | 1.8194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9682 | 0 | 0 | 0 | 6.6201 | 0 | 0 | 10.5883
1768939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:00 | 2022-10-11 19:05 | 0.089167 | 1 | 1735 | 5 | 17 | 44 | 301 | 6 | 0 | 0.0261 | 28.2952 | 1.0655 | 0.8236 | 53.6679 | 12.5967 | 105.7489 | 0 | 202.2239
13052408 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304350/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:01 | 2022-10-11 19:07 | 0.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8375
1768942 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756209/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:21 | 2022-10-11 20:32 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9421 | 0 | 0 | 0 | 2.9421
1768912 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149537/26315NOLU TRAFO ÇIKIŞ DERE BOYU KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:26 | 2022-10-11 20:25 | 0.99056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7906
2047720 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801023/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:27 | 2022-10-11 19:37 | 0.16667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5521 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 1.6349
1768943 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 201380/C ÇIKIŞI TEKİRDAĞ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 20:51 | 2022-10-11 21:00 | 0.15611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0523
1768914 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361024/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361024) AG -D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 21:47 | 2022-10-11 22:30 | 0.71806 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3542 | 0 | 0 | 0 | 2.0606 | 0 | 0 | 19.4148
1768948 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 22:00 | 2022-10-11 22:04 | 0.061667 | 0 | 56 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.3898 | 0.3375 | 0.0562 | 0.1059 | 0.18 | 0.0544 | 0 | 1.1238
2047727 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115461/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 02:43 | 2022-10-12 03:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 9.8481 | 0 | 0 | 9.8585
1768956 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 05:01 | 2022-10-12 06:13 | 1.1961 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 39.1882 | 0 | 0 | 0 | 10.5084 | 70.2833 | 0 | 119.9799
1768917 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855759/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 05:37 | 2022-10-12 06:48 | 1.1856 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.447 | 0 | 0 | 0 | 13.3904 | 0 | 0 | 67.8374
1768958 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:20 | 2022-10-12 12:02 | 4.6919 | 0 | 2 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8837 | 2091.2842 | 0 | 225.3763 | 0 | 0 | 0 | 2318.5442
1768919 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 147537/25610 NOLU YONCA YAPI TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:44 | 2022-10-12 08:44 | 0.99306 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1499 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 0 | 0 | 12.5958
1768961 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:59 | 2022-10-12 08:23 | 0.40833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.2248
1768962 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:59 | 2022-10-12 08:22 | 0.37972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9151 | 6.5749 | 0 | 0 | 44.49
1768963 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743323/21140 NOLU DM / DM 67 ÇIKIŞI (743323) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:07 | 2022-10-12 08:26 | 0.30556 | 0 | 1553 | 0 | 4 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | 36.3453 | 0 | 0.3386 | 0 | 18.7606 | 7.5568 | 1.3379 | 64.3392
1768982 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724000/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:11 | 2022-10-12 09:11 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0608 | 0 | 2.2672 | 45.3163 | 0 | 51.6443
1768965 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:16 | 2022-10-12 08:25 | 0.14306 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 16.218 | 0 | 0.0171 | 53.9231 | 8.0974 | 274.391 | 0 | 352.6466
1768967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848158/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:23 | 2022-10-12 08:24 | 0.016667 | 17 | 122 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.5037 | 0.338 | 0 | 0 | 0.1393 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.9818
1768968 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:24 | 2022-10-12 08:25 | 0.016667 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.0664 | 0.0321 | 0.0041 | 1.0516 | 0.0315 | 0 | 0 | 1.2095
1768970 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:27 | 2022-10-12 08:28 | 0.010278 | 0 | 199 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.2151 | 0 | 0.01 | 0.1825 | 0.0007 | 0.5091 | 0 | 0.9174
3018269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300507/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 08:30 | 2022-10-12 18:14 | 9.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8988
3018268 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300574/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 08:30 | 2022-10-12 18:04 | 9.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7971 | 0 | 0 | 0 | 45.4351 | 0 | 0 | 50.2322
3018267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760113/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 08:30 | 2022-10-12 18:00 | 9.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 393.7078 | 0 | 0 | 0 | 99.5716 | 0 | 0 | 493.2794
1768971 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:31 | 2022-10-12 08:34 | 0.056111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1978
1768972 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746925/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:38 | 2022-10-12 08:58 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 290.1781 | 0 | 293.873
1768974 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:41 | 2022-10-12 08:48 | 0.11111 | 1 | 5644 | 6 | 18 | 7 | 505 | 0 | 1 | 0.0822 | 60.0665 | 0.2888 | 0.2863 | 5.9175 | 38.8451 | 0 | 0.8431 | 106.3295
2047743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 361024/YENİ ARSALARA ÇIKAN DTT TR3 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:47 | 2022-10-12 09:35 | 0.8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6319 | 0 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | 0 | 20.5685
3018238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439544/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 15:00 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.3653 | 0 | 0 | 0 | 17.2122 | 0 | 0 | 38.5775
3018270 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 17:46 | 8.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744
3018271 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:01 | 2022-10-12 12:01 | 3 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93.1152 | 0 | 0 | 0 | 55.2836 | 0 | 0 | 148.3988
5008399 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786412/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:01 | 2022-10-12 18:12 | 9.1792 | 4 | 1557 | 2 | 5 | 15 | 330 | 10 | 1 | 6.4944 | 467.3016 | 13.4726 | 2.3034 | 222.0059 | 358.5278 | 7720.4275 | 3.7426 | 8794.2758
5008397 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701755/BARBAROS ATA MARKET TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:06 | 2022-10-12 16:31 | 7.4167 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 473.9078 | 0 | 0 | 0 | 405.0703 | 0 | 5.9538 | 884.9319
1768985 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85095/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:09 | 2022-10-12 11:52 | 2.725 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.4169 | 0 | 0 | 0 | 22.0387 | 0 | 0 | 65.4556
1768979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:15 | 2022-10-12 09:16 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248
1769001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:20 | 2022-10-12 09:52 | 0.53528 | 0 | 500 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51.7793 | 0 | 0.3303 | 0.159 | 23.769 | 0 | 0 | 76.0376
1769002 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:25 | 2022-10-12 09:27 | 0.032778 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0.7982 | 0.0185 | 0 | 1.8551 | 0 | 0 | 4.8668
1769003 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:26 | 2022-10-12 09:33 | 0.11278 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0.6523 | 0 | 0 | 2.4158
3018274 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:30 | 2022-10-12 16:30 | 7 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 9.7416 | 201.0184 | 0 | 0.894 | 586.0865 | 113.9242 | 0 | 0 | 911.6647
1768987 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 730710/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:54 | 2022-10-12 11:43 | 1.8092 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.8491 | 0 | 0 | 19.9337
2047744 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24335/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:01 | 2022-10-12 11:59 | 1.9667 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.5577 | 0 | 0.0128 | 0 | 15.4212 | 0 | 0 | 46.9917
1769012 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827353/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:37 | 2022-10-12 11:38 | 1.0097 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7873 | 0 | 134.3502 | 0 | 0 | 0 | 138.1375
1769013 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:40 | 2022-10-12 10:47 | 0.10167 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 14.1791 | 0 | 0.0142 | 46.5127 | 7.413 | 233.1996 | 0 | 301.3186
1769014 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:42 | 2022-10-12 10:43 | 0.019167 | 0 | 740 | 2 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.3341 | 0.4297 | 0.0123 | 0.4227 | 0.6582 | 6.7532 | 0 | 10.6102
1769017 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:11 | 2022-10-12 11:26 | 0.25417 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1467 | 0 | 0 | 0 | 1.6926 | 0 | 0 | 7.8393
1769019 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:15 | 2022-10-12 11:16 | 0.014444 | 0 | 0 | 56 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6546 | 0.01 | 0.7023 | 0 | 0 | 0 | 2.3669
1769020 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94452/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:19 | 2022-10-12 14:54 | 3.5903 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 174.9611 | 0 | 0 | 0 | 21.5593 | 0 | 0 | 196.5204
1769021 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:22 | 2022-10-12 11:23 | 0.017778 | 2 | 993 | 24 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.4214 | 3.1899 | 0.4499 | 0.0874 | 0.8932 | 1.3384 | 0.5634 | 0 | 6.9436
1769022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:28 | 2022-10-12 11:29 | 0.015278 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9215 | 1.3596 | 0.0146 | 0.0598 | 0.3976 | 0.5909 | 0 | 3.344
1769023 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:31 | 2022-10-12 11:47 | 0.26528 | 0 | 305 | 1 | 7 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19.8036 | 0.9572 | 1.1742 | 4.0911 | 12.6776 | 0 | 0 | 38.7037
1769028 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:57 | 2022-10-12 12:02 | 0.079167 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 11.7659 | 0 | 0.0116 | 38.6992 | 6.3557 | 187.2144 | 0 | 244.0468
11289060 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205552/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:01 | 2022-10-12 12:18 | 0.28333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0934
1768992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40300/40300 DM3 TR GNL BKM | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:16 | 2022-10-12 13:09 | 0.87528 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 62.9692 | 0 | 0 | 0 | 211.4656 | 0 | 0 | 274.4348
11289455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:32 | 2022-10-12 14:32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8365 | 0 | 0 | 0 | 8.6767 | 0 | 0 | 12.5132
11289462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:35 | 2022-10-12 12:37 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2559 | 6.035 | 157.0797 | 4.346 | 179.7166
1769032 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830781/Uzk. SERİN BETON ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:39 | 2022-10-12 12:43 | 0.081389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0379 | 0 | 0 | 0 | 6.8012 | 0 | 6.8391
3018276 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785994/VMEŞE DM19->>(785994)DM26 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 15:03 | 2.05 | 0 | 1089 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 398.0913 | 0 | 2.4234 | 0 | 240.4244 | 0 | 0 | 640.9391
2047745 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521680/86002 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:06 | 2022-10-12 14:51 | 1.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.8114 | 0 | 0 | 0 | 30.3133 | 0 | 0 | 34.1247
1769041 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260419/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:10 | 2022-10-12 14:03 | 0.87639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 3.3454
1769036 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:11 | 2022-10-12 13:16 | 0.0775 | 1 | 200 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.4992 | 2.3089 | 7.7026 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 12.3697
1769037 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80500/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:11 | 2022-10-12 13:30 | 0.31667 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.261 | 0 | 0 | 0 | 6.1248 | 0 | 0 | 28.3858
1769038 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652582/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:30 | 2022-10-12 14:22 | 0.86111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 3.9322 | 0 | 0 | 5.1765
2047731 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848501/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:31 | 2022-10-12 14:01 | 0.5 | 1 | 1425 | 6 | 2 | 13 | 165 | 4 | 1 | 9.5632 | 119.6893 | 7.6176 | 0.0048 | 339.3267 | 56.6979 | 229.4404 | 9.6413 | 771.9812
1769061 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:56 | 2022-10-12 13:58 | 0.026667 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.5857 | 0.0646 | 0.0199 | 0.0417 | 1.1727 | 0 | 0 | 2.8846
1769062 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:59 | 2022-10-12 14:01 | 0.026944 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 0.5539
1769045 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117222/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:01 | 2022-10-12 14:47 | 0.76639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1965 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0.2042
1769066 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:35 | 2022-10-12 14:36 | 0.025833 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0.1194 | 2.6339
1769067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264143/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:42 | 2022-10-12 14:49 | 0.12472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 0 | 0.4014 | 0 | 0 | 0.6501
1769068 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816466/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:48 | 2022-10-12 19:05 | 4.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
1769069 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:52 | 2022-10-12 16:59 | 2.1206 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 10.637 | 0 | 0.1461 | 0 | 134.1201 | 0 | 29.6051 | 174.5083
1769071 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402811/80230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:57 | 2022-10-12 21:02 | 6.0836 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9461
1769048 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821693/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:58 | 2022-10-12 15:46 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1857 | 0 | 0 | 0 | 0.1857
1769070 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:59 | 2022-10-12 14:59 | 0.0069444 | 0 | 847 | 0 | 3 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.4518 | 0 | 0.0077 | 0.188 | 1.1104 | 0 | 0 | 3.7579
13052418 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 119112/21236 A ÇIKIŞI 2.KÖPRÜ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:00 | 2022-10-12 15:21 | 0.35 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4329 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 4.4667
1769074 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:06 | 2022-10-12 15:07 | 0.011111 | 0 | 740 | 2 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.3371 | 0.5547 | 0.0172 | 0.4128 | 0.7548 | 7.5241 | 0 | 11.6007
1769075 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611381/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:13 | 2022-10-12 15:40 | 0.44167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2943 | 0 | 0 | 0 | 2.0904 | 0 | 0 | 2.3847
1769077 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127981/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:16 | 2022-10-12 17:35 | 2.3211 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5268 | 0 | 0 | 0 | 3.7304 | 0 | 0 | 6.2572
1769076 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:16 | 2022-10-12 15:20 | 0.063333 | 0 | 17 | 3 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 1.4101 | 0.3515 | 0.6803 | 0.5396 | 0 | 0 | 3.3799
1769080 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:39 | 2022-10-12 15:40 | 0.010278 | 0 | 740 | 2 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.3371 | 0.5547 | 0.0172 | 0.4128 | 0.7548 | 7.5241 | 0 | 11.6007
1769081 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:45 | 2022-10-12 15:46 | 0.012222 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 2.3915 | 0 | 0.0025 | 7.8008 | 1.2984 | 37.3572 | 0 | 48.8504
1769083 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450599/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:58 | 2022-10-12 19:57 | 3.9883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078
1769086 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:16 | 2022-10-12 16:27 | 0.18028 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8817 | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.891
1769087 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:16 | 2022-10-12 16:17 | 0.011667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.475
1769088 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:17 | 2022-10-12 16:19 | 0.033611 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.9888 | 0 | 0.0212 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 1.6125
1769049 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117629/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:28 | 2022-10-12 17:22 | 0.905 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.0396 | 0 | 0 | 0 | 11.626 | 0 | 0 | 13.6656
1769091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:29 | 2022-10-12 17:30 | 1.0203 | 6 | 1790 | 0 | 1 | 12 | 126 | 0 | 0 | 29.3903 | 215.0716 | 0 | 0.072 | 112.1565 | 130.0948 | 0 | 0 | 486.7852
1769092 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:30 | 2022-10-12 16:31 | 0.011389 | 1 | 1762 | 2 | 6 | 14 | 300 | 4 | 0 | 0.4907 | 5.7753 | 0.2722 | 0.0027 | 3.5924 | 2.3692 | 4.6855 | 0 | 17.188
1769093 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:33 | 2022-10-12 17:21 | 0.80139 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 25.8979 | 0 | 0.494 | 0 | 13.6233 | 7.8237 | 0 | 47.8389
1769095 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 771909/44800 K.YON TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:48 | 2022-10-12 17:33 | 0.755 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.4011 | 0 | 0 | 0 | 7.4202 | 0 | 0 | 14.8213
1769096 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:58 | 2022-10-12 17:00 | 0.035 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | 0.0003 | 0.1673 | 0.7776 | 0 | 0 | 1.9603
1769098 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:07 | 2022-10-12 17:36 | 0.48194 | 0 | 754 | 0 | 4 | 7 | 260 | 1 | 0 | 0 | 75.0488 | 0 | 0.1967 | 131.2172 | 113.3342 | 4.4736 | 0 | 324.2705
1769099 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:10 | 2022-10-12 17:11 | 0.027778 | 0 | 243 | 2 | 4 | 5 | 91 | 3 | 0 | 0 | 2.657 | 0.1767 | 0.0209 | 1.4868 | 2.2732 | 4.4629 | 0 | 11.0775
1769053 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42616186/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:17 | 2022-10-12 17:34 | 0.28306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0.2682 | 0 | 0 | 0.5965
1769057 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105796/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:33 | 2022-10-12 18:09 | 0.60306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 0.5989 | 0 | 0 | 2.7653
1769102 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:34 | 2022-10-12 17:35 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9009 | 0 | 0 | 0 | 7.9009
1769103 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:35 | 2022-10-12 17:36 | 0.015833 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.6984 | 0.1874 | 0.1741 | 0 | 0.0496 | 0.1507 | 1.6089 | 0 | 2.8691
1769104 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:48 | 2022-10-12 17:49 | 0.014167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0.686
1769105 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723311/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:48 | 2022-10-12 17:51 | 0.058056 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.4495 | 0 | 0 | 1.5491
1769121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31231/TOTAL DM (DM21-TR01) - 2021 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:01 | 2022-10-12 19:00 | 0.98944 | 0 | 16 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7546 | 0 | 0.5011 | 62.0072 | 0.9588 | 1458.3956 | 0 | 1528.6173
1769108 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:02 | 2022-10-12 18:07 | 0.073333 | 1 | 1736 | 5 | 17 | 44 | 301 | 6 | 0 | 0.0197 | 21.3827 | 0.9513 | 0.7356 | 42.6547 | 10.312 | 93.025 | 0 | 169.081
1769109 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:06 | 2022-10-12 18:07 | 0.014167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2152 | 0 | 0.4098 | 0 | 0 | 0 | 0.625
1769113 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:22 | 2022-10-12 18:23 | 0.015556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2234 | 0 | 0.2455 | 0 | 0 | 0 | 0.4689
1769112 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:22 | 2022-10-12 18:23 | 0.016389 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.5677 | 0 | 0 | 0.1508 | 0.1892 | 40.0012 | 0 | 40.9089
1769115 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780623/DM5/1(780623)DARI SK YENİ KÖPR AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:23 | 2022-10-12 19:12 | 0.82444 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6363 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 | 0 | 0 | 14.7756
1769117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260036/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:41 | 2022-10-12 19:23 | 0.70222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0877 | 0 | 0 | 0 | 4.4601 | 0 | 0 | 8.5478
1769118 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 19:00 | 2022-10-12 19:05 | 0.082778 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0.0036 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 5.3441
1769120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261824/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 19:32 | 2022-10-12 22:36 | 3.0631 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9836 | 0 | 0 | 0 | 0.7368 | 0 | 0 | 5.7204
1769147 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453151/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 20:53 | 2022-10-12 22:11 | 1.2958 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8303 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 8.1268
11289511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454912/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 20:59 | 2022-10-12 21:02 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0848
1769135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31621/DM11/TR21 ENİS SLÜN>>()AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 21:20 | 2022-10-12 23:17 | 1.9519 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6187 | 0 | 0 | 0 | 5.2767 | 0 | 0 | 19.8954
1769151 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 22:37 | 2022-10-12 23:01 | 0.39889 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4375 | 6.1466 | 1.5466 | 1.5541 | 3.0748 | 0 | 48.4651 | 0 | 61.2247
1769136 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 23:00 | 2022-10-13 01:23 | 2.3906 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5811 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 24.5902
1769137 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15296075/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 00:40 | 2022-10-13 01:42 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713
3018277 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 01:01 | 2022-10-13 02:01 | 1 | 1 | 1398 | 1 | 3 | 10 | 203 | 3 | 0 | 1.4354 | 433.3068 | 5.6871 | 1.9312 | 75.1945 | 133.149 | 613.6339 | 0 | 1264.3379
1769155 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3035744/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:18 | 2022-10-13 07:36 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1406
1769156 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:53 | 2022-10-13 07:34 | 0.68194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 28 | 11 | 0.8913 | 0.1218 | 0 | 0 | 979.2221 | 28.371 | 3974.1751 | 131.3766 | 5114.1579
1769157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:53 | 2022-10-13 07:32 | 0.64611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 28 | 11 | 0.848 | 0.1158 | 0 | 0 | 930.8745 | 26.9576 | 3776.1625 | 124.5911 | 4859.5495
1769160 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:04 | 2022-10-13 07:09 | 0.085833 | 4 | 2578 | 4 | 12 | 19 | 590 | 2 | 0 | 1.556 | 31.4912 | 7.0624 | 0.3583 | 27.5003 | 23.9613 | 3.537 | 0 | 95.4665
1769181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:17 | 2022-10-13 08:24 | 1.1119 | 3 | 156 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1.0744 | 14.9343 | 14.907 | 0.0535 | 0 | 7.8243 | 106.4702 | 0 | 145.2637
1769183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:35 | 2022-10-13 10:57 | 3.3678 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.6811 | 0 | 0 | 0 | 6.3357 | 0 | 0 | 32.0168
1769187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:01 | 2022-10-13 08:01 | 0.012222 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.0695 | 0.6753 | 0.0043 | 1.1843 | 0.0314 | 0 | 0 | 2.035
1769186 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:02 | 2022-10-13 09:09 | 1.1178 | 0 | 267 | 3 | 18 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 56.0068 | 22.9743 | 3.7004 | 55.0409 | 9.7969 | 12.2748 | 0 | 159.7941
1769189 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:31 | 2022-10-13 08:35 | 0.063333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.6164 | 0 | 0 | 0 | 0.2414 | 0 | 0 | 0.8578
1769191 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:58 | 2022-10-13 09:00 | 0.024444 | 0 | 755 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.5985 | 0 | 0.1219 | 0 | 0.9615 | 0 | 0 | 2.6819
5008378 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 18:00 | 9 | 19 | 464 | 0 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 516.7999 | 708.3329 | 0 | 22.0966 | 165.0446 | 232.1387 | 0 | 0 | 1644.4127
5008404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705289/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 16:34 | 7.5667 | 0 | 405 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 501.0919 | 0 | 0 | 72.9766 | 423.15 | 0 | 0 | 997.2185
3018278 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 18:03 | 9.05 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.3115 | 0 | 0 | 0 | 25.1298 | 0 | 0 | 84.4413
3018273 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 17:59 | 8.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645
2047748 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483332/Uzk. C-CAMİ YANI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:01 | 2022-10-13 10:01 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4177
5008422 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:01 | 2022-10-13 17:01 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56
3018239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805003/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:01 | 2022-10-13 14:28 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 1.4831
3018284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:03 | 2022-10-13 11:37 | 2.5667 | 4 | 1195 | 1 | 4 | 8 | 246 | 1 | 1 | 11.2448 | 590.1697 | 0.6747 | 3.1749 | 194.3531 | 516.3023 | 574.0319 | 9.9276 | 1899.879
5008377 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:05 | 2022-10-13 17:25 | 8.3333 | 0 | 382 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 739.8608 | 0 | 20.0067 | 0 | 246.3377 | 0 | 0 | 1006.2052
5008403 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755407/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:21 | 2022-10-13 16:35 | 7.2333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4361
3018283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:22 | 2022-10-13 17:22 | 8 | 3 | 227 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 10.2404 | 211.869 | 0 | 0.958 | 651.8646 | 125.2062 | 0 | 0 | 1000.1382
3018272 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300070/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:30 | 2022-10-13 10:30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2809 | 0 | 0.5623 | 0 | 0.0257 | 0 | 0 | 0.8689
1769169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:43 | 2022-10-13 11:24 | 1.6903 | 0 | 49 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.627 | 93.5685 | 0 | 56.8406 | 3.8817 | 0 | 0 | 170.9178
1769199 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:44 | 2022-10-13 09:49 | 0.078889 | 1 | 257 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 1.1185 | 3.1202 | 0 | 0 | 5.417 | 2.5779 | 22.4846 | 0 | 34.7182
1769171 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:58 | 2022-10-13 10:34 | 0.60139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1269 | 0 | 79.273 | 0 | 0 | 0 | 81.3999
11289546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317188/40315 TR3/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:16 | 2022-10-13 13:01 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4416 | 0 | 0 | 0 | 11.1923 | 0 | 0 | 12.6339
2047749 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 513901/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:36 | 2022-10-13 11:21 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2867
2047751 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740779/21015 NOLU DM / TR 26-27ÇIKIŞI (740779) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:43 | 2022-10-13 11:05 | 0.36667 | 0 | 391 | 0 | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 25.5647 | 0 | 0.3427 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 35.1374
1769178 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 513901/83522 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:12 | 2022-10-13 13:28 | 2.2725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8763
1769216 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887613/DEMİRKÖY ENH. ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:24 | 2022-10-13 13:20 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9543 | 0 | 125.9543
1769179 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:27 | 2022-10-13 11:55 | 0.47278 | 0 | 341 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13.8226 | 1.3116 | 0 | 3.8232 | 4.3956 | 0 | 2.8524 | 26.2054
2047752 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94170/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF GENEL BKM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:35 | 2022-10-13 12:35 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 0 | 0 | 14.849
1769224 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114771/18630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 12:05 | 2022-10-13 14:12 | 2.1186 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.3509 | 0 | 0 | 0 | 55.4844 | 0 | 0 | 119.8353
1769225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13984662/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 12:07 | 2022-10-13 13:16 | 1.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2687 | 0 | 0 | 0 | 0.2303 | 0 | 0 | 0.499
1769241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 12:53 | 2022-10-13 12:54 | 0.0097222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0207
2047750 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483332/Uzk. A-ANAYOL | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:10 | 2022-10-13 14:00 | 0.83333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0952
1769244 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:12 | 2022-10-13 15:35 | 2.3767 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5308
1769230 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94250/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:15 | 2022-10-13 14:36 | 0.3475 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.002 | 0 | 14.3821 | 0 | 0 | 0 | 103.3841
1769247 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334300/43160 TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:47 | 2022-10-13 15:30 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1427 | 0 | 0 | 0 | 0.7622 | 0 | 0 | 2.9049
1769248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:51 | 2022-10-13 14:59 | 0.14 | 0 | 183 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.6422 | 1.8205 | 0 | 3.9559 | 1.9408 | 0 | 0 | 12.3594
2047735 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:57 | 2022-10-13 15:54 | 0.95 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.5583 | 0 | 0 | 0 | 21.0441 | 0 | 0 | 83.6024
1769250 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740780/21020 C ÇIKIŞ M.KEMAL.CADDDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:10 | 2022-10-13 15:54 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2201
1769251 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:11 | 2022-10-13 15:15 | 0.060833 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 7.0417 | 5.0084 | 7.4898 | 0.1734 | 0.6643 | 1.6722 | 1.8838 | 0 | 23.9336
1769254 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:27 | 2022-10-13 15:28 | 0.029722 | 1 | 1505 | 9 | 9 | 19 | 245 | 8 | 0 | 0.0369 | 8.2462 | 8.3858 | 0.0887 | 5.9287 | 7.049 | 123.1507 | 0 | 152.886
1769238 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:34 | 2022-10-13 15:58 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 | 0 | 0 | 0 | 3.1121 | 0 | 0 | 3.2016
1769256 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147027/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:34 | 2022-10-13 16:33 | 0.98833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2073 | 0 | 0 | 0 | 4.3465 | 0 | 0 | 4.5538
1769240 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144247/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:42 | 2022-10-13 16:42 | 0.9925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4907 | 0 | 0 | 0 | 0.0883 | 0 | 0 | 0.579
1769258 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334300/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:52 | 2022-10-13 16:30 | 0.63333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.3635 | 0 | 0 | 1.4868
1769281 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:54 | 2022-10-13 16:34 | 0.65861 | 0 | 209 | 3 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.0588 | 15.5868 | 1.1924 | 34.6673 | 1.392 | 0 | 0 | 82.8973
1769283 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:03 | 2022-10-13 16:04 | 0.0125 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.5109 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.2397 | 0 | 0 | 0.753
1769284 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836789/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 B-TŞKNLR KAHVE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:06 | 2022-10-13 17:45 | 1.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5114 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 3.5232
1769266 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111344/15510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:32 | 2022-10-13 18:24 | 1.8719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122
1769290 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:40 | 2022-10-13 17:38 | 0.97056 | 0 | 513 | 0 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 110.9775 | 0 | 0.7522 | 32.1208 | 37.4698 | 0 | 4.527 | 185.8473
1769291 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ 95802 NOLU DT İZETTİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:47 | 2022-10-13 17:12 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2318 | 0 | 0 | 0 | 34.2318
1769267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 23831890/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:49 | 2022-10-13 17:47 | 0.97389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2485
1769292 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:52 | 2022-10-13 16:57 | 0.079722 | 0 | 754 | 0 | 4 | 7 | 260 | 1 | 0 | 0 | 13.3207 | 0 | 0.0355 | 24.6181 | 20.6154 | 0.8817 | 0 | 59.4714
3018285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788780/DTR4 BEYAZKÖY GRŞ->>(370665)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 17:00 | 2022-10-13 18:00 | 1 | 0 | 1195 | 0 | 4 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 233.597 | 0 | 1.2405 | 0 | 202.1068 | 0 | 3.5688 | 440.5131
1769271 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407543/82060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:20 | 2022-10-13 20:46 | 3.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5491 | 0 | 0 | 5.5491
1769297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267448/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:28 | 2022-10-13 19:11 | 1.7181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0.9332 | 0 | 0 | 2.7643
1769298 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760066/40400 NOLU DM / DM 3/4 ÇIKIŞI (760066) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:38 | 2022-10-13 17:55 | 0.27944 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 102.4737 | 0 | 0 | 6.5023 | 22.0549 | 0 | 0 | 131.0309
1769299 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:42 | 2022-10-13 18:19 | 0.61389 | 0 | 209 | 3 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.4055 | 13.0569 | 0.9987 | 28.817 | 1.1855 | 0 | 0 | 74.4636
1769302 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:01 | 2022-10-13 18:03 | 0.040556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0468 | 0 | 0 | 0.0468
1769304 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858606/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:08 | 2022-10-13 19:31 | 1.3864 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.8461 | 0 | 0.9711 | 0 | 7.6234 | 0 | 0 | 43.4406
1769305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39833/5018-OG-59010012-34103-H61037 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:09 | 2022-10-13 18:24 | 0.23972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 26.64 | 0 | 28.8075
1769312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70161/TR/25 DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:48 | 2022-10-13 19:50 | 1.0256 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 71.9385 | 0 | 0 | 0 | 32.5735 | 0 | 0.4836 | 104.9956
1769313 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:56 | 2022-10-13 18:58 | 0.029167 | 1 | 927 | 0 | 4 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5113 | 0 | 0.0096 | 0.0569 | 2.7502 | 0 | 0 | 9.628
1769277 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791277/83531 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:00 | 2022-10-13 21:32 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4726
1769278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13544524/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:04 | 2022-10-13 20:47 | 1.7233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908
1769280 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301965/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:34 | 2022-10-13 20:16 | 0.70583 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.4932 | 0 | 0 | 0 | 6.7109 | 0 | 0 | 18.2041
1769319 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231627/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:43 | 2022-10-13 20:20 | 0.61722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1039
13052459 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 21:12 | 2022-10-13 21:22 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 10.08
1769348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430797/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 23:22 | 2022-10-14 01:27 | 2.0772 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2949
1769350 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 01:30 | 2022-10-14 03:51 | 2.3569 | 4 | 441 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 37.8755 | 140.7448 | 2.2529 | 0 | 25.7794 | 44.3456 | 0 | 0 | 250.9982
1769324 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819703/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 01:45 | 2022-10-14 04:06 | 2.3453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9707 | 0 | 55.7172 | 0 | 0 | 0 | 104.6879
2047755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367620/DM3/15 ->>(367620)DÜĞÜN SL BOX AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 02:00 | 2022-10-14 03:10 | 1.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5.6059 | 0 | 0 | 0 | 98.831 | 0 | 0 | 104.4369
1769356 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21070/21041 NOLU DM / DM 83 ÇIKIŞI (21070) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 05:52 | 2022-10-14 06:34 | 0.70194 | 0 | 6417 | 0 | 93 | 0 | 391 | 0 | 4 | 0 | 319.0736 | 0 | 8.4417 | 0 | 111.9219 | 0 | 7.0253 | 446.4625
1769325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32064/TR3/31 HATİP MAH. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 06:15 | 2022-10-14 07:22 | 1.1175 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.5948 | 0 | 0 | 0 | 19.5646 | 0 | 0 | 55.1594
1769358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:28 | 2022-10-14 07:29 | 0.013889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162
1769359 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:31 | 2022-10-14 07:33 | 0.033333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0.4631 | 0 | 0.046 | 1.5594
1769326 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799599/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:45 | 2022-10-14 09:40 | 1.9142 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.8205 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 40.0505
1769361 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:02 | 2022-10-14 08:27 | 0.42389 | 0 | 668 | 1 | 7 | 21 | 115 | 1 | 0 | 0 | 48.736 | 0.4781 | 3.414 | 230.1544 | 16.8682 | 2.0336 | 0 | 301.6843
1769362 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430669/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:10 | 2022-10-14 09:13 | 1.0572 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0426
1769364 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:11 | 2022-10-14 08:13 | 0.039444 | 1 | 997 | 20 | 14 | 19 | 250 | 1 | 0 | 0.1114 | 4.8757 | 1.1378 | 0.686 | 4.034 | 3.2957 | 0.0518 | 0 | 14.1924
1769365 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:16 | 2022-10-14 08:16 | 0.0052778 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0.8637 | 0.2251 | 0.124 | 0.067 | 0 | 0 | 1.3137
1769327 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 487124/Uzk.TR-2-01 KARADENİZ MAH. AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:19 | 2022-10-14 10:15 | 1.9403 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1179 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 6.6221
2047739 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:23 | 2022-10-14 08:31 | 0.13167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 44 | 28 | 11 | 0.2122 | 0.029 | 0 | 0 | 243.5482 | 7.1784 | 1147.1103 | 39.4078 | 1437.4859
11289624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317188/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:28 | 2022-10-14 10:02 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3429
5008430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760098/40405 NOLU DM/TR 43-44-45 ÇIKIŞI(760098) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 08:30 | 2022-10-14 09:30 | 1 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 268.3919 | 0 | 0 | 24.1258 | 110.2721 | 0 | 0 | 402.7898
3018289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760052/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (760098) | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 08:35 | 2022-10-14 13:10 | 4.5833 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 831.5646 | 0 | 0 | 0 | 195.3161 | 0 | 0 | 1026.8807
1769328 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:38 | 2022-10-14 09:12 | 0.56556 | 0 | 341 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16.3645 | 1.5301 | 0 | 4.0478 | 4.4441 | 0 | 2.5988 | 28.9853
1769329 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:51 | 2022-10-14 09:07 | 0.2675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9238 | 0 | 32.3716 | 0 | 0 | 0 | 33.2954
1769366 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:52 | 2022-10-14 09:20 | 0.45861 | 4 | 325 | 2 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 2.6468 | 29.224 | 1.8429 | 0 | 25.4489 | 16.3311 | 0 | 0 | 75.4937
1769367 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:58 | 2022-10-14 08:59 | 0.013611 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8086 | 0 | 0.6373 | 0 | 0.6074 | 0 | 0 | 0 | 2.0533
5008409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796445/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 18:10 | 9.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0999
3018275 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/GÜMRÜK HATTI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 18:16 | 9.2672 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132.5571 | 0 | 0 | 6.0681 | 61.7433 | 0 | 0 | 200.3685
3018263 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805046/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 12:13 | 3.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2192
5008421 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755628/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 16:00 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.4879 | 0 | 0 | 0 | 7.4023 | 0 | 0 | 72.8902
5008379 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 17:34 | 8.5667 | 19 | 465 | 0 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 522.7721 | 718.6278 | 0 | 20.8304 | 156.4784 | 222.5347 | 0 | 0 | 1641.2434
5008408 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:01 | 2022-10-14 16:43 | 7.7 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.4192 | 0 | 2.6987 | 160.7921 | 106.0107 | 0 | 0 | 337.9207
3018287 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571884/BESKİ DM2-TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:01 | 2022-10-14 16:01 | 7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109.9086 | 0 | 0 | 0 | 14.8576 | 0 | 0 | 124.7662
5008423 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:01 | 2022-10-14 17:01 | 8.0003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8243
5008380 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:06 | 2022-10-14 17:14 | 8.1333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.5416 | 0 | 0 | 0 | 96.152 | 0 | 0 | 194.6936
1769376 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:12 | 2022-10-14 11:04 | 1.8644 | 0 | 434 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 126.4793 | 0 | 0.7332 | 0 | 37.9131 | 0 | 0.0653 | 165.1909
2047758 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089987/21075 B ÇIKIŞ SİTE İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:20 | 2022-10-14 10:20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769373 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:28 | 2022-10-14 09:30 | 0.021389 | 4 | 738 | 12 | 27 | 12 | 180 | 1 | 0 | 0.9767 | 2.6932 | 0.5092 | 0.5396 | 9.4966 | 1.305 | 1.1113 | 0 | 16.6316
1769374 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:35 | 2022-10-14 09:35 | 0.0075 | 0 | 199 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3336 | 0 | 0.0184 | 0.2449 | 0.0014 | 0.0934 | 0 | 0.6917
1769379 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823124/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:45 | 2022-10-14 10:44 | 0.97667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2538 | 0 | 0 | 0 | 2.1957 | 0 | 0 | 24.4495
1769333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244697/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:51 | 2022-10-14 11:23 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | 3.4056
2047740 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:55 | 2022-10-14 10:55 | 1 | 0 | 1051 | 4 | 4 | 1 | 182 | 1 | 0 | 0 | 227.0618 | 16.6981 | 0.0426 | 1.5566 | 127.3977 | 21.0386 | 0 | 393.7954
1769383 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793349/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:09 | 2022-10-14 11:51 | 1.7072 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0 | 0 | 1.2047
1769384 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:13 | 2022-10-14 10:38 | 0.42333 | 0 | 1051 | 4 | 4 | 1 | 182 | 1 | 0 | 0 | 98.6633 | 7.2351 | 0.0185 | 0.677 | 55.4811 | 9.1249 | 0 | 171.1999
1769385 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:20 | 2022-10-14 10:22 | 0.030278 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.5721 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 0 | 0 | 8.4611
1769388 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260850/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:27 | 2022-10-14 11:07 | 0.65917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 2.0521
1769387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430669/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:29 | 2022-10-14 11:56 | 1.4419 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7848
5008431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786412/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 10:30 | 2022-10-14 17:40 | 7.1667 | 4 | 1560 | 2 | 5 | 15 | 331 | 10 | 1 | 33.9714 | 2449.7842 | 74.7282 | 12.7765 | 1226.8249 | 2093.4239 | 44741.5093 | 23.3424 | 50656.3608
1769393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:53 | 2022-10-14 11:18 | 0.42278 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.758 | 0 | 0 | 0 | 1.4445 | 0 | 0 | 39.2025
1769398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:29 | 2022-10-14 11:30 | 0.022778 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.1269 | 0.3575 | 0.0083 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 2.4817
1769399 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:29 | 2022-10-14 11:30 | 0.016111 | 0 | 369 | 0 | 5 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.9793 | 0 | 0.0381 | 0.1781 | 0.796 | 0 | 0 | 1.9915
1769337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:48 | 2022-10-14 12:50 | 1.0386 | 0 | 654 | 0 | 11 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 132.7463 | 0 | 6.3401 | 33.7685 | 82.3677 | 0 | 0 | 255.2226
1769338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25628728/40370 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:55 | 2022-10-14 13:01 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2529 | 0 | 0 | 0.2529
1769339 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:57 | 2022-10-14 12:34 | 0.62 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2048 | 6.2584 | 0 | 0 | 9.3087 | 0 | 0 | 28.7719
1769406 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:04 | 2022-10-14 12:06 | 0.028056 | 0 | 755 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2.0305 | 0 | 0.1188 | 0 | 1.1734 | 0 | 0 | 3.3227
1769407 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:20 | 2022-10-14 14:35 | 2.2508 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.6929 | 0 | 0 | 0 | 19.4977 | 0 | 0 | 70.1906
1769408 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:23 | 2022-10-14 12:38 | 0.24556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7967 | 0 | 43.7967
1769409 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781041/(ESKİ 5MVA)B.KÖŞK>>(781041)E.TABAKHANELR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:29 | 2022-10-14 12:49 | 0.32139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6279 | 4.0773 | 42.9782 | 8.2444 | 55.9278
13052464 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783562/DM26/TR48 >>(783562) DM26/TR51(5MVA) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:31 | 2022-10-14 13:07 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.539 | 7.7216 | 1291.4676 | 135.0424 | 1503.7706
1769411 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880627/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:55 | 2022-10-14 13:23 | 0.46056 | 0 | 346 | 0 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.4922 | 0 | 0.9556 | 3.3438 | 15.9871 | 0 | 0 | 43.7787
1769412 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:02 | 2022-10-14 13:50 | 0.79333 | 0 | 128 | 15 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.0431 | 22.637 | 0 | 6.3513 | 6.6475 | 0 | 0 | 55.6789
1769459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33998/Ç.TM(B)->(33998)ÜNV.DM[AVL1/KRŞ1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:12 | 2022-10-14 14:04 | 0.8625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 98.6189 | 1.8589 | 2730.1442 | 0 | 2831.0728
1769458 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782022/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:13 | 2022-10-14 14:04 | 0.85639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 9 | 32 | 2 | 0 | 1.1342 | 0 | 0 | 188.6161 | 18.2115 | 1666.0388 | 176.7607 | 2050.7613
1769414 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR KABİN DM ULAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:19 | 2022-10-14 14:07 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4894 | 0 | 2233.9793 | 0 | 2352.4687
1769415 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:20 | 2022-10-14 14:26 | 1.0958 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4935 | 0 | 0.9074 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | 7.9462
1769425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491496/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:53 | 2022-10-14 14:44 | 0.855 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | 0 | 0 | 4.4052
1769419 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263688/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:55 | 2022-10-14 17:29 | 3.5653 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2633 | 0 | 0 | 0 | 8.6256 | 0 | 0 | 14.8889
3018302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760052/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 14:00 | 2022-10-14 16:58 | 2.9667 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 538.337 | 0 | 0 | 0 | 127.9719 | 0 | 0 | 666.3089
3018303 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760052/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 14:06 | 2022-10-14 15:22 | 1.2667 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 226.6665 | 0 | 0 | 32.6599 | 55.7847 | 0 | 0 | 315.1111
1769420 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 368539/BEYBO KABİN >>(783867)EREN TEKSTİL DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:18 | 2022-10-14 14:54 | 0.60667 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.4402 | 0 | 0 | 0 | 5.2469 | 0 | 0 | 18.6871
1769441 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:21 | 2022-10-14 16:07 | 1.7633 | 0 | 290 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.1532 | 42.8773 | 2.4149 | 5.8488 | 20.368 | 0 | 0 | 148.6622
1769446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:57 | 2022-10-14 14:59 | 0.0325 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.2065 | 0.7518 | 0.0174 | 0 | 1.9774 | 0 | 0 | 4.9531
1769427 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266919/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:59 | 2022-10-14 15:19 | 0.34056 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.1618 | 0 | 0.2782 | 0 | 1.5205 | 0 | 0 | 5.9605
1769428 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113343/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:03 | 2022-10-14 16:05 | 1.0317 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.0017 | 0 | 0 | 0 | 3.4462 | 0 | 192.3813 | 214.8292
1769447 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:07 | 2022-10-14 15:10 | 0.046111 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 0.7905 | 0.0184 | 0 | 1.9526 | 0 | 0 | 4.9297
1769431 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 29244/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:21 | 2022-10-14 15:48 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6828 | 0 | 0 | 0 | 24.6828
1769450 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:30 | 2022-10-14 15:32 | 0.023333 | 1 | 845 | 3 | 10 | 10 | 290 | 4 | 0 | 0.0247 | 2.914 | 0.1642 | 0.0795 | 1.6107 | 2.8113 | 18.6589 | 0 | 26.2633
1769454 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:59 | 2022-10-14 16:46 | 0.77944 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0205 | 0 | 0 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 13.1
1769456 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:10 | 2022-10-14 16:11 | 0.012222 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 2.3568 | 0 | 0.0024 | 7.2795 | 1.2049 | 33.5878 | 0 | 44.4314
1769455 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24720/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:12 | 2022-10-14 17:45 | 1.5467 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 48.3092 | 0 | 0 | 0 | 45.8859 | 0 | 19.9165 | 114.1116
1769435 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33548/SÜT TOPLAMA MRKZ ÖNÜ DTT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:25 | 2022-10-14 16:58 | 0.55167 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.2157 | 0 | 0 | 0 | 4.8477 | 0 | 0 | 18.0634
1769460 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:33 | 2022-10-14 16:37 | 0.057222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0669 | 0 | 0 | 0 | 4.0669
1769438 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 590057/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:39 | 2022-10-14 17:32 | 0.88778 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8343 | 0 | 0 | 0 | 3.4217 | 0 | 0 | 15.256
1769440 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112026/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:22 | 2022-10-14 18:20 | 0.96972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3048
1769465 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:31 | 2022-10-14 17:39 | 0.12194 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.9884 | 0 | 0 | 0 | 15.6561 | 0 | 0 | 28.6445
1769466 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:33 | 2022-10-14 17:36 | 0.061111 | 6 | 1047 | 49 | 120 | 12 | 241 | 1 | 1 | 3.3927 | 15.3839 | 18.0624 | 2.8781 | 12.7674 | 7.8437 | 0.1026 | 0.925 | 61.3558
1769467 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453790/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:43 | 2022-10-15 03:36 | 9.8778 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 317.1781 | 0 | 0.1954 | 0 | 34.4631 | 0 | 0 | 351.8366
1769485 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452669/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:56 | 2022-10-15 01:45 | 7.8103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8162
1769486 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174870/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:59 | 2022-10-14 18:48 | 0.8225 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1356
1769475 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866711/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 18:34 | 2022-10-14 20:35 | 2.0194 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1613 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 0 | 0 | 28.3993
1769492 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 19:08 | 2022-10-14 20:48 | 1.6583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.3315 | 0 | 0 | 0 | 6.9262 | 0 | 0 | 32.2577
1769495 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 19:41 | 2022-10-14 20:22 | 0.68722 | 0 | 128 | 15 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.9248 | 14.3535 | 0 | 4.648 | 4.9308 | 0 | 0 | 47.8571
1769504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 19:49 | 2022-10-14 19:50 | 0.023333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5773 | 0 | 0.0863 | 0 | 0 | 0 | 0.6636
1769505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408660/81520 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 19:56 | 2022-10-14 20:32 | 0.60056 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7814 | 0 | 1.6432 | 0 | 0.4276 | 0 | 0 | 2.8522
1769507 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:03 | 2022-10-14 21:50 | 1.7908 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9758 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 17.9821
1769508 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:04 | 2022-10-14 20:05 | 0.010833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6392 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.6802
1769514 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:26 | 2022-10-14 20:33 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.1037
1769513 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840747/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:27 | 2022-10-14 21:34 | 1.1119 | 0 | 128 | 14 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.3286 | 22.0854 | 0 | 7.2052 | 7.4257 | 0 | 0 | 75.0449
1769499 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570007/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:27 | 2022-10-14 22:49 | 2.3622 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.7438 | 0 | 0.2008 | 0 | 20.14 | 0 | 0 | 81.0846
1769515 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:37 | 2022-10-14 22:28 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 1.4806
1769516 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781539/DTR-1 ESENLER ->> (781539) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:41 | 2022-10-14 21:37 | 0.93861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1461 | 0 | 0 | 0 | 1.4887 | 0 | 0 | 4.6348
1769518 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:51 | 2022-10-14 21:39 | 0.80056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 82.5888 | 0 | 0 | 0 | 84.6068
1769519 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56680/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:59 | 2022-10-14 22:10 | 1.1886 | 1 | 2409 | 13 | 20 | 3 | 428 | 1 | 1 | 5.4444 | 662.0253 | 64.2455 | 10.0601 | 130.7597 | 264.7226 | 3.756 | 0.4043 | 1141.4179
1769549 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56680/DOĞANCA DM TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 21:56 | 2022-10-14 22:04 | 0.14056 | 1 | 2410 | 13 | 20 | 3 | 428 | 1 | 1 | 0.6005 | 73.0115 | 7.2671 | 1.1379 | 14.4494 | 28.5316 | 0.4302 | 0.0454 | 125.4736
1769553 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794357/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 22:11 | 2022-10-14 22:12 | 0.018611 | 5 | 1385 | 3 | 55 | 10 | 255 | 1 | 0 | 0.8639 | 5.2267 | 0.291 | 0.1883 | 2.5338 | 1.3346 | 0.1005 | 0 | 10.5388
1769555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/ARYILDIZ DM3>>(33751) BİM DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 22:22 | 2022-10-14 22:26 | 0.066389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4495 | 0 | 5.4495
1769532 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 123956/GÜZELKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 22:52 | 2022-10-15 01:53 | 3.0225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9312
1769557 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:00 | 2022-10-14 23:03 | 0.048889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0.0338
1769561 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:26 | 2022-10-14 23:27 | 0.013611 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.2838 | 0.9412 | 0 | 0.0019 | 0.2575 | 0.2404 | 0 | 0 | 1.7248
1769563 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:27 | 2022-10-14 23:55 | 0.47306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3077 | 0 | 0 | 0.3077
1769564 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455103/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:41 | 2022-10-15 01:03 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 1.0782
1769569 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 01:03 | 2022-10-15 01:16 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | 0.1178
1769534 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 01:32 | 2022-10-15 07:47 | 6.2494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5262
1769571 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 02:19 | 2022-10-15 02:24 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0 | 0 | 0.0567
1769573 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 02:27 | 2022-10-15 02:56 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2741 | 0 | 0 | 0.2741
1769575 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 02:57 | 2022-10-15 03:05 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0.0754
1769577 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263082/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 03:04 | 2022-10-15 04:09 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1454 | 0 | 0 | 0.1454
1769576 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 03:07 | 2022-10-15 03:44 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3388 | 0 | 0 | 0.3388
11289697 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741107/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 03:40 | 2022-10-15 03:50 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2696 | 0 | 0.1475 | 0 | 0.4042 | 0 | 0 | 0.8213
1769578 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 03:45 | 2022-10-15 04:19 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3187 | 0 | 0 | 0.3187
11289698 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741107/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 04:11 | 2022-10-15 04:21 | 0.16694 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0.8211
1769579 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 04:20 | 2022-10-15 04:28 | 0.13972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084
1769581 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 04:29 | 2022-10-15 06:37 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 1.2311
1769583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112625/15335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 05:51 | 2022-10-15 07:36 | 1.7417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1881
1769537 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 06:13 | 2022-10-15 10:40 | 4.4531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5346 | 0 | 0 | 0 | 11.5348 | 0 | 0 | 18.0694
1769588 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:04 | 2022-10-15 11:46 | 4.6936 | 3 | 2068 | 156 | 19 | 22 | 329 | 11 | 0 | 172.0927 | 2316.7192 | 3968.4382 | 29.523 | 1971.3917 | 826.5308 | 7659.8464 | 0 | 16944.542
1769589 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:08 | 2022-10-15 10:48 | 3.6581 | 0 | 1643 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 2 | 0 | 414.5738 | 0 | 0.4246 | 0 | 136.2888 | 8.5245 | 34.3869 | 594.1986
1769590 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700827/16485 NOLU DM VERİCİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:21 | 2022-10-15 08:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0828 | 0.3073 | 0 | 0 | 57.3901
1769592 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:43 | 2022-10-15 10:29 | 2.7708 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.9742 | 0 | 1.8983 | 0 | 3.4516 | 0 | 0 | 27.3241
1769595 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:43 | 2022-10-15 07:45 | 0.0275 | 0 | 757 | 17 | 12 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 2.1045 | 0.045 | 0.1316 | 0.7884 | 0 | 0 | 4.7955
1769596 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:45 | 2022-10-15 09:01 | 1.2636 | 0 | 757 | 17 | 12 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 143.135 | 203.5382 | 4.3578 | 11.1178 | 68.8964 | 0 | 0 | 431.0452
1769540 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:47 | 2022-10-15 08:49 | 1.0333 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12.2226 | 11.7588 | 0 | 0.0739 | 0 | 3.2133 | 0 | 0 | 27.2686
1769599 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894037/MURATLI YOLU AKSU - METAL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:56 | 2022-10-15 08:05 | 0.15361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4623 | 0 | 282.5278 | 0 | 284.9901
1769622 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81760/81760 NOLU DM(03-TR/17 DARÜLHADİS)ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:59 | 2022-10-15 09:44 | 1.7408 | 0 | 3381 | 0 | 2 | 3 | 287 | 0 | 1 | 0 | 993.0395 | 0 | 1.3419 | 86.7608 | 331.9729 | 0 | 3.5098 | 1416.6249
1769602 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 865453/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:04 | 2022-10-15 09:05 | 1.0103 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.8291 | 0 | 0 | 0 | 4.1253 | 0 | 0 | 15.9544
1769624 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:24 | 2022-10-15 08:25 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9903 | 0 | 0 | 0 | 0.9903
1769606 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401331/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:24 | 2022-10-15 09:31 | 1.1247 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1495 | 0 | 0.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6504
1769626 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881289/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:27 | 2022-10-15 10:56 | 2.4808 | 2 | 44 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4.1396 | 14.0925 | 0 | 0 | 45.3327 | 11.034 | 0 | 0 | 74.5988
5008432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760147/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 08:31 | 2022-10-15 15:31 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 30.8986 | 0 | 0 | 0 | 303.2396 | 0 | 63.9583 | 398.0965
1769628 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:32 | 2022-10-15 08:39 | 0.10917 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.1095 | 1.7371 | 0.0685 | 0 | 0.532 | 0.0198 | 71.0704 | 0 | 73.5373
5008410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760147/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 08:36 | 2022-10-15 10:06 | 1.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6.1339 | 0 | 0 | 23.5996 | 59.4829 | 0 | 13.7773 | 102.9937
1769631 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:49 | 2022-10-15 09:15 | 0.43111 | 1 | 534 | 14 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2.39 | 27.4773 | 38.0379 | 0 | 0 | 15.5215 | 0 | 0 | 83.4267
3018279 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/ERENLER MOD 5 ÇIKIŞI ARITMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 11:10 | 2.1667 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 72.2678 | 0 | 0 | 21.0713 | 27.2576 | 5982.1271 | 0 | 6102.7238
3018290 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI B KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 17:00 | 7.9964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4647
5008405 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 15:13 | 6.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0489
5008433 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43420/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 15:03 | 6.05 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 162.3258 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 222.6258
5008406 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 17:52 | 8.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2695
3018286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:01 | 2022-10-15 15:35 | 6.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2287
10003939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109100/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:01 | 2022-10-15 13:34 | 4.5531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0348 | 0 | 0 | 0 | 4.3931 | 0 | 0 | 11.4279
5008424 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:05 | 2022-10-15 17:13 | 8.1333 | 0 | 382 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 850.4981 | 0 | 19.5745 | 0 | 242.8056 | 0 | 0 | 1112.8782
1769611 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861105/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:21 | 2022-10-15 10:25 | 1.065 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0176 | 0 | 0 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 21.2595
2047782 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706138/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:25 | 2022-10-15 10:10 | 0.75 | 0 | 250 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.6294 | 0.6646 | 0.1212 | 3.6969 | 7.7494 | 0 | 0 | 32.8615
3018291 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:31 | 2022-10-15 15:40 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9378 | 0 | 353.7256 | 0 | 538.6634
1769638 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:42 | 2022-10-15 10:59 | 1.2881 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.3887 | 0 | 0.9468 | 0.6803 | 20.5351 | 0 | 0 | 41.5509
1769641 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:54 | 2022-10-15 10:00 | 0.0875 | 1 | 257 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 1.1546 | 3.2235 | 0 | 0 | 4.7074 | 2.3025 | 17.0524 | 0 | 28.4404
1769616 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369827/DTR-1 İĞNELERCAMİ ->> (369827) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:55 | 2022-10-15 12:04 | 2.1517 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2143 | 0 | 0 | 0 | 21.6941 | 0 | 0 | 47.9084
2047784 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421445/Uzk.ANA YOL YUKARI SOL BAKS | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:10 | 2022-10-15 11:05 | 0.91667 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0.8036 | 0 | 0.8813 | 0 | 0 | 4.2861
1769646 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263083/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:13 | 2022-10-15 14:59 | 4.7722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9224 | 0 | 0 | 0 | 22.481 | 0 | 0 | 34.4034
1769650 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:26 | 2022-10-15 11:00 | 0.57306 | 0 | 668 | 1 | 7 | 21 | 115 | 1 | 0 | 0 | 78.2365 | 0.6911 | 4.9346 | 309.2239 | 24.7273 | 2.3965 | 0 | 420.2099
1769651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:26 | 2022-10-15 10:30 | 0.069722 | 0 | 897 | 4 | 11 | 15 | 168 | 1 | 2 | 0 | 10.7467 | 0.8625 | 0.4246 | 12.4012 | 5.687 | 25.6394 | 0.2168 | 55.9782
1769653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104295/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:38 | 2022-10-15 11:49 | 1.1775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6552
1769613 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798851/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:55 | 2022-10-15 11:18 | 0.37889 | 1 | 168 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1.7045 | 10.9241 | 8.5086 | 0.0662 | 25.3213 | 2.0497 | 0 | 0 | 48.5744
2047783 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106525/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:01 | 2022-10-15 12:01 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3305
1769658 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:03 | 2022-10-15 11:34 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3731 | 0 | 1312.01 | 0 | 1330.3831
1769661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 308943/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:03 | 2022-10-15 18:03 | 7.0025 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 583.1557 | 0 | 0 | 0 | 171.0902 | 0 | 0 | 754.2459
1769619 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25815/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:05 | 2022-10-15 12:17 | 1.1953 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8079 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 22.5896
1769620 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:08 | 2022-10-15 12:07 | 0.97639 | 0 | 1012 | 0 | 6 | 5 | 146 | 4 | 2 | 0 | 207.4556 | 0 | 2.2639 | 20.3376 | 109.0691 | 137.2743 | 20.3661 | 496.7666
1769662 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263083/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:18 | 2022-10-15 14:17 | 2.9797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133
1769663 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:19 | 2022-10-15 11:24 | 0.0875 | 0 | 17 | 3 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 1.8078 | 0.4509 | 0.8773 | 0.7059 | 0 | 0 | 4.4369
1769664 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817600/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:25 | 2022-10-15 17:45 | 6.3353 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 182.4332 | 0 | 0 | 0 | 8.1068 | 4921.3025 | 0 | 5111.8425
1769667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761259/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:27 | 2022-10-15 12:08 | 0.68083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 3.3313
1769665 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:32 | 2022-10-15 11:34 | 0.033889 | 0 | 1415 | 3 | 2 | 18 | 189 | 5 | 0 | 0 | 8.5611 | 0.0589 | 0.0183 | 5.6644 | 3.6323 | 24.3693 | 0 | 42.3043
2047766 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 865453/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:35 | 2022-10-15 12:35 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1268 | 0 | 0 | 0 | 5.0771 | 0 | 0 | 19.2039
1769670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:57 | 2022-10-15 12:09 | 0.20417 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 8.1483 | 1.4166 | 0 | 0.1098 | 2.3896 | 897.274 | 0 | 909.3383
1769671 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:02 | 2022-10-15 13:19 | 1.2758 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.9662 | 6.91 | 51.2827 | 0.3294 | 88.7938 | 2.6804 | 0 | 0 | 156.9625
1769672 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:03 | 2022-10-15 13:15 | 1.2067 | 4 | 627 | 5 | 4 | 11 | 103 | 1 | 2 | 5.3661 | 123.6616 | 10.9642 | 1.3249 | 22.9294 | 64.8183 | 18.7405 | 21.1267 | 268.9317
1769673 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:08 | 2022-10-15 12:32 | 0.40361 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.3042 | 0 | 0 | 0 | 5.5342 | 0 | 0 | 9.8384
1769688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102203/15640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:18 | 2022-10-15 13:24 | 1.1067 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.3318 | 0 | 0 | 0 | 1.0729 | 0 | 0 | 26.4047
1769676 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:37 | 2022-10-15 12:39 | 0.023333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.2628 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.3533
1769677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 453157/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:44 | 2022-10-15 14:08 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9657 | 0 | 0 | 0 | 0.2761 | 0 | 0 | 1.2418
1769678 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881605/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:47 | 2022-10-15 13:05 | 0.29694 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.1825 | 0 | 0 | 0 | 2.6838 | 0 | 0 | 10.8663
1769689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:49 | 2022-10-15 13:52 | 1.045 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4287 | 0 | 118.6512 | 0 | 0 | 0 | 122.0799
11289741 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453059/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:50 | 2022-10-15 13:09 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732
1769701 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:53 | 2022-10-15 12:55 | 0.025833 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.2479 | 0.1776 | 0 | 0 | 0.9653 | 0.0959 | 0 | 0 | 1.4867
1769702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:55 | 2022-10-15 14:56 | 2.0153 | 0 | 1643 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 2 | 0 | 263.7513 | 0 | 0.2543 | 0 | 89.6544 | 4.8535 | 20.6596 | 379.1731
1769703 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734575/OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:57 | 2022-10-15 12:58 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4743 | 0 | 72.4743
1769704 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:01 | 2022-10-15 13:16 | 0.25194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0866 | 0 | 0 | 0.0866
1769714 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761259/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:04 | 2022-10-15 15:29 | 2.4231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2624 | 0 | 0 | 0 | 7.8891 | 0 | 0 | 12.1515
1769707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453157/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF GENEL BKM | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:11 | 2022-10-15 14:54 | 1.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0.3381 | 0 | 0 | 1.5104
1769692 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/23500 NOLU DM HAYRABOLU TR-13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:11 | 2022-10-15 13:39 | 0.47 | 0 | 1040 | 1 | 2 | 6 | 453 | 3 | 9 | 0 | 102.1513 | 0.4912 | 0.1665 | 41.4082 | 136.8595 | 213.3266 | 10.5818 | 504.9851
1769708 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:13 | 2022-10-15 13:15 | 0.027222 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.8362 | 0.0306 | 0.0094 | 0.0178 | 0.5149 | 0 | 0 | 1.4089
1769710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783719/DM2/27 >>(783719) MŞTRK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:16 | 2022-10-15 14:30 | 1.2308 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.4224 | 0 | 0 | 0 | 19.5395 | 0 | 0 | 65.9619
1769711 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:18 | 2022-10-15 13:19 | 0.020833 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.2034 | 0 | 0.2874 | 0 | 0.5498 | 4.4503 | 0 | 5.4909
1769715 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112939/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:27 | 2022-10-15 15:22 | 1.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769718 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:44 | 2022-10-15 13:45 | 0.016389 | 2 | 1176 | 32 | 14 | 9 | 263 | 1 | 0 | 0.572 | 3.3707 | 2.8896 | 0.1068 | 0.2916 | 1.73 | 0.0503 | 0 | 9.011
1769717 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:44 | 2022-10-15 13:45 | 0.015833 | 4 | 997 | 20 | 14 | 17 | 250 | 1 | 0 | 0.4566 | 2.7654 | 1.122 | 0.271 | 0.7221 | 1.8118 | 0.0205 | 0 | 7.1694
1769721 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:02 | 2022-10-15 14:03 | 0.015278 | 0 | 964 | 3 | 27 | 7 | 123 | 3 | 1 | 0 | 3.875 | 0.3848 | 0.1885 | 0.7929 | 1.6451 | 8.3478 | 0.0912 | 15.3253
1769722 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:02 | 2022-10-15 14:07 | 0.079722 | 0 | 362 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 7.3128 | 0.9449 | 0.1245 | 8.1299 | 7.1755 | 0 | 1.8939 | 25.5815
1769724 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823063/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:13 | 2022-10-15 15:03 | 0.83361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 2.6305
1769696 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360784/DM6/001.1 YŞLTP>>(360784)HRRYT SK -A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:17 | 2022-10-15 15:10 | 0.88194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6169
2047786 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 333472/43240 TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:21 | 2022-10-15 14:48 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4495
11289731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104295/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:26 | 2022-10-15 14:30 | 0.066667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512
1769725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112939/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:28 | 2022-10-15 16:43 | 2.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769726 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881625/TR10 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:37 | 2022-10-15 15:23 | 0.77083 | 6 | 987 | 0 | 1 | 8 | 82 | 0 | 0 | 22.8564 | 99.8468 | 0 | 0.0498 | 46.0939 | 60.185 | 0 | 0 | 229.0319
1769727 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:39 | 2022-10-15 14:40 | 0.013333 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.6727 | 0.0244 | 0 | 0.0092 | 0.1914 | 79.628 | 0 | 80.5257
1769697 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123598/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:56 | 2022-10-15 17:46 | 2.8286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775
2047787 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866708/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:59 | 2022-10-15 15:31 | 0.53333 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1047 | 0 | 0 | 0 | 3.3942 | 0 | 0 | 14.4989
1769699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491504/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:12 | 2022-10-15 17:13 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1541 | 0 | 0 | 17.1541
1769741 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704974/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:12 | 2022-10-15 18:00 | 2.8056 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.8714 | 0 | 0 | 0 | 11.9643 | 0 | 0 | 53.8357
1769732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19889648/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:15 | 2022-10-15 16:44 | 1.4778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4553
1769733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:15 | 2022-10-15 16:51 | 1.6061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7765 | 0 | 0 | 0 | 248.9551 | 0 | 250.7316
1769734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:18 | 2022-10-15 17:15 | 1.9528 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.1978 | 0 | 0 | 0 | 3.7365 | 0 | 0 | 22.9343
1769735 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:19 | 2022-10-15 15:21 | 0.027222 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5133 | 0 | 7.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3798
1769736 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:23 | 2022-10-15 15:47 | 0.39389 | 0 | 919 | 1 | 2 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 67.3214 | 0 | 0.2109 | 3.5168 | 25.9634 | 0 | 0 | 97.0125
1769743 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781602/DTR4 K.GÖZ YENİ ARSA->>() AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:26 | 2022-10-15 17:02 | 1.5936 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.365 | 0 | 0 | 0 | 4.0766 | 0 | 0 | 20.4416
1769737 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:33 | 2022-10-15 15:45 | 0.19528 | 3 | 478 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 2.1941 | 13.0637 | 0 | 0 | 1.9133 | 9.1466 | 0 | 0 | 26.3177
1769739 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:51 | 2022-10-15 16:12 | 0.35833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5099 | 4.8625 | 1162.0605 | 0 | 1251.4329
1769740 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:53 | 2022-10-15 15:53 | 0.013333 | 1 | 363 | 4 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.5896 | 1.1618 | 0.4959 | 0.0096 | 0 | 0.4628 | 0 | 0 | 2.7197
1769761 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:54 | 2022-10-15 15:54 | 0.0077778 | 0 | 513 | 15 | 5 | 6 | 151 | 1 | 0 | 0 | 1.63 | 0.5656 | 0.3018 | 0.7259 | 1.2299 | 0.0198 | 0 | 4.473
1769765 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730629/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:02 | 2022-10-15 20:11 | 4.1519 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.179 | 0 | 0 | 0 | 10.5033 | 0 | 0 | 24.6823
1769764 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896923/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:03 | 2022-10-15 16:05 | 0.02 | 4 | 1674 | 5 | 56 | 6 | 221 | 0 | 0 | 0.2577 | 6.5327 | 0.5042 | 0.4143 | 0.3512 | 2.1937 | 0 | 0 | 10.2538
1769766 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891453/TR/153 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:10 | 2022-10-15 16:46 | 0.60056 | 0 | 880 | 1 | 3 | 2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 112.346 | 0.0748 | 0.8296 | 13.8139 | 25.7828 | 0 | 9.2804 | 162.1275
1769771 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:33 | 2022-10-15 16:36 | 0.052222 | 6 | 1047 | 49 | 120 | 12 | 241 | 1 | 1 | 2.7214 | 12.3372 | 14.6702 | 2.3379 | 8.9967 | 5.7687 | 0.0616 | 0.5039 | 47.3976
1769773 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174052/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:47 | 2022-10-15 21:01 | 4.2253 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.7401 | 0 | 0 | 0 | 10.4103 | 0 | 0 | 74.1504
1769775 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:50 | 2022-10-15 16:56 | 0.10361 | 0 | 16193 | 0 | 8 | 5 | 1122 | 4 | 3 | 0 | 396.4093 | 0 | 0.4105 | 30.0345 | 153.0949 | 239.2392 | 1.4343 | 820.6227
1769777 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:15 | 2022-10-15 17:44 | 0.48056 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 45.621 | 33.7842 | 0 | 0 | 13.8645 | 4.0573 | 0 | 97.327
1769781 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:16 | 2022-10-15 22:16 | 4.9925 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0496
1769754 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 894324/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:32 | 2022-10-15 20:02 | 2.4939 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 157.7074 | 0 | 0 | 0 | 6.3664 | 0 | 0 | 164.0738
1769780 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:34 | 2022-10-15 17:59 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8587 | 0 | 2090.0942 | 0 | 2090.9529
1769801 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454488/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:33 | 2022-10-15 20:45 | 2.195 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.9464 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 61.4289
1769785 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408084/80810-Edr.01TR 44 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:57 | 2022-10-15 21:42 | 2.7522 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2128
1769786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:58 | 2022-10-15 19:02 | 0.069167 | 0 | 624 | 1 | 1 | 15 | 125 | 1 | 0 | 0 | 9.1216 | 0.0658 | 0.0312 | 5.7745 | 5.3106 | 17.0232 | 0 | 37.3269
1769805 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:20 | 2022-10-15 21:21 | 2.0111 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.814 | 1.8233 | 0.1575 | 6.9498 | 15.8073 | 0 | 0 | 99.5519
11289734 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452959/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:32 | 2022-10-15 19:55 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5832
1769798 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454536/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 20:50 | 2022-10-15 21:23 | 0.54889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8262
1769810 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54760/ERİKLERYURDU TR1 ÇAVUŞKÖY YOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 20:52 | 2022-10-15 21:47 | 0.92 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8992 | 0 | 0.383 | 0 | 1.2576 | 0 | 0 | 20.5398
1769799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:16 | 2022-10-15 21:17 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 1.3221 | 0 | 0 | 2.4342
1769800 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453001/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:20 | 2022-10-15 22:08 | 0.80833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2579 | 0 | 0 | 0 | 1.2796 | 0 | 0 | 10.5375
1769811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303839/42115 DM7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:22 | 2022-10-15 22:33 | 1.1778 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3312 | 0 | 0 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 25.1186
3018324 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34048/YULAFLI DM->>(34048)FERMAŞ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 22:30 | 2022-10-15 23:59 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4519 | 0 | 10155.9258 | 0 | 10198.3777
1769825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 22:39 | 2022-10-15 22:40 | 0.016111 | 0 | 369 | 0 | 5 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0.0281 | 0.128 | 0.5332 | 0 | 0 | 1.9287
3018323 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33998/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 23:00 | 2022-10-15 23:59 | 0.98056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.5765 | 0 | 0 | 78.0491 | 1.3232 | 1571.2564 | 0 | 1651.2052
3018315 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39404/FERMAŞ DM->>(784561)ROZA+ROYAN+YILTEKS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 23:01 | 2022-10-15 23:59 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.9254 | 0 | 1019.9254
1769830 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104900/14021 TR ŞALTER 8 PAPATYA-BUĞDAY SOK ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 00:45 | 2022-10-16 03:01 | 2.2661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1112
2047790 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21482/21480 NOLU DM / DENİZKIZI ÇIKIŞI (21482) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 01:41 | 2022-10-16 02:01 | 0.33333 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7328 | 0 | 0.072 | 0 | 0.2862 | 0 | 0 | 13.091
1769832 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 03:13 | 2022-10-16 03:14 | 0.018056 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2389 | 0 | 0.0098 | 0.0228 | 0.2103 | 0 | 0 | 0.4818
1769833 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 03:13 | 2022-10-16 03:14 | 0.016944 | 0 | 369 | 0 | 5 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.7299 | 0 | 0.0248 | 0.1113 | 0.4128 | 0 | 0 | 1.2788
1769834 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 03:27 | 2022-10-16 03:28 | 0.021389 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4771 | 0 | 0.0195 | 0.0455 | 0.4205 | 0 | 0 | 0.9626
1769835 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 03:27 | 2022-10-16 03:28 | 0.02 | 0 | 369 | 0 | 5 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.7299 | 0 | 0.0248 | 0.1113 | 0.4128 | 0 | 0 | 1.2788
1769836 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894464/B.KARIŞTIRAN TR/9 ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 04:08 | 2022-10-16 07:07 | 2.9906 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 88.4756 | 0 | 0 | 9.6184 | 149.5709 | 0 | 0 | 247.6649
1769838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:06 | 2022-10-16 07:07 | 0.010278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0154
1769839 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15675340/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:35 | 2022-10-16 08:48 | 1.2125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3619
1769817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:56 | 2022-10-16 09:39 | 1.7186 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2941 | 0 | 241.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9655
1769842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:01 | 2022-10-16 08:04 | 0.046111 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.4468 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.5794
1769843 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:04 | 2022-10-16 08:06 | 0.023889 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 8 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 0.0356 | 1.1183 | 0.5436 | 4.0301 | 0 | 7.3907
1769844 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:24 | 2022-10-16 08:25 | 0.012778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | 0 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0.8436
3018311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 08:30 | 2022-10-16 11:04 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9678 | 0 | 1068.0208 | 0 | 1153.9886
1769849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:50 | 2022-10-16 09:32 | 0.705 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 56.5137 | 47.023 | 0 | 0 | 17.0016 | 3.352 | 0 | 123.8903
1769851 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820730/ 95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:52 | 2022-10-16 10:50 | 1.9703 | 0 | 4382 | 2 | 3 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 691.5293 | 3.0121 | 0.4755 | 57.0735 | 309.3834 | 0 | 0 | 1061.4738
1769819 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:56 | 2022-10-16 09:45 | 0.80917 | 0 | 777 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 172.8874 | 54.2103 | 0 | 0 | 63.3348 | 297.8902 | 0 | 588.3227
3018296 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 17:04 | 8.0667 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 369.4848 | 62.4488 | 0 | 3.767 | 89.4536 | 15978.6044 | 0 | 16503.7586
5008436 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747331/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 15:30 | 6.5 | 3 | 7453 | 16 | 9 | 21 | 676 | 8 | 1 | 9.8566 | 4931.8614 | 1440.8899 | 8.8903 | 2359.4912 | 2985.0984 | 8568.2493 | 44.7296 | 20349.0667
5008411 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894553/73450 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 13:00 | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.0257 | 0 | 0 | 0 | 134.2731 | 0 | 0 | 218.2988
3018280 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 16:00 | 7 | 3 | 1490 | 0 | 6 | 6 | 236 | 7 | 0 | 140.8335 | 2274.8737 | 0 | 3.0117 | 280.4827 | 786.3003 | 2704.0644 | 0 | 6189.5663
5008407 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:01 | 2022-10-16 17:35 | 8.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4219
1769855 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:01 | 2022-10-16 09:04 | 0.057778 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6.1467 | 0.02 | 0 | 1.3441 | 2.2451 | 0 | 0.0673 | 9.8232
3018325 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:01 | 2022-10-16 15:37 | 6.6 | 8 | 5734 | 48 | 18 | 47 | 922 | 1 | 1 | 552.2207 | 6853.7806 | 1570.3619 | 27.6037 | 3101.6123 | 3477.6712 | 311.4054 | 6.545 | 15901.2008
5008413 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784251/TEKKO DM>>(784251)YULAFLI HBAŞI/BOTAŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:01 | 2022-10-16 11:33 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3057 | 0 | 424.2553 | 0 | 433.561
3018305 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 3300/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:04 | 2022-10-16 18:01 | 8.9486 | 0 | 4026 | 0 | 6 | 7 | 374 | 1 | 0 | 0 | 7571.7027 | 0 | 6.57 | 421.7625 | 1968.7665 | 183.1451 | 0 | 10151.9468
5008427 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261876/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:06 | 2022-10-16 18:06 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7592 | 0 | 0 | 0 | 3.2253 | 0 | 0 | 16.9845
1769820 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31618/DM10/TR60 BAĞLAR 4.S>>(31618)DM10/TR62 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:08 | 2022-10-16 09:37 | 0.48167 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 141.4633 | 0 | 0 | 0 | 19.0049 | 0 | 0 | 160.4682
3018292 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723172/26200NOLU TRAFO ÇIKIŞ SÜT TOPLAMA KOLU | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:09 | 2022-10-16 15:35 | 6.4333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.3034 | 0 | 0 | 0 | 36.262 | 0 | 0 | 99.5654
1769861 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780635/DM5/1(780635)MELTEM SK TR ARKS AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:14 | 2022-10-16 10:36 | 1.3739 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9541 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 0 | 0 | 10.7457
5008426 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:15 | 2022-10-16 17:22 | 8.1167 | 0 | 382 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 813.7556 | 0 | 18.8504 | 0 | 230.5486 | 0 | 0 | 1063.1546
1769862 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:16 | 2022-10-16 10:24 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9341 | 0 | 1.2106 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 10.7428
1769859 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:16 | 2022-10-16 09:37 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9576 | 0 | 0 | 0 | 19.9576
1769881 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865455/B.ESKİ DM1-TR1 NOLU TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:19 | 2022-10-16 09:29 | 0.17111 | 0 | 1066 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.5275 | 0 | 0.0196 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 36.5711
1769883 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 533057/81360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:26 | 2022-10-16 11:57 | 2.5147 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0645 | 0 | 0 | 0 | 0.3592 | 0 | 0 | 21.4237
3018297 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83100/83102 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:30 | 2022-10-16 15:40 | 6.1667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.7165 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 143.1865
3018301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804974/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:31 | 2022-10-16 15:01 | 5.5 | 0 | 227 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 341.8879 | 0 | 0 | 0 | 96.7784 | 0 | 0 | 438.6663
1769887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:40 | 2022-10-16 09:41 | 0.014444 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 8 | 0 | 0 | 2.0038 | 0 | 0.0377 | 1.1743 | 0.6126 | 4.2464 | 0 | 8.0748
1769888 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:42 | 2022-10-16 09:43 | 0.026111 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.2039 | 0 | 0.2992 | 0 | 0.4583 | 2.0038 | 0 | 2.9652
1769889 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827170/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:45 | 2022-10-16 09:58 | 0.22028 | 0 | 394 | 1 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.0468 | 0.4318 | 0.4859 | 3.1958 | 3.1118 | 0 | 0 | 23.2721
5008435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33764/REÇBER DM>>(33764) LARA DM (DM30-TR15) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 10:00 | 2022-10-16 13:30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0631 | 0 | 110.217 | 0 | 148.2801
2047791 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116423/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:01 | 2022-10-16 12:58 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 12.0089
1769892 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:03 | 2022-10-16 10:09 | 0.11278 | 1 | 1736 | 5 | 17 | 44 | 301 | 6 | 0 | 0.0369 | 39.9891 | 1.8189 | 1.406 | 63.186 | 16.0223 | 74.262 | 0 | 196.7212
1769893 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:05 | 2022-10-16 10:05 | 0.0083333 | 0 | 153 | 5 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.6076 | 0.3407 | 0.0257 | 0 | 0.2152 | 0 | 0 | 1.1892
1769896 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:23 | 2022-10-16 10:37 | 0.22667 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 39.6078 | 28.1506 | 30.5753 | 0.7076 | 2.1121 | 5.9197 | 2.6772 | 0 | 109.7503
1769867 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:36 | 2022-10-16 10:55 | 0.32222 | 1 | 113 | 1 | 21 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.6797 | 11.0869 | 0 | 2.1795 | 97.4644 | 3.0398 | 0 | 3.9738 | 118.4241
3018326 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 10:41 | 2022-10-16 11:11 | 0.5 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 8 | 0 | 0 | 66.0794 | 0 | 1.1418 | 36.7181 | 19.8966 | 127.628 | 0 | 251.4639
1769904 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42700/DM 1/13 - YAVUZLAR PLASTİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:07 | 2022-10-16 12:08 | 1.0194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 1296.0412 | 0 | 1109.7144 | 0 | 2407.9185
1769903 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:09 | 2022-10-16 12:04 | 0.90972 | 9 | 1771 | 4 | 19 | 16 | 194 | 0 | 0 | 14.8243 | 273.9836 | 21.2629 | 3.3732 | 41.5359 | 74.1113 | 0 | 0 | 429.0912
1769868 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104866/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:35 | 2022-10-16 12:07 | 0.52667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5598
1769906 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:55 | 2022-10-16 11:56 | 0.0175 | 0 | 269 | 1 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0.8974 | 0.0063 | 0 | 0.1141 | 0.2815 | 4.295 | 0 | 5.5943
3018316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720582/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 12:01 | 2022-10-16 13:31 | 1.5 | 0 | 269 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 82.5241 | 0.5498 | 0 | 1.8136 | 26.1662 | 374.7957 | 0 | 485.8494
1769907 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:04 | 2022-10-16 12:24 | 0.3325 | 1 | 423 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.2625 | 22.9577 | 0 | 0.1754 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 31.2296
1769908 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:04 | 2022-10-16 12:06 | 0.036111 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 | 0 | 0 | 2.3716
1769909 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:08 | 2022-10-16 12:08 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0.9314
1769910 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:08 | 2022-10-16 12:09 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0.9314
1769870 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438296/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:12 | 2022-10-16 18:32 | 6.3386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814
1769913 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:27 | 2022-10-16 12:27 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9359 | 0 | 0 | 0 | 0.9359
1769914 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:35 | 2022-10-16 12:49 | 0.23306 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 22.0118 | 15.1197 | 0 | 0 | 6.6276 | 1.0625 | 0 | 44.8216
1769915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:36 | 2022-10-16 12:46 | 0.15389 | 0 | 777 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 36.8866 | 9.7198 | 0 | 0 | 13.6397 | 52.6934 | 0 | 112.9395
1769916 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 176074/D ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:55 | 2022-10-16 14:31 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 | 0.0649
3018294 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 91350/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 13:00 | 2022-10-16 14:08 | 1.1169 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 81.5174 | 0 | 0 | 0 | 62.699 | 0 | 0 | 144.2164
1769873 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800898/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:12 | 2022-10-16 13:50 | 0.63222 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.977 | 0 | 0 | 0 | 3.0354 | 0 | 0 | 23.0124
1769875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108520/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:43 | 2022-10-16 15:00 | 1.2803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0118
1769922 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128243/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:51 | 2022-10-16 15:03 | 1.1969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.8295 | 0 | 0 | 0 | 3.6871 | 0 | 0 | 6.5166
1769920 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610010/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:51 | 2022-10-16 16:53 | 3.0411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0628
2047769 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334390/43162 TR 15 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:20 | 2022-10-16 14:30 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | 0 | 0 | 0 | 0.3124 | 0 | 0 | 0.5477
1769925 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:22 | 2022-10-16 14:34 | 0.20667 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 20.3156 | 15.0673 | 0 | 0 | 6.2604 | 1.0485 | 0 | 42.6918
1769876 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573053/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:22 | 2022-10-16 14:54 | 0.52583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1789 | 0 | 0 | 0 | 2.1218 | 0 | 0 | 15.3007
1769927 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:26 | 2022-10-16 14:27 | 0.014444 | 7 | 440 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.0527 | 1.4198 | 0.2748 | 0 | 0.5129 | 0.5674 | 1.6459 | 0 | 4.4735
1769928 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:46 | 2022-10-16 15:24 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784133/DM2/12 RUMELİ ->>(784133) AG ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:14 | 2022-10-16 17:43 | 2.4869 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 6.2096
1769935 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.071667 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8.3827 | 0.0265 | 0 | 1.8062 | 3.2567 | 0 | 0.0771 | 13.5492
1769936 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.071667 | 4 | 3231 | 17 | 3 | 28 | 458 | 0 | 0 | 2.2377 | 48.7049 | 3.1297 | 0.0959 | 25.6318 | 23.1833 | 0 | 0 | 102.9833
1769937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.075278 | 0 | 736 | 1 | 13 | 5 | 259 | 1 | 0 | 0 | 11.9252 | 1.7997 | 0.2647 | 7.3771 | 13.5336 | 3.8195 | 0 | 38.7198
1769938 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.073333 | 1 | 424 | 13 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0.9643 | 6.2286 | 7.8213 | 0 | 4.8965 | 2.0544 | 0 | 0 | 21.9651
1769939 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MERİÇ KÖK MERİÇ 88000 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.063611 | 8 | 5734 | 48 | 18 | 47 | 922 | 1 | 1 | 4.1622 | 51.6151 | 12.5469 | 0.2205 | 24.0468 | 27.5334 | 2.2917 | 0.0463 | 122.4629
2047768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 312641/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 16:32 | 2022-10-16 17:35 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 6.31
2047792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 764091/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 16:32 | 2022-10-16 16:36 | 0.066667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0.5123
1769947 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732186/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 16:35 | 2022-10-16 18:49 | 2.2272 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0 | 8.6156 | 4.2732 | 0 | 0 | 24.0721
1769965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 16:36 | 2022-10-16 17:18 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5139 | 0 | 0 | 0 | 43.5139
13052488 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784218/ŞIK MAKAS DM >>(784218)AVANTAJ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:00 | 2022-10-16 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1341 | 0 | 1163.5289 | 0 | 1291.663
1769970 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:20 | 2022-10-16 17:45 | 0.41472 | 0 | 1147 | 0 | 21 | 0 | 243 | 1 | 1 | 0 | 140.6918 | 0 | 7.3055 | 0 | 73.8978 | 9.9243 | 2.0111 | 233.8305
1769971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868201/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:20 | 2022-10-16 17:45 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6386 | 0 | 0 | 0 | 6.6386
1769952 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408315/80960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:46 | 2022-10-16 18:20 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2374 | 0 | 0 | 8.2374
5008415 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 18:01 | 2022-10-16 19:36 | 1.5833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 867.244 | 0 | 3923.6721 | 0 | 4792.7665
1769976 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 18:40 | 2022-10-16 18:51 | 0.17278 | 0 | 56 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.6202 | 1.3682 | 0.228 | 0.3512 | 0.7531 | 0.0722 | 0 | 4.3929
1769977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453663/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 18:45 | 2022-10-16 19:09 | 0.39889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3323
1769979 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:13 | 2022-10-16 19:14 | 0.014167 | 1 | 200 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.1363 | 0.6298 | 1.2453 | 0 | 0 | 0.3063 | 0 | 0 | 2.3177
1769980 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:13 | 2022-10-16 19:15 | 0.0425 | 1 | 534 | 14 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.4089 | 4.7001 | 3.736 | 0 | 0 | 1.9334 | 0 | 0 | 10.7784
1769981 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815698/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:21 | 2022-10-16 20:49 | 1.4714 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6447 | 0 | 0 | 0 | 4.5578 | 0 | 0 | 29.2025
1769989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454488/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 20:08 | 2022-10-16 21:41 | 1.5544 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.3091 | 0 | 0 | 0 | 0.3152 | 0 | 0 | 42.6243
1769992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:19 | 2022-10-16 22:18 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9409 | 43.8773 | 484.4211 | 0 | 686.2393
1769994 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:36 | 2022-10-16 21:37 | 0.018056 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3983 | 0 | 0.011 | 0.0262 | 0.3006 | 0 | 0 | 0.7361
1769995 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:36 | 2022-10-16 21:37 | 0.016389 | 0 | 369 | 0 | 5 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.2166 | 0 | 0.028 | 0.1284 | 0.5903 | 0 | 0 | 1.9633
1770006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94570/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:50 | 2022-10-16 23:04 | 1.2272 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.029 | 0 | 0 | 0 | 20.0212 | 0 | 0 | 118.0502
1770009 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600063/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 22:43 | 2022-10-16 23:53 | 1.1589 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.483 | 0 | 0 | 0 | 1.6266 | 0 | 0 | 9.1096
1769997 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266710/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 22:56 | 2022-10-17 00:16 | 1.3281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4173
1770024 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 633822/KÜÇÜKYAYLA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:36 | 2022-10-17 10:21 | 2.7558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5788
1770011 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141081/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞOKUL ARKA YOL ŞALT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:02 | 2022-10-17 09:01 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0786 | 0 | 0 | 0.0786
1770026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:15 | 2022-10-17 09:08 | 0.87222 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14.4314 | 42.5917 | 0 | 0 | 0 | 23.8005 | 0 | 0 | 80.8236
1770027 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:16 | 2022-10-17 08:17 | 0.013889 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4509 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 2.4944
1770028 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:47 | 2022-10-17 08:47 | 0.011111 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0756 | 0.0749 | 0.7312 | 0.0047 | 1.1716 | 0.0321 | 0 | 0 | 2.0901
1770029 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:56 | 2022-10-17 09:00 | 0.067778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
3018298 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-17 18:00 | 9 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 346.2021 | 71.292 | 0 | 5.5994 | 116.5862 | 53648.7606 | 0 | 54188.4403
3018317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-17 14:10 | 5.1669 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.9942 | 0 | 0 | 0 | 9.7495 | 0 | 0 | 104.7437
5008429 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 17:56 | 8.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1127
3018342 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 15:55 | 6.9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8.7281 | 6.7407 | 4.433 | 0 | 1114.7171 | 75.9372 | 0 | 0 | 1210.5561
3018299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92820/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 15:01 | 6 | 0 | 269 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 278.7107 | 0 | 60.8469 | 0 | 173.3718 | 0 | 0 | 512.9294
5008434 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43410/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 16:49 | 7.8 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 380.7233 | 0 | 0 | 0 | 66.2288 | 0 | 0 | 446.9521
5008428 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 17:11 | 8.1667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.0347 | 0 | 0 | 0 | 97.5078 | 0 | 0 | 193.5425
1770031 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 09:03 | 0.032222 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076
1770032 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:02 | 2022-10-17 09:45 | 0.72194 | 1 | 196 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2.629 | 29.4601 | 4.406 | 0 | 72.234 | 11.4299 | 0 | 0 | 120.159
3018318 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710623/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:05 | 2022-10-17 12:05 | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.0107 | 0 | 0 | 0 | 41.7786 | 0 | 0 | 93.7893
3018304 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615VAKFIİĞDEMİRGENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:07 | 2022-10-17 17:00 | 7.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1875 | 0 | 0 | 0 | 13.5816 | 0 | 0 | 27.7691
3018309 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861571/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:09 | 2022-10-17 13:09 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.6353 | 0 | 0 | 0 | 28.509 | 0 | 0 | 84.1443
3018295 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554965/11B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:09 | 2022-10-17 09:33 | 0.4 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.4932 | 0 | 0 | 0 | 8.4646 | 0 | 0 | 22.9578
1770035 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:13 | 2022-10-17 09:19 | 0.096944 | 3 | 340 | 2 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1.8214 | 6.4181 | 0.1322 | 0.0116 | 3.4259 | 1.7822 | 0 | 0 | 13.5914
1770033 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452908/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:14 | 2022-10-17 10:08 | 0.89556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 0.0899 | 0 | 0 | 1.7775
1770037 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:15 | 2022-10-17 09:16 | 0.016389 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9034 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0.9512
1770034 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611140/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:16 | 2022-10-17 10:30 | 1.2333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3786
1770039 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:29 | 2022-10-17 09:30 | 0.011389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239
3018307 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83101/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:31 | 2022-10-17 12:21 | 2.8333 | 0 | 85 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.7824 | 0 | 7.4481 | 0 | 11.2757 | 0 | 0 | 82.5062
1770041 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:37 | 2022-10-17 10:05 | 0.46861 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0348 | 0 | 0 | 0 | 0.8558 | 0 | 0 | 7.8906
1770042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 360080/DM1/49-A->>(366118)HALK EĞTM AR AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:40 | 2022-10-17 11:05 | 1.415 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5097 | 0 | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 7.9692
1770043 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709429/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:44 | 2022-10-17 09:47 | 0.051944 | 8 | 9297 | 23 | 30 | 99 | 997 | 17 | 1 | 0.1978 | 45.7221 | 12.7277 | 0.7451 | 78.1397 | 34.5375 | 299.2277 | 0.9278 | 472.2254
1770016 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141088/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞOKUL ARKA YOL ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:52 | 2022-10-17 10:45 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0822 | 0 | 0 | 0.0822
1770044 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:58 | 2022-10-17 09:58 | 0.0091667 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.5258 | 0 | 0 | 0.1808 | 0.2283 | 57.2049 | 0 | 58.1398
5008416 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM >>(370161) AG DİREK A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 10:01 | 2022-10-17 12:01 | 2 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 2.2586 | 0 | 60.0109 | 0 | 0 | 102.6195
1770046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:05 | 2022-10-17 13:00 | 2.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.9242 | 177.2204 | 5081.7577 | 0 | 5900.9023
1770018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6616497/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:07 | 2022-10-17 11:29 | 1.3622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4976
1770061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711555/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:27 | 2022-10-17 11:11 | 0.7325 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.187 | 0 | 0 | 0 | 7.3328 | 0 | 0 | 32.5198
1770051 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826166/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:40 | 2022-10-17 10:59 | 0.31667 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0.1231 | 0 | 2.6106 | 0 | 0 | 4.5297
1770053 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14060/14000 NOLU DM TUĞLACILAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:53 | 2022-10-17 11:05 | 0.1975 | 0 | 9044 | 0 | 0 | 5 | 3137 | 0 | 5 | 0 | 293.3167 | 0 | 0 | 41.5347 | 498.8086 | 0 | 9.6409 | 843.3009
1770063 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888313/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:53 | 2022-10-17 12:07 | 1.2364 | 0 | 504 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 96.6879 | 0 | 0.1402 | 0 | 43.3361 | 0 | 0 | 140.1642
1770052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265120/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:56 | 2022-10-17 11:53 | 0.94833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 0 | 0 | 0 | 0.8149 | 0 | 0 | 2.1881
1770059 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 13150/14080 NOLU DM METE DM ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:57 | 2022-10-17 11:17 | 0.32917 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4 | 932 | 0 | 4 | 0 | 254.4199 | 0 | 0 | 33.5314 | 357.1096 | 0 | 13.2649 | 658.3258
1770057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:59 | 2022-10-17 11:20 | 0.34472 | 0 | 210 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 12.4128 | 0 | 0.7027 | 14.4301 | 7.5785 | 161.8498 | 0 | 196.9739
1770056 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:01 | 2022-10-17 15:22 | 4.3547 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.2017 | 0 | 0 | 0 | 9.4346 | 0 | 0 | 46.6363
1770058 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14538783/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:02 | 2022-10-17 12:37 | 1.5903 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381
5008412 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 11:05 | 2022-10-17 14:40 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6933 | 39.7633 | 0 | 0 | 182.4566
1770081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360843/DM6/7 (360843) AG ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:07 | 2022-10-17 12:16 | 1.1514 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3992 | 0 | 0 | 0 | 4.7428 | 0 | 0 | 15.142
1770064 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:07 | 2022-10-17 11:30 | 0.37917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3899 | 0 | 0 | 0 | 83.8426 | 0 | 84.2325
1770082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770589/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:27 | 2022-10-17 12:20 | 0.88806 | 0 | 99 | 0 | 11 | 4 | 216 | 3 | 2 | 0 | 18.3462 | 0 | 1.9056 | 51.8772 | 121.3722 | 142.5429 | 16.1191 | 352.1632
1770084 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711326/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:31 | 2022-10-17 12:10 | 0.65833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3872 | 0 | 0 | 8.3303 | 1.5785 | 0 | 0 | 13.296
1770067 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773250/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:43 | 2022-10-17 12:10 | 0.45 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.5825 | 0 | 0 | 1.5481 | 11.0916 | 0 | 0 | 22.2222
1770087 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780786/DM6/1>>(780786) DM6/1-1 SAC RMU | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:56 | 2022-10-17 12:44 | 0.80139 | 0 | 1482 | 0 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 195.3426 | 0 | 0.4225 | 0 | 148.8266 | 0 | 0 | 344.5917
1770088 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:05 | 2022-10-17 12:48 | 0.71944 | 0 | 4486 | 0 | 2 | 9 | 490 | 10 | 2 | 0 | 571.7314 | 0 | 0.7528 | 80.9469 | 329.025 | 1372.1246 | 9.6124 | 2364.1931
1770090 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:17 | 2022-10-17 12:18 | 0.016389 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 2.3413 | 0 | 0.0021 | 7.4438 | 1.2495 | 33.6727 | 0 | 44.7094
1770091 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:25 | 2022-10-17 12:44 | 0.32472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.3339 | 0 | 106.025 | 9.5556 | 99.3377 | 0.131 | 215.3832
1770092 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:25 | 2022-10-17 12:47 | 0.36583 | 0 | 243 | 2 | 4 | 5 | 91 | 3 | 0 | 0 | 30.4944 | 1.7213 | 0.2038 | 17.4461 | 25.8601 | 51.4448 | 0 | 127.1705
1770096 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:51 | 2022-10-17 12:56 | 0.090833 | 0 | 566 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.171 | 0 | 0.0138 | 0 | 3.3507 | 0 | 0 | 15.5355
1770074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302189/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:52 | 2022-10-17 15:16 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5057 | 0 | 0 | 0.5057
3018319 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722494/26020 NOLU TRAFO KÜRTÜLLÜ TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 13:00 | 2022-10-17 15:34 | 2.5639 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.8081 | 0 | 0 | 0 | 36.4226 | 0 | 0 | 132.2307
1770099 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:04 | 2022-10-17 13:12 | 0.12917 | 0 | 269 | 1 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 5.2637 | 0.0442 | 0 | 1.0939 | 2.3929 | 91.9658 | 0 | 100.7605
1770102 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:38 | 2022-10-17 17:32 | 3.9058 | 1 | 107 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9.4573 | 79.8909 | 48.4412 | 0 | 0 | 28.1406 | 0 | 0 | 165.93
1770077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782153/DM3/021(DM13-TR2) RUŞENLER (2020) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:49 | 2022-10-17 14:54 | 1.0828 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 11.9462 | 0 | 0 | 16.9107
1770105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782953/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:53 | 2022-10-17 15:38 | 1.7519 | 4 | 2693 | 6 | 12 | 45 | 518 | 8 | 7 | 6.7658 | 1426.4664 | 40.9629 | 22.8063 | 2094.0398 | 992.1263 | 2613.8221 | 376.5964 | 7573.586
3018308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83102/83102 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 14:01 | 2022-10-17 15:01 | 1 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0482 | 0 | 3.0685 | 0 | 7.1865 | 0 | 0 | 16.3032
1770106 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32786/DM6/012.1 SAĞLIK MAH.DOYSAN HAT.ALAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:08 | 2022-10-17 17:46 | 3.6311 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.6768 | 0 | 0 | 0 | 18.1537 | 0 | 0 | 103.8305
1770121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364035/DM1/19 MEKKE CAMİ->>(364035)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:10 | 2022-10-17 15:47 | 1.6117 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5806 | 0 | 0 | 0 | 40.9326 | 0 | 0 | 61.5132
1770112 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:26 | 2022-10-17 14:46 | 0.32917 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.2257 | 0 | 0 | 0 | 7.5139 | 0 | 0 | 21.7396
1770114 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 25935/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ BELEDİYE KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:32 | 2022-10-17 16:48 | 2.2656 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.0581 | 0 | 0 | 0 | 20.268 | 0 | 0 | 78.3261
1770113 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127624/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:33 | 2022-10-17 15:34 | 1.0086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 24.6081 | 0 | 0 | 26.2134
2047770 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265120/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:43 | 2022-10-17 14:53 | 0.16667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2347 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0.3832
11289870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792785/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:00 | 2022-10-17 15:40 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 9 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.9211 | 0 | 0.705 | 1.896 | 12.3481 | 0 | 0 | 50.8702
11289880 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:04 | 2022-10-17 17:06 | 2.0333 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 328.2279 | 0 | 0 | 0 | 130.7622 | 0 | 0 | 458.9901
1770120 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:07 | 2022-10-17 15:19 | 0.20278 | 3 | 1505 | 0 | 6 | 6 | 236 | 7 | 0 | 3.3109 | 54.1927 | 0 | 0.0925 | 10.8771 | 26.952 | 234.58 | 0 | 330.0052
1770125 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123598/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:17 | 2022-10-17 18:42 | 3.4214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766
1770141 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:22 | 2022-10-17 16:13 | 0.85083 | 0 | 544 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 80.3632 | 0 | 3.1132 | 0 | 53.1789 | 0 | 0 | 136.6553
1770142 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:25 | 2022-10-17 15:29 | 0.074722 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.1803 | 3.92 | 0 | 0.0145 | 1.8269 | 1.9666 | 0 | 0 | 8.9083
11289867 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170346/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:30 | 2022-10-17 15:40 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0407
1770148 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:58 | 2022-10-17 21:46 | 5.8042 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.1721 | 0 | 0 | 0 | 12.3376 | 0 | 0 | 60.5097
1770149 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:00 | 2022-10-17 17:05 | 1.0803 | 2 | 42 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4.7182 | 18.1319 | 1.2277 | 1.2165 | 228.3808 | 58.1025 | 16.1389 | 0 | 327.9165
1770150 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:01 | 2022-10-17 16:02 | 0.024167 | 0 | 364 | 1 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0.4017 | 0.0182 | 0 | 1.9424 | 0 | 0 | 4.5657
1770151 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 141972/25970NOLU TRAFO ÇIKIŞ OCAKLAR YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:11 | 2022-10-17 17:11 | 0.99222 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | 0 | 3.1905 | 0 | 0 | 9.8081
1770153 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732186/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:20 | 2022-10-17 17:38 | 1.295 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3697 | 0 | 0 | 6.325 | 2.7614 | 0 | 0 | 14.4561
1770156 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432620/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:23 | 2022-10-17 17:08 | 0.75278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4458
1770157 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894973/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:30 | 2022-10-17 18:59 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4568 | 0 | 3.4568
1770129 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745541/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:41 | 2022-10-17 16:55 | 0.23194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4055 | 0 | 272.0213 | 0 | 603.4268
1770161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764585/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (764585) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:00 | 2022-10-17 18:09 | 1.1486 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 176.9416 | 0 | 0 | 0 | 41.5855 | 0 | 0 | 218.5271
1770164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:28 | 2022-10-17 18:34 | 1.0975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1206 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 11.1956
1770137 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368974/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (368974) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:46 | 2022-10-17 18:55 | 1.1428 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.607 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 0 | 0 | 13.1331
1770138 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867176/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:47 | 2022-10-17 18:34 | 0.78194 | 0 | 94 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1527 | 6.2226 | 0.3891 | 0 | 11.7801 | 0 | 0 | 34.5445
12240941 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40365/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:50 | 2022-10-17 20:13 | 2.3822 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 358.7696 | 0 | 0 | 0 | 213.5108 | 0 | 0 | 572.2804
1770139 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:59 | 2022-10-17 18:38 | 0.65833 | 0 | 363 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 46.3481 | 0 | 0.3089 | 0 | 17.9405 | 0 | 0 | 64.5975
1770171 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368974/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:21 | 2022-10-17 19:23 | 1.0272 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.6405 | 0 | 0 | 0 | 7.7437 | 0 | 0 | 33.3842
1770173 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:38 | 2022-10-17 18:39 | 0.013611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0199
1770175 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70710/TR/104 DM - LAV AVM İNŞAAT A.Ş. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:39 | 2022-10-17 19:08 | 0.48833 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9075 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 31.518
1770183 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:39 | 2022-10-17 19:53 | 1.2322 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.1537 | 0 | 0 | 0 | 6.0797 | 0 | 0 | 39.2334
1770182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:15 | 2022-10-17 20:38 | 1.3814 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 51.88 | 0 | 0.5826 | 0 | 20.5599 | 8.9011 | 0 | 81.9236
1770186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432660/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:31 | 2022-10-17 21:05 | 0.56556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7335 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 1.8014
1770187 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414451/15210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:39 | 2022-10-17 22:17 | 1.6339 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2216 | 0 | 0 | 0 | 0.3229 | 0 | 0 | 2.5445
1770189 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204460/ŞARKÖY DM 25 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:52 | 2022-10-17 22:03 | 1.1806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7911 | 0 | 0 | 0 | 0.9607 | 0 | 0 | 1.7518
1770208 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233009/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:23 | 2022-10-17 22:35 | 1.1994 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 0 | 0.4401 | 0 | 0 | 10.2711
11289926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378271/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 02:54 | 2022-10-18 03:36 | 0.7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.3708 | 0 | 0 | 0 | 10.6498 | 0 | 0 | 24.0206
1770217 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 03:36 | 2022-10-18 03:42 | 0.096944 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.0427 | 3.4616 | 0 | 0.0106 | 1.4565 | 1.2206 | 0 | 0 | 7.192
1770218 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:11 | 2022-10-18 05:29 | 0.30028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1738 | 0 | 0 | 0.1738
1770220 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:32 | 2022-10-18 05:51 | 0.31417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | 0.1834
1770221 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:52 | 2022-10-18 05:54 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.0193
1770222 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:55 | 2022-10-18 05:55 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0.0097
1770223 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:56 | 2022-10-18 05:58 | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.0193
1770224 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:58 | 2022-10-18 06:15 | 0.27111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0 | 0 | 0.1659
1770194 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103166/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:15 | 2022-10-18 07:53 | 1.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 18.9766 | 0 | 0 | 18.9943
1770228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783820/DM2/19 ->>(783820) DM11/TR39 CAMİ // DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:52 | 2022-10-18 10:47 | 2.92 | 0 | 371 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 179.7521 | 0 | 0 | 2.8632 | 68.3915 | 0 | 0 | 251.0068
1770229 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:08 | 2022-10-18 08:12 | 0.060833 | 1 | 534 | 13 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.3317 | 3.812 | 5.7487 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0 | 12.4318
1770230 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:22 | 2022-10-18 08:33 | 0.16972 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.0695 | 0 | 0 | 0 | 0.8302 | 0 | 0 | 2.8997
1770235 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:30 | 2022-10-18 08:31 | 0.011111 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7656 | 0 | 0.6036 | 0 | 0.6147 | 0 | 0 | 0 | 1.9839
1770237 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:34 | 2022-10-18 09:02 | 0.46056 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 16.2563 | 4.3691 | 4.1359 | 0 | 1.3259 | 3.646 | 46.8477 | 0 | 76.5809
1770197 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 712164/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:40 | 2022-10-18 09:50 | 1.1625 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.9384 | 3.6632 | 0 | 0 | 6.2107 | 0 | 0 | 21.8123
3018306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760052/ÇERKEZKÖY DM 4/3A DAĞITIM TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 08:50 | 2022-10-18 10:56 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2757 | 0 | 0 | 0 | 8.7779 | 0 | 0 | 19.0536
3018328 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 709830/26440 NOLU EVRENBEY TR-1 BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 12:00 | 2.9975 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8631 | 0 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 19.4406
3018300 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92822/92822 K ÇAMLICA TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 15:00 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.8795 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0 | 81.9503
2047798 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440723/92200 K Kılıçköy DM1 TR1 TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 10:30 | 1.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 0 | 1.5571 | 0 | 0 | 5.85
5008441 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:01 | 2022-10-18 17:22 | 8.35 | 20 | 465 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 484.207 | 661.0597 | 0 | 20.8991 | 152.6468 | 223.0477 | 0 | 0 | 1541.8603
3018334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702600/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:01 | 2022-10-18 15:18 | 6.2833 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.6981 | 0 | 0.0091 | 0 | 112.7837 | 0 | 0 | 185.4909
5008437 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43243/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:10 | 2022-10-18 18:26 | 9.2667 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 544.94 | 0 | 0 | 0 | 133.2712 | 0 | 0 | 678.2112
3018332 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:10 | 2022-10-18 10:20 | 1.1667 | 20 | 275 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 69.3896 | 56.276 | 0 | 0.7743 | 21.1683 | 20.3187 | 0 | 0 | 167.9269
1770242 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103167/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:11 | 2022-10-18 11:55 | 2.7403 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 103.1405 | 0 | 0 | 0 | 123.0996 | 0 | 0 | 226.2401
3018320 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 23800/TR-40 TAN GİRİŞ-RİNG | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:17 | 2022-10-18 14:20 | 5.05 | 0 | 676 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 681.0382 | 0 | 10.3495 | 196.968 | 203.0874 | 0 | 2863.6147 | 3955.0578
3018312 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:31 | 2022-10-18 16:30 | 7 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 299.0499 | 0 | 3.9831 | 183.653 | 141.9194 | 470.2468 | 0 | 1098.8522
5008440 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:32 | 2022-10-18 17:32 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.6746 | 0 | 0 | 0 | 97.0818 | 0 | 0 | 188.7564
1770244 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:41 | 2022-10-18 09:44 | 0.055 | 0 | 362 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 5.4968 | 0.7962 | 0.1049 | 7.3667 | 6.0333 | 0 | 2.4762 | 22.2741
1770245 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:47 | 2022-10-18 10:19 | 0.53861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6021 | 0 | 0 | 0 | 129.3999 | 0 | 130.002
1770247 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:03 | 2022-10-18 10:04 | 0.016944 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.2779 | 0.4334 | 0.0124 | 0.4258 | 0.6669 | 6.5909 | 0 | 10.4073
3018310 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554941/DM5-TR7 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 10:03 | 2022-10-18 11:55 | 1.8667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.3273 | 0 | 0 | 0 | 7.7123 | 0 | 0 | 47.0396
1770249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:08 | 2022-10-18 10:39 | 0.51917 | 0 | 362 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 44.0216 | 6.3158 | 0.8321 | 59.1453 | 48.9983 | 0 | 19.7842 | 179.0973
2047779 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460747/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:20 | 2022-10-18 12:25 | 2.0833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6416 | 0 | 0 | 0 | 0.4123 | 0 | 0 | 7.0539
1770264 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204482/21030 E ÇIKIŞ TEKÇİ MUSTAFA EV | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:23 | 2022-10-18 12:23 | 2.0072 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8825 | 0 | 0 | 0 | 7.6255 | 0 | 0 | 38.508
1770255 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:34 | 2022-10-18 10:36 | 0.033611 | 2 | 581 | 2 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0.316 | 2.9237 | 0.776 | 0.0264 | 0.9874 | 1.0778 | 0 | 0 | 6.1073
3018335 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822874/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 10:43 | 2022-10-18 19:45 | 9.0333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.3994 | 0 | 0 | 0 | 3.5788 | 0 | 0 | 66.9782
1770259 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:54 | 2022-10-18 10:54 | 0.0077778 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8456 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 3.2556
13052532 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455483/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:05 | 2022-10-18 11:35 | 0.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.0038 | 0 | 0 | 0 | 15.9157 | 0 | 0 | 17.9195
1770284 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501968/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 B-A.BEY KÖY ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:30 | 2022-10-18 12:28 | 0.96889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1645 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 4.4335
5008439 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 11:31 | 2022-10-18 12:31 | 1 | 3 | 2430 | 5 | 3 | 0 | 377 | 2 | 0 | 1.2462 | 278.4866 | 18.0701 | 0.2978 | 0 | 171.1319 | 130.4472 | 0 | 599.6798
1770285 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:00 | 2022-10-18 12:08 | 0.12306 | 0 | 233 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.4909 | 0 | 0 | 9.6122 | 3.9978 | 0 | 0 | 19.1009
1770286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889502/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:05 | 2022-10-18 15:00 | 2.9142 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.7018 | 0 | 0 | 0 | 39.9489 | 0 | 0 | 102.6507
1770288 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:21 | 2022-10-18 12:25 | 0.079444 | 0 | 602 | 0 | 6 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 10.6044 | 0 | 0.2342 | 0 | 6.6082 | 1.0647 | 0 | 18.5115
1770290 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:36 | 2022-10-18 12:43 | 0.10417 | 0 | 97 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5046 | 0.1132 | 0.0506 | 1.178 | 0.4958 | 0 | 0 | 3.3422
1770291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114433/17460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:43 | 2022-10-18 13:29 | 0.76194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 3.5442 | 0 | 0 | 5.0423
3018327 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144839/26435 NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH.KOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 13:01 | 2022-10-18 16:00 | 2.9894 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.4724 | 0 | 0 | 0 | 5.5608 | 0 | 0 | 38.0332
1770294 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755424/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:04 | 2022-10-18 13:47 | 0.71833 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 12.931 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3578
1770267 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804278/ 92640 YAYLA KÖK VAKIF KÖK ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:10 | 2022-10-18 15:18 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.097 | 0 | 12.097
1770301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:54 | 2022-10-18 14:02 | 0.13222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0225 | 0 | 1.028 | 0 | 4.0143 | 0 | 26.4345 | 0 | 31.4993
1770270 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 110837/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:13 | 2022-10-18 15:10 | 0.95278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4123 | 0 | 0 | 0 | 2.9602 | 0 | 0 | 4.3725
1770272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 730710/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:38 | 2022-10-18 16:03 | 1.4142 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1771 | 0 | 0 | 0 | 3.0859 | 0 | 0 | 14.263
2047773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803926/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:40 | 2022-10-18 14:50 | 0.16667 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.474
1770274 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817185/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:45 | 2022-10-18 15:10 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108
1770305 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:48 | 2022-10-18 15:08 | 0.32556 | 0 | 659 | 9 | 6 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.3301 | 31.1289 | 0.7745 | 36.8423 | 17.0618 | 0 | 0 | 124.1376
1770307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91530/91530 NOLU SAZLIDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:03 | 2022-10-18 15:04 | 0.011111 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 0 | 0 | 0.1891
1770308 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:11 | 2022-10-18 15:14 | 0.048333 | 1 | 1752 | 16 | 12 | 21 | 271 | 3 | 1 | 0.0088 | 15.0608 | 17.308 | 0.344 | 15.9181 | 14.0813 | 3.586 | 0.5987 | 66.9057
1770278 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25825/25825 NOLU TRAFO YAYLAGÖNE TR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:56 | 2022-10-18 16:54 | 0.97167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9358 | 0 | 0 | 0 | 3.6171 | 0 | 0 | 20.5529
1770311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103404/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:11 | 2022-10-18 17:39 | 1.4592 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9548 | 0 | 0 | 0 | 2.8129 | 0 | 0 | 25.7677
11290001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ YENİ ARSLR ŞAHBAZ TRAFI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:32 | 2022-10-18 17:29 | 0.95806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9787 | 0 | 0 | 0 | 3.3649 | 0 | 0 | 7.3436
1770325 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:45 | 2022-10-18 18:04 | 1.3094 | 0 | 513 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 142.8742 | 0 | 0.9753 | 12.3707 | 51.7717 | 0 | 5.5741 | 213.566
1770317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:48 | 2022-10-18 16:55 | 0.10833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8679 | 0 | 2.3663 | 0 | 0 | 0 | 3.2342
1770318 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:52 | 2022-10-18 17:23 | 0.5225 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5932 | 0 | 0 | 0 | 0.5265 | 0 | 0 | 5.1197
2047802 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52121/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:00 | 2022-10-18 19:17 | 2.2833 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89.0961 | 0 | 1.7006 | 0 | 33.3927 | 0 | 0 | 124.1894
1770327 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:04 | 2022-10-18 18:50 | 1.7656 | 0 | 2582 | 0 | 1 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 868.2207 | 0 | 0.9431 | 0 | 218.8373 | 0 | 0 | 1088.0011
1770343 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454626/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:21 | 2022-10-18 18:00 | 0.64278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8393
1770344 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799277/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:26 | 2022-10-18 18:35 | 1.1575 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.139 | 0 | 0.6168 | 0 | 10.2105 | 0 | 0 | 31.9663
1770348 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452630/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:35 | 2022-10-18 19:12 | 1.6097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136
1770347 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262561/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:37 | 2022-10-18 18:19 | 0.70083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117
1770354 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:12 | 2022-10-18 18:13 | 0.015556 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0.1311 | 0 | 0.0232 | 0.4102 | 0 | 0 | 1.7509
1770358 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:30 | 2022-10-18 18:46 | 0.26417 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.5377 | 0 | 2.9962 | 0.0499 | 25.6014 | 0 | 2.3148 | 0 | 33.5
1770360 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:46 | 2022-10-18 22:09 | 3.3892 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37.3251 | 0 | 34.6175 | 0.5763 | 333.2711 | 0 | 28.35 | 0 | 434.14
1770359 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:50 | 2022-10-18 18:51 | 0.010833 | 0 | 315 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.7429 | 0.169 | 0.0023 | 0.1456 | 0.4366 | 0.1308 | 0 | 1.6272
1770335 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105828/15452 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:01 | 2022-10-18 21:04 | 2.0531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7698
1770362 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33562/SARILAR DM>>(33562)SARILAR KÖYÜ DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:07 | 2022-10-18 21:11 | 2.0731 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.9888 | 0 | 0 | 0 | 5.8938 | 0 | 0 | 35.8826
1770334 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623151/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:08 | 2022-10-18 19:20 | 0.19722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8141 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 0 | 0 | 1.8847
1770336 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433787/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:10 | 2022-10-18 20:07 | 0.94917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7839
1770337 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400225/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:13 | 2022-10-18 21:13 | 1.9992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114
1770338 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 124295/21120 D ÇIKIŞ EVRENOSBEY+DİRLİK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:18 | 2022-10-18 20:54 | 1.605 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.9924 | 0 | 0 | 0 | 42.641 | 0 | 0 | 73.6334
1770369 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 20:53 | 2022-10-18 22:16 | 1.3903 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4773 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 0 | 14.6011
1770370 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83490/83490 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 21:32 | 2022-10-18 21:42 | 0.16333 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.0436 | 0 | 0.0508 | 0 | 1.6434 | 0 | 0 | 6.7378
1770386 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/JANDARMA BY PASS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 00:57 | 2022-10-19 01:23 | 0.43722 | 15 | 3855 | 3 | 8 | 22 | 365 | 0 | 0 | 17.5814 | 167.3418 | 20.5065 | 0.9547 | 99.8142 | 81.8649 | 0 | 0 | 388.0635
1770373 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 02:04 | 2022-10-19 02:05 | 0.016111 | 0 | 377 | 10 | 292 | 4 | 125 | 0 | 2 | 0 | 1.1579 | 0.4523 | 1.0725 | 1.8662 | 1.9253 | 0 | 0.6208 | 7.095
11290016 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 02:05 | 2022-10-19 02:14 | 0.15 | 0 | 2258 | 3 | 37 | 3 | 311 | 2 | 1 | 0 | 55.5221 | 5.8667 | 1.4286 | 11.7215 | 16.1137 | 17.0578 | 0.2012 | 107.9116
11290017 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/81340-Edr.DM-6 BÜLENT ECEVİT BLVR. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:03 | 2022-10-19 03:06 | 0.05 | 0 | 8250 | 3 | 1 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 68.8877 | 0.266 | 0.0049 | 0 | 22.1696 | 0 | 0 | 91.3282
1770379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:04 | 2022-10-19 03:05 | 0.011667 | 0 | 4983 | 2 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 13.2951 | 0.0624 | 0.0016 | 0 | 3.1691 | 0 | 0 | 16.5282
1770380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:05 | 2022-10-19 03:05 | 0.0077778 | 0 | 4981 | 2 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 13.8341 | 0.0665 | 0.0007 | 0 | 3.2037 | 0 | 0 | 17.105
1770401 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:05 | 2022-10-19 03:07 | 0.028889 | 0 | 4983 | 2 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 13.2951 | 0.0624 | 0.0016 | 0 | 3.1691 | 0 | 0 | 16.5282
1770402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755492/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:58 | 2022-10-19 04:48 | 0.83056 | 3 | 2693 | 5 | 5 | 3 | 413 | 2 | 0 | 0.8222 | 211.5214 | 9.6823 | 0.4272 | 59.5095 | 90.2081 | 62.135 | 0 | 434.3057
1770407 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82150/82210 NOLU DM(09-TR18) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:14 | 2022-10-19 07:18 | 0.055556 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0033
1770408 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:18 | 2022-10-19 07:21 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4066 | 0 | 121.5229 | 0 | 123.9295
1770409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82080/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:25 | 2022-10-19 07:43 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 3.435
1770410 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:32 | 2022-10-19 07:58 | 0.44139 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.6246 | 0 | 0.013 | 16.2485 | 3.2722 | 0 | 0 | 24.1583
1770411 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:49 | 2022-10-19 07:50 | 0.023056 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 8 | 0 | 0 | 2.9257 | 0 | 0.0515 | 2.3751 | 1.0493 | 16.203 | 0 | 22.6046
1770412 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:00 | 2022-10-19 08:48 | 0.8 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18.2179 | 17.5268 | 0 | 0.1181 | 0 | 5.2309 | 0 | 0 | 41.0937
1770413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:05 | 2022-10-19 08:06 | 0.0091667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0221
1770415 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:09 | 2022-10-19 08:10 | 0.022778 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459
1770414 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880312/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:09 | 2022-10-19 10:39 | 2.4947 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.9096 | 3.3005 | 0 | 0 | 0 | 0.6391 | 0 | 0 | 5.8492
1770390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706627/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARA TARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:11 | 2022-10-19 08:45 | 0.57167 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.0761 | 0 | 0 | 0 | 3.0719 | 0 | 0 | 43.148
1770416 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:11 | 2022-10-19 08:12 | 0.014167 | 0 | 203 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.4881 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2636 | 0 | 0 | 0.7621
1770391 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867537/ALPULLU CAMİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:29 | 2022-10-19 09:58 | 1.4797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5219 | 0 | 0 | 0 | 30.2742 | 0 | 0 | 38.7961
3018333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 08:31 | 2022-10-19 18:02 | 9.5169 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 4 | 121 | 1 | 0 | 0 | 2519.3845 | 0 | 0 | 487.3287 | 522.4802 | 1052.3243 | 0 | 4581.5177
1770392 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:31 | 2022-10-19 10:08 | 1.6194 | 0 | 149 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.228 | 0 | 0.1079 | 20.7195 | 6.5563 | 0 | 0 | 59.6117
1770422 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:38 | 2022-10-19 08:38 | 0.0080556 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.8689
1770423 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784871/VELİMEŞE OSB.3->>(784871)AYCAN/DARI/AHSN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:42 | 2022-10-19 09:21 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941.117 | 0 | 1941.117
1770393 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 120668/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:57 | 2022-10-19 10:11 | 1.2283 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811
3018343 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 17:00 | 7.9994 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.2039 | 0 | 0 | 5.4764 | 55.4051 | 0 | 0 | 176.0854
3018322 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554695/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 11:45 | 2.7472 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.145 | 0 | 0 | 0 | 4.7163 | 0 | 0 | 61.8613
5008417 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702185/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 16:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39.359 | 0 | 0 | 0 | 669.2544 | 0 | 2849.6024 | 0 | 3558.2158
2047804 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 13:30 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4135 | 0 | 0 | 0 | 40.9866 | 0 | 0 | 49.4001
3018341 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770473/43700 NOLU DM/ TR 21 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 13:55 | 4.9167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.0477 | 0 | 0 | 0 | 12.0231 | 0 | 0 | 171.0708
5008414 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453790/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:01 | 2022-10-19 17:41 | 8.6667 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246.7723 | 0 | 0.249 | 0 | 44.0232 | 0 | 0 | 291.0445
3018314 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801452/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:01 | 2022-10-19 13:01 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7928
1770428 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:02 | 2022-10-19 09:03 | 0.011944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248
1770430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:09 | 2022-10-19 09:09 | 0.0083333 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5677 | 0 | 1.3491 | 0 | 0 | 0 | 3.9168
1770433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819405/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:12 | 2022-10-19 10:04 | 0.87167 | 0 | 0 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0295 | 0.5199 | 62.4681 | 0 | 0 | 0 | 350.0175
5008442 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:20 | 2022-10-19 17:30 | 8.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0124
1770436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:30 | 2022-10-19 09:30 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266
1770438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:34 | 2022-10-19 09:35 | 0.014722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248
13052538 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762780/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:00 | 2022-10-19 11:30 | 1.5003 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5251 | 0 | 0 | 0 | 16.181 | 0 | 0 | 31.7061
1770442 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:14 | 2022-10-19 10:14 | 0.0125 | 6 | 3204 | 0 | 1 | 16 | 288 | 0 | 0 | 0.4838 | 5.9778 | 0 | 0.0011 | 5.2457 | 4.6401 | 0 | 0 | 16.3485
1770444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 766109/40616 NOLU DM / YALÇIN TR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:17 | 2022-10-19 11:12 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 1.1881
1770445 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:29 | 2022-10-19 10:36 | 0.11139 | 1 | 618 | 2 | 12 | 3 | 166 | 0 | 0 | 1.2346 | 17.2366 | 0.0027 | 0.7088 | 0.5166 | 9.4024 | 0 | 0 | 29.1017
2047803 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24335/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:36 | 2022-10-19 11:36 | 1 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.0354 | 0 | 0.0066 | 0 | 7.8645 | 0 | 0 | 23.9065
1770447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:47 | 2022-10-19 10:48 | 0.015556 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0.1539 | 0 | 0.0271 | 0.4483 | 0 | 0 | 1.7976
1770398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 364274/364274 NOLU DİREK AG ÇIK ŞALTERİ-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:50 | 2022-10-19 12:20 | 1.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
1770448 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:53 | 2022-10-19 11:04 | 0.18167 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 23.8227 | 0 | 0 | 0.765 | 11.7931 | 0 | 0 | 36.3808
1770399 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:01 | 2022-10-19 12:04 | 1.0572 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2834 | 0 | 167.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9464
1770450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:12 | 2022-10-19 11:24 | 0.20694 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 0 | 0 | 8.6816
1770451 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 415684/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:42 | 2022-10-19 12:10 | 0.47889 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 50.1098 | 0 | 0.0758 | 0 | 32.3062 | 0 | 0 | 82.4918
1770452 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:44 | 2022-10-19 11:50 | 0.10111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 3.5728
1770464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704205/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:49 | 2022-10-19 12:34 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0 | 0 | 8.325
1770453 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561178/FIRIN ÇIKIŞI VE 561180 BOX ÇIKIŞI B KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:51 | 2022-10-19 13:12 | 1.3478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2751 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 3.0327
11290054 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377583/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:11 | 2022-10-19 12:25 | 0.23333 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17.7007 | 0 | 0 | 0 | 12.7682 | 0 | 0 | 30.4689
1770458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:11 | 2022-10-19 12:13 | 0.032778 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6843 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.7633
1770460 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:35 | 2022-10-19 12:43 | 0.1375 | 1 | 307 | 3 | 3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0.8038 | 8.761 | 3.0923 | 0.1415 | 0 | 4.1361 | 124.8836 | 0 | 141.8183
1770483 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:41 | 2022-10-19 12:42 | 0.015278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0228
1770469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377199/DM10/TR39 KUMYOL->>(377199)BOX AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:54 | 2022-10-19 13:50 | 0.92861 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 0 | 17.0756 | 0 | 0 | 32.0696
3018321 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92810/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 13:01 | 2022-10-19 15:01 | 2 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5974 | 0 | 4.6629 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 23.7202
1770488 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:19 | 2022-10-19 13:28 | 0.15556 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.9962 | 0 | 0.0064 | 7.8489 | 1.7384 | 0 | 0 | 11.5899
13052540 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840786/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:41 | 2022-10-19 13:56 | 0.25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555
1770494 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840001/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:57 | 2022-10-19 14:28 | 0.51333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9223 | 0 | 0 | 0 | 20.9938 | 0 | 0 | 54.9161
13052562 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305482/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 15:00 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1185 | 0 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 8.5981
1770495 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:08 | 2022-10-19 14:08 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0276
1770496 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:08 | 2022-10-19 19:11 | 5.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4025 | 0 | 771.8652 | 0 | 1063.2677
11290074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377583/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:20 | 2022-10-19 14:38 | 0.3 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 22.5331 | 0 | 0 | 0 | 17.0127 | 0 | 0 | 39.5458
1770499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:28 | 2022-10-19 14:29 | 0.030278 | 0 | 99 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8217 | 2.0278 | 0 | 4.5521 | 0 | 0 | 0 | 7.4016
1770473 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:28 | 2022-10-19 15:31 | 1.0483 | 0 | 397 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 85.3591 | 0 | 1.0448 | 10.7679 | 88.0561 | 0 | 0 | 185.2279
1770476 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898330/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:15 | 2022-10-19 18:19 | 3.0683 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.236 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0 | 26.1971
1770504 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:34 | 2022-10-19 15:34 | 0.0075 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.6098 | 0 | 0.0516 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 1.0464
1770505 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230183/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:37 | 2022-10-19 16:13 | 0.60583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 8.9448
1770477 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725523/25415 NOLU ERENLER TR1 TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:46 | 2022-10-19 16:45 | 0.99083 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.2599 | 0 | 0 | 0 | 13.7025 | 0 | 0 | 43.9624
1770506 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:48 | 2022-10-19 18:21 | 2.5558 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5269 | 0 | 411.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.2946
1770507 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:50 | 2022-10-19 15:51 | 0.016944 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.1825 | 0.1623 | 0 | 0.0273 | 0.4711 | 0 | 0 | 1.8432
1770512 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898305/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:00 | 2022-10-19 16:49 | 0.81361 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.2992 | 0 | 0 | 0 | 10.8756 | 0 | 0 | 46.1748
1770515 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:22 | 2022-10-19 16:42 | 0.32972 | 0 | 128 | 12 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.0492 | 10.3848 | 0 | 2.7187 | 2.8577 | 0 | 0 | 25.0104
1770519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:42 | 2022-10-19 16:42 | 0.011944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.475
1770520 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:43 | 2022-10-19 16:48 | 0.09 | 0 | 299 | 10 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.5594 | 4.8979 | 0.3568 | 3.1514 | 2.7341 | 0 | 0 | 18.6996
1770541 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 99541/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:45 | 2022-10-19 17:35 | 0.83333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564
1770547 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:07 | 2022-10-19 17:08 | 0.016111 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6564 | 0 | 0.0457 | 0 | 0 | 0 | 2.7021
1770550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:18 | 2022-10-19 17:34 | 0.275 | 6 | 3551 | 7 | 26 | 24 | 846 | 5 | 2 | 11.6383 | 221.3103 | 8.1937 | 11.3646 | 50.2584 | 121.7924 | 198.2157 | 9.9024 | 632.6758
1770525 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:24 | 2022-10-19 17:40 | 0.27083 | 1 | 209 | 3 | 17 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5.4606 | 12.5475 | 6.3349 | 0.4847 | 7.1723 | 0.5577 | 0 | 0 | 32.5577
1770552 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:25 | 2022-10-19 17:26 | 0.014444 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6564 | 0 | 0.0457 | 0 | 0 | 0 | 2.7021
1770555 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33685/VOSB1B.KŞK3>(33685)DM1/TR8 M.GAGLİA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:33 | 2022-10-19 18:34 | 1.0153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.2633 | 0 | 0 | 113.6709 | 0 | 2926.2535 | 0 | 3040.1877
1770527 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:40 | 2022-10-19 18:05 | 0.41611 | 3 | 156 | 5 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0.5183 | 7.2034 | 7.6677 | 0.0275 | 0 | 3.6033 | 45.1983 | 0 | 64.2185
1770558 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:46 | 2022-10-19 17:46 | 0.0075 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1412
1770528 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:58 | 2022-10-19 19:56 | 1.9661 | 1 | 1554 | 4 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 42.8513 | 259.2718 | 67.2309 | 0.3065 | 31.3121 | 26.8107 | 0 | 0 | 427.7833
1770531 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451879/94422 İ İBRİKTEPE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 18:25 | 2022-10-19 19:50 | 1.4153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4873
1770566 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 303923/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 18:26 | 2022-10-19 19:03 | 0.62361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576
1770570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803608/DANİŞMENT ÖZEL MÜŞTERLR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 18:44 | 2022-10-19 19:27 | 0.71444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3254 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 1.5194
1770571 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 18:47 | 2022-10-19 19:03 | 0.26639 | 1 | 393 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1.0236 | 20.1428 | 0 | 0.0236 | 0 | 6.8433 | 0 | 0 | 28.0333
1770573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14305852/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 19:16 | 2022-10-19 20:39 | 1.3819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9916 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | 2.2424
1770575 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 19:24 | 2022-10-19 19:32 | 0.13639 | 1 | 200 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.8987 | 4.1595 | 10.9491 | 0 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 18.6009
1770535 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556423/16 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 20:10 | 2022-10-19 21:45 | 1.5753 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1363 | 0 | 0 | 11.0163
1770537 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770401/43720 NOLU DM / TR 26-36 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 21:06 | 2022-10-19 21:30 | 0.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9284 | 0 | 0 | 0 | 0.4531 | 0 | 0 | 3.3815
1770583 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772342/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 22:26 | 2022-10-19 22:45 | 0.31667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17.2996 | 0 | 0 | 0.7384 | 7.5628 | 0 | 0 | 25.6008
1770586 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601178/56301 TR AG ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 23:10 | 2022-10-20 00:25 | 1.245 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3177
1770603 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432924/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 23:30 | 2022-10-20 00:46 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3237 | 0 | 0 | 4.3237
1770589 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117507/14210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 01:12 | 2022-10-20 02:03 | 0.84306 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.4904 | 0 | 0 | 0 | 3.5707 | 0 | 0 | 30.0611
1770592 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:17 | 2022-10-20 07:17 | 0.0052778 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0.5837 | 0.1528 | 0.0997 | 0.0527 | 0 | 0 | 0.9166
1770593 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:25 | 2022-10-20 07:28 | 0.054444 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6.0997 | 0 | 0 | 0.1949 | 2.7888 | 0 | 0 | 9.0834
1770598 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:53 | 2022-10-20 07:56 | 0.057222 | 0 | 1689 | 3 | 7 | 9 | 262 | 1 | 0 | 0 | 15.5475 | 0.6629 | 0.5686 | 8.1972 | 7.5582 | 0.7831 | 0 | 33.3175
1770599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 734545/FİDER2 ŞEHİR2-OSB (1H05 TEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:56 | 2022-10-20 08:33 | 0.62694 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 19.648 | 4.2749 | 0 | 0.3431 | 6.5817 | 3496.005 | 0 | 3526.8527
1770600 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 23315/FİDER5 ŞEHİR-1(2H07 DEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:56 | 2022-10-20 08:44 | 0.80806 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.6726 | 0 | 0 | 36.5134 | 17.5867 | 0 | 0 | 91.7727
1770621 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:06 | 2022-10-20 08:12 | 0.10139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1372
1770607 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94472/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:15 | 2022-10-20 09:14 | 0.98611 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.0685 | 0 | 0 | 0 | 15.7943 | 0 | 0 | 46.8628
1770629 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:45 | 2022-10-20 08:58 | 0.21333 | 0 | 189 | 10 | 6 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 7.1633 | 13.911 | 0.3534 | 1.0149 | 4.4467 | 29.5233 | 0 | 56.4126
1770627 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:46 | 2022-10-20 10:06 | 1.3347 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.5756 | 0 | 0 | 0 | 40.6443 | 0 | 0 | 72.2199
1770611 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730403/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:47 | 2022-10-20 09:57 | 1.1692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 45.7306 | 0 | 434.3016 | 0 | 481.3282
1770612 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:53 | 2022-10-20 10:45 | 1.8611 | 0 | 1689 | 3 | 7 | 9 | 262 | 1 | 0 | 0 | 557.9908 | 28.7207 | 24.631 | 311.7759 | 305.2956 | 35.5214 | 0 | 1263.9354
1770613 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733545/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:58 | 2022-10-20 11:30 | 2.5289 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5452 | 145.1365 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | 148.2796
1770632 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:00 | 2022-10-20 09:05 | 0.084722 | 1 | 742 | 2 | 1 | 4 | 151 | 1 | 1 | 0.2871 | 10.4138 | 3.1393 | 0.002 | 1.1182 | 4.7467 | 2.1267 | 0.2627 | 22.0965
3018329 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93340/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:00 | 2022-10-20 15:00 | 6 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 155.7588 | 0 | 0 | 0 | 78.0223 | 0 | 0 | 233.7811
3018347 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102200/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 11:16 | 2.25 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.5178 | 0 | 0 | 0 | 172.4066 | 0 | 0 | 285.9244
5008444 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 17:15 | 8.2333 | 20 | 465 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 470.7994 | 642.7646 | 0 | 20.1223 | 148.1558 | 213.8249 | 0 | 0 | 1495.667
3018361 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 14:58 | 5.95 | 0 | 513 | 0 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 620.6353 | 0 | 4.2538 | 216.3658 | 246.6761 | 0 | 35.1053 | 1123.0363
5008464 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/FİDER 4 HASBOĞA DM ÇIKIŞI VİZE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 17:00 | 7.9931 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 469.6652 | 0 | 0 | 0 | 237.367 | 0 | 0 | 707.0322
5008465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747331/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:04 | 2022-10-20 13:04 | 4 | 3 | 7459 | 16 | 9 | 21 | 673 | 8 | 1 | 4.8633 | 2439.4646 | 873.0737 | 5.3869 | 1956.9713 | 2140.9729 | 16441.9343 | 74.4631 | 23937.1301
5008420 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755628/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:04 | 2022-10-20 17:00 | 7.9306 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.2906 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 0 | 0 | 77.6286
1770633 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:05 | 2022-10-20 09:24 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3066 | 1.8429 | 0 | 0 | 39.1495
3018362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756436/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:06 | 2022-10-20 15:40 | 6.5667 | 1 | 3103 | 7 | 27 | 5 | 1893 | 2 | 0 | 20.3649 | 2927.1075 | 49.3299 | 62.2162 | 558.425 | 4711.5935 | 2060.1324 | 0 | 10389.1694
1770636 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:08 | 2022-10-20 09:08 | 0.0072222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251
1770638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:14 | 2022-10-20 09:14 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1211 | 0 | 8.1211
1770617 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725471/BAHAR KABİN 25040 NOLU D.M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:14 | 2022-10-20 09:48 | 0.56972 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75.8128 | 0 | 0 | 0 | 10.3171 | 0 | 0 | 86.1299
1770639 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:25 | 0.17222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061
1770640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:26 | 0.19083 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7.3784 | 1.5762 | 0 | 0.1225 | 2.441 | 1281.7194 | 0 | 1293.2375
1770641 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:26 | 0.19028 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7.3784 | 1.5762 | 0 | 0.1225 | 2.441 | 1281.7194 | 0 | 1293.2375
5008443 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817412/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:16 | 2022-10-20 17:16 | 8 | 0 | 381 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 641.1396 | 0 | 18.591 | 0 | 262.712 | 0 | 0 | 922.4426
1770642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:17 | 2022-10-20 09:25 | 0.13444 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.2907 | 0 | 0 | 6.704 | 3.3512 | 0 | 0 | 17.3459
1770643 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:17 | 2022-10-20 09:24 | 0.12778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 0.0443
1770646 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707686/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:17 | 2022-10-20 09:25 | 0.13194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770644 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:17 | 2022-10-20 09:24 | 0.12806 | 4 | 998 | 20 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 3.4745 | 20.8172 | 4.8721 | 2.9369 | 13.8047 | 14.8841 | 0.2346 | 0 | 61.0241
1770618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432925/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:20 | 2022-10-20 09:56 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1197 | 0 | 0 | 3.1197
3018337 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841687/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:30 | 2022-10-20 16:21 | 6.85 | 2 | 1970 | 7 | 60 | 16 | 312 | 5 | 0 | 140.9594 | 2672.4799 | 253.2216 | 75.3594 | 1206.4123 | 1502.8657 | 1177.0406 | 0 | 7028.3389
1770619 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707908/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:41 | 2022-10-20 10:58 | 1.2847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1745
1770620 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782401/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:46 | 2022-10-20 10:49 | 1.0511 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5085 | 0 | 0 | 0 | 1.8726 | 0 | 0 | 5.3811
3018345 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:50 | 2022-10-20 15:50 | 6 | 1 | 174 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4.8259 | 119.2368 | 0 | 0.7051 | 0 | 81.7465 | 0 | 0 | 206.5143
1770654 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:57 | 2022-10-20 09:59 | 0.032222 | 1 | 847 | 3 | 10 | 10 | 287 | 4 | 0 | 0.0478 | 5.8378 | 0.3134 | 0.1517 | 3.1792 | 5.0018 | 40.0347 | 0 | 54.5664
1770655 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:01 | 2022-10-20 10:01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246
1770657 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:08 | 2022-10-20 10:18 | 0.16111 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.198 | 3.1009 | 0.1261 | 0 | 1.1423 | 0.0444 | 170.7422 | 0 | 175.3539
1770682 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:26 | 2022-10-20 10:27 | 0.011944 | 0 | 56 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.1175 | 0.1558 | 0.026 | 0.0472 | 0.0866 | 0.0296 | 0 | 0.4627
1770686 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732185/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:52 | 2022-10-20 12:05 | 1.2106 | 0 | 72 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4923 | 0 | 0.0011 | 7.8536 | 3.0892 | 0 | 0 | 25.4362
1770692 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:58 | 2022-10-20 11:00 | 0.037778 | 3 | 1634 | 3 | 5 | 9 | 214 | 1 | 0 | 0.475 | 13.2273 | 0.0808 | 0.0396 | 2.7919 | 7.5549 | 0.3992 | 0 | 24.5687
3018344 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 11:00 | 2022-10-20 14:04 | 3.0692 | 9 | 1773 | 4 | 19 | 16 | 193 | 0 | 0 | 39.6839 | 734.5386 | 74.7386 | 11.8561 | 189.4384 | 290.5129 | 0 | 0 | 1340.7685
2047809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488490/Uzk. B-CAMİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:01 | 2022-10-20 11:41 | 0.66667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6967 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 7.4957
1770694 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:20 | 2022-10-20 11:24 | 0.054167 | 0 | 544 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4.4818 | 0 | 0.1689 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 7.7847
1770695 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:25 | 2022-10-20 11:25 | 0.0077778 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 | 0 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 3.7327
1770665 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313828/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:27 | 2022-10-20 11:45 | 0.30194 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.2059 | 0 | 0 | 0 | 1.3324 | 0 | 0 | 4.5383
1770666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 107538/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:29 | 2022-10-20 13:09 | 1.6653 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.7406 | 0 | 0 | 0 | 2.1441 | 0 | 0 | 25.8847
1770697 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:31 | 2022-10-20 11:39 | 0.12389 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.4122 | 0.3877 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 0 | 6.8189
1770700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:48 | 2022-10-20 11:49 | 0.016389 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.8906 | 0.2325 | 0.1423 | 0.082 | 0 | 0 | 1.3826
1770702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310123/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:50 | 2022-10-20 13:16 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5212 | 0 | 0 | 6.5212
1770669 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773343/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:56 | 2022-10-20 12:15 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1.0222
1770705 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:59 | 2022-10-20 11:59 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242
1770707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:10 | 2022-10-20 12:11 | 0.011667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2798 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 0.4376
1770708 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:10 | 2022-10-20 12:12 | 0.0275 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 8 | 0 | 0 | 3.5671 | 0 | 0.0686 | 3.2441 | 1.601 | 23.754 | 0 | 32.2348
1770709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:11 | 2022-10-20 12:12 | 0.023889 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.8807 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.5917 | 0 | 0 | 1.489
1770711 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:20 | 2022-10-20 12:23 | 0.045556 | 0 | 500 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.5029 | 0 | 0.0249 | 0.0143 | 2.2676 | 0 | 0 | 6.8097
1770714 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:33 | 2022-10-20 12:39 | 0.095556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2604 | 0 | 0 | 0 | 0.6599 | 0 | 0 | 2.9203
1770715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:36 | 2022-10-20 14:16 | 1.6611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341
1770716 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:48 | 2022-10-20 14:04 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04
1770698 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401876/81260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:50 | 2022-10-20 13:10 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.5918
1770678 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27590/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:52 | 2022-10-20 13:22 | 0.50472 | 0 | 2697 | 0 | 15 | 9 | 328 | 1 | 3 | 0 | 182.9305 | 0 | 1.6906 | 55.7022 | 90.5608 | 0.2763 | 28.27 | 359.4304
2047810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 480107/Uzk. C-CAMİ SOKAK DİREK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:56 | 2022-10-20 13:53 | 0.95056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3702 | 0 | 0 | 0 | 4.0575 | 0 | 0 | 11.4277
1770720 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:27 | 2022-10-20 13:33 | 0.098889 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7.9394 | 0 | 0 | 0 | 4.0071 | 0 | 0 | 11.9465
2047808 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842483/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:28 | 2022-10-20 14:46 | 1.2947 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.6359 | 0 | 16.7554 | 0 | 152.5278 | 0 | 16.9313 | 0 | 197.8504
1770725 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360997/DTR6/12-4 ->>(360997) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:00 | 2022-10-20 15:46 | 1.765 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6811 | 0 | 0 | 0 | 5.2897 | 0 | 0 | 19.9708
1770727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491483/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:06 | 2022-10-20 15:30 | 1.4078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9022
1770728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263244/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:11 | 2022-10-20 17:52 | 3.6836 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.6389 | 0 | 0 | 0 | 19.8336 | 0 | 0 | 29.4725
1770743 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799255/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:23 | 2022-10-20 15:28 | 1.0781 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.1557 | 0 | 0 | 0 | 17.4866 | 0 | 0 | 26.6423
1770746 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:24 | 2022-10-20 15:11 | 0.77194 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.789 | 0 | 0 | 0 | 113.4903 | 0 | 0 | 186.2793
1770732 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98923/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:37 | 2022-10-20 17:11 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
1770754 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:07 | 2022-10-20 15:18 | 0.17778 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12.4734 | 0 | 0 | 0 | 6.6454 | 0 | 0 | 19.1188
1770757 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 89155/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:13 | 2022-10-20 15:41 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5001 | 0 | 0 | 0 | 336.5001
1770759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:43 | 2022-10-20 16:10 | 0.44306 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 62.6859 | 44.4678 | 65.2607 | 1.5103 | 5.693 | 14.3267 | 16.0856 | 0 | 210.03
1770761 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84013/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:59 | 2022-10-20 17:46 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8959 | 1.6223 | 0 | 0 | 44.5182
1770763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:07 | 2022-10-20 16:08 | 0.010833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.9749
1770767 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:38 | 2022-10-20 16:39 | 0.011667 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6421 | 0 | 0.7251 | 0 | 0 | 0 | 1.3672
1770768 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:41 | 2022-10-20 16:42 | 0.018056 | 0 | 266 | 21 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8773 | 1.3526 | 0.0147 | 0.0557 | 0.3753 | 0.5337 | 0 | 3.2093
1770770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:49 | 2022-10-20 16:50 | 0.011111 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8879 | 0 | 0.6964 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 2.2401
1770772 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706372/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:50 | 2022-10-20 17:00 | 0.16056 | 6 | 3551 | 7 | 26 | 24 | 846 | 5 | 2 | 5.8082 | 115.781 | 3.1652 | 5.7315 | 26.6138 | 63.6294 | 79.6027 | 6.6963 | 307.0281
1770774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:03 | 2022-10-20 17:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0055 | 0 | 0.0133 | 0 | 3.4575 | 0 | 4.4763
1770776 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:05 | 2022-10-20 17:40 | 0.57444 | 0 | 500 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.1458 | 0 | 0.3331 | 0.1483 | 23.4159 | 0 | 0 | 81.0431
1770777 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:09 | 2022-10-20 17:10 | 0.023611 | 1 | 847 | 3 | 10 | 10 | 287 | 4 | 0 | 0.0538 | 6.5748 | 0.3247 | 0.1573 | 2.9023 | 4.84 | 33.197 | 0 | 48.0499
1770779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15463538/40263 DM5/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:12 | 2022-10-20 18:36 | 1.4031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6285
1770780 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:12 | 2022-10-20 17:24 | 0.19139 | 1 | 200 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.158 | 5.3589 | 17.8845 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 27.9647
13052577 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702635/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:15 | 2022-10-20 17:40 | 0.41667 | 2 | 2765 | 5 | 23 | 14 | 670 | 1 | 1 | 9.5109 | 279.6504 | 8.5154 | 3.9697 | 24.3754 | 134.9662 | 64.7684 | 7.6173 | 533.3737
1770784 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 373739/DTR-29 (373739) AG ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:30 | 2022-10-20 18:20 | 0.8375 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 9.5163
1770785 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:34 | 2022-10-20 17:37 | 0.056111 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 1.4075
1770786 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:35 | 2022-10-20 17:37 | 0.033333 | 1 | 847 | 3 | 10 | 10 | 287 | 4 | 0 | 0.0538 | 6.5748 | 0.3247 | 0.1573 | 2.9023 | 4.84 | 33.197 | 0 | 48.0499
1770789 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723626/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:57 | 2022-10-20 18:01 | 0.066944 | 0 | 962 | 0 | 8 | 4 | 189 | 0 | 1 | 0 | 12.3127 | 0 | 0.44 | 0.6023 | 5.0505 | 0 | 0.52 | 18.9255
1770790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105744/14230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:09 | 2022-10-20 18:56 | 0.79111 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3055 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 9.0108
1770793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376436/YENİCE DTR1->>(376436) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:27 | 2022-10-20 18:59 | 0.53139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0.0391 | 0 | 0 | 1.7801
1770805 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453681/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:41 | 2022-10-20 19:14 | 0.55389 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7044 | 0 | 0.998 | 0 | 1.5189 | 0 | 0 | 10.2213
1770807 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:53 | 2022-10-20 19:23 | 0.50722 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.9395 | 0 | 0.2722 | 0 | 5.7559 | 0 | 0 | 22.9676
1770797 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601172/56301 TR AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:03 | 2022-10-20 20:07 | 1.0664 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6521 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 | 6.73
1770799 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:23 | 2022-10-20 19:31 | 0.13611 | 1 | 423 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.1052 | 9.1984 | 0 | 0.0624 | 0 | 3.1752 | 0 | 0 | 12.5412
1770800 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731547/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:24 | 2022-10-20 21:42 | 2.2939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821
1770821 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:41 | 2022-10-20 19:49 | 0.13139 | 4 | 998 | 20 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 4.4075 | 26.4198 | 3.9936 | 2.4072 | 12.2086 | 13.9654 | 0.1498 | 0 | 63.5519
1770813 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710168/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 21:39 | 2022-10-20 22:43 | 1.0625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9613 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 5.9808
1770828 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311704/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 22:52 | 2022-10-20 23:35 | 0.71667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6033
1770829 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416173/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 23:45 | 2022-10-21 01:47 | 2.0253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
1770830 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 01:56 | 2022-10-21 01:58 | 0.040556 | 0 | 379 | 38 | 9 | 5 | 42 | 5 | 0 | 0 | 3.0452 | 12.6463 | 0.1561 | 1.4192 | 0.7159 | 7.617 | 0 | 25.5997
2047829 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821601/ORMANKENT ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 02:00 | 2022-10-21 04:31 | 2.5167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6657 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 24.6589
1770836 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:25 | 2022-10-21 07:26 | 0.0125 | 0 | 265 | 21 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.6946 | 2.7538 | 0.0404 | 0.0418 | 0.26 | 0.3497 | 0 | 4.1403
1770835 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:26 | 2022-10-21 09:31 | 2.0775 | 1 | 205 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8.394 | 62.6719 | 0 | 0.1529 | 0 | 20.3091 | 0 | 0 | 91.5279
1770837 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730540/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:28 | 2022-10-21 08:51 | 1.3819 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5524 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 9.1474
1770838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:33 | 2022-10-21 07:34 | 0.010278 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3228
1770839 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:39 | 2022-10-21 07:46 | 0.11083 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 6.1888 | 4.859 | 0 | 0 | 2.2622 | 0.9657 | 0 | 14.2757
1770816 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35063145/40812 TR8/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:01 | 2022-10-21 08:52 | 0.85694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4782
2047831 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 562595/17 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:33 | 2022-10-21 15:03 | 6.5061 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248.43 | 0 | 0 | 0 | 9.4934 | 0 | 0 | 257.9234
1770842 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:39 | 2022-10-21 08:40 | 0.015556 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.0066 | 0.1377 | 0 | 0.0238 | 0.3742 | 0 | 0 | 1.5423
1770844 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757239/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:45 | 2022-10-21 11:58 | 3.2214 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.3842 | 0 | 3.1927 | 0 | 64.9204 | 0 | 0 | 109.4973
1770849 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:53 | 2022-10-21 09:21 | 0.46417 | 0 | 265 | 21 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 23.9829 | 109.0343 | 1.5986 | 1.5061 | 9.9748 | 14.5867 | 0 | 160.6834
1770850 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:59 | 2022-10-21 09:01 | 0.029722 | 0 | 587 | 1 | 13 | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 2.9578 | 0.6775 | 0.0996 | 2.7216 | 3.2696 | 4.6549 | 0 | 14.381
3018367 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798095/Uzk. ELMALI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 15:00 | 6 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 300.6497 | 0 | 0 | 0 | 103.3729 | 0 | 0 | 404.0226
3018338 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93300/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 15:00 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.0405 | 0 | 0 | 0 | 7.9572 | 0 | 0 | 79.9977
3018339 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52081/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 17:00 | 7.9933 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.329 | 0 | 0 | 0 | 9.5357 | 0 | 0 | 63.8647
5008463 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:01 | 2022-10-21 17:26 | 8.4167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.1115 | 0 | 0 | 0 | 99.2737 | 0 | 0 | 201.3852
3018346 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:03 | 2022-10-21 13:36 | 4.55 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6258 | 0 | 0 | 0 | 12.7898 | 0 | 0 | 44.4156
5008445 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:04 | 2022-10-21 17:04 | 8 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 504.829 | 0 | 0 | 0 | 229.6328 | 0 | 0 | 734.4618
3018348 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145721/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:06 | 2022-10-21 17:39 | 8.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.3784 | 0 | 0 | 0 | 11.828 | 0 | 0 | 44.2064
3018351 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 757239/FİDER 3 (OPET) I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:10 | 2022-10-21 14:10 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.4765 | 59.4117 | 0 | 3443.2149 | 8.0376 | 26623.2475 | 0 | 30139.3882
5008461 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:11 | 2022-10-21 17:23 | 8.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993
1770856 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:12 | 2022-10-21 09:19 | 0.11389 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 | 0 | 0 | 1.3629
1770858 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145721/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:13 | 2022-10-21 10:13 | 0.99333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7307 | 0 | 0 | 0 | 1.3359 | 0 | 0 | 5.0666
3018365 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:14 | 2022-10-21 12:38 | 3.4 | 1 | 181 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 4.1799 | 127.2788 | 0 | 0 | 0 | 35.5835 | 0 | 214.0372 | 381.0794
1770859 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313828/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:20 | 2022-10-21 10:47 | 1.4464 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9278 | 0 | 0 | 0 | 6.1236 | 0 | 0 | 23.0514
1770820 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:21 | 2022-10-21 09:41 | 0.32778 | 2 | 323 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.4257 | 20.6187 | 0 | 0.1788 | 0 | 6.6858 | 0 | 0 | 27.909
1770860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:21 | 2022-10-21 09:22 | 0.017778 | 0 | 265 | 21 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.897 | 1.27 | 0.0137 | 0.0564 | 0.3688 | 0.55 | 0 | 3.1559
5008419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:22 | 2022-10-21 12:22 | 3 | 5 | 826 | 1 | 4 | 6 | 49 | 0 | 0 | 26.2147 | 306.8681 | 1.8346 | 1.9577 | 448.6703 | 29.0284 | 0 | 0 | 814.5738
1770881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790465/80280-Edr. K-23 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:25 | 2022-10-21 10:49 | 1.4044 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4761 | 0 | 0 | 0 | 6.5061 | 0 | 0 | 35.9822
2047832 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174152/C ÇIKIŞI-CAMİ VE H.BOLU GİRİŞ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 11:30 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 6.0777 | 0 | 0 | 9.0119
5008462 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532059/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 17:30 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117.0646 | 0 | 0 | 0 | 90.788 | 0 | 0 | 207.8526
5008418 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532094/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:31 | 2022-10-21 17:31 | 8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 153.7418 | 0 | 0 | 0 | 484.8504 | 0 | 0 | 638.5922
1770863 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431431/91422 K TR2/04 Bağkur TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:33 | 2022-10-21 10:43 | 1.1625 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4325
3018364 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847248/847248 NOLU DİREK ARPAÇ KÖYÜ ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:50 | 2022-10-21 15:16 | 5.4333 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 180.3865 | 0 | 2.9397 | 0 | 107.7109 | 0 | 0 | 291.0371
1770882 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232493/20080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:51 | 2022-10-21 10:09 | 0.30806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0 | 1.2978
1770865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378055/DM10/TR50>>(378055-56-57-58-59-60)AG Ş C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:03 | 2022-10-21 10:43 | 0.66417 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.5987 | 0 | 0 | 0 | 53.8593 | 0 | 0 | 83.458
2047816 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571041/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:17 | 2022-10-21 11:17 | 1.0003 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1792 | 0 | 0.5557 | 0 | 4.4087 | 0 | 0 | 14.1436
1770885 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731983/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:20 | 2022-10-21 11:26 | 1.0972 | 0 | 112 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.2529 | 0.3583 | 0.5993 | 35.4105 | 4.9286 | 0 | 0 | 60.5496
3018368 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 10:30 | 2022-10-21 18:23 | 7.8833 | 0 | 104 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 145.6691 | 33.6446 | 23.2516 | 28.3325 | 393.3887 | 0 | 0 | 624.2865
1770867 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:31 | 2022-10-21 10:32 | 0.012222 | 1 | 363 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.561 | 1.1053 | 0.4782 | 0.0094 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 2.6617
1770888 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:42 | 2022-10-21 10:58 | 0.26917 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 18.8831 | 0 | 0.1058 | 0 | 5.0901 | 0 | 0.0095 | 24.0885
1770891 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/SAĞLIK OCAĞININ YANI AG ÇKŞ ŞLTRİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:54 | 2022-10-21 14:23 | 3.4886 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.6895 | 0 | 0 | 0 | 7.5547 | 0 | 0 | 47.2442
1770870 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101576/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:55 | 2022-10-21 11:49 | 0.89778 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0.0874 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 2.6368
1770893 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:09 | 2022-10-21 12:57 | 1.8019 | 0 | 122 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.303 | 0 | 0.1827 | 66.0607 | 10.4868 | 0 | 0 | 113.0332
1770894 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:11 | 2022-10-21 12:56 | 1.7583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9367 | 0 | 0 | 0 | 8.6343 | 0 | 0 | 28.571
1770871 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:14 | 2022-10-21 11:15 | 0.017778 | 0 | 794 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 2.3202 | 0 | 0.0023 | 8.0012 | 1.1951 | 41.5947 | 0 | 53.1135
1770872 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:15 | 2022-10-21 11:15 | 0.011667 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0884 | 0.0878 | 0.7189 | 0.0046 | 1.3506 | 0.0389 | 0 | 0 | 2.2892
1770875 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:36 | 2022-10-21 11:37 | 0.015556 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0.0482 | 0 | 0 | 0.3179 | 0 | 0 | 0.9915
1770896 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/V.MEŞE DM39>>(786030)MÜŞTEREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:37 | 2022-10-21 13:11 | 1.5603 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.1263 | 0 | 0 | 0 | 7.9761 | 0 | 0 | 33.1024
1770876 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790269/80560 NOLU DTT(TR-32 DİREK TİPİ)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:49 | 2022-10-21 13:00 | 1.19 | 0 | 409 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 108.9724 | 0 | 0.576 | 0 | 53.5278 | 0 | 0 | 163.0762
1770877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816040/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:03 | 2022-10-21 14:20 | 2.2842 | 0 | 261 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.9554 | 0 | 0 | 135.7836 | 51.1873 | 0 | 0 | 285.9263
2047813 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 411374/81910 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:21 | 2022-10-21 13:11 | 0.83333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | 0.1424 | 0 | 0 | 2.6513
1770879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309389/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:29 | 2022-10-21 13:33 | 1.0589 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.9275 | 0 | 0 | 0 | 3.4374 | 0 | 0 | 24.3649
1770878 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33218/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:29 | 2022-10-21 14:20 | 1.8514 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104.2458 | 0 | 0 | 0 | 49.0784 | 0 | 0 | 153.3242
1770880 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:30 | 2022-10-21 12:31 | 0.031389 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8194 | 0 | 0 | 0 | 0.2821 | 0 | 0 | 1.1015
1770925 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:53 | 2022-10-21 12:55 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 | 1.7241 | 0 | 0 | 3.1352
1770904 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:58 | 2022-10-21 14:16 | 1.2964 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3412 | 0 | 3.8519 | 0 | 0 | 0 | 4.1931
1770928 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:13 | 2022-10-21 13:14 | 0.014444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219
1770929 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81260/81300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:29 | 2022-10-21 15:06 | 1.6203 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.0523 | 0 | 0 | 0 | 40.5818 | 0 | 0 | 132.6341
1770930 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:31 | 2022-10-21 13:32 | 0.013333 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5654 | 0 | 0.7438 | 0 | 0 | 0 | 1.3092
1770932 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:44 | 2022-10-21 13:45 | 0.012778 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 0.1373 | 0 | 0.0264 | 0.4506 | 0 | 0 | 1.7406
1770906 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821694/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:52 | 2022-10-21 15:58 | 2.1072 | 1 | 2050 | 7 | 2 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0.4503 | 305.1018 | 65.3018 | 1.7694 | 40.1842 | 124.733 | 0 | 0 | 537.5405
3018369 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 14:17 | 2022-10-21 16:57 | 2.6667 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.7947 | 96.4356 | 0 | 168.9436 | 27.2689 | 0 | 0 | 356.4428
1770937 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 796322/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 14:35 | 2022-10-21 17:40 | 3.0833 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7295 | 0 | 0.2948 | 0 | 3.8997 | 0 | 0 | 13.924
1770939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 14:48 | 2022-10-21 14:49 | 0.018333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234
1770940 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 14:51 | 2022-10-21 15:05 | 0.24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3569
1770943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34047/MERTÜL DM>>(34047) STECO DM24-TR28 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:14 | 2022-10-21 16:14 | 1.0036 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 9 | 257 | 2 | 13 | 1.5009 | 256.6078 | 0 | 0 | 72.5341 | 443.1657 | 49.8004 | 97.3432 | 920.9521
1770942 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780756/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780756)DM5/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:14 | 2022-10-21 15:43 | 0.49056 | 0 | 8298 | 0 | 1 | 11 | 1143 | 13 | 3 | 0 | 661.108 | 0 | 0.2874 | 90.1747 | 584.6416 | 917.5853 | 34.8289 | 2288.6259
1770946 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093617/21075 A ÇIKIŞ SİTE İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:30 | 2022-10-21 17:39 | 2.1508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031
1770950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377330/DMC/TR13 ÖNRLER>>(377330)DİREK AG - A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:34 | 2022-10-21 17:24 | 1.8317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.6937 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 33.2617
1770914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:37 | 2022-10-21 17:48 | 2.1864 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2992 | 0 | 0 | 0 | 15.8192 | 0 | 0 | 27.1184
1770951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:45 | 2022-10-21 15:52 | 0.12083 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 20.359 | 14.4422 | 20.1003 | 0.4652 | 1.7557 | 4.4624 | 4.7541 | 0 | 66.3389
1770953 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432432/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:56 | 2022-10-21 16:51 | 0.91361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.406 | 0 | 0 | 0 | 0.6931 | 0 | 0 | 20.0991
1770956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104826/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:17 | 2022-10-21 17:11 | 0.90472 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1295
1770958 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:21 | 2022-10-21 16:21 | 0.010278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266
1770960 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:32 | 2022-10-21 16:32 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266
1770915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843569/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:38 | 2022-10-21 16:55 | 0.28083 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1833 | 0 | 0.9224 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 1.4317
1770962 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472733/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:41 | 2022-10-21 20:06 | 3.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3314
1770963 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440836/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:42 | 2022-10-21 17:32 | 0.82889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2289
1770964 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:01 | 2022-10-21 17:01 | 0.0091667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5182 | 0 | 0 | 0.0874 | 0.1985 | 0 | 0 | 0.8041
1770965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440836/92806 K İZETTİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:05 | 2022-10-21 18:26 | 1.3489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3909
1770916 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:16 | 2022-10-21 18:56 | 1.6664 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 135.5362 | 0 | 0 | 0 | 32.8692 | 0 | 0 | 168.4054
1770966 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633187/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:25 | 2022-10-21 17:45 | 0.32833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4646 | 0 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0 | 1.0927
1770967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:26 | 2022-10-21 17:26 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0241
1770970 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267437/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:35 | 2022-10-21 18:38 | 1.0442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8347 | 0 | 0 | 0 | 2.9532 | 0 | 0 | 3.7879
1770969 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205266/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:36 | 2022-10-21 20:02 | 2.4353 | 0 | 131 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.3824 | 0 | 6.4754 | 0 | 5.5922 | 0 | 0 | 99.45
1770971 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:50 | 2022-10-21 17:50 | 0.0075 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0.045 | 0 | 0.3364 | 0 | 0 | 1.0074
1770973 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:51 | 2022-10-21 17:51 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0241
1770920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:01 | 2022-10-21 19:01 | 0.99194 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.4347 | 0 | 0 | 0 | 15.0862 | 0 | 0 | 72.5209
1770974 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:03 | 2022-10-21 18:03 | 0.010278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198
1770975 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794357/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:09 | 2022-10-21 18:14 | 0.085833 | 5 | 1466 | 3 | 55 | 10 | 270 | 1 | 0 | 4.8621 | 30.9591 | 2.1004 | 1.3578 | 17.3617 | 11.4553 | 0.6518 | 0 | 68.7482
1770976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430919/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:16 | 2022-10-21 19:33 | 1.2908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0252
1770980 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817567/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 19:00 | 2022-10-21 20:17 | 1.2758 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.2212 | 0 | 0 | 0 | 31.1063 | 0 | 0 | 73.3275
1770936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117459/13760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 19:10 | 2022-10-21 19:16 | 0.10583 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0.3331 | 0 | 0 | 1.7937
1771007 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430781/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 20:28 | 2022-10-21 21:53 | 1.4156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1626
1771006 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730487/TR-39 BAĞLAR MEVKİİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 20:30 | 2022-10-21 23:35 | 3.085 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.3228 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 | 0 | 0 | 65.4029
1771009 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19905445/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 20:50 | 2022-10-21 22:00 | 1.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038
1771013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826477/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 21:28 | 2022-10-21 22:06 | 0.63972 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2757 | 0 | 0 | 0 | 0.5023 | 0 | 0 | 6.778
1771015 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756134/FİDER 4 ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 22:07 | 2022-10-21 23:39 | 1.5372 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0145 | 13.526 | 0 | 28.8267 | 1.6077 | 2444.1066 | 0 | 2490.0815
1770993 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102230/17310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 22:19 | 2022-10-21 23:18 | 0.98333 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.9403 | 0 | 0 | 0 | 8.1851 | 0 | 0 | 109.1254
1771018 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 23:16 | 2022-10-21 23:45 | 0.48333 | 8 | 4453 | 54 | 21 | 49 | 763 | 30 | 5 | 103.3357 | 384.1547 | 139.8858 | 5.8871 | 258.6355 | 124.7037 | 1496.0518 | 3.7951 | 2516.4494
1770995 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704011/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 23:38 | 2022-10-22 00:40 | 1.0372 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6476 | 0 | 0 | 0 | 2.5592 | 0 | 0 | 18.2068
1770996 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15459989/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 23:44 | 2022-10-22 01:37 | 1.8778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578
2047817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790705/80350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 00:55 | 2022-10-22 01:15 | 0.33333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4282 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 13.5737
2047837 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808139/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 01:12 | 2022-10-22 01:24 | 0.2 | 1 | 1214 | 2 | 15 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0.1545 | 48.6525 | 0.0673 | 0.3437 | 0.1381 | 20.9306 | 0 | 0 | 70.2867
1771022 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12600/12600 NOLU NAİP DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 01:45 | 2022-10-22 01:45 | 0.0072222 | 0 | 5659 | 1 | 3 | 5 | 422 | 2 | 1 | 0 | 7.0562 | 0.1828 | 0.0012 | 1.0057 | 3.2841 | 0.7725 | 0.0911 | 12.3936
1771024 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 03:16 | 2022-10-22 03:17 | 0.021389 | 0 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.6541 | 0.0922 | 0.0082 | 0.0889 | 0.3325 | 4.2177 | 0 | 5.3936
1771025 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 04:45 | 2022-10-22 04:46 | 0.019167 | 0 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1.3339 | 0.1809 | 0.0162 | 0.1742 | 0.6601 | 8.1933 | 0 | 10.5586
1771028 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 07:52 | 2022-10-22 07:52 | 0.0088889 | 3 | 607 | 10 | 3 | 12 | 68 | 3 | 0 | 0.0167 | 1.0915 | 0.0637 | 0.008 | 4.0991 | 0.7313 | 16.3123 | 0 | 22.3226
1771029 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:03 | 2022-10-22 08:04 | 0.017778 | 0 | 265 | 21 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.7739 | 1.1366 | 0.0123 | 0.0454 | 0.2873 | 0.3964 | 0 | 2.6519
1771043 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723497/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:05 | 2022-10-22 09:04 | 0.99139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6312 | 0 | 0 | 0 | 3.0523 | 0 | 0 | 7.6835
1771031 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:07 | 2022-10-22 08:08 | 0.014722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.2239 | 0 | 0 | 0 | 0.4449
1771030 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:07 | 2022-10-22 08:08 | 0.015 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.4701 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.1463 | 0 | 0 | 0.6185
1771032 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:07 | 2022-10-22 08:24 | 0.28528 | 3 | 1632 | 3 | 5 | 9 | 213 | 1 | 0 | 2.4823 | 68.2613 | 0.415 | 0.2032 | 12.281 | 31.6118 | 1.5693 | 0 | 116.8239
1771044 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:11 | 2022-10-22 08:35 | 0.39361 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.5391 | 4.3672 | 0 | 0.0283 | 0 | 1.2013 | 0 | 0 | 10.1359
1771033 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:20 | 2022-10-22 08:20 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223
1771034 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:25 | 2022-10-22 08:58 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5915 | 0 | 67.3609 | 0 | 93.9524
5008467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 08:31 | 2022-10-22 17:31 | 9 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1561.7476 | 0 | 0 | 0 | 511.4617 | 0 | 0 | 2073.2093
1771035 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:32 | 2022-10-22 08:41 | 0.15778 | 0 | 177 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.6035 | 0.1651 | 0.0143 | 0.5185 | 0.9513 | 0 | 0 | 5.2527
1771037 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:45 | 2022-10-22 08:47 | 0.0325 | 0 | 101 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7171 | 1.6393 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | 0 | 5.7885
1771047 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13080700/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:47 | 2022-10-22 11:17 | 2.5028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 6.7411 | 0 | 0 | 8.4873
3018353 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15300/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 17:42 | 8.6992 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 315.3665 | 0 | 0 | 0 | 25.5698 | 0 | 0 | 340.9363
3018370 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87530/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 15:30 | 6.5 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 151.9537 | 0 | 0.6064 | 0 | 58.3599 | 0 | 0 | 210.92
13052613 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843458/KİLİM MENSUCAT FAB.ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 15:30 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929.8647 | 0 | 4929.8647
3018350 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57701/KURUDERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 17:49 | 8.8167 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 923.1656 | 0 | 0 | 0 | 249.3825 | 0 | 0 | 1172.5481
3018371 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866698/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 13:54 | 4.9 | 0 | 82 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.4533 | 37.1971 | 0 | 48.5104 | 25.9147 | 0 | 0 | 209.0755
3018374 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:01 | 2022-10-22 13:06 | 4.0833 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57.2025 | 55.0325 | 0 | 0.319 | 0 | 15.4126 | 0 | 0 | 127.9666
3018354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109018/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:01 | 2022-10-22 18:26 | 9.4167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.9066 | 0 | 0 | 0 | 9.4545 | 0 | 0 | 75.3611
3018366 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740960/21030 A ÇIKIŞ TR 22 GARAJ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:01 | 2022-10-22 12:01 | 3 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.0935 | 0 | 1.6385 | 0 | 23.3829 | 0 | 0 | 104.1149
1771061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783494/DM2/038 YUMURTACI->>(783494)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:05 | 2022-10-22 10:45 | 1.6689 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 62.0379 | 0 | 0 | 0 | 17.2085 | 0 | 0 | 79.2464
1771064 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266860/27515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:20 | 2022-10-22 11:25 | 2.0772 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3197 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 11.4167
1771048 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:20 | 2022-10-22 09:43 | 0.38417 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 130.9112 | 0 | 0 | 0 | 31.7199 | 0 | 4.5097 | 167.1408
5008466 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/HASBUĞA DAĞITIM MERKEZİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:23 | 2022-10-22 15:41 | 6.3 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 408.9454 | 0 | 0 | 0 | 164.509 | 0 | 0 | 573.4544
1771066 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887701/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:25 | 2022-10-22 11:46 | 2.3464 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.8553 | 0 | 0 | 0 | 19.1688 | 0 | 0 | 62.0241
1771050 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:25 | 2022-10-22 10:09 | 0.72722 | 0 | 510 | 12 | 7 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 69.4125 | 54.136 | 2.4236 | 14.8675 | 33.3639 | 0 | 0 | 174.2035
5008446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:31 | 2022-10-22 17:01 | 7.5 | 0 | 1200 | 1 | 3 | 10 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1913.1922 | 4.4629 | 9.8876 | 1596.6462 | 1480.9389 | 0 | 0 | 5005.1278
1771068 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:32 | 2022-10-22 09:37 | 0.077778 | 0 | 312 | 0 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.0084 | 0 | 0.0298 | 4.7655 | 2.8573 | 0 | 0 | 11.661
1771072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105744/14230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:45 | 2022-10-22 10:50 | 1.0875 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8939 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0 | 12.2322
1771054 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:05 | 2022-10-22 11:01 | 0.93889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5982 | 0 | 4.5735 | 0 | 0 | 0 | 37.1717
1771074 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:06 | 2022-10-22 10:09 | 0.036667 | 1 | 363 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1.1271 | 2.2246 | 0.9478 | 0.0186 | 0 | 0.8994 | 0 | 0 | 5.2175
1771076 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:08 | 2022-10-22 10:09 | 0.010833 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.3211 | 0.4955 | 0.0153 | 0.3515 | 0.6396 | 5.7419 | 0 | 9.5649
1771075 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781395/DM1/64->>(781395)EMRH SK-ATİLLA AG ŞLR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:10 | 2022-10-22 11:27 | 1.29 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.6397 | 0 | 0 | 0 | 9.0966 | 0 | 0 | 63.7363
3018357 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 10:11 | 2022-10-22 12:31 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5406 | 0 | 1449.4217 | 0 | 1519.9623
1771079 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:26 | 2022-10-22 10:27 | 0.013333 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.3651 | 0 | 0 | 2.07
1771058 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862785/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:28 | 2022-10-22 13:53 | 3.4231 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1389 | 0 | 0 | 0 | 15.8444 | 0 | 0 | 34.9833
1771080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434210/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:30 | 2022-10-22 13:30 | 3.0056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7705 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 12.0642
1771059 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 764677/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:32 | 2022-10-22 11:07 | 0.58944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 2.3638 | 0 | 0 | 5.3843
1771082 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:34 | 2022-10-22 10:40 | 0.10361 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 1.4603 | 5.3162 | 7.4462 | 0.0697 | 1.3074 | 2.589 | 5.0034 | 0 | 23.1922
3018349 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50320/TOKİ DM1 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 10:40 | 2022-10-22 12:40 | 2 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 261.0396 | 0 | 0 | 0 | 12.763 | 0 | 5.1797 | 278.9823
1771083 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444836/95029 K MALTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:41 | 2022-10-22 14:02 | 3.3436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731
1771084 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:51 | 2022-10-22 10:51 | 0.0075 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 0.0086 | 0.3447 | 0 | 0 | 1.9768
1771101 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:56 | 2022-10-22 11:06 | 0.17056 | 0 | 777 | 2 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 35.4423 | 11.2351 | 0 | 0 | 15.9013 | 146.3838 | 0 | 208.9625
1771103 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31088/DM1/49-A NUSRATİYE ESK.HALK.EĞİTİM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:11 | 2022-10-22 12:19 | 1.1261 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 156.4678 | 0 | 0 | 0 | 99.3308 | 0 | 0 | 255.7986
1771089 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 145928/BÜLBÜL SOKAK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:26 | 2022-10-22 12:03 | 0.61944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 3.4691
1771091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:28 | 2022-10-22 11:30 | 0.031111 | 1 | 1505 | 9 | 9 | 19 | 246 | 8 | 0 | 0.0425 | 9.4486 | 7.5731 | 0.0803 | 5.2478 | 6.4659 | 92.9094 | 0 | 121.7676
1771093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51765/14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:34 | 2022-10-22 12:53 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771096 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103394/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:42 | 2022-10-22 14:25 | 2.7219 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.318
1771097 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31086/DM1-TR39.1>>(31086)DM1/49 ESK.HALK EĞİTM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:04 | 2022-10-22 12:07 | 0.042778 | 11 | 1107 | 0 | 0 | 2 | 950 | 2 | 0 | 0.8745 | 10.0011 | 0 | 0 | 2.2398 | 35.1376 | 34.4248 | 0 | 82.6778
1771099 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:09 | 2022-10-22 12:10 | 0.016944 | 0 | 397 | 1 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.4034 | 0.0025 | 0.0089 | 0.0525 | 0.5828 | 0 | 0 | 2.0501
1771100 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:16 | 2022-10-22 14:56 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2552 | 0 | 13283.4616 | 0 | 13343.7168
1771123 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867175/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:18 | 2022-10-22 13:27 | 1.1553 | 0 | 94 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8292 | 9.3645 | 0.5855 | 0 | 17.7258 | 0 | 0 | 51.505
1771122 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:21 | 2022-10-22 12:26 | 0.088611 | 0 | 299 | 10 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.1777 | 3.1948 | 0.2328 | 2.2798 | 2.0653 | 0 | 0 | 13.9504
1771108 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733781/Ç.MÜSELLİM TR-13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:39 | 2022-10-22 15:21 | 2.7064 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113.3468 | 0 | 0 | 0 | 23.0941 | 0 | 0 | 136.4409
1771110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:45 | 2022-10-22 13:47 | 1.0333 | 0 | 97 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7842 | 1.1597 | 0.5182 | 10.5963 | 4.4856 | 0 | 0 | 33.544
1771124 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:45 | 2022-10-22 12:47 | 0.024167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9413 | 0 | 0.6107 | 0 | 0 | 0 | 4.552
1771126 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:52 | 2022-10-22 12:52 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0.0103
1771128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831391/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:56 | 2022-10-22 14:56 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9282 | 0 | 0 | 1.9282
3018355 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 266860/ALTINTARLA ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 12:58 | 2022-10-22 16:57 | 3.9833 | 0 | 1264 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 679.4377 | 0 | 0.0477 | 0 | 197.7823 | 0 | 0 | 877.2677
1771130 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:22 | 2022-10-22 13:50 | 0.46972 | 2 | 348 | 1 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 7.2797 | 40.5956 | 0.0945 | 0.1073 | 0 | 35.9987 | 0 | 0 | 84.0758
1771131 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:23 | 2022-10-22 14:19 | 0.93333 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8723 | 0 | 0.6143 | 0 | 2.0344 | 0 | 0 | 10.521
1771112 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 124902/95001 K SAZLIDERE KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:24 | 2022-10-22 14:47 | 1.3875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 6.249 | 0 | 0 | 9.7329
1771135 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:47 | 2022-10-22 13:59 | 0.20306 | 0 | 97 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3132 | 0.2308 | 0.1031 | 2.092 | 0.8818 | 0 | 0 | 6.6209
1771136 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:48 | 2022-10-22 13:49 | 0.0125 | 0 | 265 | 21 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9431 | 3.7035 | 0.0544 | 0.0498 | 0.3567 | 0.3898 | 0 | 5.4973
1771137 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:49 | 2022-10-22 13:54 | 0.082778 | 1 | 618 | 2 | 12 | 3 | 166 | 0 | 0 | 1.0633 | 14.8452 | 0.002 | 0.5252 | 0.3725 | 7.2082 | 0 | 0 | 24.0164
1771138 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:52 | 2022-10-22 13:52 | 0.010278 | 0 | 389 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.7363 | 0.0442 | 0 | 0.0103 | 0.4682 | 0 | 0 | 4.259
5008468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312960/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 14:00 | 2022-10-22 18:40 | 4.6667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8917 | 0 | 0 | 0 | 13.4466 | 0 | 0 | 61.3383
1771139 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:02 | 2022-10-22 14:26 | 0.40778 | 2 | 348 | 1 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 6.307 | 35.1712 | 0.0888 | 0.1008 | 0 | 32.1511 | 0 | 0 | 73.8189
1771141 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:04 | 2022-10-22 14:05 | 0.016111 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 0.0891 | 0 | 0 | 0.3794
1771140 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473093/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:05 | 2022-10-22 18:08 | 4.0581 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4652 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 10.4984
1771142 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:05 | 2022-10-22 14:06 | 0.021389 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.4777 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 0.7588
1771161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:13 | 2022-10-22 15:01 | 0.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7695 | 0 | 0 | 0 | 2.5904 | 0 | 0 | 8.3599
1771162 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891757/TR/101 - 100 - 102 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:15 | 2022-10-22 15:11 | 0.93278 | 0 | 777 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 140.6861 | 0 | 0.0107 | 67.5131 | 111.3126 | 0 | 0 | 319.5225
1771144 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:16 | 2022-10-22 14:20 | 0.061944 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.7254 | 0 | 0.0064 | 0 | 1.7077 | 0 | 0 | 6.4395
11290336 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30232302/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:16 | 2022-10-22 14:28 | 0.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1671 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 0 | 0 | 1.4418
1771145 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:20 | 2022-10-22 14:42 | 0.37694 | 0 | 138 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.6551 | 29.8827 | 0.2608 | 0 | 1.7596 | 0 | 0 | 38.5582
1771149 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:37 | 2022-10-22 15:28 | 0.86139 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.2879 | 0 | 0 | 0 | 16.0823 | 0 | 0 | 63.3702
1771152 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431689/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:42 | 2022-10-22 15:09 | 0.455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3477 | 0 | 0 | 0 | 7.0677 | 0 | 0 | 7.4154
1771153 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:47 | 2022-10-22 14:48 | 0.014167 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 0.144 | 0 | 0.0233 | 0.4123 | 0 | 0 | 1.7533
1771154 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:49 | 2022-10-22 15:14 | 0.40083 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8.0306 | 23.7029 | 0 | 0 | 0 | 11.8235 | 0 | 0 | 43.557
1771155 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111336/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:54 | 2022-10-22 20:10 | 5.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6978
1771156 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:54 | 2022-10-22 15:08 | 0.23806 | 4 | 2581 | 3 | 12 | 19 | 588 | 2 | 0 | 6.3916 | 130.0454 | 31.2617 | 1.586 | 92.4431 | 92.7727 | 11.2612 | 0 | 365.7617
1771159 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:02 | 2022-10-22 15:10 | 0.14361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.4837 | 0 | 0 | 1.6171
1771182 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:05 | 2022-10-22 15:06 | 0.017778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3044 | 0 | 0 | 0 | 0.0886 | 0 | 0 | 0.393
1771183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:06 | 2022-10-22 15:08 | 0.033056 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.5413 | 0 | 0 | 1.5635
1771160 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820402/ 95902 NOLU DT ÇATALTEPE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:06 | 2022-10-22 16:53 | 1.7892 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.1842 | 0 | 0 | 0 | 5.1208 | 0 | 0 | 80.305
1771184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:13 | 2022-10-22 15:14 | 0.023611 | 0 | 101 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8989 | 1.8706 | 0 | 3.7164 | 0 | 0 | 0 | 6.4859
1771166 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33014/V.MEŞE DM15 NOLU KABİN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:18 | 2022-10-22 19:24 | 4.0981 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 156.7031 | 0 | 0 | 0 | 66.6907 | 0 | 0 | 223.3938
1771186 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709535/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:38 | 2022-10-22 16:48 | 1.1639 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 0 | 0.4249 | 0 | 6.655 | 0 | 0 | 15.6989
1771187 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830992/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:43 | 2022-10-22 16:33 | 0.82611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5555 | 0 | 4.9672 | 0 | 0 | 0 | 20.5227
1771188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:45 | 2022-10-22 15:45 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255
1771189 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:50 | 2022-10-22 16:03 | 0.20306 | 0 | 656 | 0 | 1 | 3 | 50 | 6 | 0 | 0 | 29.2682 | 0 | 0.0178 | 10.5955 | 12.6316 | 64.9312 | 0 | 117.4443
1771171 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742190/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:55 | 2022-10-22 16:38 | 0.72361 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5759 | 0 | 0.6239 | 0 | 0.9987 | 0 | 0 | 16.1985
1771193 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:08 | 2022-10-22 16:08 | 0.015 | 1 | 1631 | 7 | 11 | 12 | 281 | 4 | 0 | 0.0096 | 5.6287 | 2.6254 | 0.064 | 2.8574 | 3.5611 | 5.824 | 0 | 20.5702
1771174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:13 | 2022-10-22 18:42 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.035 | 0 | 0 | 0 | 8.035
1771175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:16 | 2022-10-22 17:53 | 1.6208 | 0 | 513 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 210.93 | 0 | 1.221 | 13.5738 | 59.7582 | 0 | 4.0807 | 289.5637
1771196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:24 | 2022-10-22 16:25 | 0.013333 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.8804 | 0 | 0 | 0.0054 | 0.3688 | 0 | 0 | 2.2546
1771197 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:26 | 2022-10-22 16:27 | 0.011389 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3367 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0 | 0 | 0.4785
1771198 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:28 | 2022-10-22 16:49 | 0.33917 | 0 | 1164 | 0 | 3 | 9 | 179 | 9 | 0 | 0 | 79.7083 | 0 | 2.5623 | 131.8336 | 29.7823 | 477.6232 | 0 | 721.5097
1771199 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:42 | 2022-10-22 16:48 | 0.0975 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 0 | 2.2219
1771180 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800943/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:52 | 2022-10-22 17:23 | 0.50917 | 1 | 3747 | 0 | 7 | 1 | 279 | 0 | 1 | 0.2247 | 458.5385 | 0 | 0.5227 | 14.0282 | 81.0283 | 0 | 0.2878 | 554.6302
1771221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:54 | 2022-10-22 18:36 | 1.6961 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 0 | 7.5279 | 0 | 0 | 25.3939
1771222 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267807/27485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:59 | 2022-10-22 17:54 | 0.925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 0 | 2.7345
1771223 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:59 | 2022-10-22 18:42 | 1.7106 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7508
2047820 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763770/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:00 | 2022-10-22 18:30 | 1.5 | 0 | 128 | 1 | 3 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.9158 | 0.8779 | 1.9448 | 230.738 | 174.5873 | 0 | 0 | 464.0638
1771224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817534/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:06 | 2022-10-22 19:55 | 2.8158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7271 | 0 | 27.6932
1771204 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:07 | 2022-10-22 17:10 | 0.048611 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8523 | 0 | 11.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.124
1771206 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888312/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:10 | 2022-10-22 18:17 | 1.1086 | 0 | 504 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 106.1346 | 0 | 0.1209 | 0 | 32.1313 | 0 | 0 | 138.3868
1771205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:15 | 2022-10-22 17:15 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1771207 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651912/TR-145 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:17 | 2022-10-22 18:44 | 1.4506 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.9335 | 0 | 0 | 0 | 25.6995 | 0 | 0 | 93.633
1771208 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:19 | 2022-10-22 17:21 | 0.032222 | 0 | 412 | 0 | 0 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.8243 | 0 | 0 | 6.0427 | 1.2503 | 0 | 0 | 10.1173
1771226 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700513/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:20 | 2022-10-22 17:56 | 0.59778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2776 | 0 | 16.9902 | 0 | 17.2678
1771210 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:44 | 2022-10-22 17:45 | 0.016667 | 7 | 3100 | 11 | 24 | 32 | 571 | 7 | 0 | 0.4668 | 15.0152 | 0.7932 | 0.1178 | 8.376 | 7.2426 | 74.2878 | 0 | 106.2994
1771213 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826097/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:55 | 2022-10-22 18:30 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644
1771214 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:58 | 2022-10-22 18:00 | 0.026944 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.0536 | 0 | 0 | 0.1093 | 1.8692 | 0 | 0 | 7.0321
5008469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 18:01 | 2022-10-22 18:31 | 0.5 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 85.3145 | 0 | 0 | 0 | 24.6296 | 0 | 0 | 109.9441
1771231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90200/90200 K TR1/01 İstas M TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:01 | 2022-10-22 18:26 | 0.40944 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7051 | 0 | 0.0053 | 0 | 3.1362 | 0 | 0 | 6.8466
1771232 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431689/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:03 | 2022-10-22 18:12 | 0.14944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0 | 0 | 0 | 2.0008 | 0 | 0 | 2.125
1771217 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705150/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:08 | 2022-10-22 19:47 | 1.6478 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3478 | 0 | 0 | 0 | 3.5459 | 0 | 0 | 24.8937
1771218 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:15 | 2022-10-22 18:57 | 0.69611 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5873 | 0 | 137.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6381
1771219 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 825247/Uzk. B-ARÇELİK TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:18 | 2022-10-22 18:42 | 0.4 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.8401 | 0 | 0 | 0 | 2.7919 | 0 | 0 | 16.632
1771241 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707470/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:19 | 2022-10-22 18:31 | 0.20889 | 0 | 331 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 39.2321 | 0 | 0.0524 | 0.9578 | 4.6844 | 5.7284 | 0 | 50.6551
1771238 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312960/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:47 | 2022-10-22 19:06 | 0.30833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0.8426 | 0 | 0 | 4.3573
1771247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 99246/MUHABERE TABURU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:50 | 2022-10-22 19:32 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5292 | 0 | 0 | 0 | 19.5292
1771252 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826989/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:58 | 2022-10-22 20:11 | 1.2222 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.7037 | 0 | 0 | 0 | 29.6266 | 0 | 0 | 103.3303
1771263 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 310649/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:07 | 2022-10-22 20:09 | 1.0286 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.6009 | 0 | 0 | 0 | 8.2838 | 0 | 0 | 25.8847
1771258 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:34 | 2022-10-22 19:35 | 0.018056 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4361 | 0 | 0.0125 | 0.0292 | 0.3488 | 0 | 0 | 0.8266
1771259 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:34 | 2022-10-22 19:35 | 0.0175 | 0 | 369 | 0 | 5 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0.0316 | 0.143 | 0.685 | 0 | 0 | 2.1926
1771266 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521175/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:42 | 2022-10-22 20:50 | 1.1333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0 | 0 | 10.1153
1771283 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:55 | 2022-10-22 19:58 | 0.048889 | 2 | 992 | 8 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 2.5144 | 13.2068 | 2.9095 | 0.181 | 2.105 | 3.5312 | 0.6202 | 0 | 25.0681
1771282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103044/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:56 | 2022-10-22 21:30 | 1.5656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9118
1771271 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 21:30 | 2022-10-22 21:59 | 0.47583 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 99.0261 | 70.2458 | 45.5238 | 1.0536 | 4.7275 | 12.0107 | 8.3459 | 0 | 240.9334
1771291 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 22:26 | 2022-10-22 22:26 | 0.0083333 | 0 | 754 | 0 | 4 | 7 | 259 | 1 | 0 | 0 | 3.7596 | 0 | 0.0028 | 4.1814 | 3.203 | 0.1368 | 0 | 11.2836
1771276 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104909/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 22:42 | 2022-10-22 23:43 | 1.0156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8085 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 | 0 | 0 | 4.491
1771278 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 23:29 | 2022-10-23 01:37 | 2.1286 | 0 | 1641 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 2 | 0 | 271.958 | 0 | 0.2021 | 0 | 60.861 | 3.1442 | 9.3797 | 345.545
1771295 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802756/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 00:11 | 2022-10-23 01:56 | 1.7539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535
1771332 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 03:23 | 2022-10-23 04:58 | 1.5781 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.2954 | 15.6777 | 0 | 0.0777 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 35.5438
1771337 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:14 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0.0065
1771342 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:14 | 0.034444 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0 | 1.0768 | 0.49 | 0 | 0 | 3.0996
1771338 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:14 | 0.033889 | 4 | 998 | 20 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 0.7305 | 4.3762 | 0.6828 | 0.4117 | 2.2175 | 2.1761 | 0.0203 | 0 | 10.6151
1771339 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:15 | 0.04 | 2 | 1176 | 32 | 14 | 9 | 262 | 1 | 0 | 0.9451 | 5.5317 | 4.4311 | 0.1374 | 0.4675 | 2.2393 | 0.0694 | 0 | 13.8215
1771341 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:15 | 0.041111 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.0345 | 0.1473 | 0 | 0.0131 | 0.2382 | 73.8006 | 0 | 75.2337
1771340 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:13 | 2022-10-23 06:15 | 0.040278 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.0345 | 0.1473 | 0 | 0.0131 | 0.2382 | 73.8006 | 0 | 75.2337
1771344 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:40 | 2022-10-23 07:41 | 0.012778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0154
1771346 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:50 | 2022-10-23 08:31 | 0.68806 | 0 | 513 | 12 | 7 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 63.0334 | 45.3774 | 2.0315 | 11.0184 | 24.5993 | 0 | 0 | 146.06
1771348 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:53 | 2022-10-23 07:53 | 0.0125 | 0 | 3492 | 1 | 4 | 4 | 219 | 4 | 0 | 0 | 4.8159 | 0.1271 | 0.0129 | 1.1486 | 1.4047 | 10.5028 | 0 | 18.012
1771350 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27000/27000 NOLU KAMP DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:57 | 2022-10-23 08:10 | 0.21778 | 1 | 14604 | 7 | 38 | 12 | 4400 | 2 | 1 | 0.6233 | 373.2777 | 1.4048 | 2.1255 | 52.2844 | 250.6532 | 21.1662 | 0.0451 | 701.5802
3018379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27700/F8 ANPA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:00 | 2022-10-23 08:30 | 0.5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4818 | 5.7315 | 0 | 8.6559 | 0.5464 | 410.7758 | 0 | 426.1914
3018359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27814/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:01 | 2022-10-23 18:33 | 10.5333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 215.1811 | 0 | 0 | 255.7711
3018402 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM | 700289/TEKİRDAĞ TEGESAN IM | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:12 | 2022-10-23 19:06 | 10.9 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 140.0799 | 0 | 0 | 16.0713 | 30.8999 | 16800.7768 | 0 | 16987.8279
1771358 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:12 | 2022-10-23 09:14 | 1.0325 | 1 | 1553 | 4 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 18.6239 | 112.6854 | 36.4831 | 0.1662 | 12.7527 | 10.6147 | 0 | 0 | 191.326
1771359 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:12 | 2022-10-23 09:56 | 1.7222 | 0 | 199 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.7974 | 0 | 1.8025 | 17.7861 | 0.1119 | 3.0833 | 0 | 56.5812
1771361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761915/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:25 | 2022-10-23 09:24 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.021 | 0 | 204.7884 | 0 | 214.8094
1771363 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:34 | 2022-10-23 08:35 | 0.016389 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8121 | 0 | 0.6014 | 0 | 0.4564 | 0 | 0 | 0 | 1.8699
1771306 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:49 | 2022-10-23 10:23 | 1.5725 | 0 | 513 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 186.6489 | 0 | 1.1265 | 11.3915 | 50.081 | 0 | 3.5177 | 252.7656
1771366 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:53 | 2022-10-23 09:00 | 0.10333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0 | 0.1468 | 0 | 0.431 | 0 | 0.5884
1771307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:57 | 2022-10-23 11:17 | 2.3336 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.9405 | 0 | 0 | 0 | 21.5779 | 0 | 0 | 69.5184
3018381 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 261358/FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:00 | 2022-10-23 12:52 | 3.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1907 | 8.3045 | 3218.5174 | 0 | 4662.0126
3018356 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109531/15550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:00 | 2022-10-23 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8576 | 0 | 0 | 80.8576
3018372 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557328/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:01 | 2022-10-23 13:00 | 3.9894 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7897 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 33.8052
3018375 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703664/15620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:01 | 2022-10-23 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7481 | 0 | 0 | 103.7481
1771371 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:01 | 2022-10-23 09:08 | 0.12278 | 1 | 424 | 13 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 1.4136 | 9.1313 | 11.8206 | 0 | 7.2872 | 2.8338 | 0 | 0 | 32.4865
3018360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93310/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:01 | 2022-10-23 14:57 | 5.9333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 326.4402 | 0 | 0 | 0 | 80.45 | 0 | 0 | 406.8902
1771308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790503/81160 NOLU DM(K-19 CİHANYAPI)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:04 | 2022-10-23 09:24 | 0.33861 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 123.3263 | 0 | 0 | 0 | 60.4694 | 0 | 2.9277 | 186.7234
1771374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703909/14050 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:05 | 2022-10-23 09:13 | 0.14056 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6424 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 1.7468
3018403 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:09 | 2022-10-23 16:32 | 7.3833 | 1 | 417 | 7 | 2 | 2 | 111 | 0 | 0 | 306.7784 | 603.8991 | 196.3468 | 23.5634 | 21.6623 | 335.8233 | 0 | 0 | 1488.0733
1771376 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:18 | 2022-10-23 09:19 | 0.029444 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.8404 | 0.0637 | 0.0196 | 0.0284 | 0.7043 | 0 | 0 | 2.6564
3018352 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888313/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:21 | 2022-10-23 18:25 | 9.0667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 337.8017 | 0 | 0 | 0 | 119.6858 | 0 | 0 | 457.4875
3018376 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:21 | 2022-10-23 17:21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5263
1771381 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:32 | 2022-10-23 09:34 | 0.031389 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.0809 | 0.3154 | 1.0321 | 0.0177 | 0.1151 | 0.1033 | 0 | 0 | 1.6645
1771379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27590/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:33 | 2022-10-23 09:55 | 0.36722 | 0 | 2697 | 0 | 15 | 9 | 328 | 1 | 3 | 0 | 149.9837 | 0 | 1.2997 | 28.9676 | 50.3091 | 0.069 | 8.1473 | 238.7764
1771313 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:42 | 2022-10-23 10:34 | 0.8625 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 52.7822 | 0 | 0.216 | 0 | 91.2611 | 0 | 0 | 144.2593
1771316 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 819640/94140 NOLU DM TR84 DEVECİ RAŞİT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:54 | 2022-10-23 10:52 | 0.96389 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8644 | 0 | 0.0709 | 0 | 2.3589 | 0 | 0 | 21.2942
1771319 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822882/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:00 | 2022-10-23 11:24 | 1.3922 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0316 | 0 | 0 | 0 | 0.7778 | 0 | 0 | 20.8094
3018383 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 10:00 | 2022-10-23 13:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.351 | 0 | 535.0704 | 0 | 1242.4214
1771384 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:06 | 2022-10-23 10:29 | 0.38917 | 0 | 1145 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 60.0521 | 0 | 0.0046 | 0 | 16.8452 | 0 | 0 | 76.9019
1771386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453558/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:12 | 2022-10-23 11:38 | 1.4303 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1072 | 0 | 0 | 0 | 1.8741 | 0 | 0 | 10.9813
2047839 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403413/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:20 | 2022-10-23 11:20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0.5965 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 1.8412
1771388 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:22 | 2022-10-23 10:23 | 0.010556 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8598 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.8963
1771404 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742190/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:33 | 2022-10-23 11:11 | 0.63333 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2965 | 0 | 0.5205 | 0 | 0.8101 | 0 | 0 | 14.6271
1771389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:37 | 2022-10-23 10:39 | 0.03 | 1 | 1505 | 9 | 9 | 19 | 246 | 8 | 0 | 0.048 | 10.6661 | 7.9001 | 0.0838 | 4.3502 | 5.7616 | 40.3882 | 0 | 69.198
1771390 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:39 | 2022-10-23 10:39 | 0.0075 | 0 | 315 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.924 | 0.2071 | 0.0028 | 0.1355 | 0.4342 | 0.0678 | 0 | 1.7714
1771409 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109064/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:50 | 2022-10-23 14:21 | 3.5236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2656 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | 0 | 0 | 5.3701
1771393 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 5522986/SARTEKS ÖRME KUMAŞÇILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:53 | 2022-10-23 11:02 | 0.15722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.556 | 0 | 106.556
1771394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:55 | 2022-10-23 12:41 | 1.7631 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7782 | 0 | 0.393 | 0 | 0.4964 | 0 | 0 | 11.6676
1771395 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261358/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:02 | 2022-10-23 11:56 | 0.89472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4213 | 0 | 0 | 0 | 0.3423 | 0 | 0 | 0.7636
1771410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881946/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:09 | 2022-10-23 13:10 | 2.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0.3601 | 0 | 0 | 0 | 0.5264
1771411 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822882/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:15 | 2022-10-23 13:45 | 2.4972 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3683 | 0 | 0 | 0 | 0.8533 | 0 | 0 | 22.2216
1771399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434621/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:43 | 2022-10-23 12:36 | 0.88472 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4258 | 0 | 0 | 0 | 0.9933 | 0 | 0 | 11.4191
1771400 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:55 | 2022-10-23 12:46 | 0.85778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9473 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 3.9475
1771450 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709301/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:00 | 2022-10-23 12:23 | 0.37861 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.1074 | 0 | 0 | 0 | 1.9774 | 0 | 0 | 9.0848
1771423 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:09 | 2022-10-23 12:59 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3627 | 0 | 4.3627
1771425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:09 | 2022-10-23 12:48 | 0.64889 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.2999 | 11.2899 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 13.9945
1771427 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799246/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:14 | 2022-10-23 13:45 | 1.5208 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 82.1552 | 0 | 0 | 0 | 32.9481 | 0 | 1.7932 | 116.8965
1771429 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 5522986/SARTEKS ÖRME KUMAŞÇILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:16 | 2022-10-23 12:18 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8251 | 0 | 29.8251
1771430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32804/ANKARA DM>>(32804) MONDİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:21 | 2022-10-23 14:16 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1104 | 0 | 673.1877 | 0 | 710.2981
1771434 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1091341/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:28 | 2022-10-23 18:25 | 5.955 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024
1771435 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822882/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:32 | 2022-10-23 15:11 | 2.6467 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6969 | 0 | 0 | 0 | 0.9203 | 0 | 0 | 23.6172
1771438 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:08 | 2022-10-23 13:10 | 0.023889 | 1 | 363 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.6655 | 1.3132 | 0.4687 | 0.0092 | 0 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.9021
1771418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:09 | 2022-10-23 13:57 | 0.79806 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 244.112 | 0 | 0 | 15.2081 | 48.7434 | 0 | 0 | 308.0635
1771419 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308907/41340 DM3/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:15 | 2022-10-23 13:58 | 0.71028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.1517 | 0 | 0 | 0 | 15.7273 | 0 | 0 | 19.879
1771420 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802622/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:16 | 2022-10-23 14:26 | 1.1594 | 0 | 407 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 80.4489 | 0 | 1.2123 | 0 | 29.5552 | 0 | 0 | 111.2164
5008475 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 13:16 | 2022-10-23 17:16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0 | 6.4455 | 0 | 3.6979 | 0 | 417.6554 | 43.9902 | 388.3769 | 0 | 860.1659
1771440 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:32 | 2022-10-23 13:33 | 0.016389 | 1 | 744 | 2 | 29 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0.0129 | 3.0897 | 0.0328 | 0.1895 | 0.2502 | 0.9171 | 0 | 0 | 4.4922
1771442 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780669/TR5/11 KÖROĞLU SK PARK (780669)AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:45 | 2022-10-23 15:16 | 1.5092 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.8929 | 0 | 0 | 0 | 11.842 | 0 | 0 | 62.7349
1771447 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731422/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:37 | 2022-10-23 15:05 | 0.4725 | 0 | 389 | 12 | 10 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35.8079 | 82.1288 | 1.11 | 1.2138 | 14.7036 | 0 | 0 | 134.9641
1771466 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:42 | 2022-10-23 14:42 | 0.01 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.6826 | 0 | 0.032 | 0 | 0.3364 | 0 | 0 | 1.051
1771468 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:42 | 2022-10-23 14:42 | 0.0075 | 0 | 199 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3967 | 0 | 0.0183 | 0.19 | 0.0013 | 0.0306 | 0 | 0.6369
1771473 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:59 | 2022-10-23 14:59 | 0.0080556 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0.8713 | 0 | 0.8943 | 0 | 0 | 0 | 3.18
1771449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431953/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:05 | 2022-10-23 15:47 | 0.69778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4231 | 0 | 0 | 0 | 5.6747 | 0 | 0 | 14.0978
1771477 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:19 | 2022-10-23 15:20 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2311 | 0 | 0.061 | 0 | 0.2921
1771478 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:28 | 2022-10-23 15:29 | 0.028611 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 7 | 0 | 0 | 4.3664 | 0 | 0.08 | 2.5251 | 1.4214 | 7.9185 | 0 | 16.3114
1771480 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:31 | 2022-10-23 17:44 | 2.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.8789 | 2.0452 | 0 | 0 | 588.9241
1771479 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:31 | 2022-10-23 15:33 | 0.032778 | 7 | 1094 | 5 | 9 | 25 | 210 | 4 | 2 | 1.2227 | 9.3587 | 0.5133 | 0.3414 | 9.444 | 4.5658 | 3.173 | 0.1857 | 28.8046
1771454 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840298/85065 NOLU(TR-43) DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:40 | 2022-10-23 18:29 | 2.8144 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.877 | 0 | 0 | 0 | 6.2998 | 0 | 0 | 184.1768
1771482 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24330/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:45 | 2022-10-23 17:42 | 1.9578 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.2812 | 0 | 0 | 0 | 2.3588 | 0 | 0 | 29.64
1771485 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:58 | 2022-10-23 18:13 | 2.2494 | 0 | 1689 | 3 | 7 | 9 | 262 | 1 | 0 | 0 | 866.9932 | 34.8542 | 29.8915 | 286.5419 | 337.3186 | 11.6201 | 0 | 1567.2195
1771460 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:10 | 2022-10-23 16:48 | 0.63306 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.7417 | 0 | 0.1404 | 0 | 6.5135 | 0 | 0 | 36.3956
1771486 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:15 | 2022-10-23 16:15 | 0.0075 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.6987 | 0 | 0.0491 | 0 | 0.3239 | 0 | 0 | 1.0717
1771487 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:16 | 2022-10-23 17:18 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 5.897 | 0 | 0.0655 | 0 | 55.4836 | 0 | 3.7504 | 65.1965
1771490 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:19 | 2022-10-23 16:19 | 0.01 | 0 | 199 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0.0111 | 0.1549 | 0.0008 | 0.1593 | 0 | 0.6175
1771491 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145548/25360NOLU TRAFO ÇIKIŞ ALPEK KOLU ŞALTERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:23 | 2022-10-23 17:22 | 0.98694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0379 | 0 | 0 | 0 | 1.9248 | 0 | 0 | 7.9627
1771493 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:30 | 2022-10-23 16:43 | 0.22583 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.1077 | 12.834 | 2.1811 | 0.195 | 1.4317 | 7.7009 | 31.6906 | 0 | 56.141
1771502 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/99676 E TESİŞ DM DAHİLİ TRF | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:31 | 2022-10-23 17:08 | 0.61306 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1391 | 0 | 0 | 0 | 1.2124 | 0 | 0 | 17.3515
1771495 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:34 | 2022-10-23 16:35 | 0.016389 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9151 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | 0 | 0.9525
1771496 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889015/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:48 | 2022-10-23 18:19 | 1.5111 | 3 | 171 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4.7432 | 55.7268 | 0 | 0.8111 | 8.1249 | 7.0406 | 0 | 0 | 76.4466
1771497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6614900/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:50 | 2022-10-23 18:25 | 1.5858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27
1771498 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576491/576491 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:50 | 2022-10-23 17:23 | 0.55444 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.378 | 0 | 0.308 | 0 | 2.7758 | 0 | 0 | 9.4618
1771499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:51 | 2022-10-23 18:32 | 1.6789 | 0 | 409 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 388.987 | 9.2348 | 0 | 0 | 26.9227 | 0 | 0 | 425.1445
1771500 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:53 | 2022-10-23 16:57 | 0.063611 | 1 | 269 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0.1049 | 3.6129 | 0.0272 | 0 | 0.3825 | 1.1751 | 15.6427 | 0 | 20.9453
1771521 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:55 | 2022-10-23 16:56 | 0.024167 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.5523 | 0 | 0 | 2.1297
3018378 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 17:00 | 2022-10-23 19:11 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1547 | 0 | 234.0475 | 0 | 628.2022
1771526 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822876/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:19 | 2022-10-23 18:45 | 1.4364 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3031
1771531 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:39 | 2022-10-23 17:40 | 0.015556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226
1771530 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821741/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:41 | 2022-10-23 20:54 | 3.2206 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7905 | 0 | 0 | 6.9603 | 0 | 0 | 0 | 26.7508
1771532 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:52 | 2022-10-23 18:21 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4588 | 0 | 0 | 0.4588
3018380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 18:01 | 2022-10-23 18:31 | 0.5 | 0 | 1145 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 86.1189 | 0 | 0.0052 | 0 | 23.302 | 0 | 0 | 109.4261
1771536 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 18:31 | 2022-10-23 18:35 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 0.0612
1771538 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 18:36 | 2022-10-23 19:02 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3976 | 0 | 0 | 0.3976
1771544 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:05 | 2022-10-23 19:28 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6647 | 0 | 9.6647
1771514 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117273/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:12 | 2022-10-23 19:40 | 0.47056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0483
1771549 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514364/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:23 | 2022-10-23 20:15 | 0.86667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5774 | 0 | 0 | 0 | 0.5575 | 0 | 0 | 25.1349
1771520 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 123724/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 20:47 | 2022-10-23 21:46 | 0.97667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0843 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 2.1788
1771560 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32786/DM6/012.1 SAĞLIK MAH.DOYSAN HAT.ALAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 23:41 | 2022-10-24 01:02 | 1.3519 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.3664 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 0 | 35.3294
1771564 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 00:34 | 2022-10-24 01:14 | 0.66528 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.1234 | 0 | 0 | 0 | 3.4249 | 0 | 0 | 15.5483
3018389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782022/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 01:00 | 2022-10-24 01:55 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 11 | 32 | 2 | 0 | 1.0477 | 0 | 0 | 130.5071 | 11.6947 | 532.38 | 49.5238 | 725.1533
1771582 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33709/ONUR DM>>(33709)AKEL DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:02 | 2022-10-24 01:06 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8516 | 0 | 46.0116 | 0 | 50.8632
1771583 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 764451/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:03 | 2022-10-24 02:29 | 1.4369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.1457 | 0 | 615.3012
1771585 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:24 | 2022-10-24 01:31 | 0.12278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 1.2119
1771586 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:24 | 2022-10-24 01:31 | 0.10778 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.2726 | 4.2461 | 0 | 0.0122 | 1.4037 | 1.2803 | 0 | 0 | 8.2149
1771587 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18000/18000 NOLU KÖSEİLYAS DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:33 | 2022-10-24 01:34 | 0.015 | 1 | 390 | 3 | 5 | 15 | 122 | 5 | 0 | 0.0044 | 1.6889 | 0.093 | 0.0144 | 2.582 | 0.8107 | 3.0255 | 0 | 8.2189
1771589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 02:35 | 2022-10-24 02:55 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5659 | 0.4595 | 241.0375 | 0 | 347.0629
1771590 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755747/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 02:57 | 2022-10-24 06:30 | 3.5469 | 0 | 993 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 352.6872 | 0 | 0 | 283.9242 | 78.6902 | 0 | 0 | 715.3016
1771567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757154/İSKELE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 04:17 | 2022-10-24 10:20 | 6.0528 | 0 | 115 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.3525 | 0 | 0 | 851.4574 | 4.7107 | 0 | 0 | 960.5206
1771596 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.040833 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.501 | 0.2278 | 0 | 0.0206 | 0.3851 | 100.2088 | 0 | 102.3433
1771598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.043611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0105
1771597 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.036944 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.501 | 0.2278 | 0 | 0.0206 | 0.3851 | 100.2088 | 0 | 102.3433
1771599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.040833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 1.6918 | 0.7931 | 0 | 0 | 4.7093
1771600 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.027778 | 2 | 1176 | 32 | 14 | 9 | 262 | 1 | 0 | 0.9147 | 5.3541 | 4.5692 | 0.1418 | 0.4895 | 2.4142 | 0.0628 | 0 | 13.9463
1771602 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.034167 | 4 | 998 | 20 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 0.7071 | 4.2363 | 0.7042 | 0.4244 | 2.3226 | 2.346 | 0.0183 | 0 | 10.7589
1771601 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007
1771570 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867380/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 07:52 | 2022-10-24 08:55 | 1.0464 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0307 | 0 | 0.0048 | 0 | 11.5129 | 0 | 0 | 42.5484
1771604 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:10 | 2022-10-24 08:11 | 0.013889 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8452 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.8887
1771606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:19 | 2022-10-24 09:10 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.515 | 1.8972 | 1888.0703 | 0 | 2274.4825
1771607 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:23 | 2022-10-24 09:40 | 1.2922 | 1 | 989 | 0 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.2573 | 77.9328 | 0 | 0.732 | 3.1397 | 21.0509 | 0 | 0 | 103.1127
5008481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42052/42052 TRKEREMTEMEL TR GNL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 08:30 | 2022-10-24 17:21 | 8.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3469 | 0 | 0 | 0 | 723.014 | 0 | 0 | 745.3609
1771609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:35 | 2022-10-24 08:41 | 0.091667 | 2 | 231 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.1057 | 3.5606 | 0.4373 | 0.0456 | 2.0343 | 2.5617 | 0 | 0 | 8.7452
1771612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421079/82410-Edr.DM08-TR-10 DM AG.ÇKŞ ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:56 | 2022-10-24 11:19 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 4.872
3018377 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109072/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 18:50 | 9.8333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0445 | 0 | 0 | 0 | 0.0157 | 0 | 0 | 21.0602
3018382 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93320/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 15:01 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119.9583 | 0 | 0 | 0 | 10.2045 | 0 | 0 | 130.1628
5008472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 18:30 | 9.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595
5008474 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897570/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 14:01 | 5 | 0 | 154 | 3 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 171.3659 | 270.0997 | 2.7829 | 4.8356 | 67.7648 | 0 | 0 | 516.8489
5008447 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484186/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 17:01 | 8 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 299.1691 | 0 | 0 | 0 | 156.2084 | 0 | 0 | 455.3775
5008473 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 801732/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 11:00 | 1.9836 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9544 | 0 | 0.0472 | 0 | 2.7553 | 0 | 0 | 3.7569
1771611 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651948/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 09:36 | 0.57972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4049 | 0 | 0 | 0 | 2.2783 | 0 | 0 | 3.6832
3018363 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50280/18A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 13:52 | 4.85 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 346.6671 | 0 | 0 | 0 | 61.3694 | 0 | 160.1445 | 568.181
5008460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763770/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:06 | 2022-10-24 10:01 | 0.91667 | 0 | 129 | 1 | 3 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.9564 | 0.5758 | 1.2758 | 168.4981 | 114.5008 | 0 | 0 | 311.8069
1771615 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:08 | 2022-10-24 09:55 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0.9052 | 0 | 0 | 3.231
5008470 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453658/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:11 | 2022-10-24 17:33 | 8.3667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.7331 | 0 | 0 | 0 | 10.5823 | 0 | 0 | 66.3154
1771617 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:19 | 2022-10-24 09:49 | 0.49583 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5659 | 0 | 24.8469 | 0 | 22.0545 | 0 | 0 | 0 | 47.4673
1771618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:20 | 2022-10-24 18:06 | 8.7708 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 292.1275 | 0 | 16.2539 | 0 | 73.9728 | 0 | 0 | 382.3542
3018358 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 740138/26635 NOLU TRAFO BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:20 | 2022-10-24 14:40 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3606
1771580 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332636/43174 TR 35 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:31 | 2022-10-24 10:15 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977
3018412 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15320/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:41 | 2022-10-24 15:41 | 6 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 266.3859 | 0 | 0 | 0 | 105.5276 | 0 | 54.1957 | 426.1092
1771627 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:45 | 2022-10-24 09:47 | 0.032778 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | 0.0958 | 0 | 0.6943 | 0 | 0 | 1.905
1771628 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:46 | 2022-10-24 10:02 | 0.25611 | 0 | 177 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.6178 | 0.3153 | 0.0273 | 1.0583 | 2.0308 | 0 | 0 | 10.0495
1771630 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:56 | 2022-10-24 09:58 | 0.040278 | 2 | 1749 | 68 | 6 | 15 | 281 | 11 | 0 | 1.171 | 22.2755 | 29.8404 | 0.1616 | 20.7477 | 9.0814 | 109.8813 | 0 | 193.1589
1771631 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:59 | 2022-10-24 10:00 | 0.016111 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6185 | 0 | 0.7226 | 0 | 0 | 0 | 1.3411
1771632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:00 | 2022-10-24 10:47 | 0.78056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.4055 | 0 | 0 | 55.3575 | 1.6665 | 2658.9819 | 0 | 2716.4114
3018413 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850697/852648 NO DİREK HAMZABEYLİ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 10:01 | 2022-10-24 13:16 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679.4955 | 0 | 0 | 0 | 1679.4955
1771637 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:24 | 2022-10-24 10:25 | 0.026944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 2.8212 | 0 | 77.6964 | 0 | 80.6412
11290445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761280/42082 TR1/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:27 | 2022-10-24 11:00 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6331 | 0 | 0.3133 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 2.4094
1771639 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:31 | 2022-10-24 10:31 | 0.0083333 | 0 | 0 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2297 | 0.0095 | 0.9355 | 0 | 0 | 0 | 6.1747
1771664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370071/DM1/56 CEMALİYE->>(366594)AG ŞLR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:42 | 2022-10-24 12:14 | 1.5311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5595
1771667 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108178/15230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:46 | 2022-10-24 12:38 | 1.8719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0702
1771650 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822882/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:47 | 2022-10-24 12:37 | 1.8389 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0609 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 13.7959
1771668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:49 | 2022-10-24 10:50 | 0.010833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8799 | 0 | 0.0502 | 0 | 0 | 0 | 0.9301
1771670 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:17 | 2022-10-24 11:31 | 0.22194 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0.0146 | 4.0292 | 1.6592 | 4.4707 | 0 | 11.5776
1771652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13529054/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:19 | 2022-10-24 12:40 | 1.3425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3202 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0 | 0 | 0.4437
1771671 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:20 | 2022-10-24 11:20 | 0.0083333 | 0 | 260 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6994 | 1.1925 | 0 | 3.7856 | 0.3768 | 0 | 0 | 6.0543
1771672 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:35 | 2022-10-24 11:36 | 0.010556 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5607 | 0 | 0.0319 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0.9775
11290466 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 761280/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:51 | 2022-10-24 12:21 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0.2684 | 0 | 1.3499 | 0 | 0 | 2.2053
1771677 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:58 | 2022-10-24 12:04 | 0.10556 | 2 | 624 | 1 | 1 | 13 | 125 | 1 | 0 | 0.222 | 10.425 | 0.1133 | 0.0537 | 10.3716 | 9.1985 | 47.7031 | 0 | 78.0872
1771678 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:58 | 2022-10-24 12:49 | 0.83833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.4458 | 0 | 0 | 57.3174 | 1.7995 | 2624.9448 | 0 | 2684.5075
1771681 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:02 | 2022-10-24 12:04 | 0.028056 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0131 | 1.5677 | 0.2762 | 0.0247 | 0.266 | 1.2588 | 14.2012 | 0 | 17.6077
1771701 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733371/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:04 | 2022-10-24 13:30 | 1.4297 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4736 | 0 | 0 | 0 | 7.2886 | 0 | 0 | 25.7622
1771682 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:10 | 2022-10-24 12:13 | 0.052778 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0197 | 2.3498 | 0.4144 | 0.037 | 0.3991 | 1.888 | 21.302 | 0 | 26.41
1771683 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894703/DTT01 ENH - MAYTEKS DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:13 | 2022-10-24 12:15 | 0.033889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 6.2513 | 0.1989 | 13.3866 | 0 | 20.3055
1771687 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:39 | 2022-10-24 12:41 | 0.025 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0066 | 0.7829 | 0.1381 | 0.0123 | 0.133 | 0.6291 | 7.1007 | 0 | 8.8027
1771690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:48 | 2022-10-24 14:10 | 1.3664 | 0 | 249 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 75.3528 | 26.0551 | 0 | 22.9695 | 33.9444 | 0 | 0 | 158.3218
2047865 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 572892/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:16 | 2022-10-24 13:31 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2308
1771697 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57170/DM5TR13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:56 | 2022-10-24 14:17 | 0.35167 | 0 | 2348 | 0 | 4 | 4 | 429 | 1 | 1 | 0 | 151.2488 | 0 | 5.4733 | 36.5131 | 141.2139 | 6.9762 | 0.2244 | 341.6497
1771696 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:56 | 2022-10-24 13:58 | 0.022222 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0064 | 0.7628 | 0.1446 | 0.0129 | 0.1379 | 0.6402 | 7.6047 | 0 | 9.3095
1771699 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:59 | 2022-10-24 14:28 | 0.48806 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4505 | 0 | 76.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1682
1771721 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:00 | 2022-10-24 15:25 | 1.4239 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 165.3421 | 2.9946 | 0.102 | 191.1866 | 86.7135 | 0 | 0 | 446.3388
1771700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755910/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:01 | 2022-10-24 14:33 | 0.53611 | 0 | 881 | 0 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55.7354 | 0 | 0.4645 | 12.4474 | 18.8346 | 0 | 0 | 87.4819
1771710 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:15 | 2022-10-24 16:04 | 1.8211 | 0 | 122 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.2871 | 0 | 0.2128 | 68.6587 | 10.7344 | 0 | 0 | 113.893
1771711 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74307/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:16 | 2022-10-24 15:30 | 1.2303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 65 | 7 | 6 | 0 | 0.7085 | 0 | 0 | 270.1725 | 142.2117 | 12864.1453 | 165.8116 | 13443.0496
1771726 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:23 | 2022-10-24 14:24 | 0.029167 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0121 | 1.4375 | 0.3115 | 0.0278 | 0.279 | 1.2873 | 15.612 | 0 | 18.9672
1771729 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:40 | 2022-10-24 14:52 | 0.18889 | 0 | 2 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0724 | 87.7191 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 97.3975
1771730 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:43 | 2022-10-24 15:42 | 0.99111 | 0 | 313 | 1 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.9778 | 0.3642 | 2.3194 | 0 | 26.893 | 0 | 0 | 95.5544
1771731 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:45 | 2022-10-24 14:46 | 0.011667 | 2 | 931 | 9 | 2 | 5 | 130 | 2 | 1 | 0.088 | 3.0145 | 1.1821 | 0.0144 | 0.7823 | 1.6466 | 0.3101 | 0.0534 | 7.0914
11290467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13529054/40263 DM5/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:46 | 2022-10-24 15:01 | 0.25028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0.0799
1771732 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:46 | 2022-10-24 14:47 | 0.019444 | 0 | 124 | 47 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 | 7.9803 | 0.0098 | 1.1989 | 0.0546 | 0 | 0 | 9.8508
1771733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:47 | 2022-10-24 14:48 | 0.018056 | 0 | 671 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.9593 | 0.0204 | 0.1642 | 9.8976 | 0.7951 | 0.0912 | 0 | 12.9278
1771736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:50 | 2022-10-24 14:51 | 0.016667 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8548 | 0 | 0.6876 | 0 | 0.6981 | 0 | 0 | 0 | 2.2405
1771737 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820356/ 95880 NOLU DM2 İŞLETME BİNAÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:52 | 2022-10-24 15:04 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1192 | 0 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2373
1771738 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:52 | 2022-10-24 15:09 | 0.27833 | 0 | 2 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1137 | 135.7865 | 0 | 14.6894 | 0 | 0 | 0 | 150.5896
1771714 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 DM- KAYI KILAVUZLU AFAD ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:01 | 2022-10-24 17:03 | 2.0278 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 62.1661 | 0 | 1.1925 | 0 | 34.9971 | 19.9962 | 0 | 118.3519
1771741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:04 | 2022-10-24 16:45 | 1.6814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 7.7727 | 0 | 0.1081 | 0 | 102.9801 | 0 | 20.8735 | 131.7344
1771742 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820356/ 95880 NOLU DM2 İŞLETME BİNAÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:09 | 2022-10-24 19:41 | 4.5306 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0055 | 0 | 2.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4469
1771744 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34101/DENTAŞ DM (VAKIFLAR OSB - 2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:11 | 2022-10-24 16:04 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0194 | 0 | 2719.4126 | 0 | 2753.432
1771746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377219/DM10/TR39 KUMYOL->>(377219)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:13 | 2022-10-24 17:08 | 1.9206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.6214 | 0 | 0 | 0 | 33.1949 | 0 | 0 | 100.8163
1771745 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:18 | 2022-10-24 15:18 | 0.0072222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263
1771717 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123099/27240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:24 | 2022-10-24 18:21 | 2.9433 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.6624 | 0 | 0 | 0 | 43.7628 | 0 | 0 | 76.4252
1771749 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:26 | 2022-10-24 15:26 | 0.0077778 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8216 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 0 | 3.2029
1771718 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:26 | 2022-10-24 15:49 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9714 | 0 | 0 | 3.9714
1771750 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:26 | 2022-10-24 15:27 | 0.015556 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4898
1771751 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15403191/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:27 | 2022-10-24 16:55 | 1.4747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7835
1771755 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 432407/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:37 | 2022-10-24 17:02 | 1.4092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 17.709 | 0 | 0 | 18.7254
1771753 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:41 | 2022-10-24 16:57 | 1.2733 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7215
1771719 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894165/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:43 | 2022-10-24 19:02 | 3.3175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.2096 | 0 | 0 | 0 | 98.9488 | 79.6128 | 0 | 0 | 183.7712
1771754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:44 | 2022-10-24 16:56 | 1.2028 | 0 | 610 | 1 | 7 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 137.7475 | 1.5045 | 10.7429 | 262.9956 | 50.1488 | 0 | 0 | 463.1393
1771757 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440704/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:50 | 2022-10-24 17:08 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4635 | 0 | 0 | 0.4635
1771758 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:54 | 2022-10-24 15:55 | 0.0125 | 0 | 266 | 20 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8544 | 4.0814 | 0.0613 | 0.0568 | 0.3962 | 0.5229 | 0 | 5.973
1771760 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889469/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:54 | 2022-10-24 17:21 | 1.4531 | 2 | 1286 | 0 | 22 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0.9238 | 369.1769 | 0 | 4.9026 | 146.7313 | 290.7199 | 0 | 0 | 812.4545
1771761 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:59 | 2022-10-24 16:00 | 0.015278 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0.1544 | 0 | 0.0268 | 0.4581 | 0 | 0 | 1.7337
1771762 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:07 | 2022-10-24 17:05 | 0.96667 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8807 | 0 | 0.6907 | 0 | 2.2268 | 0 | 0 | 10.7982
1771763 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779589/METROPOL DM>>(779589)HALİS TEKS / METEM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:21 | 2022-10-24 18:10 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4271 | 0 | 0 | 0 | 2.4271
1771765 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:28 | 2022-10-24 16:44 | 0.2675 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 41.3859 | 29.3571 | 39.8212 | 0.9216 | 3.5048 | 8.8813 | 9.2748 | 0 | 133.1467
1771767 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600864/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:35 | 2022-10-24 17:23 | 0.79722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88
1771768 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:36 | 2022-10-24 16:37 | 0.013056 | 1 | 1551 | 4 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0.1735 | 1.2701 | 0.1514 | 0.0016 | 0.29 | 0.249 | 0 | 0 | 2.1356
1771769 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:37 | 2022-10-24 16:44 | 0.12417 | 0 | 532 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.0723 | 0 | 0.1828 | 0 | 3.4846 | 0 | 0 | 15.7397
1771771 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:38 | 2022-10-24 16:39 | 0.014444 | 1 | 82 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1809 | 0.2126 | 0 | 0.0245 | 0.0511 | 0 | 0 | 0.4691
1771784 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472362/95880 E TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:41 | 2022-10-24 17:31 | 0.82778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514
1771777 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:50 | 2022-10-24 17:05 | 0.24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9802 | 0.2424 | 0 | 0 | 80.2226
1771778 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:54 | 2022-10-24 17:04 | 0.17167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4.9683 | 0 | 0 | 0 | 2.4203 | 0 | 0.3701 | 7.7587
1771780 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842036/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:54 | 2022-10-24 18:46 | 1.8592 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.6036 | 0 | 0.9945 | 0 | 25.289 | 0 | 0 | 119.8871
1771788 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:20 | 2022-10-24 18:37 | 1.2792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 79.4876 | 2.5088 | 3304.0882 | 0 | 3386.7916
1771807 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:21 | 2022-10-24 18:05 | 0.73694 | 2 | 1286 | 0 | 22 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0.47 | 187.801 | 0 | 2.5772 | 73.2395 | 145.7705 | 0 | 0 | 409.8582
11290492 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761850/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:22 | 2022-10-24 17:39 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1314 | 0 | 45.1314
5008479 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 17:30 | 2022-10-24 19:22 | 1.8667 | 0 | 362 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 174.4323 | 19.0356 | 2.5079 | 183.685 | 160.0164 | 0 | 41.8052 | 581.4824
1771789 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600864/56341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:36 | 2022-10-24 18:43 | 1.1194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172
3018390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112730/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 18:00 | 2022-10-24 18:38 | 0.63361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0.7152 | 0 | 0 | 2.3283
1771791 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:44 | 2022-10-24 19:58 | 1.2267 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6.8496 | 48.5662 | 0 | 0.2146 | 0 | 15.6936 | 0 | 0 | 71.324
1771820 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 765088/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:52 | 2022-10-24 19:58 | 1.1022 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.6375 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 23.0352
1771821 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:58 | 2022-10-24 19:11 | 0.22972 | 6 | 762 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 1.0333 | 38.5046 | 0 | 0 | 69.5815 | 13.6489 | 124.3932 | 0.4666 | 247.6281
1771793 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361257/DTR6/010-1 ->> (361257) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:01 | 2022-10-24 20:23 | 1.3639 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.403 | 0 | 0 | 0 | 0.3938 | 0 | 0 | 17.7968
1771822 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:07 | 2022-10-24 19:08 | 0.020278 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0077 | 0.9136 | 0.1161 | 0.0104 | 0.1182 | 0.5552 | 4.9319 | 0 | 6.6531
1771795 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889501/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:16 | 2022-10-24 19:23 | 0.115 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.0441 | 0 | 0.0978 | 0 | 0 | 0.6869
1771796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400752/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:29 | 2022-10-24 21:13 | 1.7303 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.3807 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 2.6436 | 22.5766
1771823 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663307/P.KÖY TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:48 | 2022-10-24 20:35 | 0.78611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 6.1337 | 0 | 0 | 8.7992
1771799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439962/91448 K TR2/10 DSİ Blok TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 20:27 | 2022-10-24 21:06 | 0.65389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0 | 0 | 7.0727
1771800 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248011/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 21:31 | 2022-10-24 22:15 | 0.73417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4264 | 0 | 0 | 0 | 0.4856 | 0 | 0 | 0.912
1771832 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093054/B ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 22:14 | 2022-10-24 22:55 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085
1771841 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18770/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 00:26 | 2022-10-25 03:39 | 3.2092 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.657 | 0 | 0.1985 | 0 | 10.8108 | 0 | 0 | 78.6663
2047850 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 806061/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 02:47 | 2022-10-25 03:47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6718 | 0 | 0 | 0 | 54.7132 | 0 | 55.385
1771839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18770/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 03:06 | 2022-10-25 06:59 | 3.8833 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.0621 | 0 | 0.2113 | 0 | 13.1353 | 0 | 0 | 91.4087
2047867 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 03:06 | 2022-10-25 06:07 | 3.0003 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76.1843 | 0 | 5.2178 | 0 | 35.4762 | 0 | 0 | 116.8783
1771861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 04:41 | 2022-10-25 05:28 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 36.4892 | 0.9034 | 1455.6957 | 0 | 1493.3883
1771866 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:27 | 2022-10-25 07:56 | 0.47944 | 0 | 3698 | 0 | 0 | 5 | 420 | 2 | 1 | 0 | 248.6423 | 0 | 0 | 19.8827 | 82.0865 | 55.3665 | 0.7281 | 406.7061
1771868 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 815752/94682 İ K DOĞANCA TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:33 | 2022-10-25 10:49 | 3.26 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2067 | 0 | 4.1535 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 46.4802
1771867 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815268/94426 İ İBRİKTEPE TR-5 TRF İST | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:34 | 2022-10-25 10:04 | 2.5083 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 59.0722 | 0 | 0 | 0 | 124.1425 | 0 | 0 | 183.2147
1771869 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:38 | 2022-10-25 08:42 | 1.0628 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.2323 | 0 | 0 | 0 | 14.7792 | 0 | 0 | 38.0115
1771870 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:41 | 2022-10-25 09:32 | 1.8461 | 0 | 183 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.2376 | 20.5552 | 0 | 43.0182 | 20.1226 | 0 | 0 | 137.9336
1771842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732520/CANHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:59 | 2022-10-25 08:56 | 0.95583 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.0161 | 0 | 1.3754 | 0 | 4.1859 | 0 | 0 | 11.5774
1771873 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:01 | 2022-10-25 08:46 | 0.76028 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.0346 | 0 | 0 | 0 | 6.2264 | 0 | 0 | 17.261
1771874 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851259/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:01 | 2022-10-25 08:40 | 0.65 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 7.8576 | 12.7565 | 0 | 0 | 39.5254 | 8.703 | 0 | 0 | 68.8425
1771876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14019078/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:05 | 2022-10-25 09:32 | 1.4528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 1.7838 | 0 | 0 | 3.2156
1771843 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91102/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:14 | 2022-10-25 08:52 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2.5357 | 0 | 0.0361 | 0 | 32.8628 | 0 | 7.2326 | 42.6672
1771877 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740936/A ÇIKIŞ MEZARLIK TARAFI 205259 DİREK ÇIK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:15 | 2022-10-25 09:28 | 1.2144 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0524 | 0 | 0 | 0 | 2.0895 | 0 | 0 | 8.1419
5008501 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301199/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 08:30 | 2022-10-25 18:15 | 9.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7628 | 0 | 0 | 0 | 13.6598 | 0 | 0 | 29.4226
5008480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 08:30 | 2022-10-25 10:10 | 1.6667 | 0 | 1208 | 1 | 3 | 10 | 201 | 0 | 0 | 0 | 378.4786 | 1.0248 | 2.2704 | 397.3884 | 339.7824 | 0 | 0 | 1118.9446
1771879 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:33 | 2022-10-25 08:44 | 0.18389 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0.427 | 13.2697 | 0 | 0 | 14.8492
1771880 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:34 | 2022-10-25 08:34 | 0.0091667 | 4 | 998 | 20 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 0.3851 | 2.3025 | 0.5577 | 0.3364 | 1.6004 | 1.6799 | 0.0269 | 0 | 6.8889
1771881 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:35 | 2022-10-25 09:24 | 0.81917 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 57.9016 | 55.7021 | 0 | 0 | 24.8529 | 11.9394 | 0 | 150.396
1771844 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706916/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:36 | 2022-10-25 09:51 | 1.2483 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 62.4321 | 0 | 0 | 0 | 71.1436 | 0 | 0.1824 | 133.7581
1771882 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:43 | 2022-10-25 08:44 | 0.015 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7656 | 0 | 0.6032 | 0 | 0.4221 | 0 | 0 | 0 | 1.7909
1771885 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:53 | 2022-10-25 08:53 | 0.0083333 | 1 | 485 | 1 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0.0527 | 1.0451 | 0.0052 | 0.0087 | 0.5832 | 0.3377 | 0 | 0 | 2.0326
3018405 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 17:57 | 8.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7559 | 0 | 0 | 0 | 15.5351 | 0 | 0 | 31.291
3018384 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93320/93330 K BEĞENDİK TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 15:00 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.2924 | 0 | 0 | 0 | 10.3948 | 0 | 0 | 127.6872
3018404 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50240/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:01 | 2022-10-25 14:00 | 4.9908 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 314.584 | 0 | 0 | 0 | 111.5176 | 0 | 0 | 426.1016
5008450 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773426/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:01 | 2022-10-25 11:54 | 2.8833 | 0 | 321 | 2 | 6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 175.1299 | 38.2003 | 7.2283 | 0 | 128.865 | 0 | 0 | 349.4235
5008452 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484186/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:01 | 2022-10-25 17:01 | 8 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 291.512 | 0 | 0 | 0 | 158.7527 | 0 | 0 | 450.2647
1771889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:01 | 2022-10-25 10:53 | 1.8711 | 0 | 122 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.4171 | 0 | 0.2176 | 70.1711 | 10.6278 | 0 | 0 | 117.4336
3018392 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | DM | 856267/DM 2 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:02 | 2022-10-25 13:02 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.7013 | 0 | 0 | 0 | 60.627 | 0 | 0 | 120.3283
1771847 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:03 | 2022-10-25 12:54 | 3.8444 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.0412 | 0 | 0 | 0 | 4.1032 | 0 | 0 | 37.1444
5008455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:03 | 2022-10-25 17:07 | 8.0667 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 356.4652 | 0 | 4.3767 | 0 | 342.0766 | 0 | 28.8278 | 731.7463
5008451 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453790/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:04 | 2022-10-25 18:04 | 9 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 242.8463 | 0 | 0.247 | 0 | 45.5218 | 0 | 0 | 288.6151
1771890 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:07 | 2022-10-25 09:11 | 0.059444 | 0 | 75 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.8117 | 0.9473 | 0.0619 | 0 | 0.1354 | 0 | 0 | 1.9563
1771852 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756782/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:29 | 2022-10-25 09:52 | 0.38722 | 0 | 304 | 2 | 15 | 3 | 170 | 2 | 0 | 0 | 21.7507 | 0.4531 | 1.4442 | 2.2528 | 28.0698 | 124.1591 | 0 | 178.1297
1771853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14944693/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:30 | 2022-10-25 10:54 | 1.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008
5008477 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:31 | 2022-10-25 17:33 | 8.0333 | 20 | 465 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 465.7905 | 637.5686 | 0 | 20.0771 | 146.6991 | 214.9413 | 0 | 0 | 1485.0766
3018406 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:31 | 2022-10-25 16:11 | 6.6667 | 4 | 441 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 134.7683 | 497.7091 | 9.4201 | 0 | 112.7955 | 232.5579 | 0 | 0 | 987.2509
1771896 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:49 | 2022-10-25 09:50 | 0.028056 | 1 | 337 | 3 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.2204 | 1.7163 | 0.0035 | 0 | 1.2217 | 0.843 | 0 | 0 | 4.0049
1771856 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794916/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:08 | 2022-10-25 11:18 | 1.1628 | 0 | 253 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 67.4275 | 0 | 2.0309 | 0 | 31.5676 | 0 | 0 | 101.026
1771858 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408189/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:11 | 2022-10-25 10:36 | 0.41083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815
1771859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:11 | 2022-10-25 10:29 | 0.3025 | 0 | 1235 | 4 | 6 | 3 | 193 | 2 | 0 | 0 | 86.1917 | 5.3185 | 0.0714 | 5.1779 | 35.1957 | 36.8024 | 0 | 168.7576
11290530 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740936/C ÇIKIŞI MÜŞTEREK DİREK SAĞLIK OCAĞI TAR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:16 | 2022-10-25 10:31 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0.4934 | 0 | 0 | 1.9173
1771899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:18 | 2022-10-25 10:27 | 0.15111 | 0 | 579 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1487 | 0 | 0 | 2.6897 | 1.994 | 0 | 0 | 21.8324
2047852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303884/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:26 | 2022-10-25 12:01 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5096 | 0 | 0 | 0 | 6.6446 | 0 | 0 | 8.1542
1771902 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:27 | 2022-10-25 10:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0.01 | 0.9533 | 0 | 0 | 0 | 6.4483
1771904 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:32 | 2022-10-25 11:11 | 0.65333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6815 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 20.1615
1771905 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:36 | 2022-10-25 11:19 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.1293 | 1.9093 | 1905.1861 | 0 | 2281.2247
1771908 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:51 | 2022-10-25 12:40 | 1.8217 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.7944 | 0 | 0 | 0 | 16.0135 | 0 | 0 | 55.8079
1771910 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878008/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:15 | 2022-10-25 11:56 | 0.68306 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.1104 | 0 | 0 | 0 | 4.7943 | 0 | 0 | 23.9047
1771913 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:35 | 2022-10-25 11:35 | 0.011667 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0.3824 | 0.0088 | 0 | 1.0094 | 0 | 0 | 2.4577
2047851 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561237/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ F | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:36 | 2022-10-25 12:06 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7899 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0.8321
1771930 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454730/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:49 | 2022-10-25 13:06 | 1.2847 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6491 | 0 | 0 | 0 | 9.6518 | 0 | 0 | 21.3009
1771916 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:53 | 2022-10-25 11:53 | 0.0086111 | 0 | 0 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2816 | 0.0096 | 0.9509 | 0 | 0 | 0 | 6.2421
1771932 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248011/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:53 | 2022-10-25 20:11 | 8.3072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 0 | 0 | 7.3305 | 0 | 0 | 11.4215
1771931 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:54 | 2022-10-25 13:16 | 1.3608 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9179 | 0.0693 | 0 | 2.7425 | 0 | 0 | 14.7297
1771918 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:57 | 2022-10-25 12:02 | 0.07 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.2899 | 1.1312 | 4.2183 | 0.0724 | 0.6647 | 0.5579 | 0 | 0 | 6.9344
1771920 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867683/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DM2-TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:03 | 2022-10-25 12:10 | 0.11417 | 0 | 392 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.1159 | 0 | 0 | 0 | 5.2114 | 0 | 0 | 14.3273
1771943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:22 | 2022-10-25 12:22 | 0.0086111 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 0.0098 | 0.401 | 0 | 0 | 1.9277
1771936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818372/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:24 | 2022-10-25 17:22 | 4.9611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651
1771946 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:59 | 2022-10-25 13:01 | 0.032222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0.0181 | 0 | 0.0213 | 0 | 8.4971 | 0 | 20.1135 | 0 | 28.65
1771947 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:00 | 2022-10-25 13:37 | 0.61361 | 0 | 152 | 4 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.0976 | 12.3427 | 0.9307 | 0 | 10.3583 | 0 | 0 | 41.7293
1771948 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 802830/95010 K AKHOCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:04 | 2022-10-25 15:00 | 1.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3188
1771949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:10 | 2022-10-25 13:45 | 0.5825 | 1 | 485 | 2 | 14 | 4 | 151 | 0 | 1 | 0.841 | 53.7321 | 2.9306 | 5.0795 | 13.9369 | 58.8422 | 0 | 0.4817 | 135.844
1771951 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723497/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:20 | 2022-10-25 14:19 | 0.98556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0 | 4.2669 | 0 | 0 | 9.211
1771961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:22 | 2022-10-25 14:10 | 0.80139 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8974 | 0 | 0.1837 | 0 | 0.2774 | 0 | 0 | 4.3585
1771958 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809468/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:47 | 2022-10-25 14:44 | 0.95639 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.4575 | 0 | 0.5357 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | 41.2765
1771959 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794916/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:59 | 2022-10-25 15:03 | 1.0703 | 0 | 253 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.7176 | 0 | 1.814 | 0 | 30.1537 | 0 | 0 | 88.6853
1771957 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:01 | 2022-10-25 14:49 | 0.80167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 58.341 | 1.7933 | 2815.3139 | 0 | 2875.8245
1771981 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:15 | 2022-10-25 15:02 | 0.79556 | 0 | 265 | 20 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 38.1987 | 188.08 | 2.8223 | 2.8127 | 19.5311 | 26.4603 | 0 | 277.9051
1771984 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:15 | 2022-10-25 14:53 | 0.63472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0.7029 | 0 | 0 | 1.921
1771983 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:16 | 2022-10-25 15:07 | 0.8575 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.0796 | 0 | 0.0374 | 44.6339 | 9.8605 | 0 | 0 | 64.6114
1771964 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573376/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:26 | 2022-10-25 15:43 | 1.28 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8635
1771986 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501196/Mrç. K.DONDURMA TR-2 C- SBŞ YOLU ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:41 | 2022-10-25 15:38 | 0.94278 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0979 | 0 | 0 | 0 | 2.8858 | 0 | 0 | 12.9837
1771987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576854/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:50 | 2022-10-25 16:41 | 1.8494 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4601 | 0 | 0 | 0 | 2.1718 | 0 | 0 | 14.6319
1771989 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782624/DM26/TR25>>(782624)DM26/TR26(RG DERİ YN) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:39 | 2022-10-25 16:52 | 1.2186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.2096 | 0 | 0 | 36.7327 | 108.4882 | 0 | 79.0716 | 226.5021
1771990 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630662/VİZE DM2-TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:51 | 2022-10-25 20:57 | 5.1078 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.0912 | 0 | 0 | 0 | 23.7157 | 0 | 0 | 84.8069
1771992 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90540/90542 NOLU DT TR1-38 CEVAT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:56 | 2022-10-25 16:51 | 0.91417 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.0269 | 0 | 0 | 0 | 18.9436 | 0 | 0 | 63.9705
1771993 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:02 | 2022-10-25 16:02 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.4677 | 0 | 0 | 0 | 0.7177
1771994 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:02 | 2022-10-25 16:03 | 0.010833 | 0 | 315 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1.1471 | 0.3302 | 0.0045 | 0.274 | 0.7981 | 0.294 | 0 | 2.8479
1771995 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431689/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:03 | 2022-10-25 16:31 | 0.47167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | 8.0035 | 0 | 0 | 8.3356
1771996 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:09 | 2022-10-25 16:10 | 0.013333 | 0 | 259 | 1 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.6514 | 0.0161 | 0 | 0.0349 | 0.4169 | 0 | 0 | 1.1193
1771997 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802622/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:11 | 2022-10-25 16:12 | 0.016667 | 0 | 406 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.9288 | 0 | 0.0187 | 0 | 0.4867 | 0 | 0 | 1.4342
1771998 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:21 | 2022-10-25 16:29 | 0.14361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.9898 | 0 | 0 | 0 | 1.1408
1771973 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771091/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:21 | 2022-10-25 19:07 | 2.7683 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.8644 | 0 | 0 | 0 | 29.7835 | 0 | 0 | 48.6479
1771974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70250/DM02 TR16 (LİSE YANI TR17) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:21 | 2022-10-25 16:45 | 0.39528 | 0 | 1371 | 0 | 2 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 86.5161 | 0 | 0.2301 | 9.9681 | 25.7962 | 67.2095 | 0 | 189.72
1771999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780644/DM10/TR55(DM2/055)>>(364750-1)BOX-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:29 | 2022-10-25 19:04 | 2.5806 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108.3967 | 0 | 0 | 0 | 20.2352 | 0 | 0 | 128.6319
11290594 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205323/21045 C ÇIKIŞ ESKİ ÇENGELLİ YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:31 | 2022-10-25 16:51 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307
1772000 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:32 | 2022-10-25 16:49 | 0.28306 | 0 | 6571 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 310.7141 | 0 | 0 | 0 | 105.0669 | 0 | 0 | 415.781
1771975 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408398/81690 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:34 | 2022-10-25 17:41 | 1.1164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.3779
1772002 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884263/DM5TR13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:45 | 2022-10-25 16:59 | 0.23306 | 0 | 2375 | 0 | 4 | 4 | 431 | 1 | 1 | 0 | 96.7492 | 0 | 3.4321 | 21.7511 | 84.8875 | 4.1156 | 0.1248 | 211.0603
1772003 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780644/DM5/8 CEM SLTAN->>(780644)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:47 | 2022-10-25 17:44 | 0.94333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2508 | 0 | 0 | 0 | 1.6188 | 0 | 0 | 24.8696
1771979 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15253809/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:49 | 2022-10-25 20:29 | 3.6631 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4207
1772004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:52 | 2022-10-25 16:53 | 0.010833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9141 | 0 | 0.0491 | 0 | 0 | 0 | 0.9632
11290590 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205323/A ÇIKIŞI MÜREFTE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:21 | 2022-10-25 17:41 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5099
1772009 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:29 | 2022-10-25 17:31 | 0.025 | 2 | 1749 | 68 | 6 | 15 | 281 | 11 | 0 | 0.4064 | 7.738 | 9.7853 | 0.0531 | 6.5711 | 3.0312 | 31.9153 | 0 | 59.5004
1772013 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:52 | 2022-10-25 17:54 | 0.03 | 2 | 1749 | 68 | 6 | 15 | 281 | 11 | 0 | 0.8127 | 15.4684 | 19.5706 | 0.106 | 13.1421 | 6.0647 | 63.8307 | 0 | 118.9952
11290622 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455201/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 18:30 | 2022-10-25 19:02 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7046
1772020 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573734/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 18:47 | 2022-10-25 19:41 | 0.90444 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 23.0264 | 0 | 0.1253 | 0 | 21.2742 | 0 | 7.6478 | 52.0737
1772032 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32716438/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:03 | 2022-10-25 21:31 | 2.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3764 | 0 | 0 | 4.3764
1772044 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611320/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:11 | 2022-10-25 19:31 | 0.34 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0547 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 0 | 0 | 5.2696
1772033 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521175/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:11 | 2022-10-25 20:08 | 0.945 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3434 | 0 | 0 | 0 | 0.8337 | 0 | 0 | 7.1771
1772048 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 20:56 | 2022-10-25 20:56 | 0.0080556 | 1 | 5645 | 6 | 18 | 7 | 503 | 0 | 1 | 0.0154 | 11.2758 | 0.0325 | 0.0324 | 0.8021 | 5.777 | 0 | 0.0496 | 17.9848
1772049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378487/DM7/TR60 ÖZDOSTLR>>(378487-8)BOX-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 21:11 | 2022-10-25 22:43 | 1.5322 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6205 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 22.8618
1772053 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 21:47 | 2022-10-26 00:25 | 2.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.8133 | 4.5258 | 4179.5688 | 0 | 5166.9079
1772055 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 22:33 | 2022-10-25 23:00 | 0.44861 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9335 | 0 | 0.1742 | 0 | 2.1326 | 0 | 0 | 12.2403
1772057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 00:04 | 2022-10-26 00:05 | 0.0175 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 2.3015 | 1.6323 | 1.8103 | 0.0419 | 0.1545 | 0.3367 | 0.3662 | 0 | 6.6434
1772058 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800441/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 01:27 | 2022-10-26 02:39 | 1.2006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 73 | 2 | 2 | 0 | 4.516 | 0 | 0.053 | 399.8616 | 41.0846 | 56.8517 | 4.8787 | 507.2456
1772060 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706942/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 01:45 | 2022-10-26 03:44 | 1.9906 | 1 | 390 | 3 | 5 | 15 | 122 | 5 | 0 | 0.4624 | 177.559 | 10.4675 | 1.6114 | 320.5963 | 96.5347 | 750.7443 | 0 | 1357.9756
1772081 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 03:16 | 2022-10-26 03:21 | 0.090833 | 0 | 128 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.8727 | 1.8612 | 0 | 0.5386 | 0.4573 | 0 | 0 | 4.7298
1772082 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823045/KARAİNCİRLİ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 03:41 | 2022-10-26 04:16 | 0.58444 | 0 | 129 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1246 | 0 | 0.4214 | 3.9176 | 0.0284 | 0 | 0 | 8.492
1772065 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378484/DM7/TR60 ÖZDOSTLAR>>(378484-5-6)BOX-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 07:36 | 2022-10-26 15:49 | 8.2208 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.4459 | 0 | 0 | 0 | 45.1049 | 0 | 0 | 109.5508
1772066 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 761133/TANSEL KABLO ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:13 | 2022-10-26 08:38 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5415 | 5.5486 | 38.0901
1772088 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:19 | 2022-10-26 08:19 | 0.0083333 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8908 | 0.0089 | 0.8226 | 0 | 0 | 0 | 5.7223
1772089 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:24 | 2022-10-26 08:25 | 0.011389 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5724 | 0 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 1.239
5008459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 08:30 | 2022-10-26 18:00 | 9.5 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 857.3997 | 0 | 0 | 0 | 32.6912 | 0 | 0 | 890.0909
5008456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760147/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 08:31 | 2022-10-26 09:31 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4.1951 | 0 | 0 | 17.6768 | 43.0506 | 0 | 13.3914 | 78.3139
1772090 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:38 | 2022-10-26 08:41 | 0.043333 | 0 | 233 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0 | 2.4506 | 0.9036 | 0 | 0 | 4.7884
1772092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825532/Uzk. D-ERGENE ÖĞRENCİ YURDU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:39 | 2022-10-26 09:35 | 0.93333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9607 | 0 | 0 | 0 | 7.5218 | 0 | 0 | 28.4825
1772091 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:40 | 2022-10-26 08:54 | 0.21778 | 3 | 1633 | 3 | 5 | 9 | 214 | 1 | 0 | 1.9362 | 53.8831 | 0.3368 | 0.1649 | 10.572 | 26.8858 | 1.5626 | 0 | 95.3414
2047872 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267448/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:42 | 2022-10-26 09:42 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.9581 | 0 | 0 | 0 | 0.5554 | 0 | 0 | 1.5135
1772093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:43 | 2022-10-26 08:45 | 0.035833 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0559 | 0.874 | 0.0363 | 0 | 0.2994 | 0.0109 | 46.271 | 0 | 47.5475
3018410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856591/İNECE DM2 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 16:00 | 6.9975 | 0 | 1025 | 0 | 6 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1281.7432 | 0 | 13.622 | 453.6575 | 1009.9652 | 0 | 0 | 2758.9879
3018387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439929/93370 K BEĞENDİKTOKİTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 15:00 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5602 | 0 | 0 | 0 | 2.6941 | 0 | 0 | 24.2543
3018409 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771199/43170 NOLU DM / SEFAALAN RECLOSER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:01 | 2022-10-26 13:41 | 4.6667 | 0 | 716 | 2 | 5 | 5 | 215 | 3 | 0 | 0 | 732.6625 | 12.1788 | 9.1579 | 174.6342 | 377.1237 | 807.5244 | 0 | 2113.2815
5008478 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:01 | 2022-10-26 17:01 | 8 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 380.3268 | 0 | 4.5429 | 0 | 340.0938 | 0 | 30.6741 | 755.6376
5008458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:01 | 2022-10-26 16:56 | 7.9167 | 0 | 610 | 1 | 7 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 942.7763 | 10.0478 | 71.7454 | 1781.4907 | 337.6735 | 0 | 0 | 3143.7337
3018407 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK ARKASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:06 | 2022-10-26 17:23 | 8.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6021 | 0 | 0 | 0 | 14.4723 | 0 | 0 | 30.0744
3018386 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41300/41335 NOLU DM / DM 3 ÇIKIŞI (41300) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:10 | 2022-10-26 10:45 | 1.5833 | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 2 | 0 | 1405.8791 | 0 | 0 | 0 | 1047.5964 | 0 | 65.2996 | 2518.7751
3018391 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:11 | 2022-10-26 16:31 | 7.3333 | 4 | 998 | 20 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 206.9299 | 1240.0715 | 281.0889 | 169.4366 | 793.4636 | 892.0782 | 12.9231 | 0 | 3595.9918
1772096 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:11 | 2022-10-26 17:44 | 8.5425 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 293.7576 | 0 | 16.5795 | 0 | 73.2464 | 0 | 0 | 383.5835
1772097 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731243/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:18 | 2022-10-26 10:41 | 1.3847 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5529 | 16.8815 | 0 | 0 | 6.2039 | 0 | 0 | 42.6383
3018385 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:20 | 2022-10-26 16:26 | 7.1 | 3 | 227 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 9.8704 | 202.6183 | 0 | 0.9064 | 594.0812 | 107.6665 | 0 | 0 | 915.1428
1772099 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:30 | 2022-10-26 09:31 | 0.014167 | 2 | 1520 | 0 | 6 | 6 | 234 | 7 | 0 | 0.141 | 4.6678 | 0 | 0.0078 | 0.8853 | 1.9816 | 21.0261 | 0 | 28.7096
5008453 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:30 | 2022-10-26 17:30 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9728
1772100 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:36 | 2022-10-26 12:17 | 2.6906 | 1 | 55 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2.9728 | 27.1421 | 3.348 | 0 | 17.8981 | 6.6834 | 0 | 0 | 58.0444
1772101 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:41 | 2022-10-26 12:23 | 2.6917 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.3449 | 14.2288 | 126.8614 | 0.8148 | 219.5514 | 6.2012 | 0 | 0 | 382.0025
5008454 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:42 | 2022-10-26 17:42 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.4348 | 0 | 0 | 0 | 97.2962 | 0 | 0 | 195.731
1772102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:47 | 2022-10-26 09:52 | 0.088056 | 0 | 9593 | 0 | 1 | 12 | 1260 | 14 | 3 | 0 | 160.6152 | 0 | 0.0601 | 21.104 | 119.911 | 226.7495 | 8.2399 | 536.6797
1772105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262721/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:30 | 2022-10-26 11:23 | 0.87861 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.581 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0 | 0 | 18.7477
1772107 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746495/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:39 | 2022-10-26 11:10 | 0.51222 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.9581 | 0 | 0.5396 | 0 | 12.7938 | 0 | 0 | 33.2915
1772071 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770613/43000 TR 1 TR AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:45 | 2022-10-26 11:30 | 0.75083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 0 | 0 | 1.6041
1772108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:48 | 2022-10-26 12:20 | 1.5483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.6113 | 0 | 0 | 126.9165 | 33.8959 | 3341.3046 | 40.8509 | 3543.5792
1772110 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791393/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:06 | 2022-10-26 13:58 | 2.86 | 0 | 9 | 0 | 86 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6846 | 0 | 41.3252 | 0 | 14.2313 | 0 | 0 | 62.2411
1772112 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:17 | 2022-10-26 11:18 | 0.015278 | 0 | 587 | 1 | 13 | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 1.6052 | 0.3701 | 0.0544 | 1.5064 | 1.8795 | 2.6191 | 0 | 8.0347
1772075 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881172/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:18 | 2022-10-26 12:11 | 0.88167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 1.8828 | 0 | 0 | 3.7347
12241447 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331417/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:22 | 2022-10-26 12:17 | 0.91917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686
2047857 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069275/27240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:36 | 2022-10-26 12:36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223
1772115 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:38 | 2022-10-26 11:57 | 0.3175 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.4198 | 6.5765 | 0.2481 | 0 | 2.1931 | 0.0891 | 314.1505 | 0 | 323.6771
1772117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266854/27510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:39 | 2022-10-26 15:16 | 3.6194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468
1772118 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:42 | 2022-10-26 11:43 | 0.013333 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 0.01 | 0.6977 | 0 | 0 | 0 | 2.3306
1772078 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489111/Uzk. C-FAHRİKORUTÜRK HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:59 | 2022-10-26 12:55 | 0.93333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5514 | 0 | 0 | 0 | 5.5034 | 0 | 0 | 20.0548
5008457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 12:01 | 2022-10-26 17:31 | 5.5 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1444.5579 | 0 | 0 | 143.27 | 400.5204 | 0 | 0 | 1988.3483
1772125 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:16 | 2022-10-26 12:58 | 0.6975 | 4 | 441 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 15.3141 | 56.5585 | 0.9608 | 0 | 11.5309 | 24.4136 | 0 | 0 | 108.7779
1772126 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:29 | 2022-10-26 12:30 | 0.017222 | 1 | 1932 | 5 | 8 | 11 | 58 | 1 | 0 | 0.1796 | 2.1545 | 0.1595 | 0.0348 | 0.5663 | 0.6482 | 0.5152 | 0 | 4.2581
1772128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:32 | 2022-10-26 12:33 | 0.015 | 0 | 105 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.8969 | 0 | 2.1613 | 0 | 0 | 0 | 3.4992
1772130 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:42 | 2022-10-26 12:44 | 0.038611 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4.9906 | 0 | 0.1704 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 8.3305
1772131 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:45 | 2022-10-26 12:47 | 0.025 | 2 | 1752 | 67 | 6 | 15 | 280 | 11 | 0 | 0.4215 | 8.0299 | 9.4858 | 0.0513 | 7.1368 | 3.2808 | 35.924 | 0 | 64.3301
1772132 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473532/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:46 | 2022-10-26 13:09 | 0.37722 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.1468 | 0 | 0 | 0 | 22.5112 | 0 | 0 | 26.658
3018411 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 13:00 | 2022-10-26 15:35 | 2.5822 | 5 | 826 | 1 | 4 | 6 | 49 | 0 | 0 | 22.6242 | 264.8389 | 1.729 | 1.845 | 400.9185 | 26.4581 | 0 | 0 | 718.4137
3018408 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 13:01 | 2022-10-26 15:35 | 2.5719 | 20 | 275 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 160.049 | 130.3756 | 0 | 1.7447 | 48.463 | 48.4606 | 0 | 0 | 389.0929
1772136 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:20 | 2022-10-26 13:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0921 | 0.0093 | 0.9583 | 0 | 0 | 0 | 6.0597
1772137 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:21 | 2022-10-26 13:21 | 0.0083333 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0921 | 0.0093 | 0.9583 | 0 | 0 | 0 | 6.0597
1772139 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103105/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:23 | 2022-10-26 14:04 | 0.68722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768
1772138 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:27 | 2022-10-26 13:28 | 0.018333 | 0 | 217 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0.7797 | 0.317 | 0.0088 | 0.1235 | 0.723 | 0.2639 | 0.066 | 2.2819
1772161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825662/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:28 | 2022-10-26 14:34 | 1.0961 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.5227 | 0 | 0.64 | 0 | 6.9616 | 0 | 0 | 50.1243
3018388 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771684/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 13:30 | 2022-10-26 17:06 | 3.6 | 0 | 249 | 0 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 149.1858 | 0 | 2.8889 | 10.1087 | 67.7322 | 0 | 0 | 229.9156
1772145 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1810498/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:32 | 2022-10-26 16:51 | 3.3089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0514
1772163 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:44 | 2022-10-26 13:44 | 0.0086111 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0921 | 0.0093 | 0.9583 | 0 | 0 | 0 | 6.0597
1772168 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:03 | 2022-10-26 14:03 | 0.0080556 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7017 | 0.0104 | 0.9692 | 0 | 0 | 0 | 6.6813
1772170 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:16 | 2022-10-26 14:16 | 0.0080556 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6517 | 0 | 1.4338 | 0 | 0 | 0 | 4.0855
1772171 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:20 | 2022-10-26 14:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7017 | 0.0104 | 0.9692 | 0 | 0 | 0 | 6.6813
1772172 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:23 | 2022-10-26 14:23 | 0.014444 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0.4144 | 0.0097 | 0 | 1.0376 | 0 | 0 | 2.5914
1772173 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88675/Ş.AÇIKGÖZ CAM TESİSLERİ ENH. | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:28 | 2022-10-26 19:59 | 5.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.603 | 0 | 1140.603
1772174 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:38 | 2022-10-26 14:38 | 0.011111 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.2843 | 0.554 | 0.0172 | 0.4202 | 0.7666 | 7.807 | 0 | 11.8493
1772176 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:47 | 2022-10-26 14:47 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0276
1772148 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600315/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:55 | 2022-10-26 15:19 | 0.39944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772149 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:56 | 2022-10-26 15:14 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1676 | 0 | 0 | 3.1676
1772181 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705040/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:02 | 2022-10-26 17:13 | 2.18 | 1 | 404 | 1 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 2.4638 | 159.8778 | 2.8677 | 0 | 14.268 | 171.56 | 0 | 0 | 351.0373
1772178 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:04 | 2022-10-26 15:05 | 0.016944 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.1948 | 2.7283 | 8.3739 | 0.0203 | 1.1508 | 1.2582 | 1.4226 | 0 | 15.1489
1772180 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:05 | 2022-10-26 15:19 | 0.23389 | 0 | 628 | 0 | 4 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 30.6302 | 0 | 0.2044 | 0.2415 | 22.42 | 0 | 0 | 53.4961
1772150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377164/DM3/9 MEB->>(377164)BOX-CAMİ.2 AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:08 | 2022-10-26 16:42 | 1.5739 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.944 | 0 | 0 | 0 | 31.21 | 0 | 0 | 42.154
3018394 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412354/Edr.DM-12 TR-27 TRAFONUN E ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 15:12 | 2022-10-26 18:12 | 3 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.8751 | 0 | 0 | 0 | 0.9793 | 0 | 0 | 82.8544
1772185 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 126540/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:14 | 2022-10-26 19:17 | 4.0419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.291 | 0 | 0 | 0 | 10.0929 | 0 | 0 | 25.3839
1772186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:18 | 2022-10-26 15:49 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5265 | 0 | 0 | 0 | 72.5265
1772192 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804945/93208 K PAŞAYİĞİT TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:32 | 2022-10-26 16:50 | 1.2958 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1214 | 0 | 0 | 0 | 8.5782 | 0 | 0 | 17.6996
1772188 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:35 | 2022-10-26 15:42 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2967 | 0 | 93.2089 | 0 | 93.5056
1772189 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:37 | 2022-10-26 15:37 | 0.0083333 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7096 | 0.0104 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 6.672
1772151 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32817/DTR6/009-4 E.CUMHURİYET D-100 ALT TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:37 | 2022-10-26 16:55 | 1.2925 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 74.8289 | 0 | 0 | 0 | 37.8438 | 0 | 0 | 112.6727
1772193 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:43 | 2022-10-26 15:44 | 0.011389 | 3 | 1606 | 26 | 9 | 10 | 269 | 0 | 0 | 0.8152 | 6.2088 | 1.1306 | 0.059 | 0.7618 | 2.8766 | 0 | 0 | 11.852
1772153 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128103/27096 KAYMAKAMLIK ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:53 | 2022-10-26 18:58 | 3.0822 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2791 | 0 | 0 | 0 | 0.7156 | 0 | 0 | 11.9947
1772195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:02 | 2022-10-26 16:03 | 0.010833 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.3985 | 0.5654 | 0.0175 | 0.4025 | 0.733 | 7.2851 | 0 | 11.402
1772196 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:02 | 2022-10-26 16:04 | 0.033333 | 1 | 714 | 1 | 6 | 5 | 112 | 5 | 0 | 0.199 | 6.0258 | 0.3205 | 0.0959 | 4.2103 | 2.0792 | 24.5978 | 0 | 37.5285
1772197 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:05 | 2022-10-26 16:06 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2689 | 0 | 0.4746 | 0 | 0 | 0 | 0.7435
1772199 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:11 | 2022-10-26 16:34 | 0.39722 | 0 | 628 | 0 | 4 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 53.8748 | 0 | 0.3573 | 0.4037 | 37.3045 | 0 | 0 | 91.9403
1772156 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 858276/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:12 | 2022-10-26 17:04 | 0.86806 | 7 | 2423 | 20 | 27 | 24 | 333 | 4 | 0 | 10.1666 | 466.8668 | 229.8634 | 5.5118 | 587.8526 | 194.911 | 124.2699 | 0 | 1619.4421
1772200 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:13 | 2022-10-26 16:13 | 0.014167 | 2 | 992 | 8 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.6481 | 3.408 | 1.381 | 0.0858 | 0.8673 | 1.3713 | 0.4151 | 0 | 8.1766
1772157 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:21 | 2022-10-26 17:38 | 1.2881 | 1 | 209 | 3 | 17 | 2 | 11 | 0 | 0 | 27.5025 | 63.1963 | 31.6137 | 2.4184 | 36.0873 | 2.7812 | 0 | 0 | 163.5994
1772203 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816942/UZH 41800 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:31 | 2022-10-26 18:01 | 1.5006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812
1772204 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:36 | 2022-10-26 16:36 | 0.0080556 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0.0106 | 0.9282 | 0 | 0 | 0 | 6.7578
1772206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:47 | 2022-10-26 16:48 | 0.013611 | 3 | 2071 | 137 | 17 | 20 | 327 | 11 | 0 | 0.7075 | 9.7239 | 6.3943 | 0.0612 | 1.5395 | 3.7453 | 37.3377 | 0 | 59.5094
1772207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:48 | 2022-10-26 16:48 | 0.011944 | 1 | 1757 | 2 | 6 | 13 | 299 | 4 | 0 | 0.4907 | 5.7409 | 0.2722 | 0.0027 | 3.5832 | 2.3795 | 4.6855 | 0 | 17.1547
1772210 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:56 | 2022-10-26 16:57 | 0.0125 | 0 | 259 | 1 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.7202 | 0.0174 | 0 | 0.0354 | 0.4238 | 0 | 0 | 1.1968
1772211 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:03 | 2022-10-26 18:38 | 1.5908 | 4 | 998 | 20 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 45.1823 | 270.7662 | 57.7062 | 34.7843 | 152.361 | 178.3097 | 2.2425 | 0 | 741.3522
1772217 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:27 | 2022-10-26 17:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4232 | 0.0099 | 0.8515 | 0 | 0 | 0 | 6.2846
11290728 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203543/C ÇIKIŞI DERE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:30 | 2022-10-26 17:47 | 0.28333 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0.1339 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 1.5647
1772218 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:31 | 2022-10-26 17:32 | 0.016389 | 7 | 440 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.0452 | 1.1449 | 0.0734 | 0 | 0.5888 | 0.5782 | 2.9847 | 0 | 5.4152
1772220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 745599/15609 NOLU FİDANLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:33 | 2022-10-26 18:00 | 0.45306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1986 | 26.9752 | 0 | 1.9375 | 59.1113
1772219 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:34 | 2022-10-26 17:34 | 0.0086111 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4232 | 0.0099 | 0.8515 | 0 | 0 | 0 | 6.2846
1772241 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:47 | 2022-10-26 18:02 | 0.25056 | 7 | 1931 | 11 | 6 | 10 | 201 | 0 | 0 | 4.7168 | 65.8414 | 12.5836 | 0.3945 | 46.7658 | 23.3927 | 0 | 0 | 153.6948
1772243 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:50 | 2022-10-26 17:50 | 0.0097222 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.1952 | 0.5269 | 0.0163 | 0.3692 | 0.6842 | 6.4718 | 0 | 10.2636
1772245 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:53 | 2022-10-26 17:53 | 0.011389 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.1952 | 0.5269 | 0.0163 | 0.3692 | 0.6842 | 6.4718 | 0 | 10.2636
1772251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103556/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:57 | 2022-10-26 19:09 | 1.1978 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8059
1772246 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720524/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:59 | 2022-10-26 18:59 | 0.99444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5096 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 19.9879
11290727 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205252/21055 H ÇIKIŞ FİDANLIK CADDESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:05 | 2022-10-26 18:26 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0.6826 | 0 | 0 | 1.0584
1772247 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:08 | 2022-10-26 18:30 | 0.36444 | 0 | 625 | 0 | 75 | 4 | 115 | 0 | 2 | 0 | 52.1508 | 0 | 4.5945 | 39.5744 | 59.3093 | 0 | 4.1502 | 159.7792
1772248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21414093/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:10 | 2022-10-26 20:53 | 2.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
1772249 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:15 | 2022-10-26 18:25 | 0.16833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8292
1772250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:15 | 2022-10-26 18:25 | 0.16806 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6455 | 0 | 0 | 0 | 0.3539 | 0 | 0 | 3.9994
11290706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454595/94154 İ TR31 ATATÜRK O TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:20 | 2022-10-26 18:46 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6262 | 0 | 0 | 0 | 0.8896 | 0 | 0 | 1.5158
1772253 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:32 | 2022-10-26 18:37 | 0.093889 | 0 | 625 | 0 | 75 | 4 | 115 | 0 | 2 | 0 | 14.4868 | 0 | 1.2761 | 10.9928 | 16.4749 | 0 | 1.1528 | 44.3834
1772230 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102107/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:43 | 2022-10-26 20:03 | 1.3258 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 12.4249 | 0 | 0 | 0 | 23.7519 | 0 | 20.1441 | 56.3209
11290686 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454890/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:45 | 2022-10-26 19:04 | 0.31694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8386
1772266 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 23:48 | 2022-10-26 23:48 | 0.013611 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.3274 | 0.9642 | 0 | 0 | 0 | 0.3503 | 0 | 0 | 1.6419
3018416 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785136/DM1/7>>(785136)DM1/8 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 01:00 | 2022-10-27 02:00 | 1 | 0 | 2544 | 0 | 1 | 1 | 210 | 0 | 1 | 0 | 468.7526 | 0 | 0.4313 | 97.6002 | 121.4174 | 0 | 0.9077 | 689.1092
1772269 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 01:59 | 2022-10-27 04:53 | 2.9006 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 91.8254 | 0 | 0 | 0 | 23.0157 | 173.6864 | 0 | 288.5275
1772270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 02:01 | 2022-10-27 02:12 | 0.18417 | 0 | 9595 | 0 | 1 | 12 | 1261 | 14 | 3 | 0 | 237.7356 | 0 | 0.0714 | 26.2388 | 124.8695 | 227.2488 | 4.3707 | 620.5348
2047856 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821337/95456 E ÇAVUŞKÖY S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 03:06 | 2022-10-27 04:20 | 1.25 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | 5.4963 | 0 | 0 | 21.8796
1772271 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 03:40 | 2022-10-27 03:41 | 0.016389 | 0 | 369 | 0 | 6 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.7233 | 0 | 0.0316 | 0.1164 | 0.4212 | 0 | 0 | 1.2925
1772274 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:07 | 2022-10-27 07:08 | 0.012778 | 1 | 1933 | 5 | 8 | 11 | 58 | 1 | 0 | 0.1263 | 1.5178 | 0.1036 | 0.0226 | 0.4103 | 0.4135 | 0.3406 | 0 | 2.9347
1772276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:40 | 2022-10-27 08:23 | 0.71528 | 0 | 917 | 0 | 0 | 3 | 107 | 1 | 1 | 0 | 83.6231 | 0 | 0 | 29.9038 | 31.7277 | 0.5787 | 2.6654 | 148.4987
1772277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:49 | 2022-10-27 09:21 | 1.5386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 432.1696 | 0 | 13858.8959 | 0 | 14292.3026
1772302 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:20 | 2022-10-27 08:21 | 0.012778 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.3376 | 0 | 0 | 1.6676
1772303 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:22 | 2022-10-27 08:23 | 0.011944 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3719 | 0.0084 | 0.5953 | 0 | 0 | 0 | 1.9756
1772304 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:27 | 2022-10-27 08:28 | 0.017222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.5254 | 0.7873 | 1.1782 | 0.8802 | 3.3717
1772307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 13120808/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:47 | 2022-10-27 09:58 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 1.151
1772308 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:49 | 2022-10-27 08:50 | 0.011111 | 1 | 363 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.4389 | 0.8648 | 0.4294 | 0.0084 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 2.1584
1772287 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:52 | 2022-10-27 09:28 | 0.59722 | 0 | 177 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0.7047 | 0.0609 | 2.4423 | 4.5625 | 0 | 0 | 22.5504
3018393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92820/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 15:00 | 6 | 0 | 269 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 267.336 | 0 | 58.8528 | 0 | 171.8286 | 0 | 0 | 498.0174
5008505 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:01 | 2022-10-27 18:01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0651
1772310 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:07 | 2022-10-27 09:07 | 0.0086111 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1556 | 0.0095 | 0.9043 | 0 | 0 | 0 | 6.0694
3018417 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34089/YİĞİTOĞLU DM>>(34089) YULAFLI KÖY İÇİ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:07 | 2022-10-27 15:30 | 6.3833 | 1 | 437 | 5 | 2 | 6 | 65 | 1 | 2 | 27.8163 | 584.4214 | 155.483 | 2.6174 | 153.0578 | 497.2319 | 194.2732 | 22.1234 | 1637.0244
1772289 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447323/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:09 | 2022-10-27 11:45 | 2.5975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8545
1772290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302853/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:12 | 2022-10-27 09:45 | 0.54944 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.2671 | 0 | 0 | 0 | 6.4894 | 0 | 0 | 26.7565
1772312 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:20 | 2022-10-27 09:20 | 0.0075 | 3 | 1605 | 26 | 9 | 10 | 270 | 0 | 0 | 0.8918 | 5.5783 | 3.7193 | 0.0694 | 2.0984 | 2.7026 | 0 | 0 | 15.0598
1772313 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:22 | 2022-10-27 09:25 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0.6007 | 0 | 1.4927
5008483 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:27 | 2022-10-27 17:27 | 8 | 0 | 1040 | 0 | 16 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1526.6084 | 0 | 25.7399 | 89.5422 | 358.1571 | 0 | 0 | 2000.0476
1772316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:27 | 2022-10-27 09:47 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5822 | 0.3152 | 0 | 0 | 109.8974
1772318 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:27 | 2022-10-27 09:36 | 0.14111 | 1 | 1827 | 7 | 10 | 16 | 208 | 7 | 0 | 0.0637 | 41.4733 | 20.2607 | 0.3437 | 73.5587 | 18.6019 | 590.6062 | 0 | 744.9082
1772317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:27 | 2022-10-27 09:32 | 0.081389 | 5 | 1199 | 1 | 4 | 7 | 244 | 1 | 1 | 0.8198 | 20.2737 | 0.0223 | 0.1048 | 5.5635 | 14.893 | 18.5103 | 0.313 | 60.5004
5008484 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:28 | 2022-10-27 17:28 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.7385 | 0 | 0 | 0 | 94.2653 | 0 | 0 | 185.0038
5008503 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:30 | 2022-10-27 17:45 | 8.25 | 20 | 465 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 475.4897 | 650.8555 | 0 | 20.2097 | 147.6552 | 213.8335 | 0 | 0 | 1508.0436
3018398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87320/C-2-3 NOLU BAŞARLAR HAVAİ HAT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:31 | 2022-10-27 17:00 | 7.4914 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 813.5308 | 0 | 0 | 0 | 65.6122 | 0 | 0 | 879.143
3018397 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:31 | 2022-10-27 15:32 | 6.0167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104.9551 | 0 | 0 | 0 | 11.3621 | 0 | 0 | 116.3172
1772294 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455064/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:38 | 2022-10-27 10:28 | 0.83861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
3018395 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK HATTI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:39 | 2022-10-27 16:30 | 6.8528 | 3 | 228 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 8.7114 | 180.3911 | 0 | 0.8149 | 564.077 | 101.3485 | 0 | 0 | 855.3429
3018415 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:42 | 2022-10-27 12:00 | 2.3167 | 1 | 485 | 1 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 8.1461 | 161.6651 | 0.7671 | 1.2852 | 90.9298 | 55.1609 | 0 | 0 | 317.9542
1772321 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU SEYMENLİ KAVŞAĞI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:52 | 2022-10-27 10:04 | 0.19306 | 0 | 671 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 22.7228 | 0.2198 | 1.5697 | 109.6304 | 8.1197 | 0.9962 | 0 | 143.2586
1772296 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90838/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:54 | 2022-10-27 10:44 | 0.8275 | 0 | 375 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.6856 | 0.1575 | 0 | 0 | 28.1774 | 0 | 0 | 76.0205
1772322 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734379/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:55 | 2022-10-27 14:13 | 4.2953 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1732
1772297 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409199/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:57 | 2022-10-27 11:57 | 2.0058 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | 0 | 8.5878 | 0 | 0 | 14.6222
1772323 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:00 | 2022-10-27 10:01 | 0.011111 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0824 | 0.0818 | 0.7583 | 0.0048 | 1.3064 | 0.036 | 0 | 0 | 2.2697
2047859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:15 | 2022-10-27 14:00 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 16.1304 | 0 | 0 | 0 | 16.2029
1772328 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796427/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:19 | 2022-10-27 11:49 | 1.4961 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.466
1772298 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800902/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:19 | 2022-10-27 12:17 | 1.9608 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8547 | 0 | 0 | 0 | 7.6613 | 0 | 0 | 31.516
1772331 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53710/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:35 | 2022-10-27 11:34 | 0.97583 | 0 | 4047 | 0 | 6 | 7 | 378 | 1 | 0 | 0 | 650.3449 | 0 | 0.7042 | 62.6752 | 253.7078 | 65.9941 | 0 | 1033.4262
1772334 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:52 | 2022-10-27 10:52 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246
1772337 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:57 | 2022-10-27 11:54 | 0.95361 | 0 | 306 | 1 | 7 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.5844 | 3.1252 | 3.8334 | 14.4258 | 44.7001 | 0 | 0 | 129.6689
1772338 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:02 | 2022-10-27 11:02 | 0.0080556 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 3.0839
1772361 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:10 | 2022-10-27 11:17 | 0.11194 | 1 | 308 | 3 | 3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0.6292 | 6.8818 | 2.6817 | 0.1227 | 0 | 3.5795 | 119.9146 | 0 | 133.8095
1772348 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1830872/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:12 | 2022-10-27 12:00 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 | 1.6744
11290755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760147/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:16 | 2022-10-27 15:01 | 3.75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15.7483 | 0 | 0 | 71.2281 | 183.9317 | 0 | 53.0033 | 323.9114
1772349 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:20 | 2022-10-27 12:02 | 0.70333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0.7527 | 0 | 0 | 1.9791
1772351 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334329/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:24 | 2022-10-27 12:00 | 0.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 4.4688 | 0 | 0 | 7.6831
1772364 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:24 | 2022-10-27 11:30 | 0.096111 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8368 | 0.0456 | 4.7584 | 0 | 0 | 0 | 29.6408
1772366 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:28 | 2022-10-27 11:28 | 0.0075 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9739
1772368 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:01 | 2022-10-27 12:01 | 0.0083333 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5328 | 0.0083 | 0.9033 | 0 | 0 | 0 | 5.4444
3018421 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894150/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 12:02 | 2022-10-27 15:34 | 3.5361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 66 | 7 | 6 | 0 | 2.0494 | 0 | 0 | 771.0397 | 408.8915 | 36693.2454 | 466.4946 | 38341.7206
1772371 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852310/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:03 | 2022-10-27 13:55 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5285 | 1.5934 | 0 | 0 | 49.1219
1772356 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21414090/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:05 | 2022-10-27 13:09 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3069
1772357 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:13 | 2022-10-27 12:59 | 0.76583 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 85.5199 | 0 | 0.3742 | 0 | 50.6273 | 0 | 0.2363 | 136.7577
1772376 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:33 | 2022-10-27 12:38 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 10.445
1772377 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:36 | 2022-10-27 12:37 | 0.018333 | 0 | 265 | 20 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8545 | 1.1182 | 0.0122 | 0.0562 | 0.3867 | 0.5049 | 0 | 2.9327
1772379 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432378/90522 K TR1/32 Subay L TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:40 | 2022-10-27 13:49 | 1.1481 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9415 | 0 | 0 | 0 | 4.9547 | 0 | 0 | 21.8962
1772380 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:46 | 2022-10-27 12:47 | 0.011389 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.132 | 0.4433 | 0.0137 | 0.3917 | 0.7194 | 6.7569 | 0 | 10.457
1772401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33560/DTR-2 SARILAR KÖYÜ KAHVE YANI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:04 | 2022-10-27 15:08 | 2.0619 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.347 | 0 | 0 | 0 | 29.1146 | 0 | 0 | 55.4616
1772382 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:11 | 2022-10-27 13:30 | 0.32611 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.8134 | 0 | 0.1122 | 7.0474 | 4.633 | 0 | 0 | 14.606
1772383 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:11 | 2022-10-27 13:12 | 0.011389 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4448 | 0.0089 | 0.6746 | 0 | 0 | 0 | 2.1283
1772384 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:15 | 2022-10-27 13:16 | 0.012778 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7145 | 0 | 0.0149 | 0 | 3.9714 | 0 | 4.7008
1772385 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:16 | 2022-10-27 13:21 | 0.079167 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10.0861 | 0 | 0 | 0.3396 | 5.3481 | 0 | 0 | 15.7738
1772403 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879707/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ L | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:32 | 2022-10-27 16:51 | 3.3158 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3486
1772386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:36 | 2022-10-27 13:37 | 0.013889 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4448 | 0.0089 | 0.6746 | 0 | 0 | 0 | 2.1283
1772387 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:58 | 2022-10-27 14:07 | 0.14639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1512 | 0.1427 | 0 | 0 | 48.2939
11290787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 20065309/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:01 | 2022-10-27 14:22 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 | 0 | 0 | 0.0421
1772388 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:06 | 2022-10-27 14:12 | 0.096667 | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.0031 | 0 | 0.0073 | 0.7319 | 3.3109 | 41.0315 | 0 | 48.0847
1772390 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799201/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:11 | 2022-10-27 15:26 | 1.2531 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9859 | 0 | 0 | 0 | 6.351 | 0 | 0 | 24.3369
1772392 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:23 | 2022-10-27 14:37 | 0.23889 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 44.0507 | 16.2834 | 0 | 0 | 24.8163 | 276.4594 | 0 | 361.6098
1772395 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:44 | 2022-10-27 15:18 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.437 | 1.5319 | 1541.0486 | 0 | 1842.0175
1772396 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:45 | 2022-10-27 14:45 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0249
1772399 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:54 | 2022-10-27 14:54 | 0.0083333 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1102 | 0.0094 | 0.9488 | 0 | 0 | 0 | 6.0684
1772422 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:11 | 2022-10-27 15:27 | 0.27417 | 2 | 1504 | 8 | 9 | 22 | 247 | 11 | 1 | 3.3244 | 69.8029 | 71.0526 | 0.754 | 61.6761 | 60.9084 | 1143.1466 | 12.0257 | 1422.6907
2047877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG/OG Transformatörü | 763770/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:13 | 2022-10-27 15:24 | 0.18333 | 0 | 130 | 1 | 3 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5.1047 | 0.1177 | 0.2607 | 34.9396 | 24.2498 | 0 | 0 | 64.6725
1772425 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856423/DM9 TR39 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:13 | 2022-10-27 15:27 | 0.2325 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.2057 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 5.8253
1772427 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:26 | 2022-10-27 15:27 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 0.0644
1772428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800081/ÖZEL TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:36 | 2022-10-27 15:58 | 0.35944 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.2921 | 9.8699 | 18.7489 | 13.6306 | 0 | 42.6755
1772414 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50150/TRAFO ODASI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:41 | 2022-10-27 19:47 | 4.0956 | 1 | 6431 | 0 | 13 | 9 | 1157 | 0 | 3 | 6.8967 | 4818.7797 | 0 | 20.2677 | 4230.2931 | 3999.5339 | 0 | 54.1581 | 13129.9292
1772432 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:55 | 2022-10-27 16:02 | 0.12139 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 16.6149 | 11.7847 | 17.5147 | 0.4053 | 1.5429 | 3.8837 | 4.3687 | 0 | 56.1149
1772416 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:57 | 2022-10-27 17:05 | 1.1353 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.6686 | 0 | 0.2608 | 0 | 13.0937 | 0 | 0 | 58.0231
13052737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26615/26615VAKFIİĞDEMİRGENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:01 | 2022-10-27 17:00 | 0.98417 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.8578 | 0 | 0 | 0 | 7.1317 | 0 | 0 | 23.9895
13052715 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:40 | 2022-10-27 17:20 | 0.66667 | 0 | 4489 | 0 | 2 | 9 | 491 | 10 | 2 | 0 | 531.0968 | 0 | 0.7918 | 71.2962 | 284.7464 | 1263.1824 | 7.5781 | 2158.6917
1772417 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94560/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:46 | 2022-10-27 17:56 | 1.1703 | 0 | 774 | 2 | 0 | 0 | 151 | 4 | 0 | 0 | 250.3927 | 85.4421 | 0 | 0 | 108.3581 | 1165.4318 | 0 | 1609.6247
1772442 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:48 | 2022-10-27 16:49 | 0.018333 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.1819 | 2.5458 | 8.0479 | 0.0195 | 1.0815 | 1.1622 | 1.3506 | 0 | 14.3894
1772444 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790503/81160 NOLU DM(K-19 CİHANYAPI)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:50 | 2022-10-27 17:24 | 0.57111 | 0 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 204.0028 | 0 | 0 | 0 | 124.6109 | 0 | 10.3431 | 338.9568
11290818 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:00 | 2022-10-27 17:28 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.448 | 25.6545 | 717.5581 | 0 | 834.6606
1772447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:02 | 2022-10-27 17:02 | 0.0091667 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3403 | 0.0098 | 0.8256 | 0 | 0 | 0 | 6.1757
1772448 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:05 | 2022-10-27 17:06 | 0.011111 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5953 | 0.0098 | 0.5995 | 0 | 0 | 0 | 2.2046
1772449 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:11 | 2022-10-27 17:12 | 0.015833 | 0 | 604 | 0 | 6 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 2.3714 | 0 | 0.0521 | 0 | 1.1183 | 0.4212 | 0 | 3.963
1772450 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703881/13000 NOLU DM LALE UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:16 | 2022-10-27 17:28 | 0.20194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6372 | 0 | 10.3441 | 0 | 16.9813
1772451 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881556/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:17 | 2022-10-27 18:05 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475
1772455 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819644/94140 İ TR84 DEVECİ RŞT TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:41 | 2022-10-27 18:23 | 0.69889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6362
1772456 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:50 | 2022-10-27 17:56 | 0.10028 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9.1919 | 0.0322 | 0 | 2.5451 | 4.0083 | 0 | 0.1967 | 15.9742
1772458 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:05 | 2022-10-27 18:09 | 0.052222 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0.0811 | 0 | 0.3728 | 0 | 0 | 2.2099
1772463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112033/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:15 | 2022-10-27 21:29 | 3.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8167
13052739 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782693/DM26/TR26>>(782693)DM26-TR34 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:31 | 2022-10-27 20:31 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4.4977 | 0 | 0 | 0 | 52.9843 | 0 | 67.1747 | 124.6567
1772466 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:45 | 2022-10-27 18:47 | 0.028056 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0067 | 0.8004 | 0.0987 | 0.0117 | 0.1163 | 0.5512 | 5.4727 | 0 | 7.0577
1772482 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24585/SOYLU TR-1 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:47 | 2022-10-27 20:12 | 1.4206 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.0692 | 0 | 0 | 0 | 13.3018 | 0 | 0 | 54.371
1772469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800393/RİNG ÇIKIŞI TR1-61 ERDEM YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 19:26 | 2022-10-27 19:38 | 0.20028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.2409
11290833 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335571/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 19:55 | 2022-10-27 20:21 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6719 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 1.0689
1772502 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 21:37 | 2022-10-27 21:39 | 0.030278 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0081 | 0.9603 | 0.0793 | 0.0094 | 0.1099 | 0.4898 | 4.7364 | 0 | 6.3932
1772506 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:30 | 2022-10-27 22:32 | 0.021389 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0075 | 0.8932 | 0.081 | 0.0096 | 0.1043 | 0.4299 | 4.9489 | 0 | 6.4744
1772508 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:59 | 2022-10-27 23:53 | 0.89667 | 1 | 485 | 1 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 3.5653 | 70.7574 | 0.2079 | 0.3481 | 24.9705 | 13.4684 | 0 | 0 | 113.3176
1772510 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:59 | 2022-10-27 23:09 | 0.15389 | 3 | 513 | 15 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 3.8472 | 14.5995 | 3.4951 | 1.8654 | 2.4028 | 7.7979 | 0.1608 | 0 | 34.1687
1772512 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 01:24 | 2022-10-28 02:39 | 1.2478 | 2 | 624 | 1 | 1 | 13 | 125 | 1 | 0 | 1.6298 | 76.4907 | 0.961 | 0.4554 | 85.7074 | 60.3695 | 347.2281 | 0 | 572.8419
1772515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 03:03 | 2022-10-28 05:14 | 2.1703 | 0 | 6343 | 0 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1399.0962 | 0 | 0 | 72.9384 | 686.7595 | 0 | 0 | 2158.7941
1772520 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 07:50 | 2022-10-28 08:08 | 0.30444 | 1 | 308 | 3 | 3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 1.1679 | 13.1973 | 6.917 | 0.3226 | 0 | 7.5227 | 258.2392 | 0 | 287.3667
1772522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:09 | 2022-10-28 08:10 | 0.01 | 0 | 671 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.666 | 0.0212 | 0.1516 | 9.587 | 0.7221 | 0.0819 | 0 | 12.2298
5008504 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 08:31 | 2022-10-28 17:21 | 8.8333 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1156.1084 | 0 | 0 | 0 | 517.7975 | 0 | 0 | 1673.9059
3018418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760052/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 08:31 | 2022-10-28 13:16 | 4.75 | 0 | 672 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 652.7796 | 0 | 0 | 116.0152 | 199.2912 | 0 | 0 | 968.086
1772525 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770251/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:42 | 2022-10-28 09:09 | 0.45222 | 0 | 605 | 0 | 0 | 15 | 173 | 0 | 0 | 0 | 35.0491 | 0 | 0 | 50.1695 | 101.3388 | 0 | 0 | 186.5574
1772526 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:43 | 2022-10-28 08:44 | 0.013889 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0.3706 | 0 | 0.0507 | 1.0603
1772529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:51 | 2022-10-28 10:05 | 1.2378 | 0 | 957 | 0 | 4 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 176.5898 | 0 | 0.3896 | 2.3887 | 105.5608 | 0 | 0 | 284.9289
5008507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87326/A-ARI SİTESİ HAVAİ HAT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 17:30 | 8.5 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185.725 | 0 | 0 | 0 | 136.4211 | 0 | 0 | 322.1461
3018396 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92822/92822 K ÇAMLICA TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:01 | 2022-10-28 15:01 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.0724 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 65.0094
1772530 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:01 | 2022-10-28 09:02 | 0.015278 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.4394 | 0.2131 | 0.1795 | 0.1086 | 0 | 0 | 0.9691
1772531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262534/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:09 | 2022-10-28 10:15 | 1.0942 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5968
5008485 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:16 | 2022-10-28 17:16 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.2548 | 0 | 0 | 0 | 81.0732 | 0 | 0 | 161.328
1772536 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:29 | 2022-10-28 09:30 | 0.0125 | 0 | 573 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.2105 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 1.8818
5008486 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:30 | 2022-10-28 17:45 | 8.25 | 20 | 465 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 405.004 | 554.3783 | 0 | 18.3514 | 135.884 | 201.2422 | 0 | 0 | 1314.8599
5008506 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:39 | 2022-10-28 17:39 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0584
1772537 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:46 | 2022-10-28 09:54 | 0.14194 | 0 | 1716 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 30.2468 | 0 | 0 | 19.2241 | 6.6002 | 0 | 1.2593 | 57.3304
1772500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856424/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:55 | 2022-10-28 10:40 | 0.75694 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4517 | 0 | 0 | 0 | 5.5737 | 0 | 0 | 18.0254
1772538 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:55 | 2022-10-28 11:15 | 1.3375 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.4178 | 0 | 0 | 0 | 24.9644 | 0 | 0 | 63.3822
2047848 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 510162/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:00 | 2022-10-28 10:30 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7292 | 0 | 0 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 18.6306
2047879 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407706/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:00 | 2022-10-28 14:30 | 4.4969 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.9186 | 0 | 0 | 0 | 103.7876 | 0 | 0 | 141.7062
1772541 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 70720/FİDER-15 AKIN ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:02 | 2022-10-28 10:58 | 0.93583 | 1 | 2537 | 1 | 39 | 14 | 245 | 15 | 2 | 0.6961 | 367.6505 | 10.2197 | 10.5908 | 1193.1017 | 309.8808 | 10576.7912 | 19.6259 | 12488.5567
1772563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100230/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:11 | 2022-10-28 10:39 | 0.46111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8476 | 0 | 0 | 0 | 0.5585 | 0 | 0 | 5.4061
1772544 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:21 | 2022-10-28 10:22 | 0.019167 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8266 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.8756
1772564 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575798/HAZİNEDAR KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:28 | 2022-10-28 11:34 | 1.1022 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2548
1772546 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:49 | 2022-10-28 10:49 | 0.0083333 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0.8321 | 0 | 1.1584 | 0 | 0 | 0 | 2.9125
1772568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:56 | 2022-10-28 15:07 | 4.1797 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.9935 | 0 | 2.3669 | 1.0591 | 69.8224 | 0 | 0 | 115.2419
1772549 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:59 | 2022-10-28 11:28 | 0.47083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4962
1772551 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757183/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:03 | 2022-10-28 11:33 | 0.49556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453
1772554 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:21 | 2022-10-28 11:25 | 0.0675 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5038 | 0 | 0.3723 | 0 | 0 | 0 | 2.8761
1772555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491536/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:37 | 2022-10-28 13:22 | 1.7511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2151 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 9.2251
1772557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14312247/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:49 | 2022-10-28 14:22 | 2.5497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6907 | 0 | 0 | 0 | 3.7631 | 0 | 0 | 7.4538
1772582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:20 | 2022-10-28 12:20 | 0.0080556 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 1.2652 | 0 | 0 | 0 | 2.7282
1772584 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:29 | 2022-10-28 12:29 | 0.010278 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0307 | 0 | 1.5238 | 0 | 11.7079 | 0 | 13.2649
1772585 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3106978/94610 İ ESETÇE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:36 | 2022-10-28 20:17 | 7.6772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3602
1772586 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG/OG Transformatörü | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:38 | 2022-10-28 13:45 | 1.1167 | 0 | 171 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9227 | 6.6692 | 1.0052 | 0 | 10.4591 | 0 | 0 | 42.0562
1772590 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:08 | 2022-10-28 13:09 | 0.016389 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.2337 | 0.9191 | 0.0158 | 0.1513 | 0.1252 | 0 | 0 | 1.505
1772591 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:10 | 2022-10-28 13:28 | 0.30111 | 0 | 98 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6084 | 0 | 0.1888 | 1.0533 | 1.7775 | 0 | 0 | 8.628
1772574 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 55064018/91442 K TR2/07 Mümin K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:44 | 2022-10-28 16:06 | 2.3697 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0509
1772593 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:46 | 2022-10-28 13:55 | 0.15861 | 1 | 1321 | 12 | 6 | 17 | 204 | 2 | 1 | 0.0252 | 32.5552 | 37.8524 | 0.3995 | 32.159 | 34.0345 | 2.6902 | 1.8669 | 141.5829
3018426 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 14:01 | 2022-10-28 18:13 | 4.2 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 251.205 | 0 | 4.321 | 0 | 458.5966 | 0 | 0 | 714.1226
1772579 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110377/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:30 | 2022-10-28 17:22 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7283
1772599 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:35 | 2022-10-28 14:36 | 0.017222 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | 0 | 1.4854 | 0 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 3.585
1772601 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:03 | 2022-10-28 15:08 | 0.094167 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9.8554 | 0 | 0 | 0.3595 | 5.6727 | 0 | 0 | 15.8876
1772605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81470/81470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:11 | 2022-10-28 16:10 | 0.98944 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9783 | 0 | 0.0173 | 0 | 32.2579 | 0 | 0 | 33.2535
1772606 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623149/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:25 | 2022-10-28 16:26 | 1.0144 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0348 | 0 | 0.0615 | 0 | 5.7959 | 0 | 0 | 18.8922
1772607 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:27 | 2022-10-28 15:28 | 0.017778 | 1 | 341 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0.0466 | 0.0528 | 0.6243 | 0 | 0 | 2.0462
1772623 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704123/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:44 | 2022-10-28 16:56 | 1.1928 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.0805 | 0 | 0 | 0 | 60.4966 | 0 | 0 | 68.5771
1772614 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:03 | 2022-10-28 16:07 | 0.063056 | 0 | 633 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 1 | 0 | 6.7225 | 0 | 0 | 1.0835 | 4.1147 | 5.2337 | 1.1155 | 18.2699
1772615 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26510/26510NOLU YENİCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:04 | 2022-10-28 17:00 | 0.93639 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.8964 | 0 | 0 | 0 | 6.9177 | 0 | 0 | 18.8141
1772616 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723497/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:24 | 2022-10-28 17:22 | 0.97083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8143 | 0 | 0 | 0 | 3.1066 | 0 | 0 | 7.9209
1772625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32062/TR3/30 KAZİMİYE MH. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:25 | 2022-10-28 17:35 | 1.1681 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.7733 | 0 | 0 | 0 | 11.7696 | 0 | 0 | 48.5429
1772626 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610893/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:46 | 2022-10-28 18:20 | 1.5675 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2001 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2842
1772620 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 808483/92545 K FENER KENT TR TRF GEN BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:49 | 2022-10-28 20:22 | 3.5533 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.7113 | 0 | 0 | 0 | 3.7651 | 0 | 0 | 17.4764
1772619 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:50 | 2022-10-28 17:08 | 0.29722 | 0 | 1179 | 0 | 4 | 1 | 187 | 0 | 1 | 0 | 65.6039 | 0 | 0.346 | 1.4507 | 35.7491 | 0 | 0.0549 | 103.2046
2047884 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410600/81470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:01 | 2022-10-28 17:38 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9481 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.3937 | 0 | 0 | 2.3432
11290943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30485411/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:28 | 2022-10-28 17:34 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3898 | 0 | 0 | 0.3898
1772644 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:36 | 2022-10-28 21:27 | 3.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1.0749 | 0 | 0 | 143.0316 | 58.1499 | 956.502 | 280.5194 | 1439.2778
1772648 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:03 | 2022-10-28 18:19 | 0.26472 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.6496 | 0 | 0.3934 | 0 | 1.9255 | 0 | 0 | 12.9685
1772630 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780732/DM5/3->>(780732)EDİRNE 4.ARALK AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:04 | 2022-10-28 20:40 | 2.6053 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.0506 | 0 | 0 | 0 | 12.4073 | 0 | 0 | 52.4579
1772651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:15 | 2022-10-28 18:16 | 0.013333 | 1 | 650 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0.1101 | 1.6727 | 0 | 0.0133 | 0.3746 | 0.4131 | 0.2306 | 0 | 2.8144
1772652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830007/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:36 | 2022-10-28 19:26 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5726 | 0 | 0 | 0.5726
1772657 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:47 | 2022-10-28 19:09 | 0.36 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 4 | 118 | 1 | 0 | 0 | 108.4615 | 0 | 0 | 14.6086 | 15.9883 | 19.1311 | 0 | 158.1895
1772658 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312116/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 19:03 | 2022-10-28 21:28 | 2.4208 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4313 | 0 | 0 | 0 | 18.5547 | 0 | 0 | 35.986
1772660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50240/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 19:15 | 2022-10-28 19:41 | 0.42778 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.9049 | 0 | 0 | 0 | 7.6255 | 0 | 0 | 39.5304
1772640 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817200/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:09 | 2022-10-28 21:47 | 1.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1526
1772664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13474253/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:17 | 2022-10-28 22:18 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3553 | 0 | 0 | 7.3553
1772685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761706/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 21:54 | 2022-10-28 23:02 | 1.14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 3.3514
1772687 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 787734/DM6/12-1 DOYSN ALN->>(787734) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 22:32 | 2022-10-28 23:19 | 0.79 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.1977 | 0 | 0 | 0 | 2.3996 | 0 | 0 | 20.5973
3018444 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34008/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 23:01 | 2022-10-28 23:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915.2822 | 0 | 2915.2822
1772669 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 23:02 | 2022-10-28 23:04 | 0.032222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0278 | 0 | 45.8731 | 0 | 52.9009
1772672 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784560/FERMAŞ DM->>(784557)FERMAŞ FAB+KOVEKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 23:14 | 2022-10-28 23:21 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6725 | 0 | 18.6725
1772688 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265120/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 00:10 | 2022-10-29 01:52 | 1.6994 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0 | 0 | 2.9423
1772676 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 02:06 | 2022-10-29 02:13 | 0.12028 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.3271 | 4.4314 | 0 | 0.0119 | 1.595 | 1.4194 | 0 | 0 | 8.7848
1772705 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 07:47 | 2022-10-29 07:48 | 0.016944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209
1772706 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 07:58 | 2022-10-29 07:59 | 0.02 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.6072
1772709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:03 | 2022-10-29 08:03 | 0.0083333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247
1772710 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267041/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:09 | 2022-10-29 10:41 | 2.5306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5837 | 0 | 0 | 0 | 27.1308 | 0 | 0 | 40.7145
1772712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:28 | 2022-10-29 08:36 | 0.14778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 1.538
1772713 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32084/AYMAR DM>>(32084)ÇORLU PARK DM4/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:28 | 2022-10-29 08:36 | 0.13944 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36.146 | 0 | 0 | 0 | 25.8989 | 0 | 0 | 62.0449
1772714 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:28 | 2022-10-29 08:50 | 0.35306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 400 | 1 | 21 | 0 | 0.2831 | 0 | 0 | 0.9873 | 103.0796 | 13.6586 | 82.7442 | 200.7528
1772715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32022/OTOGAR DM3>>(32022) DM19-TR24 AZİZ GÜNDM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:29 | 2022-10-29 08:58 | 0.47861 | 74 | 1915 | 0 | 0 | 6 | 919 | 1 | 0 | 53.613 | 173.5188 | 0 | 0 | 54.9384 | 269.1092 | 136.1481 | 0 | 687.3275
1772698 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881923/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:39 | 2022-10-29 09:56 | 1.2875 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6907 | 0 | 0.0851 | 0 | 0.3708 | 0 | 0 | 12.1466
1772717 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:48 | 2022-10-29 10:29 | 1.6828 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.3985 | 0 | 7.9657 | 0.0771 | 182.6204 | 3.5731 | 128.6549 | 0 | 323.2897
1772700 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:48 | 2022-10-29 09:43 | 0.91528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5768 | 0 | 4.0053 | 0 | 0 | 0 | 36.5821
1772718 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:50 | 2022-10-29 08:51 | 0.010556 | 0 | 200 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3446 | 0 | 0.0183 | 0.1906 | 0.0012 | 0.0553 | 0 | 0.61
5008508 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825302/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 17:00 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.3398 | 0 | 0 | 0 | 46.1196 | 0 | 0 | 109.4594
5008511 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87161/Uzk. TR1/4 IHLAMUR SOK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 18:30 | 9.5 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 561.0631 | 0 | 0.2042 | 0 | 44.47 | 0 | 0 | 605.7373
5008509 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 17:06 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3095 | 0 | 0 | 0 | 224.3095
1772722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13335004/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:16 | 2022-10-29 11:52 | 2.5983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2267
1772723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430001/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:20 | 2022-10-29 10:33 | 1.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 6.0937 | 0 | 0 | 0 | 34.6686 | 0 | 9.7302 | 50.4925
1772744 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:21 | 2022-10-29 09:36 | 0.25417 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 31.3806 | 0 | 0.1456 | 0 | 14.4813 | 0 | 0.0539 | 46.0614
2047902 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104300/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:22 | 2022-10-29 12:22 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.1783 | 0 | 0 | 0 | 3.6929 | 0 | 0 | 40.8712
1772746 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332721/44620 B. KÖY TR1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:34 | 2022-10-29 10:20 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3258
1772725 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818534/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:37 | 2022-10-29 11:09 | 1.5369 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944
1772726 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723847/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:54 | 2022-10-29 10:53 | 0.98556 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.5901 | 0 | 0 | 0 | 4.5196 | 0 | 0 | 29.1097
1772750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:01 | 0.0175 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.203 | 2.8337 | 7.2686 | 0.0175 | 0.9075 | 1.0628 | 0.8403 | 0 | 13.1334
13052756 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82080/82080-Edr.05TR-09 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:16 | 2022-10-29 10:36 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6065 | 0 | 0 | 0.6065
1772753 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:17 | 2022-10-29 10:18 | 0.013611 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8372 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.8774
1772754 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:46 | 2022-10-29 10:47 | 0.013611 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8372 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.8774
1772756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:54 | 2022-10-29 10:55 | 0.011111 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0946 | 0.0937 | 0.7189 | 0.0047 | 1.0846 | 0.0339 | 0 | 0 | 2.0304
11290954 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204520/21025 D ÇIKIŞ KARŞIYAKA CAD. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:40 | 2022-10-29 12:00 | 0.33333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0.5108 | 0 | 0 | 1.7501
1772759 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:46 | 2022-10-29 13:20 | 1.5667 | 0 | 363 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 102.0694 | 0 | 0.8061 | 0 | 42.694 | 0 | 0 | 145.5695
1772762 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:10 | 2022-10-29 12:11 | 0.011389 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.282 | 0.4549 | 0.0141 | 0.3318 | 0.6472 | 4.1673 | 0 | 7.8973
1772763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:10 | 2022-10-29 12:11 | 0.010556 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7909 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.8319
1772764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:26 | 2022-10-29 12:27 | 0.013611 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7909 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.8319
1772767 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:01 | 2022-10-29 13:02 | 0.011389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217
1772769 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700188/18800 NOLU DM CLUP VERDE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:04 | 2022-10-29 14:23 | 1.3172 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3451 | 0 | 0 | 0 | 4.4491 | 0 | 0 | 7.7942
1772735 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:06 | 2022-10-29 14:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4863 | 0.4635 | 29.6673 | 0 | 0 | 0 | 105.6171
1772771 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267008/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:09 | 2022-10-29 14:27 | 1.2967 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3774 | 0 | 0 | 0 | 2.7464 | 0 | 0 | 30.1238
1772772 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:14 | 2022-10-29 13:15 | 0.016944 | 3 | 2072 | 133 | 17 | 20 | 327 | 11 | 0 | 0.6402 | 8.8134 | 5.2688 | 0.0505 | 1.2785 | 3.312 | 22.4759 | 0 | 41.8393
1772773 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:22 | 2022-10-29 13:23 | 0.013889 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.1971 | 0.3806 | 0.0109 | 0.3443 | 0.5947 | 3.7831 | 0 | 7.3107
1772738 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105002/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:43 | 2022-10-29 14:26 | 0.715 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.1311 | 0 | 0 | 0 | 10.0797 | 0 | 0 | 50.2108
1772776 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:26 | 2022-10-29 14:27 | 0.018056 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.1807 | 2.531 | 7.4564 | 0.018 | 0.9054 | 1.0809 | 0.7993 | 0 | 12.9717
1772739 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 35260022/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:37 | 2022-10-29 17:30 | 2.8903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9584
1772779 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:39 | 2022-10-29 14:40 | 0.010833 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.8992
1772780 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:44 | 2022-10-29 14:45 | 0.016389 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.8992
1772786 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:14 | 2022-10-29 16:14 | 0.0094444 | 4 | 998 | 20 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 0.5084 | 3.0419 | 0.5847 | 0.3522 | 1.364 | 1.6836 | 0.0136 | 0 | 7.5484
1772805 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265223/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:15 | 2022-10-29 17:01 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9131 | 0 | 0 | 0.9131
1772787 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:23 | 2022-10-29 16:26 | 0.0525 | 0 | 4084 | 0 | 2 | 12 | 501 | 4 | 4 | 0 | 40.8874 | 0 | 0.0272 | 10.6957 | 18.6185 | 36.2646 | 1.475 | 107.9684
2047891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33690/ÖNERLER DM4/26 MERCEDES ARKASI (2019) | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:31 | 2022-10-29 18:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8769 | 0 | 24.0327 | 89.9096
1772807 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706599/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:31 | 2022-10-29 17:56 | 1.42 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9533 | 0 | 0.0231 | 34.2658 | 6.1069 | 0 | 0 | 58.3491
1772788 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:33 | 2022-10-29 17:54 | 1.3475 | 0 | 122 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1438 | 0 | 0.1275 | 38.4531 | 6.6182 | 0 | 0 | 74.3426
1772808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366818/DTR3/2.A ->> (366818) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:37 | 2022-10-29 18:25 | 1.7944 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.8895 | 0 | 0 | 0 | 0.3296 | 0 | 0 | 51.2191
1772809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825302/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:49 | 2022-10-29 17:48 | 0.98361 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.2976 | 0 | 0 | 0 | 5.5481 | 0 | 0 | 13.8457
1772813 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 40071542/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:19 | 2022-10-29 18:42 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772795 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600952/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:19 | 2022-10-29 19:33 | 2.2292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356
1772817 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108600/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:33 | 2022-10-29 18:41 | 1.1339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5104
1772799 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764518/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:33 | 2022-10-29 20:48 | 3.2461 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5101 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 9.8041
1772841 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311712/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-29 18:02 | 2022-10-29 19:21 | 1.315 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.8161 | 0 | 0 | 0 | 9.4056 | 0 | 0 | 44.2217
1772846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102483/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 19:13 | 2022-10-29 19:53 | 0.66556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0 | 3.2814
1772832 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 19:49 | 2022-10-29 20:44 | 0.92222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4891 | 0 | 0 | 4.0821 | 2.0647 | 0 | 0 | 15.6359
1772833 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432256/90430 K TR1/11 Atapark TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 19:52 | 2022-10-29 20:36 | 0.74111 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6204
1772850 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571041/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 20:05 | 2022-10-29 20:36 | 0.50972 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9552 | 0 | 0.1778 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 6.8118
1772857 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115854/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 21:36 | 2022-10-29 22:36 | 0.99167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 13.6354 | 0 | 0 | 15.9837
1772840 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 21:44 | 2022-10-29 21:45 | 0.0088889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3164 | 0 | 0.2124 | 0 | 0.7936 | 0 | 1.3224
1772861 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 21:47 | 2022-10-29 21:48 | 0.0125 | 0 | 265 | 20 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9249 | 2.4471 | 0.0367 | 0.0399 | 0.2623 | 0.2201 | 0 | 3.931
1772863 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 21:50 | 2022-10-29 22:01 | 0.17417 | 0 | 265 | 20 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 9.2344 | 24.4686 | 0.3672 | 0.3992 | 2.6295 | 2.2012 | 0 | 39.3001
1772864 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:02 | 2022-10-29 23:48 | 1.7722 | 0 | 265 | 20 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 92.347 | 293.7669 | 4.4084 | 4.1208 | 25.611 | 24.0663 | 0 | 444.3204
1772865 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:14 | 2022-10-29 22:20 | 0.090278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7434 | 0 | 1.0283 | 0 | 4.0709 | 0 | 6.8426
1772869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:41 | 2022-10-29 22:46 | 0.072778 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5.8087 | 0.0143 | 0 | 1.3061 | 1.8406 | 0 | 0.0703 | 9.04
1772866 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:46 | 2022-10-29 22:47 | 0.012778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.1683
1772867 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:46 | 2022-10-29 22:47 | 0.011111 | 0 | 369 | 0 | 6 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.8989 | 0 | 0.0272 | 0.1125 | 0.4662 | 0 | 0 | 1.5048
1772859 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 00:07 | 2022-10-30 00:11 | 0.066667 | 0 | 1320 | 0 | 1 | 1 | 265 | 0 | 1 | 0 | 19.979 | 0 | 0.0009 | 0.7927 | 8.8463 | 0 | 0.0558 | 29.6747
1772878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107554/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 00:28 | 2022-10-30 01:20 | 0.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1721
3018424 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 58983/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 02:04 | 2022-10-30 08:00 | 5.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3418 | 0 | 0 | 0 | 96.3418
3018425 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884679/F6 KAYNARCA ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 02:04 | 2022-10-30 08:00 | 5.9361 | 0 | 1179 | 0 | 4 | 1 | 187 | 0 | 1 | 0 | 1049.2898 | 0 | 4.7175 | 21.3042 | 437.6227 | 0 | 0.5605 | 1513.4947
3018441 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 57230/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 02:04 | 2022-10-30 08:00 | 5.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5828
3018423 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 57190/FİDER-1 PINARHİSAR (2H04) | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 02:04 | 2022-10-30 08:00 | 5.9389 | 0 | 3124 | 0 | 4 | 4 | 458 | 1 | 1 | 0 | 3053.5654 | 0 | 53.2918 | 419.1844 | 1431.0701 | 44.751 | 1.0558 | 5002.9185
1772892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33560/DTR-2 SARILAR KÖYÜ KAHVE YANI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 05:47 | 2022-10-30 12:15 | 6.4686 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87.9627 | 0 | 0 | 0 | 64.4772 | 0 | 0 | 152.4399
1772897 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:07 | 2022-10-30 09:27 | 2.3356 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.554 | 0 | 0.0843 | 78.4537 | 17.1123 | 0 | 0 | 123.2043
1772899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14935365/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:09 | 2022-10-30 09:40 | 2.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0274
1772921 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:25 | 2022-10-30 07:26 | 0.011389 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.4255 | 0 | 0 | 0.1107 | 0.1212 | 17.5412 | 0 | 18.1986
1772923 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:42 | 2022-10-30 07:42 | 0.0077778 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0.8705 | 0 | 0 | 0 | 2.4561
3018400 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 773139/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 08:02 | 2022-10-30 16:33 | 8.5139 | 8 | 2847 | 6 | 17 | 25 | 373 | 8 | 1 | 175.7391 | 5679.0945 | 301.5651 | 52.3498 | 1833.413 | 1812.1847 | 6194.0877 | 10.629 | 16059.0629
3018428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 40300/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 08:02 | 2022-10-30 16:32 | 8.4972 | 3 | 15371 | 0 | 1 | 13 | 4377 | 0 | 6 | 44.1021 | 31449.0978 | 0 | 4.6843 | 3494.6458 | 28776.6098 | 0 | 366.9412 | 64136.081
1772907 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755985/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:06 | 2022-10-30 08:58 | 0.86806 | 0 | 1754 | 0 | 12 | 0 | 278 | 1 | 3 | 0 | 203.1521 | 0 | 2.2405 | 0 | 84.1329 | 0.1548 | 18.588 | 308.2683
1772933 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:13 | 2022-10-30 08:13 | 0.0086111 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.9994 | 1.1519 | 0 | 0.7024 | 0.3277 | 0 | 0 | 3.1814
1772934 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803353/ 92352 NOLU DT MECİDİYETR5-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:13 | 2022-10-30 08:25 | 0.19833 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2697 | 0 | 0.1036 | 0 | 0.3303 | 0 | 0 | 5.7036
1772908 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:17 | 2022-10-30 09:03 | 0.76972 | 0 | 189 | 10 | 6 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 25.9707 | 47.8795 | 1.2162 | 2.6188 | 12.7569 | 33.5761 | 0 | 124.0182
1772939 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:39 | 2022-10-30 08:56 | 0.29639 | 1 | 454 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 3.3644 | 24.085 | 3.1799 | 0 | 4.4851 | 5.6997 | 0 | 0 | 40.8141
1772940 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:39 | 2022-10-30 08:45 | 0.10194 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0401 | 4.779 | 0.7176 | 0.0853 | 0.6383 | 2.9577 | 16.8036 | 0 | 26.0216
1772910 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:40 | 2022-10-30 09:38 | 0.96472 | 0 | 231 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.27 | 0 | 1.9263 | 5.2209 | 6.0885 | 0 | 0 | 52.5057
1772943 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:49 | 2022-10-30 08:55 | 0.096944 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.2877 | 0 | 0 | 2.8854 | 1.5101 | 0 | 0 | 8.6832
1772912 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:57 | 2022-10-30 09:22 | 0.42444 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.5785 | 0 | 0 | 0 | 5.3927 | 0 | 0 | 26.9712
3018443 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 72180/FİDER-20 MARMARA CAM ENH_(72180 CBS NO) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:00 | 2022-10-30 11:51 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9675 | 0 | 16399.6709 | 0 | 16402.6384
3018420 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:00 | 2022-10-30 17:00 | 8 | 2 | 1525 | 0 | 6 | 6 | 234 | 7 | 0 | 36.1653 | 2637.3308 | 0 | 5.2171 | 301.245 | 832.0447 | 2760.9753 | 0 | 6572.9782
5008487 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87161/Uzk. TR1/4 IHLAMUR SOK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 18:16 | 9.25 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 615.6741 | 0 | 0.2115 | 0 | 42.1742 | 0 | 0 | 658.0598
3018442 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 17:26 | 8.4167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 344.0538 | 0 | 0 | 114.0386 | 121.4134 | 51.9525 | 36.9616 | 668.4199
3018427 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808607/90578 K TR1/45 Barlık Y TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 15:01 | 6 | 0 | 1508 | 0 | 7 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1777.2962 | 0 | 7.1597 | 0 | 504.0128 | 0 | 0 | 2288.4687
3018453 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 17:11 | 8.1667 | 1 | 200 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 56.8941 | 263.3102 | 755.31 | 0 | 0 | 148.9513 | 0 | 0 | 1224.4656
3018429 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25850/25850NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 12:01 | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.754 | 0 | 0 | 0 | 13.0446 | 0 | 0 | 80.7986
1772952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18140/18140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:02 | 2022-10-30 13:26 | 4.4047 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 285.0708 | 0 | 0 | 396.7608
1772953 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:07 | 2022-10-30 09:08 | 0.013056 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0.1425 | 0 | 0.0187 | 0.3437 | 0 | 0 | 1.7179
3018447 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:08 | 2022-10-30 17:04 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095.5143 | 0 | 8095.5143
1772956 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:16 | 2022-10-30 09:17 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0227
3018419 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855672/TORSAN ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:21 | 2022-10-30 16:21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 7.5364 | 0 | 0 | 0 | 760.4959 | 0 | 103.417 | 871.4493
1772960 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10822411/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:28 | 2022-10-30 10:45 | 1.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
3018422 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512895/85071 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:30 | 2022-10-30 15:10 | 5.6667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.8595 | 0 | 0 | 0 | 64.3112 | 0 | 0 | 143.1707
1772961 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:34 | 2022-10-30 09:38 | 0.056667 | 2 | 1753 | 64 | 6 | 15 | 280 | 11 | 0 | 1.3125 | 25.0416 | 28.2933 | 0.1533 | 15.2135 | 7.3321 | 37.2362 | 0 | 114.5825
1772963 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511596/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:49 | 2022-10-30 13:00 | 3.1772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4096
3018399 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58180/DM2/TR9 RİNG | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:00 | 2022-10-30 15:00 | 5 | 0 | 2668 | 0 | 5 | 0 | 756 | 0 | 1 | 0 | 3437.8909 | 0 | 8.9479 | 0 | 2688.1616 | 0 | 0.1893 | 6135.1897
3018455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:00 | 2022-10-30 14:02 | 4.0281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.7881 | 0 | 0 | 481.7847 | 17.1505 | 9964.33 | 0 | 10469.0533
10003961 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:01 | 2022-10-30 15:28 | 5.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7801 | 0 | 10197.3007 | 0 | 10312.0808
10003959 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:01 | 2022-10-30 12:02 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0902 | 0 | 3856.9221 | 0 | 3899.0123
10003958 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:01 | 2022-10-30 12:04 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709.559 | 0 | 2709.559
1772965 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:03 | 2022-10-30 14:32 | 4.4803 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 553.3119 | 0 | 0 | 0 | 561.2572 | 0 | 0 | 1114.5691
1772916 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:08 | 2022-10-30 11:24 | 1.2653 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3774 | 0 | 5.1453 | 0 | 0 | 0 | 48.5227
1772967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:12 | 2022-10-30 13:40 | 3.4692 | 3 | 2070 | 133 | 17 | 20 | 329 | 11 | 0 | 163.1311 | 2199.8404 | 3140.1153 | 18.5303 | 1288.194 | 658.9432 | 2534.3434 | 0 | 10003.0977
1772969 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651247/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:14 | 2022-10-30 11:28 | 1.2281 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5389 | 0 | 0 | 0 | 0.4421 | 0 | 0 | 13.981
1772971 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:29 | 2022-10-30 10:30 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 | 0 | 0 | 0 | 0.1972
1772972 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:38 | 2022-10-30 10:38 | 0.0075 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 2.7102
1772920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117808/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:57 | 2022-10-30 12:54 | 1.9417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5134 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0 | 0 | 13.5457
1772974 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:57 | 2022-10-30 10:58 | 0.013889 | 3 | 1606 | 26 | 9 | 10 | 269 | 0 | 0 | 0.9161 | 6.9755 | 1.0079 | 0.0527 | 0.5429 | 2.2417 | 0 | 0 | 11.7368
1772977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:20 | 2022-10-30 11:20 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242
1772978 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:22 | 2022-10-30 11:23 | 0.016111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226
1772983 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:26 | 2022-10-30 14:37 | 3.1886 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 152.1752 | 0 | 2.9515 | 0 | 33.3993 | 0 | 0 | 188.526
1772979 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:37 | 2022-10-30 14:10 | 2.5489 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6091 | 0 | 0 | 0 | 17.5185 | 0 | 0 | 37.1276
3018434 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894150/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 12:01 | 2022-10-30 14:14 | 2.225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 66 | 7 | 6 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 364.2243 | 224.108 | 7476.5773 | 111.9618 | 8178.5236
1772985 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3217980/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:03 | 2022-10-30 14:06 | 2.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772986 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 558279/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:14 | 2022-10-30 14:14 | 2.0006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3263
1772987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377837/DM10/TR33>>(377837-)38-39-40-41)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:25 | 2022-10-30 13:47 | 1.3669 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.2046 | 0 | 0 | 0 | 10.5984 | 0 | 0 | 91.803
3018446 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720113/25830NOLU TRAFO TR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 13:01 | 2022-10-30 16:01 | 3.0003 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3542 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0472
1773005 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/TEKBOY CO-JEN ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:05 | 2022-10-30 13:09 | 0.066111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.033 | 0 | 0.2007 | 0 | 6.2863 | 0 | 68.5296 | 0 | 75.0496
1773006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:17 | 2022-10-30 13:17 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0244
1773010 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:03 | 2022-10-30 14:05 | 0.043611 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7.5299 | 0 | 0 | 0.1544 | 2.8258 | 0 | 0 | 10.5101
1773013 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:21 | 2022-10-30 14:41 | 0.32806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 16.8538 | 0.5995 | 353.7427 | 0 | 371.394
1772998 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:47 | 2022-10-30 15:13 | 0.43028 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 11.5888 | 5.6226 | 3.4929 | 2.4357 | 0 | 0 | 24.2869
1772999 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 85087/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:51 | 2022-10-30 17:11 | 2.3414 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 183.7227 | 0 | 0 | 0 | 81.0557 | 0 | 0 | 264.7784
1773016 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:56 | 2022-10-30 15:36 | 0.66 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60.6405 | 0 | 0 | 0 | 21.3618 | 0 | 0 | 82.0023
1773017 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:04 | 2022-10-30 15:05 | 0.013056 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.2181 | 3.0518 | 7.7899 | 0.0188 | 0.8498 | 1.0669 | 0.4361 | 0 | 13.4314
1773020 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:08 | 2022-10-30 15:09 | 0.021389 | 3 | 1743 | 5 | 17 | 42 | 295 | 6 | 0 | 0.0961 | 11.4913 | 0.5423 | 0.4194 | 18.64 | 4.8713 | 20.0007 | 0 | 56.0611
1773021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:17 | 2022-10-30 15:19 | 0.034722 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7305 | 0.029 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 6.2911
1773024 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755984/MISMIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:26 | 2022-10-30 16:23 | 0.94722 | 0 | 1754 | 0 | 12 | 0 | 278 | 1 | 3 | 0 | 289.426 | 0 | 2.7262 | 0 | 118.3802 | 0.1636 | 17.9052 | 428.6012
1773026 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:38 | 2022-10-30 15:39 | 0.016944 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0 | 0.0377 | 0 | 0 | 0 | 2.6288
1773027 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:48 | 2022-10-30 17:50 | 2.0367 | 1 | 330 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 0.551 | 107.6373 | 1.6416 | 0.067 | 30.1971 | 39.4547 | 20.6983 | 0 | 200.247
1773028 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861433/3-4 DTT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:51 | 2022-10-30 17:11 | 1.3414 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4862 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 2.7786
1773042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757295/OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:21 | 2022-10-30 16:39 | 0.30667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5473 | 0 | 0 | 1.5496 | 0.1878 | 0 | 0 | 4.2847
1773043 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33624/DTR-4 BAKIRCA REŞATIN EV TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:21 | 2022-10-30 19:16 | 2.915 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.3629 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0 | 0 | 65.1466
1773032 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:23 | 2022-10-30 16:26 | 0.052222 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.0134 | 0 | 0.2466 | 0.0023 | 5.1087 | 0.109 | 1.8323 | 0 | 7.3123
1773046 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822890/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:27 | 2022-10-30 17:38 | 1.1881 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7171 | 0 | 0 | 0 | 0.4104 | 0 | 0 | 5.1275
1773034 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:28 | 2022-10-30 16:44 | 0.26944 | 2 | 3442 | 17 | 43 | 7 | 559 | 2 | 1 | 2.1075 | 197.2113 | 35.5 | 4.6368 | 55.7301 | 90.221 | 4.6966 | 0.0837 | 390.187
1773035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896623/ÇAĞRI KENT - HASTANE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:33 | 2022-10-30 16:33 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6048 | 0 | 0 | 0 | 2.6048
1773036 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261743/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:35 | 2022-10-30 17:07 | 0.54 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9993 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 0 | 0 | 7.6353
1773037 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:41 | 2022-10-30 16:42 | 0.011944 | 4 | 998 | 16 | 14 | 17 | 250 | 1 | 0 | 0.5126 | 3.099 | 0.9973 | 0.3047 | 0.6159 | 1.7431 | 0.0082 | 0 | 7.2808
1773049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761662/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:46 | 2022-10-30 18:26 | 1.6675 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 59.1225 | 0 | 0 | 0 | 56.5699 | 0 | 2.1355 | 117.8279
1773048 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865769/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:46 | 2022-10-30 17:06 | 0.32833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8686 | 0 | 81.3876 | 1.5885 | 171.4368 | 0 | 255.2815
1773061 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:55 | 2022-10-30 16:55 | 0.0080556 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 3.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2389
1773055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262904/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:00 | 2022-10-30 17:55 | 0.92472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8858
1773082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44280/44280 SİNANLI TR 1 TRAFO GENEL BAKIMLAR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:00 | 2022-10-30 22:26 | 5.4347 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 196.3356 | 0 | 0 | 0 | 47.5259 | 0 | 0 | 243.8615
5008517 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784592/BÜKÜCÜ DM->>(784592)TURCELL+KARTL BETON | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 17:00 | 2022-10-30 18:15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9681 | 0 | 550.1822 | 0 | 1041.1503
1773066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:01 | 2022-10-30 18:28 | 1.4528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7486 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 9.1947
1773068 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856421/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:17 | 2022-10-30 17:37 | 0.33167 | 0 | 816 | 0 | 8 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 61.0435 | 0 | 0.7025 | 2.0033 | 40.6958 | 0 | 0 | 104.4451
1773069 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:18 | 2022-10-30 17:21 | 0.0375 | 0 | 335 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0.2879 | 0.3579 | 0.0221 | 0.7957 | 0 | 0 | 4.6206
2047905 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856411/DM 5 ÇIKIŞI | KESİCİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:25 | 2022-10-30 17:34 | 0.15 | 0 | 740 | 0 | 8 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25.1306 | 0 | 0.3161 | 0.9015 | 18.0905 | 0 | 0 | 44.4387
1773073 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:39 | 2022-10-30 17:40 | 0.011111 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0.6338 | 0 | 0.3479 | 0 | 0 | 0 | 2.0745
1773081 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807775/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:45 | 2022-10-30 18:59 | 1.2317 | 0 | 843 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.1682 | 29.0579 | 0.19 | 0.8031 | 5.6528 | 0 | 0 | 139.872
1773076 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1829960/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:51 | 2022-10-30 21:42 | 3.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0 | 0 | 0.1244
1773075 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:53 | 2022-10-30 17:53 | 0.0077778 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 3.1156 | 2.2104 | 2.3068 | 0.0534 | 0.1656 | 0.4826 | 0.165 | 0 | 8.4994
1773079 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763253/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:07 | 2022-10-30 21:20 | 3.2244 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 233.1473 | 0 | 0 | 0 | 28.4195 | 0 | 0 | 261.5668
1773101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29799183/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:12 | 2022-10-30 19:51 | 1.6578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1893 | 0 | 0 | 0 | 4.5782 | 0 | 0 | 5.7675
1773029 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408930/80870 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:14 | 2022-10-30 19:04 | 0.83333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.7397 | 0 | 0 | 0 | 15.061 | 0 | 0 | 33.8007
1773103 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:28 | 2022-10-30 18:29 | 0.015 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.6715 | 0 | 0 | 0.132 | 0.1782 | 13.9139 | 0 | 14.8956
1773088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615001/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:29 | 2022-10-30 22:33 | 4.0658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5527
1773108 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26105/26105 NOLU TRAFO KUYUCU TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:51 | 2022-10-30 19:41 | 0.83722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5226 | 0 | 0 | 0 | 0.3982 | 0 | 0 | 3.9208
1773107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:52 | 2022-10-30 18:57 | 0.088056 | 1 | 319 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.7189 | 8.6162 | 0.7385 | 0.0489 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 11.8065
1773091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:55 | 2022-10-30 20:13 | 1.2944 | 4 | 20 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5.7459 | 15.5857 | 3.4599 | 0 | 54.2356 | 20.8911 | 0 | 0 | 99.9182
1773110 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:57 | 2022-10-30 19:20 | 0.39056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9563 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 0 | 0 | 2.9287
1773111 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574283/KATRANCA KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:57 | 2022-10-30 19:30 | 0.55722 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5448
1773092 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118527/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 19:20 | 2022-10-30 20:06 | 0.76472 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1012 | 0 | 0 | 0 | 2.2953 | 0 | 0 | 9.3965
1773114 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724597/KUYUCU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 19:20 | 2022-10-30 19:25 | 0.087222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0 | 0 | 0.3963
1773093 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 147055/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 19:24 | 2022-10-30 20:23 | 0.98972 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.9211 | 0 | 0 | 0 | 1.8082 | 0 | 0 | 42.7293
1773096 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300111/40109 TR65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 19:50 | 2022-10-30 20:15 | 0.40889 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.6396 | 0 | 0 | 0 | 8.1346 | 0 | 0 | 37.7742
1773115 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 20:16 | 2022-10-30 20:16 | 0.0075 | 0 | 2189 | 0 | 32 | 4 | 534 | 0 | 1 | 0 | 10.4396 | 0 | 0.1437 | 0.1339 | 7.1948 | 0 | 0.1179 | 18.0299
1773099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855789/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 20:38 | 2022-10-30 20:54 | 0.25861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5543 | 0 | 0 | 0 | 0.2745 | 0 | 0 | 3.8288
1773118 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763253/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 21:22 | 2022-10-30 22:33 | 1.1792 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.4173 | 0 | 0 | 0 | 8.7306 | 0 | 0 | 80.1479
1773121 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112868/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 22:42 | 2022-10-30 23:35 | 0.88028 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0355 | 0 | 0 | 0 | 1.9204 | 0 | 0 | 4.9559
3018445 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 23:01 | 2022-10-30 23:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.7319 | 0 | 1774.7319
1773124 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:02 | 2022-10-30 23:03 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5694 | 0 | 13.9632 | 0 | 17.5326
1773126 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875776/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:15 | 2022-10-30 23:39 | 0.40694 | 1 | 298 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.4226 | 18.5944 | 0 | 0.0287 | 0 | 4.8999 | 0 | 0 | 24.9456
1773128 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39404/FERMAŞ DM->>(784561)ROZA+ROYAN+YILTEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:33 | 2022-10-30 23:39 | 0.093889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5228 | 0 | 51.5228
1773127 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784560/FERMAŞ DM->>(784557)FERMAŞ FAB+KOVEKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:33 | 2022-10-30 23:39 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1195 | 0 | 8.1195
1773141 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450335/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:54 | 2022-10-31 02:18 | 2.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5226
2047906 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109983/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 00:52 | 2022-10-31 01:02 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2461 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.2574
1773143 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 01:25 | 2022-10-31 03:18 | 1.875 | 0 | 287 | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 105.0859 | 0 | 4.034 | 0 | 41.0304 | 0 | 0 | 150.1503
1773136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 03:06 | 2022-10-31 03:12 | 0.0975 | 0 | 732 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 15.0045 | 0 | 0 | 14.218 | 11.6453 | 0 | 0 | 40.8678
5008489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33663/EMLAKLAR DM2/25>>(33664)DM2/TR23 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 03:08 | 2022-10-31 03:52 | 0.75 | 0 | 3681 | 0 | 0 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 646.0903 | 0 | 0 | 135.0469 | 165.6272 | 0 | 0 | 946.7644
1773161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 07:51 | 2022-10-31 09:11 | 1.3331 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 6.1859 | 0 | 0 | 8.409
1773164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830886/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 07:59 | 2022-10-31 08:24 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 0 | 0.0119
1773146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830886/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:14 | 2022-10-31 13:10 | 4.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1646 | 0 | 0 | 0.1646
1773166 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:22 | 2022-10-31 08:35 | 0.22306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 8.3203 | 0 | 61.8726 | 0 | 70.1936
1773167 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:23 | 2022-10-31 08:39 | 0.2725 | 0 | 128 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.5642 | 0.2814 | 0 | 2 | 1.9042 | 0 | 0 | 9.7498
1773148 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43230/43230 TR 1/12 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:48 | 2022-10-31 09:40 | 0.86778 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 112.2094 | 0 | 0 | 0 | 226.2293 | 0 | 0 | 338.4387
1773176 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:49 | 2022-10-31 08:50 | 0.013611 | 1 | 1504 | 8 | 9 | 19 | 247 | 8 | 0 | 0.0125 | 4.0479 | 4.2333 | 0.0429 | 2.7243 | 3.2593 | 54.0884 | 0 | 68.4086
3018457 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54850/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 12:20 | 3.3333 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.9733 | 0 | 0 | 0 | 20.329 | 0 | 0 | 92.3023
5008512 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888849/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 18:00 | 9 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 516.8069 | 0 | 0 | 0 | 247.7713 | 0 | 0 | 764.5782
5008510 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91410/91410 K TR2/02 Sevkent TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 14:10 | 5.1667 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 18.8683 | 0 | 0 | 272.1183
5008490 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 18:00 | 9 | 0 | 459 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 768.4553 | 0 | 23.0985 | 0 | 334.7774 | 0 | 0 | 1126.3312
5008518 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27167/TELLİOĞLU DM ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 10:30 | 1.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.2119 | 0 | 0 | 0 | 38.6952 | 0 | 0 | 45.9071
3018456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31158/DM2/TR26 EMLAKLAR - KILIÇOĞLU ARITMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:01 | 2022-10-31 18:01 | 9 | 0 | 3901 | 0 | 0 | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 10106.9368 | 0 | 0 | 2435.8927 | 3973.7967 | 0 | 0 | 16516.6262
3018454 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:01 | 2022-10-31 17:11 | 8.1667 | 1 | 292 | 2 | 10 | 6 | 69 | 1 | 0 | 1.4492 | 391.3276 | 19.4456 | 16.6183 | 282.5903 | 536.224 | 265.2707 | 0 | 1512.9257
1773179 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:03 | 2022-10-31 09:04 | 0.015 | 0 | 152 | 4 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.4513 | 0.1084 | 0.0198 | 0 | 0.2061 | 0 | 0 | 0.7856
11291062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13185320/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:05 | 2022-10-31 09:25 | 0.33361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 0 | 0.1841
3018431 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:10 | 2022-10-31 18:06 | 8.9333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4794 | 0.0953 | 0 | 18.355 | 0 | 0 | 18.9297
1773180 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:12 | 2022-10-31 09:14 | 0.033333 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.3054 | 5.0065 | 15.4237 | 0.0365 | 2.0726 | 2.2607 | 1.1489 | 0 | 26.2543
1773181 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:18 | 2022-10-31 09:23 | 0.081111 | 0 | 1217 | 1 | 3 | 10 | 201 | 0 | 0 | 0 | 16.0599 | 0.0392 | 0.0929 | 17.1308 | 14.2562 | 0 | 0 | 47.579
3018436 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554899/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:21 | 2022-10-31 11:30 | 2.15 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6293 | 0 | 0 | 0 | 14.0391 | 0 | 0 | 36.6684
1773150 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101576/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:21 | 2022-10-31 09:55 | 0.57361 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0.058 | 0 | 0.0583 | 0 | 0 | 1.5348
1773183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:29 | 2022-10-31 09:29 | 0.0083333 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 2.6262
11291061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13569108/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:36 | 2022-10-31 10:01 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0.417
1773184 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:38 | 2022-10-31 09:39 | 0.018056 | 1 | 454 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.2002 | 1.4326 | 0.1971 | 0 | 0.3568 | 0.4415 | 0 | 0 | 2.6282
1773186 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 13569108/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:41 | 2022-10-31 10:57 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 1.301
1773187 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:43 | 2022-10-31 10:52 | 1.1467 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1792 | 0 | 4.0029 | 0 | 6.7348 | 0 | 0 | 16.9169
1773188 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:48 | 2022-10-31 09:48 | 0.0091667 | 1 | 454 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.2002 | 1.4326 | 0.1971 | 0 | 0.3568 | 0.4415 | 0 | 0 | 2.6282
1773189 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:50 | 2022-10-31 09:56 | 0.095 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 2.2256 | 5.1926 | 0 | 0.332 | 16.4562
1773190 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:54 | 2022-10-31 09:55 | 0.0175 | 2 | 1525 | 0 | 6 | 6 | 234 | 7 | 0 | 0.0611 | 4.4507 | 0 | 0.0112 | 0.812 | 1.9035 | 17.4907 | 0 | 24.7292
1773191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:59 | 2022-10-31 09:59 | 0.0077778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239
3018432 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK ARKASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 10:01 | 2022-10-31 17:01 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8421 | 0 | 0 | 0 | 16.6287 | 0 | 0 | 35.4708
1773192 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489825/Uzk. D-ELMALI KÖYÜ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:03 | 2022-10-31 11:00 | 0.95 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1204
1773194 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:08 | 2022-10-31 10:09 | 0.015556 | 1 | 417 | 6 | 2 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.5263 | 1.0139 | 0.3509 | 0.0525 | 0.0627 | 0.8311 | 0 | 0 | 2.8374
1773197 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:38 | 2022-10-31 10:45 | 0.11639 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 0.7021 | 0 | 0 | 2.1775
1773201 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662584/TRP36 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:54 | 2022-10-31 14:48 | 3.9058 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8949 | 0 | 0 | 0 | 22.5598 | 0 | 0 | 39.4547
1773154 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731243/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:55 | 2022-10-31 11:28 | 0.55222 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.713 | 6.314 | 0 | 0 | 2.4368 | 0 | 0 | 15.4638
1773203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174669/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:06 | 2022-10-31 12:36 | 1.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2062
1773156 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431697/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:08 | 2022-10-31 12:58 | 1.825 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8669 | 0 | 0 | 0 | 11.5941 | 0 | 0 | 16.461
1773205 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 891512/TR-117 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:11 | 2022-10-31 11:58 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 58.4041 | 0 | 6.2955 | 64.8877
1773206 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308421/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:19 | 2022-10-31 15:29 | 4.1619 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 147.007 | 0 | 0 | 0 | 41.9533 | 0 | 0 | 188.9603
1773157 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:28 | 2022-10-31 12:13 | 0.74611 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.4316 | 0 | 0.0266 | 35.9319 | 7.9525 | 0 | 0 | 52.3426
1773208 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473503/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:38 | 2022-10-31 12:20 | 0.70222 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6768 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 0 | 0 | 12.8209
1773211 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865401/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:41 | 2022-10-31 12:50 | 1.1483 | 0 | 567 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 142.1621 | 0 | 0.1536 | 0 | 38.1827 | 0 | 0 | 180.4984
1773212 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:46 | 2022-10-31 12:19 | 0.535 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 114.6637 | 0.9095 | 0 | 0 | 58.4073 | 563.43 | 0 | 737.4105
1773214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:58 | 2022-10-31 11:58 | 0.01 | 0 | 741 | 2 | 5 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.2226 | 0.406 | 0.0116 | 0.419 | 0.6685 | 6.2498 | 0 | 9.9775
1773215 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875098/P.KÖY TR-25 TR-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:03 | 2022-10-31 12:04 | 0.013056 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0863 | 0 | 0 | 1.6985 | 0.159 | 0 | 0 | 1.9438
1773217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38545/Y.KUTES DM>>(38545)PANAB ENERJİ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:05 | 2022-10-31 20:45 | 8.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.703 | 0 | 0 | 0 | 211.703
1773221 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:08 | 2022-10-31 12:46 | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9582 | 0 | 0 | 0 | 103.9582
1773218 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:10 | 2022-10-31 12:11 | 0.015278 | 1 | 259 | 1 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.6659 | 0.0148 | 0 | 0.0342 | 0.3909 | 0 | 0 | 1.1059
1773248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:52 | 2022-10-31 13:52 | 0.0083333 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2182 | 0 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1924
11291076 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 33141578/40370 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:53 | 2022-10-31 14:14 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
1773249 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742190/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:57 | 2022-10-31 15:32 | 1.5858 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.7437 | 0 | 0.9581 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | 31.8359
1773253 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261467/27365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:23 | 2022-10-31 18:19 | 3.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 1.6051 | 0 | 0 | 3.708
1773252 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:28 | 2022-10-31 14:28 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3809 | 0 | 3.3809
1773236 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 412695/Uzk.D-ÇEŞMELER MEYDANI İLK BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:52 | 2022-10-31 15:30 | 0.62528 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | 0 | 2.4375 | 0 | 0 | 5.6559
1773237 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:54 | 2022-10-31 15:46 | 0.87083 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3571 | 0 | 21.7656 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1819
1773256 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:25 | 2022-10-31 15:26 | 0.018056 | 0 | 265 | 19 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8635 | 1.3087 | 0.0146 | 0.0581 | 0.3952 | 0.5378 | 0 | 3.1779
1773239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92232/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:28 | 2022-10-31 18:02 | 2.5639 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.1699 | 0 | 0.5536 | 0 | 30.2225 | 0 | 0 | 124.946
1773260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:40 | 2022-10-31 15:40 | 0.0072222 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5515 | 0 | 0.034 | 0 | 0.3875 | 0 | 0 | 0.973
1773262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783515/DM4/8->>(783515)B.ECEVİT TRFI AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:42 | 2022-10-31 19:53 | 4.1828 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6199
1773263 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:52 | 2022-10-31 16:06 | 0.23833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 1.4245 | 0 | 0 | 4.3415
1773266 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756146/FİDER 4 ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:06 | 2022-10-31 16:43 | 0.61444 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4366 | 7.7897 | 0 | 15.2563 | 0.9531 | 1480.9115 | 0 | 1505.3472
1773265 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/DELİBEDİR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:07 | 2022-10-31 16:07 | 0.0125 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0.1494 | 0 | 0 | 0.4135
1773283 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:14 | 2022-10-31 17:11 | 0.95611 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.6383 | 0 | 0 | 0 | 11.9135 | 0 | 0 | 54.5518
1773285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14336450/KUMLU GEÇİT TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:17 | 2022-10-31 18:19 | 2.0256 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4564
1773269 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:20 | 2022-10-31 17:18 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5499 | 0 | 96.7004 | 0 | 100.2503
1773272 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:26 | 2022-10-31 16:27 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 2.7001 | 0 | 5.2984
1773273 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:28 | 2022-10-31 17:22 | 0.90528 | 0 | 1265 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 122.384 | 0 | 0.0109 | 0 | 46.2739 | 0 | 0 | 168.6688
1773288 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15705562/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:45 | 2022-10-31 17:30 | 0.74444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0874
1773278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:45 | 2022-10-31 17:19 | 0.56528 | 0 | 105 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5005 | 24.6819 | 0 | 59.0385 | 0 | 0 | 0 | 98.2209
1773277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:47 | 2022-10-31 16:53 | 0.10389 | 0 | 287 | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.1022 | 0 | 0.3847 | 0 | 4.7754 | 0 | 0 | 13.2623
1773290 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798105/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:47 | 2022-10-31 17:33 | 0.76861 | 0 | 253 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.7191 | 0 | 1.1769 | 0 | 9.5225 | 0 | 0 | 48.4185
1773294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30232302/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:54 | 2022-10-31 18:58 | 2.0586 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5565 | 0 | 0 | 0 | 3.4588 | 0 | 0 | 17.0153
1773292 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 307592/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:54 | 2022-10-31 18:58 | 2.0636 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 164.5443 | 0 | 0 | 0 | 107.7464 | 0 | 0 | 272.2907
1773296 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 473503/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:07 | 2022-10-31 19:08 | 2.0106 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.9309 | 0 | 0 | 0 | 0.3727 | 0 | 0 | 40.3036
1773279 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:19 | 2022-10-31 18:56 | 1.6197 | 0 | 105 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.898 | 65.737 | 0 | 164.8379 | 0 | 0 | 0 | 275.4729
2047909 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431697/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:33 | 2022-10-31 19:30 | 1.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7437 | 0 | 0 | 0 | 11.2266 | 0 | 0 | 16.9703
1773238 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:38 | 2022-10-31 17:51 | 0.21806 | 1 | 217 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.2377 | 6.7938 | 3.4264 | 0 | 0.0767 | 3.0832 | 0 | 0 | 13.6178
1773298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102020/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:50 | 2022-10-31 20:32 | 2.7072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2171
1773303 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336549/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:53 | 2022-10-31 18:38 | 0.74611 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5819 | 0 | 0 | 0 | 7.6228 | 0 | 0 | 16.2047
1773306 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101863/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:27 | 2022-10-31 19:08 | 0.67806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2549
1773326 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336549/43174 TR 35 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:34 | 2022-10-31 19:30 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.495 | 0 | 0 | 0 | 9.3828 | 0 | 0 | 20.8778
1773329 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:54 | 2022-10-31 20:04 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1474 | 0 | 3097.8587 | 0 | 3124.0061
1773334 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763253/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 19:05 | 2022-10-31 22:15 | 3.1586 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 204.9194 | 0 | 0 | 0 | 27.3084 | 0 | 0 | 232.2278
1773316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 20:32 | 2022-11-01 01:32 | 4.9975 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 277.4752 | 0 | 0 | 0 | 62.4451 | 0 | 0 | 339.9203
1773317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15302246/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP ÇIKIŞ ŞALT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 20:36 | 2022-11-01 00:59 | 4.3786 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.1226 | 0 | 0 | 0 | 15.5794 | 0 | 0 | 36.702
1773318 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:05 | 2022-10-31 21:12 | 0.10333 | 0 | 128 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.9081 | 0.0756 | 0 | 0.693 | 0.6588 | 0 | 0 | 4.3355
1773319 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:10 | 2022-10-31 21:26 | 0.27472 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.5518 | 6.2403 | 5.1739 | 0.6868 | 2.246 | 2.1809 | 0 | 0 | 18.0797
1773341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249615/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:52 | 2022-10-31 23:10 | 1.3011 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0 | 0 | 4.9802
1773342 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:55 | 2022-10-31 22:12 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6852 | 0 | 730.7705 | 0 | 736.4557
1773362 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332658/43174 TR 35 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 23:27 | 2022-10-31 23:45 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1733 | 0 | 0 | 0.1733
1773363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377236/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 23:42 | 2022-11-01 00:42 | 1.0022 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.331 | 0 | 0 | 0 | 7.1008 | 0 | 0 | 38.4318

## TREDAŞ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.077996 | 2.5395 | 0.080041 | 0.24949 | 7.8032 | 3.39 | 0.19114 | 8.3325 | 0.43172 | 4.9881 | 147.4614 | 109.4358 | 0.37277
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0012922 | 0 | 0.0012911 | 9.3942e-05 | 0.0043519 | 0.0018642 | 0.0025633 | 0.054585 | 0.0041005 | 0 | 1.2368 | 0.90669 | 0.0035566
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014705 | 0 | 0.014693 | 0.018217 | 0 | 0.010643 | 0.034109 | 0 | 0.033101 | 0.62462 | 0 | 0.16671 | 0.018317
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00082311 | 0 | 0.00082243 | 0 | 0 | 0 | 0.0026585 | 0 | 0.0025799 | 0 | 0 | 0 | 0.0011365
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.094816 | 2.5395 | 0.096847 | 0.2678 | 7.8075 | 3.4025 | 0.23047 | 8.3871 | 0.4715 | 5.6127 | 148.6982 | 110.5092 | 0.39578
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.087828 | 1.0419 | 0.08862 | 0.093427 | 2.0853 | 0.92155 | 0.24359 | 3.1454 | 0.32934 | 2.2379 | 32.4463 | 24.3838 | 0.18376
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14104 | 8.3242 | 0.14784 | 0.35742 | 4.6131 | 2.1268 | 0.34545 | 9.5061 | 0.61615 | 8.8995 | 254.3989 | 188.876 | 0.60838
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035536 | 0 | 0.035506 | 0.10383 | 0 | 0.060663 | 0.073298 | 0 | 0.071132 | 0.63025 | 0 | 0.16821 | 0.04238
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.2644 | 9.3661 | 0.27196 | 0.55468 | 6.6984 | 3.109 | 0.66234 | 12.6514 | 1.0166 | 11.7676 | 286.8452 | 213.428 | 0.83452
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 973095 | 809 | 973904 | 3648 | 2596 | 6244 | 212218 | 6462 | 218680 | 620 | 1703 | 2323 | 1201151
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 167085.8297 | 452.355 | 167538.1847 | 1042.7285 | 18317.7688 | 19360.4973 | 106858.1859 | 85757.6662 | 192615.8521 | 5019.1755 | 474138.5194 | 479157.6949 | 858672.2291
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 4806260.22 | 18359.11 | 4824619.33 | 17873.66 | 227584.26 | 245457.92 | 1198630.27 | 1304689.88 | 2503320.15 | 24396.11 | 1637282.3 | 1661678.41 | 9235075.81

## EDİRNE
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10058 | 10.3887 | 0.10637 | 0.19699 | 9.5992 | 4.8574 | 0.18147 | 7.3229 | 0.44632 | 2.0303 | 137.4936 | 100.7011 | 0.33951
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0015299 | 0 | 0.001529 | 0 | 0.006576 | 0.0032595 | 0.00057478 | 0 | 0.00055346 | 0 | 0 | 0 | 0.001378
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014952 | 0 | 0.014943 | 0.013803 | 0 | 0.0069614 | 0.034337 | 0 | 0.033063 | 0.95743 | 0 | 0.26004 | 0.018293
DAĞITIM–AG | Dışsal | 8.1791e-05 | 0 | 8.1745e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00031698 | 0 | 0.00030522 | 0 | 0 | 0 | 0.0001197
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11715 | 10.3887 | 0.12293 | 0.2108 | 9.6058 | 4.8676 | 0.2167 | 7.3229 | 0.48025 | 2.9877 | 137.4936 | 100.9612 | 0.3593
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.057619 | 4.3382 | 0.060028 | 0.11552 | 2.9286 | 1.5099 | 0.15213 | 2.1081 | 0.22467 | 0.84632 | 30.9992 | 22.8095 | 0.1327
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13001 | 43.4841 | 0.1544 | 0.27196 | 3.5235 | 1.8837 | 0.26304 | 8.2261 | 0.55836 | 0.67927 | 32.5357 | 23.8833 | 0.27344
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.058268 | 0 | 0.058235 | 0.11891 | 0 | 0.059968 | 0.11225 | 0 | 0.10809 | 1.0533 | 0 | 0.28607 | 0.067229
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24589 | 47.8224 | 0.27266 | 0.50638 | 6.4521 | 3.4535 | 0.52742 | 10.3342 | 0.89112 | 2.5788 | 63.5349 | 46.979 | 0.47337
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 229117 | 129 | 229246 | 1748 | 1718 | 3466 | 47514 | 1830 | 49344 | 88 | 236 | 324 | 282380
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 38016.8694 | 168.0081 | 38184.8775 | 640.5358 | 12983.4366 | 13623.9724 | 19528.0731 | 19078.7305 | 38606.8036 | 445.6831 | 53122.9477 | 53568.6308 | 143984.2843
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1137332.12 | 8513.38 | 1145845.5 | 8660.68 | 154227.51 | 162888.19 | 265580.37 | 224290.69 | 489871.06 | 2267 | 147435.08 | 149702.08 | 1948306.83

## TEKİRDAĞ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056067 | 0.404 | 0.056383 | 0.32872 | 3.7233 | 1.4096 | 0.13812 | 7.9566 | 0.33929 | 6.059 | 120.8403 | 90.8942 | 0.32817
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0016626 | 0 | 0.0016611 | 0.00036303 | 0 | 0.00024744 | 0.0040903 | 0.10573 | 0.0067056 | 0 | 1.7744 | 1.3115 | 0.0057218
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015791 | 0 | 0.015777 | 0.025769 | 0 | 0.017564 | 0.037391 | 0 | 0.036429 | 0.68989 | 0 | 0.17999 | 0.020115
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.001434 | 0 | 0.0014327 | 0 | 0 | 0 | 0.0043472 | 0 | 0.0042353 | 0 | 0 | 0 | 0.0019619
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.074955 | 0.404 | 0.075254 | 0.35485 | 3.7233 | 1.4274 | 0.18395 | 8.0623 | 0.38666 | 6.7489 | 122.6147 | 92.3857 | 0.35597
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.10973 | 0.49116 | 0.11007 | 0.066161 | 0.69682 | 0.26697 | 0.31934 | 4.5922 | 0.42929 | 3.1299 | 40.1957 | 30.5254 | 0.24336
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15635 | 1.4951 | 0.15757 | 0.71694 | 12.2024 | 4.374 | 0.38233 | 11.5767 | 0.67036 | 10.57 | 299.3973 | 224.0432 | 0.79399
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036647 | 0 | 0.036614 | 0.17723 | 0 | 0.1208 | 0.076617 | 0 | 0.074646 | 0.32917 | 0 | 0.085879 | 0.044168
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.30273 | 1.9862 | 0.30426 | 0.96033 | 12.8992 | 4.7618 | 0.77829 | 16.1689 | 1.1743 | 14.029 | 339.593 | 254.6544 | 1.0815
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545472 | 496 | 545968 | 944 | 441 | 1385 | 126316 | 3336 | 129652 | 419 | 1187 | 1606 | 678611
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 96489.26 | 97.1104 | 96586.3704 | 223.1759 | 2017.7873 | 2240.9632 | 69548.2486 | 52905.6919 | 122453.9405 | 3816.1005 | 338228.7727 | 342044.8732 | 563326.1472
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 2669372.63 | 5614.93 | 2674987.56 | 4216.11 | 31346.75 | 35562.86 | 717711.52 | 836309.87 | 1554021.39 | 18938.82 | 1256203.31 | 1275142.13 | 5539713.94

## KIRKLARELİ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11218 | 2.793 | 0.11467 | 0.26725 | 4.8593 | 1.7078 | 0.37759 | 10.7258 | 0.71554 | 3.3205 | 268.7173 | 192.4073 | 0.53786
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011437 | 0 | 0.011427 | 0.018831 | 0 | 0.012923 | 0.023027 | 0 | 0.022275 | 0.12339 | 0 | 0.035479 | 0.013267
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12362 | 2.793 | 0.12609 | 0.28608 | 4.8593 | 1.7207 | 0.40061 | 10.7258 | 0.73781 | 3.4439 | 268.7173 | 192.4428 | 0.55113
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.062515 | 0.21567 | 0.062657 | 0.079953 | 0.17103 | 0.10852 | 0.10753 | 0.88583 | 0.13295 | 0.014304 | 0.81391 | 0.584 | 0.075392
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11169 | 2.083 | 0.11352 | 0.15869 | 1.2378 | 0.49723 | 0.32613 | 5.9833 | 0.51088 | 9.1068 | 250.6369 | 181.1893 | 0.47772
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0062443 | 0 | 0.0062385 | 0.0037924 | 0 | 0.0026027 | 0.014166 | 0 | 0.013703 | 1.4172 | 0 | 0.40749 | 0.0081074
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.18045 | 2.2987 | 0.18241 | 0.24244 | 1.4089 | 0.60835 | 0.44783 | 6.8692 | 0.65753 | 10.5383 | 251.4508 | 182.1808 | 0.56122
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198506 | 184 | 198690 | 956 | 437 | 1393 | 38388 | 1296 | 39684 | 113 | 280 | 393 | 240160
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 32579.7004 | 187.2364 | 32766.9368 | 179.0168 | 3316.5449 | 3495.5617 | 17781.8642 | 13773.2438 | 31555.1081 | 757.3919 | 82786.7991 | 83544.191 | 151361.7976
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 999555.47 | 4230.8 | 1003786.27 | 4996.87 | 42010 | 47006.87 | 215338.38 | 244089.32 | 459427.7 | 3190.29 | 233643.91 | 236834.2 | 1747055.04

## Süleymanpaşa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065159 | 1.1819 | 0.065474 | 0.55045 | 2.5707 | 1.1787 | 0.20672 | 5.6223 | 0.41768 | 1.938 | 89.5589 | 43.8709 | 0.16832
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010393 | 0 | 0.01039 | 0.01601 | 0 | 0.011031 | 0.044839 | 0 | 0.043092 | 3.1165 | 0 | 1.625 | 0.017369
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.075552 | 1.1819 | 0.075864 | 0.56645 | 2.5707 | 1.1897 | 0.25156 | 5.6223 | 0.46077 | 5.0545 | 89.5589 | 45.4959 | 0.18568
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.19413 | 0.29358 | 0.19416 | 0.047985 | 0 | 0.033063 | 0.43075 | 1.159 | 0.45912 | 12.7923 | 278.9518 | 140.1687 | 0.37724
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15268 | 2.1147 | 0.15324 | 1.6366 | 46.8339 | 15.6918 | 0.45545 | 9.6666 | 0.81426 | 2.3475 | 415.8177 | 200.2225 | 0.47969
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012009 | 0 | 0.012005 | 0.6471 | 0 | 0.44587 | 0.036468 | 0 | 0.035047 | 0.92324 | 0 | 0.48141 | 0.016763
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.35883 | 2.4083 | 0.35941 | 2.3317 | 46.8339 | 16.1708 | 0.92267 | 10.8255 | 1.3084 | 16.063 | 694.7696 | 340.8726 | 0.87369
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 116843 | 33 | 116876 | 113 | 51 | 164 | 22105 | 896 | 23001 | 73 | 67 | 140 | 140181
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19901.4845 | 9.2791 | 19910.7636 | 60.753 | 137.3452 | 198.0983 | 11367.7572 | 6732.0726 | 18099.8298 | 397.7675 | 9942.4514 | 10340.2189 | 48548.9105
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 565200.83 | 982.99 | 566183.82 | 531.6 | 3226.6 | 3758.2 | 123585.4 | 341730.51 | 465315.91 | 1654.01 | 29525 | 31179.01 | 1066436.94

## Çerkezköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049298 | 0.18964 | 0.049367 | 1.624 | 0.17247 | 0.53535 | 0.094871 | 25.7122 | 0.39229 | 13.9377 | 253.4689 | 184.4939 | 0.53155
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0015411 | 0 | 0.0015404 | 0 | 0 | 0 | 0.0041667 | 0.72631 | 0.012551 | 0 | 3.5619 | 2.5362 | 0.0097257
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020569 | 0 | 0.020559 | 0.15665 | 0 | 0.039163 | 0.025046 | 0 | 0.024756 | 0.038827 | 0 | 0.011181 | 0.02158
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.006493 | 0 | 0.0064898 | 0 | 0 | 0 | 0.020428 | 0 | 0.020191 | 0 | 0 | 0 | 0.0098683
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.077901 | 0.18964 | 0.077957 | 1.7807 | 0.17247 | 0.57451 | 0.14451 | 26.4385 | 0.44978 | 13.9765 | 257.0308 | 187.0413 | 0.57273
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.55839 | 7.0886 | 0.56163 | 28.5171 | 50.2608 | 44.8249 | 1.4096 | 55.9704 | 2.043 | 6.8649 | 210.3808 | 151.7768 | 1.2582
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2208 | 0 | 0.2207 | 6.7169 | 1.0106 | 2.4372 | 0.39576 | 23.4721 | 0.66368 | 5.8266 | 96.7451 | 70.5644 | 0.48209
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.054284 | 0 | 0.054257 | 0 | 0 | 0 | 0.082394 | 0 | 0.081438 | 1.1629 | 0 | 0.33486 | 0.061588
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.83348 | 7.0886 | 0.83658 | 35.234 | 51.2714 | 47.2621 | 1.8877 | 79.4425 | 2.7882 | 13.8544 | 307.126 | 222.6761 | 1.8018
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66493 | 33 | 66526 | 2 | 6 | 8 | 21709 | 255 | 21964 | 55 | 136 | 191 | 88689
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15131.3788 | 35.543 | 15166.9217 | 0 | 2.7328 | 2.7328 | 11185.67 | 5008.1206 | 16193.7906 | 321.7203 | 50545.9678 | 50867.6881 | 82231.1333
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 342166.18 | 437.6 | 342603.78 | 6 | 100.82 | 106.82 | 135417.93 | 124313.66 | 259731.59 | 2902.78 | 182684.91 | 185587.69 | 788029.88

## Saray
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.030704 | 0.10318 | 0.030812 | 0.02753 | 0.10238 | 0.037737 | 0.074774 | 1.3923 | 0.10833 | 4.3335 | 5.4714 | 5.3176 | 0.051556
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0079118 | 0 | 0.0079 | 0.00034649 | 0 | 0.00029924 | 0.043597 | 0 | 0.042486 | 0 | 0 | 0 | 0.014502
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0080833 | 0 | 0.0080713 | 0 | 0 | 0 | 0.012442 | 0 | 0.012125 | 0 | 0 | 0 | 0.0088089
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.046699 | 0.10318 | 0.046783 | 0.027876 | 0.10238 | 0.038036 | 0.13081 | 1.3923 | 0.16294 | 4.3335 | 5.4714 | 5.3176 | 0.074866
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0 | 0.10185 | 0.39487 | 2.7988 | 0.72268 | 0.15042 | 1.6725 | 0.18919 | 0 | 25.2351 | 21.825 | 0.14503
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04638 | 0 | 0.046311 | 0.042018 | 0 | 0.036289 | 0.051986 | 0 | 0.050662 | 0 | 0 | 0 | 0.047056
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14838 | 0 | 0.14816 | 0.43689 | 2.7988 | 0.75897 | 0.20241 | 1.6725 | 0.23985 | 0 | 25.2351 | 21.825 | 0.19209
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 26888 | 40 | 26928 | 114 | 18 | 132 | 6275 | 164 | 6439 | 5 | 32 | 37 | 33536
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3935.1869 | 20.7728 | 3955.9597 | 10.8117 | 23.4346 | 34.2463 | 2057.2002 | 731.1014 | 2788.3016 | 15.0286 | 5734.5687 | 5749.5973 | 12528.1048
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 126066.9 | 1024.87 | 127091.77 | 523.88 | 732.06 | 1255.94 | 34680.55 | 17336.61 | 52017.16 | 181.64 | 23643 | 23824.64 | 204189.51

## Edirne Merkez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047693 | 16.7447 | 0.048626 | 0.13814 | 2.4076 | 0.46443 | 0.096023 | 6.5289 | 0.26554 | 1.0973 | 96.6967 | 53.1324 | 0.12946
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0039191 | 0 | 0.0039189 | 0 | 0.055929 | 0.008041 | 0.0014842 | 0 | 0.0014451 | 0 | 0 | 0 | 0.0035431
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010231 | 0 | 0.01023 | 0.0077677 | 0 | 0.006651 | 0.023554 | 0 | 0.022933 | 0.36283 | 0 | 0.16534 | 0.012482
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00020953 | 0 | 0.00020952 | 0 | 0 | 0 | 0.00081853 | 0 | 0.00079696 | 0 | 0 | 0 | 0.00030777
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.062053 | 16.7447 | 0.062985 | 0.1459 | 2.4636 | 0.47912 | 0.12188 | 6.5289 | 0.29072 | 1.4601 | 96.6967 | 53.2977 | 0.14579
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027251 | 0 | 0.027249 | 0.074848 | 0.055871 | 0.07212 | 0.036852 | 0.35178 | 0.045151 | 1.0267 | 1.2082 | 1.1255 | 0.031694
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013758 | 0 | 0.013757 | 0.01157 | 0 | 0.0099067 | 0.01062 | 0 | 0.01034 | 0.92179 | 0 | 0.42006 | 0.013412
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.041008 | 0 | 0.041006 | 0.086418 | 0.055871 | 0.082027 | 0.047472 | 0.35178 | 0.055491 | 1.9485 | 1.2082 | 1.5456 | 0.045106
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89438 | 5 | 89443 | 1203 | 202 | 1405 | 18400 | 498 | 18898 | 36 | 43 | 79 | 109825
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 17409.5308 | 30.4502 | 17439.981 | 437.9235 | 2515.3575 | 2953.281 | 9520.7156 | 10011.1569 | 19531.8724 | 249.3233 | 21692.3324 | 21941.6557 | 61866.7902
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 462026.83 | 538.68 | 462565.51 | 5847.7 | 20213.71 | 26061.41 | 115666.22 | 101206.33 | 216872.55 | 1298.45 | 45434.1 | 46732.55 | 752232.02

## Havsa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18267 | 0 | 0,00 | 0.1004 | 3.3028 | 2.097 | 0.32103 | 14.5797 | 0.72311 | 1.3988 | 320.0794 | 256.3433 | 0.52158
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027863 | 0 | 0,00 | 0.056379 | 0 | 0.021229 | 0.028149 | 0 | 0.027356 | 0 | 0 | 0 | 0.0056228
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.21054 | 0 | 0 | 0.15678 | 3.3028 | 2.1182 | 0.34918 | 14.5797 | 0.75046 | 1.3988 | 320.0794 | 256.3433 | 0.5272
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30524 | 0 | 0,00 | 1.2836 | 2.5071 | 2.0464 | 0.69262 | 15.0802 | 1.0983 | 0 | 73.565 | 58.852 | 0.32083
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0069205 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.023678 | 0 | 0.02301 | 0 | 0 | 0 | 0.0045289
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.31216 | 0 | 0 | 1.2836 | 2.5071 | 2.0464 | 0.71629 | 15.0802 | 1.1213 | 0 | 73.565 | 58.852 | 0.32536
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11395 | 0 | 11395 | 61 | 101 | 162 | 2757 | 80 | 2837 | 4 | 16 | 20 | 14414
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1767.6858 | 0 | 1767.6858 | 21.2719 | 444.9597 | 466.2316 | 753.102 | 862.7411 | 1615.8432 | 16.6338 | 2269.206 | 2285.8399 | 6135.6004
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 46660.37 | 0 | 46660.37 | 338.6 | 12853.9 | 13192.5 | 12745.12 | 8819.28 | 21564.4 | 106.22 | 5496 | 5602.22 | 87019.49

## Süloğlu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10974 | 0 | 0,00 | 0.20472 | 0.53562 | 0.27826 | 0.25674 | 10.9022 | 0.55151 | 0 | 1.7851 | 1.3388 | 0.12395
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0060057 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.035154 | 0 | 0.03418 | 0 | 0 | 0 | 0.0074954
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11574 | 0 | 0 | 0.20472 | 0.53562 | 0.27826 | 0.2919 | 10.9022 | 0.58569 | 0 | 1.7851 | 1.3388 | 0.13144
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15027 | 0 | 0,00 | 0 | 1.57 | 0.34889 | 0.25472 | 4.3383 | 0.36779 | 0 | 0 | 0 | 0.082852
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15027 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.34889 | 0.25472 | 4.3383 | 0.36779 | 0 | 0 | 0 | 0.082852
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3312 | 0 | 3312 | 21 | 6 | 27 | 913 | 26 | 939 | 1 | 3 | 4 | 4282
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 459.3413 | 0 | 459.3413 | 6.5566 | 20.0692 | 26.6259 | 212.5135 | 226.7393 | 439.2528 | 0.91322 | 3304.9483 | 3305.8615 | 4231.0814
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 22184.26 | 0 | 22184.26 | 88.46 | 481.8 | 570.26 | 9477.01 | 2876.21 | 12353.22 | 7.15 | 5880 | 5887.15 | 40994.89

## Lalapaşa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043732 | 0 | 0,00 | 0.032463 | 0 | 0.019897 | 0.092543 | 2.8418 | 0.24606 | 1.1811 | 7.9074 | 6.7863 | 0.064846
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0014591 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0021748 | 0 | 0.0020534 | 0 | 0 | 0 | 0.00046231
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.045191 | 0 | 0 | 0.032463 | 0 | 0.019897 | 0.094718 | 2.8418 | 0.24811 | 1.1811 | 7.9074 | 6.7863 | 0.065308
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089324 | 0 | 0,00 | 0.20964 | 0 | 0.12849 | 0.1526 | 33.8754 | 2.0356 | 0 | 131.8642 | 109.8868 | 0.60991
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.080765 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.61897 | 0 | 0.5844 | 0 | 0 | 0 | 0.13157
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17009 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.12849 | 0.77157 | 33.8754 | 2.62 | 0 | 131.8642 | 109.8868 | 0.74149
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3353 | 0 | 3353 | 19 | 12 | 31 | 930 | 55 | 985 | 1 | 5 | 6 | 4375
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 505.4183 | 0 | 505.4183 | 9.8937 | 60.9693 | 70.863 | 269.2775 | 698.4621 | 967.7396 | 1.7732 | 15035.0863 | 15036.8595 | 16580.8804
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 13341.37 | 0 | 13341.37 | 94.05 | 930 | 1024.05 | 4385.55 | 6765.21 | 11150.76 | 16.5 | 23140 | 23156.5 | 48672.68

## Keşan
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065198 | 0.42167 | 0.065633 | 0.31389 | 1.7741 | 1.0601 | 0.10892 | 3.8905 | 0.24897 | 5.418 | 7.3858 | 6.9058 | 0.11095
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0098084 | 0 | 0.0097964 | 0.0059245 | 0 | 0.0028968 | 0.052795 | 0 | 0.05084 | 3.5596 | 0 | 0.86819 | 0.017974
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.075006 | 0.42167 | 0.075429 | 0.31981 | 1.7741 | 1.063 | 0.16172 | 3.8905 | 0.29981 | 8.9776 | 7.3858 | 7.774 | 0.12893
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18501 | 70.3686 | 0.27059 | 1.2301 | 16.3655 | 8.9649 | 0.32387 | 12.5797 | 0.77775 | 0.81348 | 86.3077 | 65.4555 | 0.48333
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10398 | 0 | 0.10385 | 1.1093 | 0 | 0.54238 | 0.21598 | 0 | 0.20798 | 2.9751 | 0 | 0.72563 | 0.12486
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28899 | 70.3686 | 0.37445 | 2.3393 | 16.3655 | 9.5073 | 0.53984 | 12.5797 | 0.98572 | 3.7886 | 86.3077 | 66.1811 | 0.60819
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53238 | 65 | 53303 | 155 | 162 | 317 | 10869 | 418 | 11287 | 20 | 62 | 82 | 64989
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7693.397 | 103.0283 | 7796.4253 | 30.6378 | 1341.0131 | 1371.6509 | 4378.0102 | 2713.0918 | 7091.102 | 71.878 | 4134.7281 | 4206.6062 | 20465.7843
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 268482.57 | 3400 | 271882.57 | 745.41 | 18813.4 | 19558.81 | 56001.11 | 37635.11 | 93636.22 | 324.83 | 19819.73 | 20144.56 | 405222.16

## Enez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19357 | 1.7295 | 0.19985 | 0.2942 | 30.3442 | 17.9097 | 0.55653 | 8.9772 | 0.99422 | 0 | 40.3973 | 0,00 | 0.45156
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0052021 | 0 | 0.0051808 | 0 | 0 | 0 | 0.019547 | 0 | 0.018531 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0065843
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.19877 | 1.7295 | 0.20503 | 0.2942 | 30.3442 | 17.9097 | 0.57608 | 8.9772 | 1.0128 | 0 | 40.3973 | 0 | 0.45814
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.96807 | 9.9934 | 1.005 | 3.3655 | 59.192 | 36.0914 | 4.5035 | 43.8384 | 6.5481 | 0 | 914.4772 | 0,00 | 1.9358
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044013 | 0 | 0.043833 | 0.036615 | 9.2062 | 5.4119 | 0.1112 | 1.976 | 0.20813 | 0 | 0 | 0,00 | 0.1118
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010437 | 0 | 0.010394 | 0 | 0 | 0 | 0.032013 | 0 | 0.030349 | 0 | 0 | 0,00 | 0.012466
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0225 | 9.9934 | 1.0592 | 3.4021 | 68.3982 | 41.5033 | 4.6467 | 45.8143 | 6.7866 | 0 | 914.4772 | 0 | 2.0601
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13637 | 56 | 13693 | 60 | 85 | 145 | 1605 | 88 | 1693 | 0 | 8 | 8 | 15539
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1769.1628 | 22.7985 | 1791.9613 | 19.3848 | 456.7365 | 476.1213 | 688.3253 | 596.9979 | 1285.3232 | 0 | 790.4174 | 790.4174 | 4343.8233
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 70883.62 | 4457.7 | 75341.32 | 321.69 | 4584.8 | 4906.49 | 8233.97 | 10016.17 | 18250.14 | 0 | 14560.2 | 14560.2 | 113058.15

## İpsala
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63397 | 0 | 0,00 | 1.0801 | 15.4285 | 14.3561 | 0.98856 | 19.1933 | 2.3681 | 0 | 834.5149 | 0,00 | 1.139
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.088164 | 0 | 0,00 | 0.14582 | 0 | 0.010899 | 0.091237 | 0 | 0.084323 | 0 | 0 | 0,00 | 0.01597
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.72214 | 0 | 0 | 1.2259 | 15.4285 | 14.367 | 1.0798 | 19.1933 | 2.4524 | 0 | 834.5149 | 0 | 1.155
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25974 | 0 | 0,00 | 1.3304 | 0 | 0.099441 | 0.36114 | 0 | 0.33377 | 0 | 0 | 0,00 | 0.065981
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.19573 | 0 | 0,00 | 0.3616 | 0 | 0.027027 | 0.45216 | 0 | 0.41789 | 0 | 0 | 0,00 | 0.077819
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.45546 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0.12647 | 0.8133 | 0 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 0.1438
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12099 | 0 | 12099 | 58 | 718 | 776 | 2671 | 219 | 2890 | 0 | 24 | 24 | 15789
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1989.7346 | 0 | 1989.7346 | 17.4491 | 5345.5567 | 5363.0058 | 819.3267 | 1874.8361 | 2694.1628 | 0 | 919.8188 | 919.8188 | 10966.722
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50039.25 | 0 | 50039.25 | 303.94 | 52885 | 53188.94 | 12443.62 | 25675.84 | 38119.46 | 0 | 5005 | 5005 | 146352.65

## Uzunköprü
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053248 | 150.427 | 0.066145 | 0.25525 | 4.7693 | 3.3789 | 0.086296 | 4.7308 | 0.2914 | 0.872 | 31.6276 | 24.018 | 0.1974
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012308 | 0 | 0.012307 | 0.013484 | 0 | 0.0041532 | 0.027856 | 0 | 0.026626 | 0 | 0 | 0 | 0.01488
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.065556 | 150.427 | 0.078452 | 0.26873 | 4.7693 | 3.3831 | 0.11415 | 4.7308 | 0.31802 | 0.872 | 31.6276 | 24.018 | 0.21228
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066033 | 31.1502 | 0.068699 | 0.035003 | 0.061195 | 0.053128 | 0.15664 | 8.7121 | 0.53445 | 0 | 1.7483 | 1.3158 | 0.15876
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10606 | 0 | 0.10605 | 0.0070007 | 0 | 0.0021563 | 0.11293 | 0 | 0.10795 | 0 | 0 | 0 | 0.10504
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17209 | 31.1502 | 0.17475 | 0.042003 | 0.061195 | 0.055284 | 0.26957 | 8.7121 | 0.6424 | 0 | 1.7483 | 1.3158 | 0.26381
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 34976 | 3 | 34979 | 146 | 328 | 474 | 7857 | 363 | 8220 | 24 | 73 | 97 | 43770
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5503.3348 | 11.7312 | 5515.066 | 88.0361 | 1759.8302 | 1847.8663 | 2457.4571 | 1839.7139 | 4297.171 | 103.1889 | 4916.7756 | 5019.9645 | 16680.0678
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 146170.61 | 117 | 146287.61 | 741.39 | 29459.24 | 30200.63 | 39343.66 | 25646.21 | 64989.87 | 495.92 | 27260.05 | 27755.97 | 269234.08

## Meriç
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070988 | 0 | 0,00 | 0.036364 | 1.5355 | 1.2449 | 0.16828 | 2.49 | 0.2891 | 1.1269 | 3.0556 | 2.0913 | 0.067051
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010176 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.012292 | 0 | 0.011652 | 0 | 0 | 0 | 0.0019777
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.081163 | 0 | 0 | 0.036364 | 1.5355 | 1.2449 | 0.18057 | 2.49 | 0.30075 | 1.1269 | 3.0556 | 2.0913 | 0.069028
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.93521 | 0 | 0,00 | 1.1169 | 22.3622 | 18.2449 | 2.4088 | 37.3688 | 4.228 | 3.2725 | 155.7027 | 79.4876 | 1.0019
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018885 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0021804 | 0 | 0.0020669 | 0 | 0 | 0 | 0.00035082
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.9371 | 0 | 0 | 1.1169 | 22.3622 | 18.2449 | 2.4109 | 37.3688 | 4.2301 | 3.2725 | 155.7027 | 79.4876 | 1.0023
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7669 | 0 | 7669 | 25 | 104 | 129 | 1512 | 83 | 1595 | 2 | 2 | 4 | 9397
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 919.2639 | 0 | 919.2639 | 9.3823 | 1038.9443 | 1048.3266 | 429.3452 | 254.9914 | 684.3366 | 1.9726 | 59.6348 | 61.6073 | 2713.5345
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 57543.24 | 0 | 57543.24 | 179.44 | 14005.66 | 14185.1 | 7284.11 | 5650.33 | 12934.44 | 17.93 | 840 | 857.93 | 85520.71

## Kırklareli Merkez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11931 | 2.8025 | 0.12237 | 0.16774 | 6.8551 | 2.0283 | 0.47355 | 15.9022 | 0.93681 | 2.7402 | 56.6738 | 34.5867 | 0.32133
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01494 | 0 | 0.014923 | 0.006184 | 0 | 0.0044635 | 0.017274 | 0 | 0.016756 | 0 | 0 | 0 | 0.01514
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13425 | 2.8025 | 0.1373 | 0.17392 | 6.8551 | 2.0327 | 0.49083 | 15.9022 | 0.95356 | 2.7402 | 56.6738 | 34.5867 | 0.33647
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073256 | 1.2109 | 0.074555 | 0.071699 | 0 | 0.051751 | 0.28505 | 13.0819 | 0.66928 | 2.5255 | 51.1346 | 31.228 | 0.22119
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010318 | 0 | 0.010307 | 0 | 0 | 0 | 0.0099899 | 0 | 0.0096899 | 3.7243 | 0 | 1.5252 | 0.012536
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.083574 | 1.2109 | 0.084862 | 0.071699 | 0 | 0.051751 | 0.29504 | 13.0819 | 0.67897 | 6.2498 | 51.1346 | 32.7532 | 0.23372
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55084 | 63 | 55147 | 275 | 106 | 381 | 10596 | 328 | 10924 | 43 | 62 | 105 | 66557
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8787.045 | 48.2567 | 8835.3017 | 34.2595 | 1162.8406 | 1197.1002 | 5228.3465 | 3616.8093 | 8845.1557 | 282.2669 | 8547.03 | 8829.2969 | 27706.8545
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 286950.92 | 1375.04 | 288325.96 | 1227.24 | 11352.15 | 12579.39 | 59778.82 | 48028.37 | 107807.19 | 767.16 | 30202.72 | 30969.88 | 439682.42

## Kofçaz
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029616 | 0.131 | 0.02988 | 0 | 1.3044 | 0.91309 | 0.094469 | 5.4307 | 0.65421 | 0 | 0 | 0 | 0.13184
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035242 | 0 | 0.035151 | 0 | 0 | 0 | 0.053118 | 0 | 0.047546 | 0 | 0 | 0 | 0.036832
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.064858 | 0.131 | 0.06503 | 0 | 1.3044 | 0.91309 | 0.14759 | 5.4307 | 0.70176 | 0 | 0 | 0 | 0.16867
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12456 | 1.045 | 0.12695 | 0 | 13.7765 | 9.6436 | 0.24552 | 5.6315 | 0.81048 | 107.0186 | 0 | 71.3457 | 0.40148
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12456 | 1.045 | 0.12695 | 0 | 13.7765 | 9.6436 | 0.24552 | 5.6315 | 0.81048 | 107.0186 | 0 | 71.3457 | 0.40148
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1534 | 4 | 1538 | 3 | 7 | 10 | 256 | 30 | 286 | 2 | 1 | 3 | 1837
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 196.2577 | 1.4087 | 197.6663 | 0.099095 | 1.1056 | 1.2047 | 74.2067 | 89.9592 | 164.1659 | 41.8136 | 0 | 41.8136 | 404.8505
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 13397.97 | 144 | 13541.97 | 28.51 | 343.8 | 372.31 | 1070.95 | 945.95 | 2016.9 | 35.76 | 600 | 635.76 | 16566.94

## Vize
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3309 | 3.6475 | 0.33578 | 0.56455 | 13.8775 | 2.0438 | 1.066 | 13.7907 | 1.4006 | 0 | 17.2715 | 15.6266 | 0.56344
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011224 | 0 | 0.011208 | 0.036684 | 0 | 0.032608 | 0.019108 | 0 | 0.018606 | 0 | 0 | 0 | 0.012728
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.34213 | 3.6475 | 0.34699 | 0.60123 | 13.8775 | 2.0764 | 1.0851 | 13.7907 | 1.4192 | 0 | 17.2715 | 15.6266 | 0.57617
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.041626 | 1.5263 | 0.043811 | 0.114 | 5.7491 | 0.74013 | 0.070684 | 1.7067 | 0.11371 | 0 | 0 | 0 | 0.060858
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61854 | 6.8076 | 0.62764 | 0.25876 | 0 | 0.23001 | 1.3247 | 5.3473 | 1.4305 | 0.09465 | 287.6337 | 260.249 | 1.0268
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0076594 | 0 | 0.0076482 | 0 | 0 | 0 | 0.015084 | 0 | 0.014687 | 0 | 0 | 0 | 0.0089488
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.66782 | 8.3339 | 0.6791 | 0.37276 | 5.7491 | 0.97014 | 1.4105 | 7.054 | 1.5589 | 0.09465 | 287.6337 | 260.249 | 1.0966
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17646 | 26 | 17672 | 104 | 13 | 117 | 4110 | 111 | 4221 | 2 | 19 | 21 | 22031
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2746.8691 | 20.3358 | 2767.2049 | 12.0772 | 11.3642 | 23.4414 | 1762.9991 | 1415.7686 | 3178.7677 | 6.7946 | 8806.9017 | 8813.6964 | 14783.1103
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 82213.74 | 607.04 | 82820.78 | 468.39 | 474 | 942.39 | 20291.45 | 18232.51 | 38523.96 | 46.2 | 32997.4 | 33043.6 | 155330.73

## Pınarhisar
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1383 | 1.8686 | 0.1394 | 0.52791 | 1.2515 | 0.76448 | 0.36894 | 4.6638 | 0.50236 | 2.2138 | 10.218 | 7.1395 | 0.21732
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0031737 | 0 | 0.0031717 | 0.090306 | 0 | 0.060783 | 0.01239 | 0 | 0.012005 | 0 | 0 | 0 | 0.0049176
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14147 | 1.8686 | 0.14257 | 0.61821 | 1.2515 | 0.82526 | 0.38133 | 4.6638 | 0.51436 | 2.2138 | 10.218 | 7.1395 | 0.22224
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.32673 | 0 | 0.32652 | 1.6574 | 0 | 1.1156 | 0.71324 | 6.3908 | 0.88962 | 0.16163 | 2.7969 | 1.7834 | 0.43086
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18619 | 2.1322 | 0.18743 | 0.14343 | 2.3849 | 0.87621 | 0.30185 | 0.72252 | 0.31492 | 5.69 | 0 | 2.1885 | 0.21561
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.51292 | 2.1322 | 0.51395 | 1.8008 | 2.3849 | 1.9918 | 1.0151 | 7.1134 | 1.2045 | 5.8516 | 2.7969 | 3.9718 | 0.64648
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12559 | 8 | 12567 | 35 | 17 | 52 | 2620 | 84 | 2704 | 10 | 16 | 26 | 15349
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1734.5486 | 2.2828 | 1736.8314 | 7.6385 | 13.081 | 20.7195 | 922.0862 | 754.9578 | 1677.0441 | 112.9923 | 984.746 | 1097.7383 | 4532.3333
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 61566.2 | 125.37 | 61691.57 | 152.65 | 774.52 | 927.17 | 13570.75 | 10710.8 | 24281.55 | 332.68 | 5882.06 | 6214.74 | 93115.03

## Demirköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19043 | 9.8839 | 0.20995 | 0.43347 | 2.8613 | 0.89392 | 0.5391 | 8.542 | 0.87775 | 0 | 0 | 0 | 0.322
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.047474 | 0 | 0.047379 | 0.0036 | 0 | 0.0029172 | 0.105 | 0 | 0.10055 | 0 | 0 | 0 | 0.055586
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.23791 | 9.8839 | 0.25733 | 0.43707 | 2.8613 | 0.89683 | 0.6441 | 8.542 | 0.97831 | 0 | 0 | 0 | 0.37758
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089047 | 7.4136 | 0.10379 | 0 | 0 | 0 | 0.28906 | 1.2758 | 0.33082 | 0 | 0 | 0 | 0.13952
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.089047 | 7.4136 | 0.10379 | 0 | 0 | 0 | 0.28906 | 1.2758 | 0.33082 | 0 | 0 | 0 | 0.13952
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6940 | 14 | 6954 | 47 | 11 | 58 | 1290 | 57 | 1347 | 2 | 6 | 8 | 8367
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 904.5725 | 37.6015 | 942.1739 | 5.1547 | 22.8241 | 27.9788 | 485.4634 | 392.7959 | 878.2593 | 22.0459 | 3756.6845 | 3778.7303 | 5627.1424
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 35580.87 | 607 | 36187.87 | 204.04 | 368.3 | 572.34 | 6617.34 | 4637.7 | 11255.04 | 14.11 | 6576 | 6590.11 | 54605.36

## Babaeski
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14086 | 4.5409 | 0.14265 | 0.37313 | 11.2531 | 3.5162 | 0.26214 | 12.7801 | 0.58748 | 2.3424 | 15.9389 | 12.9477 | 0.26291
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022436 | 0 | 0.022427 | 0.041518 | 0 | 0.029524 | 0.049096 | 0 | 0.04782 | 0.69525 | 0 | 0.15296 | 0.027125
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1633 | 4.5409 | 0.16508 | 0.41465 | 11.2531 | 3.5458 | 0.31124 | 12.7801 | 0.6353 | 3.0377 | 15.9389 | 13.1007 | 0.29004
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.28012 | 0 | 0.28001 | 0.041063 | 0 | 0.0292 | 0.3479 | 2.7931 | 0.41145 | 0 | 4.696 | 3.6629 | 0.30646
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.050834 | 0 | 0.050813 | 0.054475 | 0.6372 | 0.22282 | 0.095383 | 6.244 | 0.25518 | 6.4445 | 23.4566 | 19.714 | 0.11751
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0067289 | 0 | 0.0067262 | 0 | 0 | 0 | 0.0062178 | 0 | 0.0060562 | 0 | 0 | 0 | 0.0065528
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.33768 | 0 | 0.33755 | 0.095538 | 0.6372 | 0.25202 | 0.4495 | 9.0371 | 0.67269 | 6.4445 | 28.1527 | 23.3769 | 0.43052
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27030 | 11 | 27041 | 160 | 65 | 225 | 5659 | 151 | 5810 | 11 | 39 | 50 | 33126
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4058.564 | 14.6605 | 4073.2245 | 58.0046 | 204.0036 | 262.0082 | 1844.1036 | 1116.7835 | 2960.887 | 56.6494 | 3428.8649 | 3485.5143 | 10781.6341
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 116570.05 | 338.1 | 116908.15 | 1197.82 | 3802.7 | 5000.52 | 27292.83 | 18468.38 | 45761.21 | 274.1 | 19150.64 | 19424.74 | 187094.62

## Pehlivanköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41199 | 0 | 0,00 | 0.93897 | 5.9387 | 3.9897 | 0.84886 | 24.0033 | 1.238 | 0.8267 | 0 | 0,00 | 0.29198
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015326 | 0 | 0,00 | 0.011578 | 0 | 0.0045136 | 0.036421 | 0 | 0.035809 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0064802
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.42732 | 0 | 0 | 0.95055 | 5.9387 | 3.9942 | 0.88528 | 24.0033 | 1.2738 | 0.8267 | 0 | 0 | 0.29846
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0 | 0,00 | 0.15763 | 0 | 0.061449 | 0.35296 | 0 | 0.34703 | 0 | 0 | 0,00 | 0.063114
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.101 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0.061449 | 0.35296 | 0 | 0.34703 | 0 | 0 | 0 | 0.063114
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2674 | 0 | 2674 | 23 | 36 | 59 | 585 | 10 | 595 | 1 | 0 | 1 | 3329
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 334.8826 | 0 | 334.8826 | 6.3722 | 129.2661 | 135.6383 | 142.6194 | 72.0986 | 214.718 | 0 | 0 | 0 | 685.2389
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14686.08 | 0 | 14686.08 | 127.06 | 2233.2 | 2360.26 | 3066.2 | 1405 | 4471.2 | 60 | 0 | 60 | 21577.54

## Lüleburgaz
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024584 | 0.52113 | 0.024968 | 0.098726 | 1.1502 | 0.48847 | 0.10771 | 7.5097 | 0.38937 | 4.968 | 515.3813 | 395.6195 | 0.87427
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0023789 | 0 | 0.0023771 | 0.0072728 | 0 | 0.004577 | 0.010678 | 0 | 0.010272 | 0.14989 | 0 | 0.03517 | 0.0036709
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.026963 | 0.52113 | 0.027345 | 0.106 | 1.1502 | 0.49304 | 0.11839 | 7.5097 | 0.39964 | 5.1179 | 515.3813 | 395.6547 | 0.87794
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035985 | 0.085609 | 0.036024 | 0.29561 | 1.9919 | 0.92439 | 0.1724 | 3.0948 | 0.2836 | 13.7728 | 442.5411 | 341.9362 | 0.76234
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011198 | 0 | 0.0011189 | 0 | 0 | 0 | 0.010117 | 0 | 0.0097321 | 0 | 0 | 0 | 0.0024373
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.037105 | 0.085609 | 0.037142 | 0.29561 | 1.9919 | 0.92439 | 0.18252 | 3.0948 | 0.29334 | 13.7728 | 442.5411 | 341.9362 | 0.76478
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 75039 | 58 | 75097 | 309 | 182 | 491 | 13272 | 525 | 13797 | 42 | 137 | 179 | 89564
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13816.9609 | 62.6905 | 13879.6514 | 55.411 | 1772.0596 | 1827.4706 | 7322.0394 | 6314.071 | 13636.1104 | 234.8292 | 57262.572 | 57497.4011 | 86840.6335
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 388589.64 | 1034.25 | 389623.89 | 1591.16 | 22661.33 | 24252.49 | 83650.04 | 141660.61 | 225310.65 | 1660.28 | 138235.09 | 139895.37 | 779082.4

## Çorlu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036306 | 0.23197 | 0.036793 | 1.1584 | 2.8005 | 2.2415 | 0.10099 | 4.3659 | 0.23141 | 5.287 | 101.1741 | 72.0898 | 0.27243
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.0454e-05 | 0 | 1.0428e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5164 | 3.8432 | 0.010515
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018477 | 0 | 0.018431 | 0.043459 | 0 | 0.014795 | 0.045129 | 0 | 0.043749 | 0.24539 | 0 | 0.074432 | 0.023436
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.054794 | 0.23197 | 0.055234 | 1.2018 | 2.8005 | 2.2563 | 0.14612 | 4.3659 | 0.27515 | 5.5324 | 106.6904 | 76.0074 | 0.30638
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16476 | 0.23234 | 0.16493 | 1.4512 | 2.968 | 2.4517 | 0.37646 | 8.112 | 0.613 | 4.2857 | 318.9211 | 223.4867 | 0.86276
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.093845 | 0 | 0.093611 | 0.067009 | 0 | 0.022812 | 0.16166 | 0 | 0.15671 | 0.051296 | 0 | 0.015559 | 0.10545
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.2586 | 0.23234 | 0.25854 | 1.5183 | 2.968 | 2.4745 | 0.53811 | 8.112 | 0.76971 | 4.337 | 318.9211 | 223.5022 | 0.96822
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 123939 | 309 | 124248 | 32 | 62 | 94 | 28691 | 905 | 29596 | 128 | 294 | 422 | 154360
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 24861.9398 | 7.8709 | 24869.8107 | 23.3088 | 139.0479 | 162.3567 | 26217.5136 | 7854.4931 | 34072.0067 | 968.9808 | 33994.2929 | 34963.2737 | 94067.4479
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 637845.2 | 1338.11 | 639183.31 | 167.1 | 4241 | 4408.1 | 172715.67 | 99877.58 | 272593.25 | 3775.86 | 307707.4 | 311483.26 | 1227667.92

## Muratlı
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015584 | 0.7219 | 0.015719 | 0.083729 | 0.029762 | 0.051098 | 0.02818 | 3.8902 | 0.13274 | 0 | 14.8861 | 12.1795 | 0.071868
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0013402 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 0.0012236 | 0 | 0.0011904 | 0 | 0 | 0 | 0.001306
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.016924 | 0.7219 | 0.017059 | 0.083729 | 0.029762 | 0.051098 | 0.029403 | 3.8902 | 0.13393 | 0 | 14.8861 | 12.1795 | 0.073174
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57628 | 5.9124 | 0.57731 | 0.37733 | 0.19119 | 0.26478 | 1.2214 | 9.0412 | 1.4331 | 33.0619 | 405.6882 | 337.938 | 1.6991
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.57628 | 5.9124 | 0.57731 | 0.37733 | 0.19119 | 0.26478 | 1.2214 | 9.0412 | 1.4331 | 33.0619 | 405.6882 | 337.938 | 1.6991
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 15605 | 3 | 15608 | 17 | 26 | 43 | 3378 | 94 | 3472 | 10 | 45 | 55 | 19178
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2292.7302 | 4.1923 | 2296.9225 | 1.6396 | 395.1177 | 396.7573 | 978.9207 | 914.2748 | 1893.1956 | 166.206 | 16453.2702 | 16619.4762 | 21206.3516
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72541.03 | 115 | 72656.03 | 83.3 | 3735.6 | 3818.9 | 17651.65 | 19377.74 | 37029.39 | 656.85 | 44528 | 45184.85 | 158689.17

## Marmaraereğlisi
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096244 | 0.37808 | 0.096366 | 0.15264 | 3.6876 | 0.79737 | 0.12817 | 32.0396 | 0.43456 | 10.4222 | 817.5996 | 591.5899 | 0.52319
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094715 | 0 | 0.0094674 | 0.027554 | 0 | 0.022528 | 0.025305 | 0 | 0.025062 | 0 | 0 | 0 | 0.0136
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10572 | 0.37808 | 0.10583 | 0.1802 | 3.6876 | 0.8199 | 0.15348 | 32.0396 | 0.45962 | 10.4222 | 817.5996 | 591.5899 | 0.53679
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0012713 | 0 | 0.0012707 | 0 | 0.19764 | 0.036047 | 0.018841 | 0.077981 | 0.019409 | 0 | 22.8209 | 16.431 | 0.015476
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14835 | 1.5436 | 0.14896 | 0.48128 | 4.3728 | 1.1911 | 0.58255 | 61.5599 | 1.168 | 0 | 1779.5747 | 1281.2938 | 1.1469
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0098327 | 0 | 0.0098285 | 0 | 0 | 0 | 0.0061462 | 0 | 0.0060872 | 0 | 0 | 0 | 0.0088059
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15946 | 1.5436 | 0.16006 | 0.48128 | 4.5705 | 1.2271 | 0.60754 | 61.6379 | 1.1935 | 0 | 1802.3956 | 1297.7248 | 1.1712
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32308 | 14 | 32322 | 130 | 29 | 159 | 11450 | 111 | 11561 | 7 | 18 | 25 | 44067
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4713.3994 | 9.3086 | 4722.708 | 15.2037 | 61.6054 | 76.8091 | 2168.677 | 2155.3845 | 4324.0616 | 49.3841 | 7911.5839 | 7960.9681 | 17084.5467
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 152334.9 | 742.94 | 153077.84 | 475.1 | 1623.54 | 2098.64 | 54044.41 | 57096.07 | 111140.48 | 108.31 | 21633.5 | 21741.81 | 288058.77

## Malkara
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047555 | 0 | 0,00 | 0.665 | 1.9636 | 1.0192 | 0.082291 | 6.0643 | 0.22884 | 0.031548 | 47.6105 | 30.3631 | 0.1136
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0055162 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0073836 | 0 | 0.0072028 | 0 | 0 | 0 | 0.0014002
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.053071 | 0 | 0 | 0.665 | 1.9636 | 1.0192 | 0.089674 | 6.0643 | 0.23604 | 0.031548 | 47.6105 | 30.3631 | 0.115
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17258 | 0 | 0,00 | 0.72777 | 9.4536 | 3.1075 | 0.2379 | 4.4609 | 0.34136 | 0.23505 | 125.7027 | 80.2207 | 0.24973
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014302 | 0 | 0,00 | 0.49679 | 0 | 0.3613 | 0.039694 | 0 | 0.038721 | 0 | 0 | 0 | 0.0081875
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.18688 | 0 | 0 | 1.2246 | 9.4536 | 3.4688 | 0.2776 | 4.4609 | 0.38008 | 0.23505 | 125.7027 | 80.2207 | 0.25792
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28950 | 0 | 28950 | 48 | 18 | 66 | 6849 | 172 | 7021 | 29 | 51 | 80 | 36117
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4713.1268 | 0 | 4713.1268 | 42.9918 | 62.6864 | 105.6782 | 3083.7673 | 2849.9814 | 5933.7487 | 184.7253 | 12804.0956 | 12988.8209 | 23741.3746
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 125997.9 | 0 | 125997.9 | 259.12 | 1752 | 2011.12 | 31671.13 | 21647.69 | 53318.82 | 653.5 | 28318.39 | 28971.89 | 210299.73

## Hayrabolu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13699 | 31.5751 | 0.14078 | 0.58445 | 5.4866 | 3.6354 | 0.29412 | 4.7233 | 0.44534 | 1.3529 | 431.7774 | 261.401 | 0.8392
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019435 | 0 | 0.019433 | 0.018863 | 0 | 0.0071231 | 0.049697 | 0 | 0.048 | 1.0482 | 0 | 0.41493 | 0.02598
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15643 | 31.5751 | 0.16021 | 0.60331 | 5.4866 | 3.6425 | 0.34382 | 4.7233 | 0.49334 | 2.4011 | 431.7774 | 261.8159 | 0.86518
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28508 | 261.0625 | 0.31648 | 2.2528 | 11.4293 | 7.9641 | 0.55249 | 9.5142 | 0.85845 | 150.7166 | 2401.6004 | 1510.6256 | 3.9369
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28508 | 261.0625 | 0.31648 | 2.2528 | 11.4293 | 7.9641 | 0.55249 | 9.5142 | 0.85845 | 150.7166 | 2401.6004 | 1510.6256 | 3.9369
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16606 | 2 | 16608 | 108 | 178 | 286 | 4187 | 148 | 4335 | 19 | 29 | 48 | 21277
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2513.7378 | 0.12755 | 2513.8653 | 36.9042 | 1012.9371 | 1049.8412 | 1552.0885 | 2506.4533 | 4058.5418 | 313.6985 | 5154.5592 | 5468.2577 | 13090.5062
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 66618.04 | 62.57 | 66680.61 | 679.05 | 10853.1 | 11532.15 | 20607.8 | 13349.64 | 33957.44 | 1669.39 | 12721.2 | 14390.59 | 126560.79

## Şarköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023769 | 0.00746 | 0.023767 | 0.034764 | 0.55002 | 0.069485 | 0.046023 | 0.61503 | 0.051921 | 2.388 | 0.62973 | 1.847 | 0.029501
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0006357 | 0 | 0.00063562 | 0.00099046 | 0 | 0.00092372 | 0.0014429 | 0 | 0.0014279 | 0 | 0 | 0 | 0.00074611
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0044171 | 0 | 0.0044166 | 0.030784 | 0 | 0.028709 | 0.010447 | 0 | 0.010339 | 0.29985 | 0 | 0.20759 | 0.0055891
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0014021 | 0 | 0.001402 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.0016824 | 0 | 0 | 0 | 0.0014283
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.030224 | 0.00746 | 0.030221 | 0.066538 | 0.55002 | 0.099118 | 0.059613 | 0.61503 | 0.06537 | 2.6879 | 0.62973 | 2.0546 | 0.037265
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022012 | 0.28984 | 0.022045 | 0.053008 | 1.575 | 0.15557 | 0.11244 | 5.2668 | 0.16586 | 3.7016 | 22.1059 | 9.3645 | 0.050574
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0044822 | 0 | 0.0044816 | 0.0047355 | 0 | 0.0044164 | 0.0052908 | 0 | 0.0052359 | 0 | 0 | 0 | 0.0045809
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.026494 | 0.28984 | 0.026527 | 0.057744 | 1.575 | 0.15999 | 0.11773 | 5.2668 | 0.1711 | 3.7016 | 22.1059 | 9.3645 | 0.055155
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40215 | 5 | 40220 | 346 | 25 | 371 | 6397 | 67 | 6464 | 27 | 12 | 39 | 47094
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4436.1757 | 1.3967 | 4437.5724 | 26.4485 | 36.1104 | 62.5589 | 1872.1079 | 283.1475 | 2155.2554 | 95.6153 | 988.1966 | 1083.8119 | 7739.1986
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 187793.09 | 210.77 | 188003.86 | 1303.14 | 1358.52 | 2661.66 | 31323.57 | 9708.86 | 41032.43 | 658.41 | 3906 | 4564.41 | 236262.36

## Kapaklı
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03877 | 0.81917 | 0.038867 | 0.0822 | 0 | 0.06576 | 0.089792 | 13.1828 | 0.24503 | 1.6681 | 48.9194 | 37.6691 | 0.11551
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016164 | 0 | 0.016162 | 0 | 0 | 0 | 0.041351 | 1.3844 | 0.057276 | 0 | 0 | 0 | 0.023329
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022907 | 0 | 0.022904 | 0.0671 | 0 | 0.05368 | 0.04613 | 0 | 0.045583 | 0 | 0 | 0 | 0.026846
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0015955 | 0 | 0.0015953 | 0 | 0 | 0 | 0.0016562 | 0 | 0.0016366 | 0 | 0 | 0 | 0.0016007
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.079435 | 0.81917 | 0.079528 | 0.1493 | 0 | 0.11944 | 0.17893 | 14.5673 | 0.34953 | 1.6681 | 48.9194 | 37.6691 | 0.16729
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081596 | 0 | 0.081586 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 4.0275 | 0.20161 | 4.3533 | 21.9234 | 17.7401 | 0.12161
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.081596 | 0 | 0.081586 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 4.0275 | 0.20161 | 4.3533 | 21.9234 | 17.7401 | 0.12161
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 6 | 48112 | 4 | 1 | 5 | 10084 | 121 | 10205 | 15 | 48 | 63 | 58385
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9328.5425 | 5.6983 | 9334.2408 | 0.78683 | 0 | 0.78683 | 4791.0726 | 17600.5467 | 22391.6193 | 194.3803 | 13227.8135 | 13422.1939 | 45148.8408
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254572.48 | 421 | 254993.48 | 26.27 | 37.26 | 63.53 | 62509.62 | 26004.42 | 88514.04 | 615.78 | 136648.08 | 137263.86 | 480834.91

## Ergene
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15385 | 0 | 0.15358 | 2.5331 | 7.4428 | 4.8587 | 0.55738 | 8.6079 | 1.1373 | 14.5728 | 88.6876 | 81.2176 | 1.4632
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048774 | 0 | 0.04869 | 0.14116 | 0 | 0.074293 | 0.10311 | 0 | 0.09568 | 0 | 0 | 0 | 0.055399
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.20262 | 0 | 0.20227 | 2.6742 | 7.4428 | 4.933 | 0.66049 | 8.6079 | 1.233 | 14.5728 | 88.6876 | 81.2176 | 1.5186
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043189 | 0.72643 | 0.044367 | 0.71358 | 13.9447 | 6.981 | 0.16602 | 14.0425 | 1.1657 | 0.43379 | 202.4921 | 182.1266 | 2.8098
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040217 | 0 | 0.040148 | 2.0587 | 0 | 1.0835 | 0.33573 | 0 | 0.31154 | 0 | 0 | 0 | 0.083738
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.083406 | 0.72643 | 0.084515 | 2.7723 | 13.9447 | 8.0645 | 0.50175 | 14.0425 | 1.4772 | 0.43379 | 202.4921 | 182.1266 | 2.8936
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29519 | 51 | 29570 | 30 | 27 | 57 | 5191 | 403 | 5594 | 51 | 455 | 506 | 35727
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4661.5576 | 2.9212 | 4664.4788 | 4.3278 | 146.7698 | 151.0976 | 4273.4734 | 6270.1159 | 10543.5893 | 1108.5938 | 181471.9728 | 182580.5666 | 197939.7323
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138236.08 | 279.08 | 138515.16 | 161.55 | 3686.25 | 3847.8 | 33503.79 | 105867.09 | 139370.88 | 6062.29 | 464887.83 | 470950.12 | 752683.96