## TABLO-3 (hidden)
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
3017872 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 00:41 | 2022-09-01 01:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3542 | 0 | 3876.3825 | 0 | 4126.7367
1759204 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 00:41 | 2022-09-01 00:56 | 0.24528 | 0 | 1363 | 16 | 15 | 3 | 309 | 1 | 1 | 0 | 51.797 | 34.73 | 1.8796 | 29.6943 | 36.5237 | 0.6958 | 0.1335 | 155.4539
1759205 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 00:49 | 2022-09-01 02:44 | 1.93 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8929 | 0 | 11.9182 | 0 | 0 | 0 | 51.8111
1759206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 00:49 | 2022-09-01 01:02 | 0.21861 | 1 | 553 | 0 | 1 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0.1466 | 19.6616 | 0 | 0.0606 | 5.3325 | 3.9163 | 0 | 0 | 29.1176
1759207 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:15 | 2022-09-01 02:36 | 1.3469 | 1 | 553 | 0 | 1 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0.8116 | 108.8451 | 0 | 0.3682 | 31.6257 | 22.3925 | 0 | 0 | 164.0431
1759209 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:24 | 2022-09-01 01:26 | 0.0375 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.8698 | 0 | 0 | 3.4101
11285839 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:40 | 2022-09-01 01:43 | 0.05 | 0 | 2013 | 18 | 21 | 3 | 380 | 1 | 1 | 0 | 14.1647 | 7.8251 | 0.7029 | 5.7013 | 7.9989 | 0.1351 | 0.0261 | 36.5541
1759211 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:41 | 2022-09-01 02:02 | 0.35056 | 0 | 729 | 0 | 60 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 31.4649 | 0 | 3.8352 | 0 | 25.298 | 0 | 0.9909 | 61.589
1759213 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888811/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:53 | 2022-09-01 02:53 | 1.0056 | 0 | 249 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.2535 | 0 | 0.3736 | 0 | 9.7245 | 0 | 0 | 41.3516
1759214 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:57 | 2022-09-01 02:02 | 0.073611 | 4 | 892 | 15 | 4 | 7 | 118 | 2 | 0 | 0.5307 | 8.5435 | 20.9057 | 0.1126 | 2.7308 | 2.9667 | 2.4859 | 0 | 38.2759
1759190 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 04:54 | 2022-09-01 05:32 | 0.62722 | 0 | 425 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34.7811 | 0 | 0.5492 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 43.2898
1759218 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:35 | 2022-09-01 06:51 | 0.27639 | 0 | 532 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 16.4768 | 0.0607 | 0 | 3.9674 | 6.2784 | 0 | 0.2299 | 27.0132
1759219 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54373/B.ESKİ TEM KÖK İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:38 | 2022-09-01 06:47 | 0.15417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2739 | 0 | 31.7377 | 0.3495 | 166.48 | 0 | 198.8411
1759191 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:42 | 2022-09-01 06:54 | 0.19333 | 0 | 1364 | 16 | 15 | 3 | 309 | 1 | 1 | 0 | 28.8696 | 19.3911 | 1.0493 | 19.8879 | 24.8941 | 0.4633 | 0.0919 | 94.6472
1759220 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:42 | 2022-09-01 06:56 | 0.23056 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5388 | 7.2351 | 0 | 0 | 1.9841 | 0 | 0 | 12.758
1759221 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:47 | 2022-09-01 07:26 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0.662
1759222 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:49 | 2022-09-01 06:50 | 0.011944 | 0 | 579 | 2 | 1 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.7255 | 0.23381 | 0.0057143 | 1.0194 | 0.77083 | 0 | 0 | 3.7552
1759224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:18 | 2022-09-01 07:19 | 0.015556 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.2538 | 0 | 0 | 1.3866
1759225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:18 | 2022-09-01 07:23 | 0.069444 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0.7753 | 0 | 0 | 1.8764 | 0.8548 | 3.8907 | 0.3359 | 7.7331
1759226 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:19 | 2022-09-01 07:22 | 0.057778 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0065 | 3.7246 | 0 | 7.0011 | 0.0651 | 2.6448 | 0 | 13.4421
1759227 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:22 | 2022-09-01 07:25 | 0.051389 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0598
1759228 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:25 | 2022-09-01 07:26 | 0.0077778 | 0 | 579 | 2 | 1 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0.15225 | 0.003721 | 0.66377 | 0.50194 | 0 | 0 | 2.4452
1759192 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514114/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:38 | 2022-09-01 09:53 | 2.2425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4047
1759233 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482194/Uzk. B-ANAYOL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:41 | 2022-09-01 09:06 | 1.4122 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9609 | 0 | 0 | 0 | 0.1604 | 0 | 0 | 5.1213
1759230 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:42 | 2022-09-01 07:43 | 0.011111 | 0 | 306 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0.7518 | 0.6375 | 0.0113 | 0.0779 | 0.4291 | 9.6078 | 0 | 11.5154
1759234 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:43 | 2022-09-01 10:13 | 2.5022 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1791 | 0 | 0 | 4.2195 | 0 | 0 | 66.3986
1759231 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:43 | 2022-09-01 07:49 | 0.093611 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7686 | 0 | 93.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2185
1759235 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:04 | 2022-09-01 08:11 | 0.11056 | 2 | 170 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.5708 | 3.6921 | 17.4369 | 0.0715 | 0.0802 | 1.4419 | 0 | 0 | 23.2934
1759236 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707309/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:07 | 2022-09-01 08:44 | 0.61111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6617 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 0 | 7.4348
1759237 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:13 | 2022-09-01 08:29 | 0.27167 | 3 | 1632 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 3.2522 | 68.5087 | 0.3361 | 0.2322 | 15.1841 | 33.35 | 0.8647 | 0 | 121.728
1759196 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 807460/91501 K YAYLA S DM1-TR11 TR AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:21 | 2022-09-01 15:15 | 6.8922 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3744
1759241 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:25 | 2022-09-01 08:37 | 0.21083 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3124 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.3677 | 0 | 0 | 1.7257
1759242 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:25 | 2022-09-01 08:37 | 0.21361 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | 0.8671 | 0 | 24.6866 | 1.2538 | 0 | 28.704
1759194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825731/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:27 | 2022-09-01 08:46 | 0.32333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 1.2306
1759195 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:28 | 2022-09-01 09:00 | 0.54 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.8392 | 6.0994 | 0 | 0 | 3.2747 | 0 | 0 | 20.2133
3017884 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40840/40264 NOLU DM / DM 5/22 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 08:30 | 2022-09-01 14:00 | 5.5 | 0 | 4046 | 0 | 1 | 2 | 455 | 0 | 0 | 0 | 4093.6689 | 0 | 3.1197 | 392.9045 | 1618.14 | 0 | 0 | 6107.8331
1759198 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706642/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:37 | 2022-09-01 10:07 | 1.4972 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.2626 | 0 | 0.9056 | 0 | 9.5534 | 0 | 0 | 46.7216
1759249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 709744/FİDER 9 TM İLE F TİPİ CEZA EVİ DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:44 | 2022-09-01 10:54 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 3.0536
1759250 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514114/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:47 | 2022-09-01 13:34 | 4.7894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6169
5008218 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87165/Uzk. B-BAĞÇE KENT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:00 | 2022-09-01 17:30 | 8.5 | 0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 595.4062 | 0 | 5.0027 | 0 | 133.8718 | 0 | 0 | 734.2807
3017892 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:01 | 2022-09-01 17:01 | 8 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 171.0074 | 446.9635 | 0 | 0 | 121.5278 | 0 | 0 | 739.4987
3017859 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204844/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:01 | 2022-09-01 16:01 | 7 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 217.61 | 0 | 0 | 0 | 91.4948 | 0 | 0 | 309.1048
3017889 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:01 | 2022-09-01 15:39 | 6.6336 | 2 | 3436 | 34 | 45 | 7 | 563 | 2 | 1 | 54.8226 | 3886.8114 | 1954.978 | 256.6217 | 2010.718 | 2780.8831 | 377.0055 | 6.8287 | 11328.669
5008216 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709347/20650 HEYBELİ-DM 7 KABİN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:01 | 2022-09-01 14:56 | 5.9167 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 948.8296 | 0 | 0 | 0 | 203.8239 | 0 | 0 | 1152.6535
1759256 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:04 | 2022-09-01 15:17 | 6.2114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2681 | 0 | 58.8705 | 0 | 0 | 0 | 265.1386
1759261 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825731/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:04 | 2022-09-01 09:37 | 0.55639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 0 | 0 | 2.3737
1759254 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807460/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:06 | 2022-09-01 10:24 | 1.2925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1248
1759257 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:07 | 2022-09-01 09:09 | 0.027778 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.9014 | 0.4083 | 0.0035 | 0.2268 | 0.2916 | 0 | 0 | 1.8316
1759262 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:10 | 2022-09-01 09:59 | 0.81028 | 0 | 510 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 80.7481 | 0 | 0.6026 | 6.7194 | 32.7594 | 0 | 4.0341 | 124.8636
1759260 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706942/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:14 | 2022-09-01 09:30 | 0.26111 | 1 | 386 | 3 | 5 | 14 | 121 | 6 | 0 | 0.0867 | 26.7232 | 2.031 | 0.422 | 111.6098 | 20.0312 | 210.3438 | 0 | 371.2477
2047194 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:16 | 2022-09-01 10:46 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1451 | 0 | 149.1451
1759281 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:16 | 2022-09-01 09:22 | 0.093611 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1958 | 0 | 150.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9918
1759284 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:24 | 2022-09-01 09:35 | 0.18333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.7506 | 0 | 0 | 0.1544 | 1.168 | 0 | 0 | 4.073
1759283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:24 | 2022-09-01 11:33 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.6112 | 0 | 1423.6112
1759287 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890050/F1 İSKİ1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:27 | 2022-09-01 09:31 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0.0666 | 0 | 0 | 1.1446
1759286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890050/F4 İSKİ3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:27 | 2022-09-01 09:31 | 0.074167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0.0833 | 0 | 0 | 1.4309
1759289 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:27 | 2022-09-01 09:32 | 0.085556 | 2 | 1272 | 0 | 22 | 4 | 272 | 0 | 0 | 0.0664 | 22.6248 | 0 | 0.6181 | 9.4653 | 20.5783 | 0 | 0 | 53.3529
3017890 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:31 | 2022-09-01 15:00 | 5.4833 | 0 | 665 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 449.2803 | 994.0814 | 0 | 186.4484 | 156.4489 | 0 | 0 | 1786.259
1759293 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815130/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:33 | 2022-09-01 09:38 | 0.093611 | 1 | 110 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3.6084 | 1.6903 | 2.131 | 0 | 5.4987 | 0.8234 | 0 | 0 | 13.7518
1759294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:33 | 2022-09-01 09:39 | 0.10278 | 0 | 414 | 7 | 2 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7.0437 | 5.9455 | 0.2926 | 4.7401 | 5.2278 | 0 | 0 | 23.2497
1759268 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:38 | 2022-09-01 10:35 | 0.95 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4263 | 0 | 0 | 8.7233 | 4.4234 | 0 | 0 | 46.573
2047197 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 633177/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:38 | 2022-09-01 13:38 | 4 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.1311 | 0 | 2.2701 | 0 | 48.3723 | 0 | 0 | 100.7735
2047191 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 559599/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:41 | 2022-09-01 10:37 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5386
1759272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830318/Uzk.BAŞAĞIL TS RECLOSER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:57 | 2022-09-01 10:45 | 0.80528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.957
1759273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117518/14260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:58 | 2022-09-01 10:21 | 0.38611 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.9967 | 0 | 0 | 0 | 4.7091 | 0 | 0 | 12.7058
13051409 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108899/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:00 | 2022-09-01 16:00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 1.8853
11285881 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175497/B ÇIKIŞI-DR.İLHN ÇNLİ CD.CAMCI-ZİRAT OD. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:03 | 2022-09-01 12:03 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7476
1759274 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:05 | 2022-09-01 11:05 | 0.99889 | 0 | 270 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 43.0918 | 1.1328 | 0.1485 | 61.1439 | 13.5474 | 4.251 | 0 | 123.3154
1759301 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:22 | 2022-09-01 10:28 | 0.1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5893 | 0 | 149.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.649
1759304 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:25 | 2022-09-01 11:25 | 1.0044 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.4876 | 12.5519 | 0 | 0 | 7.9041 | 0 | 0 | 42.9436
1759306 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435285/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:38 | 2022-09-01 12:41 | 2.0517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8593 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | 0 | 3.1627
1759309 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802882/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:42 | 2022-09-01 13:42 | 2.9942 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4789
1759277 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611372/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:43 | 2022-09-01 11:40 | 0.95 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1874 | 0 | 0 | 0 | 0.1951 | 0 | 0 | 3.3825
1759308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105155/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:45 | 2022-09-01 12:01 | 1.2647 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.9871 | 0 | 0 | 0 | 55.7577 | 0 | 0 | 121.7448
11285885 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336248/43820 B.YON. TR 2/2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:48 | 2022-09-01 11:15 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7207
1759312 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:55 | 2022-09-01 13:27 | 2.5253 | 1 | 421 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1.7378 | 151.6457 | 0 | 1.4127 | 0 | 70.7547 | 0 | 0 | 225.5509
1759314 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:15 | 2022-09-01 11:35 | 0.33472 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.5472 | 0 | 0 | 0 | 14.5711 | 0 | 0 | 43.1183
1759315 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:15 | 2022-09-01 11:20 | 0.089167 | 1 | 3315 | 35 | 63 | 13 | 521 | 6 | 1 | 0.0379 | 56.6611 | 50.5131 | 8.3277 | 18.7215 | 35.3439 | 51.1217 | 1.4179 | 222.1448
1759318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802882/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:33 | 2022-09-01 12:41 | 1.1269 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2351
1759325 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:46 | 2022-09-01 12:41 | 0.91722 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3404 | 33.2274 | 0.4954 | 10.0405 | 2.2682 | 0 | 0 | 62.3719
1759320 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:58 | 2022-09-01 12:54 | 0.92861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5542 | 0 | 12.307 | 0 | 0 | 0 | 41.8612
1759342 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867784/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:59 | 2022-09-01 12:54 | 0.91139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1535 | 0 | 0 | 0 | 3.9161 | 0 | 0 | 24.0696
1759331 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784556/METEM-1<-(FERMAŞ-784556)->BAHRİYE ÇRKZ-1 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 13:21 | 2022-09-01 14:48 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7737 | 0 | 20344.2013 | 0 | 20406.975
1759334 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 13:37 | 2022-09-01 14:38 | 1.0217 | 0 | 134 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.7085 | 262.5739 | 0 | 6.2793 | 5.989 | 0 | 0 | 292.5507
5008227 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745037/20010 DM 2 -DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 14:01 | 2022-09-01 18:16 | 4.25 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 2 | 137 | 2 | 1 | 0 | 941.1078 | 0 | 0 | 14.422 | 306.094 | 692.4244 | 0 | 1954.0482
1759352 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708643/21047 NOLU DM/FİDER 6 - DM 12 (21010) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 14:15 | 2022-09-01 15:11 | 0.94583 | 2 | 10926 | 11 | 50 | 16 | 1034 | 4 | 5 | 0.6372 | 1174.8681 | 91.8357 | 14.524 | 186.7136 | 828.4547 | 77.785 | 51.6758 | 2426.4941
1759351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 14:18 | 2022-09-01 14:18 | 0.005 | 1 | 77 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.0077095 | 0.096056 | 0.097875 | 0.0047841 | 0.42671 | 0.042457 | 0 | 0 | 0.67559
1759354 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 14:45 | 2022-09-01 14:52 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.794 | 0 | 65.794
1759358 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:18 | 2022-09-01 15:21 | 0.048611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6654 | 0 | 0 | 0 | 0.6654
1759364 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13139750/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:28 | 2022-09-01 15:56 | 0.47111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7242 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.9702
1759340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312883/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:28 | 2022-09-01 15:51 | 0.39 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.6643 | 0 | 0 | 0 | 15.4164 | 0 | 0 | 48.0807
1759381 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:34 | 2022-09-01 17:27 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8404 | 0 | 0 | 0 | 33.8404
1759383 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433271/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:40 | 2022-09-01 17:08 | 1.4622 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3419
1759384 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:42 | 2022-09-01 16:42 | 0.99472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6287 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 8.7123
1759370 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268603/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:56 | 2022-09-01 17:26 | 1.5025 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8542 | 0 | 0 | 0 | 3.4414 | 0 | 0 | 10.2956
1759369 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433271/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:18 | 2022-09-01 18:08 | 1.8406 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2569
1759374 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266598/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:29 | 2022-09-01 17:54 | 1.4222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0 | 1.5805
1759375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35778423/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:31 | 2022-09-01 18:34 | 2.0544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1715 | 0 | 0 | 0 | 0.0832 | 0 | 0 | 3.2547
1759376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438255/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:35 | 2022-09-01 20:04 | 3.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6659
1759379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:40 | 2022-09-01 16:44 | 0.065278 | 3 | 665 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 10.248 | 7.5649 | 32.9094 | 0.2545 | 0.8287 | 2.4798 | 3.247 | 0 | 57.5323
1759406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:00 | 2022-09-01 17:07 | 0.12472 | 1 | 631 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.7373 | 15.0222 | 5.9903 | 2.3888 | 0 | 8.1616 | 6.3615 | 0 | 38.6617
1759407 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:00 | 2022-09-01 17:06 | 0.10361 | 0 | 249 | 6 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.5148 | 1.0169 | 0.0201 | 3.459 | 3.1846 | 0 | 0 | 12.1954
2047173 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785987/V.MEŞE DM19 (786148) AG ŞTR B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:01 | 2022-09-01 17:14 | 0.21667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 0 | 1.98
1759410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:14 | 2022-09-01 17:23 | 0.14306 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.2779 | 0 | 0.2546 | 1.6373 | 7.6447 | 0 | 0 | 17.8145
1759411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15387523/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:25 | 2022-09-01 19:20 | 1.9197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 2.0541
1759397 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:31 | 2022-09-01 18:43 | 1.2022 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3223 | 0 | 0 | 0 | 7.1733 | 0 | 0 | 10.4956
1759398 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 4 DÜZOVA DM GİRİŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:31 | 2022-09-01 18:43 | 1.1983 | 1 | 1475 | 0 | 9 | 2 | 205 | 0 | 0 | 16.0013 | 331.5417 | 0 | 2.8672 | 5.9574 | 142.0523 | 0 | 0 | 498.4199
1759414 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:47 | 2022-09-01 17:54 | 0.10389 | 0 | 337 | 6 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 19.9639 | 0 | 5.0377 | 2.0634 | 0 | 0 | 32.499
1759421 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 433271/94382 İ PAZARDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:57 | 2022-09-01 19:18 | 1.3578 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4085
1759422 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:59 | 2022-09-01 20:05 | 2.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8133
1759419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:09 | 2022-09-01 18:11 | 0.041667 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.3064 | 0.3076 | 2.9251 | 0.0263 | 4.8323 | 0.1068 | 0 | 0 | 8.5045
1759418 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:09 | 2022-09-01 19:47 | 1.6256 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.2454 | 0 | 0 | 0 | 26.5375 | 0 | 0 | 116.7829
1759423 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828865/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:17 | 2022-09-01 18:51 | 0.5725 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5313 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 3.8033
1759420 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:28 | 2022-09-01 18:40 | 0.19861 | 0 | 1163 | 0 | 3 | 8 | 181 | 10 | 0 | 0 | 45.6532 | 0 | 1.1967 | 84.0948 | 19.4101 | 354.3677 | 0 | 504.7225
2047174 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205253/21055 C ÇIKIŞ ÜZÜM SOKAK | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:36 | 2022-09-01 18:51 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0809
1759442 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84022/84022 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 19:15 | 2022-09-01 19:55 | 0.6725 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.6368 | 0 | 0.98 | 0 | 4.2792 | 0 | 0 | 20.896
1759446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13266907/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 19:35 | 2022-09-01 20:16 | 0.69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9358 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.9361
1759434 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 633165/DM5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 19:49 | 2022-09-01 20:43 | 0.89972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6413
1759433 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826850/Uzk. B-ÇÖPKÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 19:56 | 2022-09-01 21:32 | 1.6056 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0221 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | 0 | 0 | 27.0675
1759450 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793585/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 20:09 | 2022-09-01 20:31 | 0.35639 | 2 | 1421 | 3 | 54 | 14 | 234 | 3 | 0 | 10.7858 | 127.12 | 16.2133 | 5.007 | 42.7851 | 46.0622 | 26.515 | 0 | 274.4884
1759451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 20:14 | 2022-09-01 21:18 | 1.0672 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | 5.8995 | 0 | 0 | 9.3351
2047200 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 709659/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 20:15 | 2022-09-01 20:25 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1096
1759454 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559601/52731 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 20:29 | 2022-09-01 22:02 | 1.5486 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2562 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 20.7842
1759458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 533081/81380-Edr.01TR 83 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 21:03 | 2022-09-01 23:35 | 2.5361 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 45.397
1759462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700321/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 21:25 | 2022-09-01 22:58 | 1.5419 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.6407 | 0 | 0.1552 | 0 | 5.9853 | 0 | 0 | 42.7812
1759482 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 21:34 | 2022-09-02 00:08 | 2.5608 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0288 | 0 | 0 | 0 | 11.6877 | 0 | 0 | 18.7165
1759483 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307106/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 21:44 | 2022-09-01 22:02 | 0.305 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.6874 | 0 | 0 | 0 | 3.4738 | 0 | 0 | 18.1612
1759486 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514487/85006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 22:28 | 2022-09-01 23:00 | 0.53278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 | 0 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | 0 | 1.9145
1759487 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879291/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 22:40 | 2022-09-01 23:50 | 1.1717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344
3017873 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 00:35 | 2022-09-02 01:37 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4004 | 0 | 4013.7516 | 0 | 4273.152
1759490 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 02:01 | 2022-09-02 02:29 | 0.45889 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2.5772 | 0 | 0 | 36.2232 | 5.7981 | 14.2771 | 0.4965 | 59.3721
1759473 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13951682/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 02:02 | 2022-09-02 02:45 | 0.71444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4891
1759491 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794365/83250-Edr-KESTANELİK İM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 02:36 | 2022-09-02 02:42 | 0.099722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5842 | 0 | 0 | 0 | 5.5842
11285950 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790289/FİDER-A6 DM-06 (81340-GÖLET) ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 02:51 | 2022-09-02 02:54 | 0.05 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3118 | 0 | 0 | 0 | 0.2511 | 0 | 0 | 0.5629
1759495 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 03:45 | 2022-09-02 03:52 | 0.10389 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0.0577 | 0.3671 | 0 | 0 | 1.5558
1759496 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 06:42 | 2022-09-02 06:50 | 0.14278 | 6 | 695 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0.4114 | 13.5834 | 0 | 0 | 33.8993 | 5.6496 | 65.8386 | 0.2785 | 119.6608
1759497 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:12 | 2022-09-02 07:16 | 0.058889 | 0 | 54 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3866 | 0 | 0.0119 | 0.7136 | 0.4481 | 0 | 0 | 1.5602
1759477 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859044/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:22 | 2022-09-02 09:08 | 1.7747 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0091 | 3.2948 | 0.8615 | 0.5993 | 5.5946 | 0 | 0 | 17.3593
1759499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701119/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:28 | 2022-09-02 08:35 | 1.1194 | 0 | 205 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.7737 | 0 | 1.2562 | 6.8937 | 16.0983 | 0 | 0 | 64.0219
1759498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704083/18115 NOLU DM23/TR4 YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:34 | 2022-09-02 08:51 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4522 | 0 | 0 | 13.4522
1759500 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:45 | 2022-09-02 07:55 | 0.16889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 10.7411 | 0 | 242.5088 | 0 | 254.6796
1759476 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:55 | 2022-09-02 09:59 | 2.0686 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.5507 | 23.3795 | 0 | 46.713 | 22.3578 | 0 | 0 | 160.001
1759503 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:12 | 2022-09-02 08:20 | 0.14611 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.647 | 0 | 0.7236 | 0 | 0 | 0 | 28.3706
1759504 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:18 | 2022-09-02 11:02 | 2.7328 | 1 | 107 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9.7392 | 59.8268 | 35.4395 | 0 | 0 | 17.7461 | 0 | 0 | 122.7516
1759505 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35778423/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:25 | 2022-09-02 09:25 | 0.99472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 | 0 | 0 | 1.465
1759480 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308872/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:48 | 2022-09-02 10:10 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4475 | 0 | 0 | 24.4475
1759509 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:51 | 2022-09-02 08:57 | 0.099722 | 0 | 633 | 0 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 8.8013 | 0 | 0.0157 | 0.2563 | 2.1873 | 0.6559 | 0 | 11.9165
1759521 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:52 | 2022-09-02 09:50 | 0.96667 | 0 | 168 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.5638 | 4.0598 | 0 | 21.4139 | 7.1143 | 0 | 0 | 55.1518
11285958 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367628/DM3/10.1 ->>(367628)BOX AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:55 | 2022-09-02 10:55 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.8469 | 0 | 0 | 0 | 197.684 | 0 | 0 | 201.5309
1759522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102849/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:59 | 2022-09-02 10:07 | 1.1336 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2061 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0 | 6.3372
3017893 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:00 | 2022-09-02 15:07 | 6.1167 | 2 | 644 | 4 | 3 | 6 | 71 | 2 | 0 | 33.0842 | 759.9003 | 99.9024 | 3.9186 | 255.0589 | 281.0597 | 4547.8823 | 0 | 5980.8064
3017894 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:00 | 2022-09-02 17:00 | 8 | 0 | 199 | 14 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 240.3408 | 2683.4789 | 0 | 69.5618 | 130.9699 | 0 | 0 | 3124.3514
1759523 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:05 | 2022-09-02 09:52 | 0.78611 | 0 | 399 | 0 | 4 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.9866 | 0 | 1.6642 | 1.7878 | 29.6912 | 0 | 0 | 102.1298
1759514 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734362/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:13 | 2022-09-02 09:45 | 0.53972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6615
11285960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377569/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:14 | 2022-09-02 09:29 | 0.25 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.8928 | 0 | 0 | 0 | 4.4405 | 0 | 0 | 13.3333
2047177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13266907/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:24 | 2022-09-02 11:22 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3973 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 2.3984
1759518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:26 | 2022-09-02 09:32 | 0.093333 | 1 | 1729 | 5 | 17 | 43 | 295 | 7 | 0 | 0.0383 | 31.7473 | 5.7967 | 1.1599 | 66.466 | 16.1965 | 210.257 | 0 | 331.6617
1759519 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:27 | 2022-09-02 09:36 | 0.14639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
5008219 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:30 | 2022-09-02 17:30 | 8.0003 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 323.587 | 0 | 0 | 0 | 223.279 | 0 | 0 | 546.866
3017874 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40140/40100 NOLU DM/ KUMLUGEÇİT DM1 ÇKŞ(40140) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:30 | 2022-09-02 13:20 | 3.8333 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 763.7322 | 0 | 0 | 0 | 336.9597 | 0 | 94.0839 | 1194.7758
5008228 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85106/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:31 | 2022-09-02 17:31 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.7637 | 0 | 0 | 0 | 11.1531 | 0 | 0 | 124.9168
3017895 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83530/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:31 | 2022-09-02 17:23 | 7.8667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.5687 | 0 | 0 | 0 | 323.4392 | 0 | 0 | 463.0079
3017896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760835/40105 NOLU DM TR 66-65 ÇIKIŞI (760835) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:31 | 2022-09-02 13:35 | 4.0667 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1304.811 | 0 | 0 | 0 | 529.5328 | 0 | 0 | 1834.3438
2047190 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443426/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:35 | 2022-09-02 10:35 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0268 | 0 | 0.2952 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 2.6296
3017870 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/AVER DENİSON->>(38986)ŞITEKS-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:36 | 2022-09-02 18:36 | 9 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 293.4901 | 0 | 0 | 0 | 216.2284 | 0 | 0 | 509.7185
2047179 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50134/50134 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:41 | 2022-09-02 11:21 | 1.6667 | 0 | 411 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.3115 | 0 | 1.1763 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 121.6851
1759527 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330232/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 10:09 | 2022-09-02 10:45 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3666
2047180 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 10:21 | 2022-09-02 10:51 | 0.5 | 1 | 453 | 1 | 0 | 2 | 72 | 1 | 0 | 0.0859 | 34.942 | 0.7215 | 0 | 7.2843 | 33.8065 | 15.5635 | 0 | 92.4037
1759529 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39059/TURAN DM >>(39059) ASYAPI GRUP ISI YALTM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 10:29 | 2022-09-02 11:41 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.1208 | 0 | 348.1208
1759555 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:06 | 2022-09-02 11:58 | 0.86583 | 0 | 391 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68.1628 | 0 | 0.2343 | 75.5414 | 33.6129 | 0 | 0 | 177.5514
1759556 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:17 | 2022-09-02 11:24 | 0.11361 | 11 | 964 | 11 | 11 | 10 | 107 | 3 | 0 | 0.4812 | 28.4754 | 39.5803 | 0.5544 | 7.6022 | 12.3264 | 8.0016 | 0 | 97.0215
1759557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708938/18800 NOLU DM DEMİRKAYA SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:20 | 2022-09-02 11:53 | 0.5575 | 0 | 1493 | 1 | 1 | 3 | 97 | 4 | 0 | 0 | 110.2943 | 6.7877 | 0.3318 | 45.7731 | 44.5777 | 1150.2628 | 0 | 1358.0274
1759558 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980(01-TR/64)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:28 | 2022-09-02 11:30 | 0.031111 | 0 | 465 | 0 | 0 | 1 | 1345 | 0 | 1 | 0 | 2.5121 | 0 | 0 | 8.37 | 40.2029 | 0 | 0.9985 | 52.0835
1759535 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:31 | 2022-09-02 12:06 | 0.57917 | 0 | 17 | 4 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5158 | 28.2061 | 3.4325 | 6.7278 | 4.9171 | 0 | 0 | 46.7993
1759560 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:36 | 2022-09-02 11:37 | 0.015278 | 0 | 483 | 2 | 14 | 5 | 151 | 0 | 1 | 0 | 1.7203 | 0.33 | 0.17 | 1.0001 | 1.6742 | 0 | 0.0225 | 4.9171
1759563 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:46 | 2022-09-02 11:55 | 0.13722 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.1364 | 0 | 0.0166 | 0 | 1.8206 | 0 | 0 | 8.9736
1759566 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831511/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 12:19 | 2022-09-02 14:02 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4894 | 0 | 0 | 3.4894
1759582 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794627/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 12:33 | 2022-09-02 17:07 | 4.5706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9021 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 7.324
1759567 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 12:39 | 2022-09-02 12:47 | 0.14583 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0737 | 5.7157 | 2.5143 | 0 | 7.984 | 1.9339 | 36.4034 | 0 | 54.625
11285986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451923/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 12:46 | 2022-09-02 13:01 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1448
1759571 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763149/41200 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI (763149) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:12 | 2022-09-02 14:12 | 0.0066667 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4.7784 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 6.3689
2047206 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828795/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:20 | 2022-09-02 14:35 | 0.25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.9837 | 0 | 0 | 0 | 1.3247 | 0 | 0 | 4.3084
2047209 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 852311/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:30 | 2022-09-02 15:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5066 | 0 | 0 | 0.5066
1759574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:40 | 2022-09-02 14:50 | 0.165 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 117.4514 | 0 | 6.9278 | 0 | 0 | 0 | 124.5384
1759577 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:54 | 2022-09-02 15:00 | 0.10472 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 3.4097 | 0 | 11.4999 | 3.0991 | 0 | 0 | 20.2387
1759579 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:01 | 2022-09-02 15:01 | 0.0063889 | 2 | 1756 | 78 | 6 | 13 | 281 | 11 | 0 | 0.019702 | 2.7991 | 4.8774 | 0.018339 | 1.772 | 1.5244 | 22.9544 | 0 | 33.9654
1759580 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:06 | 2022-09-02 15:06 | 0.010278 | 0 | 54 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.1696 | 0 | 0.0066 | 0.3633 | 0.25 | 0 | 0 | 0.7895
1759605 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:38 | 2022-09-02 19:51 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1767 | 0 | 16178.5407 | 0 | 16324.7174
1759594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13266907/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:41 | 2022-09-02 17:36 | 1.9125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4077 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 2.4088
1759606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260637/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:46 | 2022-09-02 17:52 | 2.1036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2179
1759609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109095/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:57 | 2022-09-02 17:56 | 1.9892 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8428
1759596 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813047/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:59 | 2022-09-02 21:40 | 5.6844 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1399
1759611 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:00 | 2022-09-02 16:03 | 0.054722 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0632 | 0 | 0.3091 | 0 | 0 | 0 | 11.3723
1759612 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847712/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:02 | 2022-09-02 16:06 | 0.060278 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 4.4142
1759616 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:08 | 2022-09-02 16:11 | 0.060278 | 1 | 188 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0169 | 2.5024 | 0 | 0.0466 | 0 | 0.9256 | 0 | 0 | 3.4915
1759598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377561/DM3/19 KÖFTECİ->>(377561)AG ŞLR G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:11 | 2022-09-02 18:06 | 1.9186 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 195.3788 | 0 | 0 | 0 | 128.8001 | 0 | 0 | 324.1789
1759617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:11 | 2022-09-02 16:16 | 0.076389 | 0 | 684 | 0 | 3 | 7 | 79 | 8 | 0 | 0 | 8.3928 | 0 | 0.1841 | 6.455 | 3.6119 | 55.3471 | 0 | 73.9909
1759622 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:25 | 2022-09-02 16:31 | 0.093611 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0331 | 0 | 164.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3685
1759625 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:30 | 2022-09-02 16:35 | 0.081389 | 1 | 969 | 51 | 5 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1.2314 | 11.4422 | 49.3277 | 0.1987 | 0.6737 | 5.3159 | 0 | 0 | 68.1896
1759627 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:36 | 2022-09-02 16:40 | 0.060833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.2659
2047205 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557612/52021 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:41 | 2022-09-02 17:41 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.3411
1759642 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 377136/DM2/TR8 DORA->>(377136)BOX AG ŞLR - A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:49 | 2022-09-02 23:54 | 7.0814 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.6578 | 0 | 0 | 0 | 56.1111 | 0 | 0 | 125.7689
1759631 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:50 | 2022-09-02 16:53 | 0.051111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5036
1759633 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:04 | 2022-09-02 17:04 | 0.0058333 | 2 | 1756 | 78 | 6 | 13 | 281 | 11 | 0 | 0.509 | 7.4769 | 24.3113 | 0.0692 | 3.126 | 3.0787 | 31.6997 | 0 | 70.2708
1759634 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819659/94134 NOLU DT TR81 OSMAN USTA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:06 | 2022-09-02 18:14 | 1.1308 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.6111 | 0 | 0 | 0 | 15.1228 | 0 | 0 | 51.7339
1759636 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:13 | 2022-09-02 18:21 | 1.1328 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0737 | 0 | 0 | 0 | 11.5974 | 0 | 0 | 0 | 14.6711
1759648 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 657552/TR/27 DM03 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:14 | 2022-09-02 18:41 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2777 | 0 | 16.1906 | 32.4683
1759638 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:15 | 2022-09-02 17:36 | 0.35194 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 9 | 242 | 1 | 0 | 0 | 115.0783 | 4.4837 | 6.3217 | 176.416 | 51.0508 | 76.0906 | 0 | 429.4411
10003941 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34061/GALKENT DTR>>(779649)AG ŞLR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 17:15 | 2022-09-02 18:00 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5276 | 0 | 0 | 2.5276
1759640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:16 | 2022-09-02 17:30 | 0.23917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 9.5761 | 0 | 65.643 | 0 | 76.3799
1759661 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:21 | 2022-09-02 17:27 | 0.093611 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.2088 | 6.7289 | 1.6967 | 0 | 3.4081 | 3.298 | 18.9438 | 0 | 34.2843
1760459 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 829567/Uzk. FD-9 DSİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:26 | 2022-09-02 17:35 | 0.14333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4299 | 0 | 1.2648 | 0 | 0 | 0 | 10.6947
1759663 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:29 | 2022-09-02 17:46 | 0.29611 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.1867 | 0 | 8.6962 | 0.0568 | 29.4381 | 0 | 3.3616 | 0 | 44.7394
1759664 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:29 | 2022-09-02 17:32 | 0.048056 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2912 | 0.0727 | 0 | 0.2751 | 0 | 0 | 0 | 0.639
1759665 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733669/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:32 | 2022-09-02 17:38 | 0.093611 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 1.2617 | 0 | 0 | 4.0887
1759650 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610170/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:51 | 2022-09-02 19:10 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4143 | 0 | 0 | 0 | 0.8138 | 0 | 0 | 1.2281
1759668 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:51 | 2022-09-03 02:31 | 8.6714 | 4 | 442 | 5 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 339.2328 | 768.3614 | 107.8858 | 0 | 115.9393 | 243.4473 | 0 | 0 | 1574.8666
1759669 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:59 | 2022-09-02 18:01 | 0.042222 | 2 | 323 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.1001 | 3.7185 | 0 | 0.0298 | 0 | 1.1512 | 0 | 0 | 4.9996
3017877 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372245/TR1 VELİMEŞE 1NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 17:59 | 2022-09-02 18:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859
1759672 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:00 | 2022-09-02 22:16 | 4.2561 | 0 | 34 | 1 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.0616 | 11.4172 | 37.7756 | 0 | 110.0807 | 0 | 0 | 197.3351
1759671 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764953/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:01 | 2022-09-02 18:29 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5546 | 0 | 0 | 23.5546
1759677 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:07 | 2022-09-02 18:12 | 0.0825 | 1 | 333 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.024 | 7.1697 | 0 | 0.0858 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 10.2835
1759679 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:08 | 2022-09-02 18:16 | 0.12472 | 0 | 2671 | 1 | 12 | 22 | 440 | 14 | 0 | 0 | 67.1588 | 1.2778 | 2.5607 | 128.8416 | 29.4358 | 381.5014 | 0 | 610.7761
1759680 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407600/81880-Edr.03TR-30C TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:09 | 2022-09-02 19:16 | 1.12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.796 | 0 | 0 | 0 | 0.6351 | 0 | 0 | 7.4311
1759682 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:11 | 2022-09-02 18:16 | 0.093611 | 2 | 1756 | 78 | 6 | 13 | 281 | 11 | 0 | 3.113 | 45.7294 | 124.7082 | 0.3552 | 17.4486 | 17.5633 | 161.4943 | 0 | 370.412
1759652 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:11 | 2022-09-02 19:26 | 1.2469 | 0 | 1232 | 3 | 6 | 3 | 194 | 2 | 0 | 0 | 347.1812 | 39.3956 | 0.2749 | 23.7582 | 163.6791 | 117.3971 | 0 | 691.6861
1759687 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:22 | 2022-09-03 02:27 | 8.0892 | 1 | 813 | 15 | 44 | 30 | 121 | 9 | 0 | 16.8091 | 1430.5801 | 2930.9043 | 262.0586 | 9614.4539 | 649.4651 | 66542.9553 | 0 | 81447.2264
1759688 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 173635/AD ÇIKIŞI-HATBAŞI VE TR-2 TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:24 | 2022-09-02 20:09 | 1.7428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9268 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 | 0 | 0 | 2.0002
1759654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755660/27090 NOLU YÜCELER DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:26 | 2022-09-02 19:43 | 1.2825 | 0 | 392 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 96.2023 | 0 | 0 | 17.3875 | 6.9364 | 0 | 16.1195 | 136.6457
1759690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:28 | 2022-09-02 18:36 | 0.14583 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0811 | 6.2869 | 2.5134 | 0 | 7.1198 | 1.7349 | 28.7062 | 0 | 46.4423
1759691 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733335/B ÇIKIŞI-PARK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:30 | 2022-09-02 19:20 | 0.83194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9377 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | 0 | 0 | 13.6303
1759655 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25935/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA TARAFI KOL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:34 | 2022-09-02 20:41 | 2.1244 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.704 | 0 | 0 | 0 | 27.6942 | 0 | 0 | 84.3982
1759657 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709621/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:44 | 2022-09-02 19:53 | 1.1506 | 0 | 129 | 0 | 4 | 1 | 49 | 4 | 0 | 0 | 47.2567 | 0 | 0.9507 | 5.0939 | 45.6874 | 163.9587 | 0 | 262.9474
11286046 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202875/B ÇIKIŞI Y.KALAMIŞ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:47 | 2022-09-02 19:12 | 0.41667 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.4587 | 0 | 0 | 2.9141
1759698 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:50 | 2022-09-02 19:05 | 0.25111 | 5 | 883 | 1 | 2 | 4 | 143 | 1 | 0 | 15.7434 | 46.9209 | 2.6473 | 0.3934 | 14.7119 | 16.1959 | 48.3 | 0 | 144.9128
1759660 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25935/25935 NOLU TRAFO BAĞPINAR TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:52 | 2022-09-02 19:51 | 0.98139 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.2445 | 0 | 0 | 0 | 13.8523 | 0 | 0 | 41.0968
1759701 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:59 | 2022-09-02 20:20 | 1.3444 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.0786 | 0 | 0 | 0 | 10.9485 | 0 | 0 | 49.0271
1759919 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 14823232/81120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:06 | 2022-09-03 11:45 | 16.6528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8956 | 0 | 0 | 0 | 7.9288 | 0 | 0 | 40.8244
1759726 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790993/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:07 | 2022-09-03 04:56 | 9.8228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3148 | 0 | 92.3865 | 0 | 0 | 0 | 178.7013
1759725 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:07 | 2022-09-02 23:36 | 4.4894 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 308.3091 | 0 | 6.7204 | 0 | 103.957 | 0 | 0 | 418.9865
1759734 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:37 | 2022-09-02 19:44 | 0.10278 | 0 | 457 | 47 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9.597 | 52.4362 | 0.1457 | 0.8479 | 4.2782 | 0 | 0 | 67.305
1759737 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:42 | 2022-09-02 19:45 | 0.0575 | 0 | 333 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.8178 | 0.4587 | 0.1692 | 0.1448 | 2.2591 | 0 | 0 | 8.8496
1759716 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 32790/TR6/12-3 SĞLK MH.MRTI SK.KBN AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:58 | 2022-09-02 22:04 | 2.1008 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.7894 | 0 | 0 | 0 | 6.2436 | 0 | 0 | 71.033
1759743 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:04 | 2022-09-02 22:19 | 2.2539 | 1 | 126 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.3972 | 52.5363 | 1.1149 | 0 | 3.651 | 0.6198 | 0 | 0 | 63.3192
1759744 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:05 | 2022-09-02 20:08 | 0.053611 | 2 | 644 | 4 | 3 | 6 | 71 | 2 | 0 | 0.3424 | 7.8677 | 0.613 | 0.0241 | 1.753 | 2.0083 | 22.9933 | 0 | 35.6018
1759745 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331183/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:10 | 2022-09-02 20:45 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3541 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 0.37
1759746 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:10 | 2022-09-02 20:13 | 0.050833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2878
1759747 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:11 | 2022-09-02 20:16 | 0.0825 | 0 | 533 | 14 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7.8891 | 20.4604 | 0 | 0.6053 | 3.0435 | 0 | 0 | 31.9983
1759748 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:11 | 2022-09-02 20:18 | 0.105 | 0 | 5728 | 53 | 18 | 41 | 927 | 1 | 1 | 0 | 114.5751 | 127.9424 | 1.8219 | 39.0008 | 51.1924 | 8.6514 | 0.0715 | 343.2555
1759749 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:13 | 2022-09-02 20:16 | 0.060278 | 1 | 188 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0207 | 3.0611 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.7938 | 0 | 0 | 3.9071
1759750 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847712/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:13 | 2022-09-02 20:16 | 0.06 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 1.3071 | 0 | 0 | 4.8431
1759718 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129423/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:16 | 2022-09-02 22:28 | 2.1969 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0421
1759753 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:22 | 2022-09-02 20:29 | 0.105 | 0 | 249 | 6 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5.7735 | 0.7385 | 0.0146 | 3.02 | 2.9163 | 0 | 0 | 12.4629
1759756 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755664/YÜCELER DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:32 | 2022-09-02 21:18 | 0.77 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1377 | 0 | 0 | 0 | 0.3562 | 0 | 0 | 6.4939
1760460 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 829567/Uzk. FD-9 DSİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:34 | 2022-09-02 21:22 | 0.7975 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1981 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | 0 | 40.0462
1759759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:34 | 2022-09-02 22:09 | 1.5828 | 0 | 380 | 45 | 9 | 4 | 42 | 5 | 0 | 0 | 138.5397 | 581.4207 | 40.5232 | 4.5404 | 30.8474 | 245.1195 | 0 | 1040.9909
1759760 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:35 | 2022-09-02 20:44 | 0.15389 | 0 | 638 | 2 | 42 | 9 | 112 | 3 | 0 | 0 | 34.1492 | 1.9541 | 1.9788 | 12.5757 | 10.0751 | 12.04 | 0 | 72.7729
1759782 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:39 | 2022-09-02 21:02 | 0.38917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 13.3809 | 0 | 70.8534 | 0 | 85.5247
1759785 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:48 | 2022-09-02 20:54 | 0.10333 | 0 | 249 | 6 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5.7735 | 0.7385 | 0.0146 | 3.02 | 2.9163 | 0 | 0 | 12.4629
1759787 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:55 | 2022-09-02 21:00 | 0.093056 | 4 | 1047 | 10 | 15 | 9 | 142 | 3 | 0 | 1.4322 | 27.3203 | 16.4346 | 0.3575 | 6.7323 | 10.5783 | 5.8744 | 0 | 68.7296
1759793 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842661/86050 NOLU SÜLOĞLU DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:05 | 2022-09-02 21:15 | 0.16167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0 | 0.4083 | 0 | 0 | 0 | 0.6555
1759771 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172444/B ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:06 | 2022-09-02 22:28 | 1.3739 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8885 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 10.1124
1759795 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:09 | 2022-09-02 21:12 | 0.053611 | 4 | 1047 | 10 | 15 | 9 | 142 | 3 | 0 | 0.6951 | 13.2671 | 7.7532 | 0.1686 | 3.3006 | 4.9277 | 2.8357 | 0 | 32.948
1759797 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:14 | 2022-09-02 21:16 | 0.035 | 0 | 187 | 10 | 6 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1.3889 | 2.8139 | 0.0404 | 0.3145 | 0.799 | 2.48 | 0 | 7.8367
1759774 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866546/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:16 | 2022-09-03 00:01 | 2.7422 | 4 | 1372 | 9 | 10 | 12 | 197 | 0 | 0 | 33.2783 | 905.8875 | 216.613 | 7.3907 | 424.5424 | 271.1844 | 0 | 0 | 1858.8963
1759800 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653949/74041 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:17 | 2022-09-03 | 2.72 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9188 | 0 | 4.9822 | 0 | 9.3017 | 0 | 0 | 29.2027
1759799 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:23 | 2022-09-02 21:33 | 0.16333 | 0 | 299 | 13 | 6 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.1077 | 10.32 | 0.3305 | 1.6118 | 3.7503 | 0 | 0 | 31.1203
1759803 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24990/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:34 | 2022-09-02 23:14 | 1.6686 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.5587 | 0 | 1.6788 | 0 | 27.7499 | 0 | 0 | 87.9874
1759805 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:34 | 2022-09-02 22:47 | 1.2092 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2496
1759804 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:34 | 2022-09-02 22:51 | 1.2697 | 1 | 936 | 48 | 16 | 11 | 104 | 0 | 1 | 56.637 | 318.2904 | 1376.0647 | 6.1341 | 88.5629 | 70.7965 | 0 | 1.0763 | 1917.5619
1759812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:44 | 2022-09-02 22:45 | 1.0175 | 0 | 294 | 0 | 3 | 8 | 41 | 3 | 0 | 0 | 77.8071 | 0 | 0.653 | 190.1056 | 29.7125 | 645.1097 | 0 | 943.3879
1759815 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:45 | 2022-09-03 02:18 | 4.5497 | 8 | 711 | 3 | 6 | 7 | 84 | 3 | 0 | 14.6888 | 754.8403 | 245.8551 | 10.4195 | 167.691 | 238.4743 | 174.5736 | 0 | 1606.5426
1759816 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:45 | 2022-09-02 23:37 | 1.8597 | 0 | 26 | 0 | 3 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 17.0951 | 0 | 1.7976 | 377.6674 | 212.0362 | 386.3448 | 0 | 994.9411
1759818 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707597/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:48 | 2022-09-03 00:57 | 3.1564 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68.0213 | 0 | 5.7665 | 0 | 38.1095 | 0 | 0 | 111.8973
1759841 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:51 | 2022-09-02 21:53 | 0.024722 | 20 | 1927 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 7 | 1.106 | 7.0376 | 0.4485 | 0.0256 | 4.6828 | 3.8755 | 0 | 0.6855 | 17.8615
1759828 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20480/20310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:56 | 2022-09-02 23:59 | 2.05 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.7865 | 0 | 0.0203 | 0 | 17.5285 | 0 | 0 | 95.3353
1759845 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:56 | 2022-09-03 06:55 | 8.9806 | 7 | 3097 | 12 | 24 | 33 | 566 | 7 | 1 | 218.9277 | 4888.4874 | 475.216 | 40.8432 | 2540.8748 | 2257.8648 | 35771.8758 | 20.0881 | 46214.1778
1759830 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 170769/B ÇIKIŞI-KÖY GİRİŞİ VE MEZARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:01 | 2022-09-02 23:51 | 1.8356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5697 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 4.6964
1759848 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:03 | 2022-09-02 22:13 | 0.17222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7731 | 0 | 25.413 | 0 | 0 | 0 | 32.1861
1759833 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798814/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:05 | 2022-09-03 12:36 | 14.5219 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 189.3519 | 0 | 0 | 0 | 63.5289 | 0 | 0 | 252.8808
1759836 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33608/DTR-2 AHI. E5 ->> AYDINLATMA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:11 | 2022-09-02 23:21 | 1.1647 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.7382 | 0 | 0 | 0 | 22.5806 | 0 | 0 | 64.3188
1759854 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85160/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:16 | 2022-09-02 22:45 | 0.48083 | 1 | 590 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0.1343 | 64.6241 | 8.1716 | 0.2316 | 0 | 22.149 | 0 | 0 | 95.3106
1759858 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:19 | 2022-09-02 22:21 | 0.034444 | 1 | 553 | 0 | 1 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0.0291 | 3.8929 | 0 | 0.0096 | 0.917 | 0.7195 | 0 | 0 | 5.5681
1759862 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894530/73460 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:20 | 2022-09-03 01:35 | 3.2472 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5181 | 0 | 0 | 0 | 4.2768 | 0 | 0 | 37.7949
1759861 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 143075/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:20 | 2022-09-02 23:14 | 0.90639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4166 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 7.8076
1759860 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363406/DTR2/021-2 BAHÇELİ KENT ALTI BEYAZGÜL SK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:23 | 2022-09-02 23:27 | 1.0697 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9005 | 0 | 0 | 0 | 0.5416 | 0 | 0 | 3.4421
1759882 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:27 | 2022-09-02 22:59 | 0.53611 | 0 | 78 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.336 | 0 | 0.0822 | 6.2928 | 2.6364 | 0 | 0 | 16.3474
1759868 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521661/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:30 | 2022-09-03 15:16 | 16.765 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6327 | 0 | 0 | 0 | 7.2724 | 0 | 0 | 19.9051
1759885 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861436/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:34 | 2022-09-02 22:48 | 0.23472 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9817 | 0 | 0.1033 | 0 | 1.5724 | 0 | 0 | 4.6574
1759896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303093/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:44 | 2022-09-02 23:28 | 0.7375 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.815 | 0 | 0 | 0 | 6.6114 | 0 | 0 | 28.4264
1759898 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:46 | 2022-09-02 22:58 | 0.19944 | 0 | 934 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 45.7134 | 0 | 0 | 4.142 | 10.8552 | 0 | 0 | 60.7106
1759877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370376/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:48 | 2022-09-02 23:39 | 0.85694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5681 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 8.9466
1759902 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:59 | 2022-09-02 23:04 | 0.080278 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0.0579 | 0.1165 | 0.9238 | 0 | 0 | 2.4838
1759921 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:59 | 2022-09-02 23:45 | 0.77056 | 4 | 99 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15.1909 | 17.7893 | 0 | 0.5075 | 3.8039 | 3.2615 | 0 | 0 | 40.5531
1759901 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:59 | 2022-09-02 23:04 | 0.079722 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0.0921 | 0.6368 | 2.6812 | 0 | 0 | 7.7695
1759906 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:23 | 2022-09-03 01:53 | 2.5044 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3821 | 0 | 1.1097 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 24.8078
1760463 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:35 | 2022-09-02 23:59 | 0.39861 | 7 | 853 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 9.9001 | 53.6815 | 7.5852 | 0.5696 | 15.9227 | 9.6618 | 0 | 0 | 97.3209
1759926 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:37 | 2022-09-03 15:04 | 15.4572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6485
1759914 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:37 | 2022-09-02 23:43 | 0.093056 | 1 | 743 | 1 | 29 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0.0647 | 14.0117 | 0.1299 | 0.7498 | 1.0477 | 3.5464 | 0 | 0 | 19.5502
1759927 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552644/52671 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:45 | 2022-09-03 09:57 | 10.1944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8204 | 0 | 0 | 0 | 6.5195 | 0 | 0 | 23.3399
1759915 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 869243/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:58 | 2022-09-03 01:33 | 1.5833 | 0 | 194 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.0754 | 0 | 1.4019 | 2.55 | 19.4275 | 0 | 0 | 62.4548
1759929 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657099/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:01 | 2022-09-03 02:00 | 1.9869 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1135 | 0 | 0.8871 | 0 | 1.2604 | 0 | 0 | 8.261
1759918 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573134/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:12 | 2022-09-03 00:56 | 0.73028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1321 | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 7.602
1759920 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:31 | 2022-09-03 01:45 | 1.2386 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.7813 | 0 | 0 | 0 | 6.3337 | 0 | 0 | 33.115
1759945 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:52 | 2022-09-03 01:31 | 0.64972 | 1 | 197 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 4.9208 | 25.0543 | 25.8017 | 0 | 33.4242 | 6.1769 | 0 | 0 | 95.3779
1759946 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:55 | 2022-09-03 00:59 | 0.071111 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.1874 | 6.0375 | 1.2176 | 0 | 2.4942 | 2.0774 | 11.9915 | 0 | 24.0056
1759950 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 01:36 | 2022-09-03 01:46 | 0.15889 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.0316 | 0 | 0.2118 | 1.3057 | 5.118 | 0 | 0 | 14.6671
1759951 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/RECLOSER - B.MANDIRA SULAMAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 01:42 | 2022-09-03 02:28 | 0.77 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0776 | 6.0638 | 24.2037 | 35.4902 | 0 | 0 | 0 | 65.8353
1759952 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 02:37 | 2022-09-03 02:37 | 0.0061111 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1755 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1065
1759955 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 04:40 | 2022-09-03 04:46 | 0.10861 | 0 | 9 | 6 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2347 | 15.0305 | 1.3717 | 0.4214 | 0.2359 | 0 | 0 | 17.2942
1759957 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658118/TR/4 TMO TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:08 | 2022-09-03 11:11 | 5.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8679
1759958 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:43 | 2022-09-03 06:46 | 0.055 | 20 | 1927 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 7 | 1.9511 | 12.3838 | 1.1097 | 0.0632 | 10.8719 | 7.7423 | 0 | 2.3261 | 36.4481
1759961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:43 | 2022-09-03 06:49 | 0.10556 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.3742 | 0 | 0 | 1.6013
1759959 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:43 | 2022-09-03 06:49 | 0.10556 | 4 | 1418 | 0 | 8 | 13 | 166 | 7 | 0 | 0.5692 | 16.7231 | 0 | 0.0418 | 23.1193 | 6.1397 | 64.6159 | 0 | 111.209
1759960 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:43 | 2022-09-03 06:46 | 0.053333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9239
1759962 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:53 | 2022-09-03 07:42 | 0.82139 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 390.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.9165
1759963 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:56 | 2022-09-03 07:00 | 0.060556 | 0 | 1710 | 0 | 1 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 9.5581 | 0 | 0 | 3.8188 | 1.1776 | 0 | 0.1315 | 14.686
1759964 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:14 | 2022-09-03 07:20 | 0.099722 | 3 | 601 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.1089 | 7.2765 | 1.2536 | 0.0511 | 25.0176 | 2.7239 | 49.5617 | 0 | 85.9933
1759982 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54790/KARABAYIR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:24 | 2022-09-03 08:59 | 1.5867 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1164 | 0 | 0.5211 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 39.8045
1759965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:39 | 2022-09-03 07:41 | 0.040278 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.2339 | 0.235 | 2.097 | 0.0189 | 3.5106 | 0.068 | 0 | 0 | 6.1634
1759967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:51 | 2022-09-03 07:52 | 0.014722 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3987 | 0 | 0.8183 | 0 | 0 | 0 | 4.217
1759968 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409171/80790 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:56 | 2022-09-03 12:57 | 5.0211 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8247 | 0 | 0 | 0 | 66.761 | 0 | 0 | 87.5857
1759969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:00 | 2022-09-03 08:01 | 0.012778 | 0 | 220 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.70136 | 0.37519 | 0 | 0.27262 | 0.33636 | 0 | 0 | 1.6855
1759975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:21 | 2022-09-03 10:07 | 1.7617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 9.0666 | 0 | 0 | 10.2236
1759977 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:31 | 2022-09-03 08:37 | 0.099444 | 0 | 997 | 20 | 14 | 20 | 251 | 1 | 0 | 0 | 16.3205 | 26.3005 | 1.2307 | 10.4345 | 8.0025 | 0.1004 | 0 | 62.3891
1759978 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:37 | 2022-09-03 08:56 | 0.31417 | 4 | 1396 | 13 | 27 | 15 | 368 | 3 | 1 | 20.8777 | 86.366 | 52.9965 | 17.7855 | 119.1061 | 54.329 | 18.3602 | 0.6534 | 370.4744
1759986 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859979/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:42 | 2022-09-03 12:20 | 3.625 | 7 | 2141 | 16 | 10 | 14 | 296 | 4 | 0 | 64.9914 | 1429.6298 | 1603.6678 | 14.4998 | 800.8072 | 693.7429 | 926.5325 | 0 | 5533.8714
1759979 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:51 | 2022-09-03 08:52 | 0.029722 | 0 | 821 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3.5857 | 0 | 0.0174 | 0 | 0.2355 | 0 | 0.0684 | 3.907
1760002 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1066312/21025 B ÇIKIŞ MEZARLIK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:58 | 2022-09-03 09:55 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037
5008241 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:00 | 2022-09-03 14:52 | 5.8667 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.6823 | 0 | 6.5762 | 12.3154 | 109.4871 | 0 | 0 | 251.061
3017880 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:00 | 2022-09-03 17:10 | 8.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8668 | 0 | 0 | 0 | 8.0564 | 0 | 0 | 16.9232
3017876 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:01 | 2022-09-03 17:01 | 8 | 0 | 3229 | 20 | 3 | 19 | 461 | 0 | 0 | 0 | 4348.9907 | 4926.5612 | 51.0724 | 1479.4425 | 2064.4096 | 0 | 0 | 12870.4764
1759991 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705766/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:04 | 2022-09-03 09:41 | 0.6225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1801
1760008 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828652/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:18 | 2022-09-03 10:09 | 0.85 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3248 | 0 | 0 | 0 | 3.4908 | 0 | 0 | 16.8156
5008233 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24580/A ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-HACILLIDAN GİRİŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:24 | 2022-09-03 17:24 | 8 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.7856 | 0 | 0 | 0 | 44.0218 | 0 | 0 | 143.8074
1760013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:28 | 2022-09-03 09:31 | 0.043889 | 0 | 266 | 24 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.83 | 8.0156 | 0.1713 | 0.0505 | 0.6061 | 1.4445 | 0 | 12.118
1759994 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407172/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:30 | 2022-09-03 12:09 | 2.6461 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2411 | 0 | 0 | 0 | 3.5734 | 0 | 0 | 34.8145
3017879 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:31 | 2022-09-03 17:30 | 7.99 | 1 | 847 | 0 | 3 | 3 | 111 | 0 | 0 | 12.3197 | 1688.4702 | 0 | 11.4675 | 511.4118 | 753.0972 | 0 | 0 | 2976.7664
5008230 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530590/84030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:31 | 2022-09-03 17:31 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.2603 | 0 | 0 | 0 | 15.0196 | 0 | 0 | 52.2799
5008229 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:31 | 2022-09-03 18:31 | 9 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 389.5804 | 0 | 0 | 0 | 229.0809 | 0 | 0 | 618.6613
2047212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378584/DM23/TR08 (2016)TEKİRDAĞ YOLU/AYMAR | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:36 | 2022-09-03 13:36 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6263 | 0 | 0 | 0 | 16.2291 | 0 | 0 | 36.8554
1760000 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 823222/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:49 | 2022-09-03 12:07 | 2.3017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 1.8636 | 0 | 0 | 5.9907
1760014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:50 | 2022-09-03 11:24 | 1.5661 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1043 | 23.0824 | 8.7187 | 20.5443 | 14.2662 | 0 | 230.8977 | 0 | 299.6136
1760022 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702247/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:52 | 2022-09-03 11:14 | 1.375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4261 | 0 | 0 | 0 | 7.5212 | 0 | 0 | 20.9473
1760024 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850865/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:59 | 2022-09-03 10:42 | 0.70889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9319
3017897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 10:01 | 2022-09-03 12:19 | 2.3 | 0 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 831.7343 | 0 | 0 | 0 | 289.1377 | 0 | 0 | 1120.872
5008232 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40606/40714 NOLU DM / 7/1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 10:01 | 2022-09-03 10:31 | 0.5 | 5 | 8624 | 0 | 1 | 27 | 1103 | 7 | 2 | 19.0089 | 932.9821 | 0 | 0.042 | 976.4052 | 627.6429 | 743.4012 | 11.7014 | 3311.1837
1760018 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100544/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:01 | 2022-09-03 11:17 | 1.2728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | 3.423
5008231 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 10:02 | 2022-09-03 14:02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4.3334 | 0 | 0 | 0 | 867.6498 | 0 | 19749.2687 | 0 | 20621.2519
1760019 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859044/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:03 | 2022-09-03 11:43 | 1.6736 | 8 | 1807 | 6 | 18 | 25 | 219 | 9 | 0 | 15.4713 | 532.0984 | 16.599 | 12.6919 | 714.7839 | 237.021 | 1887.0522 | 0 | 3415.7177
1760027 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455183/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:08 | 2022-09-03 15:20 | 5.1975 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7442
1760031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709268/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:12 | 2022-09-03 12:29 | 2.2789 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9654 | 0 | 1.2677 | 0 | 18.0988 | 0 | 0 | 70.3319
12238482 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 99674/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:20 | 2022-09-03 13:33 | 3.2106 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3856 | 0 | 1538.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.5018
1760046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:36 | 2022-09-03 10:38 | 0.027222 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3673 | 1.3497 | 0.0096 | 0.0934 | 0.1137 | 0 | 0 | 1.9337
1760047 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:36 | 2022-09-03 10:38 | 0.034167 | 1 | 1628 | 7 | 11 | 12 | 280 | 4 | 1 | 0.0177 | 10.5006 | 5.3847 | 0.1375 | 6.3335 | 6.9145 | 15.0049 | 0.4866 | 44.78
1760050 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:01 | 2022-09-03 11:07 | 0.10389 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.2516 | 0 | 0 | 0 | 1.5666 | 0 | 0 | 4.8182
1760033 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260898/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:01 | 2022-09-03 12:35 | 1.5619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1638
1760035 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 336886/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:10 | 2022-09-03 13:26 | 2.2592 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 115.1489 | 0 | 0 | 0 | 48.7785 | 0 | 0 | 163.9274
1760040 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742787/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:24 | 2022-09-03 13:02 | 1.6311 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.6068 | 0 | 0 | 0 | 8.0326 | 0 | 0 | 26.6394
1760058 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799867/842301 NO DİREK YARDIMCI FAB.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:31 | 2022-09-03 11:33 | 0.035278 | 3 | 2311 | 2 | 10 | 17 | 528 | 2 | 0 | 0.9102 | 15.768 | 3.9647 | 0.1851 | 9.9854 | 12.1669 | 2.0817 | 0 | 45.062
1760061 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82090/82090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:36 | 2022-09-03 12:15 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9995 | 0 | 0 | 10.9995
1760081 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:55 | 2022-09-03 12:36 | 0.6775 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0784
1760067 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793034/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:59 | 2022-09-03 15:05 | 3.1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2457 | 0 | 0.0039 | 0 | 3.6286 | 0 | 0 | 9.8782
11286070 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333409/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 12:20 | 2022-09-03 12:25 | 0.083611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0947
1760074 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 850119/84027 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 12:30 | 2022-09-03 14:01 | 1.5175 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4002 | 0 | 0 | 0 | 6.2009 | 0 | 0 | 24.6011
3017900 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 12:31 | 2022-09-03 15:51 | 3.3333 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5.1794 | 65.1432 | 0 | 0 | 124.9681 | 266.68 | 1742.3791 | 0 | 2204.3498
1760086 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780439/DTR3/2 MRMRCK AŞAĞI GÖL YNI AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 12:53 | 2022-09-03 13:26 | 0.55417 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 1.8152 | 0 | 0 | 6.828
1760085 | 0 | EDİRNE | İPSALA | KÖK | 808854/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 12:54 | 2022-09-03 14:14 | 1.3344 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.4263 | 0 | 0 | 0 | 5.6233 | 0 | 0 | 52.0496
1760076 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700583/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:11 | 2022-09-03 13:33 | 0.36556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 0 | 0 | 35.7336 | 12.6359 | 0 | 0 | 50.5567
1760077 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:15 | 2022-09-03 14:28 | 1.2144 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9131
1760089 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266183/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:16 | 2022-09-03 14:43 | 1.45 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.3158 | 0 | 0 | 0 | 10.9422 | 0 | 0 | 28.258
1760080 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:20 | 2022-09-03 13:25 | 0.084444 | 2 | 42 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.2171 | 0.8132 | 0.0622 | 0.046 | 9.9011 | 0.2227 | 0.3596 | 0 | 11.6219
11286072 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333409/43408 TR 49 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:31 | 2022-09-03 13:35 | 0.080833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0938
1760103 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:39 | 2022-09-03 13:40 | 0.0063889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.009851 | 0 | 0 | 0 | 0.68155 | 0 | 12.5206 | 0 | 13.212
2047219 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:50 | 2022-09-03 14:10 | 0.33333 | 0 | 1178 | 0 | 4 | 3 | 188 | 0 | 1 | 0 | 77.2504 | 0 | 0.4459 | 2.7449 | 44.6292 | 0 | 0.0705 | 125.1409
1760094 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859205/TAŞOCAKLARI ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:56 | 2022-09-03 18:53 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.0091 | 0 | 2219.0091
3017898 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87211/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 14:01 | 2022-09-03 16:21 | 2.3333 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 117.6715 | 0 | 0 | 0 | 68.1374 | 0 | 0 | 185.8089
1760108 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8229516/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:01 | 2022-09-03 17:28 | 3.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 | 0 | 0 | 0 | 0.9793 | 0 | 0 | 1.3027
1760112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:27 | 2022-09-03 19:16 | 4.8089 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 26.185 | 0 | 0 | 36.3756
1760113 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760066/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:32 | 2022-09-03 15:02 | 0.49806 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.4482 | 0 | 0 | 0 | 3.2319 | 0 | 0 | 8.6801
2047226 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:40 | 2022-09-03 15:10 | 0.50028 | 0 | 3323 | 0 | 3 | 4 | 478 | 2 | 1 | 0 | 334.4789 | 0 | 3.8947 | 39.4599 | 210.9228 | 44.7422 | 0.1228 | 633.6213
1760117 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:50 | 2022-09-03 14:54 | 0.078611 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 0 | 0.0016 | 0.2066 | 1.2867 | 0 | 0 | 3.1632
1760119 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432837/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:50 | 2022-09-03 15:34 | 0.73306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8366
1760118 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799867/842301 NO DİREK YARDIMCI FAB.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:50 | 2022-09-03 14:52 | 0.035 | 3 | 2311 | 2 | 10 | 17 | 528 | 2 | 0 | 0.9343 | 16.2009 | 4.2137 | 0.1968 | 9.9772 | 12.7597 | 2.0043 | 0 | 46.2869
1760122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:09 | 2022-09-03 15:16 | 0.10278 | 0 | 2240 | 0 | 1 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 47.4638 | 0 | 0.0049 | 0.5947 | 15.199 | 0 | 0 | 63.2624
11286085 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:10 | 2022-09-03 16:10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75
1760123 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896340/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:17 | 2022-09-03 16:08 | 0.85167 | 0 | 411 | 0 | 15 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77.7959 | 0 | 6.2618 | 0 | 34.2453 | 0 | 0 | 118.303
1760091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409638/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:30 | 2022-09-03 15:40 | 0.16667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2116 | 0 | 0 | 0 | 0.3762 | 0 | 0 | 2.5878
1760099 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657482/74211 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:47 | 2022-09-03 18:29 | 2.6981 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.9247 | 0 | 2.4807 | 0 | 1.6684 | 0 | 0 | 32.0738
1760129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705610/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:49 | 2022-09-03 16:41 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4276 | 0 | 3.1163 | 0 | 27.5439
11286090 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14796545/91202 K TR2/13 E.M.Lise AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 16:20 | 2022-09-03 18:20 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8322 | 0 | 0 | 0 | 2.7652 | 0 | 0 | 6.5974
1760136 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 16:37 | 2022-09-03 17:16 | 0.6475 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.0748 | 0 | 6.5724 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 25.3847
1760140 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:11 | 2022-09-03 17:12 | 0.017222 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3829 | 0 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 6.4831
1760163 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734223/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:13 | 2022-09-03 20:22 | 3.1497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8353
1760161 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:14 | 2022-09-03 17:15 | 0.015 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9086 | 0 | 0.32003 | 0.012737 | 0 | 0 | 2.2413
1760162 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:15 | 2022-09-03 17:15 | 0.0052778 | 2 | 1756 | 78 | 6 | 13 | 281 | 11 | 0 | 0.5499 | 8.0815 | 23.203 | 0.0661 | 2.8438 | 2.9479 | 22.3434 | 0 | 60.0356
1760165 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:26 | 2022-09-03 17:28 | 0.0325 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | 0 | 66.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3981
1760166 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:27 | 2022-09-03 17:50 | 0.38528 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9693 | 0 | 759.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.579
1760168 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:39 | 2022-09-03 17:43 | 0.055278 | 0 | 964 | 3 | 27 | 7 | 123 | 3 | 1 | 0 | 12.4478 | 1.3735 | 0.7742 | 2.3394 | 5.2022 | 18.3529 | 0.2141 | 40.7041
1760169 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:54 | 2022-09-03 18:00 | 0.099722 | 0 | 240 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.2185 | 0 | 0.0002 | 1.3279 | 3.4421 | 0 | 0 | 10.9887
1760170 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:59 | 2022-09-03 18:02 | 0.050556 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.9114 | 24.54 | 0 | 1.4434 | 1.404 | 0 | 0 | 31.2988
1760171 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 18:12 | 2022-09-03 19:13 | 1.0092 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5381 | 0 | 0 | 0 | 4.4232 | 0 | 0 | 18.9613
1760174 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 18:25 | 2022-09-03 18:31 | 0.1025 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.3012 | 0 | 0.0017 | 0.2231 | 1.4413 | 0 | 0 | 3.9673
1760175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 18:42 | 2022-09-03 18:48 | 0.10306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4128
1760158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126360/18780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 18:52 | 2022-09-03 20:42 | 1.8375 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4769 | 0 | 0 | 0 | 0.7019 | 0 | 0 | 19.1788
1760180 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815279/94420 NOLU DM İBRİKTEPE 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:01 | 2022-09-03 19:08 | 0.11389 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6.3176 | 0 | 0 | 0 | 8.3957 | 0 | 0 | 14.7133
1760155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783628/DM2/003 KENTRLR CAD->>(783628)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:06 | 2022-09-03 20:53 | 1.7808 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 263.4317 | 0 | 0 | 0 | 72.3965 | 0 | 0 | 335.8282
1760186 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821829/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:24 | 2022-09-03 20:19 | 0.92028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0532 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 4.9302
1760185 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:24 | 2022-09-03 21:15 | 1.8567 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 94.4619 | 0 | 0 | 0 | 23.9666 | 0 | 0 | 118.4285
1760187 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:27 | 2022-09-03 19:40 | 0.21583 | 0 | 1710 | 0 | 1 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 71.9199 | 0 | 0.0001 | 20.8278 | 8.3616 | 0 | 0.3836 | 101.493
1760159 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855424/50310 NOLU DM18C | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:32 | 2022-09-03 20:10 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4967 | 0 | 0 | 32.4967
1760194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 20:15 | 2022-09-03 20:18 | 0.050278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873
1760205 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 120990/25905NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI KOL ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 20:44 | 2022-09-03 21:33 | 0.81556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1164
1760206 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410723/82160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 20:47 | 2022-09-03 23:46 | 2.9811 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6197
1760208 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651402/TR-135 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 21:09 | 2022-09-03 21:48 | 0.65722 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5563 | 0 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 0 | 10.2624
1760200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615461/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 21:52 | 2022-09-03 23:04 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124
1760221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 22:51 | 2022-09-03 23:16 | 0.41278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2308 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0 | 1.7469
3017908 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/EMA TEKS >>(34069) ÇAĞRI DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 23:00 | 2022-09-03 23:38 | 0.63611 | 3 | 209 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1.2245 | 28.8384 | 16.864 | 1.2565 | 2.0885 | 8.0469 | 0 | 0 | 58.3188
1760213 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 23:48 | 2022-09-03 23:59 | 0.17917 | 0 | 628 | 0 | 4 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 22.4723 | 0 | 0.0993 | 0.0605 | 9.5924 | 0 | 0 | 32.2245
1760230 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/RECLOSER - B.MANDIRA SULAMAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 06:23 | 2022-09-04 06:29 | 0.091667 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0.5069 | 2.0235 | 3.4225 | 0 | 0 | 0 | 5.9608
1760231 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868201/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 06:23 | 2022-09-04 06:27 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7808 | 0 | 0 | 0 | 0.7808
1760232 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868238/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 06:38 | 2022-09-04 07:42 | 1.0606 | 0 | 496 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 77.1341 | 0 | 0.378 | 0.2094 | 23.9543 | 0 | 0 | 101.6758
1760233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 06:42 | 2022-09-04 06:55 | 0.2075 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.0742 | 0 | 0 | 1.0378 | 2.7045 | 0 | 0 | 12.8165
1760236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705712/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 07:13 | 2022-09-04 07:44 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 1.2256
1760237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15010/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 07:13 | 2022-09-04 07:26 | 0.20889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 0 | 0 | 0.1174 | 0 | 0 | 0.1619
1760238 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 07:15 | 2022-09-04 07:16 | 0.013611 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0 | 0.0152 | 0.2211 | 0 | 0 | 1.428
1760216 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 07:27 | 2022-09-04 08:36 | 1.155 | 0 | 266 | 4 | 20 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 58.9524 | 9.3912 | 38.9717 | 48.0698 | 6.4051 | 4.7909 | 0 | 166.5811
1760240 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887895/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 08:04 | 2022-09-04 09:17 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6971 | 0 | 46.0803 | 0 | 465.7774
1760241 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50614/REKTÖRLÜK DTT.(ÖZEL) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 08:12 | 2022-09-04 08:13 | 0.025833 | 1 | 3168 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0.0201 | 16.5254 | 0 | 0 | 8.9453 | 3.05 | 0 | 0.0564 | 28.5972
1760244 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41105/41200 NOLU DM /EMLAK 1/1 ÇIKIŞI (41105) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 08:28 | 2022-09-04 08:28 | 0.01 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 4 | 879 | 0 | 0 | 0 | 43.8328 | 0 | 0 | 1.372 | 7.7732 | 0 | 0 | 52.978
1760245 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101863/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 08:32 | 2022-09-04 09:14 | 0.69194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1483
3017902 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 301126/FİDER 16 TM İLE 8 HÜCRELİ DM (41370) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 08:34 | 2022-09-04 17:47 | 9.2242 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 105.3686 | 0 | 0 | 0 | 171.8576 | 0 | 0 | 277.2262
3017921 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 770045/FİDER 3 TM İLE SARAY DM 1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 08:34 | 2022-09-04 14:33 | 5.9772 | 3 | 1601 | 0 | 2 | 19 | 477 | 0 | 0 | 21.3135 | 1685.6245 | 0 | 1.5422 | 1035.204 | 1989.1533 | 0 | 0 | 4732.8375
3017901 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725312/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:00 | 2022-09-04 17:00 | 7.9964 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 121.699 | 0 | 0 | 0 | 115.4314 | 0 | 0 | 237.1304
5008244 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74305/74305_DM04_TR01 DM ÇIKIŞI (M_KAVŞAĞI) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:00 | 2022-09-04 12:20 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2544 | 151.5783 | 4240.4233 | 109.7 | 4741.956
3017899 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:01 | 2022-09-04 17:01 | 8 | 7 | 4450 | 81 | 21 | 46 | 763 | 33 | 5 | 1652.3876 | 6521.8921 | 9960.8863 | 278.1787 | 3201.8073 | 3151.3362 | 14097.5167 | 52.9749 | 38916.9798
1760249 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410723/80300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 09:05 | 2022-09-04 11:14 | 2.1483 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2948
3017903 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:08 | 2022-09-04 16:08 | 7 | 1 | 194 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5.6457 | 282.9892 | 0 | 0 | 2.6488 | 46.7841 | 0 | 0 | 338.0678
1760265 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 09:11 | 2022-09-04 10:10 | 0.98333 | 0 | 149 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9377 | 0 | 0.059 | 6.1985 | 4.0484 | 0 | 0 | 32.2436
3017878 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 409171/86025 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:30 | 2022-09-04 16:00 | 6.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.3966 | 0 | 0 | 0 | 87.6695 | 0 | 0 | 116.0661
3017904 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:31 | 2022-09-04 17:30 | 7.9864 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 296.893 | 156.3334 | 0 | 851.9678 | 155.9766 | 0 | 0 | 1461.1709
5008245 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850265/ÇÖMLEKKÖY | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:31 | 2022-09-04 17:26 | 7.9167 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 183.0666 | 0 | 64.7063 | 0 | 30.6938 | 0 | 0 | 278.4667
11286123 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 09:41 | 2022-09-04 09:51 | 0.16667 | 0 | 584 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 19.5522 | 0 | 0.1035 | 0 | 9.2495 | 0 | 0 | 28.9052
5008234 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:47 | 2022-09-04 12:46 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.4111 | 0 | 3327.4133 | 0 | 3762.8244
1760257 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820689/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:25 | 2022-09-04 12:38 | 2.2219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6381
11286039 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 445807/GAZİKÖY TR 3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:30 | 2022-09-04 10:43 | 0.21667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0723
1760259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101863/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:37 | 2022-09-04 11:23 | 0.77333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1902
2047241 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413673/Uzk. TR-28 C-YIKINC APT-KURTULIŞ CAD. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:47 | 2022-09-04 11:45 | 0.97028 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18.2296 | 0 | 0 | 0 | 29.2038 | 0 | 0 | 47.4334
1760260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438594/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:49 | 2022-09-04 11:30 | 0.67667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7973
1760269 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 11:07 | 2022-09-04 11:35 | 0.45889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 13.2147 | 0 | 14.0775
1760282 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1811645/41000 DM1 TR ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 11:18 | 2022-09-04 15:24 | 4.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314
1760286 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57330/DM5TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 11:57 | 2022-09-04 12:03 | 0.10417 | 0 | 2131 | 0 | 2 | 4 | 419 | 1 | 0 | 0 | 47.8061 | 0 | 0.7469 | 7.3949 | 34.2783 | 0.7693 | 0 | 90.9955
1760283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410723/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:00 | 2022-09-04 15:30 | 3.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3922
1760275 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781218/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(781218)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:12 | 2022-09-04 13:20 | 1.1256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.804
1760288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783628/DM2/003 KENTRLR CAD->>(783628)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:15 | 2022-09-04 12:34 | 0.32306 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.1082 | 0 | 0 | 0 | 12.6692 | 0 | 0 | 51.7774
1760290 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 101863/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:21 | 2022-09-04 12:47 | 0.41917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1038
1760276 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85003/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:23 | 2022-09-04 12:46 | 0.37806 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.6635 | 0 | 0 | 0 | 7.0643 | 0 | 0 | 16.7278
1760292 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:44 | 2022-09-04 12:58 | 0.23806 | 0 | 0 | 64 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8069 | 0.123 | 5.9323 | 0 | 0 | 0 | 124.8622
1760294 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70310/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:47 | 2022-09-04 13:05 | 0.30806 | 1 | 1926 | 1 | 0 | 47 | 90 | 13 | 1 | 0.3721 | 127.2346 | 0.1987 | 0 | 104.7155 | 37.1813 | 89.2765 | 0.733 | 359.7117
1760296 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54373/B.ESKİ TEM KÖK İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:59 | 2022-09-04 13:14 | 0.25056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.7556 | 0 | 61.9671 | 0.9056 | 181.0236 | 0 | 244.6519
5008242 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894177/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 13:01 | 2022-09-04 16:19 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4005 | 0 | 3439.8176 | 0 | 3448.2181
5008243 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894177/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 13:01 | 2022-09-04 16:19 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4007 | 0 | 3442.5168 | 0 | 3450.9175
1760299 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | SDK Çıkışı | 360660/DM5/6 EDRNE 4SK->>(360660)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 13:04 | 2022-09-04 14:37 | 1.5553 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.9586 | 0 | 0 | 0 | 12.3542 | 0 | 0 | 37.3128
1760301 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572678/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 13:21 | 2022-09-04 14:45 | 1.4053 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 0 | 5.6685
1760322 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 13:26 | 2022-09-04 15:29 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.1243 | 0 | 2224.8544 | 0 | 2539.9787
1760302 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 13:48 | 2022-09-04 14:53 | 1.0914 | 1 | 1226 | 0 | 6 | 2 | 176 | 0 | 0 | 15.472 | 271.8865 | 0 | 2.1297 | 4.5605 | 107.4461 | 0 | 0 | 401.4948
1760305 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:00 | 2022-09-04 14:12 | 0.19806 | 0 | 196 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.6747 | 0.2254 | 0 | 4.2204 | 3.3812 | 0 | 0 | 16.5017
2047232 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490762/Uzk. A-KAYMAKAMLIK LOJMANI ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:01 | 2022-09-04 14:29 | 0.46694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005
1760306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 781235/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:03 | 2022-09-04 15:14 | 1.1881 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.0666 | 0 | 0 | 0 | 23.7822 | 0 | 0 | 103.8488
1760307 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103597/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:04 | 2022-09-04 16:08 | 2.075 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 108.0604 | 0 | 0 | 0 | 73.6487 | 0 | 0 | 181.7091
1760314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:40 | 2022-09-04 14:45 | 0.088056 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 9 | 242 | 1 | 0 | 0 | 27.7842 | 0.9917 | 1.3983 | 33.8821 | 11.2417 | 7.3951 | 0 | 82.6931
1760332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455096/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:50 | 2022-09-04 15:35 | 0.74583 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0669 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0 | 0 | 6.2135
1760343 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 15:23 | 2022-09-04 16:18 | 0.91167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5103 | 0 | 0 | 0 | 4.4386 | 0 | 0 | 4.9489
1760344 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 15:52 | 2022-09-04 15:57 | 0.093333 | 0 | 3229 | 20 | 3 | 19 | 461 | 0 | 0 | 0 | 54.8361 | 64.1871 | 0.6653 | 15.9483 | 25.2003 | 0 | 0 | 160.8371
1760347 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657818/74241 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 16:16 | 2022-09-04 17:34 | 1.2919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4491 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 1.6781
1760348 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110430/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 16:25 | 2022-09-04 18:05 | 1.6747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7766 | 0 | 0 | 0 | 0.4577 | 0 | 0 | 3.2343
5008235 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31050/DAHİLİ TRAFO ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 16:30 | 2022-09-04 18:15 | 1.75 | 0 | 10920 | 0 | 0 | 3 | 3284 | 0 | 4 | 0 | 3952.4916 | 0 | 0 | 799.9169 | 4418.3948 | 0 | 8.1675 | 9178.9708
1760351 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 16:44 | 2022-09-04 17:18 | 0.56639 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 9 | 242 | 1 | 0 | 0 | 200.4506 | 6.6213 | 9.3356 | 226.7981 | 75.8945 | 44.4608 | 0 | 563.5609
1760353 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 17:17 | 2022-09-04 17:22 | 0.078889 | 0 | 990 | 5 | 2 | 10 | 175 | 1 | 0 | 0 | 18.3666 | 12.2494 | 0.0888 | 6.9865 | 7.5335 | 0.6629 | 0 | 45.8877
1760354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 17:18 | 2022-09-04 17:49 | 0.52667 | 0 | 424 | 0 | 3 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 51.1804 | 0 | 0.1224 | 0 | 44.8089 | 0 | 2.5805 | 98.6922
1760355 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848423/Uzk. ALTINYAZI DM KÖMÜR OCAKLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 17:23 | 2022-09-04 18:22 | 0.97778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4727
1760358 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 17:52 | 2022-09-04 17:55 | 0.043056 | 0 | 780 | 9 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6.5787 | 16.8025 | 0 | 0.9454 | 2.7324 | 0 | 0 | 27.059
1760359 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 18:01 | 2022-09-04 18:19 | 0.29361 | 7 | 853 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 5.628 | 30.5162 | 4.4275 | 0.3324 | 8.2281 | 6.5653 | 0 | 0 | 55.6975
1760382 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 18:15 | 2022-09-04 19:57 | 1.7 | 0 | 1094 | 0 | 21 | 2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 422.3821 | 0 | 7.0634 | 40.7783 | 291.936 | 0 | 0 | 762.1598
1760362 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780550/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 18:19 | 2022-09-04 20:09 | 1.8267 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 384.2436 | 0 | 0 | 0 | 235.3848 | 0 | 0 | 619.6284
1760385 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405896/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 18:55 | 2022-09-04 19:40 | 0.75583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 0 | 0 | 2.0815
1760366 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438585/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:00 | 2022-09-04 19:44 | 0.73806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.793
1760387 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631916/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:06 | 2022-09-04 20:32 | 1.4358 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3413 | 0 | 0 | 0 | 2.3802 | 0 | 0 | 28.7215
1760388 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111035/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:10 | 2022-09-04 19:55 | 0.74778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5646 | 0 | 0 | 0 | 1.6955 | 0 | 0 | 15.2601
1760367 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813239/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:16 | 2022-09-04 20:44 | 1.4706 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.5981 | 0 | 0 | 0 | 8.278 | 0 | 0 | 45.8761
1760389 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:21 | 2022-09-04 19:24 | 0.058056 | 0 | 220 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0.9835 | 0 | 0 | 1.1432 | 0 | 0 | 5.7167
1760390 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:34 | 2022-09-04 20:04 | 0.51306 | 1 | 421 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.4362 | 38.0631 | 0 | 0.2363 | 0 | 12.2487 | 0 | 0 | 50.9843
1760368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262849/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:45 | 2022-09-04 20:53 | 1.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2418 | 0 | 0 | 0 | 0.6098 | 0 | 0 | 0.8516
1760391 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:50 | 2022-09-04 20:13 | 0.38389 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 21.3081 | 0 | 0.1705 | 7.5712 | 7.3585 | 4.0284 | 0 | 40.4367
1760392 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762323/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:52 | 2022-09-04 21:04 | 1.2036 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7283 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 14.7193
1760370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:53 | 2022-09-04 21:33 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 7.5722 | 0 | 0 | 8.6028
1760383 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 20:41 | 2022-09-04 20:50 | 0.15417 | 1 | 421 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.1811 | 10.9661 | 0 | 0.0729 | 0 | 3.3546 | 0 | 0 | 14.5747
1760374 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 813239/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 20:55 | 2022-09-04 21:23 | 0.46389 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.2343 | 0 | 0 | 0 | 2.3903 | 0 | 0 | 13.6246
1760399 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1823564/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 21:37 | 2022-09-04 22:31 | 0.89778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1899
11286163 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880508/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 21:41 | 2022-09-04 21:53 | 0.2 | 0 | 2178 | 0 | 29 | 4 | 531 | 0 | 2 | 0 | 103.0916 | 0 | 1.6456 | 1.9027 | 81.598 | 0 | 1.9764 | 190.2143
1760401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 380043/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366497) AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 21:57 | 2022-09-04 22:46 | 0.82083 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.0459 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 19.6159
1760402 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15151683/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 22:03 | 2022-09-04 23:35 | 1.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2955
1760403 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331252/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 22:41 | 2022-09-04 23:10 | 0.48333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792
1760407 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39284/EMA TEKS >>(39984) İPEK FANTAZİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 23:00 | 2022-09-04 23:02 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0.0825
3017924 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 23:01 | 2022-09-04 23:56 | 0.91667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7.3232 | 0 | 0 | 21.6108 | 6.6332 | 22.3652 | 2.0424 | 59.9748
1760409 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39345/ÜNAL K. DM>(39344)ÜNAL KABLO İŞLETMESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 23:12 | 2022-09-04 23:13 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 3.635
1760379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 03:36 | 2022-09-05 03:38 | 0.033333 | 0 | 2465 | 0 | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11.3712 | 0 | 0.0324 | 0.3736 | 2.524 | 0 | 0 | 14.3012
1760414 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 03:51 | 2022-09-05 03:52 | 0.015556 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1612 | 0 | 8.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6024
1760416 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 06:17 | 2022-09-05 06:29 | 0.20167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 3.6148 | 2.3078 | 1.5952 | 0.7518 | 13.6529
1760417 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 06:34 | 2022-09-05 06:36 | 0.0275 | 0 | 278 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 1.0704 | 0.447 | 0 | 0 | 2.7563
1760380 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 06:39 | 2022-09-05 07:35 | 0.93833 | 0 | 391 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 52.032 | 0 | 0.1566 | 51.4115 | 21.2952 | 0 | 0 | 124.8953
1760419 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 06:54 | 2022-09-05 07:05 | 0.18056 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 2.1126 | 7.206 | 7.8061 | 0.0859 | 1.0611 | 3.0775 | 3.3142 | 0 | 24.6634
1760420 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:02 | 2022-09-05 08:05 | 0.045833 | 0 | 997 | 20 | 14 | 20 | 251 | 1 | 0 | 0 | 5.065 | 8.9888 | 0.4206 | 3.6526 | 2.999 | 0.0326 | 0 | 21.1586
1760441 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:05 | 2022-09-05 08:24 | 0.31444 | 0 | 54 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.7326 | 0 | 0.1011 | 5.1058 | 3.5467 | 0 | 0 | 11.4862
1760442 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23500/23500 NOLU TRAFO TR-13 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:06 | 2022-09-05 09:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3019 | 0 | 14.5345 | 0 | 7.6586 | 22.495
1760444 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730301/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:09 | 2022-09-05 08:29 | 0.34083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2092 | 0 | 0 | 0 | 18.2092
1760446 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657898/74231 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:13 | 2022-09-05 12:35 | 4.3747 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.9506 | 0 | 0.1004 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 77.225
1760423 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706916/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:47 | 2022-09-05 09:37 | 0.83194 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 42.3902 | 0 | 0 | 0 | 45.1377 | 0 | 0.115 | 87.6429
1760447 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:51 | 2022-09-05 09:09 | 0.29111 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 9 | 242 | 1 | 0 | 0 | 78.4892 | 3.1704 | 4.47 | 125.5037 | 36.1247 | 51.4172 | 0 | 299.1752
3017927 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740794/21010 NOLU DM / DM 70 ÇIKIŞI (740794) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-05 14:30 | 5.5 | 0 | 6892 | 0 | 6 | 0 | 566 | 0 | 2 | 0 | 4343.1843 | 0 | 9.837 | 0 | 2955.0859 | 0 | 107.9997 | 7416.1069
3017925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771359/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-05 17:53 | 8.8833 | 6 | 1378 | 2 | 16 | 12 | 197 | 1 | 0 | 35.8287 | 2607.1714 | 10.7509 | 46.6825 | 957.0296 | 1801.6201 | 1611.1358 | 0 | 7070.219
3017936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 13:17 | 4.2667 | 0 | 103 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 92.8412 | 78.0158 | 20.3905 | 21.7328 | 257.3314 | 0 | 0 | 470.3117
3017917 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788653/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 18:16 | 9.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 2.3253
3017905 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 09:20 | 0.31667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6668 | 0 | 11.3246 | 0 | 664.944 | 0 | 699.9354
3017926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 09:32 | 0.51667 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 92.642 | 0 | 0 | 0 | 37.4517 | 0 | 1.1055 | 131.1992
3017909 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762323/40200 NOLU DM İLE DM 2/1 ARASI (40240) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 09:36 | 0.58333 | 0 | 3574 | 0 | 0 | 2 | 991 | 0 | 0 | 0 | 368.5619 | 0 | 0 | 408.3359 | 314.4011 | 0 | 0 | 1091.2989
3017920 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 15:52 | 6.85 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 31.4331 | 119.2857 | 470.0828 | 8.9374 | 53.1697 | 40.6152 | 0 | 0 | 723.5239
1760456 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 09:27 | 2022-09-05 09:34 | 0.10444 | 0 | 235 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.6579 | 0 | 0.0138 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 6.1164
5008246 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:30 | 2022-09-05 17:30 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 302.7588 | 0 | 0 | 0 | 229.7372 | 0 | 0 | 532.496
3017932 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791578/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:31 | 2022-09-05 15:26 | 5.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6853 | 0 | 0 | 0 | 18.5018 | 0 | 0 | 39.1871
3017922 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:31 | 2022-09-05 17:27 | 7.9333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 121.5551 | 0 | 0 | 7.2853 | 56.563 | 0 | 0 | 185.4034
3017906 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95700/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:31 | 2022-09-05 17:30 | 7.9897 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.1233 | 0 | 0 | 0 | 126.0988 | 0 | 0 | 226.2221
1760458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108712/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 09:33 | 2022-09-05 10:36 | 1.0486 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2941 | 0 | 0 | 0 | 0.3425 | 0 | 0 | 10.6366
11286192 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631438/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 09:36 | 2022-09-05 09:46 | 0.16667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078
1760429 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407294/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 09:57 | 2022-09-05 13:35 | 3.6283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2931
2047244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377149/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366497) AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:09 | 2022-09-05 10:24 | 0.25 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.1896 | 0 | 0 | 0 | 5.7736 | 0 | 0 | 8.9632
1760471 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659899/74181 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:21 | 2022-09-05 15:32 | 5.18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1871 | 0 | 0 | 0 | 2.0029 | 0 | 0 | 22.19
5008249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365684/DM1/60-3->>(365684)BHÇLİ EVLR AG ŞTR D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 10:30 | 2022-09-05 18:00 | 7.5 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 380.1473 | 0 | 0 | 0 | 214.4968 | 0 | 0 | 594.6441
5008237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 31124/)BAHÇELİEVLER DM (2019) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 10:31 | 2022-09-05 13:59 | 3.4667 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 626.0182 | 0 | 0 | 0 | 373.9452 | 0 | 0 | 999.9634
11286175 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432659/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:31 | 2022-09-05 11:06 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6585
1760475 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 377236/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:33 | 2022-09-05 13:14 | 2.6911 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.8898 | 0 | 0 | 0 | 32.7479 | 0 | 0 | 112.6377
1760477 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432659/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:38 | 2022-09-05 12:53 | 2.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
1760473 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790541/81260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:55 | 2022-09-05 11:15 | 0.33333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.8622 | 0 | 0 | 0 | 9.8559 | 0 | 0 | 18.7181
1760484 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892645/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:07 | 2022-09-05 13:10 | 2.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 | 0 | 21.6724 | 0 | 34.4311 | 0 | 0 | 0 | 56.2829
1760434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33762/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:15 | 2022-09-05 12:14 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6832 | 0 | 5000.2384 | 0 | 5011.9216
1760435 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1080644/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:31 | 2022-09-05 12:01 | 0.49389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402
1760490 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370978/SU DEPOSU ALTI TR22 AG ÇIKIŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:38 | 2022-09-05 15:22 | 3.7317 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2233 | 0 | 0 | 0 | 55.0089 | 0 | 0 | 74.2322
1760436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26202027/42051 TR1/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:39 | 2022-09-05 12:19 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3977
1760492 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632175/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:43 | 2022-09-05 14:02 | 2.3244 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 9.6282
1760497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:55 | 2022-09-05 11:55 | 0.005 | 0 | 657 | 0 | 11 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.81959 | 0 | 0.026312 | 0.32003 | 0.38636 | 0 | 0 | 1.5523
1760495 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:55 | 2022-09-05 11:59 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9167 | 0 | 19.9167
1760498 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 12:15 | 0.25583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 | 1.0517
5008236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786412/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 14:00 | 2 | 4 | 1544 | 2 | 5 | 14 | 326 | 10 | 1 | 10.0161 | 615.4103 | 15.4751 | 3.3271 | 268.8907 | 622.744 | 14900.6715 | 6.7135 | 16443.2483
1760499 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:11 | 2022-09-05 14:08 | 1.9556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7431 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 4.7438
11286190 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314013/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:15 | 2022-09-05 12:28 | 0.21667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5997 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0 | 0 | 0.6415
1760521 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 553966/TR-26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:22 | 2022-09-05 13:42 | 1.3275 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.343 | 0 | 0.493 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 73.4657
1760501 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26600/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:27 | 2022-09-05 13:27 | 0.99444 | 0 | 920 | 1 | 2 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 154.6588 | 0 | 0.4449 | 9.249 | 73.6305 | 0 | 0 | 237.9832
1760502 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:27 | 2022-09-05 12:59 | 0.53778 | 7 | 1128 | 10 | 17 | 34 | 216 | 42 | 3 | 5.4697 | 121.1332 | 22.6271 | 3.1618 | 603.5701 | 188.6815 | 7685.2681 | 27.6733 | 8657.5848
1760504 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:30 | 2022-09-05 13:37 | 1.1203 | 5 | 170 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 12.687 | 33.1643 | 0 | 0.5761 | 8.6488 | 6.5684 | 0 | 0 | 61.6446
1760522 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370978/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(370978) AG ŞTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:33 | 2022-09-05 14:17 | 1.7347 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0046 | 0 | 0 | 0 | 25.612 | 0 | 0 | 34.6166
1760524 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432659/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:40 | 2022-09-05 13:30 | 0.83083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9266
1760511 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:49 | 2022-09-05 14:58 | 2.1497 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 3.843 | 61.6906 | 0 | 0.3659 | 153.7979 | 37.4975 | 0 | 0 | 257.1949
1760543 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204629/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-05 13:23 | 2022-09-05 16:17 | 2.8981 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4668 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0 | 0 | 19.749
11286223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311215/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 13:29 | 2022-09-05 13:37 | 0.13333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1173 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 0.5281
1760546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657930/74231 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 13:45 | 2022-09-05 20:30 | 6.7553 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.7443 | 0 | 0.1549 | 0 | 14.6272 | 0 | 0 | 53.5264
1760547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114715/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 13:48 | 2022-09-05 14:37 | 0.82444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 3.1903 | 0 | 12.7463 | 16.1278
1760534 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (783005) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 14:06 | 2022-09-05 15:57 | 1.8514 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.7994 | 0 | 0 | 0 | 61.602 | 0 | 0 | 100.4014
1760536 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148341/4.ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 14:22 | 2022-09-05 15:21 | 0.98944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 2.4964
2047248 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875185/P.KÖY TR-5 TR-7 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 14:29 | 2022-09-05 14:40 | 0.18333 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4514 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.2509 | 0 | 0 | 0.7039
3017931 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743323/21140 NOLU DM / DM 67 ÇIKIŞI (743323) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 17:30 | 2.5 | 0 | 1508 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 483.2676 | 0 | 3.3568 | 0 | 236.5433 | 0 | 11.1689 | 734.3366
1760559 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725402/ÇÖLGECEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:15 | 2022-09-05 15:34 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4668 | 0.9491 | 0 | 0 | 42.4159
1760581 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:26 | 2022-09-05 16:30 | 1.0553 | 7 | 3098 | 12 | 24 | 33 | 566 | 7 | 1 | 27.94 | 623.6446 | 82.0021 | 7.048 | 458.2389 | 483.5145 | 7550.8031 | 4.4753 | 9237.6665
1760567 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14943051/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:30 | 2022-09-05 17:09 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.339
1760568 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660992/73550 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:46 | 2022-09-05 19:29 | 3.7111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9373 | 0 | 0 | 0 | 7.2783 | 0 | 0 | 54.2156
1760578 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111560/11300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:46 | 2022-09-05 19:11 | 3.4106 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3711 | 0 | 0 | 0 | 13.8182 | 0 | 0 | 28.1893
1760574 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32024/V.MEŞE DTR22 SU DEPOSU ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:55 | 2022-09-05 17:15 | 1.34 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 17.8738 | 0 | 0 | 0 | 147.0022 | 0 | 0 | 164.876
1760569 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73330/73330 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:55 | 2022-09-05 16:53 | 0.96028 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 39.0732 | 0 | 0.5679 | 0 | 110.66 | 0 | 15.7583 | 166.0594
1760576 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304097/YNK 41630 TR7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:20 | 2022-09-05 18:44 | 2.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6237
1760592 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:28 | 2022-09-05 16:42 | 0.23111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3198 | 0 | 3.1825 | 0 | 0 | 0 | 11.5023
1760594 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:35 | 2022-09-05 16:36 | 0.02 | 8 | 1668 | 6 | 5 | 12 | 243 | 1 | 0 | 1.1883 | 5.4016 | 0.4935 | 0.047 | 0.9695 | 3.1577 | 3.5995 | 0 | 14.8571
1760595 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:37 | 2022-09-05 16:54 | 0.28194 | 8 | 1668 | 6 | 5 | 12 | 243 | 1 | 0 | 20.2017 | 91.7921 | 8.3886 | 0.7996 | 16.4781 | 53.6553 | 61.1923 | 0 | 252.5077
1760598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781425/DM1/71(DM19-TR39)>(781425)MŞ.DİREK AG-D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:49 | 2022-09-05 21:28 | 4.6528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.6963 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 61.4743
1760599 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433808/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:55 | 2022-09-05 17:24 | 0.49028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5979 | 0 | 0 | 0 | 0.0853 | 0 | 0 | 0.6832
1760579 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:56 | 2022-09-05 17:25 | 0.48333 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 21.7453 | 0 | 0.2658 | 12.3346 | 10.5935 | 16.8833 | 0 | 61.8225
1760580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:59 | 2022-09-05 17:48 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | 0.6498
1760602 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659900/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:01 | 2022-09-05 18:16 | 1.2478 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9098 | 0 | 0 | 0 | 0.4465 | 0 | 0 | 6.3563
1760621 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15399151/41000 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:03 | 2022-09-05 18:56 | 1.8911 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0104
1760604 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895600/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:06 | 2022-09-05 19:14 | 2.1392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16.9227 | 0 | 0 | 0 | 55.9378 | 0 | 3059.7727 | 0 | 3132.6332
1760607 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267939/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:12 | 2022-09-05 18:17 | 1.0861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6998 | 0 | 0 | 0 | 0.1877 | 0 | 0 | 0.8875
1760608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33626/DTR-1 BAKIRCA DEREBOYU YANI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:23 | 2022-09-05 18:58 | 1.5889 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3537 | 0 | 0 | 0 | 0.7221 | 0 | 0 | 20.0758
1760624 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:26 | 2022-09-05 18:07 | 0.67917 | 1 | 183 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1.529 | 20.9521 | 22.7652 | 0 | 43.0846 | 10.3148 | 0 | 0 | 98.6457
2047252 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431810/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:30 | 2022-09-05 17:32 | 0.033333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6713 | 0 | 0 | 0 | 0.3637 | 0 | 0 | 1.035
1760609 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:33 | 2022-09-05 18:43 | 1.165 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1826 | 0 | 0.3966 | 0 | 3.9117 | 0 | 0 | 8.4909
1760612 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:54 | 2022-09-05 18:31 | 0.62472 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9974 | 0 | 0.0283 | 0 | 0.8091 | 0 | 0 | 5.8348
1760613 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:58 | 2022-09-05 18:07 | 0.1575 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.6343 | 0 | 0.0182 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 10.7665
2047240 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437162/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:01 | 2022-09-05 19:14 | 1.2167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.066 | 0 | 0 | 0 | 0.0661 | 0 | 0 | 8.1321
1760627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3012635/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:05 | 2022-09-05 20:09 | 2.0628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4843
1760616 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703641/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:10 | 2022-09-05 18:56 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8317 | 0 | 18.036 | 67.8677
2047239 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875221/P.KÖY TR-5 TR-7 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:22 | 2022-09-05 20:43 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 2.2043 | 0 | 0 | 2.2217
1760619 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:32 | 2022-09-05 18:38 | 0.093611 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.4021 | 1.5262 | 5.0318 | 0.0957 | 0.5714 | 0.446 | 0 | 0 | 8.0732
1760641 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:41 | 2022-09-05 19:35 | 0.90056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7556 | 0 | 26.1485 | 0 | 0 | 0 | 215.9041
1760620 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175691/D ÇIKIŞI-JANDARMA ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:41 | 2022-09-05 19:21 | 0.66667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 9.0137
1760630 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781425/DM1/60-3->>(365684)BHÇLİ EVLR AG ŞTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:45 | 2022-09-05 22:28 | 3.7208 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 210.6037 | 0 | 0 | 0 | 86.6781 | 0 | 0 | 297.2818
1760644 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267562/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:45 | 2022-09-05 19:39 | 0.89333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171
11286263 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700624/12121 NOLU DM - DORUK UN FAB.ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:06 | 2022-09-05 19:19 | 0.21667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 1.341
1760645 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370430/OSMANLI DTR>>(370430)AG -B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:11 | 2022-09-06 00:22 | 5.1856 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.281 | 0 | 0 | 0 | 21.3213 | 0 | 0 | 71.6023
11286245 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201348/B ÇIKIŞI FAHRETTİN ABİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:11 | 2022-09-05 19:33 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732
1760646 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:39 | 2022-09-05 23:05 | 3.4394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 0 | 26.0963 | 0 | 0 | 34.0653
1760648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 15885035/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:53 | 2022-09-05 21:36 | 1.7161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3242
1760634 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600481/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:04 | 2022-09-05 23:22 | 3.2964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3974 | 0 | 0 | 0 | 2.3327 | 0 | 0 | 3.7301
1760635 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1107105/B ÇIKIŞI MÜREFTE YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:21 | 2022-09-05 20:42 | 0.34806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394
1760636 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632276/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:30 | 2022-09-05 22:08 | 1.6264 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2657
1760649 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430694/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:39 | 2022-09-05 21:23 | 0.73639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059
13051522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12150/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:52 | 2022-09-05 20:54 | 0.033333 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0293 | 0 | 0.0157 | 0 | 0.6256 | 0 | 0 | 0.6706
1760653 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432463/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 21:29 | 2022-09-05 22:15 | 0.765 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967
1760655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701400/FİDER 8 DM- DİŞ HAST-TEKAĞAÇ-GÖÇMEN EVLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 22:34 | 2022-09-05 23:06 | 0.52139 | 0 | 238 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17.3756 | 0 | 0.0267 | 33.3976 | 6.8905 | 85.2639 | 0 | 142.9543
1760663 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312294/44165 DEMİRLER TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 23:09 | 2022-09-05 23:59 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9376 | 0 | 0.3504 | 0 | 0.3226 | 0 | 0 | 1.6106
2047254 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15646821/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 00:01 | 2022-09-06 01:16 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 1.4779
1760658 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 01:29 | 2022-09-06 02:05 | 0.60056 | 1 | 2083 | 8 | 9 | 10 | 79 | 1 | 0 | 13.4726 | 146.8232 | 81.9281 | 4.9381 | 37.2959 | 23.6531 | 1.7245 | 0 | 309.8355
11286270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83177/Edr.DM-12/TR-02 (83177) NOLU DM ENH.ÇKŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 03:05 | 2022-09-06 03:10 | 0.087222 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.1151 | 0 | 0 | 0 | 8.0934 | 0 | 0 | 21.2085
1760681 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 06:19 | 2022-09-06 06:21 | 0.039167 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.1957 | 0.1964 | 1.8366 | 0.0165 | 3.4414 | 0.0663 | 0 | 0 | 5.7529
1760682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 06:20 | 2022-09-06 06:22 | 0.038333 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.9535 | 0 | 0.0105 | 0 | 0.4959 | 0 | 0 | 1.4599
1760665 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:19 | 2022-09-06 07:50 | 0.51833 | 0 | 399 | 0 | 4 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.051 | 0 | 0.6978 | 0.8591 | 13.2477 | 0 | 0 | 47.8556
1760685 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:19 | 2022-09-06 07:24 | 0.071944 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.9273 | 0 | 0.0008 | 0.1216 | 0.6646 | 0 | 0 | 1.7143
1760686 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:19 | 2022-09-06 07:26 | 0.10361 | 4 | 1416 | 0 | 8 | 13 | 165 | 7 | 0 | 0.571 | 16.7432 | 0 | 0.0454 | 24.6564 | 6.9341 | 74.7302 | 0 | 123.6803
1760687 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:38 | 2022-09-06 07:43 | 0.075556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4392 | 0 | 8.9945 | 0 | 35.4337
1760666 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486247/Uzk. C-CİN DERE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:49 | 2022-09-06 08:45 | 0.93333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2699 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 8.2834
1760690 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:51 | 2022-09-06 09:23 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.0396 | 0 | 288.8389 | 0 | 1019.8785
1760691 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745245/20060 DM 7-TR 11/A-TR 12 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:05 | 2022-09-06 08:40 | 0.5875 | 0 | 980 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89.5985 | 0 | 0.3038 | 30.4966 | 9.1897 | 0 | 0 | 129.5886
1760692 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-06 08:25 | 0.12944 | 0 | 2474 | 0 | 2 | 12 | 327 | 4 | 4 | 0 | 54.6956 | 0 | 0.0694 | 24.2599 | 36.0854 | 158.2594 | 6.2208 | 279.5905
1760695 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 263568/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:33 | 2022-09-06 12:10 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4597
3017910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41500/FİDER 14 TM İLE KARAAĞAÇ DM 1 (41500) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 08:35 | 2022-09-06 17:26 | 8.8472 | 0 | 5384 | 0 | 0 | 6 | 809 | 2 | 1 | 0 | 7781.878 | 0 | 0 | 1890.5773 | 4251.7608 | 1098.5159 | 22.1575 | 15044.8895
1760697 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:57 | 2022-09-06 09:06 | 0.16361 | 0 | 299 | 13 | 6 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.0015 | 13.8069 | 0.4422 | 1.7144 | 3.9211 | 0 | 0 | 30.8861
1760696 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/23800 NOLU TRAFO TR-43 GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:57 | 2022-09-06 11:07 | 2.1694 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.7417 | 0 | 1.1402 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 31.11
3017912 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 | 9 | 1 | 2854 | 7 | 27 | 5 | 180 | 1 | 1 | 4.5856 | 2872.4984 | 602.8148 | 73.116 | 177.9668 | 880.8133 | 272.0379 | 26.631 | 4910.4638
5008248 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 10:00 | 1 | 1 | 884 | 7 | 20 | 4 | 429 | 2 | 0 | 2.7879 | 166.3639 | 9.7199 | 6.939 | 39.6333 | 203.4971 | 243.5699 | 0 | 672.511
2047265 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472623/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 09:09 | 0.15028 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4242 | 0 | 0.0133 | 0 | 0.2979 | 0 | 0 | 2.7354
3017918 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 17:32 | 8.5333 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 168.1698 | 0 | 4.7692 | 0 | 365.4698 | 0 | 0 | 538.4088
3017919 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:01 | 2022-09-06 17:01 | 8 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17.3223 | 53.8251 | 0 | 0 | 126.2431 | 42.9257 | 0 | 0 | 240.3162
1760700 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732714/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:03 | 2022-09-06 09:09 | 0.10639 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 0.0046 | 0 | 1.1841 | 0 | 0 | 2.7189
3017933 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81340/FİDER-A6 DM-06 (81340-GÖLET) ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:04 | 2022-09-06 18:57 | 9.8833 | 0 | 8228 | 4 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 17681.9786 | 180.6855 | 3.3567 | 0 | 9041.7807 | 0 | 0 | 26907.8015
3017907 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:04 | 2022-09-06 18:04 | 9 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 134.1676 | 0 | 0 | 8.0217 | 61.619 | 0 | 0 | 203.8083
1760701 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 113485/27555 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:05 | 2022-09-06 13:52 | 4.7772 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0165 | 0 | 0 | 0 | 9.7312 | 0 | 0 | 14.7477
2047268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801360/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:06 | 2022-09-06 13:51 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5897 | 0 | 0 | 0 | 237.5897
3017930 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:09 | 2022-09-06 14:00 | 4.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.7156 | 0 | 0 | 0 | 10.534 | 0 | 0 | 48.2496
2047269 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:21 | 2022-09-06 11:26 | 2.0833 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9055 | 0 | 0.7668 | 0 | 7.0514 | 0 | 0 | 14.7237
1760707 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:21 | 2022-09-06 09:51 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2098 | 0 | 0 | 0 | 30.2098
1760709 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:27 | 2022-09-06 09:34 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5669 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.6875
5008238 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511401/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:30 | 2022-09-06 17:30 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.8734 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | 40.9033
1760711 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331062/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:40 | 2022-09-06 10:06 | 0.43389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4294
1760716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 763779/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:56 | 2022-09-06 14:41 | 4.7525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4242 | 0 | 0 | 0 | 15.4931 | 0 | 0 | 18.9173
5008250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31050/DM1/072 SİLHTRAĞA MH SEMERCİ SK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:59 | 2022-09-06 18:59 | 9 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 181.7182 | 0 | 0 | 0 | 401.8563 | 0 | 0 | 583.5745
3017934 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 93340/93340 K BEĞENDİK TR3 GİRİŞ TR4 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 10:00 | 2022-09-06 12:46 | 2.7667 | 0 | 994 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 468.0189 | 0 | 0 | 17.3673 | 95.3448 | 0 | 0 | 580.731
3017915 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756644/BELEDİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 10:01 | 2022-09-06 11:01 | 1 | 0 | 293 | 0 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 51.6763 | 0 | 3.2415 | 0 | 75.9612 | 0 | 0 | 130.879
1760718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108560/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 10:02 | 2022-09-06 11:25 | 1.3769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 3.1112
1760719 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 10:04 | 2022-09-06 10:10 | 0.093611 | 0 | 134 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.6027 | 20.4296 | 1.5809 | 1.0409 | 0.7001 | 1.9165 | 0 | 28.2707
11286287 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 10:41 | 2022-09-06 10:46 | 0.083333 | 0 | 584 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0.0537 | 0 | 6.2445 | 0 | 0 | 15.2952
1760731 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433053/92160 K YMUHACIR TR7 TRF AG ÇKŞ Ş C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 11:10 | 2022-09-06 14:48 | 3.6272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8922
1760730 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707912/OKYANUS ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 11:11 | 2022-09-06 15:22 | 4.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0163 | 11.4909 | 0 | 0 | 27.5072
1760743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 377583/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 11:32 | 2022-09-06 13:36 | 2.0625 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 128.6753 | 0 | 0 | 0 | 171.62 | 0 | 0 | 300.2953
1760734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 763779/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 11:54 | 2022-09-06 15:17 | 3.3753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4105 | 0 | 0 | 0 | 11.1197 | 0 | 0 | 13.5302
1760749 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120475/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 12:12 | 2022-09-06 14:37 | 2.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5938 | 0 | 0 | 3.5938
1760753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 12:27 | 2022-09-06 13:21 | 0.90167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6175 | 0 | 0 | 0 | 0.2992 | 0 | 0 | 7.9167
11286304 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 12:36 | 2022-09-06 12:56 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4912 | 0 | 0 | 0 | 1.4912
1760758 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707309/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 13:13 | 2022-09-06 14:11 | 0.96528 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9816 | 0 | 0 | 0 | 3.6852 | 0 | 0 | 12.6668
1760740 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 13:22 | 2022-09-06 16:31 | 3.1403 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 5.5053 | 88.3721 | 0 | 0.5472 | 218.6797 | 52.2846 | 0 | 0 | 365.3889
1760762 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 13:29 | 2022-09-06 13:36 | 0.105 | 4 | 1416 | 0 | 8 | 13 | 165 | 7 | 0 | 0.6962 | 20.4301 | 0 | 0.066 | 36.4259 | 11.4558 | 122.926 | 0 | 192
1760782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 13:45 | 2022-09-06 16:20 | 2.5875 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.0924 | 0 | 0 | 0 | 16.5919 | 0 | 0 | 96.6843
1760773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:13 | 2022-09-06 15:19 | 0.092778 | 2 | 461 | 4 | 1 | 24 | 65 | 4 | 0 | 0.0838 | 7.2402 | 1.2532 | 0.0288 | 15.9396 | 3.2884 | 22.0777 | 0 | 49.9117
11286299 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472805/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:15 | 2022-09-06 15:23 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073
1760775 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170083/24205 NOLU LAHANA TR-1 GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:20 | 2022-09-06 16:08 | 0.79833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4342 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 2.4364
2047271 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:41 | 2022-09-06 16:01 | 0.33333 | 0 | 598 | 1 | 6 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 42.0451 | 7.606 | 1.0633 | 0 | 31.3742 | 0.2938 | 0 | 82.3824
1760796 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:47 | 2022-09-06 17:27 | 1.6619 | 0 | 553 | 0 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 163.3798 | 0 | 1.2508 | 14.6262 | 111.128 | 0 | 0 | 290.3848
1760778 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 16:01 | 2022-09-06 16:06 | 0.071389 | 1 | 363 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.3689 | 4.2335 | 0 | 0 | 0.0312 | 1.7026 | 0 | 0 | 6.3362
1760822 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74312/74312_DM03_TR09 DM ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-06 16:27 | 2022-09-06 21:36 | 5.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.0995 | 0 | 857.0995
1760823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803083/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 16:29 | 2022-09-06 17:13 | 0.72889 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.4089 | 0 | 0 | 3.5953
1760825 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 16:59 | 2022-09-06 17:14 | 0.26222 | 0 | 103 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.0146 | 5.1093 | 1.3353 | 1.2867 | 15.1744 | 0 | 0 | 28.9203
1760827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111336/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 17:15 | 2022-09-06 19:25 | 2.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2699
1760828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 17:18 | 2022-09-06 17:21 | 0.043889 | 0 | 333 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.3694 | 0.2692 | 0.0993 | 0.0798 | 1.1887 | 0 | 0 | 4.0064
1760831 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721690/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 17:29 | 2022-09-06 18:02 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8548 | 4.2885 | 0 | 0 | 5.1433
1760835 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 17:44 | 2022-09-06 18:35 | 0.85 | 0 | 127 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2128 | 100.1032 | 0 | 6.4 | 7.0827 | 0 | 0 | 134.7987
1760809 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 18:11 | 2022-09-06 19:10 | 0.98972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9701 | 0 | 23.557 | 0 | 0 | 0 | 70.5271
1760812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15582794/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 18:52 | 2022-09-06 19:52 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9015 | 0 | 0 | 5.9015
1760839 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 18:54 | 2022-09-06 19:05 | 0.17778 | 2 | 20 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.4598 | 0.6392 | 0.4329 | 0 | 8.1137 | 2.0377 | 0 | 0 | 11.6833
1760841 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102907/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 19:13 | 2022-09-06 19:43 | 0.50444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 0.7955 | 0 | 0 | 4.1347
1760843 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 19:17 | 2022-09-06 19:23 | 0.093611 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.4207 | 1.5966 | 4.4566 | 0.0847 | 0.5288 | 0.4198 | 0 | 0 | 7.5072
1760814 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232857/20090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 19:23 | 2022-09-06 20:15 | 0.87444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645
2047284 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/V.MEŞE DM39>>(786030)MÜŞTEREK AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 19:51 | 2022-09-06 21:29 | 1.6481 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.337 | 0 | 0 | 0 | 9.658 | 0 | 0 | 38.995
11286335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15399151/41000 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 20:00 | 2022-09-06 21:30 | 1.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7839
1760851 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436273/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 20:12 | 2022-09-06 21:12 | 1.0083 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8845
1760854 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174612/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 21:00 | 2022-09-06 21:36 | 0.59472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5386 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 0 | 0 | 4.7774
1760855 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3086099/92502 K MECİDİYE S TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 21:04 | 2022-09-06 22:45 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078
1760858 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 22:19 | 2022-09-06 22:49 | 0.49833 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 3 | 132 | 1 | 0 | 0 | 134.3634 | 0 | 0 | 5.8214 | 23.1087 | 22.5991 | 0 | 185.8926
1760865 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116569/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 23:51 | 2022-09-07 00:37 | 0.76583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785
1760866 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14799005/90530 K TR1/35 Kurtuluş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 01:10 | 2022-09-07 02:22 | 1.2017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5361 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 | 0.627
11286344 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81330/K-45 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 01:31 | 2022-09-07 01:51 | 0.33333 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 81.6694 | 0 | 0 | 0 | 24.3771 | 0 | 0 | 106.0465
1760882 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | 804701/KEŞAN TM FİDER 1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 02:28 | 2022-09-07 03:00 | 0.53167 | 1 | 1744 | 2 | 6 | 13 | 299 | 4 | 0 | 14.5089 | 132.0648 | 1.0917 | 0.0641 | 56.2353 | 41.528 | 77.0448 | 0 | 322.5376
1760883 | 0 | EDİRNE | İPSALA | TM Fideri | 802676/KEŞAN TM FİDER 2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 02:28 | 2022-09-07 03:00 | 0.535 | 11 | 12160 | 34 | 40 | 34 | 1039 | 6 | 3 | 22.1893 | 749.7111 | 92.1535 | 4.5481 | 95.6615 | 248.5705 | 277.3536 | 7.452 | 1497.6396
2047288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 03:52 | 2022-09-07 04:32 | 0.66667 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 95.399 | 0 | 0 | 0 | 27.8223 | 0 | 0.7459 | 123.9672
1760885 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 06:55 | 2022-09-07 07:09 | 0.24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7868 | 0 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 31.8007
1760886 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 06:57 | 2022-09-07 07:15 | 0.29806 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2119 | 123.6564 | 0 | 8.1997 | 0 | 0 | 0 | 132.068
1760889 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 07:37 | 2022-09-07 07:43 | 0.092778 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9323 | 0 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 | 24.9628
1760868 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502464/Mrç. SUBAŞI TR2 D-19.SOK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 07:55 | 2022-09-07 08:46 | 0.85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4017
1760869 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772559/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:06 | 2022-09-07 08:25 | 0.31667 | 0 | 205 | 2 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.1794 | 16.8662 | 0.7615 | 0 | 8.284 | 0 | 0 | 39.0911
1760871 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:18 | 2022-09-07 12:40 | 4.3689 | 1 | 363 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 24.6783 | 283.0752 | 0 | 0 | 1.9987 | 108.0798 | 0 | 0 | 417.832
3017928 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42100/42105 NOLU DM / DM 6/19 ÇIKIŞI(42100) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 08:30 | 2022-09-07 17:10 | 8.6667 | 0 | 3713 | 0 | 0 | 12 | 657 | 5 | 3 | 0 | 5870.6717 | 0 | 0 | 2304.295 | 5071.7332 | 2121.239 | 372.5008 | 15740.4397
3017929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 08:31 | 2022-09-07 12:16 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0.5908 | 0 | 0 | 67.5921 | 108.0012 | 349.1362 | 155.787 | 681.1073
1760895 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:42 | 2022-09-07 10:32 | 1.8447 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9144 | 0 | 28.6455 | 0 | 15.2199 | 0 | 0 | 0 | 46.7798
1760896 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:43 | 2022-09-07 10:03 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8593 | 0 | 0 | 0 | 1.8593
1760873 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 267879/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:53 | 2022-09-07 10:03 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.858 | 0 | 0 | 14.858
1760897 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:57 | 2022-09-07 09:22 | 0.40389 | 0 | 345 | 1 | 7 | 7 | 66 | 4 | 0 | 0 | 32.6022 | 0.2906 | 4.358 | 68.4292 | 11.7807 | 2492.9936 | 0 | 2610.4543
3017937 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709928/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 17:00 | 8.0031 | 0 | 265 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 465.683 | 0 | 0.0844 | 65.4613 | 166.1932 | 0 | 0 | 697.4219
5008239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708416/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 17:50 | 8.8333 | 0 | 1136 | 2 | 2 | 12 | 187 | 1 | 0 | 0 | 1762.4474 | 104.1659 | 5.3835 | 735.2558 | 770.0921 | 1140.5672 | 0 | 4517.9119
3017914 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741067/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:01 | 2022-09-07 17:56 | 8.9167 | 0 | 1421 | 1 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 1745.9208 | 30.734 | 76.0218 | 20.0908 | 421.0521 | 5903.2935 | 138.9374 | 8336.0504
3017913 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772397/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:01 | 2022-09-07 13:01 | 4 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.3587 | 0 | 0.4952 | 0 | 8.8085 | 0 | 0 | 65.6624
3017911 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:01 | 2022-09-07 18:15 | 9.2333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 0 | 0 | 0 | 460.6968 | 0 | 0 | 0 | 461.0642
1760903 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 09:06 | 2022-09-07 09:10 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3239 | 0 | 19.0184 | 0 | 65.3423
1760906 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 09:28 | 2022-09-07 09:57 | 0.47861 | 2 | 97 | 6 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 11.9539 | 13.5247 | 35.056 | 4.0527 | 0.5724 | 3.0442 | 0 | 0 | 68.2039
5008252 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31050/DM1/TR37 DÜNYA GÖZ - ŞİFA SOKAK (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:30 | 2022-09-07 17:49 | 8.3167 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 3 | 3277 | 0 | 4 | 0 | 18162.5437 | 0 | 0 | 5674.3549 | 26990.8482 | 0 | 180.8162 | 51008.563
3017916 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:30 | 2022-09-07 17:30 | 7.9992 | 2 | 346 | 5 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 24.6677 | 690.5324 | 391.4589 | 7.6537 | 0 | 957.7345 | 0 | 0 | 2072.0473
3017941 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 512751/83420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:31 | 2022-09-07 16:01 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7098
2047275 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 481464/Uzk. A-KÖY İÇİ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 09:31 | 2022-09-07 10:26 | 0.91667 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8207 | 0 | 1.5939 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 31.0727
5008240 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850256/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:31 | 2022-09-07 17:31 | 8 | 2 | 97 | 6 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 193.7795 | 219.2413 | 580.5793 | 67.1193 | 10.2258 | 55.7044 | 0 | 0 | 1126.6496
5008261 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453776/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 10:00 | 2022-09-07 17:48 | 7.8 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.0103 | 0 | 1.3253 | 0 | 17.7551 | 0 | 0 | 135.0907
3017935 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 10:00 | 2022-09-07 12:00 | 2 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 535.9804 | 0 | 0 | 23.6439 | 174.0256 | 0 | 0 | 733.6499
5008247 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 10:00 | 2022-09-07 17:50 | 7.8333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 154.4785 | 0 | 0 | 0 | 109.5165 | 0 | 0 | 263.995
1760912 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:00 | 2022-09-07 11:04 | 1.0583 | 0 | 495 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 97.0817 | 0 | 0.5933 | 0.3639 | 44.7725 | 0 | 0 | 142.8114
1760913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867642/ALPULLU DM1-TR3 DM1-TR4 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:06 | 2022-09-07 11:05 | 0.98583 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.5257 | 0 | 0 | 0 | 13.6247 | 0 | 0 | 44.1504
1760879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:08 | 2022-09-07 11:16 | 1.1406 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1383 | 0 | 0 | 0 | 7.8614 | 0 | 0 | 31.9997
1760880 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822139/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:19 | 2022-09-07 11:07 | 0.79583 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 17.0301
1760918 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175735/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:36 | 2022-09-07 13:02 | 2.4369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6666 | 0 | 0 | 0 | 14.8203 | 0 | 0 | 22.4869
1760924 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1830733/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:12 | 2022-09-07 14:10 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8511 | 34.8511
2047278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 826479/Uzk. C-BARAJ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:20 | 2022-09-07 12:08 | 0.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8746 | 0 | 0 | 0 | 2.3349 | 0 | 0 | 13.2095
1760946 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117564/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:26 | 2022-09-07 14:06 | 2.6619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9929 | 0 | 0 | 0 | 45.1641 | 0 | 0 | 49.157
1760947 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377221/DM10/TR39 KUMYOL->>(377219)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:29 | 2022-09-07 12:20 | 0.84667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3484 | 0 | 0 | 0 | 6.6515 | 0 | 0 | 17.9999
1760926 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897726/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:30 | 2022-09-07 11:58 | 0.4675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.125 | 0 | 0 | 0 | 8.7355 | 0 | 0 | 0 | 26.8605
11286356 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450616/94730 İ KOCAHIDIR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:30 | 2022-09-07 11:49 | 0.31667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4103
1760927 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821337/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:43 | 2022-09-07 13:15 | 1.5361 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7729 | 0 | 0 | 0 | 13.901 | 0 | 0 | 41.6739
1760948 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:58 | 2022-09-07 12:08 | 0.16222 | 1 | 936 | 48 | 16 | 11 | 104 | 0 | 1 | 5.8953 | 33.1305 | 197.4781 | 0.8803 | 13.499 | 11.5739 | 0 | 0.2494 | 262.7065
3017942 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 12:00 | 2022-09-07 13:00 | 1 | 0 | 369 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77.3901 | 0 | 0.6334 | 1.5495 | 29.6172 | 0 | 0 | 109.1902
1760949 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746015/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 12:10 | 2022-09-07 14:02 | 1.8644 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.5666 | 0 | 0 | 0 | 46.4946 | 0 | 0 | 143.0612
1760956 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 12:47 | 2022-09-07 12:57 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9851 | 0 | 137.5019 | 0 | 138.487
1760957 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841343/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 12:48 | 2022-09-07 14:58 | 2.1694 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | 0 | 12.5866 | 0 | 0 | 19.6335
1760959 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 12:49 | 2022-09-07 12:57 | 0.14556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8865 | 0 | 123.7517 | 0 | 124.6382
1760961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:14 | 2022-09-07 13:19 | 0.071944 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.3722 | 0.3737 | 4.1736 | 0.0375 | 7.4379 | 0.1659 | 0 | 0 | 12.5608
1760908 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:15 | 2022-09-07 14:10 | 0.91667 | 0 | 127 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.455 | 120.0318 | 0 | 8.1419 | 8.8648 | 0 | 0 | 160.4935
1760934 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233294/20130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:25 | 2022-09-07 15:14 | 1.8167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7189 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 18.745
1760936 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 782481/DM1/73(DM19-TR41)>(782481)MŞ.DİREK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:26 | 2022-09-07 14:19 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2116 | 0 | 0 | 13.2116
2047279 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 487804/Uzk. C-MEZARLIK TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:32 | 2022-09-07 14:32 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2545 | 0 | 0 | 0 | 2.3705 | 0 | 0 | 7.625
1760937 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336335/43050 TR 48 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:34 | 2022-09-07 13:42 | 0.13278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 1.7211 | 0 | 0 | 1.7401
1760933 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741424/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:42 | 2022-09-07 14:08 | 0.43333 | 1 | 289 | 2 | 3 | 5 | 61 | 1 | 0 | 0.079 | 20.145 | 1.6706 | 0.2718 | 13.3244 | 15.4818 | 5.7134 | 0 | 56.686
1760966 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116339/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:44 | 2022-09-07 17:40 | 3.9369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5722
11286392 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KÖK | 885368/MAHYADAĞI HAVA RADAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:47 | 2022-09-07 13:56 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0447 | 0 | 0 | 0 | 31.0447
1760939 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:20 | 2022-09-07 15:02 | 0.70694 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.362 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 0 | 0 | 15.5202
1760940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260493/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:21 | 2022-09-07 15:19 | 0.96389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1838
1760973 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:27 | 2022-09-07 14:27 | 0.0072222 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.2875 | 0.2041 | 0.2505 | 0.0993 | 1.1875
1760975 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473550/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:36 | 2022-09-07 15:52 | 1.2706 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7113 | 0 | 0 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 19.698
2047280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 827649/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:41 | 2022-09-07 15:31 | 0.83333 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1487 | 0 | 2.4678 | 0 | 0.3872 | 0 | 0 | 11.0037
1760984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431312/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:56 | 2022-09-07 17:14 | 2.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062
1760985 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651520/TR-26 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 15:02 | 2022-09-07 15:43 | 0.68972 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792
1760978 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 15:11 | 2022-09-07 15:15 | 0.060278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.2483
1760979 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-07 15:24 | 2022-09-07 17:38 | 2.2361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3902 | 0 | 0 | 0 | 19.4719 | 0 | 0 | 30.8621
1760993 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203123/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-07 16:22 | 2022-09-07 17:51 | 1.4797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8331
1761006 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 16:45 | 2022-09-07 16:57 | 0.19611 | 0 | 203 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.2933 | 0 | 0.2922 | 0 | 4.6972 | 0 | 0 | 12.2827
1761008 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360771/TR6/5 SĞLK M.->>(360771)GAZİ CD AG ÇKŞ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:08 | 2022-09-07 18:22 | 1.2417 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.5249 | 0 | 0 | 0 | 7.8733 | 0 | 0 | 32.3982
1760998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108897/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:08 | 2022-09-07 19:16 | 2.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 2.3856 | 0 | 0 | 2.5381
1760999 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654256/74051 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:34 | 2022-09-07 18:23 | 0.82306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0 | 0 | 0.8088
1761014 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:36 | 2022-09-07 17:40 | 0.054722 | 2 | 1756 | 78 | 6 | 13 | 281 | 11 | 0 | 1.4868 | 21.8455 | 69.4818 | 0.195 | 9.5043 | 9.3065 | 97.5525 | 0 | 209.3724
1761013 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264770/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:37 | 2022-09-07 17:55 | 0.30361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 | 0 | 0 | 0.2103
1761015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:40 | 2022-09-07 18:03 | 0.38306 | 1 | 3643 | 0 | 7 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0.0903 | 295.1339 | 0 | 0.4916 | 0 | 66.3314 | 0 | 0 | 362.0472
11286408 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800927/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:42 | 2022-09-07 18:01 | 0.31667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4663 | 0 | 0 | 0 | 0.3319 | 0 | 0 | 2.7982
1761016 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:42 | 2022-09-07 19:26 | 1.7353 | 0 | 1366 | 16 | 15 | 3 | 309 | 1 | 1 | 0 | 430.9571 | 279.7826 | 15.1418 | 262.9194 | 378.7293 | 6.4432 | 1.183 | 1375.1564
1761018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366277/DTR1/69 ->>(366277)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:20 | 2022-09-07 18:40 | 0.33306 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4809 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 7.5321
1761042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260649/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:39 | 2022-09-07 20:27 | 1.8022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3877
1761044 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:42 | 2022-09-07 18:51 | 0.1425 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 1.0616
1761045 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:42 | 2022-09-07 18:51 | 0.14056 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.7354 | 0 | 0.2078 | 1.5235 | 7.2414 | 0 | 0 | 17.7081
1761022 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367628/DM3/10.1 ->>(367628)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:49 | 2022-09-07 19:48 | 0.98194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 91.0346 | 0 | 0 | 93.0889
11286420 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472667/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:00 | 2022-09-07 19:20 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.1564
1761048 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172167/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:01 | 2022-09-07 19:59 | 0.97472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054
13051552 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:13 | 2022-09-07 19:20 | 0.11667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 4.7326 | 0 | 0 | 2.7436 | 1.9904 | 1.9095 | 0.5833 | 11.9594
1761024 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:23 | 2022-09-07 22:07 | 2.7281 | 0 | 2181 | 0 | 28 | 4 | 531 | 0 | 2 | 0 | 1371.0583 | 0 | 22.6809 | 29.2847 | 1175.4413 | 0 | 51.0872 | 2649.5524
1761050 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:26 | 2022-09-07 19:32 | 0.10278 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8694
1761026 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15129654/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:27 | 2022-09-07 20:37 | 1.1747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5343
1761023 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21446/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:37 | 2022-09-07 20:08 | 0.51667 | 0 | 297 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.9241 | 7.2129 | 0 | 0 | 13.2056 | 0 | 0 | 49.3426
1761052 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:41 | 2022-09-07 19:50 | 0.14806 | 0 | 2181 | 0 | 28 | 4 | 531 | 0 | 2 | 0 | 73.7919 | 0 | 1.3603 | 1.6444 | 68.1582 | 0 | 3.1891 | 148.1439
1761028 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58731/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:49 | 2022-09-08 03:19 | 7.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9894
1761061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104653/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 20:20 | 2022-09-07 21:31 | 1.1778 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4135
1761060 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360698/DTR5/5 ->> (360698) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 20:25 | 2022-09-07 21:17 | 0.86278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0699
1761030 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261596/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 20:58 | 2022-09-07 22:32 | 1.5583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7303
13051553 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 21:30 | 2022-09-07 21:53 | 0.38333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5961 | 0 | 227.0989 | 0 | 2257.6734 | 0 | 2485.3684
1761031 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610410/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 22:33 | 2022-09-08 02:07 | 3.57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7905
1761067 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455289/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 22:43 | 2022-09-07 23:18 | 0.58667 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.3948 | 0 | 0.2674 | 0 | 6.3573 | 0 | 0 | 18.0195
1761068 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 22:46 | 2022-09-07 22:49 | 0.051944 | 0 | 533 | 14 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.7978 | 11.7736 | 0 | 0.3458 | 1.4995 | 0 | 0 | 17.4167
1761034 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746341/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 22:55 | 2022-09-08 00:31 | 1.6 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.7715 | 0 | 0.0124 | 0 | 17.6459 | 0 | 0 | 69.4298
1761070 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611421/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 23:43 | 2022-09-08 09:41 | 9.9739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9832 | 0 | 0 | 0 | 7.2788 | 0 | 0 | 22.262
1761035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260817/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 00:02 | 2022-09-08 01:29 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0855
1761071 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 01:06 | 2022-09-08 01:17 | 0.17583 | 1 | 421 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.0964 | 8.4159 | 0 | 0.0725 | 0 | 2.5882 | 0 | 0 | 11.173
1761037 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 01:30 | 2022-09-08 03:12 | 1.7053 | 1 | 421 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.9196 | 80.257 | 0 | 0.697 | 0 | 25.6251 | 0 | 0 | 107.4987
1761075 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 04:08 | 2022-09-08 05:46 | 1.6372 | 7 | 853 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 29.1235 | 157.9105 | 25.1175 | 1.886 | 55.9692 | 32.0893 | 0 | 0 | 302.096
1761076 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58352/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 04:48 | 2022-09-08 05:03 | 0.25 | 8 | 1192 | 4 | 17 | 15 | 113 | 0 | 0 | 2.6441 | 34.4094 | 3.8729 | 0.5256 | 9.4768 | 7.7632 | 0 | 0 | 58.692
1761077 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 05:26 | 2022-09-08 05:34 | 0.14583 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.055 | 4.2363 | 1.6383 | 0 | 5.0351 | 0.9374 | 20.1353 | 0 | 32.0374
1761078 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 05:51 | 2022-09-08 06:46 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7986 | 0 | 420.0319 | 0 | 421.8305
1761079 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 06:34 | 2022-09-08 06:47 | 0.21444 | 0 | 306 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 8.8221 | 7.366 | 0.1318 | 0.9613 | 5.0584 | 112.836 | 0 | 135.1756
1761082 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303316/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 06:46 | 2022-09-08 08:52 | 2.0969 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5337 | 0 | 0 | 0 | 7.0314 | 0 | 0 | 27.5651
1761083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755411/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 06:53 | 2022-09-08 08:33 | 1.6664 | 3 | 155 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2.0105 | 30.3894 | 22.278 | 0.0792 | 0 | 11.6574 | 192.1746 | 0 | 258.5891
1761085 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 07:24 | 2022-09-08 07:30 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0.1011
1761087 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 07:46 | 2022-09-08 07:49 | 0.056944 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0231 | 2.2449 | 8.1577 | 0.0334 | 0.2377 | 1.6495 | 14.0104 | 0 | 26.3567
1761089 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/ERENLER 3-4 HUZUREVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:09 | 2022-09-08 08:45 | 0.59972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6517
1761090 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:12 | 2022-09-08 08:15 | 0.044722 | 20 | 1924 | 7 | 6 | 25 | 466 | 0 | 7 | 2.3836 | 15.1246 | 1.7333 | 0.0988 | 13.5786 | 11.1243 | 0 | 3.7361 | 47.7793
1761091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:12 | 2022-09-08 08:19 | 0.10583 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.5387 | 0 | 0 | 2.0388
1761103 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757161/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:13 | 2022-09-08 08:39 | 0.43556 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5953 | 0 | 7.4506 | 0.0265 | 0 | 0 | 36.8527 | 0 | 44.9251
1761094 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368301/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (368301) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:36 | 2022-09-08 10:05 | 1.4878 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 8.764
1761107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377648/DM1/47 İŞÇANLR->>(377648)HEYKEL AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:59 | 2022-09-08 14:23 | 5.3944 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 121.9523 | 0 | 0 | 0 | 937.6685 | 0 | 0 | 1059.6208
3017964 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746495/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 17:00 | 8 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 327.8822 | 0 | 15.6195 | 0 | 178.5167 | 0 | 0 | 522.0184
3017967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 10:09 | 1.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.2666 | 0 | 41.8964 | 0 | 2705.802 | 0 | 2835.965
5008262 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 17:40 | 8.6667 | 0 | 863 | 3 | 11 | 9 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1481.4592 | 625.505 | 38.9698 | 583.2956 | 901.9838 | 6100.5793 | 0 | 9731.7927
3017943 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741220/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 17:50 | 8.8333 | 0 | 3525 | 0 | 6 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 3406.2882 | 0 | 14.1829 | 0 | 1294.2995 | 0 | 131.8522 | 4846.6228
3017965 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 17:00 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.7611 | 0 | 0 | 0 | 23.4427 | 0 | 0 | 81.2038
5008264 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 377039/ALİ KYN İÖO ALTI RMU 783961 ŞLTR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 11:00 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.726 | 0 | 0 | 0 | 14.9321 | 0 | 0 | 32.6581
3017966 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705692/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 15:01 | 6.0167 | 3 | 602 | 10 | 3 | 10 | 70 | 0 | 0 | 7.8407 | 525.7431 | 115.2368 | 4.6992 | 207.1791 | 283.635 | 0 | 0 | 1144.3339
3017946 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:01 | 2022-09-08 14:57 | 5.9333 | 3 | 602 | 10 | 3 | 12 | 70 | 3 | 0 | 7.7385 | 518.8853 | 113.55 | 4.6304 | 2298.2356 | 279.575 | 5718.7881 | 0 | 8941.4029
5008253 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:02 | 2022-09-08 17:02 | 8.0067 | 0 | 382 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 623.6558 | 0 | 24.4693 | 0 | 271.1811 | 0 | 0 | 919.3062
1761108 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731242/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:04 | 2022-09-08 10:36 | 1.5383 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8853 | 18.4928 | 0 | 0 | 8.5452 | 0 | 0 | 49.9233
1761100 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:07 | 2022-09-08 09:09 | 0.041667 | 3 | 191 | 5 | 1 | 5 | 36 | 1 | 0 | 0.9513 | 1.4277 | 1.3296 | 0.007 | 1.3087 | 0.7211 | 4.6443 | 0 | 10.3897
1761132 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:20 | 2022-09-08 09:41 | 0.34722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.3302
1761133 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:20 | 2022-09-08 09:39 | 0.31444 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4368 | 0 | 0 | 26.4566 | 2.9786 | 0 | 0 | 39.872
1761134 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:21 | 2022-09-08 09:21 | 0.011111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0256 | 0 | 1.7544 | 0 | 15.6134 | 0 | 17.3988
3017940 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:21 | 2022-09-08 16:23 | 7.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2926 | 0 | 0 | 0 | 384.275 | 0 | 0 | 0 | 384.5676
2047127 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790311/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:26 | 2022-09-08 10:01 | 0.58333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6565 | 0 | 0 | 0 | 3.3998 | 0 | 0 | 17.0563
1761136 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:28 | 2022-09-08 09:30 | 0.030833 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.9631 | 0 | 0 | 0 | 0.7687 | 0 | 0 | 1.7318
1761115 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704692/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:29 | 2022-09-08 10:30 | 1.0175 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2441 | 0 | 5.2636 | 0 | 2.9973 | 0 | 0 | 25.505
1761138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:35 | 2022-09-08 09:40 | 0.093889 | 0 | 997 | 20 | 14 | 20 | 251 | 1 | 0 | 0 | 16.4964 | 30.6325 | 1.4333 | 13.354 | 10.7342 | 0.1535 | 0 | 72.8039
5008254 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511500/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:40 | 2022-09-08 17:40 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0023
3017944 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:51 | 2022-09-08 14:07 | 4.2667 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41.5026 | 0 | 112.0828 | 0.732 | 442.4619 | 0 | 53.8634 | 0 | 650.6427
3017947 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 806350/92120 K Y.MUHACIR TR3 Y.MUHACIR T4 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 10:01 | 2022-09-08 14:48 | 4.7833 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 356.3563 | 0 | 3.0251 | 0 | 215.4029 | 0 | 0 | 574.7843
1761144 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:03 | 2022-09-08 10:09 | 0.10889 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0149 | 10.3971 | 0 | 18.1895 | 0.182 | 8.2297 | 0 | 37.0132
1761147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:14 | 2022-09-08 10:41 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.852 | 0 | 0 | 0 | 13.852
2047297 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438147/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:21 | 2022-09-08 14:13 | 3.8667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7457 | 0 | 0 | 0 | 18.423 | 0 | 0 | 40.1687
2047302 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Direği | 531751/84040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:30 | 2022-09-08 11:30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3893
1761150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378101/DM9/TR12>(378101)DİREK AG ŞLR-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:33 | 2022-09-08 15:16 | 4.7231 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4476
1761163 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460133/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:33 | 2022-09-08 11:57 | 1.4047 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3077 | 0 | 0 | 0 | 3.2421 | 0 | 0 | 6.5498
1761164 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334959/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:39 | 2022-09-08 11:59 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9058 | 0 | 0 | 0.9058
2047304 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827649/Uzk. UZUNKÖPRÜ DAĞITIM MERKEZİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:51 | 2022-09-08 11:16 | 0.41667 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2763 | 0 | 1.1779 | 0 | 0.1837 | 0 | 0 | 5.6379
1761167 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1080256/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:57 | 2022-09-08 11:40 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 | 0 | 0 | 0.0644
10003942 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 378103/DM2/29 SAMANYOLU ARLĞI (363187)AG ŞLTR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 11:00 | 2022-09-08 14:00 | 3.0031 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 276.0443 | 0 | 0 | 0 | 71.1514 | 0 | 0 | 347.1957
1761156 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:11 | 2022-09-08 12:01 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3009 | 0.8137 | 0 | 0 | 23.1146
1761157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:17 | 2022-09-08 11:22 | 0.082778 | 0 | 605 | 1 | 7 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10.2027 | 0.0991 | 0.6404 | 14.4623 | 3.6713 | 0 | 0 | 29.0758
1761158 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:19 | 2022-09-08 11:29 | 0.16333 | 1 | 421 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.1045 | 9.1205 | 0 | 0.0876 | 0 | 4.2289 | 0 | 0 | 13.5415
1761171 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881488/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:26 | 2022-09-08 12:20 | 0.9 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.791 | 0 | 0 | 0 | 21.8757 | 0 | 0 | 81.6667
1761181 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123077/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:38 | 2022-09-08 17:03 | 5.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 5.982
1761183 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:46 | 2022-09-08 12:45 | 0.98611 | 1 | 594 | 0 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 10.0301 | 111.6713 | 0 | 0.8884 | 1.9717 | 56.5024 | 0 | 0 | 181.0639
1761172 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852823/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:49 | 2022-09-08 13:40 | 1.8453 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.139 | 0 | 0 | 0 | 10.4643 | 0 | 0 | 40.6033
1761187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 378103/DM9/TR12>(378103)DİREK AG ŞLR-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:54 | 2022-09-08 13:31 | 1.615 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 47.5522 | 0 | 0.8697 | 0 | 83.7763 | 0 | 2.2654 | 134.4636
1761173 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112850/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 12:01 | 2022-09-08 18:04 | 6.0564 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9953 | 0 | 0 | 0 | 0.7288 | 0 | 0 | 6.7241
3017945 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856928/ASLANLI DM ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 12:06 | 2022-09-08 12:39 | 0.55 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.1993 | 0 | 48.9731 | 0 | 64.7796 | 0 | 410.0789 | 0 | 524.0309
1761193 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 12:28 | 2022-09-08 12:40 | 0.19833 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0 | 17.8084 | 0 | 11.5879 | 0 | 0 | 0 | 29.4688
1761198 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 12:42 | 2022-09-08 12:48 | 0.093333 | 0 | 424 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.4279 | 65.7068 | 0.0301 | 5.8049 | 2.2607 | 0 | 0 | 80.2304
1761177 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172580/B ÇIKIŞI-CAMİ VE SİPAHİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 12:59 | 2022-09-08 13:46 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
1761180 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791338/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:15 | 2022-09-08 13:20 | 0.083333 | 0 | 17 | 4 | 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.4596 | 3.9831 | 0.5012 | 7.4322 | 0.9198 | 1.659 | 0 | 14.9549
1761202 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:25 | 2022-09-08 13:29 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6104 | 0 | 0 | 1.6104
3017963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796284/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 13:30 | 2022-09-08 14:05 | 0.58333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 14.9763 | 0 | 7.0324 | 0 | 85.1986 | 6.5241 | 48.9944 | 0 | 162.7258
2047303 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875023/P.KÖY TR-11 TR-15 ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:37 | 2022-09-08 14:37 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6881
1761224 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:49 | 2022-09-08 14:47 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9193 | 0 | 0 | 17.9193
1761223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706863/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:50 | 2022-09-08 18:35 | 4.7569 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 147.9718 | 0 | 0.1602 | 0 | 79.2469 | 0 | 0 | 227.3789
11286481 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473602/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:54 | 2022-09-08 14:15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 | 0.0246
1761213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 14:38 | 2022-09-08 15:44 | 1.1008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 25 | 12 | 6 | 0 | 1.9889 | 0 | 0 | 597.6639 | 112.1393 | 8523.8194 | 438.1583 | 9673.7698
1761212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(B)->(33720)TBKNLR 1 NO[DOYSAN2-F5] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 14:38 | 2022-09-08 15:44 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 25 | 12 | 6 | 0 | 1.9889 | 0 | 0 | 597.6639 | 112.1393 | 8523.8194 | 438.1583 | 9673.7698
1761214 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471892/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 14:46 | 2022-09-08 15:24 | 0.63833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4196 | 0 | 0 | 0 | 1.3773 | 0 | 0 | 5.7969
1761228 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127876/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 14:51 | 2022-09-08 16:52 | 2.0119 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1164 | 0 | 0 | 0 | 4.3064 | 0 | 0 | 11.4228
1761232 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33124/DM18 KARAMEHMET TARAFI ATATÜRK BLV SONU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:21 | 2022-09-08 17:08 | 1.7894 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1302 | 0 | 0 | 0 | 2.7516 | 0 | 0 | 30.8818
1761217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:44 | 2022-09-08 16:24 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3762 | 0 | 0 | 12.3762
1761218 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 376781/EMLAK DM2/TR23 376781 BOX ÇIK.ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:45 | 2022-09-08 17:23 | 1.6325 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.542
1761234 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763286/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:49 | 2022-09-08 16:28 | 0.65667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3357 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 | 0 | 0 | 0.4779
1761219 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:51 | 2022-09-08 15:57 | 0.10361 | 0 | 337 | 6 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.8839 | 20.8822 | 0 | 5.3626 | 2.2207 | 0 | 0 | 33.3494
1761235 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407410/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:52 | 2022-09-08 17:03 | 1.1817 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 0 | 0 | 5.2232
1761243 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:08 | 2022-09-08 16:11 | 0.052778 | 6 | 700 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0.2025 | 6.7624 | 0 | 0 | 17.6528 | 3.3879 | 40.3025 | 0.1695 | 68.4776
1761244 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33586/DTR VAKIFLAR KÖYÜ YENİ ARSALAR-AZİZ EREN | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:08 | 2022-09-08 17:45 | 1.6211 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7672 | 0 | 0 | 0 | 2.4962 | 0 | 0 | 15.2634
1761237 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81810/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:16 | 2022-09-08 17:30 | 1.2397 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.6476 | 0 | 0 | 0 | 13.0588 | 0 | 0 | 91.7064
1761250 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:30 | 2022-09-08 16:50 | 0.34028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6706
1761251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102931/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:33 | 2022-09-08 18:51 | 2.3072 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18.6265 | 0 | 0 | 0 | 146.4406 | 0 | 0 | 165.0671
1761255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703294/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 17:10 | 2022-09-08 18:10 | 1.0042 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0912 | 0 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 12.3678
1761258 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 17:22 | 2022-09-08 17:26 | 0.073333 | 0 | 780 | 9 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9.5198 | 30.1509 | 0 | 2.0034 | 4.9723 | 0 | 0 | 46.6464
1761265 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375599/PINARBAŞI DM>>(375599)AG ŞLRA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 17:54 | 2022-09-08 22:42 | 4.8011 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 114.837 | 0 | 0 | 0 | 43.8801 | 0 | 0 | 158.7171
3017973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 18:11 | 2022-09-08 19:24 | 1.2167 | 7 | 1126 | 10 | 17 | 34 | 216 | 42 | 3 | 13.6202 | 300.7626 | 54.1699 | 7.57 | 1190.6635 | 352.6254 | 13768.3698 | 40.3517 | 15728.1331
1761260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377600/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377600)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 18:11 | 2022-09-08 20:15 | 2.0639 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.5934 | 0 | 0 | 0 | 116.9439 | 0 | 0 | 169.5373
1761269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117388/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 18:11 | 2022-09-08 19:46 | 1.5753 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1607 | 0 | 0 | 0 | 4.4985 | 0 | 0 | 9.6592
1761271 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703294/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:05 | 2022-09-08 20:05 | 1.0053 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.0553 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 | 13.1859
1761284 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:13 | 2022-09-08 19:15 | 0.038611 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.2126 | 1.7929 | 0.0161 | 3.1063 | 0.0698 | 0 | 0 | 5.4095
1761285 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:23 | 2022-09-08 19:29 | 0.099722 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0815 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 107.1199
1761287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:34 | 2022-09-08 19:37 | 0.046389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6972 | 0 | 0 | 0.6972
11286511 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15462808/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:36 | 2022-09-08 19:46 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228
1761289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264800/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:37 | 2022-09-08 21:16 | 1.6511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 1.6332
1761294 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 20:03 | 2022-09-08 20:07 | 0.057222 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.5539 | 0 | 0 | 0.3742 | 1.1223 | 0 | 0 | 5.0504
1761275 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631816/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 20:11 | 2022-09-08 21:33 | 1.3728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7857
1761296 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21570/A ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 20:43 | 2022-09-08 21:29 | 0.75861 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.3221 | 0 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 18.1183
1761298 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 21:06 | 2022-09-08 21:53 | 0.78778 | 3 | 372 | 1 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 3.3289 | 73.6226 | 0.215 | 0 | 8.9296 | 32.8253 | 0 | 0 | 118.9214
1761276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853129/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 21:12 | 2022-09-08 22:04 | 0.86722 | 0 | 182 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.1809 | 0 | 0.5872 | 0 | 8.2938 | 0 | 0 | 48.0619
1761303 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631871/SOĞUCAK TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 21:38 | 2022-09-08 23:38 | 1.9936 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6636 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8456
1761278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121529/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 21:56 | 2022-09-08 22:58 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 1.1795
3018004 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 00:01 | 2022-09-09 01:00 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.9888 | 0 | 2314.9888
1761308 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 00:28 | 2022-09-09 00:32 | 0.061111 | 1 | 936 | 47 | 16 | 11 | 104 | 0 | 1 | 1.6814 | 9.4535 | 58.645 | 0.2619 | 3.0681 | 2.2859 | 0 | 0.043 | 75.4388
2047324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810172/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 01:41 | 2022-09-09 02:10 | 0.48333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8415
11286497 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81310/K-13 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 02:44 | 2022-09-09 02:45 | 0.016667 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 5.0551
1761314 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 07:06 | 2022-09-09 08:34 | 1.4667 | 3 | 155 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1.8664 | 28.2112 | 21.1832 | 0.0752 | 0 | 10.537 | 175.733 | 0 | 237.606
1761317 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863456/KOYUNBABA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 07:27 | 2022-09-09 07:29 | 0.039722 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 | 2.7657
1761323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:04 | 2022-09-09 09:02 | 0.96528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 8 | 0 | 0.7146 | 0 | 1.2766 | 0 | 109.9687 | 10.0663 | 646.6169 | 0 | 768.6431
1761320 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:14 | 2022-09-09 08:15 | 0.016667 | 0 | 9 | 6 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 3.625 | 0.3309 | 0.0893 | 0.0598 | 0 | 0 | 4.1523
1761341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:15 | 2022-09-09 08:15 | 0.0091667 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 1.2563 | 0.009 | 0.0837 | 0.1011 | 0 | 0 | 1.7645
1761324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709289/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:21 | 2022-09-09 09:32 | 1.1881 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.5783 | 0 | 0 | 0 | 11.4896 | 0 | 0 | 35.0679
1761342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33640/DTR-2 SEYMEN İÇİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:22 | 2022-09-09 10:26 | 2.075 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.8544 | 0 | 0 | 0 | 25.1088 | 0 | 0 | 88.9632
1761343 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:26 | 2022-09-09 08:46 | 0.33167 | 3 | 665 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 47.0526 | 34.7241 | 144.1057 | 1.1143 | 3.2795 | 9.5159 | 12.9142 | 0 | 252.7063
1761345 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:33 | 2022-09-09 08:35 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2306 | 0 | 32.6683 | 0 | 32.8989
1761346 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:49 | 2022-09-09 08:56 | 0.10528 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0 | 0.0718 | 0.5368 | 0 | 0 | 2.0703
1761327 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:55 | 2022-09-09 09:31 | 0.59528 | 0 | 83 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9.6717 | 2.7468 | 0.4689 | 0 | 5.1776 | 25.5392 | 0 | 43.6042
1761328 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 09:18 | 0.305 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4338 | 0 | 11.3118 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7858
3018003 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 443691/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 17:00 | 8 | 0 | 728 | 0 | 60 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 1006.7637 | 0 | 136.504 | 0 | 1155.1296 | 0 | 48.2698 | 2346.6671
3017969 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55560/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 18:00 | 8.9944 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 204.8421 | 0 | 0.6213 | 0 | 31.086 | 0 | 0 | 236.5494
3017970 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 701970/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 15:43 | 6.7167 | 0 | 581 | 0 | 2 | 5 | 85 | 1 | 0 | 0 | 716.8252 | 0 | 4.0437 | 1759.1644 | 416.5985 | 290.4809 | 0 | 3187.1127
11286541 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800044/90702 NOLU DM TR1-62 TERMİNAL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:01 | 2022-09-09 09:16 | 0.25 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 299 | 2 | 9 | 0 | 0.7519 | 2.8662 | 0.3004 | 51.2171 | 70.4303 | 29.1335 | 10.0703 | 164.7697
3017952 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720582/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:01 | 2022-09-09 16:16 | 7.25 | 0 | 268 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 345.7871 | 2.7185 | 0 | 11.6648 | 144.0721 | 4675.1934 | 0 | 5179.4359
3017971 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108935/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:01 | 2022-09-09 17:01 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.8214 | 0 | 0 | 0 | 150.2014 | 0 | 0 | 194.0228
1761329 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 558830/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:04 | 2022-09-09 10:36 | 1.5353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2327 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0 | 4.7999
1761330 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710717/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:08 | 2022-09-09 10:31 | 1.385 | 0 | 257 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.6201 | 0 | 1.6378 | 0 | 64.2208 | 0 | 0 | 121.4787
1761353 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:09 | 2022-09-09 09:12 | 0.054444 | 0 | 533 | 14 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.7317 | 16.3612 | 0 | 0.4034 | 1.9092 | 0 | 0 | 22.4055
1761331 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:13 | 2022-09-09 09:51 | 0.62972 | 0 | 78 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4876 | 0 | 0.125 | 8.6379 | 3.8732 | 0 | 0 | 20.1237
1761356 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:19 | 2022-09-09 10:51 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2397 | 1.4304 | 0 | 0 | 40.6701
3017962 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:22 | 2022-09-09 16:30 | 7.1333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3159 | 0 | 0 | 0 | 388.1958 | 0 | 0 | 0 | 388.5117
5008263 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:31 | 2022-09-09 18:01 | 8.5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 173.1806 | 0 | 0 | 0 | 115.7613 | 0 | 0 | 288.9419
1761334 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:31 | 2022-09-09 09:50 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | 0 | 3.4276 | 0 | 5.134
1761359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:34 | 2022-09-09 10:02 | 0.45639 | 0 | 1259 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 117.0927 | 0 | 0.0054 | 0 | 24.6577 | 0 | 0 | 141.7558
1761363 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15795/15795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:47 | 2022-09-09 12:40 | 2.89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031
3017948 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94170/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TR35 SAGUN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 10:00 | 2022-09-09 14:21 | 4.35 | 0 | 118 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 2.2838 | 2.8493 | 127.9988 | 1366.7265 | 0 | 1591.2084
3017955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 10:01 | 2022-09-09 14:42 | 4.6833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8405 | 0 | 0 | 111.6212 | 63.2753 | 0 | 0 | 201.737
1761364 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:01 | 2022-09-09 10:31 | 0.49028 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.956 | 0 | 0 | 3.421 | 7.0927 | 0 | 0 | 26.4697
11286532 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635580/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:01 | 2022-09-09 10:30 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0729
1761365 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52121/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:07 | 2022-09-09 12:53 | 2.7733 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97.0826 | 0 | 3.1795 | 0 | 64.1292 | 0 | 0 | 164.3913
1761366 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 630286/VİZE DM2-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:10 | 2022-09-09 11:33 | 1.3892 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.3871 | 0 | 0 | 0 | 20.8464 | 0 | 0 | 56.2335
1761367 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:14 | 2022-09-09 10:15 | 0.018611 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.3284 | 0 | 0.0102 | 0 | 0.4198 | 0 | 0 | 0.7584
11286538 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635580/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:31 | 2022-09-09 11:01 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755
1761374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102978/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:14 | 2022-09-09 13:00 | 1.7694 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.7967 | 0 | 0 | 0 | 8.1648 | 0 | 0 | 49.9615
1761381 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330368/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:17 | 2022-09-09 12:54 | 1.6094 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112
1761375 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331199/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:18 | 2022-09-09 11:50 | 0.53167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6495
1761376 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:19 | 2022-09-09 12:41 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9874 | 0 | 1135.7153 | 0 | 1143.7027
1761378 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:33 | 2022-09-09 11:34 | 0.014444 | 0 | 301 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.8072 | 0 | 0.0057 | 0.0581 | 0.4359 | 0 | 0 | 1.3069
1761380 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:52 | 2022-09-09 12:07 | 0.25528 | 0 | 3328 | 0 | 4 | 4 | 477 | 2 | 1 | 0 | 170.4314 | 0 | 3.395 | 23.0138 | 117.8906 | 30.6323 | 0.0896 | 345.4527
1761401 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:14 | 2022-09-09 12:31 | 0.27167 | 3 | 1633 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 3.5925 | 75.4665 | 0.3389 | 0.2342 | 19.1065 | 43.5028 | 1.0655 | 0 | 143.3069
13051605 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308943/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:16 | 2022-09-09 12:36 | 0.33333 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21.1105 | 0 | 0 | 0 | 9.3072 | 0 | 0 | 30.4177
1761405 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 371979/DTT YULAF SÜTHANE ->> (371979) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:18 | 2022-09-09 15:10 | 2.8742 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8812 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 23.2866
1761404 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:19 | 2022-09-09 13:00 | 0.68083 | 0 | 496 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62.8565 | 0 | 0.366 | 0.2312 | 29.5857 | 0 | 0 | 93.0394
5008266 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90702/90702 K TR1/62-A SARPA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 12:21 | 2022-09-09 13:41 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.851 | 0 | 0 | 16.851
1761407 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:36 | 2022-09-09 12:48 | 0.20778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.1078 | 0 | 0.814 | 0 | 28.7811 | 0 | 732.9494 | 0 | 762.6523
11286554 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311496/44610 B. KÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:40 | 2022-09-09 12:50 | 0.16667 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8548 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8554
1761418 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790503/81150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:01 | 2022-09-09 14:56 | 1.91 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9194 | 0 | 0 | 0 | 4.2339 | 0 | 0 | 17.1533
1761410 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:03 | 2022-09-09 13:09 | 0.093611 | 0 | 997 | 20 | 14 | 20 | 251 | 1 | 0 | 0 | 15.2754 | 24.3693 | 1.1404 | 11.8848 | 9.8952 | 0.1167 | 0 | 62.6818
1761419 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:21 | 2022-09-09 14:08 | 0.78361 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 276.3946 | 0 | 0 | 0 | 127.6816 | 0 | 0 | 404.0762
1761420 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059002/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:35 | 2022-09-09 17:55 | 4.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4019 | 0 | 0 | 0 | 24.8564 | 0 | 0 | 32.2583
1761422 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:53 | 2022-09-09 14:20 | 0.45333 | 0 | 483 | 2 | 14 | 5 | 151 | 0 | 1 | 0 | 47.1763 | 9.6083 | 4.9435 | 28.0102 | 46.9177 | 0 | 0.563 | 137.219
1761425 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119706/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:16 | 2022-09-09 15:16 | 1.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2897
1761428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378390/ÇAKİN DM>>(378396-378388-89-90)AG ŞL B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:40 | 2022-09-09 15:45 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.552
1761430 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701688/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:50 | 2022-09-09 15:20 | 0.50333 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0695 | 0 | 0 | 0 | 2.0537 | 0 | 0 | 23.1232
1761392 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 105281/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:52 | 2022-09-09 15:12 | 0.33806 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 5.1933
1761431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:54 | 2022-09-09 15:08 | 0.23611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0378
1761432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491496/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:55 | 2022-09-09 16:50 | 1.9139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 | 0 | 10.3802 | 0 | 0 | 12.0265
1761435 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39969/CCC SAKIZ DM >> (39969)CONTİNENTAL GIDA | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 15:11 | 2022-09-09 19:25 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21043.0813 | 0 | 21043.0813
1761436 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 15:19 | 2022-09-09 16:14 | 0.9125 | 0 | 309 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0918 | 0 | 0 | 78.1798 | 5.9134 | 0 | 0 | 107.185
1761394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 15:25 | 2022-09-09 16:17 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4483 | 0 | 0 | 9.4483
1761439 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:16 | 2022-09-09 16:25 | 0.16361 | 0 | 299 | 12 | 6 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.7185 | 15.744 | 0.5173 | 1.9881 | 4.6908 | 0 | 0 | 35.6587
1761440 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:18 | 2022-09-09 16:25 | 0.11111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.4527 | 0 | 13.4708 | 0 | 340.5867 | 0 | 354.563
1761462 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:46 | 2022-09-09 17:26 | 0.6725 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 13.6545 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2083
1761446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:52 | 2022-09-09 17:13 | 0.36056 | 0 | 266 | 25 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 20.5121 | 103.2346 | 2.111 | 0.6519 | 8.205 | 18.9469 | 0 | 153.6615
1761447 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:52 | 2022-09-09 16:53 | 0.015833 | 11 | 964 | 13 | 11 | 12 | 107 | 3 | 0 | 0.0776 | 4.5916 | 7.328 | 0.097 | 1.2492 | 1.9516 | 1.1937 | 0 | 16.4887
1761449 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:56 | 2022-09-09 19:32 | 2.6033 | 1 | 421 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2.0253 | 176.7379 | 0 | 1.4722 | 0 | 66.787 | 0 | 0 | 247.0224
1761464 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362922/D2/44 >>(362922)NAMAZGAH 1 AG ŞLTR-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:59 | 2022-09-09 18:13 | 1.2394 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.7542 | 0 | 0 | 0 | 44.6948 | 0 | 0 | 80.449
1761450 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770236/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:03 | 2022-09-09 17:53 | 0.83361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1316 | 0 | 0 | 0 | 0.0709 | 0 | 0 | 6.2025
13051600 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 362922/DM10/TR14 RUMELİ >>(31507)DM10/TR11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:13 | 2022-09-09 19:13 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.7289 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 0 | 0 | 48.2609
1761452 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34012/BEYBO DM(1) 'ULAŞ' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:16 | 2022-09-09 17:20 | 0.076667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 484.0789 | 0 | 486.1875
1761453 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742959/C ÇIKIŞI ZEYTİN FAB.DERE KARŞISI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:23 | 2022-09-09 19:08 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7053 | 0 | 0 | 0.7053
1761454 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770251/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:32 | 2022-09-09 17:55 | 0.39333 | 0 | 579 | 0 | 0 | 15 | 185 | 0 | 0 | 0 | 41.6783 | 0 | 0 | 45.9927 | 91.2769 | 0 | 0 | 178.9479
1761455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:47 | 2022-09-09 17:49 | 0.029167 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.2073 | 0.2082 | 2.3197 | 0.0209 | 3.4585 | 0.0757 | 0 | 0 | 6.2903
1761469 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611750/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:51 | 2022-09-09 18:30 | 0.64333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1226
1761456 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 18:04 | 2022-09-09 18:12 | 0.13306 | 0 | 741 | 2 | 1 | 5 | 151 | 1 | 1 | 0 | 19.9048 | 2.2442 | 0.0046 | 2.4921 | 8.724 | 1.8926 | 0.2057 | 35.468
1761457 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 18:05 | 2022-09-09 18:08 | 0.050833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7109 | 0 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 3.9606
1761474 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 18:43 | 2022-09-09 21:28 | 2.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3914 | 2.3482 | 0 | 0 | 63.7396
1761479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830782/Uzk. C-MEZARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 20:19 | 2022-09-09 21:27 | 1.1306 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.1252 | 0 | 0 | 0 | 12.407 | 0 | 0 | 27.5322
1761492 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 20:38 | 2022-09-09 20:57 | 0.32083 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.9662 | 7.4616 | 17.0702 | 0.3245 | 2.0241 | 1.5946 | 0 | 0 | 30.4412
1761494 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 21:29 | 2022-09-09 21:47 | 0.31 | 0 | 369 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.3316 | 0 | 0.1599 | 0.3949 | 7.3512 | 0 | 0 | 37.2376
1761504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 22:25 | 2022-09-09 23:16 | 0.84917 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.7044 | 0 | 0.3666 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | 15.4709
1761505 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 22:54 | 2022-09-10 00:09 | 1.2569 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.1398 | 0 | 0 | 0 | 28.2328 | 0 | 0 | 60.3726
1761499 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74113/74113 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 00:20 | 2022-09-10 01:04 | 0.72972 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2174 | 0 | 0.6062 | 0 | 3.5589 | 0 | 0 | 14.3825
1761508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 01:12 | 2022-09-10 01:39 | 0.45306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 4.1572
11286597 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800045/90764 NOLU TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 02:13 | 2022-09-10 02:18 | 0.083333 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 297 | 2 | 9 | 0 | 0.193 | 0.6829 | 0.0715 | 12.058 | 13.4575 | 5.4315 | 1.7561 | 33.6505
1761524 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 03:52 | 2022-09-10 03:53 | 0.027222 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0.7555 | 0 | 0 | 1.856
1761510 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 06:23 | 2022-09-10 12:08 | 5.7531 | 3 | 372 | 1 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 19.5249 | 431.8137 | 1.896 | 0 | 62.3324 | 222.0355 | 0 | 0 | 737.6025
1761526 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 06:35 | 2022-09-10 06:44 | 0.155 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 5.5867 | 0.1197 | 0 | 0.1609 | 0 | 0 | 7.4383
1761527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 06:51 | 2022-09-10 07:22 | 0.51167 | 0 | 483 | 2 | 14 | 5 | 151 | 0 | 1 | 0 | 38.9039 | 6.1916 | 3.1855 | 18.9715 | 27.5124 | 0 | 0.3403 | 95.1052
1761529 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 07:29 | 2022-09-10 08:28 | 0.99417 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8196 | 493.4453 | 0 | 27.7508 | 0 | 0 | 0 | 522.0157
1761530 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 07:29 | 2022-09-10 07:31 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0.0492
1761532 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 07:33 | 2022-09-10 09:05 | 1.5258 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 0 | 6.7689 | 0 | 0 | 12.5446
1761531 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 07:35 | 2022-09-10 07:38 | 0.053056 | 0 | 527 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4.4327 | 0 | 0.5553 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 6.888
1761535 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 08:25 | 2022-09-10 09:06 | 0.69194 | 1 | 1357 | 0 | 1 | 7 | 200 | 0 | 2 | 0.9591 | 168.8986 | 0 | 0.3617 | 44.3221 | 98.3053 | 0 | 13.1201 | 325.9669
1761537 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 08:33 | 2022-09-10 08:44 | 0.18111 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 2.5371 | 8.5849 | 10.4284 | 0.1146 | 1.1328 | 3.3524 | 5.8871 | 0 | 32.0373
1761539 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 850252/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 08:43 | 2022-09-10 09:24 | 0.69167 | 2 | 43 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16.7282 | 4.4777 | 46.9619 | 0 | 0.6798 | 1.1432 | 0 | 0 | 69.9908
3017949 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 09:00 | 2022-09-10 17:00 | 7.9986 | 2 | 340 | 2 | 1 | 9 | 36 | 0 | 0 | 12.1349 | 568.1924 | 10.8793 | 0.1051 | 419.8857 | 141.0272 | 0 | 0 | 1152.2246
5008255 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 09:00 | 2022-09-10 14:46 | 5.7667 | 0 | 633 | 0 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 591.5251 | 0 | 0.945 | 16.6296 | 146.2711 | 37.8503 | 0 | 793.2211
3017950 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771082/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 09:01 | 2022-09-10 18:20 | 9.3167 | 0 | 845 | 3 | 10 | 10 | 289 | 4 | 0 | 0 | 1781.6425 | 101.7318 | 45.0243 | 855.1257 | 1682.5296 | 6913.0103 | 0 | 11379.0642
1761514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704580/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:06 | 2022-09-10 11:03 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2896 | 0 | 0 | 0 | 17.2896
1761516 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:10 | 2022-09-10 10:13 | 1.0578 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6625 | 0 | 0 | 0 | 5.7953 | 0 | 0 | 10.4578
1761545 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:14 | 2022-09-10 09:31 | 0.27722 | 0 | 636 | 0 | 0 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 47.6397 | 0 | 0 | 67.2801 | 58.4484 | 0 | 0 | 173.3682
2047311 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551144/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:16 | 2022-09-10 10:32 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1139 | 0 | 0 | 3.1139
2047331 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174152/C ÇIKIŞI-CAMİ VE H.BOLU GİRİŞ YOLU | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:24 | 2022-09-10 10:24 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6501 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 0 | 3.6976
1761547 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:25 | 2022-09-10 09:28 | 0.055 | 1 | 173 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.077 | 1.2171 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.6041 | 0 | 0 | 1.9069
2047314 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87340/Uzk. D-CEP TERMİNALİ TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:30 | 2022-09-10 10:00 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 33.6563 | 0 | 0 | 34.7682
3017975 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740428/21000 NOLU DM /AKSAKAL DM ÇIKIŞI(740428) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 09:31 | 2022-09-10 17:01 | 7.5 | 0 | 498 | 1 | 3 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 611.3894 | 137.571 | 2.1776 | 0 | 279.8073 | 0 | 154.3959 | 1185.3412
1761549 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:31 | 2022-09-10 09:35 | 0.072222 | 1 | 173 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.1027 | 1.6211 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.8061 | 0 | 0 | 2.5414
1761552 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725825/YÖRÜK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:57 | 2022-09-10 10:56 | 0.99028 | 0 | 257 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.4272 | 0 | 0.8357 | 2.4642 | 39.3282 | 0 | 0 | 99.0553
3017957 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83531/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 10:01 | 2022-09-10 14:31 | 4.5 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 224.2901 | 0 | 0 | 0 | 65.0592 | 0 | 0 | 289.3493
1761553 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:01 | 2022-09-10 10:32 | 0.51639 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5235 | 335.7321 | 0 | 18.5826 | 0 | 0 | 0 | 354.8382
1761554 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:02 | 2022-09-10 10:04 | 0.031111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3191 | 0 | 63.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1461
1761555 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:06 | 2022-09-10 10:35 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9881 | 0 | 0 | 5.9881
1761560 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231438/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:11 | 2022-09-10 11:11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
1761559 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:23 | 2022-09-10 11:05 | 0.70833 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.5126 | 0 | 0.2395 | 0 | 2.5662 | 0 | 0 | 13.3183
1761561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:26 | 2022-09-10 10:28 | 0.033611 | 0 | 1082 | 0 | 7 | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 6.992 | 0 | 0.0502 | 2.1162 | 4.4162 | 15.1419 | 0 | 28.7165
1761519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816507/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:27 | 2022-09-10 13:33 | 3.0964 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.8593 | 0 | 0 | 0 | 44.2711 | 0 | 0 | 106.1304
3017959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40240/40240 NOLU DM / DM 5/62 ÇIKIŞI (40366) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 10:30 | 2022-09-10 13:40 | 3.1667 | 0 | 3594 | 0 | 0 | 2 | 973 | 0 | 0 | 0 | 2304.1611 | 0 | 0 | 2176.565 | 1702.1415 | 0 | 0 | 6182.8676
1761565 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706931/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:45 | 2022-09-10 12:43 | 1.9594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 11.7508 | 0 | 0 | 12.7775
2047315 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175708/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:27 | 2022-09-10 12:27 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1477 | 0 | 0 | 0 | 5.4759 | 0 | 0 | 9.6236
1761588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740731/21140 NOLU DM / TR 71 ÇIKIŞI (740731) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:39 | 2022-09-10 14:49 | 3.1667 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200.1245 | 0 | 0 | 0 | 21.8487 | 0 | 0 | 221.9732
1761572 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:45 | 2022-09-10 12:38 | 0.87472 | 0 | 576 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 99.3598 | 0 | 0 | 2.2682 | 63.5095 | 0 | 0 | 165.1375
1761592 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101508/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:57 | 2022-09-10 13:11 | 1.2275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6166 | 0 | 0 | 0 | 11.7859 | 0 | 0 | 12.4025
1761591 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821702/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:58 | 2022-09-10 13:59 | 2.0119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3838
1761596 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 12:54 | 2022-09-10 13:41 | 0.78667 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7455 | 0 | 0.6055 | 0 | 1.9076 | 0 | 0 | 10.2586
1761578 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:02 | 2022-09-10 13:06 | 0.065278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 2.4251 | 0 | 14.5356 | 0 | 17.2337
1761579 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611104/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:07 | 2022-09-10 14:00 | 0.88333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8719 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 0 | 0 | 17.2411
1761621 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101508/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:28 | 2022-09-10 15:14 | 1.7583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8616 | 0 | 0 | 0 | 17.3237 | 0 | 0 | 18.1853
1761605 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881526/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:34 | 2022-09-10 14:30 | 0.93333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.4327 | 0 | 0 | 0 | 18.5046 | 0 | 0 | 22.9373
11286617 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633996/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:48 | 2022-09-10 14:00 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495
1761608 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:50 | 2022-09-10 14:10 | 0.32528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2625 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 20.8136
1761622 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651761/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:59 | 2022-09-10 14:41 | 0.70194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 0 | 0 | 2.8959 | 0 | 0 | 4.4543
1761623 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887895/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:59 | 2022-09-10 15:04 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.6609 | 0 | 93.846 | 0 | 643.5069
1761564 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740703/21316 NOLU DM/HUZUR SİTESİ ÇIKIŞ(741716) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 14:30 | 2022-09-10 15:03 | 0.55111 | 1 | 2428 | 7 | 9 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0.3221 | 163.518 | 36.9611 | 1.5192 | 10.0413 | 29.4633 | 0 | 0 | 241.825
1761610 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 116899/E ÇIKIŞI-KAHVELER ÖNÜ-SALKIM SK.SAİT ES. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 14:38 | 2022-09-10 15:55 | 1.2872 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 6.6907 | 0 | 0 | 18.3147
1761615 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:24 | 2022-09-10 15:25 | 0.021944 | 0 | 134 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 11.4774 | 0 | 0.7005 | 0.091 | 0 | 0 | 12.6033
1761618 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825463/Uzk. D-ÇAĞDAŞ KENT HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:33 | 2022-09-10 16:59 | 1.4344 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4568
1761620 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705712/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:52 | 2022-09-10 16:28 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2006 | 0 | 0 | 0 | 2.2006
1761641 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:52 | 2022-09-10 15:55 | 0.059722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2459 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0.2694
1761642 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:54 | 2022-09-10 16:00 | 0.093611 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 70 | 3 | 0 | 0.121 | 8.1353 | 1.7096 | 0.0698 | 29.9071 | 3.7531 | 61.3804 | 0 | 105.0763
1761643 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:54 | 2022-09-10 15:57 | 0.0375 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.208 | 0.2086 | 2.2873 | 0.0206 | 3.3574 | 0.0754 | 0 | 0 | 6.1573
1761646 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:05 | 2022-09-10 16:16 | 0.18056 | 0 | 598 | 1 | 6 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 28.2501 | 4.3897 | 0.6136 | 0 | 16.1109 | 0.112 | 0 | 49.4763
1761649 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72140/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:13 | 2022-09-10 16:15 | 0.030556 | 1 | 1628 | 7 | 11 | 13 | 280 | 5 | 1 | 0.0189 | 11.1959 | 5.7742 | 0.1477 | 6.5287 | 7.3481 | 116.1148 | 0.3407 | 147.469
1761628 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261639/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:24 | 2022-09-10 17:17 | 0.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6387
1761629 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1075006/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:50 | 2022-09-10 18:51 | 2.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3499
2047316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808432/92302 K ÇELTİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:56 | 2022-09-10 17:56 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3905 | 0 | 0 | 0 | 0.6993 | 0 | 0 | 5.0898
1761654 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70161/TR/25 DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:01 | 2022-09-10 17:57 | 0.93889 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 60.5347 | 0 | 0 | 0 | 32.1324 | 0 | 0.3545 | 93.0216
11286586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571276/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:11 | 2022-09-10 17:16 | 0.083333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 0.8473 | 0 | 0 | 3.5512
1761656 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:11 | 2022-09-10 17:11 | 0.011111 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 0.0226 | 0.3534 | 0 | 0 | 2.0593
1761631 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112836/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:18 | 2022-09-10 18:43 | 1.425 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 106.3029 | 0 | 0 | 0 | 32.0735 | 0 | 0 | 138.3764
1761632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26896986/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:23 | 2022-09-10 18:08 | 0.75056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4579
1761658 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868697/DM3-TR1 53710 DM DM3-TR19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:23 | 2022-09-10 17:31 | 0.12583 | 0 | 593 | 0 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.2863 | 0 | 0.0005 | 0.528 | 2.7249 | 0 | 0 | 16.5397
1761659 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:26 | 2022-09-10 17:27 | 0.011389 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9854 | 0 | 0.3836 | 0.0023 | 0 | 0 | 2.3713
1761661 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:44 | 2022-09-10 18:26 | 0.71111 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7927 | 0 | 0.2302 | 0 | 2.6431 | 0 | 0 | 14.666
1761662 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:49 | 2022-09-10 17:55 | 0.10444 | 4 | 324 | 1 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0.7767 | 8.2084 | 0.5908 | 0 | 3.334 | 4.2015 | 0 | 0 | 17.1114
1761663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:50 | 2022-09-10 17:50 | 0.0094444 | 1 | 127 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.3652 | 0.0116 | 0 | 0.0286 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.4474
1761664 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:50 | 2022-09-10 17:52 | 0.048333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1279
1761665 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631332/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:51 | 2022-09-10 20:40 | 2.8233 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.2716 | 0 | 1.3788 | 0 | 15.7236 | 0 | 0 | 67.374
1761668 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:07 | 2022-09-10 18:57 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7318 | 0 | 0 | 7.7318
1761670 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:21 | 2022-09-10 18:26 | 0.083611 | 2 | 231 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.1926 | 5.274 | 0.4912 | 0.0437 | 2.0171 | 2.8264 | 0 | 0 | 10.845
1761671 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:28 | 2022-09-10 18:29 | 0.015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.023128 | 0 | 0.14681 | 0 | 1.6002 | 0 | 39.1948 | 0 | 40.9649
1761672 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:30 | 2022-09-10 18:36 | 0.093611 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7605 | 0 | 111.4048 | 0 | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 119.3357
1761674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:54 | 2022-09-10 19:26 | 0.53889 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 165 | 1 | 9 | 0 | 1.7488 | 5.2385 | 0 | 19.555 | 78.5266 | 27.194 | 7.4806 | 139.7435
1761675 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:54 | 2022-09-10 19:26 | 0.52944 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6393 | 289.6619 | 0 | 17.3703 | 0 | 0 | 0 | 307.6715
1761677 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 19:06 | 2022-09-10 19:07 | 0.011667 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5709 | 0 | 0.3523 | 0.0022 | 0 | 0 | 1.9254
1761679 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 19:17 | 2022-09-10 19:23 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 5.951
1761702 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867824/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 19:59 | 2022-09-10 21:31 | 1.5314 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 0.5305 | 0 | 0 | 3.3619
1761687 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471087/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:02 | 2022-09-10 21:24 | 0.36944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 1.1043
1761707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:02 | 2022-09-10 21:22 | 0.31722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8206 | 0 | 0 | 7.2894 | 4.2174 | 0 | 0 | 14.3274
1761686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14518292/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:04 | 2022-09-10 22:14 | 1.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2395
1761688 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408500/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:05 | 2022-09-10 23:00 | 1.9233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 0.9932 | 0 | 0 | 4.7818
1761708 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:38 | 2022-09-10 21:38 | 0.0086111 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3453 | 0 | 0 | 0.0119 | 0.0931 | 0 | 0 | 0.4503
1761694 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314024/43245 DM1/21A TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 22:35 | 2022-09-10 23:30 | 0.92333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2362 | 0 | 0 | 0 | 0.6693 | 0 | 0 | 3.9055
1761712 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24710/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 23:22 | 2022-09-11 01:51 | 2.4822 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3952 | 0 | 0 | 0 | 0.4916 | 0 | 0 | 23.8868
1761714 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 04:27 | 2022-09-11 04:50 | 0.37972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 3.123
1761716 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 06:30 | 2022-09-11 06:32 | 0.0325 | 0 | 559 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2.8811 | 0 | 0.003 | 0 | 0.5376 | 0 | 0 | 3.4217
1761698 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87600/Uzk. MALKOÇ KÖYÜ AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 07:00 | 2022-09-11 07:17 | 0.28306 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0688 | 0 | 0.2008 | 0 | 2.2982 | 0 | 0 | 18.5678
1761718 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 07:59 | 2022-09-11 08:08 | 0.16167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4696 | 0 | 1.7104 | 0 | 3.1765 | 0 | 13.3565
1761719 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:11 | 2022-09-11 08:14 | 0.058611 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.151 | 0.6575 | 0 | 0 | 0.1033 | 2.1758 | 0 | 3.0876
1761720 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730540/TR-41-42 AYDINEVLER MAH. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:21 | 2022-09-11 08:56 | 0.58917 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6964 | 0 | 0 | 0 | 4.067 | 0 | 0 | 44.7634
1761700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 778329/DTR-1 (ESKİ) GÖÇRLR KÖYÜ CMİ YANI 778329 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:22 | 2022-09-11 10:13 | 1.8544 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.8761 | 0 | 0 | 0 | 9.8025 | 0 | 0 | 25.6786
1761721 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:32 | 2022-09-11 08:41 | 0.14833 | 0 | 227 | 5 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.4917 | 12.5903 | 0.2474 | 3.049 | 1.9623 | 0 | 0 | 24.3407
1761722 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:35 | 2022-09-11 08:38 | 0.046944 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.0919 | 21.4482 | 0 | 1.0345 | 0.9599 | 0 | 0 | 26.5345
1761723 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204524/21025 D ÇIKIŞ KARŞIYAKA CAD. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:47 | 2022-09-11 10:37 | 1.8361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7713 | 0 | 0 | 0 | 1.8112 | 0 | 0 | 7.5825
1761725 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:53 | 2022-09-11 08:54 | 0.010833 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3784 | 0 | 0.23113 | 0.0091991 | 0 | 0 | 1.6187
1761727 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:55 | 2022-09-11 08:58 | 0.048333 | 20 | 1925 | 7 | 6 | 25 | 466 | 0 | 7 | 2.4704 | 15.6768 | 1.6354 | 0.0932 | 10.5051 | 8.884 | 0 | 1.4963 | 40.7612
1761728 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:55 | 2022-09-11 08:59 | 0.061389 | 20 | 1925 | 7 | 6 | 25 | 466 | 0 | 7 | 3.2939 | 20.9128 | 2.1803 | 0.1242 | 14.0064 | 11.8541 | 0 | 1.9951 | 54.3668
1761743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761732/42125 NOLU DM /TR 13 ÇIKIŞI (761732) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 10:08 | 1.1317 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 210.1752 | 0 | 0 | 0 | 66.4422 | 0 | 0 | 276.6174
3017974 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80640/80640 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 10:45 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 4.1913 | 0 | 0 | 0 | 129.3027 | 0 | 1.7094 | 135.2034
5008265 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770590/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 17:50 | 8.8333 | 0 | 98 | 0 | 11 | 4 | 218 | 3 | 2 | 0 | 218.4564 | 0 | 22.1194 | 361.5919 | 1004.2509 | 541.3922 | 30.1614 | 2177.9722
3017980 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 17:35 | 8.5833 | 1 | 292 | 2 | 10 | 6 | 70 | 1 | 0 | 1.8287 | 469.4511 | 32.9615 | 18.2238 | 214.4244 | 477.9397 | 42.006 | 0 | 1256.8352
2047318 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489063/Uzk. TR-28 D-GÜNEŞ HOTEL ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 09:58 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 1.0826
5008269 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:01 | 2022-09-11 16:14 | 7.2167 | 3 | 1148 | 11 | 16 | 12 | 189 | 4 | 1 | 137.3465 | 2190.7236 | 2158.3135 | 37.5829 | 689.2725 | 878.0413 | 151.8519 | 64.1075 | 6307.2397
3017976 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501105/Mrç. K.DONDURMA TR1 A-KÖY GİRİŞ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:01 | 2022-09-11 15:39 | 6.6333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.2106 | 0 | 0 | 0 | 18.0461 | 0 | 0 | 64.2567
3017951 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745655/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:01 | 2022-09-11 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4846 | 0 | 92.4846
5008256 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:24 | 2022-09-11 14:24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1486 | 40.5137 | 0 | 0 | 173.6623
3017978 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33688/ÜNAL K. DM>(33525)DM1/31KENT FİESTA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:30 | 2022-09-11 14:24 | 4.9 | 0 | 655 | 0 | 11 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 691.3958 | 0 | 21.0339 | 154.8255 | 345.1243 | 0 | 0 | 1212.3795
3017958 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791661/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:30 | 2022-09-11 15:00 | 5.5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 74.8649 | 0 | 0 | 0 | 31.3957 | 0 | 16.4516 | 122.7122
5008268 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:31 | 2022-09-11 18:41 | 9.1667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 399.7967 | 0 | 0 | 0 | 216.9742 | 0 | 0 | 616.7709
1761734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1806764/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-11 09:32 | 2022-09-11 10:31 | 0.98472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0387
1761736 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266818/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 09:40 | 2022-09-11 11:09 | 1.4831 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5013 | 0 | 0 | 0 | 0.8832 | 0 | 0 | 22.3845
1761744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660553/73360 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 10:00 | 2022-09-11 11:06 | 1.1028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1893
1761745 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807547/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 10:10 | 2022-09-11 13:32 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5816 | 0 | 153.5816
1761738 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 10:14 | 2022-09-11 10:17 | 0.047778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9006
1761746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781425/DM1/71(DM19-TR39)>(781425)MŞ.DİREK AG-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 10:15 | 2022-09-11 11:30 | 1.2475 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5725 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 16.6874
1761761 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 11:08 | 2022-09-11 11:14 | 0.093611 | 0 | 997 | 20 | 14 | 20 | 251 | 1 | 0 | 0 | 18.7579 | 28.3738 | 1.3279 | 10.5845 | 9.7358 | 0.0583 | 0 | 68.8382
1761764 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835090/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 11:10 | 2022-09-11 12:32 | 1.3619 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.2705 | 0 | 0 | 0 | 17.8216 | 0 | 0 | 63.0921
1761763 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 11:18 | 2022-09-11 13:05 | 1.7767 | 0 | 998 | 20 | 14 | 20 | 250 | 1 | 0 | 0 | 340.6025 | 61.0011 | 36.7706 | 188.3688 | 187.4553 | 1.0894 | 0 | 815.2877
3017981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762403/42090 NOLU DM / ÖZER DM ÇIKIŞI (762403) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 11:35 | 2022-09-11 12:30 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.21 | 198.1077 | 3276.8313 | 108.0113 | 3824.1603
1761755 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635418/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 12:29 | 2022-09-11 13:34 | 1.0756 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | 0 | 6.2696 | 0 | 0 | 19.2324
1761769 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 12:32 | 2022-09-11 12:42 | 0.17583 | 0 | 586 | 1 | 13 | 4 | 165 | 1 | 0 | 0 | 19.0592 | 0.3846 | 2.8695 | 13.7501 | 17.7537 | 9.2954 | 0 | 63.1125
1761758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 13:10 | 2022-09-11 14:28 | 1.2917 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8706 | 0 | 0 | 0 | 7.7769 | 0 | 0 | 37.6475
1761759 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 13:26 | 2022-09-11 13:51 | 0.41806 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2729
11286708 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94180/94180 NOLU TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 13:40 | 2022-09-11 13:49 | 0.15 | 0 | 53 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.8721 | 0 | 0.082 | 0.0861 | 4.1902 | 20.2116 | 0 | 26.442
1761774 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431768/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 13:52 | 2022-09-11 14:21 | 0.47806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.7248 | 0 | 0 | 0 | 12.9046 | 0 | 0 | 13.6294
1761776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 14:10 | 2022-09-11 14:16 | 0.095278 | 0 | 458 | 0 | 0 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 8.9483 | 0 | 0 | 12.3696 | 4.7627 | 3.0302 | 0.3339 | 29.4447
1761780 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725370/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 14:44 | 2022-09-11 15:36 | 0.86833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 2 | 0 | 0.5096 | 0 | 0 | 0 | 136.3441 | 0 | 9.06 | 145.9137
1761779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 14:50 | 2022-09-11 14:54 | 0.059722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 | 0.2029
1761802 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 15:29 | 2022-09-11 15:38 | 0.13722 | 0 | 542 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13.9843 | 0 | 0.469 | 0 | 7.9563 | 0 | 0 | 22.4096
1761803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432504/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 15:40 | 2022-09-11 18:23 | 2.7097 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0349 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 23.0381
1761805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 15:48 | 2022-09-11 15:54 | 0.095833 | 0 | 412 | 1 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.5061 | 1.9152 | 0 | 5.5629 | 3.3939 | 0 | 0 | 18.3781
1761806 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:02 | 2022-09-11 16:10 | 0.13 | 0 | 734 | 1 | 13 | 5 | 257 | 1 | 0 | 0 | 18.5462 | 0.3102 | 2.3142 | 11.466 | 21.7643 | 6.4305 | 0 | 60.8314
1761809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:04 | 2022-09-11 16:26 | 0.37028 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5075 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 75.2108
1761785 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842071/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:07 | 2022-09-11 17:52 | 1.7544 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.0019 | 22.7384 | 0 | 0 | 11.1269 | 0 | 0 | 78.8672
1761810 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707686/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:08 | 2022-09-11 16:15 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761811 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:17 | 2022-09-11 16:23 | 0.10333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1236 | 0 | 0 | 0.0807 | 0.718 | 0 | 0 | 2.9223
1761786 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:19 | 2022-09-11 18:07 | 1.7947 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.984 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 16.478
11286690 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)CCC DOYSAN (KABLO) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:30 | 2022-09-11 16:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6351 | 0 | 145.8199 | 0 | 892.9605 | 0 | 1039.4155
1761787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377028/DM1/61 TİCARET LİS->>(377028)BOXAG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:55 | 2022-09-11 17:14 | 0.31056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.6482 | 0 | 0 | 0 | 1.7121 | 0 | 0 | 8.3603
1761813 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:57 | 2022-09-11 16:57 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 | 1.2016
1761814 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:04 | 2022-09-11 17:07 | 0.048611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0145
1761817 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 711629/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:19 | 2022-09-11 17:41 | 0.37417 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8882 | 0 | 0 | 0 | 1.9157 | 0 | 0 | 6.8039
1761818 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 405477/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:30 | 2022-09-11 18:18 | 0.80444 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4292 | 0 | 0.3069 | 0 | 6.6208 | 0 | 0 | 11.3569
3017979 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33688/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 17:42 | 2022-09-11 18:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7034 | 0 | 877.4678 | 0 | 961.1712
1761790 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:43 | 2022-09-11 18:03 | 0.32917 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 121.069 | 0 | 0 | 0 | 26.3071 | 0 | 1.1571 | 148.5332
1761778 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846150/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:50 | 2022-09-11 18:35 | 0.75 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0157 | 0 | 0 | 0 | 7.3891 | 0 | 0 | 26.4048
1761822 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:14 | 2022-09-11 18:17 | 0.049444 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0.2598 | 0.6366 | 0 | 0 | 2.7671
1761823 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306479/41221 TR2/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:17 | 2022-09-11 18:52 | 0.58111 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7447 | 0 | 0 | 0 | 1.8963 | 0 | 0 | 8.641
1761794 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:24 | 2022-09-11 18:56 | 0.52861 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.2712 | 0 | 0.0175 | 21.6488 | 4.8636 | 0 | 0 | 34.8011
1761824 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:37 | 2022-09-11 19:21 | 0.72556 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.1471 | 0 | 0 | 0 | 13.1397 | 0 | 0 | 39.2868
1761825 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:47 | 2022-09-11 18:50 | 0.061667 | 0 | 513 | 15 | 5 | 6 | 151 | 1 | 0 | 0 | 7.2135 | 16.3971 | 0.5535 | 2.2788 | 4.4616 | 0.029 | 0 | 30.9335
1761826 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:53 | 2022-09-11 18:58 | 0.093333 | 0 | 415 | 7 | 2 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8.4919 | 4.9097 | 0.2416 | 3.7213 | 4.9582 | 0 | 0 | 22.3227
1761831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484186/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:24 | 2022-09-11 20:39 | 1.2433 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.5161 | 0 | 0 | 0 | 22.6424 | 0 | 0 | 77.1585
1761830 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732707/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:27 | 2022-09-11 19:40 | 0.21333 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.3678 | 0 | 0.0063 | 8.4635 | 1.8855 | 0 | 0 | 13.7231
1761835 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813988/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:30 | 2022-09-11 21:25 | 1.9203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5096
1761833 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:30 | 2022-09-11 20:14 | 0.7225 | 0 | 991 | 5 | 2 | 10 | 175 | 1 | 0 | 0 | 165.0779 | 84.8491 | 0.6149 | 59.2631 | 63.4431 | 4.8249 | 0 | 378.073
1761836 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 170802/B ÇIKIŞI-KÖY GİRİŞİ VE MEZARLIK TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:44 | 2022-09-11 21:02 | 1.3067 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.5132 | 0 | 0.5704 | 0 | 9.3236 | 0 | 0 | 27.4072
1761800 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657505/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:56 | 2022-09-11 21:42 | 1.7631 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0227 | 0 | 0 | 0 | 1.0618 | 0 | 0 | 5.0845
1761844 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632782/OKÇULAR TR1 AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:13 | 2022-09-11 22:20 | 2.1161 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0043
1761846 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:23 | 2022-09-11 20:50 | 0.46028 | 4 | 1416 | 0 | 8 | 13 | 165 | 7 | 0 | 4.4952 | 131.8413 | 0 | 0.2489 | 127.7637 | 44.3578 | 156.3663 | 0 | 465.0732
1761848 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24325/BUZAĞCI YOLU ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:32 | 2022-09-11 21:56 | 1.4003 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.4366 | 0 | 1.3408 | 0 | 19.3866 | 0 | 0 | 49.164
1761849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:39 | 2022-09-11 20:45 | 0.093333 | 0 | 742 | 2 | 5 | 4 | 56 | 2 | 0 | 0 | 13.3095 | 3.8692 | 0.1481 | 1.3107 | 3.5873 | 8.8924 | 0 | 31.1172
1761862 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361070/DM6/7 (361070) AG ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:41 | 2022-09-11 21:34 | 0.875 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.746 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 12.986
1761866 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266953/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 21:31 | 2022-09-11 22:58 | 1.4478 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.4661 | 0 | 0.2191 | 0 | 14.0591 | 0 | 0 | 18.7443
1761852 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 21:34 | 2022-09-11 21:34 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8634 | 0 | 2.8634
1761867 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14287694/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 21:39 | 2022-09-11 22:12 | 0.5575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9283 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0 | 0 | 0.9405
1761854 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:34 | 2022-09-11 22:36 | 0.044167 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.5016 | 0 | 0.1612 | 0 | 5.1814 | 0.1068 | 0 | 5.951
1761855 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:35 | 2022-09-11 22:36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2074 | 0 | 6.2074
1761856 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:37 | 2022-09-11 22:39 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2074 | 0 | 6.2074
1761858 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:45 | 2022-09-11 23:56 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9837 | 0 | 222.9837
1761857 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:45 | 2022-09-11 22:50 | 0.088889 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.166 | 2.6654 | 0 | 0.0109 | 4.1405 | 0.9644 | 0 | 0 | 7.9472
3017977 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 01:00 | 2022-09-12 01:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.3443 | 0 | 511.3443
1761882 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR KABİN DM ULAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 01:24 | 2022-09-12 01:30 | 0.094167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0679 | 0 | 74.3944 | 0 | 80.4623
1761884 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 02:16 | 2022-09-12 02:58 | 0.70306 | 1 | 743 | 2 | 29 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0.382 | 82.7074 | 1.2381 | 5.597 | 7.4514 | 24.3821 | 0 | 0 | 121.758
1761885 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 02:33 | 2022-09-12 02:36 | 0.051389 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9822 | 0 | 1.0295 | 0 | 0 | 0 | 10.0117
11286698 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790635/K 24 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 02:41 | 2022-09-12 02:48 | 0.11667 | 0 | 1776 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29.969 | 0 | 0.0177 | 0 | 10.1366 | 0 | 0 | 40.1233
1761889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 03:13 | 2022-09-12 03:15 | 0.036944 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.139 | 0.1398 | 1.4089 | 0.0127 | 2.1992 | 0.0411 | 0 | 0 | 3.9407
1761890 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 03:46 | 2022-09-12 03:46 | 0.0075 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0858 | 0 | 0 | 0.0434 | 0.0106 | 0 | 0 | 0.1398
1761893 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 05:48 | 2022-09-12 05:53 | 0.079167 | 0 | 823 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6.9503 | 0 | 0.0307 | 0 | 0.6567 | 0 | 0.0842 | 7.7219
1761894 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107199/17335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 05:51 | 2022-09-12 07:31 | 1.6617 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 3.0035 | 0 | 0 | 5.7335
1761895 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866696/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 06:05 | 2022-09-12 07:16 | 1.1792 | 4 | 549 | 8 | 14 | 8 | 69 | 2 | 0 | 9.0584 | 94.739 | 125.7628 | 3.1302 | 57.2623 | 36.0286 | 25.0821 | 0 | 351.0634
1761897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17620/17600 NOLU DM SU DEPOSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 06:50 | 2022-09-12 07:40 | 0.84111 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.7758 | 0 | 0 | 0 | 49.2761 | 0 | 0 | 92.0519
1761898 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 06:54 | 2022-09-12 07:36 | 0.70389 | 0 | 1722 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.8047 | 1.7719 | 0.1527 | 7.7482 | 6.1415 | 0 | 0 | 103.619
1761874 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:07 | 2022-09-12 10:23 | 3.2717 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.6112 | 0 | 0 | 0 | 55.7226 | 0 | 0 | 144.3338
1761875 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:13 | 2022-09-12 09:35 | 2.3664 | 1 | 197 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 17.292 | 88.0452 | 103.965 | 0 | 138.575 | 29.9887 | 0 | 0 | 377.8659
1761901 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440674/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:20 | 2022-09-12 09:56 | 2.5994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9969 | 0 | 0 | 0 | 0.1531 | 0 | 0 | 4.15
1761876 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:20 | 2022-09-12 08:58 | 1.6253 | 1 | 143 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3.004 | 33.6389 | 45.5871 | 0 | 76.6379 | 12.0162 | 0 | 0 | 170.8841
1761900 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:25 | 2022-09-12 08:22 | 0.95 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.3071 | 17.1822 | 9.3149 | 0 | 0 | 4.3102 | 0 | 0 | 33.1144
1761902 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:30 | 2022-09-12 07:36 | 0.10361 | 4 | 1416 | 0 | 8 | 13 | 165 | 7 | 0 | 0.5733 | 16.8184 | 0 | 0.0454 | 23.4935 | 6.8628 | 48.9652 | 0 | 96.7586
1761904 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756824/DM4 TR22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:36 | 2022-09-12 08:47 | 1.1803 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2946 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 6.3366
1761879 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:43 | 2022-09-12 09:01 | 1.3075 | 0 | 125 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.0678 | 0 | 13.6085 | 0 | 12.7549 | 0 | 0 | 55.4312
1761908 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:46 | 2022-09-12 07:51 | 0.093611 | 1 | 743 | 2 | 29 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0.0556 | 12.0296 | 0.1656 | 0.7482 | 1.1067 | 3.9874 | 0 | 0 | 18.0931
1761878 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173933/AB ÇIKIŞI-MÜŞTEREK VE CAMİİ ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:47 | 2022-09-12 09:13 | 1.4361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998
1761909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:51 | 2022-09-12 07:57 | 0.094167 | 0 | 615 | 2 | 12 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 11.2388 | 0.1455 | 0.72 | 1.5194 | 5.6219 | 0 | 0 | 19.2456
1761910 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:52 | 2022-09-12 08:14 | 0.37139 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 9 | 242 | 1 | 0 | 0 | 92.5048 | 3.5013 | 4.9366 | 139.4704 | 39.7725 | 47.8029 | 0 | 327.9885
1761921 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866751/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:05 | 2022-09-12 09:46 | 1.6764 | 4 | 467 | 7 | 12 | 6 | 53 | 2 | 0 | 16.6903 | 147.2523 | 275.7792 | 7.1644 | 97.4587 | 65.278 | 83.9232 | 0 | 693.5461
1761913 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875098/P.KÖY TR-25 TR-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:10 | 2022-09-12 09:08 | 0.96528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 76.9165 | 7.3883 | 0 | 0 | 88.4752
1761915 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:11 | 2022-09-12 08:16 | 0.092222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.0435 | 0 | 0.3657 | 0 | 10.1923 | 0 | 219.4935 | 0 | 230.095
1761914 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:12 | 2022-09-12 08:23 | 0.18278 | 0 | 1058 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.5739 | 0 | 0.0332 | 0 | 3.9219 | 0 | 0 | 29.529
1761922 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317164/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:18 | 2022-09-12 08:53 | 0.58917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 0 | 0 | 1.8692
1761916 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:25 | 2022-09-12 08:27 | 0.028889 | 20 | 1925 | 7 | 6 | 25 | 466 | 0 | 7 | 1.5353 | 9.7495 | 1.134 | 0.0646 | 8.7401 | 7.3528 | 0 | 2.3372 | 30.9135
1761918 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:36 | 2022-09-12 08:40 | 0.066667 | 0 | 3229 | 20 | 3 | 20 | 461 | 0 | 0 | 0 | 29.1523 | 37.1145 | 0.3848 | 10.9905 | 14.5281 | 0 | 0 | 92.1702
1761925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1825745/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:38 | 2022-09-12 09:21 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
1761919 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:39 | 2022-09-12 08:40 | 0.021944 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0843 | 0.9658 | 0.0087 | 1.3841 | 0.0304 | 0 | 0 | 2.5573
1761941 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:47 | 2022-09-12 08:53 | 0.099722 | 0 | 3229 | 20 | 3 | 20 | 461 | 0 | 0 | 0 | 43.7191 | 55.6717 | 0.5772 | 16.4858 | 21.792 | 0 | 0 | 138.2458
1761942 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:47 | 2022-09-12 09:02 | 0.24111 | 0 | 360 | 1 | 4 | 13 | 71 | 1 | 2 | 0 | 17.1577 | 2.5071 | 0.3331 | 18.3472 | 15.7172 | 0.6863 | 5.1403 | 59.8889
10003923 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 765800/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:00 | 2022-09-12 16:24 | 7.3922 | 4 | 324 | 1 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 40.5078 | 427.9941 | 35.0117 | 0 | 246.5528 | 298.4848 | 0 | 0 | 1048.5512
3017988 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710180/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:00 | 2022-09-12 18:00 | 9 | 1 | 2540 | 7 | 9 | 5 | 128 | 0 | 0 | 4.7069 | 2503.5648 | 606.9813 | 24.9486 | 183.1309 | 564.8881 | 0 | 0 | 3888.2206
5008271 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772384/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:01 | 2022-09-12 15:28 | 6.45 | 4 | 324 | 1 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 35.3724 | 373.7372 | 30.2287 | 0 | 214.3755 | 259.3582 | 0 | 0 | 913.072
1761947 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 742535/A ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:07 | 2022-09-12 11:22 | 2.2553 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0235 | 0 | 0 | 0 | 5.5634 | 0 | 0 | 19.5869
1761949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:14 | 2022-09-12 10:33 | 1.3233 | 0 | 220 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.5606 | 0 | 0.7465 | 12.5806 | 17.5831 | 0 | 0 | 74.4708
1761951 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:16 | 2022-09-12 09:22 | 0.10528 | 4 | 441 | 5 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 3.382 | 7.6332 | 1.5738 | 0 | 1.5831 | 3.4452 | 0 | 0 | 17.6173
3018012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:20 | 2022-09-12 17:20 | 8 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 161.9296 | 0 | 4.4974 | 0 | 357.4452 | 0 | 0 | 523.8722
1761952 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:21 | 2022-09-12 09:27 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2346 | 0.7344 | 0 | 0 | 3.969
1761953 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70310/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:22 | 2022-09-12 10:02 | 0.65889 | 1 | 1929 | 1 | 0 | 47 | 90 | 13 | 1 | 0.6514 | 223.2464 | 0.4419 | 0 | 267.2102 | 80.9797 | 461.2624 | 4.9502 | 1038.7422
1761954 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432520/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:25 | 2022-09-12 12:12 | 2.7917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5317
3017989 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790635/81210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:30 | 2022-09-12 14:00 | 4.5003 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 195.5488 | 0 | 0 | 0 | 17.117 | 0 | 0 | 212.6658
5008272 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:31 | 2022-09-12 18:01 | 8.5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 155.059 | 0 | 0 | 0 | 113.5182 | 0 | 0 | 268.5772
3017985 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745541/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:31 | 2022-09-12 12:41 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667.3148 | 0 | 4276.4663 | 0 | 8943.7811
1761956 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:36 | 2022-09-12 09:42 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8879 | 0 | 0 | 0 | 6.8879
1761959 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:49 | 2022-09-12 09:55 | 0.10222 | 0 | 229 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3.5239 | 3.5549 | 0 | 0.3347 | 2.5553 | 2.0917 | 0 | 12.0605
1761937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:51 | 2022-09-12 11:26 | 1.5833 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.8314 | 0 | 8.6946 | 0 | 25.6664 | 0 | 0 | 102.1924
1761960 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:52 | 2022-09-12 09:55 | 0.055278 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.11 | 3.5425 | 0.9361 | 0 | 1.9774 | 1.8857 | 11.228 | 0 | 19.6797
1761963 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:58 | 2022-09-12 10:03 | 0.093611 | 0 | 997 | 20 | 14 | 20 | 251 | 1 | 0 | 0 | 16.6171 | 29.2379 | 1.3678 | 13.7884 | 11.1165 | 0.1458 | 0 | 72.2735
3017986 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438510/92762 K ÇELEBİ TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 10:01 | 2022-09-12 14:48 | 4.7833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6843 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0 | 8.6999
1761967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:06 | 2022-09-12 10:42 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3717 | 0 | 0 | 0 | 38.3717
1761968 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:06 | 2022-09-12 10:16 | 0.17417 | 0 | 1234 | 3 | 6 | 3 | 194 | 2 | 0 | 0 | 39.6176 | 5.708 | 0.0398 | 3.6718 | 24.0986 | 21.5711 | 0 | 94.7069
1761981 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881507/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:07 | 2022-09-12 10:28 | 0.3575 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 7.3709 | 0 | 0 | 14.3609
1761940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1014843/27225 ÖĞRETMEN EV 2 NOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:08 | 2022-09-12 10:57 | 0.82417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0287
1761969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:11 | 2022-09-12 10:18 | 0.12083 | 0 | 290 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 8.7349 | 9.67 | 0 | 0 | 4.5238 | 2.1129 | 0 | 25.0416
3018006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 10:17 | 2022-09-12 15:08 | 4.85 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4591 | 0 | 3517.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579.6311
1761970 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:21 | 2022-09-12 10:24 | 0.047222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9032
1761972 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:32 | 2022-09-12 10:38 | 0.10583 | 6 | 703 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0.3884 | 13.054 | 0 | 0 | 35.1978 | 6.6545 | 80.2514 | 0.3819 | 135.928
1761973 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:35 | 2022-09-12 10:39 | 0.063611 | 0 | 16167 | 0 | 8 | 5 | 1120 | 4 | 3 | 0 | 188.4496 | 0 | 0.224 | 21.5669 | 99.6693 | 172.5462 | 1.741 | 484.197
1761974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:35 | 2022-09-12 10:42 | 0.11028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0 | 9.5275 | 0 | 243.2785 | 0 | 254.0297
1761975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367171/DTR3/16 ->> (367171) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:46 | 2022-09-12 11:43 | 0.94806 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.9545 | 0 | 0 | 0 | 25.1615 | 0 | 0 | 84.116
1761985 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:47 | 2022-09-12 11:15 | 0.46306 | 0 | 599 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.0601 | 0 | 0 | 6.5064 | 5.753 | 0 | 0 | 60.3195
1761976 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:48 | 2022-09-12 10:51 | 0.037222 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 15.8257 | 0 | 1.1263 | 1.0218 | 0 | 0 | 20.0963
1761986 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763092/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:52 | 2022-09-12 11:52 | 0.99167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1605 | 0 | 0 | 0 | 6.0288 | 0 | 0 | 8.1893
1761988 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755492/DEREAĞZI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:02 | 2022-09-12 11:07 | 0.080278 | 3 | 2678 | 5 | 5 | 3 | 419 | 2 | 0 | 0.0992 | 29.3094 | 1.1743 | 0.0573 | 6.8135 | 15.6508 | 12.0085 | 0 | 65.113
1761978 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:03 | 2022-09-12 11:08 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2362 | 0 | 0 | 0 | 1.2362
1762003 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430893/91280 K TR2/35 SalihSnl TRFAG ÇKŞ ŞLTB | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:12 | 2022-09-12 13:02 | 1.8392 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9134
1762005 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821692/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-12 11:58 | 0.72111 | 1 | 2051 | 9 | 2 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0.1616 | 109.2789 | 21.6742 | 0.57 | 16.5819 | 43.8511 | 0 | 0 | 192.1177
1762007 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117380/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:16 | 2022-09-12 13:53 | 2.6131 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.9876 | 0 | 0 | 0 | 24.6294 | 0 | 0 | 87.617
1762006 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:16 | 2022-09-12 11:25 | 0.14694 | 0 | 559 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16.5252 | 0 | 0.0227 | 0 | 4.7837 | 0 | 0 | 21.3316
1762008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783719/DM2/27 >>(783719) SU KUYUSU AG-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:19 | 2022-09-12 12:43 | 1.3994 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.6843 | 0 | 0 | 0 | 20.2378 | 0 | 0 | 68.9221
1762009 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:27 | 2022-09-12 11:44 | 0.29417 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.0116 | 0 | 1.6191 | 0 | 5.0601 | 0 | 0 | 19.6908
1762011 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888847/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:44 | 2022-09-12 13:06 | 1.3603 | 1 | 1010 | 0 | 6 | 2 | 140 | 0 | 0 | 16.8349 | 245.4158 | 0 | 2.5603 | 7.7129 | 135.6492 | 0 | 0 | 408.1731
1761991 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:53 | 2022-09-12 15:27 | 3.5739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4969
1761992 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 437578/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:53 | 2022-09-12 14:27 | 2.5631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1724 | 0 | 0 | 0 | 1.9424 | 0 | 0 | 3.1148
1762012 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:55 | 2022-09-12 12:01 | 0.093889 | 0 | 997 | 20 | 14 | 20 | 251 | 1 | 0 | 0 | 17.0314 | 27.6782 | 1.2953 | 14.7625 | 12.1158 | 0.155 | 0 | 73.0382
1762013 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:56 | 2022-09-12 13:14 | 1.3072 | 2 | 208 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1.1998 | 46.678 | 35.7229 | 2.666 | 5.4647 | 23.1875 | 0 | 0 | 114.9189
1761994 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708272/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:08 | 2022-09-12 13:54 | 1.7717 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 0 | 50.9413 | 0 | 0 | 56.0851
1762015 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731799/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:10 | 2022-09-12 13:48 | 1.6325 | 0 | 997 | 20 | 8 | 20 | 212 | 1 | 0 | 0 | 273.7523 | 428.7193 | 14.9006 | 236.6643 | 174.9047 | 2.3862 | 0 | 1131.3274
1762016 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:24 | 2022-09-12 12:39 | 0.25611 | 1 | 936 | 47 | 16 | 11 | 104 | 0 | 1 | 9.8457 | 55.3272 | 327.006 | 1.4601 | 23.871 | 20.7098 | 0 | 0.4144 | 438.6342
1761996 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:39 | 2022-09-12 13:25 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8873 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 7.6942
1761997 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782412/MEZBA DM>>(782412)AG ÇKIŞ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:42 | 2022-09-12 14:33 | 1.8511 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6806 | 0 | 0 | 0 | 13.1859 | 0 | 0 | 28.8665
1761999 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762323/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:46 | 2022-09-12 14:23 | 1.6217 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1658 | 0 | 0 | 0 | 5.0638 | 0 | 0 | 17.2296
1762042 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:03 | 2022-09-12 14:21 | 0.30139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1915 | 0 | 0 | 0 | 20.1915
1762043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:04 | 2022-09-12 14:41 | 0.61694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.1484 | 0 | 0 | 33.7419 | 3.2933 | 58.7623 | 0 | 95.9459
1762045 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835037/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:19 | 2022-09-12 15:43 | 1.4069 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5984 | 0 | 0 | 0 | 4.4932 | 0 | 0 | 19.0916
1762024 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742959/C ÇIKIŞI ZEYTİN FAB.DERE KARŞISI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:31 | 2022-09-12 15:48 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5941 | 0 | 0 | 0.5941
1762046 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103025/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:35 | 2022-09-12 17:01 | 2.4353 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.7807 | 0 | 0 | 0 | 10.6989 | 0 | 0 | 92.4796
1762050 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612536/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:53 | 2022-09-12 17:16 | 2.3847 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6634 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 17.1164
1762029 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762839/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 15:02 | 2022-09-12 15:33 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9819 | 11.3551 | 0 | 0 | 25.337
1762053 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701950/KARAYOLLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 15:07 | 2022-09-12 15:13 | 0.10639 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33.7513 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 41.9113
1762059 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 15:37 | 2022-09-12 16:06 | 0.47917 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 29.446 | 0 | 0 | 0 | 10.7367 | 0 | 5.0286 | 45.2113
1762060 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202656/B ÇIKIŞI HOŞKÖY TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 15:45 | 2022-09-12 18:59 | 3.2264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9074 | 0 | 0 | 0 | 3.4884 | 0 | 0 | 6.3958
1762033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100301/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:03 | 2022-09-12 20:12 | 4.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5794 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 4.3194
1762064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:18 | 2022-09-12 16:19 | 0.024444 | 0 | 97 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5278 | 2.2585 | 0.0217 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 2.9975
1762065 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:24 | 2022-09-12 16:26 | 0.036667 | 0 | 542 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3.1588 | 0 | 0.1163 | 0 | 2.3519 | 0 | 0 | 5.627
1762066 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835037/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:31 | 2022-09-12 16:58 | 0.45167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 1.4132 | 0 | 0 | 6.3872
2047343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657506/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:44 | 2022-09-12 18:14 | 1.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726
1762069 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:48 | 2022-09-12 16:51 | 0.047222 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.2671 | 25.5302 | 0 | 1.7578 | 1.6301 | 0 | 0 | 32.1852
11286733 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332739/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:01 | 2022-09-12 17:25 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4893
1762038 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700602/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:06 | 2022-09-12 18:13 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6457 | 14.9809 | 22.3594 | 0 | 43.986
1762071 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:15 | 2022-09-12 17:23 | 0.12389 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 74.5851 | 0 | 4.6756 | 0 | 0 | 0 | 79.372
1762072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782059/DM3/23>>(782059)SANAYİ/RUŞENLER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:16 | 2022-09-12 21:12 | 3.9258 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 50.652 | 0 | 0 | 0 | 371.1526 | 0 | 0 | 421.8046
1762073 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:26 | 2022-09-12 17:30 | 0.073333 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.0359 | 0 | 0 | 0 | 6.5015 | 0 | 0 | 13.5374
1762075 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:33 | 2022-09-12 17:39 | 0.093056 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4811 | 0 | 0.6003 | 0 | 0 | 0 | 20.0814
2047367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807881/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:40 | 2022-09-12 17:55 | 0.25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 6.6826
1762077 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705712/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:41 | 2022-09-12 18:12 | 0.51639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9299 | 0 | 0 | 0 | 1.9299
1762081 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431155/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:50 | 2022-09-12 19:02 | 1.2064 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0255 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | 14.1682
1762040 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73525/DM12_TR14 NOLU TRAFO İSTASYONU | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:54 | 2022-09-12 23:07 | 5.2189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 0 | 0 | 117.1579 | 0.6448 | 0 | 0 | 119.8371
1762101 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333015/44590 GÜNGÖRMEZ TR 5 ELMALI TAR. ÇIKIŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 18:05 | 2022-09-12 18:50 | 0.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9763 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 3.3683
11286790 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375549/PAŞAKÖY DM >>(375549) AG DİREK C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 18:15 | 2022-09-12 18:25 | 0.16667 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1155 | 0 | 0.1632 | 0 | 2.7116 | 0 | 0 | 3.9903
1762104 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 18:29 | 2022-09-12 18:35 | 0.1025 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 29.0488 | 0 | 0 | 0 | 18.7855 | 0 | 0 | 47.8343
1762085 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430843/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 19:14 | 2022-09-12 20:35 | 1.3431 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0289
2047344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309771/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 19:15 | 2022-09-12 19:16 | 0.016667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0 | 0 | 0.3669
1762113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431038/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 20:05 | 2022-09-12 21:44 | 1.6519 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.908 | 0 | 0 | 0 | 0.3435 | 0 | 0 | 12.2515
1762117 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450343/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 20:25 | 2022-09-12 21:15 | 0.83222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873
1762122 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 22:31 | 2022-09-12 22:31 | 0.0080556 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0314 | 0.5032 | 0 | 0.0021 | 0.9133 | 0.1977 | 0 | 0 | 1.6477
1762097 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104915/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 22:46 | 2022-09-12 23:20 | 0.57278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 4.3586
1762098 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 570393/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 22:49 | 2022-09-12 23:51 | 1.0386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9762 | 0 | 0 | 0 | 0.7538 | 0 | 0 | 1.73
3017987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779193/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779193)ÖNERLER MAH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 00:02 | 2022-09-13 02:13 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 1.4187
1762126 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 02:49 | 2022-09-13 03:47 | 0.97194 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 22.8391 | 0 | 0 | 4.4149 | 7.7392 | 34.1296 | 0 | 69.1228
1762127 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 02:50 | 2022-09-13 03:47 | 0.95528 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 22.6195 | 0 | 0 | 4.3905 | 7.701 | 33.9499 | 0 | 68.6609
1762128 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700570/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 03:20 | 2022-09-13 03:40 | 0.33778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0 | 34.7944 | 6.8121 | 7.3112 | 0 | 50.2688
11286848 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790643/80280 NOLU DM(K-23 ŞÖF-DER)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 05:11 | 2022-09-13 05:38 | 0.45 | 0 | 1567 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 97.1651 | 0 | 0.0616 | 0 | 37.9701 | 0 | 0 | 135.1968
1762129 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 05:13 | 2022-09-13 05:18 | 0.085556 | 0 | 997 | 20 | 14 | 20 | 251 | 1 | 0 | 0 | 10.1954 | 15.4467 | 0.7227 | 7.452 | 5.1556 | 0.0689 | 0 | 39.0413
1762131 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502465/Mrç. SUBAŞI TR2 C-DEREBOYU SOK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 07:00 | 2022-09-13 08:30 | 1.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7309
1762132 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 07:15 | 2022-09-13 07:18 | 0.046944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925
1762142 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432833/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 07:50 | 2022-09-13 09:56 | 2.0961 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9137 | 0 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 8.7021
1762135 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 07:53 | 2022-09-13 07:55 | 0.035833 | 2 | 20 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.0672 | 0.0932 | 0.0691 | 0 | 1.2935 | 0.2856 | 0 | 0 | 1.8086
1762136 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25835/25845 NOLU TRAFO YAYLAKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 08:08 | 2022-09-13 08:54 | 0.76667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8236 | 0 | 0 | 0 | 2.4711 | 0 | 0 | 11.2947
3018005 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 28239426/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 08:31 | 2022-09-13 18:17 | 9.7667 | 1 | 1357 | 0 | 1 | 8 | 199 | 0 | 2 | 13.27 | 2337.3929 | 0 | 5.3462 | 820.7866 | 1877.8227 | 0 | 258.3134 | 5312.9318
1762139 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 08:31 | 2022-09-13 08:50 | 0.31528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9888 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 1.1016
1762162 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 08:54 | 2022-09-13 09:28 | 0.55278 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7475 | 0 | 0.2218 | 0 | 0 | 0 | 205.9693
1762163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 08:58 | 2022-09-13 09:04 | 0.095278 | 2 | 231 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.1715 | 4.6963 | 0.6137 | 0.0546 | 2.5117 | 3.1775 | 0 | 0 | 11.2253
3017983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-13 18:58 | 9.9667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 8 | 0 | 7.6726 | 0 | 13.7326 | 0 | 1411.2226 | 132.9482 | 8353.0174 | 0 | 9918.5934
3018007 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335211/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-13 13:57 | 4.95 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1731 | 0 | 0 | 0 | 10.6975 | 0 | 0 | 32.8706
3018002 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 437429/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 14:01 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.2104 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 36.2325
3018008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 17:51 | 8.8333 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 174.4989 | 0 | 4.9389 | 0 | 368.1989 | 0 | 0 | 547.6367
3018009 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885505/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 11:53 | 2.8667 | 4 | 627 | 5 | 4 | 11 | 103 | 1 | 2 | 20.4925 | 285.4443 | 23.3448 | 2.2915 | 66.3202 | 200.2641 | 55.0303 | 83.4077 | 736.5954
3017990 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825731/Uzk. B-CAMİİ TARAFI BARAJ YOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 15:01 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9392 | 0 | 0 | 0 | 13.5997 | 0 | 0 | 26.5389
3017954 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:02 | 2022-09-13 17:20 | 8.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.5112 | 0 | 0 | 35.2468 | 10.0411 | 0 | 0 | 100.7991
1762144 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866908/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:03 | 2022-09-13 10:19 | 1.2642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4644
1762166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:15 | 2022-09-13 09:18 | 0.044722 | 1 | 557 | 0 | 1 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0.0353 | 4.7731 | 0 | 0.0187 | 1.628 | 1.3108 | 0 | 0 | 7.7659
1762167 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:15 | 2022-09-13 09:21 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.275 | 0 | 18.7816 | 0 | 35.0566
1762145 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800907/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:26 | 2022-09-13 10:14 | 0.79333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9086
10003943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:26 | 2022-09-13 19:18 | 9.8583 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 291.3964 | 0 | 0 | 0 | 195.8167 | 0 | 0 | 487.2131
3017984 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841343/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:30 | 2022-09-13 17:15 | 7.75 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7941 | 0 | 0 | 0 | 42.576 | 0 | 0 | 67.3701
5008270 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:31 | 2022-09-13 18:31 | 9 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 333.2679 | 0 | 0 | 0 | 246.3238 | 0 | 0 | 579.5917
3017960 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92712/92712 K SULUCA TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:31 | 2022-09-13 14:46 | 5.25 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 153.1725 | 0 | 0 | 0 | 50.204 | 0 | 0 | 203.3765
3017993 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KÖK | 59379/DEMİRKÖY ENH. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:31 | 2022-09-13 18:10 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7922 | 0 | 256.7922
1762169 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:32 | 2022-09-13 09:39 | 0.11528 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0498 | 4.8439 | 22.2698 | 0.0912 | 0.5702 | 4.2129 | 41.1578 | 0 | 73.1956
1762170 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:48 | 2022-09-13 10:51 | 1.0403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 7 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.6892 | 0 | 263.0719 | 0 | 645.7991 | 0 | 910.577
1762171 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:51 | 2022-09-13 09:54 | 0.046944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9975
1762172 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:57 | 2022-09-13 10:03 | 0.10528 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7776 | 0 | 0 | 0.4748 | 0.133 | 0 | 0 | 1.3854
1762147 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471038/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:59 | 2022-09-13 10:56 | 0.94667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2177 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0 | 0 | 0.3114
1762174 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 10:06 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2196 | 0 | 0 | 0 | 6.2196
1762175 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:03 | 2022-09-13 10:05 | 0.025278 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5054 | 0 | 0 | 0.1163 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.8641
1762177 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:11 | 2022-09-13 10:12 | 0.025278 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.6698 | 0 | 0 | 0 | 0.7359 | 0 | 0 | 2.4057
1762178 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414354/12590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:16 | 2022-09-13 11:54 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
1762152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788477/DTR1 ESKİ GÖÇERLER->>(788477)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:24 | 2022-09-13 11:21 | 0.94833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1411 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 7.53
2047370 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113304/18135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:31 | 2022-09-13 11:20 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0 | 0 | 0 | 22.9417 | 0 | 0 | 24.2459
2047368 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731147/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:48 | 2022-09-13 11:48 | 1 | 0 | 387 | 13 | 10 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 71.3275 | 351.0129 | 1.8372 | 15.8441 | 35.5492 | 0 | 0 | 475.5709
1762180 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863466/AHLATLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:48 | 2022-09-13 14:20 | 3.5303 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1628 | 0 | 0 | 0 | 7.6835 | 0 | 0 | 29.8463
1762182 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:55 | 2022-09-13 11:46 | 0.85222 | 0 | 756 | 15 | 12 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 121.3436 | 310.7924 | 2.9884 | 14.9502 | 68.2402 | 0 | 0 | 518.3148
1762183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:59 | 2022-09-13 11:00 | 0.01 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015419 | 0 | 3.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2453
2047348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801779/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ Z | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:07 | 2022-09-13 15:14 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5487 | 0 | 0 | 4.5487
1762184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:13 | 2022-09-13 11:37 | 0.40417 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.5193 | 0 | 0 | 0 | 8.9521 | 0 | 0 | 27.4714
1762187 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:35 | 2022-09-13 11:39 | 0.071944 | 0 | 637 | 10 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 8.6989 | 8.6919 | 0.2338 | 1.3923 | 3.1558 | 0 | 0.1109 | 22.2836
1762155 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:40 | 2022-09-13 11:48 | 0.13917 | 0 | 15 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 2.9157 | 0 | 0.8409 | 0 | 0 | 4.076
1762157 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:44 | 2022-09-13 12:05 | 0.35 | 4 | 324 | 1 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 1.839 | 19.4288 | 1.5302 | 0 | 11.3114 | 13.6516 | 0 | 0 | 47.761
1762189 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:49 | 2022-09-13 11:59 | 0.16917 | 0 | 542 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15.0019 | 0 | 0.535 | 0 | 11.2778 | 0 | 0 | 26.8147
1762158 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797930/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:51 | 2022-09-13 12:43 | 0.86806 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5578 | 0 | 0 | 0 | 2.5772 | 0 | 0 | 9.135
1762192 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 12:28 | 2022-09-13 12:49 | 0.34528 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8197 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 9.6507
1762193 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 12:28 | 2022-09-13 12:34 | 0.10611 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5101 | 0 | 0.0508 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 4.5229
1762196 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 13:22 | 2022-09-13 13:45 | 0.39111 | 0 | 268 | 1 | 0 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 16.8277 | 0.136 | 0 | 3.7503 | 8.0742 | 251.7877 | 0 | 280.5759
1762202 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430741/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 13:29 | 2022-09-13 15:23 | 1.9028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 8.377
1762203 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263390/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 13:43 | 2022-09-13 15:58 | 2.2575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3722 | 0 | 0 | 0 | 5.6232 | 0 | 0 | 8.9954
1762205 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 14:00 | 2022-09-13 14:37 | 0.61111 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.9252 | 0 | 11.3886 | 0 | 19.178 | 187.2438 | 0 | 224.7356
3017994 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770363/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 14:02 | 2022-09-13 15:00 | 0.96694 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5615 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 24.2282
1762197 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 14:19 | 2022-09-13 14:32 | 0.20417 | 0 | 424 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.8492 | 143.8305 | 0.0659 | 11.8306 | 4.6182 | 0 | 0 | 172.1944
1762200 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705712/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 14:49 | 2022-09-13 16:18 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | 0 | 4.5983
1762224 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:04 | 2022-09-13 17:46 | 2.6917 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 200.3724 | 0 | 0 | 0 | 60.046 | 0 | 0 | 260.4184
1762226 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53940/DM3-TR1 53710 DM DM3-TR19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:21 | 2022-09-13 15:31 | 0.17278 | 0 | 591 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.2836 | 0 | 0.0007 | 0.8823 | 3.2266 | 0 | 0 | 19.3932
11286834 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514640/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:30 | 2022-09-13 17:00 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706
1762227 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:33 | 2022-09-13 16:00 | 0.44722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | 0 | 0 | 0 | 4.8168 | 0 | 0 | 0 | 5.8375
1762228 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:40 | 2022-09-13 17:52 | 2.1953 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5452 | 0 | 451.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.5683
1762213 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557005/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:40 | 2022-09-13 17:13 | 1.5581 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.3187 | 0 | 0 | 0 | 7.9184 | 0 | 0 | 25.2371
1762215 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90498/90498 K YOKSULKENT TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 16:12 | 2022-09-13 17:12 | 0.99167 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7536
1762233 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798100/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 16:16 | 2022-09-13 17:36 | 1.3311 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3022 | 65.3362 | 0 | 0 | 8.1012 | 0 | 0 | 84.7396
1762216 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794507/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 16:28 | 2022-09-13 18:08 | 1.6669 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6414 | 0 | 0.1401 | 0 | 8.7599 | 0 | 0 | 21.5414
1762217 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741239/21230 C ÇIKIŞ BEYAZ BALİNA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-13 16:42 | 2022-09-13 18:46 | 2.0722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2892 | 0 | 0 | 0 | 0.9487 | 0 | 0 | 11.2379
3018001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33537/DM01/TR56 ->>(33537) DM01/57 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 17:03 | 2022-09-13 20:57 | 3.9 | 0 | 548 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 468.3471 | 0 | 0 | 839.994 | 566.7998 | 0 | 0 | 1875.1409
1762242 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268553/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:07 | 2022-09-13 18:18 | 1.1869 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.3091 | 0 | 0 | 0 | 18.7223 | 0 | 0 | 21.0314
1762238 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:14 | 2022-09-13 17:58 | 0.72528 | 0 | 513 | 1 | 2 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 77.1935 | 11.3213 | 6.5091 | 28.8079 | 29.8725 | 0 | 3.1372 | 156.8415
1762284 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:20 | 2022-09-13 17:22 | 0.028611 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.2054
1762239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:21 | 2022-09-13 18:27 | 1.1078 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6562 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 18.5002
1762240 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:22 | 2022-09-13 18:08 | 0.77139 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.7737 | 0 | 0.0293 | 40.5176 | 7.8173 | 0 | 0 | 59.1379
1762263 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706675/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:44 | 2022-09-13 19:15 | 1.52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 22.9142 | 0 | 0 | 24.1037
2047373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484601/Uzk. B-CAMİ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 18:00 | 2022-09-13 18:08 | 0.13333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0.0953 | 0 | 0 | 1.8663
1762246 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403237/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 18:13 | 2022-09-13 19:50 | 1.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
1762255 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760071/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 19:25 | 2022-09-13 21:25 | 2.0053 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.1797 | 0 | 0 | 0 | 65.7482 | 0 | 0 | 198.9279
1762279 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85170/842995 NOLU DİREK PAK TAVUK ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:01 | 2022-09-13 20:50 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 0 | 0 | 1.6193
13051692 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821007/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:06 | 2022-09-13 21:06 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0684
1762282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:16 | 2022-09-13 20:16 | 0.005 | 1 | 343 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.049 | 1.4055 | 0 | 0 | 0.9354 | 0.6975 | 0 | 0 | 3.0874
1762290 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:17 | 2022-09-13 20:22 | 0.085556 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 70 | 3 | 0 | 0.1256 | 8.4466 | 1.113 | 0.0454 | 26.5352 | 3.3582 | 49.609 | 0 | 89.233
1762259 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:37 | 2022-09-13 21:15 | 0.63333 | 0 | 127 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.8859 | 56.7713 | 0 | 4.3752 | 4.686 | 0 | 0 | 82.7184
1762260 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:53 | 2022-09-13 21:50 | 0.94389 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2969 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 0 | 0 | 12.0106
1762301 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 407999/81790-Edr.03TR-21 MİNÜBÜS DURAKLARI YANI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 21:01 | 2022-09-13 22:15 | 1.2406 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2405
1762302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300494/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 21:44 | 2022-09-13 23:13 | 1.4892 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.6599 | 0 | 0 | 0 | 5.4746 | 0 | 0 | 50.1345
1762293 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 22:41 | 2022-09-14 01:30 | 2.8183 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.4193 | 0 | 0 | 0 | 23.8899 | 0 | 0 | 73.3092
1762294 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 22:53 | 2022-09-13 23:13 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.738 | 0 | 20.8515 | 0 | 178.5895
3018011 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 01:00 | 2022-09-14 01:28 | 0.47333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.6976 | 0 | 2113.6976
1762310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764250/40400 NOLU DM / DM 42 ÇIKIŞI (764250) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 01:58 | 2022-09-14 02:07 | 0.14667 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 40.2076 | 0 | 0 | 2.3493 | 11.0532 | 0 | 0 | 53.6101
1762329 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 03:01 | 2022-09-14 03:41 | 0.67194 | 1 | 343 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1.3303 | 38.1302 | 0 | 0 | 30.0731 | 17.7883 | 0 | 0 | 87.3219
1762330 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 03:01 | 2022-09-14 03:45 | 0.72861 | 0 | 735 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.2498 | 0 | 0 | 3.4712 | 5.3838 | 0 | 0 | 89.1048
1762331 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 NOLU GAZİOĞLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 03:01 | 2022-09-14 04:20 | 1.3033 | 0 | 735 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 144.6077 | 0 | 0 | 6.2448 | 9.688 | 0 | 0 | 160.5405
1762313 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843569/81510-Edr.03TR-08 KARAAĞAÇ.İÖO BAHÇESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 06:53 | 2022-09-14 07:25 | 0.52833 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 1.3872 | 0 | 0.4019 | 0 | 0 | 2.1241
1762336 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:13 | 2022-09-14 07:32 | 0.30833 | 6 | 717 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0.9277 | 31.9659 | 0 | 0 | 71.997 | 12.4788 | 143.1086 | 0.6415 | 261.1195
1762337 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:14 | 2022-09-14 07:40 | 0.43972 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.843 | 0 | 0.0117 | 17.5844 | 3.0653 | 0 | 0 | 25.5044
1762339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:24 | 2022-09-14 08:01 | 0.60222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 120.1509 | 0 | 3380.1163 | 0 | 3500.7272
1762340 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:35 | 2022-09-14 07:48 | 0.21694 | 1 | 1824 | 7 | 10 | 16 | 208 | 7 | 0 | 0.0819 | 54.2495 | 22.7449 | 0.5014 | 80.4577 | 20.9747 | 628.9512 | 0 | 807.9613
1762314 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432573/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:49 | 2022-09-14 09:54 | 2.0842 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6135 | 0 | 0 | 0 | 0.5244 | 0 | 0 | 17.1379
1762315 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:00 | 2022-09-14 09:17 | 1.2783 | 0 | 398 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 152.7267 | 0 | 2.3973 | 0 | 58.1502 | 0 | 0 | 213.2742
1762342 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:09 | 2022-09-14 08:11 | 0.033333 | 0 | 415 | 7 | 2 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2.2887 | 1.7456 | 0.0859 | 1.3713 | 1.5138 | 0 | 0 | 7.0053
1762316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376378/DTR-1 DEREGÜN. ->> (376378) AG SLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:11 | 2022-09-14 09:33 | 1.3736 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6266 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 6.9271
1762343 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:12 | 2022-09-14 08:59 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8233 | 0 | 2740.8845 | 0 | 2763.7078
1762344 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806350/ 92150 NOLU DM Y.MUHACIR TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:16 | 2022-09-14 08:36 | 0.33167 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23.543 | 0 | 0.1923 | 0 | 11.5978 | 0 | 0 | 35.3331
3017995 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 08:30 | 2022-09-14 13:15 | 4.75 | 0 | 3662 | 0 | 0 | 4 | 453 | 2 | 1 | 0 | 3139.3796 | 0 | 0 | 98.7925 | 1306.1385 | 594.2925 | 12.3781 | 5150.9812
1762346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:31 | 2022-09-14 08:43 | 0.19694 | 1 | 557 | 0 | 1 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0.1397 | 18.8775 | 0 | 0.068 | 5.6914 | 4.5429 | 0 | 0 | 29.3195
1762318 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:37 | 2022-09-14 09:10 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4583 | 0 | 0 | 0 | 0.4583
1762349 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:48 | 2022-09-14 08:49 | 0.011944 | 5 | 892 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 0.2162 | 2.5138 | 6.8788 | 0.037 | 0.758 | 1.0443 | 0.8488 | 0 | 12.2969
1762319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38763/Y.KUTES DM>>(38763)EKOLOJİ.ENERJİ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:49 | 2022-09-14 09:25 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.3846 | 0 | 593.3846
3017998 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887482/EVRENCİK-SERGEN ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:01 | 2022-09-14 15:01 | 6 | 6 | 1119 | 4 | 8 | 11 | 155 | 1 | 0 | 11.0048 | 1081.9721 | 11.8203 | 22.1371 | 604.5694 | 615.1735 | 33.1096 | 0 | 2379.7868
5008258 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701284/18960 YENİCE ARITMA DM KÖSEİLYAS DM ÇIKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:01 | 2022-09-14 17:01 | 8 | 1 | 1823 | 2 | 15 | 13 | 244 | 0 | 1 | 20.9437 | 2923.1601 | 155.62 | 81.1464 | 1212.6984 | 1395.1146 | 0 | 10.8254 | 5799.5086
10003924 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784688/OSMANLI DTR>>(370428)AG -D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:06 | 2022-09-14 18:44 | 9.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0965 | 0 | 0 | 8.0965
1762361 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232583/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:12 | 2022-09-14 11:35 | 2.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8099
3017956 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:13 | 2022-09-14 17:51 | 8.6333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.8279 | 0 | 0 | 37.6668 | 10.7406 | 0 | 0 | 110.2353
5008259 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773426/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:13 | 2022-09-14 18:13 | 9 | 0 | 320 | 2 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 591.4041 | 528.0765 | 29.0121 | 0 | 449.1579 | 0 | 0 | 1597.6506
3017996 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 203729/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:14 | 2022-09-14 12:00 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4103 | 0 | 0.4404 | 0 | 26.3894 | 0 | 0 | 27.2401
3018010 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91200/ 91350 NOLU DT TR2-11 STAD ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:15 | 2022-09-14 14:15 | 5 | 1 | 7019 | 3 | 2 | 9 | 274 | 2 | 0 | 12.4987 | 6410.5542 | 72.0243 | 3.8332 | 845.3005 | 1601.884 | 2634.243 | 0 | 11580.3379
1762354 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:22 | 2022-09-14 11:00 | 1.625 | 1 | 1226 | 0 | 6 | 2 | 176 | 0 | 0 | 21.1885 | 372.4662 | 0 | 3.1536 | 8.7962 | 176.0691 | 0 | 0 | 581.6736
1762366 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862753/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:28 | 2022-09-14 12:12 | 2.7261 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 134.8239 | 0 | 0.131 | 0 | 38.1139 | 0 | 0 | 173.0688
3018000 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852246/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:30 | 2022-09-14 14:58 | 5.4667 | 1 | 238 | 0 | 0 | 4 | 32 | 1 | 0 | 116.0035 | 216.719 | 0 | 0 | 376.1904 | 133.9486 | 1474.9958 | 0 | 2317.8573
5008267 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:31 | 2022-09-14 18:25 | 8.9 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 176.4279 | 0 | 0 | 0 | 122.89 | 0 | 0 | 299.3179
3017997 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 123953/80095-Edr.DM12-TR08 TRAFONUN B ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:31 | 2022-09-14 16:31 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2163 | 0 | 0 | 0 | 14.922 | 0 | 0 | 35.1383
1762360 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813251/94428 NOLU DT İBRİKTEPE TR6 -7-8ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:33 | 2022-09-14 10:40 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.3464 | 0 | 561.3464
1762381 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:37 | 2022-09-14 09:43 | 0.10472 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.1131 | 0 | 0 | 1.2486
1762384 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266136/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:37 | 2022-09-14 10:35 | 0.96333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3168 | 0 | 0 | 0 | 0.7444 | 0 | 0 | 3.0612
1762382 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:41 | 2022-09-14 12:53 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.0279 | 42.9146 | 17397.7901 | 0 | 18103.7326
1762369 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41310/41390 DM 4/1 - KAPAKLI DM 3/2 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:55 | 2022-09-14 11:43 | 1.8081 | 0 | 4029 | 0 | 0 | 2 | 589 | 0 | 1 | 0 | 1251.9308 | 0 | 0 | 97.6646 | 493.4534 | 0 | 29.6228 | 1872.6716
1762388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432498/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:02 | 2022-09-14 10:30 | 0.46139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4546 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 2.7306
1762392 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:13 | 2022-09-14 10:14 | 0.011667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 0.2763 | 0.1902 | 0.2541 | 0.101 | 1.1763
11286939 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786260/DTR-3 BAKIRCA ->> (786260) AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:16 | 2022-09-14 11:16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4544 | 0 | 0 | 0 | 0.3216 | 0 | 0 | 0.776
1762393 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:22 | 2022-09-14 10:37 | 0.24222 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2201 | 148.5804 | 0 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 158.4426
1762370 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765086/43170 NOLU DM / SEFAALAN RECLOSER ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:25 | 2022-09-14 10:55 | 0.5 | 6 | 4552 | 5 | 28 | 23 | 795 | 5 | 0 | 2.11 | 441.2703 | 5.8414 | 6.0422 | 120.3295 | 321.2049 | 612.9322 | 0 | 1509.7305
1762376 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41595/İNNO DM - DM 15 RİNG | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:34 | 2022-09-14 13:20 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5411 | 0 | 0 | 21.5411
11286940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266136/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:41 | 2022-09-14 12:41 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9972 | 0 | 0 | 0 | 1.6597 | 0 | 0 | 6.6569
1762374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302931/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:41 | 2022-09-14 13:08 | 2.4531 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 122.4115 | 0 | 0 | 0 | 77.4292 | 0 | 0 | 199.8407
2047353 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483661/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:45 | 2022-09-14 11:30 | 0.75 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6576 | 0 | 0.0158 | 0 | 2.5473 | 0 | 0 | 9.2207
1762398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:46 | 2022-09-14 11:07 | 0.36333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 5 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 27.8186 | 9.9111 | 10.1747 | 48.0148
1762401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:48 | 2022-09-14 13:06 | 2.2919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278
1762400 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:54 | 2022-09-14 10:56 | 0.028889 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.2042 | 16.1459 | 0 | 1.1475 | 1.0278 | 0 | 0 | 20.5254
11286935 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623000/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:56 | 2022-09-14 11:50 | 0.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2423 | 0 | 0 | 0 | 0.8206 | 0 | 0 | 5.0629
1762403 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862533/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 11:05 | 2022-09-14 13:11 | 2.0944 | 0 | 196 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.3736 | 217.5735 | 4.5093 | 3.9644 | 25.5458 | 0 | 0 | 324.9666
1762406 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 11:18 | 2022-09-14 12:05 | 0.77917 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32.6755 | 0 | 1.3837 | 0 | 18.1707 | 0 | 0 | 52.2299
1762408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 11:29 | 2022-09-14 11:37 | 0.12639 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.1753 | 0 | 0.4814 | 0 | 17.6191 | 0.9053 | 0 | 20.1811
1762378 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41650/41650 DM01/TR 01A - DM 25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 11:48 | 2022-09-14 12:11 | 0.37639 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 50 | 6 | 3 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 37.9659 | 107.8604 | 522.6766 | 46.2551 | 716.296
3018021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 1050799/DM1/5>>(365029) AG ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 12:01 | 2022-09-14 13:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1018
11286946 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553700/52031 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:02 | 2022-09-14 12:14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2527
1762410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:11 | 2022-09-14 12:58 | 0.78083 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 7 | 63 | 0 | 28.516 | 0 | 0 | 25.7742 | 814.4248 | 4228.4868 | 559.7909 | 5656.9927
13051699 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:16 | 2022-09-14 12:26 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3563 | 0 | 2.039 | 0 | 8.3953
1762411 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:17 | 2022-09-14 12:23 | 0.10611 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.3735 | 0 | 0.011 | 0 | 1.3891 | 0 | 0 | 6.7736
3017999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31008/DM1/005 ALİPAŞA-Ç.EMEÇ BLV | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 12:32 | 2022-09-14 13:32 | 1 | 1 | 5353 | 0 | 1 | 3 | 685 | 0 | 1 | 0.8971 | 1916.0501 | 0 | 0.541 | 206.4224 | 739.7847 | 0 | 1.4524 | 2865.1477
1762380 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100356/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:51 | 2022-09-14 18:48 | 5.9503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0.3623 | 0 | 0 | 1.9896
1762415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:54 | 2022-09-14 12:59 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.824 | 0 | 15.824
1762421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432505/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 13:04 | 2022-09-14 14:41 | 1.61 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9373 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 8.9396
3018022 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21510/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 13:33 | 2022-09-14 15:33 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30.0898 | 0 | 0 | 0 | 11.6312 | 0 | 32.8701 | 74.5911
1762424 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852179/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 13:49 | 2022-09-14 15:20 | 1.5172 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.6844 | 0 | 0.0029 | 0 | 9.7933 | 0 | 0 | 41.4806
2047354 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483661/Uzk. C-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 14:56 | 0.93333 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0.0213 | 0 | 3.3142 | 0 | 0 | 10.7455
1762420 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658692/73110 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:03 | 2022-09-14 15:24 | 1.3561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0 | 0 | 1.75
1762442 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550666/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:10 | 2022-09-14 15:57 | 1.7806 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.6544 | 0 | 0.6258 | 0 | 12.7091 | 0 | 0 | 42.9893
11286954 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514270/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:10 | 2022-09-14 14:30 | 0.33333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 4.7619
1762426 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267798/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:27 | 2022-09-14 15:34 | 1.1217 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.7878 | 0 | 0 | 0 | 15.1914 | 0 | 0 | 19.9792
11286955 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771213/43170 NOLU DM / SEFAALAN RECLOSER ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:28 | 2022-09-14 15:29 | 1.0167 | 0 | 715 | 2 | 5 | 5 | 215 | 3 | 0 | 0 | 138.7654 | 2.6831 | 2.1826 | 39.607 | 130.2706 | 140.4997 | 0 | 454.0084
1762443 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601103/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:28 | 2022-09-14 16:48 | 2.3367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0.2293 | 0 | 0 | 2.1507
1762429 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DM4/11>>(783459) CEMAL G.BLV AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:39 | 2022-09-14 17:21 | 2.6953 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5152 | 0 | 0 | 0 | 19.1961 | 0 | 0 | 74.7113
1762430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432733/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:50 | 2022-09-14 15:51 | 1.0167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6375 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 14.8676
1762434 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:08 | 2022-09-14 17:06 | 0.95833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0043 | 0 | 0 | 9.0638 | 4.6975 | 0 | 0 | 48.7656
1762455 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:10 | 2022-09-14 16:15 | 0.073611 | 0 | 134 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.3003 | 17.8919 | 1.3841 | 0.8646 | 0.5905 | 1.4618 | 0 | 24.4932
1762456 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:12 | 2022-09-14 16:14 | 0.0475 | 0 | 253 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0.0346 | 0 | 1.7482 | 0 | 0 | 4.6078
1762457 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:12 | 2022-09-14 16:14 | 0.044167 | 11 | 966 | 13 | 11 | 12 | 107 | 3 | 0 | 0.2024 | 11.923 | 18.8763 | 0.25 | 3.4051 | 5.2941 | 3.2958 | 0 | 43.2467
1762436 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432541/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:14 | 2022-09-14 16:56 | 0.70611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4787
1762459 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145874/25120NOLU TRAFO AŞAĞI KOL ÇIKIŞI D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:14 | 2022-09-14 18:00 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5825 | 0 | 0 | 5.5825
1762460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:17 | 2022-09-14 16:19 | 0.030278 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3036 | 0 | 68.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3538
1762462 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:23 | 2022-09-14 16:28 | 0.071667 | 0 | 637 | 10 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 9.478 | 9.7571 | 0.262 | 1.4039 | 3.2173 | 0 | 0.1037 | 24.222
1762481 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:57 | 2022-09-14 17:39 | 0.695 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.0742 | 15.4476 | 8.2422 | 0 | 0 | 4.0774 | 0 | 0 | 29.8414
1762467 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:59 | 2022-09-14 18:11 | 1.2075 | 0 | 382 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 101.5058 | 0 | 3.572 | 0 | 38.6714 | 0 | 0 | 143.7492
11286977 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765645/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:59 | 2022-09-14 17:25 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 0.6769 | 0 | 0 | 0.9176
11286984 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:00 | 2022-09-14 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0193 | 12.8534 | 4887.7891 | 0 | 5098.6618
1762482 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129084/DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:17 | 2022-09-14 18:05 | 0.80056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912
1762468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:20 | 2022-09-14 17:27 | 0.10528 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5588
1762470 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:32 | 2022-09-14 17:37 | 0.099444 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0332 | 0 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 39.0765
1762483 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:33 | 2022-09-14 18:23 | 0.83361 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1956 | 2.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8002
1762471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:36 | 2022-09-14 17:42 | 0.094722 | 2 | 231 | 1 | 1 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0.1645 | 4.5092 | 0.5497 | 0.049 | 2.3621 | 3.132 | 0 | 0 | 10.7665
11286996 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333479/43244 TR 30 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:58 | 2022-09-14 18:33 | 0.58333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989
1762476 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 18:17 | 2022-09-14 18:23 | 0.1 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.2494 | 8.0292 | 1.5973 | 0 | 3.813 | 3.7265 | 19.8831 | 0 | 37.2985
1762479 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630823/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 18:49 | 2022-09-14 19:35 | 0.76667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2644 | 0 | 0 | 0 | 3.0152 | 0 | 0 | 21.2796
1762501 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 19:12 | 2022-09-14 19:15 | 0.059167 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 | 0 | 0.0194 | 0 | 0.2069 | 0 | 0 | 0.4932
1762502 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 19:19 | 2022-09-14 20:43 | 1.3925 | 0 | 243 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 58.0715 | 0 | 0 | 19.6838 | 29.0133 | 0 | 0 | 106.7686
1762504 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1064013/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 19:25 | 2022-09-14 20:36 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7364 | 0 | 0 | 8.7364
1762506 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765662/43240 NOLU DM / DM 1/21 A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 19:41 | 2022-09-14 20:30 | 0.81667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2503 | 0 | 0 | 0 | 8.9821 | 0 | 0 | 35.2324
1762508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 20:07 | 2022-09-14 21:48 | 1.6767 | 1 | 139 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3.4521 | 199.7249 | 42.6033 | 0.6661 | 138.4115 | 9.5248 | 490.9931 | 0 | 885.3758
1762509 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530132/84006-LPaş.TR-2 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 20:22 | 2022-09-14 22:00 | 1.6397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 3.1796 | 0 | 0 | 4.6775
3018013 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 21:00 | 2022-09-14 23:20 | 2.3333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 996 | 7 | 63 | 0 | 23.4221 | 0 | 0 | 57.5965 | 1706.9179 | 7690.3172 | 823.1577 | 10301.4114
1762516 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112686/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 21:19 | 2022-09-14 22:13 | 0.89194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6287 | 0 | 0 | 0 | 0.7512 | 0 | 0 | 5.3799
2047358 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103012/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 03:44 | 2022-09-15 03:54 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0 | 1.2883
1762523 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 04:25 | 2022-09-15 04:28 | 0.048611 | 0 | 296 | 0 | 6 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0.0318 | 0.4268 | 0.3512 | 24.7942 | 0 | 27.0883
1762524 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 04:34 | 2022-09-15 04:40 | 0.10583 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 1.3313 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 6.4931
1762527 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 06:58 | 2022-09-15 07:02 | 0.059167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1601 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 | 0.1743
1762528 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 06:59 | 2022-09-15 07:13 | 0.24889 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 | 101.7039 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 108.6757
1762533 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 07:30 | 2022-09-15 07:31 | 0.024444 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 1.8337
1762534 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 07:44 | 2022-09-15 07:53 | 0.14444 | 0 | 299 | 12 | 6 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.2189 | 7.7688 | 0.2646 | 1.1953 | 2.5753 | 0 | 0 | 20.0229
1762536 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92402/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 07:58 | 2022-09-15 09:43 | 1.7522 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.9479 | 0 | 2.5056 | 0 | 36.2308 | 0 | 0 | 99.6843
1762539 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:17 | 2022-09-15 08:19 | 0.026389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 | 0 | 0.0721 | 0 | 0 | 0 | 0.2532
1762540 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:25 | 2022-09-15 08:50 | 0.4225 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7156 | 14.8473 | 0.2214 | 3.5728 | 0.7921 | 0 | 0 | 26.1492
1762561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:29 | 2022-09-15 08:33 | 0.064444 | 6 | 723 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0.2428 | 8.4559 | 0 | 0 | 18.572 | 3.4804 | 42.5701 | 0.1829 | 73.5041
1762562 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:30 | 2022-09-15 08:36 | 0.10528 | 0 | 415 | 7 | 2 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6.701 | 5.334 | 0.2625 | 4.0285 | 4.5064 | 0 | 0 | 20.8324
3018023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761702/42145 NOLU DM / TR 5 ÇIKIŞI (761702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 08:30 | 2022-09-15 10:56 | 2.4167 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81.4003 | 0 | 0 | 0 | 126.5378 | 0 | 0 | 207.9381
1762565 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261656/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:41 | 2022-09-15 10:02 | 1.345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2969
1762567 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:58 | 2022-09-15 09:05 | 0.12472 | 0 | 741 | 2 | 1 | 5 | 151 | 1 | 1 | 0 | 16.8925 | 2.3866 | 0.0049 | 2.4659 | 8.3058 | 2.2603 | 0.2958 | 32.6118
1762568 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:59 | 2022-09-15 14:55 | 5.9344 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 13.4031 | 431.5041 | 111.0968 | 0 | 254.0888 | 244.6124 | 1515.4635 | 0 | 2570.1687
3018041 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/OSMANLI DTR>>(370428)AG -D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 18:53 | 9.8725 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 256.3373 | 0 | 0 | 0 | 165.7305 | 0 | 0 | 422.0678
5008260 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701284/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:01 | 2022-09-15 17:01 | 8 | 1 | 1823 | 2 | 15 | 13 | 244 | 0 | 1 | 20.278 | 2830.2357 | 158.9895 | 82.9046 | 1191.3164 | 1366.0773 | 0 | 10.4996 | 5660.3011
3018025 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721860/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:01 | 2022-09-15 15:46 | 6.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3449 | 0 | 0 | 0 | 5.2048 | 0 | 0 | 29.5497
3018024 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 561912/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:02 | 2022-09-15 15:01 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7019
1762546 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786241/V.MEŞE DTR5->>(786241)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:03 | 2022-09-15 11:04 | 2.0114 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1375 | 0 | 0 | 0 | 9.1374 | 0 | 0 | 18.2749
1762571 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:05 | 2022-09-15 09:10 | 0.088611 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0 | 17.1266 | 0.9474 | 175.1982 | 0 | 195.5805
3018016 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710171/24700 NOLU DM ŞALGAMLI KÖK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:05 | 2022-09-15 15:05 | 6 | 0 | 488 | 0 | 8 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 621.1563 | 0 | 32.9856 | 0 | 511.5585 | 0 | 85.5682 | 1251.2686
1762572 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:08 | 2022-09-15 09:10 | 0.033333 | 20 | 1925 | 7 | 6 | 25 | 466 | 0 | 7 | 1.6682 | 10.5751 | 1.2882 | 0.0733 | 10.6515 | 8.7744 | 0 | 3.2129 | 36.2436
3018014 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770116/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:21 | 2022-09-15 12:21 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1014 | 0 | 0 | 0 | 0.1059 | 0 | 0 | 18.2073
3018027 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720577/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:21 | 2022-09-15 18:06 | 8.75 | 0 | 939 | 0 | 2 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1464.4659 | 0 | 6.182 | 1307.867 | 667.2278 | 0 | 0 | 3445.7427
1762577 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532130/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:22 | 2022-09-15 10:54 | 1.5253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 4.2103
1762548 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:24 | 2022-09-15 10:48 | 1.3944 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.6331 | 0 | 2.6944 | 0 | 30.492 | 0 | 0 | 88.8195
3018017 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803098/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:25 | 2022-09-15 14:25 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4108 | 0 | 0 | 0 | 19.464 | 0 | 0 | 57.8748
3018026 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:27 | 2022-09-15 12:27 | 3.0003 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4.7739 | 8.465 | 4.1841 | 0 | 548.4697 | 55.651 | 0 | 0 | 621.5437
3018028 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400168/83522 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:29 | 2022-09-15 17:31 | 8.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 113.4843 | 0 | 0 | 0 | 42.624 | 0 | 0 | 156.1083
3018018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782059/DM3/23>>(782059)SANAYİ/RUŞENLER | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:35 | 2022-09-15 12:35 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 35.9724 | 0 | 0 | 0 | 308.4801 | 0 | 0 | 344.4525
2047360 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13538759/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:40 | 2022-09-15 12:30 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 0 | 4.5222
1762581 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:52 | 2022-09-15 09:58 | 0.093611 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.1274 | 8.565 | 1.9673 | 0.0802 | 36.0608 | 4.3564 | 94.1439 | 0 | 145.301
1762549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55830/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:53 | 2022-09-15 10:31 | 0.63333 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2.9993 | 11.382 | 45.1324 | 0.8581 | 4.8612 | 3.6237 | 0 | 0 | 68.8567
3018015 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721703/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:58 | 2022-09-15 13:58 | 4 | 0 | 741 | 2 | 1 | 5 | 151 | 1 | 1 | 0 | 538.2446 | 71.1477 | 0.1455 | 85.0504 | 290.0961 | 75.4053 | 9.9515 | 1070.0411
1762586 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 10:27 | 2022-09-15 10:30 | 0.048889 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0.931 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 3.8298
1762587 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21446/ULUMAN KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 10:27 | 2022-09-15 10:28 | 0.020556 | 0 | 297 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.8155 | 0.3103 | 0 | 0 | 0.4805 | 0 | 0 | 1.6063
3018019 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761818/42100 NOLU DM /DM 6/21 RİNG (761818) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 10:30 | 2022-09-15 15:20 | 4.8333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 6 | 59 | 3 | 2 | 0 | 174.7535 | 0 | 0 | 333.201 | 376.8001 | 457.2977 | 198.542 | 1540.5943
1762589 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 10:35 | 2022-09-15 10:40 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9606 | 0 | 0 | 0 | 4.9606
2047382 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333347/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 10:52 | 2022-09-15 12:30 | 1.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7001 | 0 | 0 | 0 | 3.2522 | 0 | 0 | 6.9523
11287051 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450220/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:00 | 2022-09-15 11:34 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3286 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.9486
1762592 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:02 | 2022-09-15 11:34 | 0.52833 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 9 | 242 | 1 | 0 | 0 | 157.521 | 6.1295 | 8.6421 | 281.0466 | 80.0496 | 131.0323 | 0 | 664.4211
1762593 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786241/BOYNER DM >>(788950) ÇİÇEK TEKS ÇKŞ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:17 | 2022-09-15 14:35 | 3.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3347 | 0 | 595.0496 | 0 | 603.3843
1762594 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:24 | 2022-09-15 11:27 | 0.051389 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.2393 | 0.9076 | 3.5757 | 0.068 | 0.3943 | 0.2939 | 0 | 0 | 5.4788
1762595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114916/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:29 | 2022-09-15 12:45 | 1.2606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0 | 0 | 1.774
1762596 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:35 | 2022-09-15 11:41 | 0.10389 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.4683 | 1.8724 | 0 | 0 | 2.0359 | 0 | 0 | 8.3766
1762556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:03 | 2022-09-15 14:19 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3028 | 0 | 0 | 0 | 2.3028
2047376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:06 | 2022-09-15 12:36 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4702 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 0 | 0 | 6.7938
1762600 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820806/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:23 | 2022-09-15 12:36 | 0.21667 | 1 | 5884 | 63 | 19 | 13 | 523 | 0 | 1 | 0.3476 | 173.9874 | 167.6587 | 4.4442 | 40.0737 | 120.011 | 0 | 2.0992 | 508.6218
1762601 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:28 | 2022-09-15 12:32 | 0.058056 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.0794 | 0.1408 | 0.0638 | 0 | 9.1938 | 0.9476 | 0 | 0 | 10.4254
11287036 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621524/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:31 | 2022-09-15 13:00 | 0.48667 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.3464 | 0 | 0 | 2.9279
1762558 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 13491481/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:53 | 2022-09-15 16:49 | 3.9392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7091 | 0 | 0 | 0 | 34.4243 | 0 | 0 | 53.1334
3018020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 13:00 | 2022-09-15 18:11 | 5.1833 | 0 | 871 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 752.0591 | 0 | 0 | 178.4872 | 357.6281 | 12.2754 | 26.3646 | 1326.8144
3018029 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720582/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 13:01 | 2022-09-15 14:00 | 0.99056 | 0 | 268 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 45.059 | 0.3607 | 0 | 1.6253 | 20.2526 | 630.1132 | 0 | 697.4108
1762560 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117222/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:11 | 2022-09-15 17:18 | 4.1206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 1.7631
1762623 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:21 | 2022-09-15 14:20 | 0.98639 | 0 | 118 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.1757 | 0 | 14.795 | 0 | 6.8444 | 0 | 0 | 37.8151
1762557 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 532130/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-15 14:30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 1.5963 | 0 | 0 | 2.8362
1762624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1802292/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:45 | 2022-09-15 16:02 | 2.2767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5082 | 0 | 0 | 0 | 6.0266 | 0 | 0 | 7.5348
1762605 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:46 | 2022-09-15 14:16 | 0.50139 | 4 | 1394 | 13 | 27 | 15 | 368 | 3 | 1 | 34.2326 | 141.3232 | 99.9061 | 33.5282 | 271.9399 | 132.994 | 46.1473 | 1.636 | 761.7073
1762626 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434554/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:03 | 2022-09-15 15:09 | 1.1025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5827
1762607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:06 | 2022-09-15 14:09 | 0.045833 | 0 | 655 | 0 | 11 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5.897 | 0 | 0.2377 | 2.2289 | 4.3934 | 0 | 0 | 12.757
1762608 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:12 | 2022-09-15 14:14 | 0.027778 | 0 | 587 | 1 | 13 | 4 | 165 | 1 | 0 | 0 | 2.8881 | 0.0801 | 0.5977 | 3.4619 | 3.8949 | 4.8567 | 0 | 15.7794
2047383 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447639/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:18 | 2022-09-15 17:18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0473 | 0 | 0 | 9.0473
1762612 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:26 | 2022-09-15 18:00 | 3.5692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7431 | 0 | 0 | 2.3901 | 0 | 0 | 32.1332
11287070 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129408/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:36 | 2022-09-15 15:50 | 1.2347 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8589
1762617 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 15:05 | 2022-09-15 15:10 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8321 | 0 | 15.8686 | 0 | 55.7007
1762641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118899/15455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 15:24 | 2022-09-15 17:34 | 2.1658 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4635
1762644 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 15:50 | 2022-09-15 16:05 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1629 | 0 | 757.4597 | 0 | 764.6226
1762648 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/95900 E DARDANEL KÖK FERRE KÖK | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:06 | 2022-09-15 16:32 | 0.42667 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4104 | 299.281 | 0 | 17.6303 | 0 | 0 | 0 | 317.3217
1762649 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817461/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:07 | 2022-09-15 18:25 | 2.2958 | 1 | 1004 | 57 | 0 | 7 | 185 | 8 | 0 | 35.1026 | 662.3275 | 1226.3936 | 0 | 314.8849 | 299.9602 | 2922.5554 | 0 | 5461.2242
1762633 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114525/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:10 | 2022-09-15 18:24 | 2.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729
2047384 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733345/24705 NOLU ŞALGAMLI TR-1 GEN BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:14 | 2022-09-15 20:14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1879
1762634 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266729/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:16 | 2022-09-15 19:48 | 3.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1894 | 0 | 0 | 5.1894
1762655 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431075/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:59 | 2022-09-15 18:52 | 1.8797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8435 | 0 | 0 | 0 | 0.3811 | 0 | 0 | 5.2246
1762654 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:00 | 2022-09-15 17:06 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1863 | 0 | 0 | 0 | 7.1863
1762645 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84005/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:15 | 2022-09-15 17:40 | 0.41667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 25.315 | 0 | 0 | 1.1614 | 47.9506 | 9.1168 | 0 | 83.5438
1762659 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:17 | 2022-09-15 17:21 | 0.071389 | 0 | 637 | 10 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 11.7196 | 11.9248 | 0.3206 | 1.6461 | 3.716 | 0 | 0.1143 | 29.4414
1762660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553875/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:19 | 2022-09-15 18:40 | 1.3544 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1006 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 4.2655
2047379 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612425/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:24 | 2022-09-15 17:30 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.1282
1762640 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830800/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:30 | 2022-09-15 18:48 | 1.2994 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2476 | 0 | 0 | 0 | 0.2211 | 0 | 0 | 2.4687
1762661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:32 | 2022-09-15 17:42 | 0.18222 | 0 | 598 | 1 | 6 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 24.8919 | 4.2673 | 0.5968 | 0 | 16.2874 | 0.1446 | 0 | 46.188
1762662 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:32 | 2022-09-15 17:38 | 0.099444 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9946 | 0 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 40.0374
1762664 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:36 | 2022-09-15 17:42 | 0.10472 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7159 | 0 | 14.0438 | 0 | 8.0745 | 0 | 0 | 0 | 23.8342
11287080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440483/95017 K MECİDİYE S TR02 DM TRF AG Ç ŞL B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:37 | 2022-09-15 18:02 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0.4315
1762681 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265617/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:42 | 2022-09-15 21:09 | 3.4561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 4.4198
1762665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:46 | 2022-09-15 17:52 | 0.093611 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.136 | 9.1475 | 1.9999 | 0.0816 | 37.0376 | 4.5096 | 87.7339 | 0 | 140.6461
1762666 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:47 | 2022-09-15 18:14 | 0.45528 | 0 | 266 | 25 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 25.3058 | 116.9191 | 2.3908 | 0.7835 | 9.859 | 22.1911 | 0 | 177.4493
1762682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140700/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 18:04 | 2022-09-15 18:57 | 0.88694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0.8654 | 0 | 0 | 1.039
1762668 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95900/95900 E DARDANEL KÖK FERRE KÖK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 18:08 | 2022-09-15 18:23 | 0.24528 | 0 | 123 | 57 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.5892 | 140.7199 | 3.6142 | 17.8205 | 0.6205 | 0 | 0 | 171.3643
1762670 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 18:16 | 2022-09-15 19:07 | 0.85389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.365
1762684 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835089/Mrç. MERİÇ TR-7 C-ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 18:28 | 2022-09-15 19:18 | 0.83694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.0786 | 0 | 0 | 0 | 9.8282 | 0 | 0 | 14.9068
1762672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:01 | 2022-09-15 19:06 | 0.075278 | 4 | 1929 | 16 | 6 | 12 | 203 | 0 | 0 | 1.2212 | 20.8779 | 30.61 | 0.0901 | 8.0025 | 6.2686 | 0 | 0 | 67.0703
11287081 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453012/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:08 | 2022-09-15 19:26 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2253
1762675 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94452/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:15 | 2022-09-15 19:55 | 0.67222 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 23.8968 | 0 | 0 | 0 | 13.7071 | 0 | 5.2731 | 42.877
1762676 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830800/Uzk. D-BÜLENT ÇAKIR CAD.HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:31 | 2022-09-15 20:14 | 0.7125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0 | 0 | 1.4516
11287076 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331054/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:33 | 2022-09-15 19:55 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057
1762689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 20:02 | 2022-09-15 20:30 | 0.46167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1913 | 0 | 0 | 0 | 2.1303 | 0 | 0 | 10.3216
1762703 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 20:33 | 2022-09-15 21:19 | 0.75889 | 0 | 415 | 7 | 2 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 67.3488 | 32.6037 | 1.6047 | 32.0933 | 36.7654 | 0 | 0 | 170.4159
1762705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 367642/DM1/48.1TÜRBE->>(367643)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 21:02 | 2022-09-15 21:55 | 0.88722 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24.9685 | 0 | 0 | 0 | 47.3663 | 0 | 0 | 72.3348
1762692 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146577/25705NOLU TRAFO ÇIKIŞ LASKERİ LOJMANKOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 21:26 | 2022-09-15 22:25 | 0.99139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0.6947 | 0 | 0 | 3.6287
1762695 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 22:35 | 2022-09-15 23:37 | 1.0414 | 1 | 107 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.7246 | 22.8793 | 10.1487 | 0 | 0 | 5.1019 | 0 | 0 | 41.8545
1762697 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 116538/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 23:00 | 2022-09-15 23:44 | 0.74 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.8072 | 0 | 0 | 0 | 7.9864 | 0 | 0 | 38.7936
1762699 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821321/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 00:31 | 2022-09-16 01:07 | 0.60278 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.0271 | 0 | 0 | 0 | 6.1728 | 0 | 0 | 28.1999
1762713 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 02:10 | 2022-09-16 02:55 | 0.75528 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 23.6625 | 0 | 0 | 0 | 6.9533 | 47.6985 | 0 | 78.3143
1762714 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453589/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 02:23 | 2022-09-16 03:01 | 0.62694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5776
1762716 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 03:27 | 2022-09-16 04:24 | 0.955 | 2 | 2854 | 11 | 6 | 7 | 214 | 0 | 0 | 4.5704 | 324.3386 | 178.6665 | 1.7121 | 18.6392 | 81.9327 | 0 | 0 | 609.8595
11287124 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81490/81490 DM(03-TR/05 KARAAĞAÇ YOLU)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 04:05 | 2022-09-16 04:12 | 0.11667 | 0 | 372 | 11 | 263 | 4 | 97 | 0 | 1 | 0 | 7.4448 | 4.0023 | 9.0208 | 9.5501 | 9.248 | 0 | 2.0862 | 41.3522
1762717 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 04:11 | 2022-09-16 06:56 | 2.7639 | 1 | 631 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 10.7999 | 219.9818 | 76.4569 | 30.4888 | 0 | 95.4053 | 77.1567 | 0 | 510.2894
2047385 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822257/95402 E K EVREN TAR S TR1 TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 04:31 | 2022-09-16 04:35 | 0.066667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5008 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.6978
1762718 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 06:25 | 2022-09-16 06:25 | 0.005 | 0 | 712 | 1 | 6 | 6 | 113 | 5 | 0 | 0 | 1.722 | 0.1257 | 0.0259 | 1.3788 | 0.7702 | 6.7685 | 0 | 10.7911
1762719 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725130/KUYUCU KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 06:33 | 2022-09-16 06:39 | 0.11389 | 0 | 4127 | 7 | 14 | 26 | 747 | 1 | 1 | 0 | 57.6851 | 10.3267 | 0.8495 | 11.9341 | 25.8146 | 1.5498 | 0.5067 | 108.6665
1762722 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54381/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 06:49 | 2022-09-16 07:37 | 0.80056 | 0 | 402 | 3 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47.8252 | 3.9797 | 0.1429 | 46.5769 | 19.8102 | 0 | 0 | 118.3349
1762741 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 07:15 | 2022-09-16 07:46 | 0.51944 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 136.3042 | 0 | 0 | 0 | 50.9553 | 0 | 0 | 187.2595
1762742 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414451/15210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 07:16 | 2022-09-16 10:44 | 3.4653 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6113 | 0 | 0 | 0 | 0.8051 | 0 | 0 | 4.4164
1762723 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 21426/B ÇIKIŞI 115335 BOX (122-123-124-125ADA) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 07:29 | 2022-09-16 09:31 | 2.0311 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.26 | 0 | 0 | 0 | 4.4971 | 0 | 0 | 74.7571
1762743 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:13 | 2022-09-16 08:16 | 0.051667 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.0621 | 4.1696 | 0.8928 | 0.0364 | 15.3714 | 1.8353 | 37.6107 | 0 | 59.9783
1762744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:20 | 2022-09-16 08:21 | 0.0175 | 0 | 637 | 10 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2.1365 | 2.1296 | 0.0574 | 0.2733 | 0.6041 | 0 | 0.0208 | 5.2217
1762745 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:29 | 2022-09-16 08:31 | 0.030833 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.8784 | 0.3706 | 0.0032 | 0.1934 | 0.2457 | 0 | 0 | 1.6913
1762747 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862753/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:31 | 2022-09-16 11:08 | 2.6106 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 126.3217 | 0 | 0.1299 | 0 | 33.5814 | 0 | 0 | 160.033
1762748 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18990/18990 NOLU CEZAEVİ DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:46 | 2022-09-16 08:53 | 0.11028 | 0 | 302 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.493 | 0 | 0 | 79.5988 | 2.4522 | 0 | 0 | 88.544
1762749 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:56 | 2022-09-16 08:58 | 0.0375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3666 | 0 | 0.1446 | 0 | 0 | 0 | 0.5112
1762750 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:59 | 2022-09-16 09:27 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.9081 | 0 | 42.388 | 0 | 294.2961
3018043 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771082/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 17:30 | 8.5 | 0 | 848 | 3 | 10 | 10 | 287 | 4 | 0 | 0 | 1706.0543 | 107.3286 | 47.5012 | 965.5357 | 1866.5343 | 9151.5445 | 0 | 13844.4986
3018045 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 17:00 | 8 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 172.7317 | 0 | 4.7774 | 0 | 338.3062 | 0 | 0 | 515.8153
3018042 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F7 VİZE ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:01 | 2022-09-16 15:01 | 6 | 7 | 853 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 145.947 | 791.3172 | 152.6284 | 11.4604 | 324.0041 | 221.9412 | 0 | 0 | 1647.2983
3018030 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725403/ÇÖLGECEN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:01 | 2022-09-16 14:44 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.0966 | 16.724 | 0 | 0 | 758.8206
1762752 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:01 | 2022-09-16 09:02 | 0.016667 | 11 | 1406 | 31 | 32 | 20 | 171 | 4 | 0 | 0.0808 | 6.8912 | 14.861 | 0.5124 | 1.6485 | 2.6974 | 1.7296 | 0 | 28.4209
3018049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:06 | 2022-09-16 18:06 | 9 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 289.8203 | 0 | 0 | 0 | 182.6995 | 0 | 0 | 472.5198
3018035 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722868/BATKIN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:12 | 2022-09-16 15:12 | 6 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 149.4166 | 0 | 0 | 1098.6864 | 61.8703 | 10474.3613 | 0 | 11784.3346
3018050 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:12 | 2022-09-16 10:12 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.7217 | 0 | 0 | 0 | 18.8047 | 0 | 0 | 50.5264
1762727 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860500/51476 NOLU BAHAR DM. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:18 | 2022-09-16 09:58 | 0.66389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 1.0012
1762757 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:25 | 2022-09-16 12:39 | 3.2339 | 7 | 853 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 78.3819 | 424.9763 | 81.6722 | 6.1325 | 174.0712 | 118.4986 | 0 | 0 | 883.7327
1762759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:27 | 2022-09-16 09:33 | 0.099444 | 2 | 1752 | 77 | 6 | 14 | 279 | 11 | 0 | 2.8955 | 42.4632 | 136.924 | 0.3867 | 19.8109 | 17.4266 | 207.5723 | 0 | 427.4792
1762729 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:28 | 2022-09-16 10:36 | 1.13 | 0 | 118 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.5514 | 0 | 16.9722 | 0 | 7.2006 | 0 | 0 | 43.7242
5008281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:30 | 2022-09-16 10:30 | 1.0003 | 21 | 251 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 110.4785 | 47.0277 | 0 | 0.5551 | 19.6468 | 18.4424 | 0 | 0 | 196.1505
3018031 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794258/83290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:31 | 2022-09-16 17:01 | 7.5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 114.3908 | 0 | 0 | 0 | 79.7406 | 0 | 0 | 194.1314
3018044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804653/92754 K ŞABANMERA TR2 TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:31 | 2022-09-16 14:46 | 5.25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5893 | 0 | 0 | 0 | 7.8204 | 0 | 0 | 27.4097
1762761 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:33 | 2022-09-16 09:36 | 0.058889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.2548
1762763 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:34 | 2022-09-16 09:40 | 0.1 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.2375 | 7.6499 | 1.8942 | 0 | 3.9738 | 3.7655 | 24.809 | 0 | 42.3299
1762765 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:40 | 2022-09-16 09:46 | 0.099722 | 0 | 134 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3.4402 | 25.3927 | 1.9649 | 1.1798 | 0.7832 | 2.1587 | 0 | 34.9195
1762766 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:41 | 2022-09-16 10:05 | 0.395 | 11 | 966 | 9 | 11 | 10 | 107 | 3 | 0 | 1.546 | 90.9544 | 116.0337 | 1.8176 | 23.1013 | 36.4052 | 25.1417 | 0 | 294.9999
1762768 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:42 | 2022-09-16 09:48 | 0.1 | 0 | 253 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.6128 | 0 | 0.0656 | 0 | 3.0917 | 0 | 0 | 8.7701
1762769 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:42 | 2022-09-16 10:27 | 0.74667 | 0 | 1260 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 189.8286 | 0 | 0.0089 | 0 | 42.7648 | 0 | 0 | 232.6023
1762770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706724/18880 ÖZCANLAR YANI DM SEMİLLON DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:43 | 2022-09-16 10:11 | 0.47 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4823
1762771 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:45 | 2022-09-16 09:48 | 0.053889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9332 | 0 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 5.6735
1762772 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:45 | 2022-09-16 09:47 | 0.041389 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0.6859 | 0 | 0 | 2.5225
1762773 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:52 | 2022-09-16 09:54 | 0.036667 | 4 | 1196 | 1 | 4 | 8 | 246 | 1 | 1 | 0.1753 | 7.9887 | 0.0128 | 0.0434 | 2.3031 | 6.4748 | 6.8757 | 0.1154 | 23.9892
1762774 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893485/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:56 | 2022-09-16 11:45 | 1.8228 | 0 | 134 | 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.6417 | 33.7419 | 26.7245 | 0 | 15.5658 | 0 | 0 | 138.6739
1762775 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472902/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:03 | 2022-09-16 11:51 | 1.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4807
1762776 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100118/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:13 | 2022-09-16 12:31 | 2.2925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1953 | 0 | 0 | 0 | 2.5501 | 0 | 0 | 6.7454
2047386 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490269/Uzk. D-BÜLENT ÇAKIR CAD.HAVAİ HAT | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:20 | 2022-09-16 10:45 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5776 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0 | 0 | 3.4728
1762778 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:29 | 2022-09-16 10:35 | 0.098333 | 0 | 623 | 1 | 1 | 15 | 125 | 1 | 0 | 0 | 10.6888 | 0.4073 | 0.0592 | 10.3067 | 9.1913 | 48.1005 | 0 | 78.7538
1762732 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562854/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:32 | 2022-09-16 11:30 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9358
1762734 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707865/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:52 | 2022-09-16 11:49 | 0.95583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.4961 | 0 | 0 | 0 | 7.7142 | 0 | 0 | 13.2103
1762782 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:56 | 2022-09-16 11:25 | 0.49444 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 8.408 | 28.4569 | 36.0893 | 0.3965 | 4.7288 | 14.8716 | 28.3761 | 0 | 121.3272
11287133 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333143/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:07 | 2022-09-16 11:14 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 | 0 | 0 | 0.1291
1762735 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881476/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:08 | 2022-09-16 12:32 | 1.3981 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4087 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | 0 | 0 | 6.4809
1762736 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202312/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ YUKARI MAHALLE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:12 | 2022-09-16 14:30 | 3.2994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4107
1762737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413435/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:24 | 2022-09-16 12:27 | 1.0475 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | 0 | 0 | 14.2297
1762785 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261001/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:27 | 2022-09-16 14:41 | 3.2258 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2736 | 0 | 0 | 0 | 3.1941 | 0 | 0 | 9.4677
1762786 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 301126/FİDER 16 TM İLE 8 HÜCRELİ DM (41370) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:38 | 2022-09-16 11:52 | 0.24944 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 5.6782 | 0 | 0 | 8.4051
1762787 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43540/43540 NOLU DM / SARAY DM 1/4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:41 | 2022-09-16 11:58 | 0.28694 | 0 | 2272 | 0 | 1 | 3 | 282 | 0 | 0 | 0 | 106.2732 | 0 | 0.0031 | 1.8667 | 57.0178 | 0 | 0 | 165.1608
1762788 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:41 | 2022-09-16 11:47 | 0.1 | 0 | 253 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.7268 | 0 | 0.0659 | 0 | 3.4561 | 0 | 0 | 9.2488
2047401 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103183/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:48 | 2022-09-16 12:48 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 8.5939 | 0 | 0 | 9.8041
1762793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:48 | 2022-09-16 11:52 | 0.066111 | 0 | 240 | 2 | 4 | 4 | 90 | 4 | 0 | 0 | 4.7258 | 0.3642 | 0.0653 | 0.7956 | 4.3164 | 14.5201 | 0 | 24.7874
1762794 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:49 | 2022-09-16 11:52 | 0.060278 | 0 | 137 | 1 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2.2472 | 0.1378 | 0.039 | 19.5026 | 1.2452 | 0.6945 | 0 | 23.8663
1762797 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:11 | 2022-09-16 12:26 | 0.23472 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4043 | 0 | 21.6364 | 0 | 0 | 0 | 88.0407
1762798 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:16 | 2022-09-16 12:43 | 0.44056 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5737 | 0 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 82.1959
1762800 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:28 | 2022-09-16 12:31 | 0.050278 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1292 | 0 | 1.6554 | 0 | 0 | 0 | 13.7846
1762802 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:31 | 2022-09-16 13:49 | 1.2994 | 0 | 6457 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 1496.9802 | 0 | 0 | 0 | 420.7372 | 0 | 0 | 1917.7174
1762821 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:34 | 2022-09-16 13:21 | 0.79056 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.9463 | 15.3985 | 49.5303 | 0.8499 | 8.0213 | 6.7462 | 0 | 0 | 84.4925
1762822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452194/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:46 | 2022-09-16 13:23 | 0.6225 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8555 | 0 | 0 | 0 | 0.1934 | 0 | 0 | 6.0489
1762824 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473090/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:53 | 2022-09-16 14:28 | 1.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2014
1762826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407553/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:05 | 2022-09-16 14:48 | 1.7117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9367 | 0 | 0 | 0 | 1.8937 | 0 | 0 | 7.8304
1762804 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635461/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:08 | 2022-09-16 15:20 | 2.2033 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.5474 | 0 | 1.8166 | 0 | 73.9417 | 0 | 0 | 89.3057
1762807 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202312/A ÇIKIŞI 115345 BOX ÇIKIŞI(118-119 ADA) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:34 | 2022-09-16 15:58 | 2.4064 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4132
1762829 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:42 | 2022-09-16 13:48 | 0.11083 | 0 | 134 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 73.5535 | 0 | 5.4976 | 0.6789 | 0 | 0 | 82.0147
1762809 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:55 | 2022-09-16 15:50 | 1.9167 | 0 | 134 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.4349 | 1350.5938 | 0 | 93.2626 | 11.3273 | 0 | 0 | 1491.6186
1762832 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 14:04 | 2022-09-16 14:56 | 0.86833 | 0 | 199 | 15 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.9323 | 318.5309 | 0 | 7.8733 | 14.9086 | 0 | 0 | 367.2451
1762833 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103582/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 14:07 | 2022-09-16 14:24 | 0.29167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4879
1762835 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452384/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 14:56 | 2022-09-16 18:28 | 3.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8203
1762815 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:04 | 2022-09-16 15:36 | 0.53833 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 1.6641 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 | 7.3357
1762836 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 16152899/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:05 | 2022-09-16 16:23 | 1.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32372
1762838 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:13 | 2022-09-16 15:16 | 0.050278 | 0 | 745 | 0 | 4 | 7 | 260 | 1 | 0 | 0 | 7.4732 | 0 | 0.0242 | 11.7698 | 12.9231 | 0.8218 | 0 | 33.0121
1762840 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472384/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:22 | 2022-09-16 17:17 | 1.9228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8873
1762839 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 470259/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:23 | 2022-09-16 17:55 | 2.5383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018
1762841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:33 | 2022-09-16 15:39 | 0.097778 | 0 | 652 | 0 | 1 | 3 | 51 | 6 | 0 | 0 | 13.1651 | 0 | 0.0652 | 3.8918 | 7.0238 | 39.205 | 0 | 63.3509
1762844 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:49 | 2022-09-16 15:50 | 0.0086111 | 0 | 652 | 0 | 1 | 3 | 51 | 6 | 0 | 0 | 1.4008 | 0 | 0.0041196 | 0.55117 | 0.37292 | 16.8756 | 0 | 19.2045
1762818 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6641605/21235 B ÇIKIŞ DUBLEX A BLK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-16 16:29 | 2022-09-16 18:36 | 2.1214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3282
1762853 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83530/83530 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 16:39 | 2022-09-16 17:50 | 1.1872 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.8115 | 0 | 0 | 0 | 47.0887 | 0 | 0 | 68.9002
1762854 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740899/21055 NOLU DM / TR 15 ÇIKIŞI (740898) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 16:47 | 2022-09-16 16:53 | 0.10333 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5.2629 | 0 | 0 | 0 | 19.5242 | 0 | 0 | 24.7871
1762860 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653452/73050 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:23 | 2022-09-16 18:51 | 1.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113
1762881 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:29 | 2022-09-16 17:35 | 0.10611 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.8194 | 2.0219 | 0 | 0 | 1.9165 | 0 | 0 | 8.7578
1762864 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612482/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:32 | 2022-09-16 18:23 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5087 | 22.5507
1762883 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888166/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:33 | 2022-09-16 18:15 | 0.70694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4369 | 0 | 0 | 0 | 4.6187 | 0 | 0 | 21.0556
1762865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40300/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:37 | 2022-09-16 18:47 | 1.1719 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 87.4839 | 0 | 0 | 0 | 252.1636 | 0 | 0 | 339.6475
1762884 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:43 | 2022-09-16 17:49 | 0.099444 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6022 | 0 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 41.6644
1762886 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503238/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:46 | 2022-09-16 18:24 | 0.63444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1612
1762887 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261880/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 18:01 | 2022-09-16 19:02 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0 | 0 | 0.1405
1762890 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 18:30 | 2022-09-16 18:36 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6265 | 0 | 0 | 0 | 6.6265
1762870 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881078/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 18:47 | 2022-09-16 19:18 | 0.52361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 1.1476
1762894 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 19:18 | 2022-09-16 20:24 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.9407 | 0 | 159.1832 | 0 | 695.1239
1762897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376824/DM10/TR27 (376824) BOX AG ŞLR-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 19:32 | 2022-09-16 21:01 | 1.48 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5625 | 0 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 0 | 31.039
1762898 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473090/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 19:44 | 2022-09-16 20:07 | 0.38083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2188
1762899 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 473090/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 19:55 | 2022-09-16 21:46 | 1.8494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.3023 | 0 | 50.5249 | 0 | 0 | 0 | 406.8272
1762875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111370/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 20:06 | 2022-09-16 20:49 | 0.71583 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.4378 | 0 | 0 | 0 | 4.3126 | 0 | 0 | 14.7504
1762878 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 115345/D ÇIKIŞI 115344 BOX ÇIKIŞI (112 PARSEL) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 20:58 | 2022-09-16 21:59 | 1.0189 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2071
1762904 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 21:35 | 2022-09-16 21:43 | 0.14194 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.2659 | 0 | 0 | 1.5544
1762905 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109301/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 21:58 | 2022-09-16 23:55 | 1.9428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7137
1762907 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 115345/D ÇIKIŞI 115344 BOX ÇIKIŞI (112 PARSEL) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 23:07 | 2022-09-17 00:09 | 1.0322 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5416
1762909 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116301/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 00:06 | 2022-09-17 01:09 | 1.0494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2682
1762921 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 408548/81660 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 00:43 | 2022-09-17 01:40 | 0.95306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 6.8135 | 0 | 0 | 8.7447
1762922 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432674/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 00:50 | 2022-09-17 01:41 | 0.85583 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9989
1762911 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704049/13150 NOLU DM DERİN SOKAK DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 04:05 | 2022-09-17 04:41 | 0.58972 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.8651 | 0 | 0 | 0 | 6.3778 | 0 | 0 | 45.2429
1762912 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822751/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 04:34 | 2022-09-17 05:25 | 0.85111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7273
1762913 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 04:58 | 2022-09-17 05:20 | 0.35778 | 0 | 847 | 0 | 3 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 41.2981 | 0 | 0.1154 | 0.6019 | 13.3848 | 0 | 0 | 55.4002
1762914 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:00 | 2022-09-17 07:21 | 0.35917 | 0 | 360 | 1 | 4 | 13 | 72 | 1 | 2 | 0 | 24.7761 | 2.8181 | 0.3744 | 23.9985 | 18.3206 | 0.8658 | 5.8282 | 76.9817
1762915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:05 | 2022-09-17 07:08 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167
1762916 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:24 | 2022-09-17 07:25 | 0.019444 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3569 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 8.3709
1762917 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:24 | 2022-09-17 10:02 | 2.6408 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.2854 | 0 | 2.2362 | 2.3699 | 23.4857 | 0 | 0 | 62.3772
1762919 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706724/18880 ÖZCANLAR YANI DM SEMİLLON DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:55 | 2022-09-17 08:55 | 1.0039 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8992
1762929 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577034/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:57 | 2022-09-17 10:05 | 2.1356 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.5524 | 0 | 0 | 0 | 40.9017 | 0 | 0 | 86.4541
1762920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 08:02 | 2022-09-17 08:07 | 0.079167 | 2 | 1752 | 77 | 6 | 14 | 279 | 11 | 0 | 1.7742 | 26.0215 | 79.6697 | 0.2249 | 10.3606 | 8.7334 | 91.0931 | 0 | 217.8774
1762944 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807443/YEŞİLKÖY - DİŞBUDAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 08:26 | 2022-09-17 13:03 | 4.6186 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7419 | 0 | 0 | 0 | 12.2972 | 0 | 0 | 59.0391
1762943 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 08:27 | 2022-09-17 10:18 | 1.8467 | 0 | 271 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.5047 | 0.9565 | 0.2605 | 52.7192 | 19.7494 | 0 | 0 | 156.1903
3018032 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762290/41545 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 12 (762290) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 08:50 | 2022-09-17 17:50 | 9 | 0 | 3404 | 0 | 0 | 4 | 433 | 2 | 1 | 0 | 5987.7269 | 0 | 0 | 169.5983 | 2214.2096 | 862.0757 | 16.6049 | 9250.2154
5008274 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:00 | 2022-09-17 18:10 | 9.1667 | 0 | 607 | 1 | 7 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1237.8162 | 10.8632 | 70.2261 | 1381.8504 | 362.2215 | 0 | 0 | 3062.9774
3018033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/KARAEVLİ DTT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 14:46 | 5.75 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 129.9598 | 0 | 3.2269 | 0 | 217.6026 | 0 | 0 | 350.7893
3018046 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 14:01 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2.6867 | 0 | 19.483 | 0 | 593.285 | 0 | 13791.6589 | 0 | 14407.1136
5008282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704316/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 17:01 | 8 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 251.5455 | 0 | 0 | 79.3956 | 25.1179 | 240.34 | 0 | 596.399
3018036 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34089/YULAFLI KÖY İÇİ DM (2020) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 16:00 | 6.9878 | 0 | 436 | 5 | 2 | 6 | 66 | 1 | 2 | 0 | 693.2779 | 313.3617 | 5.5977 | 158.4131 | 466.6074 | 167.4869 | 14.4086 | 1819.1533
3018053 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88180/Mrç. SUBAŞI TR-2 YÖRÜK MAH. TRF İSTAS. | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 15:51 | 6.8333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 252.0873 | 0 | 0 | 0 | 129.7387 | 0 | 0 | 381.826
3018034 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850256/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 12:51 | 3.8333 | 2 | 97 | 6 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 99.2021 | 112.2379 | 269.4804 | 31.1538 | 4.2394 | 22.7371 | 0 | 0 | 539.0507
1762947 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:02 | 2022-09-17 10:24 | 1.3631 | 0 | 398 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 95.9121 | 0 | 1.558 | 0 | 34.6462 | 0 | 0 | 132.1163
1762948 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:03 | 2022-09-17 09:09 | 0.099444 | 0 | 998 | 20 | 14 | 20 | 250 | 1 | 0 | 0 | 18.2824 | 29.2566 | 1.3692 | 11.9321 | 9.1398 | 0.1213 | 0 | 70.1014
3018037 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720800/KİREMİTLİK GRB ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:05 | 2022-09-17 16:37 | 7.5333 | 0 | 1402 | 0 | 3 | 13 | 221 | 13 | 0 | 0 | 2230.3448 | 0 | 50.079 | 4470.3663 | 978.7903 | 24062.1661 | 0 | 31791.7465
1762951 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707616/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:09 | 2022-09-17 10:09 | 0.99833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5245 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 0 | 6.3689
1762953 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:11 | 2022-09-17 09:13 | 0.041944 | 0 | 302 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.4557 | 0 | 0.0165 | 0.1427 | 1.0244 | 0 | 0 | 3.6393
1762955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:12 | 2022-09-17 09:22 | 0.15806 | 2 | 20 | 2 | 0 | 15 | 15 | 19 | 0 | 0.4282 | 0.5949 | 0.4749 | 0 | 12.7227 | 1.6649 | 2438.2594 | 0 | 2454.145
1762957 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261635/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:19 | 2022-09-17 12:16 | 2.9442 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7863 | 0 | 0 | 0 | 16.5886 | 0 | 0 | 51.3749
1762960 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857545/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:34 | 2022-09-17 10:29 | 0.91306 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.8115 | 0 | 0 | 0 | 13.3694 | 0 | 0 | 30.1809
1762961 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:44 | 2022-09-17 11:14 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1173 | 0 | 223.8649 | 0 | 305.9822
3018051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 10:00 | 2022-09-17 12:52 | 2.8667 | 1 | 1745 | 2 | 6 | 13 | 299 | 4 | 0 | 110.8084 | 1009.4332 | 8.0152 | 0.4703 | 413.6167 | 370.2877 | 593.5857 | 0 | 2506.2172
1762964 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:09 | 2022-09-17 10:50 | 0.68278 | 0 | 513 | 1 | 2 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 76.869 | 10.7491 | 6.1802 | 25.4117 | 25.848 | 0 | 2.8947 | 147.9527
1762965 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891009/FİDER-5 ŞEHİR-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:21 | 2022-09-17 10:47 | 0.42833 | 0 | 16166 | 0 | 8 | 5 | 1111 | 4 | 2 | 0 | 1367.7925 | 0 | 1.5151 | 124.304 | 566.8063 | 940.111 | 4.3942 | 3004.9231
1762969 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:35 | 2022-09-17 11:45 | 1.1658 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6585
1762970 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:35 | 2022-09-17 10:41 | 0.1 | 0 | 998 | 20 | 14 | 20 | 250 | 1 | 0 | 0 | 18.7106 | 29.8724 | 1.3977 | 12.7146 | 9.9739 | 0.1287 | 0 | 72.7979
2047395 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 853668/81590-Edr.03TR-15A TRF GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:45 | 2022-09-17 11:00 | 0.25 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.6718 | 0 | 0.2446 | 0 | 2.7538 | 0 | 0 | 6.6702
1762938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804701/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:46 | 2022-09-17 14:17 | 3.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5365 | 0 | 0 | 3.5365
2047397 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455269/94110 İ TR67 İTFAİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:56 | 2022-09-17 11:31 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4957
1762981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365684/DM1/60-3->>(365684)BHÇLİ EVLR AG ŞTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 11:10 | 2022-09-17 12:51 | 1.6875 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95.353 | 0 | 0 | 0 | 43.2898 | 0 | 0 | 138.6428
1762976 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740140/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 11:24 | 2022-09-17 12:23 | 0.98833 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3018 | 0 | 0.367 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 1.7285
1762977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 11:31 | 2022-09-17 11:37 | 0.099444 | 9 | 3723 | 17 | 19 | 32 | 618 | 9 | 1 | 7.5633 | 75.7158 | 20.8883 | 0.8656 | 23.0503 | 43.412 | 80.0695 | 0.883 | 252.4478
1763001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 12:53 | 2022-09-17 13:53 | 0.99472 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.0557 | 0 | 0 | 0 | 11.9145 | 0 | 0 | 36.9702
1762986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377028/DM1/61 TİCARET LİS->>(377028)BOXAG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 12:57 | 2022-09-17 13:14 | 0.275 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6315 | 0 | 0 | 0 | 1.6301 | 0 | 0 | 7.2616
1762987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808917/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 13:07 | 2022-09-17 14:27 | 1.3353 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.2658 | 0 | 0.8125 | 0 | 10.6984 | 0 | 0 | 14.7767
1763002 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 13:12 | 2022-09-17 13:36 | 0.39972 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 248.5278 | 0 | 14.7102 | 0 | 0 | 0 | 263.6541
1763009 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 13:42 | 2022-09-17 13:45 | 0.045556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89
1762991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410795/82280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 13:52 | 2022-09-17 15:15 | 1.3753 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4547 | 0 | 0 | 0 | 4.8603 | 0 | 0 | 22.315
3018040 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 14:06 | 2022-09-17 15:38 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5074 | 0 | 6714.4792 | 0 | 6843.9866
1763012 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835090/Mrç. MERİÇ TR-7 A-HASAN ÖZDEN SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:07 | 2022-09-17 15:06 | 0.98028 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.963 | 0 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 46.4522
11287292 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610348/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:10 | 2022-09-17 14:27 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 1.5471
1763013 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:11 | 2022-09-17 14:20 | 0.15111 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 9 | 242 | 1 | 0 | 0 | 48.8911 | 1.8387 | 2.5925 | 72.7092 | 21.8137 | 28.6636 | 0 | 176.5088
1762993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612412/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:13 | 2022-09-17 16:05 | 1.8667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 16.74
1762994 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620910/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:37 | 2022-09-17 15:35 | 0.96222 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.9595 | 0 | 0 | 0 | 21.4829 | 0 | 0 | 85.4424
1763019 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:44 | 2022-09-17 14:44 | 0.0058333 | 0 | 0 | 64 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0.0027907 | 0.62229 | 0 | 0 | 0 | 4.2791
1763020 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:52 | 2022-09-17 14:57 | 0.085278 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1731 | 0 | 0.0499 | 0 | 0 | 0 | 33.223
1762996 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 804701/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:59 | 2022-09-17 17:32 | 2.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3079
1763021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:07 | 2022-09-17 15:10 | 0.045278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1546
1762997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817103/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:10 | 2022-09-17 17:44 | 2.5706 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.0458 | 0 | 0 | 0 | 24.6132 | 0 | 0 | 48.659
2047398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868078/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:10 | 2022-09-17 15:20 | 0.16667 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8311 | 0 | 0.1029 | 0 | 2.2739 | 0 | 0 | 3.2079
1763022 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804650/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:17 | 2022-09-17 16:34 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0.2093
1763023 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503667/Mrç. MERİÇ TR-4 C-AKAYDIN DEPO ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:18 | 2022-09-17 17:22 | 2.0636 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8473 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 8.9123
1763026 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:38 | 2022-09-17 17:34 | 1.9369 | 1 | 989 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.4018 | 309.7957 | 106.5064 | 1.1847 | 8.4087 | 52.761 | 0 | 0 | 479.0583
1762999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365695/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:44 | 2022-09-17 18:03 | 2.3144 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1988 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 20.5232
1763000 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83340/83340 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:50 | 2022-09-17 18:14 | 2.3947 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 87.0622 | 0 | 0.9379 | 0 | 35.2859 | 0 | 0 | 123.286
1763027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421400/Uzk. B-İSMAİL GEZİCİ DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:52 | 2022-09-17 18:00 | 2.1289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3601 | 0 | 0 | 0 | 47.1365 | 0 | 0 | 54.4966
1763041 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231459/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:02 | 2022-09-17 17:02 | 1.0069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | 0 | 0 | 1.0377
1763033 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:16 | 2022-09-17 16:22 | 0.089444 | 20 | 1926 | 7 | 6 | 25 | 466 | 0 | 7 | 5.0535 | 32.0545 | 3.3676 | 0.1917 | 25.8599 | 22.4684 | 0 | 4.8425 | 93.8381
1763035 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513756/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:24 | 2022-09-17 18:00 | 1.5992 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3053
11287275 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42245/DM 4\2B - 4/2A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:30 | 2022-09-17 17:05 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 5.945 | 0 | 0 | 6.675
1763036 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:33 | 2022-09-17 16:40 | 0.12639 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 11.4184 | 0 | 0 | 0 | 6.1885 | 103.3455 | 0 | 120.9524
1763037 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511645/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:39 | 2022-09-17 20:55 | 4.2722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086
1763038 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:39 | 2022-09-17 16:45 | 0.099722 | 0 | 247 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.5596 | 2.3891 | 0 | 0.0584 | 1.1714 | 406.735 | 0 | 414.9135
1763062 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:48 | 2022-09-17 16:52 | 0.061111 | 0 | 2182 | 0 | 29 | 4 | 532 | 0 | 2 | 0 | 33.389 | 0 | 0.841 | 0.7741 | 32.4439 | 0 | 1.6228 | 69.0708
1763064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487656/Uzk. B-KÖY İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:51 | 2022-09-17 19:46 | 2.9239 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.4741 | 0 | 0.0074 | 0 | 2.2596 | 0 | 0 | 43.7411
1763066 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:59 | 2022-09-17 17:30 | 0.52722 | 0 | 2182 | 0 | 29 | 4 | 532 | 0 | 2 | 0 | 270.1126 | 0 | 6.5049 | 5.9617 | 253.0318 | 0 | 10.3259 | 545.9369
1763067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263069/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:07 | 2022-09-17 22:08 | 5.0164 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.3937 | 0 | 0 | 0 | 30.8121 | 0 | 0 | 50.2058
1763045 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56741/HIDIRCA KÖYÜ TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:13 | 2022-09-17 17:47 | 0.56278 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.8759 | 0 | 0.3337 | 0 | 10.1379 | 0 | 0 | 26.3475
1763069 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453790/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:22 | 2022-09-17 19:05 | 1.7186 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.4356 | 0 | 0.2779 | 0 | 8.4669 | 0 | 0 | 63.1804
1763071 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:30 | 2022-09-17 17:33 | 0.05 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5354 | 0 | 1.4435 | 0 | 0 | 0 | 14.9789
1763073 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437162/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:52 | 2022-09-17 18:37 | 0.74444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7997 | 0 | 0 | 0 | 0.0387 | 0 | 0 | 5.8384
2047400 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:56 | 2022-09-17 18:51 | 0.91667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.3494 | 0 | 0 | 0 | 3.8706 | 0 | 0 | 12.22
1763048 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83340/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:57 | 2022-09-17 19:13 | 1.2728 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.3452 | 0 | 0.4301 | 0 | 18.0324 | 0 | 0 | 67.8077
1763050 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267448/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:58 | 2022-09-17 22:38 | 4.6647 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6818 | 0 | 0 | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | 12.6504
1763075 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501087/Mrç. KUPLU TR-3 A-İÇME SUYU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:02 | 2022-09-17 19:25 | 1.3842 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 5.8516
1763076 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430643/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:05 | 2022-09-17 19:31 | 1.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3692
1763052 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740238/A ÇIKIŞI AŞAĞI MAHALLE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:05 | 2022-09-17 19:20 | 1.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5196
1763077 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:24 | 2022-09-17 20:35 | 2.1908 | 0 | 285 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 130.1201 | 43.6273 | 2.3848 | 7.3876 | 27.7092 | 0 | 0 | 211.229
1763079 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817131/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:29 | 2022-09-17 21:58 | 3.4856 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.729 | 0 | 0 | 0 | 10.3011 | 0 | 0 | 71.0301
1763082 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520341/86013 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:57 | 2022-09-17 20:51 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9726 | 0 | 0 | 5.9726
1763084 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826347/44230 KURTDERE TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 19:11 | 2022-09-17 20:04 | 0.88917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4102
1763058 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501920/Mrç. NASUHBEY KOYU TR-1 C-OVA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 19:26 | 2022-09-17 20:40 | 1.2372 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6517 | 0 | 0 | 0 | 3.3502 | 0 | 0 | 13.0019
1763091 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452478/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 20:11 | 2022-09-17 22:16 | 2.0908 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.9662 | 0 | 0 | 0 | 0.5872 | 0 | 0 | 56.5534
11287309 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 20:37 | 2022-09-17 20:55 | 0.3 | 0 | 271 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18.2093 | 0.2581 | 0.0338 | 14.8521 | 3.6286 | 0.5875 | 0 | 37.5694
1763093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806319/92100 K YMUHACIR TOKİ TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 20:39 | 2022-09-17 23:26 | 2.7831 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.6264 | 0 | 0 | 0 | 22.3486 | 0 | 0 | 90.975
1763095 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 33605674/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 20:51 | 2022-09-17 21:48 | 0.95083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0.1076 | 0 | 0 | 1.4879
1763101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106746/17500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 21:12 | 2022-09-17 21:39 | 0.44361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7606
11287312 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KÖK | 885029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 21:23 | 2022-09-17 21:33 | 0.16667 | 0 | 583 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25.3977 | 0 | 0.0765 | 0 | 10.3236 | 0 | 0 | 35.7978
1763102 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 23:03 | 2022-09-18 01:29 | 2.4392 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2532 | 0 | 16.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0139
1763125 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 00:32 | 2022-09-18 01:07 | 0.58944 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3854 | 0 | 0 | 1.7316 | 0.4432 | 0 | 0 | 6.5602
1763126 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 00:32 | 2022-09-18 00:38 | 0.10389 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.2294 | 3.6855 | 0 | 0.0159 | 5.4588 | 1.1737 | 0 | 0 | 10.5633
2047406 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92200/BOZTEPE KÖYÜ ALÇAK GERİLİM HATLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 00:49 | 2022-09-18 00:50 | 0.016667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 0.1028
1763127 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 01:13 | 2022-09-18 01:56 | 0.71861 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6398 | 353.248 | 0 | 18.9696 | 0 | 0 | 0 | 372.8574
2047407 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 01:40 | 2022-09-18 01:50 | 0.16667 | 1 | 137 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1.4221 | 3.853 | 0 | 0 | 2.3254 | 1.1153 | 2.5572 | 0 | 11.273
1763128 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 01:41 | 2022-09-18 01:51 | 0.16972 | 1 | 137 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1.4221 | 3.853 | 0 | 0 | 2.3254 | 1.1153 | 2.5572 | 0 | 11.273
1763130 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 02:17 | 2022-09-18 02:34 | 0.27528 | 1 | 82 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0347 | 2.9567 | 2.2291 | 0 | 0.5125 | 0.4183 | 0 | 0 | 6.1513
1763132 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 02:42 | 2022-09-18 02:43 | 0.011389 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.0451 | 0.0111 | 0 | 0 | 0.1566
1763131 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 02:42 | 2022-09-18 02:45 | 0.055833 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.106 | 1.7014 | 0 | 0.0081 | 2.9055 | 0.5981 | 0 | 0 | 5.3191
1763133 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701999/MİLLİ EĞİTİM ÇIKIŞI (EMEK SİTESİ-ASKENT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 03:09 | 2022-09-18 03:54 | 0.75333 | 0 | 1401 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 141.1933 | 0 | 0.001 | 0 | 27.3468 | 0 | 0 | 168.5411
1763135 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 04:13 | 2022-09-18 04:15 | 0.036111 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.0438 | 0.0776 | 0.0299 | 0 | 3.7465 | 0.3241 | 0 | 0 | 4.2219
1763138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 05:56 | 2022-09-18 06:02 | 0.10444 | 0 | 485 | 1 | 3 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.3767 | 0.0313 | 0.0409 | 2.7257 | 1.4417 | 0 | 0 | 11.6163
1763140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:08 | 2022-09-18 07:11 | 0.039167 | 0 | 266 | 25 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.4185 | 5.5746 | 0.114 | 0.0355 | 0.4108 | 0.6425 | 0 | 8.1959
1763141 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:25 | 2022-09-18 07:31 | 0.10639 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.1789 | 2.8718 | 0 | 0.0134 | 4.7161 | 1.032 | 0 | 0 | 8.8122
1763142 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:25 | 2022-09-18 07:31 | 0.10639 | 4 | 1417 | 0 | 8 | 13 | 165 | 7 | 0 | 0.7296 | 21.4021 | 0 | 0.0539 | 24.9361 | 7.0883 | 51.6807 | 0 | 105.8907
1763144 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:34 | 2022-09-18 07:40 | 0.096667 | 20 | 1926 | 7 | 6 | 25 | 466 | 0 | 7 | 4.2865 | 27.2163 | 2.4579 | 0.1399 | 20.1019 | 15.4638 | 0 | 4.2074 | 73.8737
1763146 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24930/TR-4- AKSET TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:41 | 2022-09-18 08:06 | 0.41556 | 0 | 1206 | 3 | 6 | 3 | 197 | 1 | 0 | 0 | 85.008 | 10.4577 | 0.0728 | 5.4362 | 34.2721 | 3.3907 | 0 | 138.6375
1763148 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:43 | 2022-09-18 11:46 | 4.0431 | 0 | 485 | 1 | 3 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 325.5749 | 1.6167 | 2.1189 | 105.3814 | 69.3989 | 0 | 0 | 504.0908
1763105 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15527169/41515 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:57 | 2022-09-18 09:16 | 1.325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7031
1763151 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 08:23 | 2022-09-18 09:20 | 0.95 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8425 | 0 | 0 | 5.6467 | 3.0563 | 0 | 0 | 41.5455
1763152 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 08:25 | 2022-09-18 09:01 | 0.59639 | 0 | 578 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 59.2966 | 0 | 0 | 1.0588 | 29.1382 | 0 | 0 | 89.4936
1763153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 08:36 | 2022-09-18 08:39 | 0.039167 | 0 | 266 | 25 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.6302 | 7.4189 | 0.1517 | 0.0371 | 0.4719 | 0.6319 | 0 | 10.3417
5008283 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704625/15235 NOLU HACIKÖY TAŞ OCAKLARI DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:00 | 2022-09-18 16:38 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.5321 | 0 | 59.5471 | 0 | 2128.0792
3018048 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:01 | 2022-09-18 16:01 | 7 | 0 | 34 | 2 | 73 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.099 | 34.6672 | 120.2094 | 30.0971 | 176.0352 | 0 | 0 | 417.1079
5008275 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87670/Uzk. B-MUHTARIN MAHALLE | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:01 | 2022-09-18 13:01 | 4 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 206.4545 | 0 | 0 | 0 | 100.4259 | 0 | 0 | 306.8804
3018054 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835025/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:10 | 2022-09-18 15:10 | 6 | 0 | 386 | 0 | 11 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 384.8907 | 0 | 85.5204 | 116.2652 | 127.1545 | 0 | 0 | 713.8308
5008276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:15 | 2022-09-18 12:20 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1479 | 0 | 1605.2658 | 0 | 1701.4137
1763107 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 09:20 | 2022-09-18 12:59 | 3.6489 | 0 | 485 | 1 | 3 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 312.1989 | 1.5084 | 1.977 | 101.5474 | 69.9256 | 0 | 0 | 487.1573
1763161 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512895/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 09:44 | 2022-09-18 10:37 | 0.88722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.5078 | 0 | 0 | 0 | 8.7034 | 0 | 0 | 23.2112
1763109 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368463/DTR2 KIRKGÖZ ->> (368463) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 09:48 | 2022-09-18 11:30 | 1.7006 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3365 | 0 | 2.9183 | 0 | 0.8842 | 0 | 0 | 9.139
1763110 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU KUYULARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 09:49 | 2022-09-18 10:30 | 0.68778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6748 | 0 | 0 | 0 | 79.775 | 0 | 0 | 0 | 80.4498
3018081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784895)NİL ÖRME | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 10:00 | 2022-09-18 16:48 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16361.8097 | 0 | 16361.8097
1763112 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 13986043/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:03 | 2022-09-18 11:04 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0468 | 0 | 0 | 0.0468
1763163 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:12 | 2022-09-18 12:16 | 2.0736 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9783 | 0 | 1.1324 | 0 | 13.6373 | 0 | 0 | 66.748
1763165 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:14 | 2022-09-18 10:26 | 0.19944 | 0 | 655 | 0 | 11 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28.7646 | 0 | 0.8716 | 6.1001 | 13.4455 | 0 | 0 | 49.1818
1763166 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:31 | 2022-09-18 10:32 | 0.010833 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 2.1434 | 0 | 0.0051828 | 1.6179 | 1.1867 | 24.769 | 0 | 29.7221
1763168 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:44 | 2022-09-18 11:14 | 0.50889 | 0 | 1406 | 1 | 9 | 9 | 242 | 1 | 0 | 0 | 173.2318 | 5.8307 | 8.2208 | 196.0649 | 63.7677 | 46.577 | 0 | 493.6929
2047412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15527169/40700 DM28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:51 | 2022-09-18 11:51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6121
1763169 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:58 | 2022-09-18 11:02 | 0.065 | 2 | 42 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0.1739 | 0.6515 | 0.0499 | 0.0368 | 6.2169 | 1.4093 | 0.1434 | 0 | 8.6817
1763117 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:07 | 2022-09-18 11:28 | 0.34944 | 0 | 513 | 1 | 2 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 38.5202 | 5.1049 | 2.9351 | 10.5772 | 12.3765 | 0 | 0.5551 | 70.069
1763173 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24305/AB ÇIKIŞI-KÖY GİRİŞİ VE CAMİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:12 | 2022-09-18 12:09 | 0.94528 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.9471 | 0 | 0.1965 | 0 | 9.7543 | 0 | 0 | 40.8979
1763174 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:21 | 2022-09-18 11:33 | 0.19222 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.1526 | 0 | 0 | 0.2111 | 3.5348 | 0 | 0 | 20.8985
1763181 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41311/41205 NOLU DM / DM 3/16 ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:23 | 2022-09-18 11:51 | 0.47083 | 0 | 4461 | 0 | 0 | 2 | 629 | 0 | 1 | 0 | 417.4107 | 0 | 0 | 18.2598 | 135.9687 | 0 | 2.3389 | 573.9781
1763178 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:34 | 2022-09-18 11:35 | 0.0063889 | 0 | 5447 | 54 | 17 | 44 | 889 | 1 | 1 | 0 | 8.6825 | 3.3767 | 0.05196 | 5.9976 | 4.8229 | 2.0868 | 0.062021 | 25.0805
1763179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:35 | 2022-09-18 12:12 | 0.60861 | 0 | 360 | 1 | 4 | 13 | 72 | 1 | 2 | 0 | 54.5184 | 6.6533 | 0.8837 | 44.9728 | 44.0896 | 1.0075 | 5.7409 | 157.8662
1763185 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400814/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:36 | 2022-09-18 12:46 | 1.1722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3913
1763180 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:38 | 2022-09-18 11:39 | 0.0069444 | 0 | 5447 | 54 | 17 | 44 | 889 | 1 | 1 | 0 | 9.4375 | 3.6703 | 0.056479 | 6.5192 | 5.2423 | 2.2682 | 0.067414 | 27.2614
1763187 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:41 | 2022-09-18 12:34 | 0.87972 | 0 | 380 | 47 | 9 | 4 | 42 | 5 | 0 | 0 | 73.8923 | 291.9848 | 3.4663 | 11.9653 | 19.3348 | 85.9737 | 0 | 486.6172
1763188 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881935/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:44 | 2022-09-18 12:40 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8071 | 0 | 0 | 0 | 2.8071
1763202 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835117/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:44 | 2022-09-18 13:18 | 1.5675 | 0 | 435 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 119.5475 | 0.5491 | 0 | 25.4461 | 52.9529 | 0 | 0.8062 | 199.3018
1763204 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17610/17600 NOLU DM CEM KARACA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:54 | 2022-09-18 12:42 | 0.80056 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66.9341 | 0 | 0 | 0 | 47.6872 | 0 | 0 | 114.6213
3018060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 12:01 | 2022-09-18 12:58 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1551 | 0 | 0 | 29.3449 | 0.8851 | 1302.3979 | 0 | 1332.783
1763191 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32050/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:02 | 2022-09-18 12:23 | 0.35194 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 75.4209 | 0 | 0 | 0 | 28.9146 | 0 | 0 | 104.3355
1763192 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19942320/13800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:02 | 2022-09-18 13:23 | 1.3561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5127
1763207 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:08 | 2022-09-18 12:10 | 0.044722 | 0 | 712 | 1 | 6 | 6 | 113 | 5 | 0 | 0 | 8.342 | 0.5727 | 0.1181 | 4.7789 | 3.5415 | 13.4034 | 0 | 30.7566
1763208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 13120798/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:14 | 2022-09-18 13:18 | 1.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113
1763210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:19 | 2022-09-18 12:38 | 0.31556 | 0 | 912 | 0 | 6 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 63.3679 | 0 | 0.5128 | 0.8262 | 23.5356 | 0 | 0 | 88.2425
1763213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:23 | 2022-09-18 12:29 | 0.10194 | 1 | 230 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 | 2.8403 | 7.7032 | 0 | 0.0077 | 2.0565 | 34.8214 | 0 | 0 | 47.4291
1763195 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:35 | 2022-09-18 13:43 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.809 | 0 | 76.3806 | 0 | 96.1896
1763216 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:47 | 2022-09-18 14:22 | 1.5844 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8229 | 0 | 0 | 0 | 12.9537 | 0 | 0 | 16.7766
1763197 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821338/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:48 | 2022-09-18 13:50 | 1.0286 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.6589 | 0 | 0 | 0 | 15.049 | 0 | 0 | 62.7079
1763198 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702896/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:48 | 2022-09-18 14:41 | 1.8794 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | 0 | 0 | 0 | 1.4848 | 0 | 0 | 13.2315
1763215 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32024/SU DEPOSU ALTI TR22 AG ÇIKIŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:51 | 2022-09-18 14:13 | 1.3667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 33.9342 | 0 | 0 | 0 | 186.1532 | 0 | 0 | 220.0874
1763200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/40610 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI(764218) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:01 | 2022-09-18 16:08 | 3.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3289 | 0 | 217.0288 | 0 | 273.3577
11287351 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451977/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:16 | 2022-09-18 13:43 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3317
1763220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:17 | 2022-09-18 14:41 | 1.3928 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6079 | 0 | 0 | 0 | 5.7115 | 0 | 0 | 13.3194
1763219 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821693/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:17 | 2022-09-18 14:33 | 1.2608 | 1 | 2051 | 9 | 2 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0.2544 | 428.908 | 251.0259 | 1.1527 | 28.6688 | 92.8078 | 0 | 0 | 802.8176
1763223 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:26 | 2022-09-18 14:04 | 0.63361 | 3 | 155 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1.0881 | 16.4453 | 11.1749 | 0.0397 | 0 | 5.8737 | 39.6538 | 0 | 74.2755
1763241 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17610/17600 NOLU DM CEM KARACA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:26 | 2022-09-18 14:41 | 1.255 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97.1391 | 0 | 0 | 0 | 108.7692 | 0 | 0 | 205.9083
1763226 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111479/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:39 | 2022-09-18 16:44 | 3.0772 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9346 | 0 | 0 | 0 | 0.5154 | 0 | 0 | 4.45
1763244 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514073/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:46 | 2022-09-18 14:52 | 1.0931 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4375
1763247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:04 | 2022-09-18 14:28 | 0.39861 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 141.1831 | 0 | 0 | 0 | 54.2789 | 0 | 0 | 195.462
1763248 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880507/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:04 | 2022-09-18 14:46 | 0.695 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.7341 | 0 | 1.2916 | 6.9206 | 37.3595 | 0 | 0 | 92.3058
1763227 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32024/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:17 | 2022-09-18 15:18 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1983 | 0 | 67.1849 | 0 | 115.3832
1763251 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174232/C ÇIKIŞI-CAMİ VE SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:19 | 2022-09-18 15:21 | 1.0364 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 6.326
1763252 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:25 | 2022-09-18 14:31 | 0.098611 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.647 | 0 | 0.0502 | 0 | 0 | 0 | 38.6972
1763253 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:34 | 2022-09-18 14:40 | 0.099444 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.2541 | 8.1834 | 1.8915 | 0 | 3.2991 | 3.6618 | 9.2792 | 0 | 26.5691
1763255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110882/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:36 | 2022-09-18 15:25 | 0.81194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954
1763229 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313997/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:36 | 2022-09-18 15:20 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9832 | 0 | 0 | 0 | 0.7055 | 0 | 0 | 1.6887
1763256 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:45 | 2022-09-18 14:47 | 0.022778 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 2.5627 | 0 | 0.0021 | 5.895 | 1.1584 | 13.7379 | 0 | 23.3561
1763257 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31196/DM1/100 BURÇ BEST->>(785100)AG ŞTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:51 | 2022-09-18 15:44 | 0.88306 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 51.2129 | 0 | 0 | 0 | 141.0828 | 0 | 0 | 192.2957
1763231 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1083606/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:56 | 2022-09-18 15:36 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183
1763261 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57090/DTT9 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 15:34 | 2022-09-18 16:19 | 0.74444 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.5553 | 0 | 0 | 19.6393 | 17.4616 | 0 | 0 | 62.6562
1763264 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126703/18820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 15:54 | 2022-09-18 19:43 | 3.8092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4238 | 0 | 0 | 0 | 21.7608 | 0 | 0 | 28.1846
1763240 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 885409/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 16:58 | 2022-09-18 18:41 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6948 | 0 | 0 | 0 | 20.6948
1763269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 27269519/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 17:00 | 2022-09-18 23:08 | 6.1378 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7699
1763271 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 17:21 | 2022-09-18 17:24 | 0.044722 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704
1763272 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 17:48 | 2022-09-18 17:55 | 0.12028 | 0 | 0 | 64 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9863 | 0.0745 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 75.4989
1763274 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/GÜLLE DM ->>(788099) ÇAKIRLAR DM (RİNG) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 17:48 | 2022-09-18 19:44 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1948 | 0 | 5.8571 | 0 | 14.0519
3018064 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 18:00 | 2022-09-18 18:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6181 | 0 | 807.0765 | 0 | 841.6946
1763277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 18:02 | 2022-09-18 18:49 | 0.78167 | 0 | 405 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 67.5348 | 0 | 0 | 7.3897 | 40.3377 | 0 | 0 | 115.2622
1763280 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 9940674/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 18:49 | 2022-09-18 21:03 | 2.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051
1763284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831801/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 18:50 | 2022-09-19 00:30 | 5.6622 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.506
1763301 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149092/26375NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARANYOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 19:29 | 2022-09-18 20:16 | 0.78778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6493 | 0 | 0 | 0 | 0.9737 | 0 | 0 | 1.623
1763289 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10822276/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 19:47 | 2022-09-18 21:40 | 1.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6057
1763305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 20:35 | 2022-09-18 21:30 | 0.91278 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3647 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 0 | 0 | 20.3625
1763306 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140631/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 20:47 | 2022-09-18 21:47 | 0.99278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0704
1763307 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116897/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 20:51 | 2022-09-18 22:25 | 1.5736 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2242 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0 | 0 | 21.847
1763308 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 21:24 | 2022-09-18 22:08 | 0.74167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2599 | 0 | 0 | 0 | 3.6887 | 0 | 0 | 5.9486
1763292 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810168/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 22:07 | 2022-09-18 23:15 | 1.1269 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.9016 | 20.4846 | 0 | 0 | 7.1042 | 0 | 0 | 48.4904
1763293 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 22:29 | 2022-09-18 23:42 | 1.2089 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1852 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | 8.4185
3018066 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 22:31 | 2022-09-18 23:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2073 | 0 | 887.1304 | 0 | 966.3377
1763315 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 00:05 | 2022-09-19 00:27 | 0.3575 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1685 | 0 | 0 | 0.9892 | 0.2558 | 0 | 0 | 3.4135
1763298 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92402/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 00:24 | 2022-09-19 02:12 | 1.8078 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.111 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 31.0807
1763316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 01:17 | 2022-09-19 01:18 | 0.025833 | 0 | 203 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0.037 | 0 | 0.4608 | 0 | 0 | 1.5319
1763317 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 01:24 | 2022-09-19 01:25 | 0.0125 | 0 | 203 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.6331 | 0 | 0.01196 | 0 | 0.27597 | 0 | 0 | 0.92103
1763299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31196/DM1/100 BURÇ BEST->>(785098)AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 01:27 | 2022-09-19 02:37 | 1.1714 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 48.0924 | 0 | 0 | 0 | 116.0285 | 0 | 0 | 164.1209
11287385 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740936/C ÇIKIŞI MÜŞTEREK DİREK SAĞLIK OCAĞI TAR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 04:00 | 2022-09-19 04:15 | 0.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4168 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 1.6365
1763329 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:03 | 2022-09-19 07:08 | 0.080556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1334 | 0 | 1.5102 | 0 | 0 | 0 | 4.6436
1763331 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:13 | 2022-09-19 08:08 | 0.91806 | 1 | 143 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1.5856 | 17.7565 | 22.1154 | 0 | 40.2225 | 6.1288 | 0 | 0 | 87.8088
1763332 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:26 | 2022-09-19 08:16 | 0.84139 | 1 | 143 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1.4837 | 16.6145 | 21.4446 | 0 | 37.7258 | 5.8172 | 0 | 0 | 83.0858
1763333 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/BALLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:36 | 2022-09-19 07:38 | 0.033889 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | 0.4596 | 0 | 0 | 1.8005
1763334 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:36 | 2022-09-19 07:39 | 0.038889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0.6041 | 0 | 0 | 0 | 1.8574
1763335 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:41 | 2022-09-19 07:43 | 0.034167 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 1.2196 | 0.0262 | 0 | 0.0364 | 0 | 0 | 1.5992
1763337 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:58 | 2022-09-19 08:00 | 0.03 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.2435 | 0 | 0.0076 | 0.4529 | 0.3177 | 0 | 0 | 1.0217
1763338 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 08:02 | 2022-09-19 08:39 | 0.61361 | 0 | 266 | 25 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 27.3898 | 135.1929 | 2.8403 | 0.8341 | 10.5397 | 20.9404 | 0 | 197.7372
1763339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 08:17 | 2022-09-19 08:20 | 0.046667 | 0 | 637 | 10 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6.042 | 6.1964 | 0.1666 | 0.7891 | 1.8057 | 0 | 0.0576 | 15.0574
1763349 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610393/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 08:51 | 2022-09-19 11:38 | 2.7831 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1764
1763351 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334889/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM TR.AG ÇIK.ŞL. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 08:58 | 2022-09-19 10:06 | 1.1344 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1422 | 0 | 0 | 0 | 4.3083 | 0 | 0 | 15.4505
3018055 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725218/KUYUCDANHEREKE477RİNG | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 14:30 | 5.5 | 0 | 1910 | 6 | 4 | 18 | 354 | 1 | 0 | 0 | 1852.8668 | 787.961 | 8.3105 | 745.6343 | 978.1396 | 134.7823 | 0 | 4507.6945
5008284 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:01 | 2022-09-19 18:01 | 9 | 0 | 863 | 3 | 11 | 9 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1532.6834 | 621.2241 | 38.7037 | 614.9858 | 971.2032 | 6079.7559 | 0 | 9858.5561
5008287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704855/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:01 | 2022-09-19 18:01 | 9 | 0 | 623 | 1 | 1 | 15 | 125 | 1 | 0 | 0 | 921.3756 | 34.8942 | 5.0682 | 945.0688 | 860.9595 | 4006.1966 | 0 | 6773.5629
11287376 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24321/YUVAKENT ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:01 | 2022-09-19 16:01 | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 124.6988 | 0 | 0 | 0 | 143.2916 | 0 | 0 | 267.9904
1763353 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798100/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:09 | 2022-09-19 10:01 | 0.87083 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7821 | 20.4028 | 0 | 0 | 3.7119 | 0 | 0 | 30.8968
1763368 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 888582/44000 NOLU DM / KÖMÜR İŞLETMELERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:12 | 2022-09-19 09:18 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1029 | 0 | 0 | 0 | 11.1029
1763366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31196/DM1/100 BURÇ BEST->>(785098)AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:12 | 2022-09-19 10:12 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 52.0014 | 0 | 0 | 0 | 169.7098 | 0 | 0 | 221.7112
3018087 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/OSMANLI DTR>>(788739)MÜŞTEREK AG -C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:19 | 2022-09-19 18:31 | 9.2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 277.7617 | 0 | 0 | 0 | 191.644 | 0 | 0 | 469.4057
3018056 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85073/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:30 | 2022-09-19 14:00 | 4.5 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 181.5419 | 0 | 2.4138 | 0 | 120.6132 | 0 | 0 | 304.5689
3018061 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92602/92602 K KORUKLU TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:30 | 2022-09-19 14:45 | 5.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.2212 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 0 | 0 | 78.8112
3018065 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:35 | 2022-09-19 16:47 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2987 | 0 | 0 | 0 | 400.6008 | 0 | 0 | 0 | 400.8995
1763370 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433345/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:36 | 2022-09-19 13:16 | 3.6606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712
1763371 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12418032/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:48 | 2022-09-19 11:03 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478
3018047 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 10:00 | 2022-09-19 15:50 | 5.8333 | 9 | 1766 | 4 | 19 | 16 | 194 | 0 | 0 | 138.8878 | 1536.9424 | 141.2048 | 22.833 | 367.627 | 619.6486 | 0 | 0 | 2827.1436
1763376 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:04 | 2022-09-19 14:00 | 3.9333 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.1612 | 0 | 4.2412 | 9.4456 | 49.8653 | 0 | 0 | 119.7133
1763377 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:06 | 2022-09-19 11:06 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0812 | 0 | 0 | 1.0812
2047417 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760687/40700 DM28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:22 | 2022-09-19 11:22 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3029 | 0 | 0 | 0 | 0.6159 | 0 | 0 | 2.9188
11287394 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:23 | 2022-09-19 10:45 | 0.36667 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.4346 | 0 | 0 | 0 | 7.3306 | 0 | 0 | 24.7652
1763356 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794062/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-19 13:54 | 3.3978 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.3814 | 0 | 30.344 | 0 | 28.1684 | 0 | 0 | 121.8938
1763380 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:42 | 2022-09-19 13:03 | 2.3517 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.7201 | 26.4022 | 0 | 0 | 19.173 | 0 | 0 | 97.2953
1763357 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452009/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:48 | 2022-09-19 11:33 | 0.75472 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 4.9927 | 0 | 0 | 11.3627
1763382 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881476/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:53 | 2022-09-19 11:49 | 0.9375 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 3.8927
1763383 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:59 | 2022-09-19 11:53 | 0.90278 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.5519 | 19.0057 | 10.0257 | 0 | 0 | 5.7373 | 0 | 0 | 37.3206
1763352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 795081/83170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:15 | 2022-09-19 11:45 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9491 | 0 | 0.6624 | 0 | 0.2112 | 0 | 0 | 1.8227
1763385 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:27 | 2022-09-19 12:19 | 0.86972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9973 | 0 | 25.0353 | 0 | 0 | 0 | 71.0326
1763388 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780793/DM6/4 >>(780793) DTR6/4-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:31 | 2022-09-19 12:22 | 0.85139 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 57.2009 | 0 | 0 | 88.9209
1763403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105041/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:32 | 2022-09-19 13:11 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 40.639 | 0 | 0 | 40.6557
1763390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:45 | 2022-09-19 11:51 | 0.099722 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.2793 | 0.1318 | 0 | 18.8928 | 1.9438 | 0 | 0 | 21.4052
1763391 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28230101/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:47 | 2022-09-19 16:04 | 4.2836 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2889 | 0 | 0 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 11.1234
3018059 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 799877/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 12:00 | 2022-09-19 13:00 | 1 | 2 | 2139 | 1 | 9 | 16 | 501 | 2 | 0 | 18.9185 | 412.8994 | 101.503 | 4.6156 | 327.2625 | 400.3353 | 72.9961 | 0 | 1338.5304
1763396 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233009/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 12:35 | 2022-09-19 13:13 | 0.63667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4683 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 0 | 0 | 4.7637
1763413 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432731/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 13:04 | 2022-09-19 18:20 | 5.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4919
1763441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310464/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-19 13:17 | 2022-09-19 15:50 | 2.5494 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.468 | 0 | 0 | 0 | 19.0765 | 0 | 0 | 26.5445
1763414 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103180/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 13:19 | 2022-09-19 14:58 | 1.6464 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.1861 | 0 | 0 | 0 | 42.3091 | 0 | 0 | 50.4952
1763431 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:16 | 2022-09-19 16:13 | 1.9483 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.3474 | 24.2688 | 0.2095 | 15 | 19.9215 | 0 | 0 | 111.7472
1763433 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:24 | 2022-09-19 15:28 | 1.0675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.851
1763419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14943452/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:27 | 2022-09-19 17:13 | 2.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6798
1763435 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 30340350/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:35 | 2022-09-19 17:40 | 3.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49
1763381 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850241/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:35 | 2022-09-19 15:10 | 0.58333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6099 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 4.9532
1763462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49383/42167 NOLU DM / RENKSAN FABRİKA (49383) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:17 | 2022-09-19 16:41 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381.9811 | 0 | 3381.9811
1763445 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765621/ÇİFTLİKLER TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:37 | 2022-09-19 16:43 | 1.1003 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1181 | 0 | 0 | 2.416 | 3.4046 | 0 | 0 | 18.9387
1763467 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409188/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:45 | 2022-09-19 17:10 | 1.4161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8317
1763464 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:48 | 2022-09-19 15:54 | 0.099722 | 20 | 1925 | 7 | 6 | 25 | 465 | 0 | 7 | 4.9725 | 31.6749 | 3.9842 | 0.2268 | 36.2017 | 30.8057 | 0 | 9.9938 | 117.8596
1763465 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:48 | 2022-09-19 15:54 | 0.10361 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 0.0954 | 0.7453 | 0 | 0 | 2.3305
1763468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:11 | 2022-09-19 16:27 | 0.26167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1375 | 0 | 1.5804 | 0 | 0 | 0 | 52.7179
1763473 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:40 | 2022-09-19 16:46 | 0.10528 | 2 | 20 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.3136 | 0.436 | 0.3896 | 0 | 6.969 | 1.7112 | 0 | 0 | 9.8194
1763474 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721175/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:45 | 2022-09-19 17:44 | 0.99167 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8995 | 0 | 2.3355 | 0 | 0.4064 | 0 | 0 | 5.6414
1763475 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:50 | 2022-09-19 17:00 | 0.16667 | 1 | 969 | 50 | 5 | 2 | 137 | 0 | 0 | 2.9345 | 27.2666 | 116.2749 | 0.4689 | 1.7697 | 14.0672 | 0 | 0 | 162.7818
1763476 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:57 | 2022-09-19 17:05 | 0.1325 | 1 | 363 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.7476 | 8.5764 | 0 | 0 | 0.0636 | 3.5118 | 0 | 0 | 12.8994
1763454 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:01 | 2022-09-19 18:00 | 0.98944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7505 | 0 | 0 | 0 | 3.2939 | 0 | 0 | 8.0444
2047446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34858516/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:08 | 2022-09-19 18:08 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0033
1763479 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780432/MRMRCK DM3/TR1->>(780432)MRMR SİT DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:13 | 2022-09-19 18:09 | 0.92611 | 0 | 2661 | 0 | 1 | 11 | 341 | 4 | 2 | 0 | 421.1146 | 0 | 0 | 205.0632 | 157.2729 | 1224.0112 | 23.225 | 2030.6869
1763469 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620959/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:20 | 2022-09-19 17:55 | 0.58139 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 | 0 | 0 | 5.6752
1763455 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:22 | 2022-09-19 18:19 | 0.94306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5893 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 0 | 93.6558
1763481 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:32 | 2022-09-19 17:34 | 0.031944 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0.0186 | 0 | 3.7992 | 0.4335 | 0 | 4.2689
1763458 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:36 | 2022-09-19 17:57 | 0.35056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6853 | 0 | 0 | 3.6853
1763460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105245/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:42 | 2022-09-19 18:43 | 1.0158 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.5544 | 0 | 0 | 0 | 12.6611 | 0 | 0 | 79.2155
1763484 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432256/90430 K TR1/11 Atapark TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:10 | 2022-09-19 20:04 | 1.8942 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2568
1763485 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:14 | 2022-09-19 18:20 | 0.099167 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5292 | 0 | 0.0583 | 0 | 0 | 0 | 32.5875
1763504 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378146/DM10/24>(378145>378146)D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:23 | 2022-09-19 20:03 | 1.6631 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2297 | 0 | 0 | 0 | 2.8164 | 0 | 0 | 15.0461
2047432 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170436/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:34 | 2022-09-19 19:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
1763486 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:36 | 2022-09-19 18:36 | 0.005 | 0 | 1008 | 0 | 6 | 5 | 145 | 4 | 2 | 0 | 1.2575 | 0 | 0.014352 | 0.53339 | 0.61563 | 6.5325 | 0.097076 | 9.0504
1763506 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 378146/DTR DEMİRBABA ->> (367540) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:55 | 2022-09-19 21:29 | 2.5603 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9161 | 0 | 0 | 0 | 4.1959 | 0 | 0 | 24.112
11287450 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 19:21 | 2022-09-19 19:26 | 0.083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2105 | 0 | 22.6664 | 0.3115 | 109.9805 | 0 | 133.1689
1763490 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755105/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 19:36 | 2022-09-19 21:15 | 1.6464 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8722 | 0 | 0 | 0 | 4.9509 | 0 | 0 | 30.8231
1763493 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15399337/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 19:55 | 2022-09-19 22:08 | 2.2103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6613
11287467 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438922/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 21:01 | 2022-09-19 21:15 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3833
1763521 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 22:20 | 2022-09-19 22:23 | 0.054444 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0303 | 2.9442 | 9.3597 | 0.0383 | 0.2798 | 1.9321 | 14.4969 | 0 | 29.0813
1763522 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 23:23 | 2022-09-19 23:26 | 0.05 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 10.7457
1763525 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 00:55 | 2022-09-20 00:58 | 0.053056 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.019 | 1.8481 | 7.1625 | 0.0293 | 0.1867 | 1.2197 | 10.2932 | 0 | 20.7585
1763527 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 01:19 | 2022-09-20 01:21 | 0.048611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5722 | 0 | 1.1274 | 0 | 0 | 0 | 10.6996
2047434 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807451/95017 NOLU MECİDİYE SHL TR 02 DM ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 01:21 | 2022-09-20 02:13 | 0.86667 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.5449 | 0 | 0.344 | 0 | 13.0326 | 0 | 0 | 40.9215
1763528 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 10200/ASYAPORT MOD 5 DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 01:21 | 2022-09-20 01:27 | 0.099444 | 0 | 5810 | 0 | 1 | 1 | 456 | 1 | 6 | 0 | 65.4326 | 0 | 0.0222 | 1.546 | 20.2033 | 2.606 | 3.4148 | 93.2249
1763529 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 01:36 | 2022-09-20 01:39 | 0.053889 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0232 | 2.2616 | 9.3949 | 0.0385 | 0.239 | 1.5164 | 13.3554 | 0 | 26.829
1763530 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 02:10 | 2022-09-20 02:32 | 0.375 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4.6127 | 14.2607 | 0 | 0.0426 | 4.0051 | 5.3631 | 0 | 0 | 28.2842
1763532 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 02:32 | 2022-09-20 02:56 | 0.39056 | 3 | 1599 | 0 | 2 | 19 | 472 | 0 | 0 | 0.9049 | 71.279 | 0 | 0.0716 | 61.015 | 86.5203 | 0 | 0 | 219.7908
1763533 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 02:39 | 2022-09-20 02:42 | 0.054167 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0216 | 2.1012 | 8.73 | 0.0357 | 0.2315 | 1.4562 | 13.2858 | 0 | 25.862
1763534 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 03:31 | 2022-09-20 03:33 | 0.031389 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.0061 | 0 | 1.009 | 0.1307 | 0 | 1.152
1763535 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 03:33 | 2022-09-20 03:36 | 0.049722 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 9.5013
1763536 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 03:34 | 2022-09-20 03:38 | 0.054444 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0163 | 1.587 | 6.2172 | 0.0255 | 0.1678 | 1.0628 | 9.7283 | 0 | 18.8049
1763537 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 03:36 | 2022-09-20 03:37 | 0.016667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.0061 | 0 | 1.009 | 0.1307 | 0 | 1.152
1763515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100198/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 04:27 | 2022-09-20 06:05 | 1.6344 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8461 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 6.0451
1763538 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 04:48 | 2022-09-20 04:51 | 0.054167 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0164 | 1.6002 | 6.018 | 0.0246 | 0.166 | 1.0439 | 9.5679 | 0 | 18.437
1763539 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 05:09 | 2022-09-20 05:10 | 0.024167 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0053 | 0.5204 | 1.9915 | 0.0082 | 0.0549 | 0.3523 | 3.1622 | 0 | 6.0948
1763516 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889656/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 06:40 | 2022-09-20 08:42 | 2.0417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 4.4852 | 0 | 0 | 5.9438
1763541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700684/12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 07:06 | 2022-09-20 07:22 | 0.28056 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 4.0377 | 0 | 0 | 6.6047
1763545 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 07:58 | 2022-09-20 08:03 | 0.08 | 6 | 729 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0.2775 | 9.7651 | 0 | 0 | 21.8305 | 3.9527 | 47.7984 | 0.2185 | 83.8427
1763548 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:03 | 2022-09-20 08:07 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 3.3678
1763551 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:13 | 2022-09-20 08:16 | 0.044444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8169
5008286 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763113/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 08:30 | 2022-09-20 09:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548
1763556 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3046110/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:43 | 2022-09-20 19:21 | 10.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1645
1763559 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 470138/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:50 | 2022-09-20 09:38 | 0.80722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 2.6204 | 0 | 0 | 3.9021
1763564 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:52 | 2022-09-20 09:18 | 0.43917 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2919 | 1.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6795
11287477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375493/DTR-3 YENİ ARSA ->> (375493) AG ŞLTR A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:59 | 2022-09-20 09:59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
3018063 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92732/92732 K KIZKAPAN TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 15:00 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.6794 | 0 | 0 | 0 | 40.6079 | 0 | 0 | 129.2873
3018085 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87325/Uzk.TR 2-23 PETMEZLİK BAY. AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 12:00 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.4932 | 0 | 0 | 0 | 20.1901 | 0 | 0 | 113.6833
5008285 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41200/KAPAKLI DM 2 TR İSTASYONU DAHİLİ AG PANO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 18:00 | 9 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2593.6947 | 0 | 0 | 0 | 1022.5688 | 0 | 0 | 3616.2635
3018082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771395/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:05 | 2022-09-20 17:05 | 8 | 3 | 216 | 2 | 5 | 4 | 41 | 0 | 0 | 22.3961 | 388.481 | 9.6141 | 14.062 | 435.203 | 400.8603 | 0 | 0 | 1270.6165
1763566 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15842677/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 09:12 | 2022-09-20 10:25 | 1.2086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9892 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0.9938
3018091 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:28 | 2022-09-20 16:33 | 7.0833 | 0 | 2878 | 2 | 13 | 25 | 477 | 18 | 0 | 0 | 3667.5625 | 155.8844 | 187.6286 | 11284.3476 | 2087.1171 | 32064.4178 | 0 | 49446.958
3018038 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83470/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:30 | 2022-09-20 16:25 | 6.9167 | 0 | 309 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 517.3042 | 0 | 22.488 | 0 | 319.0505 | 0 | 23.0772 | 881.9199
3018067 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:32 | 2022-09-20 16:50 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2938 | 0 | 0 | 0 | 395.1865 | 0 | 0 | 0 | 395.4803
3018071 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:41 | 2022-09-20 17:39 | 7.9667 | 0 | 847 | 0 | 3 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1122.2891 | 0 | 3.9728 | 21.3572 | 576.2191 | 0 | 0 | 1723.8382
1763569 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140366/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 09:41 | 2022-09-20 10:41 | 0.99222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2798 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3.2818
1763587 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 09:46 | 2022-09-20 10:15 | 0.48472 | 0 | 847 | 0 | 3 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 67.5977 | 0 | 0.2451 | 1.2419 | 32.9255 | 0 | 0 | 102.0102
3018088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/TR15 TOP SAH.YANI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:51 | 2022-09-20 17:51 | 8 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 234.4308 | 0 | 0 | 0 | 162.3397 | 0 | 0 | 396.7705
1763588 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 09:56 | 2022-09-20 10:30 | 0.56667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7813 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5977
1763570 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83510/83510 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:04 | 2022-09-20 17:09 | 7.0894 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 238.2421 | 0 | 0 | 0 | 138.0897 | 0 | 67.5301 | 443.8619
1763592 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:12 | 2022-09-20 10:15 | 0.037222 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0748 | 0.3689 | 0 | 0 | 0.0814 | 3.3331 | 0 | 3.8582
2047438 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631980/ÇAKILLI TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:15 | 2022-09-20 11:19 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1311
1763594 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842661/86050 NOLU SÜLOĞLU DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:20 | 2022-09-20 10:26 | 0.10389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2247 | 0 | 0.3265 | 0 | 0 | 0 | 0.5512
2047453 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174449/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:24 | 2022-09-20 14:24 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3766 | 0 | 0 | 0 | 7.8874 | 0 | 0 | 30.264
1763571 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711526/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:27 | 2022-09-20 12:58 | 2.5194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3219
1763595 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:28 | 2022-09-20 10:30 | 0.034722 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.1482 | 0.5626 | 2.3119 | 0.044 | 0.2506 | 0.1882 | 0 | 0 | 3.5055
1763550 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 852807/846499 NO DİREK KERAMETTİN KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:40 | 2022-09-20 11:05 | 0.41667 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.3342 | 0 | 0.5894 | 0 | 1.9423 | 0 | 0 | 7.8659
1763573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:42 | 2022-09-20 11:28 | 0.75833 | 0 | 247 | 3 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 40.3236 | 16.2342 | 0 | 9.1741 | 19.5971 | 0 | 0 | 85.329
1763598 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818275/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:54 | 2022-09-20 13:25 | 2.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2254 | 0 | 0 | 0 | 6.2254
1763601 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633371/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:59 | 2022-09-20 12:05 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0 | 0 | 1.1886
1763577 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103397/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 11:24 | 2022-09-20 12:10 | 0.76056 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6995 | 0 | 0 | 0 | 3.9673 | 0 | 0 | 16.6668
1763605 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 11:28 | 2022-09-20 11:33 | 0.089444 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3659 | 0 | 0.1431 | 0 | 0 | 0 | 30.509
1763604 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103397/17110 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 11:28 | 2022-09-20 15:31 | 4.0522 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.337 | 0 | 0 | 0 | 21.5976 | 0 | 0 | 88.9346
1763578 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261721/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 11:44 | 2022-09-20 14:08 | 2.4008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8038 | 0 | 0 | 0 | 2.6407 | 0 | 0 | 7.4445
1763614 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 12:21 | 2022-09-20 12:32 | 0.16944 | 0 | 45 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 5.601 | 0.1552 | 0 | 0.5047 | 0 | 0 | 7.4205
1763616 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770098/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 12:30 | 2022-09-20 13:23 | 0.89056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 3.8782
1763622 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755369/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 12:52 | 2022-09-20 16:22 | 3.4944 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.7219 | 0 | 0 | 0 | 88.7736 | 0 | 0 | 159.4955
1763620 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805686/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:01 | 2022-09-20 13:59 | 0.97083 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0794
1763606 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:19 | 2022-09-20 13:22 | 0.05 | 0 | 9 | 7 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 9.8573 | 0.8299 | 0.279 | 0.1938 | 0 | 0 | 11.2778
2047461 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15410216/41500 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:26 | 2022-09-20 13:54 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4674 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 0 | 0 | 3.2899
1763644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:30 | 2022-09-20 13:46 | 0.25694 | 0 | 240 | 2 | 4 | 4 | 90 | 4 | 0 | 0 | 15.3755 | 1.253 | 0.2246 | 2.9321 | 16.1811 | 50.5461 | 0 | 86.5124
2047440 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14275640/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:30 | 2022-09-20 18:26 | 4.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9382 | 0 | 0 | 0 | 0.4816 | 0 | 0 | 8.4198
1763645 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:59 | 2022-09-20 14:08 | 0.14528 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0596 | 4.5923 | 2.3862 | 0 | 7.2714 | 1.6051 | 34.0347 | 0 | 49.9493
1763648 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112923/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:15 | 2022-09-20 18:50 | 4.5839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2132
1763651 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:34 | 2022-09-20 14:49 | 0.25056 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.3798 | 0 | 0 | 0 | 4.0583 | 0 | 0 | 6.4381
1763653 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:39 | 2022-09-20 14:42 | 0.051111 | 0 | 391 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.6513 | 4.5788 | 0 | 0.4434 | 1.5021 | 0 | 0 | 10.1756
1763630 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38818/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(38818)TESKİ TM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:49 | 2022-09-20 15:12 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8423 | 0 | 54.8423
1763631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760113/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:57 | 2022-09-20 15:41 | 0.73083 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.8121 | 0 | 0 | 0 | 7.9955 | 0 | 0 | 35.8076
1763657 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:03 | 2022-09-20 15:12 | 0.15306 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 11.9909 | 0.0582 | 0 | 3.3313 | 6.0385 | 0 | 0.2495 | 21.6684
1763658 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362406/DM3/32 KAYALAR SK (362406) AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:08 | 2022-09-20 16:24 | 1.2619 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 9.0562
1763635 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103388/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:36 | 2022-09-20 17:02 | 1.4306 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2734 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | 0 | 0 | 13.0156
1763661 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733815/B ÇIKIŞI-DANIŞMENT YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:41 | 2022-09-20 17:12 | 1.5175 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3936 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 4.5856
1763636 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780482/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:47 | 2022-09-20 16:54 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.134 | 0 | 7029.5935 | 0 | 7058.7275
1763664 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:07 | 2022-09-20 16:11 | 0.079722 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1065 | 0 | 0.5039 | 0 | 0 | 0 | 17.6104
1763665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:10 | 2022-09-20 16:16 | 0.10556 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 3.115 | 0 | 11.1684 | 2.9694 | 0 | 0 | 19.4263
1763667 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:10 | 2022-09-20 16:16 | 0.09 | 0 | 291 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.5647 | 0 | 0.3179 | 0 | 3.4242 | 0 | 0 | 9.3068
1763668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:12 | 2022-09-20 16:33 | 0.35528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1.3847 | 0 | 0 | 92.5379 | 13.4773 | 0 | 5.5981 | 112.998
1763639 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85103/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:19 | 2022-09-20 18:30 | 2.1858 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.2414 | 0 | 0 | 0 | 56.9659 | 0 | 0 | 142.2073
1763677 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:58 | 2022-09-20 17:10 | 0.1975 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0987 | 7.5999 | 3.5484 | 0 | 10.1021 | 2.2084 | 46.2774 | 0 | 69.8349
1763678 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:02 | 2022-09-20 17:39 | 0.61194 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4268 | 0 | 10.9866 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4524
1763702 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:28 | 2022-09-20 18:06 | 0.63611 | 0 | 0 | 64 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2386 | 0.3596 | 20.5779 | 0 | 0 | 0 | 368.1761
1763704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102747/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:33 | 2022-09-20 18:51 | 1.2964 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5067
1763703 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41204/DM 2/2 (41205) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:33 | 2022-09-20 17:59 | 0.43417 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39.6397 | 0 | 0 | 0 | 15.4489 | 0 | 0 | 55.0886
1763707 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:48 | 2022-09-20 18:06 | 0.29222 | 0 | 398 | 1 | 4 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25.4618 | 0.1099 | 0.598 | 0.8743 | 11.157 | 0 | 0 | 38.201
1763708 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:49 | 2022-09-20 17:51 | 0.031389 | 0 | 847 | 0 | 3 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5.0215 | 0 | 0.0169 | 0.0841 | 2.2615 | 0 | 0 | 7.384
1763711 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 115339/A ÇIKIŞI 115345 BOX ÇIKIŞI(118-119 ADA) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:56 | 2022-09-20 23:48 | 5.87 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8645
11287548 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336278/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 19:01 | 2022-09-20 19:06 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079
1763720 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828480/A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 19:06 | 2022-09-20 20:05 | 0.98333 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.4001 | 0 | 0.6007 | 0 | 4.4472 | 0 | 0 | 23.448
1763721 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170684/B ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 19:23 | 2022-09-20 20:29 | 1.0986 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7412 | 0 | 1.161 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 9.0852
1763696 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815202/94352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 19:42 | 2022-09-20 20:34 | 0.86806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8863 | 0 | 0 | 0 | 0.0639 | 0 | 0 | 0.9502
1763725 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 20:54 | 2022-09-20 21:07 | 0.21278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 16.8756 | 0 | 327.2341 | 0 | 345.9677
1763726 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112914/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 20:56 | 2022-09-20 23:08 | 2.2044 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1013 | 0 | 0 | 0 | 0.3852 | 0 | 0 | 13.4865
1763727 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 119185/21066 B ÇIKIŞI IHLAMUR RESTAURANT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 20:56 | 2022-09-20 21:52 | 0.94028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9012 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 0 | 0 | 3.3471
1763700 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105923/18640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 22:25 | 2022-09-20 23:22 | 0.9525 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.857 | 0 | 0 | 0 | 8.4924 | 0 | 0 | 20.3494
1763729 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261623/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 22:41 | 2022-09-20 23:28 | 0.77694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3427 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0.9637
1763741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15578117/92412 ERİKLİ S KÖK DM1 TR2 AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 23:12 | 2022-09-21 01:29 | 2.2906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269
2047456 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 808468/ 92660 NOLU DM YAYLA SHL TR1 ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 01:25 | 2022-09-21 04:19 | 2.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3218 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 5.4698
2047457 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 02:11 | 2022-09-21 02:41 | 0.5 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.8594 | 0 | 0 | 0.5148 | 6.2883 | 0 | 0 | 39.6625
1763738 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 03:39 | 2022-09-21 03:43 | 0.064167 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 0 | 0.2727 | 0 | 0 | 1.4295
1763739 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 03:43 | 2022-09-21 03:46 | 0.036667 | 1 | 339 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 0.0342 | 0.0346 | 0.3842 | 0 | 0 | 1.8156
1763740 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 05:13 | 2022-09-21 05:19 | 0.105 | 1 | 173 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.1067 | 1.6863 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.8088 | 0 | 0 | 2.6126
1763747 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14752336/91358 K TR2/17 Döşmci S TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 05:53 | 2022-09-21 07:44 | 1.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1972
1763761 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 06:34 | 2022-09-21 07:33 | 0.98528 | 0 | 453 | 1 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 60.6654 | 7.1921 | 0 | 45.1224 | 24.6672 | 0 | 0 | 137.6471
1763763 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:01 | 2022-09-21 07:22 | 0.34861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 70.0881 | 0 | 1971.7345 | 0 | 2042.091
1763764 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:04 | 2022-09-21 08:58 | 1.9039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0196
1763768 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:22 | 2022-09-21 07:26 | 0.056667 | 0 | 627 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 0 | 3.9178 | 0 | 0 | 0.6555 | 2.3678 | 2.5662 | 0.6126 | 10.1199
1763769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:31 | 2022-09-21 07:33 | 0.017778 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0.1952 | 0 | 0 | 0.4741 | 0.2135 | 0.9692 | 0.0866 | 1.9386
1763770 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:34 | 2022-09-21 07:37 | 0.049167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4995 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 9.6328
11287563 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175497/23651 DM-1/TR-46 ATATÜRK OKL GEN.BAKIMLA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:48 | 2022-09-21 08:50 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514
1763773 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 08:11 | 2022-09-21 08:20 | 0.1475 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 11.8093 | 0.0514 | 0 | 2.6509 | 4.6364 | 0 | 0.1991 | 19.3471
1763776 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 08:24 | 2022-09-21 08:32 | 0.13861 | 0 | 553 | 0 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12.3398 | 0 | 0.092 | 0.9727 | 7.0927 | 0 | 0 | 20.4972
1763777 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783795/DTR2/21-3 ->> (783795) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 08:44 | 2022-09-21 09:33 | 0.80917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 1.3493 | 0 | 0 | 2.861
5008288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 14:17 | 5.2894 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1345.5741 | 0 | 0 | 139.5026 | 430.5714 | 0 | 0 | 1915.6481
3018090 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880730/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 8 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 135.1667 | 417.9034 | 0 | 1.3023 | 129.8732 | 209.609 | 0 | 0 | 893.8546
3018092 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 16:59 | 7.9833 | 0 | 2670 | 1 | 12 | 22 | 439 | 14 | 0 | 0 | 4172.1373 | 93.9396 | 188.2537 | 10136.5774 | 2266.1009 | 34644.4033 | 0 | 51501.4122
5008277 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/SAÇ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 12:00 | 3 | 0 | 549 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 293.3163 | 0 | 0 | 445.8221 | 603.9696 | 0 | 0 | 1343.108
5008278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 8 | 0 | 607 | 1 | 7 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 982.3013 | 9.4353 | 60.995 | 1376.0139 | 354.9804 | 0 | 0 | 2783.7259
3018093 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710171/ŞALGAMLI ÇIKIŞI-MALKARA-2 NİN DEVAMI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 18:00 | 9 | 0 | 487 | 0 | 8 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 959.797 | 0 | 49.4547 | 0 | 780.9344 | 0 | 128.6851 | 1918.8712
3018068 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87340/Uzk. D-CEP TERMİNALİ TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 12:00 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.4731 | 0 | 0 | 0 | 249.5719 | 0 | 0 | 256.045
3018084 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336389/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:01 | 2022-09-21 18:01 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.0731 | 0 | 0 | 0 | 20.6425 | 0 | 0 | 76.7156
3018057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801030/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:01 | 2022-09-21 15:00 | 5.9833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7304 | 0 | 0 | 0 | 0.7684 | 0 | 0 | 67.4988
1763781 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760147/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:02 | 2022-09-21 09:08 | 0.097778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 1.5638 | 5.9989 | 0 | 1.2364 | 9.2382
1763782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:02 | 2022-09-21 09:10 | 0.12278 | 0 | 458 | 0 | 0 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 11.6909 | 0 | 0 | 21.3027 | 6.9899 | 11.4432 | 1.5489 | 52.9756
3018072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:04 | 2022-09-21 18:04 | 9 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 281.4928 | 0 | 0 | 0 | 186.2015 | 0 | 0 | 467.6943
3018094 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:06 | 2022-09-21 17:04 | 7.9667 | 0 | 103 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 178.9809 | 154.9979 | 40.5105 | 41.663 | 484.2157 | 0 | 0 | 900.368
1763784 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:08 | 2022-09-21 09:09 | 0.0125 | 7 | 1813 | 0 | 1 | 17 | 89 | 2 | 1 | 0.1016 | 5.4865 | 0 | 0.0096 | 5.0273 | 2.2446 | 12.9632 | 0.0605 | 25.8933
11287570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375156/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (375156) AG ŞLTR A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:09 | 2022-09-21 10:09 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5291
1763785 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 20224324/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:10 | 2022-09-21 10:34 | 1.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0803
3018062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92612/92612 K DANİŞMENT TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:16 | 2022-09-21 14:31 | 5.25 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.7759 | 0 | 0 | 0 | 39.2091 | 0 | 0 | 103.985
1763790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:18 | 2022-09-21 09:24 | 0.094444 | 1 | 468 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0.0481 | 8.1545 | 0 | 0 | 2.9416 | 4.1474 | 0 | 0 | 15.2916
1763791 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:21 | 2022-09-21 10:10 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8363 | 0 | 0 | 0 | 0.2847 | 0 | 0 | 3.121
3018039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83472/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:30 | 2022-09-21 15:30 | 6 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 170.6805 | 0 | 0 | 0 | 62.6823 | 0 | 20.829 | 254.1918
1763795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:32 | 2022-09-21 09:37 | 0.072222 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0869 | 0.9533 | 0.3769 | 0.888 | 0.654 | 0 | 11.9769 | 0 | 14.936
2047458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848540/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:40 | 2022-09-21 09:45 | 0.083333 | 1 | 362 | 3 | 0 | 10 | 37 | 0 | 0 | 1.8932 | 5.0352 | 10.3185 | 0 | 48.1836 | 2.0768 | 0 | 0 | 67.5073
1763800 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:49 | 2022-09-21 09:54 | 0.086944 | 1 | 557 | 0 | 1 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0.0642 | 8.6736 | 0 | 0.0313 | 2.7791 | 2.2447 | 0 | 0 | 13.7929
1763801 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117644/GAZİOĞLU ELEKTRİK ÖNÜ BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:52 | 2022-09-21 11:04 | 1.1969 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.567 | 0 | 0 | 0 | 5.3879 | 0 | 0 | 20.9549
1763802 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261648/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:54 | 2022-09-21 12:55 | 3.0139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7528 | 0 | 0 | 0 | 13.7401 | 0 | 0 | 19.4929
1763804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14753688/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:58 | 2022-09-21 11:28 | 1.4953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307
3018095 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/ESKİ ŞALGAMLI FİDERİ TATARLI KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 10:00 | 2022-09-21 13:36 | 3.6 | 0 | 998 | 20 | 14 | 20 | 250 | 1 | 0 | 0 | 637.0463 | 1018.5071 | 47.6601 | 529.3042 | 423.3786 | 5.7208 | 0 | 2661.6171
1763756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652188/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:07 | 2022-09-21 11:11 | 1.0714 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.6588 | 0 | 0 | 0 | 27.1884 | 0 | 0 | 28.8472
11287521 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450376/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:15 | 2022-09-21 10:34 | 0.31667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
1763807 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894952/KARŞI MH. TR/2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:18 | 2022-09-21 11:14 | 0.93194 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 67.4441 | 0 | 0.0126 | 0 | 55.6543 | 2.7067 | 0 | 125.8177
1763808 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:28 | 2022-09-21 13:15 | 2.7825 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.4943 | 211.4202 | 1.5077 | 18.06 | 22.4229 | 0 | 0 | 311.9051
1763809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778840/DTR-3 (ESKİ) GÖÇERLER KÖYÜ 778331 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:29 | 2022-09-21 11:43 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.943 | 0 | 0 | 0 | 142.943
1763811 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:50 | 2022-09-21 11:01 | 0.18194 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 2.9871 | 10.1114 | 12.7305 | 0.1399 | 1.7476 | 5.3838 | 10.553 | 0 | 43.6533
2047123 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521692/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:00 | 2022-09-21 12:00 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.4292 | 0 | 0 | 0 | 8.2797 | 0 | 0 | 18.7089
5008289 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 11:01 | 2022-09-21 17:30 | 6.4833 | 20 | 441 | 0 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 649.2093 | 544.0708 | 0 | 15.9458 | 136.2561 | 192.9666 | 0 | 0 | 1538.4486
1763813 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:04 | 2022-09-21 11:13 | 0.15056 | 1 | 1937 | 6 | 8 | 9 | 58 | 1 | 0 | 4.8132 | 48.0921 | 19.8157 | 1.6648 | 13.0502 | 8.5439 | 0.8209 | 0 | 96.8008
1763821 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16400/KAYI TR 2 DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:14 | 2022-09-21 12:27 | 1.2119 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0.8825 | 0 | 8.093 | 0 | 0 | 12.0537
11287595 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15514506/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:20 | 2022-09-21 11:33 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752
1763814 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:21 | 2022-09-21 11:22 | 0.021389 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 | 0 | 0.0003 | 0.0468 | 0.2778 | 0 | 0 | 0.6483
1763817 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:33 | 2022-09-21 11:50 | 0.28167 | 0 | 1042 | 0 | 16 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 57.3779 | 0 | 1.0681 | 2.7781 | 13.8091 | 0 | 0 | 75.0332
1763823 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:35 | 2022-09-21 13:40 | 2.0769 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.0242 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0 | 33.5942
1763818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857640/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:35 | 2022-09-21 13:09 | 1.5586 | 0 | 324 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124.9109 | 0 | 0 | 27.2117 | 35.8879 | 0 | 0 | 188.0105
1763819 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801092/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:41 | 2022-09-21 14:45 | 3.0708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5403
1763843 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:01 | 2022-09-21 13:37 | 1.6033 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3467 | 0 | 0 | 0 | 4.1876 | 0 | 0 | 19.5343
11287577 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42245/DM 4\2B DAĞITIM TRAFOSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:11 | 2022-09-21 13:01 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1798 | 9.384 | 0 | 0 | 10.5638
1763849 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897346/KARPA DEPO 897346 CBS NO.LU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:17 | 2022-09-21 12:38 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2269 | 0.3464 | 13.8518 | 0 | 16.4251
1763852 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14577848/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:29 | 2022-09-21 17:20 | 4.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3429
2047481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13951682/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:31 | 2022-09-21 14:31 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4659
11287604 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375156/DTR-1 MAKSUTLUMAH ->> AYDINLATMA | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:35 | 2022-09-21 13:35 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5039
1763855 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336389/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:41 | 2022-09-21 13:42 | 1.0097 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1624 | 0 | 0 | 0 | 2.3575 | 0 | 0 | 8.5199
1763854 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760113/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:42 | 2022-09-21 14:13 | 1.5158 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.5938 | 0 | 0 | 0 | 17.208 | 0 | 0 | 77.8018
1763841 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:45 | 2022-09-21 13:30 | 0.75 | 2 | 931 | 9 | 2 | 5 | 130 | 2 | 1 | 5.9318 | 145.926 | 47.4785 | 0.5937 | 42.9265 | 81.296 | 15.5455 | 8.0598 | 347.7578
1763826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412278/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:47 | 2022-09-21 17:00 | 4.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.8778 | 0 | 0 | 0 | 114.4835 | 0 | 0 | 115.3613
1763827 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 16152897/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:00 | 2022-09-21 15:31 | 2.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229
1763860 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:03 | 2022-09-21 13:05 | 0.033611 | 10 | 3723 | 17 | 19 | 33 | 618 | 8 | 1 | 2.3957 | 23.4491 | 6.957 | 0.2882 | 10.7911 | 16.7124 | 28.7838 | 0.3558 | 89.7331
1763861 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:34 | 2022-09-21 13:35 | 0.019722 | 0 | 240 | 2 | 4 | 4 | 90 | 4 | 0 | 0 | 1.0959 | 0.0876 | 0.0157 | 0.201 | 1.1129 | 3.3671 | 0 | 5.8802
2047465 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116642/BİM-ÇİPİLLİ HAYRİ-YAĞLI TOH.-AVCILAR DER | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:46 | 2022-09-21 15:47 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9451 | 0 | 0 | 0 | 33.0638 | 0 | 0 | 34.0089
1763830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13172805/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:54 | 2022-09-21 14:43 | 0.81833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 6.3519 | 0 | 0 | 8.7109
1763832 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821337/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 14:02 | 2022-09-21 16:49 | 2.7769 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.2537 | 0 | 0 | 0 | 25.4384 | 0 | 0 | 71.6921
1763867 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 14:03 | 2022-09-21 14:07 | 0.058333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0395 | 0 | 1.4777 | 0 | 0 | 0 | 4.5172
1763837 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 14:35 | 2022-09-21 15:41 | 1.1081 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.7095 | 0 | 0 | 0 | 8.1789 | 0 | 0 | 30.8884
1763838 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855773/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 14:51 | 2022-09-21 15:09 | 0.29222 | 0 | 458 | 0 | 10 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 17.7303 | 0 | 1.3286 | 3.6881 | 11.198 | 0 | 0.6974 | 34.6424
1763872 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433808/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:08 | 2022-09-21 19:14 | 4.0992 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1899 | 0 | 0 | 0 | 0.7049 | 0 | 0 | 5.8948
1763873 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:11 | 2022-09-21 15:18 | 0.10583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2398 | 0 | 2.9546 | 0 | 0 | 0 | 9.1944
1763877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:19 | 2022-09-21 15:28 | 0.15778 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.1238 | 0 | 0 | 0.273 | 4.0721 | 0 | 0 | 18.4689
1763882 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722739/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:19 | 2022-09-21 17:48 | 2.4803 | 0 | 1908 | 1 | 10 | 5 | 338 | 0 | 1 | 0 | 855.2473 | 2.8453 | 28.4586 | 35.2158 | 466.7833 | 0 | 20.5107 | 1409.061
1763921 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107856/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:38 | 2022-09-21 20:20 | 4.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8379 | 0 | 0 | 4.8379
1763880 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112330/15350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:46 | 2022-09-21 17:55 | 2.1514 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 0 | 0 | 0.5648 | 0 | 0 | 5.6239
1763904 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707243/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:22 | 2022-09-21 17:23 | 1.0203 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.608 | 0 | 0 | 0 | 5.0985 | 0 | 0 | 14.7065
11287638 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794510/HADIMAĞA ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:24 | 2022-09-21 16:55 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 3.7715 | 2.5002 | 0.4913 | 22.377 | 0 | 30.5577
1763907 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109959/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:34 | 2022-09-21 19:03 | 2.4875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297
1763906 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:35 | 2022-09-21 16:41 | 0.093889 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.2383 | 7.6434 | 2.002 | 0 | 4.3679 | 4.2589 | 25.2001 | 0 | 43.7106
1763889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92612/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:44 | 2022-09-21 17:29 | 0.75444 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.5702 | 0 | 0 | 0 | 5.4358 | 0 | 0 | 15.006
1763890 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377157/DM3/9 MEB->>(377157)BOX-PARK.1 AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 17:07 | 2022-09-21 18:15 | 1.1411 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 79.3264 | 0 | 0 | 0 | 51.7987 | 0 | 0 | 131.1251
11287643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 765742/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 17:26 | 2022-09-21 17:53 | 0.45 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0.2644 | 0 | 1.9505 | 0 | 0 | 3.3381
1763911 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 17:31 | 2022-09-21 17:37 | 0.098333 | 1 | 1937 | 6 | 8 | 9 | 58 | 1 | 0 | 3.2518 | 32.4898 | 14.1686 | 1.1903 | 8.1006 | 5.3306 | 0.4791 | 0 | 65.0108
1763894 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868469/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 17:44 | 2022-09-21 18:39 | 0.92056 | 0 | 428 | 0 | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 71.6048 | 0 | 2.4704 | 0 | 34.3119 | 38.8791 | 0 | 147.2662
1763912 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:05 | 2022-09-21 19:04 | 0.97333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.513 | 9.3005 | 0 | 0 | 2.1732 | 72.1486 | 0 | 86.1353
1763913 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103179/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:08 | 2022-09-21 20:24 | 2.2653 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.2776 | 0 | 0 | 0 | 27.7134 | 0 | 0 | 38.991
11287603 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444443/95102 K KORUCUKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:16 | 2022-09-21 18:27 | 0.17611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1763916 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:37 | 2022-09-21 18:41 | 0.073611 | 6 | 730 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 0.3599 | 12.696 | 0 | 0 | 26.1078 | 5.044 | 53.2601 | 0.1992 | 97.667
1763918 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:45 | 2022-09-21 19:03 | 0.28667 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.4104 | 27.6059 | 4.5731 | 0.1865 | 97.1875 | 12.0715 | 208.6732 | 0 | 350.7081
1763920 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 19:04 | 2022-09-21 22:23 | 3.3264 | 1 | 1358 | 0 | 1 | 8 | 201 | 0 | 2 | 5.4726 | 962.7797 | 0 | 1.3809 | 243.9333 | 558.7121 | 0 | 44.9453 | 1817.2239
1763943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35525817/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 19:27 | 2022-09-21 20:16 | 0.815 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8919
1763946 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 20:03 | 2022-09-21 20:10 | 0.10556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 2.3824 | 0 | 0 | 0 | 6.5917
1763950 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127476/18804 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 20:49 | 2022-09-21 22:06 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7556
1763952 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785818/SEYMEN MRKZ ->>(785818) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 20:51 | 2022-09-21 21:45 | 0.90056 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 34.8649 | 0 | 0 | 0 | 6.3995 | 0 | 1.6762 | 42.9406
1763955 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880507/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 21:37 | 2022-09-21 21:42 | 0.093611 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.0138 | 0 | 0.0861 | 0.9021 | 3.8721 | 0 | 0 | 11.8741
1763933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 22:32 | 2022-09-21 23:23 | 0.85528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8679
1763934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105233/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 22:48 | 2022-09-21 23:52 | 1.0608 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8078 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0 | 0 | 7.9789
1763959 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 23:14 | 2022-09-21 23:17 | 0.043889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407
1763961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 00:31 | 2022-09-22 00:37 | 0.10472 | 4 | 1418 | 0 | 8 | 14 | 165 | 6 | 0 | 0.6955 | 20.359 | 0 | 0.0525 | 32.9059 | 6.7992 | 67.4466 | 0 | 128.2587
1763964 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 01:46 | 2022-09-22 01:48 | 0.023611 | 0 | 458 | 0 | 0 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 1.3549 | 0 | 0 | 2.1628 | 0.6011 | 0.9394 | 0.1111 | 5.1693
1763968 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 03:19 | 2022-09-22 03:35 | 0.27444 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 120.6207 | 0 | 0 | 0 | 40.7914 | 0 | 0 | 161.4121
1763970 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 06:34 | 2022-09-22 06:51 | 0.27778 | 0 | 333 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.718 | 1.3189 | 0.4867 | 0.4651 | 6.0632 | 0 | 0 | 22.0519
1763983 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701523/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 06:56 | 2022-09-22 07:41 | 0.75639 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.2303 | 0 | 0 | 0 | 12.8058 | 0 | 0 | 21.0361
1763972 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 07:11 | 2022-09-22 07:13 | 0.043611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208
1763973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 07:14 | 2022-09-22 07:19 | 0.092778 | 2 | 463 | 4 | 1 | 24 | 65 | 4 | 0 | 0.0813 | 7.0136 | 0.9352 | 0.0215 | 12.7044 | 2.3975 | 15.1703 | 0 | 38.3238
1763975 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 07:17 | 2022-09-22 07:24 | 0.13222 | 4 | 1393 | 13 | 27 | 15 | 368 | 3 | 1 | 7.1206 | 29.3304 | 16.106 | 5.405 | 46.497 | 20.69 | 7.0497 | 0.2481 | 132.4468
1763980 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 07:57 | 2022-09-22 07:59 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 | 0 | 0 | 0 | 0.0514
1763986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 764091/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 08:00 | 2022-09-22 10:24 | 2.4039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9437 | 0 | 0 | 0 | 5.4892 | 0 | 0 | 15.4329
1764001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 08:12 | 2022-09-22 08:16 | 0.055278 | 1 | 631 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.2469 | 4.9972 | 1.9777 | 0.7886 | 0 | 2.4797 | 2.0174 | 0 | 12.5075
1764002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781442/DTR1/69 ->>(781442)AG ŞLR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 08:27 | 2022-09-22 10:02 | 1.59 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.1309 | 0 | 0 | 0 | 10.231 | 0 | 0 | 96.3619
1764004 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 08:57 | 2022-09-22 08:58 | 0.020833 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 0.2745 | 3.1944 | 9.2425 | 0.0498 | 1.1068 | 1.5531 | 1.317 | 0 | 16.7381
3018074 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 611140/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 14:47 | 5.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3587
3018076 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87320/Uzk. TR 2-22 ÜSTÜNYAPI AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 11:30 | 2.5 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 249.0018 | 0 | 0 | 0 | 22.2996 | 0 | 0 | 271.3014
3018073 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765081/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 11:40 | 2.6667 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.0792 | 0 | 0 | 0 | 11.7128 | 0 | 0 | 58.792
3018078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 17:52 | 8.8667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 268.0017 | 0 | 0 | 0 | 179.4051 | 0 | 0 | 447.4068
3018099 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:01 | 2022-09-22 17:16 | 8.25 | 1 | 1358 | 0 | 1 | 8 | 200 | 0 | 2 | 11.471 | 2017.6169 | 0 | 4.8523 | 722.3187 | 1655.053 | 0 | 232.7477 | 4644.0596
1764006 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740429/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:03 | 2022-09-22 09:09 | 0.093611 | 0 | 498 | 1 | 3 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 5.9324 | 1.5697 | 0.0248 | 0 | 3.1332 | 0 | 2.2616 | 12.9217
5008290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:06 | 2022-09-22 18:09 | 9.05 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 774.7886 | 0 | 24.7427 | 0 | 272.6222 | 0 | 0 | 1072.1535
1764009 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823126/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:15 | 2022-09-22 11:07 | 1.8592 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.8703 | 0 | 0 | 0 | 7.4136 | 0 | 0 | 88.2839
1763993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:21 | 2022-09-22 10:08 | 0.77611 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.5132 | 13.3326 | 55.892 | 1.0626 | 5.5277 | 4.1186 | 0 | 0 | 83.4467
3018058 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92382/92382 K BEYKÖY TR TRF GEN BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:31 | 2022-09-22 15:01 | 5.5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.3744 | 0 | 0 | 0 | 15.8523 | 0 | 0 | 86.2267
1764010 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:31 | 2022-09-22 10:07 | 0.60806 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 2.7392 | 0 | 0 | 10.5342
1764011 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:33 | 2022-09-22 09:42 | 0.1575 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.2314 | 13.8398 | 0.0987 | 0.9813 | 1.2007 | 0 | 0 | 19.3519
2047469 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21440/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:36 | 2022-09-22 11:36 | 2 | 0 | 201 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 51.7174 | 0 | 0.5892 | 0 | 23.0952 | 0 | 57.359 | 132.7608
3018098 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94020/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:48 | 2022-09-22 14:48 | 5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.0197 | 0 | 0 | 0 | 15.453 | 0 | 0 | 129.4727
1763997 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33594/DTR-2 (YENİ) SĞLK OCAĞI OLDĞU BLGE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:00 | 2022-09-22 12:55 | 2.9186 | 0 | 318 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 282.5312 | 31.8771 | 11.7627 | 10.1349 | 166.9981 | 0 | 0 | 503.304
5008292 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24580/B ÇIKIŞI-SÜT SAĞIM YERİ VE SOYLU YOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 10:00 | 2022-09-22 18:30 | 8.5 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.9366 | 0 | 0 | 0 | 50.6197 | 0 | 0 | 145.5563
1764015 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:04 | 2022-09-22 11:02 | 0.96222 | 1 | 339 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.3226 | 0 | 1.4898 | 1.5356 | 20.4375 | 0 | 0 | 75.7855
1763998 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631212/ÇAVUŞKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:12 | 2022-09-22 10:34 | 0.36472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 0 | 0 | 0.0816
1764016 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:14 | 2022-09-22 10:52 | 0.63444 | 1 | 82 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0978 | 8.3364 | 7.7768 | 0 | 1.9302 | 1.7953 | 0 | 0 | 19.9365
1763999 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552814/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:15 | 2022-09-22 11:30 | 1.2525 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7407
1764000 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24520/SUBAŞI TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:21 | 2022-09-22 10:55 | 0.57444 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8061 | 0 | 0 | 0 | 0.6039 | 0 | 0 | 9.41
2047487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103179/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:42 | 2022-09-22 11:03 | 0.35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 6.4046
1764021 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146153/SERÇE SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:43 | 2022-09-22 11:42 | 0.98389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9829 | 0 | 0 | 0 | 5.8485 | 0 | 0 | 8.8314
1764019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802737/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:44 | 2022-09-22 13:40 | 2.9386 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8159 | 87.256 | 1.6419 | 20.3809 | 1.0327 | 0 | 0 | 127.1274
10003945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785818/DM1/008>>(31013)KERVANCI KONUT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 11:01 | 2022-09-22 12:22 | 1.3514 | 0 | 486 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.0612 | 0 | 0 | 14.9286 | 10.6926 | 0 | 0 | 143.6824
1764022 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:06 | 2022-09-22 12:17 | 1.1847 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.175 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 0 | 0 | 35.6928
11287709 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762801/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:16 | 2022-09-22 13:16 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.4954 | 0 | 0 | 0 | 14.2771 | 0 | 0 | 33.7725
1764043 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:22 | 2022-09-22 11:27 | 0.093611 | 0 | 738 | 2 | 5 | 4 | 53 | 2 | 0 | 0 | 12.7051 | 6.1875 | 0.2368 | 2.1594 | 4.1601 | 42.6524 | 0 | 68.1013
1764044 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79422/AKSÜS YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:25 | 2022-09-22 11:41 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6599 | 0 | 0 | 0 | 3.6599
1764025 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12975582/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:36 | 2022-09-22 13:01 | 1.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2591
2047470 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610616/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:38 | 2022-09-22 14:42 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 6.1537 | 0 | 0 | 8.0927
1764049 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172652/C ÇIKIŞI-ABDULLAH BAKKAL ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:44 | 2022-09-22 12:19 | 0.58083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
1764051 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 12:10 | 2022-09-22 12:15 | 0.093611 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.2294 | 7.3637 | 1.7135 | 0 | 4.303 | 4.1757 | 25.1434 | 0 | 42.9287
1764052 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 12:16 | 2022-09-22 12:37 | 0.34806 | 3 | 1089 | 5 | 9 | 29 | 205 | 4 | 2 | 1.0902 | 86.3342 | 8.5516 | 5.3899 | 137.3037 | 55.2279 | 97.649 | 4.5103 | 396.0568
1764053 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733670/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 12:26 | 2022-09-22 14:54 | 2.4614 | 0 | 211 | 4 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.0843 | 123.5049 | 23.9496 | 0 | 38.5068 | 0 | 0 | 264.0456
1764030 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14935411/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 12:46 | 2022-09-22 13:51 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 1.2681
1764054 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514087/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 13:06 | 2022-09-22 14:09 | 1.0517 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 5.0783 | 0 | 0 | 10.6733
11287719 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334541/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 13:25 | 2022-09-22 15:30 | 2.0833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.919 | 0 | 0 | 0 | 3.5185 | 0 | 0 | 31.4375
2047484 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/DTT 19,20 ÇIK. | GERİLİM TRAFOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 13:26 | 2022-09-22 14:05 | 0.65 | 0 | 1710 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 162.7821 | 0 | 0.0002 | 79.1801 | 28.9871 | 0 | 3.4337 | 274.3832
5008280 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311233/40445 DM7/41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 14:00 | 2022-09-22 15:25 | 1.4167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6913 | 0 | 0 | 0 | 14.2884 | 0 | 0 | 35.9797
1764035 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 119185/21066 B ÇIKIŞI IHLAMUR RESTAURANT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:05 | 2022-09-22 14:57 | 0.86528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7032 | 0 | 0 | 0 | 2.8854 | 0 | 0 | 3.5886
1764063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:28 | 2022-09-22 14:35 | 0.11556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 5.1456 | 3.0685 | 0.48 | 8.751
1764064 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 102671/17220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:41 | 2022-09-22 17:37 | 2.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2054 | 0 | 0 | 0 | 18.8639 | 0 | 0 | 19.0693
1764039 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265977/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:45 | 2022-09-22 17:28 | 2.7217 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.6299 | 0 | 0 | 0 | 23.1816 | 0 | 0 | 26.8115
1764068 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308369/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:53 | 2022-09-22 15:25 | 0.52944 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.3343 | 0 | 0 | 0 | 23.6775 | 0 | 0 | 39.0118
1764065 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 15:18 | 2022-09-22 15:29 | 0.18333 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 18.7288 | 0 | 0.1154 | 0 | 13.6275 | 0 | 0.0516 | 32.5233
1764072 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265977/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 15:19 | 2022-09-22 18:19 | 3.0075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.1284 | 0 | 0 | 0 | 24.9634 | 0 | 0 | 29.0918
1764074 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 15:39 | 2022-09-22 15:40 | 0.014167 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.0003 | 0.0458 | 0.2764 | 0 | 0 | 0.6067
1764083 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782401/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 15:50 | 2022-09-22 17:44 | 1.9039 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3787 | 0 | 0 | 0 | 3.2079 | 0 | 0 | 9.5866
1764077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367607/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367608)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 16:40 | 2022-09-22 18:00 | 1.3303 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9.6182 | 0 | 0 | 0 | 54.438 | 0 | 0 | 64.0562
1764104 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:08 | 2022-09-22 17:13 | 0.075833 | 0 | 424 | 15 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 50.0418 | 0.0229 | 3.8148 | 1.4201 | 0 | 0 | 59.6656
1764106 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:18 | 2022-09-22 17:20 | 0.027778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0.4486 | 0 | 0 | 0 | 1.4647
1764107 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:24 | 2022-09-22 17:25 | 0.026389 | 0 | 249 | 6 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 0.3389 | 0.0067 | 1.153 | 1.0621 | 0 | 0 | 4.0578
1764111 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:38 | 2022-09-22 17:40 | 0.026389 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.22 | 0 | 0 | 0.7832
1764112 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:39 | 2022-09-22 17:40 | 0.019722 | 1 | 1731 | 5 | 17 | 43 | 295 | 7 | 0 | 0.0063 | 5.2486 | 0.9983 | 0.1996 | 11.4223 | 2.7997 | 32.8614 | 0 | 53.5362
1764110 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663308/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C 663325 BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:39 | 2022-09-22 18:40 | 1.0236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 14.8348 | 0 | 0 | 17.7175
1764113 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:41 | 2022-09-22 17:43 | 0.028056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0.4486 | 0 | 0 | 0 | 1.4647
1764117 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888267/İLK YAZ KON.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:53 | 2022-09-22 18:53 | 0.99889 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10.7018 | 3.2493 | 0 | 0.5264 | 1.7498 | 3.2599 | 0 | 0 | 19.4872
11287728 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1116476/A ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI ALPEK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:56 | 2022-09-22 18:16 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28305 | 0 | 0 | 0.28305
11287752 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313543/44180 KADIKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:00 | 2022-09-22 18:08 | 0.13361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1085 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1787
1764122 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:12 | 2022-09-22 18:13 | 0.026389 | 0 | 229 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.317 | 1.0834 | 0 | 0.1075 | 0.8419 | 0.6214 | 0 | 3.9712
1764124 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:28 | 2022-09-22 18:28 | 0.01 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 7.5094 | 0 | 0.5008 | 0.4644 | 0 | 0 | 9.6422
1764142 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303296/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:36 | 2022-09-22 19:22 | 0.76833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7569 | 0 | 0 | 0 | 0.7811 | 0 | 0 | 3.538
1764126 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704654/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:46 | 2022-09-22 20:48 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.2517 | 0 | 0 | 0 | 360.2517
1764127 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1098071/18814 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:46 | 2022-09-22 21:48 | 3.0372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6909
11287754 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311979/44740 SEFAALAN TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:47 | 2022-09-22 18:53 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2182 | 0 | 0 | 0 | 0.2615 | 0 | 0 | 0.4797
1764146 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264316/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:58 | 2022-09-22 19:36 | 0.63833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263
1764128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 42152102/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 19:09 | 2022-09-22 22:13 | 3.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
1764132 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261193/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 19:50 | 2022-09-22 21:36 | 1.7675 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 7.4056
1764151 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175941/B ÇIKIŞI-YILMAZ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 20:05 | 2022-09-22 21:05 | 0.99222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0439
1764150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 20:06 | 2022-09-22 20:57 | 0.84639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395
1764134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104975/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 20:07 | 2022-09-22 22:21 | 2.2333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6952
1764140 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770089/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 21:01 | 2022-09-22 21:53 | 0.85889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1454
1764161 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 21:02 | 2022-09-22 21:04 | 0.030833 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.6774 | 2.0928 | 0 | 0.0039 | 0.4384 | 0.691 | 0 | 0 | 3.9035
1764155 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848558/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 23:32 | 2022-09-23 00:58 | 1.4392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6616 | 0 | 190.1545 | 0 | 0 | 0 | 194.8161
1764167 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 00:01 | 2022-09-23 00:02 | 0.024722 | 4 | 1417 | 0 | 8 | 14 | 165 | 6 | 0 | 0.1149 | 3.3618 | 0 | 0.0095 | 5.451 | 1.1492 | 11.253 | 0 | 21.3394
1764168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365740/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365785)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 01:08 | 2022-09-23 01:28 | 0.33944 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2925 | 0 | 0 | 0 | 0.6601 | 0 | 0 | 5.9526
1764175 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 05:42 | 2022-09-23 05:44 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | 4.6731 | 0 | 5.7693
1764176 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 05:42 | 2022-09-23 05:44 | 0.023889 | 4 | 1417 | 0 | 8 | 14 | 165 | 6 | 0 | 0.0931 | 2.7059 | 0 | 0.0079 | 4.9263 | 1.0029 | 10.4174 | 0 | 19.1535
1764179 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 99680/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 06:25 | 2022-09-23 10:09 | 3.7406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286
1764177 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 06:43 | 2022-09-23 06:45 | 0.031111 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333
1764180 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:04 | 2022-09-23 07:05 | 0.015833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2978
1764182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:09 | 2022-09-23 07:31 | 0.36417 | 0 | 362 | 1 | 4 | 13 | 72 | 1 | 2 | 0 | 24.3568 | 2.9168 | 0.3875 | 25.1478 | 19.7685 | 0.9849 | 6.5513 | 80.1136
1764183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 701552/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:22 | 2022-09-23 08:53 | 1.5231 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.5639 | 0 | 0 | 0 | 25.4863 | 0 | 0 | 37.0502
1764184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453508/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:26 | 2022-09-23 09:47 | 2.3447 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9838 | 0 | 0 | 0 | 3.8624 | 0 | 0 | 28.8462
1764185 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:34 | 2022-09-23 07:44 | 0.17639 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 12.188 | 0.0468 | 0 | 2.7113 | 4.464 | 0 | 0.1817 | 19.5918
1764186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432549/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:54 | 2022-09-23 08:51 | 0.95333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7224
1764187 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657494/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:55 | 2022-09-23 09:57 | 2.0367 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4519 | 0 | 1.0937 | 0 | 8.5482 | 0 | 0 | 35.0938
1764188 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:12 | 2022-09-23 08:13 | 0.016667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.6813 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.3077 | 0.3967 | 0.153 | 1.5555
1764189 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:22 | 2022-09-23 08:33 | 0.18306 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3578 | 0 | 0.8844 | 0 | 0 | 0 | 36.2422
1764191 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 16296133/REMZİ GARİP TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:24 | 2022-09-23 10:36 | 2.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632
1764190 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734318/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:25 | 2022-09-23 09:16 | 0.85833 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.1216 | 0 | 0 | 0 | 10.9855 | 0 | 0 | 36.1071
1764194 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823126/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:57 | 2022-09-23 11:17 | 2.3261 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.1442 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 0 | 114.3362
3018077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 17:40 | 8.6667 | 0 | 869 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1337.1685 | 0 | 0 | 297.6945 | 585.9704 | 20.5013 | 44.6415 | 2285.9762
3018102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 14:45 | 5.75 | 0 | 104 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 133.8731 | 112.614 | 29.4333 | 29.1723 | 339.277 | 0 | 0 | 644.3697
3018080 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 17:00 | 8 | 0 | 469 | 18 | 10 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 673.2286 | 2640.167 | 21.7237 | 599.0074 | 300.0246 | 0 | 0 | 4234.1513
3018100 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:01 | 2022-09-23 17:00 | 7.9875 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 502.845 | 0 | 15.1527 | 102.678 | 483.687 | 0 | 0 | 1104.3627
1764201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 09:12 | 2022-09-23 11:40 | 2.4694 | 0 | 243 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.7065 | 0 | 0 | 40.596 | 58.1626 | 0 | 0 | 189.4651
3018096 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92272/92272 K DIŞBUDAK TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:16 | 2022-09-23 14:53 | 5.6167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.1719 | 0 | 0 | 0 | 31.5627 | 0 | 0 | 92.7346
5008301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:28 | 2022-09-23 17:28 | 8 | 19 | 447 | 0 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 783.9781 | 706.3537 | 0 | 20.4313 | 163.6256 | 230.6207 | 0 | 0 | 1905.0094
1764222 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 09:29 | 2022-09-23 09:44 | 0.25444 | 0 | 863 | 3 | 11 | 9 | 121 | 1 | 0 | 0 | 44.9566 | 17.8518 | 1.112 | 15.6154 | 24.0119 | 171.9369 | 0 | 275.4846
5008302 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:36 | 2022-09-23 10:36 | 1 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.9528 | 12.1584 | 0.1049 | 7.0716 | 9.0815 | 0 | 0 | 57.3692
1764204 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363016/DTR3/20.A ->> (363016) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 09:36 | 2022-09-23 10:41 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4035 | 0 | 0 | 1.4035
3018079 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:41 | 2022-09-23 18:41 | 9 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 291.2138 | 0 | 0 | 0 | 182.6825 | 0 | 0 | 473.8963
1764206 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313974/43240 TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 09:55 | 2022-09-23 10:31 | 0.59278 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 6.7156 | 0 | 0 | 9.4506
1764208 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1065479/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:00 | 2022-09-23 10:23 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33046 | 0 | 0 | 0.33046
1764234 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14079005/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:12 | 2022-09-23 13:07 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0084 | 0 | 0 | 3.0084
1764229 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701672/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:15 | 2022-09-23 11:07 | 0.86806 | 0 | 769 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 98.2173 | 0 | 0 | 19.7271 | 31.0625 | 0 | 6.7793 | 155.7862
1764209 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432706/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:16 | 2022-09-23 11:56 | 1.6617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4047
1764210 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:22 | 2022-09-23 11:37 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.1985 | 0 | 253.9351 | 0 | 1015.1336
1764233 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:29 | 2022-09-23 10:31 | 0.039167 | 0 | 1082 | 0 | 7 | 7 | 202 | 2 | 0 | 0 | 6.5766 | 0 | 0.0513 | 2.3772 | 5.0108 | 19.0523 | 0 | 33.0682
2047473 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808256/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:34 | 2022-09-23 12:49 | 2.25 | 0 | 784 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 256.4531 | 120.7856 | 1.3435 | 11.0192 | 66.4366 | 0 | 0 | 456.038
1764236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12600/12200 NOLU BANARLI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:36 | 2022-09-23 10:39 | 0.051667 | 0 | 5647 | 1 | 3 | 5 | 428 | 2 | 1 | 0 | 29.4757 | 3.0226 | 0.0106 | 4.4125 | 21.8509 | 0.4987 | 0.8048 | 60.0758
1764243 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110836/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:52 | 2022-09-23 13:36 | 2.7389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334
1764239 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:55 | 2022-09-23 11:04 | 0.15 | 1 | 2085 | 6 | 9 | 9 | 80 | 1 | 0 | 4.7639 | 51.9157 | 21.3026 | 1.8602 | 12.6196 | 11.0094 | 0.8099 | 0 | 104.2813
2047471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 441933/92384 K ERİKLİ S DM1TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:01 | 2022-09-23 13:41 | 2.6667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3636 | 0 | 0 | 0 | 15.4243 | 0 | 0 | 50.7879
1764241 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:04 | 2022-09-23 11:23 | 0.32083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 14.2441 | 0 | 0 | 0 | 15.5855
1764244 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:11 | 2022-09-23 13:09 | 1.9733 | 0 | 9 | 7 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1364 | 414.4967 | 34.8976 | 11.1052 | 7.7156 | 0 | 0 | 473.3515
1764284 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762659/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:28 | 2022-09-23 17:39 | 6.1861 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.7002 | 0 | 3.737 | 0 | 8.0586 | 0 | 0 | 47.4958
1764245 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891165/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:28 | 2022-09-23 11:47 | 0.30889 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9663 | 0 | 0 | 0 | 5.3105 | 0 | 0 | 25.2768
1764246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378352/DM1/TR24 GENÇLİK >>(378352)AG ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:30 | 2022-09-23 12:03 | 0.55056 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 4.5508
1764248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:39 | 2022-09-23 11:41 | 0.030278 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.1003 | 0.1008 | 1.0844 | 0.0098 | 1.84 | 0.0402 | 0 | 0 | 3.1755
1764215 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:50 | 2022-09-23 12:24 | 0.56139 | 0 | 485 | 1 | 3 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.0555 | 0.2315 | 0.3034 | 21.5161 | 13.3011 | 0 | 0 | 79.4076
1764250 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 12:08 | 2022-09-23 12:08 | 0.010556 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.0387 | 1.24 | 0.2902 | 0 | 0.711 | 0.6991 | 4.0796 | 0 | 7.0586
1764251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 12:17 | 2022-09-23 12:25 | 0.12278 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.1564 | 10.5163 | 2.0759 | 0.0847 | 44.9914 | 5.6066 | 107.6915 | 0 | 171.1228
1764256 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:08 | 2022-09-23 13:09 | 0.025833 | 20 | 1926 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 1.8531 | 11.7971 | 1.2297 | 0.0699 | 11.3756 | 9.7041 | 0 | 2.878 | 38.9075
1764257 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:08 | 2022-09-23 13:10 | 0.026389 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2347 | 0 | 0 | 0.8191
1764259 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:24 | 2022-09-23 13:25 | 0.019444 | 20 | 1926 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 0.9265 | 5.9143 | 0.615 | 0.035 | 5.6879 | 4.8518 | 0 | 1.439 | 19.4695
1764260 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:24 | 2022-09-23 13:26 | 0.029167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2347 | 0 | 0 | 0.8191
1764217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14143080/40364 TR3/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:24 | 2022-09-23 13:52 | 0.475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0.7226 | 0 | 0 | 1.853
1764262 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 210669999/21066 A ÇIKIŞI 115818 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:42 | 2022-09-23 15:16 | 1.56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7206
11287790 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200010/B ÇIKIŞI ANA YOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:00 | 2022-09-23 14:15 | 0.25028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 0 | 0 | 0 | 0.4219 | 0 | 0 | 1.1202
2047493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826596/Uzk. SULTANŞAH ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:00 | 2022-09-23 14:10 | 0.16667 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.5984 | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 0 | 0 | 6.4376
11287826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 890274/81140 NOLU DM(01-TR/80 HUZUREVİ) ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:16 | 2022-09-23 14:21 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 1.9453
1764265 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746445/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:25 | 2022-09-23 14:55 | 0.50361 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.6088 | 0 | 0 | 0 | 4.8608 | 0 | 0 | 14.4696
1764268 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600521/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:59 | 2022-09-23 15:43 | 0.72972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 1.0868
1764269 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079986/27280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:01 | 2022-09-23 17:45 | 2.7381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345
1764270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377611/DTR3/18-1 ->> (377611) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:17 | 2022-09-23 17:14 | 1.9583 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92.2069 | 0 | 0 | 0 | 55.49 | 0 | 0 | 147.6969
1764271 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:22 | 2022-09-23 15:23 | 0.014722 | 0 | 227 | 5 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.7933 | 1.801 | 0.0354 | 0.5715 | 0.362 | 0 | 0 | 3.5632
1764274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15858306/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:34 | 2022-09-23 19:54 | 4.3269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7621 | 0 | 0 | 0 | 4.4736 | 0 | 0 | 11.2357
1764275 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104480/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:35 | 2022-09-23 17:52 | 2.2792 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5265 | 0 | 0 | 0 | 6.3825 | 0 | 0 | 12.909
1764272 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:35 | 2022-09-23 15:36 | 0.012222 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 2.4166 | 0 | 0.0023 | 7.907 | 1.3506 | 37.7387 | 0 | 49.4152
1764273 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:36 | 2022-09-23 15:38 | 0.027222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0891 | 0 | 0.4845 | 0 | 0 | 0 | 1.5736
1764287 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483400/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:42 | 2022-09-23 16:18 | 0.60389 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0 | 2.584 | 0 | 0.1617 | 0 | 0 | 6.5197
1764276 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:43 | 2022-09-23 15:51 | 0.12611 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0072 | 0 | 0.7322 | 0 | 0 | 0 | 27.7394
1764286 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059659/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:46 | 2022-09-23 19:23 | 3.6164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437
1764278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:07 | 2022-09-23 16:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7361 | 0 | 0.0216 | 0 | 3.2945 | 0 | 6.0522
1764280 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 127384/27170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ M | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:22 | 2022-09-23 16:55 | 0.54333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1601 | 0 | 0 | 0 | 3.1972 | 0 | 0 | 7.3573
1764303 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413445/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:31 | 2022-09-23 19:34 | 3.0567 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8473 | 0 | 4.0848 | 0 | 213.5107 | 0 | 0 | 248.4428
1764304 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796734/BOSNAKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:33 | 2022-09-23 18:08 | 1.5906 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8365
1764305 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:36 | 2022-09-23 16:36 | 0.012222 | 0 | 266 | 25 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.923 | 4.6486 | 0.0977 | 0.0307 | 0.3859 | 0.9026 | 0 | 6.9885
1764306 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70101/DM02 TR46 (ESKİ TR39) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:39 | 2022-09-23 16:45 | 0.097222 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6.7663 | 0 | 0 | 0 | 11.2949 | 0 | 0 | 18.0612
1764307 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:39 | 2022-09-23 16:40 | 0.013056 | 6 | 3193 | 0 | 1 | 16 | 289 | 0 | 0 | 0.5789 | 7.004 | 0 | 0.0012 | 5.0356 | 5.0204 | 0 | 0 | 17.6401
13051941 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85103/85103 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:50 | 2022-09-23 17:40 | 0.83333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.0506 | 0 | 0 | 0 | 22.4015 | 0 | 0 | 57.4521
1764313 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/ERENLER DM2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:51 | 2022-09-23 17:11 | 0.34417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4495
1764314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:51 | 2022-09-23 16:53 | 0.029167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0893 | 0 | 0.4737 | 0 | 0 | 0 | 1.563
11287850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451945/94426 İ İBRİKTEPE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:00 | 2022-09-23 17:23 | 0.3875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2541
1764294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801067/40359 DM5/60 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:03 | 2022-09-23 20:57 | 3.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9722
1764318 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:06 | 2022-09-23 17:36 | 0.50444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 393.8688 | 0 | 395.363
1764319 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:10 | 2022-09-23 17:13 | 0.039167 | 0 | 780 | 9 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 12.545 | 0 | 0.7999 | 2.0012 | 0 | 0 | 19.3971
1764323 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:44 | 2022-09-23 18:01 | 0.29222 | 2 | 347 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 7.3453 | 24.9569 | 9.7618 | 0.1212 | 0 | 27.7278 | 0 | 0 | 69.913
11287861 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451945/94062 İ TR57 SERHAT OKL TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:55 | 2022-09-23 18:18 | 0.38333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
2047476 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84038/84038 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 18:00 | 2022-09-23 18:30 | 0.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.6669 | 0 | 0 | 0 | 5.9145 | 0 | 0 | 10.5814
11287736 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15705661/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 18:06 | 2022-09-23 18:13 | 0.11667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0419
1764345 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470117/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 18:37 | 2022-09-23 18:52 | 0.25222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1389 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0 | 0 | 0.3465
1764327 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 401930/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 18:48 | 2022-09-23 20:39 | 1.8444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4394
11287871 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612397/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 19:04 | 2022-09-23 19:30 | 0.43333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0.4192 | 0 | 0 | 1.7484
1764333 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 19:32 | 2022-09-23 19:35 | 0.049722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4412 | 0 | 1.1924 | 0 | 0 | 0 | 3.6336
1764352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364488/DTR-2/47-2 ->> (364488) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 19:44 | 2022-09-23 20:03 | 0.31444 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 3.9574 | 0 | 0.6635 | 10.6149
1764353 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705280/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 19:45 | 2022-09-23 20:32 | 0.78083 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 59.5461 | 0 | 0 | 0 | 34.6311 | 0 | 0 | 94.1772
1764363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 372504/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (372504) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 23:42 | 2022-09-24 01:20 | 1.6378 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5514 | 0 | 4.9043 | 0 | 3.8472 | 0 | 0 | 15.3029
1764386 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12600/12200 NOLU BANARLI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 03:07 | 2022-09-24 03:09 | 0.023889 | 0 | 5647 | 1 | 3 | 5 | 428 | 2 | 1 | 0 | 7.462 | 0.6812 | 0.0023 | 0.951 | 3.9004 | 0.0858 | 0.1334 | 13.2161
1764387 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 06:52 | 2022-09-24 07:15 | 0.37556 | 2 | 458 | 3 | 1 | 4 | 39 | 6 | 1 | 3.1006 | 67.3544 | 1.1929 | 0.1496 | 12.1866 | 13.4094 | 1369.9771 | 5.6713 | 1473.0419
1764388 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:27 | 2022-09-24 07:40 | 0.21639 | 0 | 1722 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.8719 | 0.5661 | 0.0488 | 2.4267 | 1.8112 | 0 | 0 | 34.7247
1764389 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:30 | 2022-09-24 08:26 | 0.93028 | 0 | 405 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 61.154 | 0 | 0 | 8.2371 | 35.1313 | 0 | 0 | 104.5224
1764390 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:31 | 2022-09-24 07:32 | 0.015278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0.94
1764367 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:41 | 2022-09-24 08:46 | 1.0794 | 0 | 78 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4219 | 0 | 0.1743 | 11.3306 | 4.7934 | 0 | 0 | 27.7202
1764391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:47 | 2022-09-24 07:50 | 0.049444 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.7597 | 0 | 0.0006 | 0.0872 | 0.4635 | 0 | 0 | 1.311
1764394 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 08:25 | 2022-09-24 08:33 | 0.12444 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.4013 | 0 | 0 | 0.7477 | 2.064 | 0 | 0 | 9.213
1764395 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 08:28 | 2022-09-24 09:13 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1264 | 0 | 0 | 0 | 37.1264
1764397 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 08:42 | 2022-09-24 08:42 | 0.0075 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.4302
5008293 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:00 | 2022-09-24 17:00 | 8 | 1 | 329 | 1 | 10 | 1 | 39 | 0 | 0 | 8.6234 | 486.733 | 52.1605 | 24.8595 | 16.1318 | 245.6946 | 0 | 0 | 834.2028
5008291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:00 | 2022-09-24 18:45 | 9.75 | 0 | 607 | 1 | 7 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1323.8935 | 11.4911 | 74.285 | 1463.0365 | 394.3974 | 0 | 0 | 3267.1035
5008304 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896267/72010 NOLU TRAFO İSTASYONU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:01 | 2022-09-24 16:25 | 7.4 | 0 | 193 | 0 | 9 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 351.5956 | 0 | 35.0702 | 7.7318 | 94.985 | 0 | 0 | 489.3826
3018121 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:01 | 2022-09-24 17:31 | 8.5 | 0 | 707 | 11 | 8 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1087.1005 | 841.5466 | 97.766 | 148.3635 | 360.73 | 0 | 0 | 2535.5066
5008307 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705645/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:01 | 2022-09-24 16:16 | 7.25 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 10.5105 | 706.8023 | 137.8338 | 5.621 | 2524.3487 | 312.3827 | 5423.3022 | 0 | 9120.8012
3018103 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:01 | 2022-09-24 17:56 | 8.9167 | 0 | 104 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 221.859 | 174.527 | 45.615 | 40.9198 | 482.4857 | 0 | 0 | 965.4065
1764405 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 09:20 | 2022-09-24 10:02 | 0.70611 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 72.3816 | 0 | 2.3745 | 0 | 37.826 | 0 | 0 | 112.5821
3018105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40300/FİDER 18 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 3 (40300) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:30 | 2022-09-24 11:39 | 2.15 | 3 | 15156 | 0 | 1 | 13 | 4503 | 0 | 6 | 8.4004 | 5149.9898 | 0 | 0.9217 | 833.6317 | 5710.6012 | 0 | 173.7123 | 11877.2571
1764409 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 09:35 | 2022-09-24 09:36 | 0.0175 | 1 | 1630 | 7 | 11 | 12 | 281 | 4 | 1 | 0.0086 | 5.1322 | 2.6368 | 0.0674 | 2.9717 | 3.1281 | 7.0696 | 0.2226 | 21.237
3018106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:40 | 2022-09-24 17:54 | 8.2333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 8 | 0 | 7.3453 | 0 | 11.9174 | 0 | 1079.2887 | 103.5412 | 5389.0216 | 0 | 6591.1142
2047499 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146567/25705NOLU TRAFO ÇIKIŞAĞIRBAĞ ÇEŞME KOLU | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 09:46 | 2022-09-24 10:45 | 0.98472 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0203
2047477 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801944/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 09:51 | 2022-09-24 10:19 | 0.46667 | 18 | 257 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 42.8178 | 23.8351 | 0 | 0 | 7.0466 | 7.589 | 0 | 0 | 81.2885
1764415 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:08 | 2022-09-24 10:08 | 0.0077778 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8481 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 3.8993
1764417 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430756/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:25 | 2022-09-24 11:08 | 0.71917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7511
1764376 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265422/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:34 | 2022-09-24 11:30 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5117 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 0 | 0 | 1.6813
1764421 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:38 | 2022-09-24 10:42 | 0.056111 | 0 | 1681 | 3 | 7 | 9 | 269 | 2 | 0 | 0 | 16.3554 | 4.461 | 0.2965 | 7.7598 | 8.7839 | 0.9411 | 0 | 38.5977
1764377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 31267890/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:47 | 2022-09-24 15:19 | 4.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764
1764426 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:10 | 2022-09-24 11:10 | 0.0061111 | 0 | 123 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 1.3176 | 0.0094 | 0.0968 | 0.1189 | 0 | 0 | 1.897
1764380 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115439/B ÇIKIŞI 115439-115438-115440 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:12 | 2022-09-24 13:18 | 2.1064 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2735 | 0 | 0 | 0 | 2.1082 | 0 | 0 | 5.3817
1764427 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807942/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:18 | 2022-09-24 11:55 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 1.5455
1764441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709825/26445 NOLU TRAFO EVRENBEY TR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:29 | 2022-09-24 12:28 | 0.98472 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8338 | 0 | 0.8113 | 0 | 21.0422 | 0 | 0 | 32.6873
1764431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40305/DM 3-TR 3/7 ÇIKIŞI (40357) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:46 | 2022-09-24 11:46 | 0.0072222 | 2 | 5708 | 0 | 0 | 3 | 2039 | 0 | 1 | 0.0558 | 18.8074 | 0 | 0 | 5.3051 | 27.9215 | 0 | 0.2098 | 52.2996
1764433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40305/DM 3-DM 3/11 ÇIKIŞI (40305) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:46 | 2022-09-24 12:10 | 0.39083 | 2 | 5702 | 0 | 0 | 3 | 2045 | 0 | 1 | 1.3212 | 445.0319 | 0 | 0 | 121.2304 | 647.7432 | 0 | 4.7171 | 1220.0438
1764434 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:58 | 2022-09-24 13:39 | 1.6856 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.931 | 0 | 53.8015 | 0 | 0 | 0 | 76.7325
5008298 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765548/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 12:01 | 2022-09-24 18:41 | 6.6667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 394.8076 | 0 | 0 | 485.9463 | 386.8537 | 0 | 0 | 1267.6076
1764435 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:02 | 2022-09-24 12:19 | 0.28028 | 0 | 176 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10.8595 | 0 | 0.1397 | 0.1842 | 8.4241 | 80.0399 | 0 | 99.6474
1764437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:09 | 2022-09-24 12:09 | 0.0072222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9043
1764461 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:27 | 2022-09-24 13:02 | 0.58639 | 0 | 303 | 1 | 7 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 49.1273 | 1.4729 | 1.5405 | 11.1058 | 24.8522 | 0 | 0 | 88.0987
1764446 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:50 | 2022-09-24 13:08 | 0.3 | 0 | 412 | 0 | 0 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22.2108 | 0 | 0 | 24.4255 | 10.4615 | 0 | 0 | 57.0978
1764464 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:53 | 2022-09-24 12:54 | 0.015833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7207 | 0 | 2.6721 | 0 | 0 | 0 | 3.3928
1764465 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:53 | 2022-09-24 12:54 | 0.015833 | 7 | 3102 | 12 | 24 | 33 | 569 | 7 | 1 | 0.5143 | 11.4997 | 1.1169 | 0.0956 | 6.2706 | 7.1335 | 92.7735 | 0.0552 | 119.4593
1764466 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816451/YNK 41610 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:55 | 2022-09-24 14:08 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0387
1764467 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:04 | 2022-09-24 13:32 | 0.47056 | 0 | 3472 | 1 | 4 | 4 | 218 | 4 | 0 | 0 | 233.3272 | 5.2718 | 0.5436 | 54.2715 | 71.1593 | 681.972 | 0 | 1046.5454
1764468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:05 | 2022-09-24 14:39 | 1.5664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 8.6335 | 0 | 0 | 11.7463
1764470 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:08 | 2022-09-24 13:33 | 0.42056 | 0 | 412 | 0 | 0 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31.5429 | 0 | 0 | 34.7958 | 14.9315 | 0 | 0 | 81.2702
1764472 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:25 | 2022-09-24 13:47 | 0.37361 | 0 | 1681 | 3 | 7 | 9 | 269 | 2 | 0 | 0 | 128.785 | 32.7019 | 2.1731 | 60.8299 | 72.7847 | 6.5081 | 0 | 303.7827
1764473 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650792/TR-152 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:26 | 2022-09-24 14:33 | 1.1083 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4698
1764451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120466/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:45 | 2022-09-24 16:56 | 3.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3203 | 0 | 0 | 6.3203
1764453 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261193/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:52 | 2022-09-24 14:31 | 0.65389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 2.4419
1764477 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 14:11 | 2022-09-24 14:11 | 0.0072222 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9086 | 0 | 0.61636 | 0 | 0 | 0 | 2.5249
1764455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430659/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 14:13 | 2022-09-24 15:01 | 0.795 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
1764481 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 14:55 | 2022-09-24 14:57 | 0.0275 | 0 | 199 | 15 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 11.4999 | 0 | 0.2662 | 0.5196 | 0 | 0 | 13.3167
1764484 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 379766/DM2/TR13 BENEK>>(379766) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 15:02 | 2022-09-24 16:57 | 1.9097 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4505 | 0 | 0 | 0 | 13.1149 | 0 | 0 | 52.5654
1764483 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 15:09 | 2022-09-24 17:17 | 2.1375 | 1 | 989 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.437 | 336.8767 | 118.1157 | 1.3139 | 9.3859 | 58.633 | 0 | 0 | 524.7622
1764489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31267888/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-24 15:21 | 2022-09-24 18:47 | 3.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0766
1764459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706859/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 15:28 | 2022-09-24 19:27 | 3.9886 | 0 | 518 | 2 | 10 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 596.9004 | 8.7775 | 33.4165 | 80.7445 | 277.4887 | 0 | 0 | 997.3276
1764495 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:02 | 2022-09-24 16:04 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0.0512
1764496 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:05 | 2022-09-24 16:29 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0 | 0 | 0.4092
1764497 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:09 | 2022-09-24 16:10 | 0.014167 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.0446 | 1.4294 | 0.3356 | 0 | 0.6457 | 0.6494 | 3.0038 | 0 | 6.1085
1764521 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:24 | 2022-09-24 16:34 | 0.15361 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 16.553 | 0 | 0.5436 | 0 | 9.3073 | 0 | 0 | 26.4039
1764522 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:25 | 2022-09-24 16:34 | 0.15222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4072 | 0 | 3.8177 | 0 | 0 | 0 | 13.2249
1764505 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781539/DTR-1 ESENLER ->> (781539) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:30 | 2022-09-24 17:23 | 0.87972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 1.6471 | 0 | 0 | 4.0752
1764524 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:32 | 2022-09-24 16:46 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0 | 0 | 0.2558
1764525 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:32 | 2022-09-24 16:53 | 0.35694 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11.4034 | 0 | 0.015 | 0 | 1.3277 | 11.0233 | 0 | 23.7694
1764526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:34 | 2022-09-24 16:35 | 0.016389 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.1503 | 0 | 0.0131 | 4.2608 | 0.148 | 0 | 0 | 4.6084
1764527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109080/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:38 | 2022-09-24 19:08 | 2.5056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0828 | 0 | 0 | 0 | 14.995 | 0 | 0 | 22.0778
1764529 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:43 | 2022-09-24 17:30 | 0.78333 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0825 | 0 | 0.1878 | 0 | 1.5819 | 0 | 0 | 7.8522
1764528 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:47 | 2022-09-24 17:12 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4212 | 0 | 0 | 0.4212
1764530 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:51 | 2022-09-24 17:03 | 0.19111 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4743 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 41.4745
2047502 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:53 | 2022-09-24 17:14 | 0.35 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11.0813 | 0 | 0.0141 | 0 | 1.2565 | 9.8379 | 0 | 22.1898
1764532 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:08 | 2022-09-24 17:11 | 0.061944 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.2466 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0 | 0 | 3.3189
1764509 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233835/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:14 | 2022-09-24 18:26 | 1.1942 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 2.8546
1764533 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:15 | 2022-09-24 17:18 | 0.056389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 0.0664
1764534 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:19 | 2022-09-24 17:26 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.1162
1764535 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:27 | 2022-09-24 17:42 | 0.24833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2489 | 0 | 0 | 0.2489
1764536 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:27 | 2022-09-24 17:47 | 0.3325 | 0 | 458 | 0 | 0 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 38.0522 | 0 | 0 | 55.7981 | 19.7049 | 20.9295 | 2.0244 | 136.5091
1764538 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:36 | 2022-09-24 17:39 | 0.061111 | 10 | 3722 | 17 | 19 | 33 | 618 | 8 | 1 | 5.7647 | 56.3602 | 14.7619 | 0.6117 | 18.2569 | 29.1857 | 37.9261 | 0.3345 | 163.2017
1764542 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:39 | 2022-09-24 18:03 | 0.39111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.314
1764541 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:39 | 2022-09-24 17:41 | 0.024444 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 | 0.0131 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.4261
1764543 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:44 | 2022-09-24 17:47 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0.0332
1764544 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:48 | 2022-09-24 18:23 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5871 | 0 | 0 | 0.5871
1764512 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:57 | 2022-09-24 18:19 | 0.37 | 0 | 458 | 0 | 0 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 43.8396 | 0 | 0 | 58.8017 | 21.1715 | 20.7564 | 1.9088 | 146.478
1764546 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557938/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:57 | 2022-09-24 18:40 | 0.72194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 2.8952 | 0 | 0 | 4.6596
1764513 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894952/73210 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:58 | 2022-09-24 19:10 | 1.2039 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1673 | 0 | 0.0152 | 0 | 7.1094 | 0 | 0 | 11.2919
1764548 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885100/CEVİZKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:59 | 2022-09-24 19:21 | 1.3689 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1198 | 0 | 0 | 0 | 2.9428 | 0 | 0 | 10.0626
1764547 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:02 | 2022-09-24 18:06 | 0.075556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8249 | 0 | 22.8972 | 0 | 24.7221
1764553 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:26 | 2022-09-24 18:41 | 0.2475 | 1 | 339 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.8958 | 0 | 0.3515 | 0.3331 | 4.8444 | 0 | 0 | 22.4248
1764554 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888170/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:32 | 2022-09-24 19:46 | 1.2406 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6944 | 0 | 0 | 0 | 4.8437 | 0 | 0 | 31.5381
1764555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:33 | 2022-09-24 18:41 | 0.12472 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9751 | 0 | 0.5857 | 0 | 0 | 0 | 22.5608
1764557 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:41 | 2022-09-24 18:48 | 0.10333 | 1 | 339 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.7606 | 0 | 0.1407 | 0.1332 | 1.9379 | 0 | 0 | 8.9724
1764559 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104221/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:12 | 2022-09-24 19:51 | 0.64444 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3382 | 0 | 0 | 0 | 5.3879 | 0 | 0 | 31.7261
1764581 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 203394/ŞARKÖY DM 11 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:30 | 2022-09-24 20:15 | 0.74472 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.9049 | 0 | 0 | 0 | 7.9211 | 0 | 0 | 40.826
1764582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813239/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:33 | 2022-09-24 20:31 | 0.96083 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.2226 | 0 | 0 | 0 | 5.5295 | 0 | 0 | 31.7521
1764583 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:37 | 2022-09-24 20:32 | 0.92472 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.8445 | 0 | 0 | 0 | 23.7604 | 0 | 0 | 59.6049
1764565 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175911/D ÇIKIŞI-GAZİ OKULU SOK. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:43 | 2022-09-24 21:09 | 1.4353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9641
1764587 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 89498/Uzk. ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:54 | 2022-09-24 20:32 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7991 | 0.6009 | 0 | 0 | 7.4
1764588 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 89498/Uzk. ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 20:32 | 2022-09-24 20:34 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.0158 | 0 | 0 | 0.1948
1764592 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 20:57 | 2022-09-24 20:58 | 0.017778 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0.0231 | 0.171 | 0.8741 | 0 | 0 | 2.4726
1764573 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880678/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 21:06 | 2022-09-24 22:45 | 1.65 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.6224 | 0 | 1.3958 | 2.9342 | 25.1595 | 0 | 0 | 68.1119
2047521 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472578/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 22:09 | 2022-09-24 23:22 | 1.2028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0 | 2.0304
1764596 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 22:50 | 2022-09-24 22:54 | 0.070556 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.8178 | 0 | 0.0939 | 0.6536 | 2.8891 | 0 | 0 | 8.4544
1764598 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 22:52 | 2022-09-24 22:53 | 0.010278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.028207 | 0 | 0 | 0 | 0.061091 | 0 | 0 | 0.089298
1764599 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 22:52 | 2022-09-24 22:53 | 0.0088889 | 0 | 2182 | 0 | 29 | 4 | 534 | 0 | 1 | 0 | 4.8391 | 0 | 0.12332 | 0.7586 | 4.0306 | 0 | 0.08629 | 9.8379
2047503 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104221/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 02:07 | 2022-09-25 03:52 | 1.7639 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.2338 | 0 | 0 | 0 | 9.1275 | 0 | 0 | 56.3613
1764602 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368795/DTR-1 ESENLER ->> (368795) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 02:34 | 2022-09-25 04:00 | 1.4322 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3455 | 0 | 0 | 0 | 0.2666 | 0 | 0 | 7.6121
1764603 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 03:19 | 2022-09-25 03:23 | 0.068056 | 0 | 391 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.3101 | 4.028 | 0 | 0.3587 | 1.0252 | 0 | 0 | 9.722
1764604 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 03:23 | 2022-09-25 03:25 | 0.028889 | 0 | 391 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 1.007 | 0 | 0.0897 | 0.2565 | 0 | 0 | 2.4296
1764605 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 03:59 | 2022-09-25 11:08 | 7.1483 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.7728 | 0 | 0 | 19.1954 | 5.2999 | 0 | 0 | 70.2681
1764607 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:07 | 2022-09-25 07:08 | 0.0080556 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1288 | 0 | 0.68748 | 0 | 0 | 0 | 2.8163
1764608 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:21 | 2022-09-25 07:47 | 0.42806 | 0 | 424 | 15 | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7634 | 203.4968 | 0.0932 | 15.1877 | 5.236 | 0 | 0 | 246.7771
1764578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365785/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365785)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:29 | 2022-09-25 09:39 | 2.1611 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 143.4893 | 0 | 0 | 0 | 53.9194 | 0 | 0 | 197.4087
1764579 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705276/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:44 | 2022-09-25 10:20 | 2.6067 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6021
1764609 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:46 | 2022-09-25 07:47 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6981 | 0 | 14.6981
1764611 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:00 | 2022-09-25 08:13 | 0.22306 | 0 | 341 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9.5324 | 0.5212 | 0 | 0.4778 | 1.4876 | 0 | 0.3486 | 12.3676
1764612 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:09 | 2022-09-25 08:21 | 0.20417 | 0 | 5667 | 2 | 6 | 5 | 1309 | 0 | 2 | 0 | 191.5392 | 5.4571 | 0.5392 | 16.3276 | 128.3659 | 0 | 2.3253 | 344.5543
1764580 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/710353 NOLU YAZIR KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:10 | 2022-09-25 09:48 | 1.6311 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11.7942 | 75.7511 | 0.0791 | 0 | 13.7967 | 878.5806 | 0 | 980.0017
1764618 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41435/41435 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:17 | 2022-09-25 12:24 | 4.1089 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.4436 | 0 | 0 | 0 | 6.2593 | 0 | 0 | 71.7029
1764615 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:19 | 2022-09-25 08:25 | 0.098333 | 0 | 599 | 1 | 6 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 12.5334 | 1.9378 | 0.2709 | 0 | 5.7962 | 0.0292 | 0 | 20.5675
5008308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49590/42090 NOLU DM / KÜLSAN PLASTİK (49590) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 08:31 | 2022-09-25 14:17 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.1238 | 0 | 801.1238
2047528 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:39 | 2022-09-25 09:09 | 0.5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8175 | 0 | 0 | 0 | 0.9337 | 0 | 0 | 8.7512
3018122 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 08:44 | 2022-09-25 08:59 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 28 | 11 | 0.449 | 0.061 | 0 | 0 | 295.3922 | 13.5633 | 810.2343 | 20.2541 | 1139.9539
1764646 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:59 | 2022-09-25 09:16 | 0.28583 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2506 | 8.3247 | 0 | 21.0265 | 6.0896 | 0 | 0 | 41.6914
3018104 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720002/PB3 OSB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:00 | 2022-09-25 15:47 | 6.7833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 241.457 | 0 | 0 | 50.1368 | 78.2179 | 8726.8441 | 0 | 9096.6558
3018108 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663327/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C 663325 BOX | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:00 | 2022-09-25 15:30 | 6.5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.8701 | 0 | 0 | 0 | 51.7068 | 0 | 0 | 96.5769
3018107 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 57230/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:00 | 2022-09-25 17:38 | 8.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2238
3018101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16853/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:01 | 2022-09-25 13:41 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0082 | 0 | 0 | 0 | 74.0082
5008299 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:01 | 2022-09-25 15:56 | 6.9167 | 1 | 3535 | 7 | 26 | 27 | 852 | 6 | 1 | 1.9333 | 5426.5342 | 469.6989 | 316.6073 | 871.3148 | 3001.6977 | 2062.4103 | 43.0262 | 12193.2227
10003925 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826913/Uzk. KARABÜRÇEK KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:01 | 2022-09-25 12:55 | 3.8878 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 106.8145 | 0 | 0 | 0 | 37.6225 | 0 | 0 | 144.437
3018113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 437746/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:06 | 2022-09-25 15:06 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.2892 | 0 | 0 | 0 | 11.5547 | 0 | 0 | 66.8439
1764655 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:11 | 2022-09-25 16:53 | 7.7022 | 2 | 1970 | 8 | 60 | 16 | 312 | 4 | 0 | 214.1967 | 3534.4491 | 846.0871 | 144.9441 | 972.5966 | 1360.4386 | 367.2098 | 0 | 7439.922
1764656 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:15 | 2022-09-25 09:16 | 0.0083333 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2022 | 0 | 0.71118 | 0 | 0 | 0 | 2.9134
1764658 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:20 | 2022-09-25 09:21 | 0.0066667 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.030838 | 1.003 | 0.6525 | 0.0095682 | 1.7068 | 0.40193 | 6.5325 | 0 | 10.3371
1764659 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:21 | 2022-09-25 09:24 | 0.0475 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 0.5606 | 0.0048 | 0.2428 | 0.3442 | 0 | 0 | 2.5887
1764660 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:24 | 2022-09-25 09:24 | 0.0080556 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6121 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 3.6505
3018110 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83531/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:30 | 2022-09-25 16:31 | 7.0167 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 355.0966 | 0 | 0 | 0 | 93.8283 | 0 | 0 | 448.9249
1764663 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:30 | 2022-09-25 09:32 | 0.025556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9149 | 0 | 0.3116 | 0 | 0 | 0 | 1.2265
5008294 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:30 | 2022-09-25 18:07 | 8.6081 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 185.9483 | 0 | 0 | 0 | 97.6708 | 0 | 0 | 283.6191
1764665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:34 | 2022-09-25 09:39 | 0.084722 | 1 | 1731 | 5 | 17 | 43 | 296 | 7 | 0 | 0.0314 | 26.1024 | 4.495 | 0.8994 | 39.6695 | 10.7176 | 63.6561 | 0 | 145.5714
1764625 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:46 | 2022-09-25 10:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4481 | 0 | 20.3398 | 0 | 0 | 0 | 59.7879
1764668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377594/DM3/19 KÖFTECİ->>(377594)AG ŞLR H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:49 | 2022-09-25 11:14 | 1.425 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 143.8985 | 0 | 0 | 0 | 42.5247 | 0 | 0 | 186.4232
1764669 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:00 | 2022-09-25 10:01 | 0.016667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.7526 | 0 | 0 | 0.0142 | 0.2908 | 0.1802 | 0.0594 | 1.2972
1764673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367620/DM1/50 RMU->>(367618)CAMİ KÖŞE AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:01 | 2022-09-25 11:21 | 1.3308 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 9.8867 | 0 | 0 | 0 | 172.3302 | 0 | 0 | 182.2169
1764671 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:02 | 2022-09-25 10:03 | 0.020833 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3859 | 0 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 7.467
1764672 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:04 | 2022-09-25 10:13 | 0.1475 | 0 | 637 | 9 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 20.5665 | 17.5646 | 0.4721 | 1.9354 | 4.9412 | 0 | 0.0675 | 45.5473
1764674 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:16 | 2022-09-25 10:27 | 0.18389 | 6 | 1785 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 6.7066 | 45.1059 | 0 | 0.0113 | 15.953 | 17.3046 | 0 | 0 | 85.0814
1764675 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:16 | 2022-09-25 10:25 | 0.14528 | 0 | 309 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1926 | 0 | 0 | 8.4066 | 1.0791 | 0 | 0 | 14.6783
1764677 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:29 | 2022-09-25 10:29 | 0.0086111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0.2714
1764631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(784051)DM1/21+DM7/45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:52 | 2022-09-25 11:15 | 0.38917 | 0 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 242.4854 | 0 | 0 | 0 | 85.8638 | 0 | 0 | 328.3492
1764683 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:55 | 2022-09-25 11:00 | 0.072778 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6.3157 | 0.0243 | 0 | 1.0243 | 2.0813 | 0 | 0.0348 | 9.4804
1764684 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:56 | 2022-09-25 10:57 | 0.011389 | 0 | 738 | 2 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2.3625 | 0.9855 | 0.0377 | 0.2455 | 0.5393 | 2.5161 | 0 | 6.6866
1764632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:58 | 2022-09-25 14:32 | 3.5633 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.6053 | 0 | 0 | 0 | 21.0435 | 0 | 0 | 103.6488
1764687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:07 | 2022-09-25 11:08 | 0.0088889 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.013706 | 0.037702 | 0.87 | 0.012758 | 1.3275 | 0.060384 | 0 | 0 | 2.3221
1764688 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85074/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:12 | 2022-09-25 17:43 | 6.5103 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180.9989 | 0 | 0 | 0 | 32.4839 | 0 | 0 | 213.4828
1764690 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:36 | 2022-09-25 12:06 | 0.49111 | 1 | 599 | 0 | 4 | 1 | 99 | 0 | 0 | 5.3919 | 60.6211 | 0 | 0.1769 | 0.7082 | 22.5509 | 0 | 0 | 89.449
1764691 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:36 | 2022-09-25 11:37 | 0.014167 | 3 | 1538 | 0 | 7 | 6 | 241 | 7 | 0 | 0.3534 | 5.0693 | 0 | 0.022 | 0.6458 | 2.091 | 8.1877 | 0 | 16.3692
1764692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:50 | 2022-09-25 12:32 | 0.69389 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 26.9917 | 35.4197 | 0 | 0 | 0 | 15.1011 | 0 | 0 | 77.5125
1764693 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853402/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:54 | 2022-09-25 12:05 | 0.19694 | 1 | 813 | 15 | 44 | 30 | 121 | 9 | 0 | 0.4112 | 34.9965 | 86.9614 | 7.7752 | 227.0872 | 18.4243 | 993.2211 | 0 | 1368.8769
10003946 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 377594/ŞIK MAKAS DM >>(784209)BENZİNLİK DTR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 12:00 | 2022-09-25 13:00 | 0.9975 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 102.1381 | 0 | 0 | 0 | 32.5974 | 0 | 0 | 134.7355
1764695 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 12:25 | 2022-09-25 12:27 | 0.021667 | 11 | 966 | 9 | 11 | 10 | 107 | 3 | 0 | 0.0727 | 4.2734 | 4.5535 | 0.0715 | 0.7931 | 1.4669 | 0.393 | 0 | 11.6241
1764637 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896943/MARATON TARIM HAYVANCILIK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 12:31 | 2022-09-25 13:24 | 0.89028 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.8523 | 0 | 0 | 0 | 2.8342 | 3.2572 | 20.5618 | 0 | 29.5055
1764697 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 12:57 | 2022-09-25 12:58 | 0.015 | 0 | 315 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1.4469 | 0.0624 | 0.0048 | 0.3769 | 0.838 | 0.1421 | 0 | 2.8711
1764639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15385210/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:08 | 2022-09-25 14:42 | 1.5625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37
1764698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109101/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:11 | 2022-09-25 17:41 | 4.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6775
1764700 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:22 | 2022-09-25 13:23 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2456 | 0 | 2.2456
1764702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:27 | 2022-09-25 13:27 | 0.0075 | 0 | 243 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.45471 | 0 | 0.0035881 | 0.16002 | 0.40759 | 0 | 0 | 1.0259
1764703 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:33 | 2022-09-25 13:38 | 0.068889 | 2 | 208 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0712 | 2.7471 | 1.9798 | 0.1478 | 0.2065 | 0.9951 | 0 | 0 | 6.1475
1764705 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:45 | 2022-09-25 13:47 | 0.030278 | 1 | 1504 | 9 | 9 | 19 | 244 | 8 | 0 | 0.0139 | 10.2817 | 9.055 | 0.123 | 4.3123 | 5.8035 | 37.3053 | 0 | 66.8947
1764706 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835068/Mrç. MRÇ. TR6 FABRİKALAR ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:50 | 2022-09-25 14:07 | 0.27972 | 0 | 49 | 0 | 1 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2.762 | 0 | 0.5737 | 11.5516 | 6.6067 | 14.303 | 0 | 35.797
1764725 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857651/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 14:48 | 2022-09-25 15:23 | 0.57667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 4.8201 | 0 | 0 | 9.8541
1764713 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 14:52 | 2022-09-25 14:53 | 0.023056 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.8056 | 0 | 0 | 0.0163 | 0.352 | 0.1846 | 0.0606 | 1.4191
1764727 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 634424/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:36 | 2022-09-25 16:21 | 0.75778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1358
1764719 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:39 | 2022-09-25 16:03 | 0.41056 | 7 | 856 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 10.9165 | 59.5475 | 10.9268 | 0.8204 | 17.559 | 13.7711 | 0 | 0 | 113.5413
1764729 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880469/DTT9-10-11 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:39 | 2022-09-25 16:35 | 0.93333 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 11.7714 | 0 | 0 | 49.5414
1764741 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:48 | 2022-09-25 16:11 | 0.38528 | 0 | 667 | 1 | 7 | 20 | 114 | 2 | 0 | 0 | 58.6599 | 0.4663 | 3.014 | 165.9338 | 17.3005 | 2.9211 | 0 | 248.2956
1764743 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:55 | 2022-09-25 15:56 | 0.016667 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.1433 | 0 | 0.0127 | 3.6553 | 0.1395 | 0 | 0 | 3.9853
1764744 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109101/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:06 | 2022-09-25 18:24 | 2.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3547
1764747 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:20 | 2022-09-25 16:20 | 0.0091667 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.2045 | 20.0691 | 0 | 21.0291
1764746 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58352/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:20 | 2022-09-25 16:22 | 0.032222 | 8 | 1195 | 4 | 17 | 15 | 113 | 0 | 0 | 0.9116 | 7.0858 | 0.8531 | 0.1164 | 1.4278 | 1.7429 | 0 | 0 | 12.1376
1764748 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:20 | 2022-09-25 16:22 | 0.028611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9869 | 0 | 0.3586 | 0 | 0 | 0 | 1.3455
2047355 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432892/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:30 | 2022-09-25 16:40 | 0.16667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357
1764750 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:00 | 2022-09-25 17:51 | 0.84583 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.2524 | 0 | 0.0646 | 71.8584 | 15.9874 | 0 | 0 | 115.1628
1764736 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889015/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:15 | 2022-09-25 18:05 | 0.83528 | 5 | 170 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 11.5787 | 30.2671 | 0 | 0.3871 | 4.0857 | 3.9099 | 0 | 0 | 50.2285
2047430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435962/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:35 | 2022-09-25 17:45 | 0.16667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058
1764754 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 403956/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:44 | 2022-09-25 17:46 | 0.035556 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0.1815
1764755 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487326/Uzk. F-HALI SAHA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:45 | 2022-09-25 18:54 | 1.1514 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9639 | 0 | 0 | 0 | 8.3554 | 0 | 0 | 28.3193
1764756 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:06 | 2022-09-25 18:07 | 0.014722 | 0 | 2183 | 0 | 29 | 4 | 534 | 0 | 1 | 0 | 8.3091 | 0 | 0.1669 | 0.1564 | 7.4444 | 0 | 0.1357 | 16.2125
1764760 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265060/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:09 | 2022-09-25 19:02 | 0.87667 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.6852 | 0 | 0.0224 | 0 | 16.8391 | 0 | 0 | 23.5467
1764761 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 843561/84022 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:18 | 2022-09-25 19:46 | 1.4583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1914 | 0 | 0 | 0 | 1.7285 | 0 | 0 | 6.9199
1764763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815130/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:29 | 2022-09-25 18:29 | 0.010833 | 1 | 110 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.7257 | 0.3355 | 0.2933 | 0 | 0.7194 | 0.1277 | 0 | 0 | 2.2016
1764765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785580/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (785580) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:31 | 2022-09-25 20:16 | 1.7578 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6777 | 0 | 0.8093 | 0 | 21.3398 | 0 | 0 | 35.8268
3018123 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 18:40 | 2022-09-25 19:01 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 28 | 11 | 0.7702 | 0.1046 | 0 | 0 | 494.0092 | 26.1635 | 926.3671 | 20.9379 | 1468.3525
1764784 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624186/İĞNEADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 19:30 | 2022-09-25 20:27 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927
1764769 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450425/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 19:31 | 2022-09-25 20:14 | 0.72417 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7641 | 0 | 1.65 | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 4.6628
1764770 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 20:01 | 2022-09-25 20:03 | 0.042778 | 0 | 303 | 1 | 7 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.7156 | 0.1058 | 0.1107 | 0.7904 | 1.936 | 0 | 0 | 7.6585
10003947 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784218/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 22:31 | 2022-09-25 23:59 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4349 | 0 | 1735.7294 | 0 | 1920.1643
1764794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378178/DM10/TR40>>(378178-179)AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 01:40 | 2022-09-26 03:04 | 1.4022 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 27.6327 | 0 | 0 | 0 | 14.743 | 0 | 2.8515 | 45.2272
1764774 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 04:47 | 2022-09-26 06:03 | 1.2694 | 3 | 1538 | 0 | 7 | 6 | 241 | 7 | 0 | 18.1288 | 259.464 | 0 | 0.636 | 40.0214 | 99.8774 | 485.8963 | 0 | 904.0239
1764775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 06:30 | 2022-09-26 07:55 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1568 | 29.6613 | 807.466 | 0 | 955.2841
1764776 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16853/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 06:52 | 2022-09-26 07:14 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3308 | 0 | 0 | 0 | 5.3308
1764778 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814244/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 07:15 | 2022-09-26 10:02 | 2.7825 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2354 | 0 | 0 | 0 | 10.5742 | 0 | 0 | 20.8096
1764780 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 07:34 | 2022-09-26 08:25 | 0.85389 | 4 | 2575 | 4 | 12 | 19 | 591 | 2 | 0 | 23.9794 | 351.2827 | 88.9056 | 4.0876 | 211.3679 | 259.3734 | 32.2452 | 0 | 971.2418
1764801 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 898264/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 07:55 | 2022-09-26 10:28 | 2.5556 | 1 | 1476 | 0 | 9 | 2 | 204 | 0 | 0 | 30.2652 | 625.3917 | 0 | 6.0298 | 12.1236 | 283.7331 | 0 | 0 | 957.5434
1764802 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 09:16 | 1.2647 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 89.5465 | 0 | 1.1865 | 46.6237 | 39.945 | 59.0343 | 0 | 236.336
1764803 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:03 | 2022-09-26 08:04 | 0.016667 | 0 | 966 | 3 | 27 | 7 | 123 | 3 | 1 | 0 | 3.5583 | 0.4564 | 0.2578 | 0.7841 | 1.6664 | 6.9301 | 0.1259 | 13.779
1764804 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:10 | 2022-09-26 08:11 | 0.018333 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.1141 | 0 | 0.011 | 3.6001 | 0.1212 | 0 | 0 | 3.8739
11287983 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557936/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:13 | 2022-09-26 09:51 | 1.6378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7448 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 0 | 0 | 7.9818
1764806 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:24 | 2022-09-26 08:28 | 0.069722 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0287 | 2.2073 | 1.0878 | 0 | 2.7227 | 0.6002 | 10.4978 | 0 | 17.1445
1764796 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761597/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:24 | 2022-09-26 13:17 | 4.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5234 | 162.1297 | 133.308 | 0 | 431.9611
1764807 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:26 | 2022-09-26 08:27 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 2.7871 | 0.0252 | 0 | 0 | 2.8169
1764798 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105002/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:42 | 2022-09-26 09:44 | 1.0392 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.9731 | 0 | 0 | 0 | 14.9772 | 0 | 0 | 70.9503
3018131 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771359/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-26 17:54 | 8.9 | 6 | 1378 | 2 | 16 | 12 | 196 | 1 | 0 | 35.52 | 2591.4322 | 10.657 | 46.2745 | 948.9158 | 1771.6823 | 1597.674 | 0 | 7002.1558
5008296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-26 14:55 | 5.9167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.0405 | 0 | 0 | 0 | 19.9808 | 0 | 0 | 146.0213
3018109 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-26 13:25 | 4.4167 | 0 | 391 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 326.7748 | 0 | 1.124 | 384.8509 | 171.6673 | 0 | 0 | 884.417
3018129 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 17:16 | 8.25 | 0 | 229 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 295.9091 | 286.6003 | 0 | 30.4225 | 237.9318 | 188.3088 | 0 | 1039.1725
5008311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706446/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 17:01 | 8 | 0 | 380 | 4 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 400.5495 | 585.9625 | 0 | 33.1869 | 145.7594 | 0 | 0 | 1165.4583
3018126 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 11:01 | 2 | 2 | 646 | 4 | 3 | 5 | 71 | 2 | 0 | 10.097 | 232.9162 | 31.705 | 1.2436 | 79.3361 | 87.6705 | 1417.9475 | 0 | 1860.9159
3018130 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 435894/92242 K B DOĞANCA TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 14:01 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.721 | 0 | 0 | 0 | 5.8456 | 0 | 0 | 23.5666
3018116 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146288/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 17:00 | 7.9839 | 0 | 1997 | 1 | 10 | 8 | 345 | 0 | 1 | 0 | 3977.9174 | 78.1422 | 38.1956 | 1362.7218 | 2338.9173 | 0 | 77.5043 | 7873.3987
10003949 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33592/PAŞAKÖY DM >>(375549) AG DİREK C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:04 | 2022-09-26 15:22 | 6.2897 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 295.113 | 0 | 3.4682 | 0 | 237.8619 | 0 | 0 | 536.4431
1764815 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773139/43000 NOLU DM /SARAY VİZE 1 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:05 | 2022-09-26 09:12 | 0.12639 | 5 | 2839 | 5 | 17 | 29 | 375 | 8 | 1 | 0.7526 | 68.1336 | 10.3575 | 0.8596 | 39.5087 | 38.696 | 260.5981 | 0.7378 | 419.6439
1764816 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813244/94420 NOLU DM İBRİKTEPE 2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:12 | 2022-09-26 09:21 | 0.15944 | 1 | 154 | 14 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2.6724 | 3.6839 | 21.896 | 0 | 14.3591 | 1.7192 | 3.6866 | 0 | 48.0172
5008310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794533/İPEKYOL FABRİKASI ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:15 | 2022-09-26 13:27 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.1479 | 0 | 0.9046 | 0 | 75.4609 | 0 | 137.0328 | 0 | 219.5462
2047529 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 733343/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:29 | 2022-09-26 11:29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6628 | 0 | 0 | 0 | 4.9061 | 0 | 0 | 17.5689
3018111 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83220/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:30 | 2022-09-26 15:30 | 6 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.4358 | 0 | 9.1848 | 0 | 51.218 | 0 | 0 | 148.8386
5008295 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842283/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:30 | 2022-09-26 17:30 | 7.9967 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.2948 | 0 | 0 | 0 | 61.9313 | 0 | 0 | 138.2261
1764826 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:36 | 2022-09-26 10:12 | 0.60167 | 0 | 3597 | 0 | 2 | 3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 435.0462 | 0 | 0.3427 | 72.8209 | 108.8528 | 0 | 0 | 617.0626
1764820 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:44 | 2022-09-26 09:44 | 0.0077778 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0554 | 0 | 0.82971 | 0 | 0 | 0 | 2.8851
1764842 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:49 | 2022-09-26 10:00 | 0.1775 | 1 | 217 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.7887 | 5.8341 | 0.734 | 0 | 0.0629 | 2.9511 | 0 | 0 | 10.3708
1764827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707562/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:58 | 2022-09-26 10:45 | 0.77528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1407 | 0 | 0 | 0 | 1.3018 | 0 | 0 | 3.4425
1764847 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482627/Uzk. B-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:05 | 2022-09-26 11:01 | 0.92889 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2724 | 0 | 0 | 0 | 0.3859 | 0 | 0 | 7.6583
1764849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368795/DTR-1 ESENLER ->> (368795) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:12 | 2022-09-26 13:55 | 3.7164 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8178 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 0 | 24.1652
1764852 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:15 | 2022-09-26 10:16 | 0.025556 | 0 | 1082 | 0 | 7 | 7 | 202 | 2 | 0 | 0 | 6.2698 | 0 | 0.0482 | 2.3866 | 5.0384 | 18.0641 | 0 | 31.8071
2047512 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880486/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:15 | 2022-09-26 12:01 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1677
1764831 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799277/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:29 | 2022-09-26 14:43 | 4.23 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77.5396 | 0 | 2.2717 | 0 | 50.4495 | 0 | 0 | 130.2608
1764856 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265347/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:39 | 2022-09-26 12:57 | 2.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213
11288004 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821243/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:43 | 2022-09-26 17:01 | 6.3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8958 | 0 | 361.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.8981
1764857 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:53 | 2022-09-26 10:54 | 0.021111 | 2 | 97 | 6 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.3889 | 0.4397 | 1.1649 | 0.1347 | 0.0208 | 0.1119 | 0 | 0 | 2.2609
1764858 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882106/SİSLİOBA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:53 | 2022-09-26 11:17 | 0.4025 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1176 | 0 | 0 | 0 | 2.3773 | 0 | 0 | 5.4949
1764859 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:58 | 2022-09-26 11:04 | 0.093333 | 0 | 1042 | 0 | 16 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15.8348 | 0 | 0.3146 | 0.8014 | 4.0131 | 0 | 0 | 20.9639
1764863 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:18 | 2022-09-26 11:24 | 0.098889 | 0 | 398 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.4898 | 0 | 0.109 | 0 | 3.2086 | 0 | 0 | 9.8074
1764864 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:22 | 2022-09-26 11:23 | 0.021944 | 0 | 134 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.0988 | 7.9084 | 0.6119 | 0.4376 | 0.2967 | 0.7356 | 0 | 11.089
1764836 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623485/PINARHİSAR DM1-TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:29 | 2022-09-26 12:10 | 0.68667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0.7308 | 0 | 0 | 2.4588
1764868 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:29 | 2022-09-26 11:31 | 0.021667 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0308 | 0.4881 | 0 | 0.0028 | 1.1869 | 0.283 | 0 | 0 | 1.9916
1764867 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:29 | 2022-09-26 11:31 | 0.0225 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2574 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.3928
10003948 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34039/AYMAR DM - 2021 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 12:01 | 2022-09-26 13:31 | 1.5014 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 | 12 | 0 | 376.8922 | 0 | 0 | 32.5316 | 467.4421 | 0 | 114.7739 | 991.6398
1764872 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:01 | 2022-09-26 12:02 | 0.014444 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.0381 | 1.2246 | 0.265 | 0 | 0.726 | 0.718 | 4.0638 | 0 | 7.0355
1764873 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146288/26255NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:04 | 2022-09-26 12:44 | 0.65917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4529
1764876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:11 | 2022-09-26 12:13 | 0.033333 | 0 | 56 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 2.703 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 6.29
1764877 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:12 | 2022-09-26 12:38 | 0.43611 | 0 | 227 | 5 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.4601 | 36.8443 | 0.7241 | 15.189 | 9.8751 | 0 | 0 | 83.0926
1764878 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:13 | 2022-09-26 12:19 | 0.098056 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 1.5955 | 5.3989 | 6.0161 | 0.0661 | 0.9498 | 3.0578 | 5.2738 | 0 | 22.358
1764839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104644/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:17 | 2022-09-26 13:32 | 1.2561 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3408 | 0 | 0 | 0 | 3.6208 | 0 | 0 | 12.9616
1764879 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835068/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 B-SANAYİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:23 | 2022-09-26 13:21 | 0.96667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0 | 0 | 16.0243 | 0 | 0 | 22.7673
1764884 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 623485/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:25 | 2022-09-26 13:03 | 0.625 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 9.827 | 33.2623 | 37.3014 | 0.4099 | 5.8592 | 18.8725 | 32.4653 | 0 | 137.9976
1764880 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800888/90466 NOLU DT TR1-19 -TR1-20 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:26 | 2022-09-26 12:29 | 0.044444 | 1 | 489 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.0073 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 4.8795
1764881 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:35 | 2022-09-26 12:53 | 0.29972 | 7 | 856 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 7.0163 | 38.276 | 6.4199 | 0.4821 | 16.5973 | 11.5944 | 0 | 0 | 80.386
1764901 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622551/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:37 | 2022-09-26 13:44 | 1.1192 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.8041 | 0 | 0 | 0 | 35.462 | 0 | 0 | 47.2661
1764903 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891525/TR-162 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:52 | 2022-09-26 14:30 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5068 | 0 | 0 | 61.5068
1764887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42106/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 13:35 | 2022-09-26 18:04 | 4.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7597 | 0 | 0 | 160.7597
1764889 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 13:49 | 2022-09-26 14:02 | 0.21667 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.8532 | 4.4175 | 0 | 0.3594 | 0 | 1.6669 | 0 | 0 | 8.297
1764907 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205528/21270 D ÇIKIŞ TERZİKÖY YOLU TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:01 | 2022-09-26 15:31 | 1.4939 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 0 | 0 | 0 | 3.6792 | 0 | 0 | 9.5139
1764892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:23 | 2022-09-26 15:10 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 3.326
1764893 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:25 | 2022-09-26 14:56 | 0.51472 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 7.493 | 25.3576 | 36.3786 | 0.3998 | 4.9148 | 15.8174 | 27.4087 | 0 | 117.7699
11288018 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763509/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:30 | 2022-09-26 14:40 | 0.16667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.2719 | 0 | 0 | 0 | 3.4836 | 0 | 0 | 6.7555
1764896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362671/DM4/11>>(783459) CEMAL G.BLV AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:32 | 2022-09-26 16:37 | 2.0772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | 0 | 1.7323 | 0 | 0 | 2.4749
1764910 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109070/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:34 | 2022-09-26 20:51 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0.3996
2047531 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663040/P.KÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:39 | 2022-09-26 15:49 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0.3118 | 0 | 0 | 0.4183
11288024 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304561/41530 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:55 | 2022-09-26 15:26 | 0.50028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0.9511 | 0 | 0 | 2.8475
1764899 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:58 | 2022-09-26 15:15 | 0.2725 | 0 | 1722 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.6579 | 1.1229 | 0.0968 | 4.8758 | 4.185 | 0 | 0 | 52.9384
1764898 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:59 | 2022-09-26 15:47 | 0.79889 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9326 | 0 | 0.0437 | 0 | 1.1798 | 0 | 0 | 7.1561
1764921 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481509/Uzk. BAYRAMLI TR-2 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:11 | 2022-09-26 16:03 | 0.86944 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2424 | 0 | 1.2511 | 0 | 2.0043 | 0 | 0 | 10.4978
1764912 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413885/Uzk. B-SAĞ TARAF ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:15 | 2022-09-26 16:25 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.832
11288025 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 1061331/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:23 | 2022-09-26 15:33 | 0.16667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 1.3069
1764923 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336583/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:27 | 2022-09-26 16:38 | 1.1872 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 9.663 | 0 | 0 | 16.6848
1764925 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:40 | 2022-09-26 15:40 | 0.014722 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.0365 | 1.1731 | 0.3309 | 0 | 0.7533 | 0.7414 | 4.2862 | 0 | 7.3214
1764929 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:48 | 2022-09-26 15:49 | 0.016667 | 1 | 631 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.0858 | 1.7379 | 0.7575 | 0.3019 | 0 | 1.1451 | 0.8705 | 0 | 4.8987
1764930 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266492/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:50 | 2022-09-26 17:22 | 1.5294 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7244 | 0 | 0 | 0 | 2.9725 | 0 | 0 | 8.6969
1764919 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888846/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:15 | 2022-09-26 17:05 | 0.83222 | 1 | 1010 | 0 | 6 | 2 | 139 | 0 | 0 | 10.5116 | 152.5005 | 0 | 1.6618 | 4.647 | 80.7163 | 0 | 0 | 250.0372
1764938 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:20 | 2022-09-26 17:32 | 1.1933 | 0 | 607 | 1 | 7 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 147.1756 | 1.4367 | 9.2873 | 205.6002 | 54.6641 | 0 | 0 | 418.1639
1764939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:21 | 2022-09-26 17:01 | 0.67222 | 0 | 667 | 1 | 7 | 20 | 114 | 2 | 0 | 0 | 89.5534 | 0.8021 | 5.1853 | 383.1624 | 34.9738 | 13.7603 | 0 | 527.4373
1764961 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 815025/94642 İ ESETÇE TR6 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:32 | 2022-09-26 18:02 | 1.5019 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3477 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 9.3644
11288046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364544/DM1/40A GAMZE Y->>(364544)AG ŞLR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:33 | 2022-09-26 17:33 | 1 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85.2378 | 0 | 0 | 0 | 25.5033 | 0 | 0 | 110.7411
1764942 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:45 | 2022-09-26 17:44 | 0.98833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.2261 | 0 | 0 | 0 | 15.0152 | 0 | 0 | 30.2413
1764964 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:54 | 2022-09-26 17:19 | 0.41833 | 0 | 601 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.3657 | 0 | 0 | 5.9297 | 5.2842 | 0 | 0 | 57.5796
1764965 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:54 | 2022-09-26 16:55 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29362
1764966 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:56 | 2022-09-26 16:56 | 0.01 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.0893 | 8.5101 | 0 | 0.5859 | 0.5432 | 0 | 0 | 10.7285
1764967 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:00 | 2022-09-26 17:04 | 0.053889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 4.2673
1764968 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724057/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:01 | 2022-09-26 17:02 | 0.017222 | 0 | 345 | 1 | 7 | 6 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1.3625 | 0.0121 | 0.1815 | 2.9805 | 0.5348 | 44.7926 | 0 | 49.864
1764944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704832/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:01 | 2022-09-26 17:41 | 0.66417 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4874 | 0 | 0.2878 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 8.2928
1764970 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:07 | 2022-09-26 17:10 | 0.051667 | 10 | 3724 | 17 | 19 | 33 | 618 | 8 | 1 | 3.7643 | 36.811 | 10.5256 | 0.4361 | 15.5783 | 23.6908 | 40.6017 | 0.4715 | 131.8793
1764972 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175380/ADALET SOK.-HÜKÜMET KON.-BİM MAR. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:29 | 2022-09-26 18:25 | 0.9275 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.6605 | 0 | 0 | 0 | 18.5089 | 0 | 0 | 25.1694
1764977 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:34 | 2022-09-26 18:33 | 0.98333 | 0 | 149 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8751 | 0 | 0.0554 | 8.4287 | 5.116 | 0 | 0 | 34.4752
1764950 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868402/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 18:00 | 2022-09-26 18:45 | 0.75111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.9596 | 0 | 0 | 0 | 14.9104 | 0 | 0 | 45.87
1764985 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 18:28 | 2022-09-26 18:29 | 0.0125 | 0 | 266 | 25 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8791 | 3.5266 | 0.0742 | 0.0272 | 0.3524 | 0.7089 | 0 | 5.5684
1764987 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400336/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 18:43 | 2022-09-26 19:44 | 1.0136 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1159 | 0 | 0.3022 | 0 | 3.3603 | 0 | 0 | 8.7784
1764955 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85103/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 18:46 | 2022-09-26 20:54 | 2.1292 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.2946 | 0 | 0 | 0 | 52.4949 | 0 | 0 | 143.7895
1764957 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 865165/P.KÖY TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:02 | 2022-09-26 21:05 | 2.0425 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5369
1764990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:04 | 2022-09-26 21:15 | 2.1822 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2132 | 0 | 0 | 3.8611 | 0 | 0 | 47.0743
1764991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894037/MURATLI YOLU AKSU - METAL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:10 | 2022-09-26 19:11 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5193 | 0 | 25.439 | 0 | 26.9583
1764992 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:12 | 2022-09-26 21:05 | 1.8758 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.7636 | 0 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | 42.2185
1764995 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1802292/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:41 | 2022-09-26 22:11 | 2.5078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 0 | 5.4595 | 0 | 0 | 7.4654
1764960 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500770/Mrç. KÜPLÜ TR6 B-ŞABAN EGE ASKERİYE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 20:25 | 2022-09-26 20:52 | 0.45111 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7999 | 0 | 0 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 8.6344
1765002 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634735/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 20:40 | 2022-09-26 21:38 | 0.97333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9751 | 0 | 0 | 0 | 0.4255 | 0 | 0 | 1.4006
1765024 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202407/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 22:00 | 2022-09-27 01:24 | 3.3956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2146
1765006 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 419290/80200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 22:39 | 2022-09-26 23:25 | 0.75861 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6697 | 0 | 0 | 0 | 0.0643 | 0 | 0 | 13.734
1765028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172855/C ÇIKIŞI-FIRIN ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 23:03 | 2022-09-27 03:38 | 4.5872 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4344 | 0 | 0 | 0 | 14.1696 | 0 | 0 | 41.604
1765009 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612393/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 23:48 | 2022-09-27 00:23 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1473
1765013 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 00:47 | 2022-09-27 02:35 | 1.8008 | 0 | 77 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7659 | 20.1042 | 1.7462 | 0 | 5.8994 | 0 | 0 | 52.5157
1765011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 01:10 | 2022-09-27 01:12 | 0.033611 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.2184 | 0.0057 | 3.2328 | 0.0441 | 2.0199 | 0 | 5.5277
1765015 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 01:15 | 2022-09-27 01:16 | 0.021389 | 1 | 1734 | 5 | 17 | 44 | 295 | 6 | 0 | 0.0048 | 3.9688 | 0.7009 | 0.14 | 8.1004 | 1.6852 | 20.0524 | 0 | 34.6525
1765014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 01:15 | 2022-09-27 01:16 | 0.015278 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.0365 | 0.0171 | 0 | 2.0695 | 0.1333 | 0 | 0 | 2.277
1765016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 01:15 | 2022-09-27 01:16 | 0.023889 | 1 | 1734 | 5 | 17 | 44 | 295 | 6 | 0 | 0.0096 | 7.96 | 1.4018 | 0.2805 | 16.2003 | 3.3708 | 40.1048 | 0 | 69.3278
1765018 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755069/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 02:22 | 2022-09-27 02:41 | 0.31111 | 0 | 3466 | 0 | 2 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 156.9884 | 0 | 0.1183 | 25.2196 | 31.5429 | 0 | 0 | 213.8692
1765025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742268/AŞAĞIKALAMIŞ DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 03:19 | 2022-09-27 03:27 | 0.12944 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2688 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223
1765041 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 05:30 | 2022-09-27 05:36 | 0.093056 | 6 | 1788 | 0 | 1 | 12 | 128 | 0 | 0 | 1.9256 | 12.9998 | 0 | 0.0033 | 6.4345 | 5.3154 | 0 | 0 | 26.6786
1765045 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880506/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 05:53 | 2022-09-27 06:17 | 0.39611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5087 | 0 | 0 | 0 | 1.5752 | 0 | 0 | 2.0839
1765043 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882377/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 06:04 | 2022-09-27 06:07 | 0.063611 | 0 | 2185 | 0 | 29 | 4 | 534 | 0 | 1 | 0 | 19.6842 | 0 | 0.4483 | 0.5421 | 19.4793 | 0 | 1.2427 | 41.3966
1765044 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 06:04 | 2022-09-27 06:05 | 0.015556 | 1 | 339 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.6204 | 0 | 0.0147 | 0.017 | 0.202 | 0 | 0 | 0.8541
1765046 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 06:05 | 2022-09-27 08:03 | 1.97 | 1 | 339 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 77.3054 | 0 | 1.8656 | 2.0861 | 25.2951 | 0 | 0 | 106.5522
1765048 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:02 | 2022-09-27 07:04 | 0.026944 | 0 | 134 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.4161 | 2.691 | 0.2084 | 0.1433 | 0.0883 | 0.2146 | 0 | 3.7617
1765049 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:04 | 2022-09-27 07:08 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8764 | 0 | 0 | 0 | 5.8764
1765052 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:38 | 2022-09-27 07:38 | 0.0080556 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0.0479 | 0 | 0 | 0 | 2.5163
1765053 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:40 | 2022-09-27 07:42 | 0.026667 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0.0361 | 0 | 0.6773 | 0 | 0 | 1.8997
1765055 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:58 | 2022-09-27 08:21 | 0.375 | 0 | 1053 | 3 | 4 | 2 | 182 | 1 | 0 | 0 | 64.6623 | 11.4795 | 0.0123 | 1.0361 | 37.3684 | 6.6306 | 0 | 121.1892
1765056 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802645/KILIÇKÖY 1 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:00 | 2022-09-27 08:52 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3124 | 0 | 0 | 16.7118 | 0 | 238.2772 | 0 | 255.3014
1765057 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794357/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:05 | 2022-09-27 08:06 | 0.016667 | 5 | 1385 | 3 | 55 | 10 | 255 | 2 | 0 | 0.9743 | 4.5982 | 0.4553 | 0.4146 | 3.6447 | 1.8843 | 4.431 | 0 | 16.4024
1765034 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881646/DM9 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:12 | 2022-09-27 10:38 | 2.4406 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4575 | 0 | 0 | 0 | 46.2964 | 0 | 0 | 50.7539
1765060 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822436/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:13 | 2022-09-27 10:23 | 2.165 | 0 | 352 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.6949 | 0 | 0.6146 | 0 | 46.7081 | 0 | 0 | 164.0176
1765061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100150/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:13 | 2022-09-27 10:34 | 2.3433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0.3926 | 0 | 0 | 1.6693
1765036 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:18 | 2022-09-27 09:51 | 1.5528 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 30.1296 | 15.2872 | 0 | 0 | 90.1017 | 8.2536 | 369.7301 | 0 | 513.5022
1765038 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:21 | 2022-09-27 17:15 | 8.8986 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 140.0891 | 431.5053 | 0 | 1.3974 | 137.8746 | 221.8559 | 0 | 0 | 932.7223
5008321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 764585/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (764585) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 08:30 | 2022-09-27 17:41 | 9.1833 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 656.5939 | 0 | 0 | 0 | 184.3331 | 0 | 0 | 840.927
11288080 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15460500/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:51 | 2022-09-27 09:00 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.2498 | 0 | 0 | 0.2765
3018135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 762562/FİDER 3 TM İLE SARAY DM 1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 17:23 | 8.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4713.3564 | 0 | 0 | 0 | 4713.3564
3018119 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI SOKAK | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 19:36 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9716
5008322 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40405/TR İSTASYONU DAHİLİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 12:10 | 3.1667 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1078.347 | 0 | 0 | 81.7135 | 442.7149 | 0 | 0 | 1602.7754
3018114 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92200/92200 K Kılıçköy DMTR1 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 15:00 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4742 | 0 | 0 | 0 | 13.3792 | 0 | 0 | 38.8534
5008297 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 17:50 | 8.8294 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185.481 | 0 | 0 | 0 | 28.6251 | 0 | 0 | 214.1061
5008312 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706385/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 17:10 | 8.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7896 | 0 | 0 | 0 | 8.8188 | 0 | 0 | 10.6084
3018115 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720754/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 15:03 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383
3018132 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 17:30 | 8.5 | 1 | 1171 | 32 | 14 | 10 | 267 | 1 | 0 | 2.1823 | 1780.2711 | 4453.8308 | 53.2513 | 623.8447 | 1148.7916 | 71.5558 | 0 | 8133.7276
10003950 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33592/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:01 | 2022-09-27 17:42 | 8.6958 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 400.5185 | 0 | 4.8635 | 0 | 318.5564 | 0 | 0 | 723.9384
1765069 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821847/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:05 | 2022-09-27 15:06 | 6.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2813
1765072 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:07 | 2022-09-27 09:26 | 0.31722 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.5635 | 5.5623 | 0.2093 | 0 | 2.3349 | 0.0973 | 309.6672 | 0 | 318.4345
1765073 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:09 | 2022-09-27 10:57 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5411 | 0 | 333.9362 | 0 | 440.4773
1765168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33991/V.MŞ TM(B)>(33991)TEPE KABİN-3 [H9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:09 | 2022-09-27 09:45 | 0.59806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.2019 | 0 | 0 | 80.0862 | 27.0719 | 6274.1307 | 0 | 6381.4907
1765077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783848/DTR2/19-2 ->> (783848) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:26 | 2022-09-27 11:02 | 1.6008 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0438 | 0 | 0 | 0 | 5.0806 | 0 | 0 | 17.1244
1765075 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:26 | 2022-09-27 09:27 | 0.010833 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.11693 | 1.1866 | 0.21206 | 0 | 1.1557 | 0.42316 | 3.5384 | 0 | 6.6328
3018124 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/51474 NOLU ÇAĞLAYIK DM. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:29 | 2022-09-27 17:29 | 8 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 14.1684 | 225.4825 | 0 | 1.3625 | 548.2327 | 130.5789 | 0 | 0 | 919.825
3018112 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793801/83370 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:31 | 2022-09-27 16:31 | 7 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 228.0558 | 0 | 8.6087 | 0 | 219.8458 | 0 | 0 | 456.5103
5008305 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 511430/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:31 | 2022-09-27 18:01 | 8.5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 157.7508 | 0 | 0 | 0 | 114.5533 | 0 | 0 | 272.3041
1765078 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:35 | 2022-09-27 09:36 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16594 | 0 | 2.5404 | 0 | 2.7063
1765084 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104060/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:46 | 2022-09-27 11:02 | 1.2742 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 6.0251 | 0 | 0 | 9.3304
1765080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761361/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:48 | 2022-09-27 10:57 | 1.1578 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 51.7005 | 0 | 0 | 0 | 26.6414 | 0 | 0 | 78.3419
1765085 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411906/81930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:59 | 2022-09-27 11:50 | 1.8569 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5757 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0 | 0 | 21.0517
1765105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378147/DM10/24>(378147>378148)C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:14 | 2022-09-27 11:54 | 1.6617 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.947 | 0 | 0 | 0 | 34.9289 | 0 | 0 | 89.8759
1765106 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41596/İNNO DM 15 - DM 13 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:29 | 2022-09-27 15:07 | 4.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0114 | 0 | 0 | 66.0114
1765090 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360996/DTR6/12-4 ->> (360996) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:38 | 2022-09-27 12:32 | 1.8919 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 10.8531 | 0 | 0 | 17.5011
1765088 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:38 | 2022-09-27 13:41 | 3.0497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 7.0549
1765108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783848/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:49 | 2022-09-27 12:44 | 1.9133 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92.9374 | 0 | 0 | 0 | 33.4211 | 0 | 0 | 126.3585
1765091 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897658/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:49 | 2022-09-27 12:41 | 1.8589 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5441
1765109 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:55 | 2022-09-27 10:59 | 0.067778 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0305 | 2.3285 | 1.1736 | 0 | 3.499 | 0.7612 | 17.4702 | 0 | 25.263
1765111 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868063/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:58 | 2022-09-27 11:30 | 0.53556 | 0 | 208 | 3 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.8746 | 4.9238 | 20.0376 | 37.525 | 1.5069 | 0 | 0 | 86.8679
1765112 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:00 | 2022-09-27 11:05 | 0.093056 | 1 | 2053 | 9 | 2 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0.0171 | 28.8656 | 19.8115 | 0.091 | 3.0407 | 8.4886 | 0 | 0 | 60.3145
1765113 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:00 | 2022-09-27 11:00 | 0.0097222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9811
1765094 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511614/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:13 | 2022-09-27 12:10 | 0.94778 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8224 | 0 | 0 | 0 | 7.3658 | 0 | 0 | 15.1882
1765116 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:15 | 2022-09-27 11:15 | 0.0075 | 0 | 198 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.5558 | 0 | 0.0428 | 0.1205 | 0.0035 | 0.0904 | 0 | 0.813
1765117 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:15 | 2022-09-27 11:16 | 0.012222 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2567 | 0 | 0 | 0.0954 | 0 | 0 | 0 | 0.3521
1765120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112745/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:34 | 2022-09-27 13:32 | 1.9628 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6046
1765123 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266522/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:45 | 2022-09-27 13:18 | 1.5511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3356
1765128 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1124553/21066 A ÇIKIŞI 115818 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:57 | 2022-09-27 15:16 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6521 | 0 | 0 | 3.6521
1765097 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817123/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 12:11 | 2022-09-27 12:41 | 0.50583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9171 | 0 | 0 | 0 | 0.4331 | 0 | 0 | 3.3502
1765134 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 12:32 | 2022-09-27 12:43 | 0.18389 | 1 | 423 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.1185 | 10.4267 | 0 | 0.0938 | 0 | 5.1051 | 0 | 0 | 15.7441
2047546 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 442155/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 12:39 | 2022-09-27 15:55 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0347
1765135 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 12:42 | 2022-09-27 12:43 | 0.0080556 | 3 | 1599 | 32 | 9 | 10 | 275 | 0 | 0 | 0.037262 | 3.2137 | 2.523 | 0.034685 | 1.7187 | 1.8811 | 0 | 0 | 9.4084
1765138 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:05 | 2022-09-27 13:10 | 0.081944 | 0 | 629 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 6.1893 | 0 | 0 | 1.2797 | 5.1698 | 5.6119 | 1.2834 | 19.5341
1765099 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 521998/Uzk. B-ESKİ TRAFO TARFI BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:10 | 2022-09-27 14:00 | 0.83333 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0.4653 | 0 | 9.7465 | 0 | 0 | 35.0785
1765139 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:18 | 2022-09-27 13:18 | 0.014444 | 7 | 439 | 2 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0.0351 | 1.1155 | 0.2911 | 0 | 0.7129 | 0.7006 | 4.0567 | 0 | 6.9119
1765100 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706876/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:18 | 2022-09-27 14:17 | 0.98333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1617 | 0 | 0 | 0 | 12.8917 | 0 | 0 | 32.0534
1765161 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:23 | 2022-09-27 14:13 | 0.84139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 296.683 | 3.5338 | 1612.5051 | 0 | 1915.2752
1765141 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453768/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:23 | 2022-09-27 15:14 | 1.8522 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4739 | 0 | 0.3082 | 0 | 4.1922 | 0 | 0 | 34.9743
2047543 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13482248/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:28 | 2022-09-27 13:47 | 0.31694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
1765142 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87631/Uzk. C-FIRIN TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:32 | 2022-09-27 14:06 | 0.56944 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 9.9596 | 0 | 0.5806 | 0 | 8.5674 | 0 | 2.2853 | 21.3929
1765164 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56721/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:41 | 2022-09-27 14:43 | 1.0264 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.2433 | 0 | 0.3673 | 0 | 19.1833 | 0 | 0 | 49.7939
1765172 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:11 | 2022-09-27 14:11 | 0.0083333 | 0 | 573 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.4679 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.7323 | 0 | 0 | 2.2005
1765146 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481616/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:11 | 2022-09-27 14:52 | 0.69111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3619 | 0 | 0 | 0 | 0.2264 | 0 | 0 | 9.5883
1765147 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511614/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:20 | 2022-09-27 14:56 | 0.59444 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7389 | 0 | 0 | 0 | 4.7065 | 0 | 0 | 9.4454
1765149 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868403/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:29 | 2022-09-27 15:01 | 0.52722 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.4664 | 0 | 0 | 0 | 6.2997 | 0 | 0 | 16.7661
1765150 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 21417587/92150 K YMUHACIR TR6 TRF AG ÇKŞ Ş A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:34 | 2022-09-27 17:10 | 2.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3135
1765177 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470421/95242 E IŞIKLI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:35 | 2022-09-27 17:09 | 2.5711 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9415 | 0 | 0 | 0 | 3.9116 | 0 | 0 | 11.8531
1765151 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:40 | 2022-09-27 15:53 | 1.2169 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5808 | 0 | 0.6643 | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 17.6063
1765179 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:41 | 2022-09-27 15:17 | 0.60806 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 31.9394 | 0 | 0 | 8.4478 | 24.7686 | 0 | 1.4938 | 66.6496
1765181 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:43 | 2022-09-27 17:16 | 2.5542 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.725 | 0 | 1.3744 | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 37.8909
1765153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:48 | 2022-09-27 15:38 | 0.82778 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.2094 | 16.4544 | 9.805 | 0 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 33.6126
1765182 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115396/A ÇIKIŞI 115412 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:53 | 2022-09-27 19:53 | 5.0014 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8984
1765183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:01 | 2022-09-27 15:06 | 0.086389 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.3764 | 0 | 0 | 26.9856 | 5.2279 | 0 | 0.1608 | 32.7507
1765155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367588/DM1/45 HEYKEL PARK->>(367588)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:03 | 2022-09-27 15:39 | 0.59917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 34.9252 | 0 | 0 | 39.2402
1765185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 763779/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:08 | 2022-09-27 16:43 | 1.5889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 5.1726 | 0 | 0 | 6.3633
1765186 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:11 | 2022-09-27 15:13 | 0.031667 | 0 | 629 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3.2208 | 0 | 0 | 0.651 | 2.5903 | 2.9983 | 0.6883 | 10.1487
1765158 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511617/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:12 | 2022-09-27 18:48 | 3.5931 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.9454 | 0 | 0 | 0 | 26.849 | 0 | 0 | 57.7944
1765189 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865659/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:17 | 2022-09-27 17:09 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2651 | 0 | 204.5202 | 0 | 285.7853
1765159 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108107/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:23 | 2022-09-27 17:47 | 2.3986 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8338 | 0 | 0 | 0 | 0.8781 | 0 | 0 | 7.7119
1765201 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265933/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:28 | 2022-09-27 17:48 | 2.3394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3556
1765194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:36 | 2022-09-27 15:36 | 0.0066667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | 0 | 0 | 0.432
1765199 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610170/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:37 | 2022-09-27 18:55 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 2.9791
1765197 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:38 | 2022-09-27 15:59 | 0.34194 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.8477 | 0 | 0 | 0 | 2.2282 | 0 | 0 | 6.0759
1765200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472264/95566 E SULTANİÇE S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:50 | 2022-09-27 18:20 | 2.5047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2186
1765221 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815268/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:52 | 2022-09-27 15:53 | 0.0225 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1521
1765203 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800622/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:54 | 2022-09-27 17:23 | 1.4767 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3757 | 0 | 0 | 0 | 9.9494 | 0 | 0 | 20.3251
1765222 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:54 | 2022-09-27 15:56 | 0.020556 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | 0 | 0 | 0.432
1765205 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83340/83340 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:57 | 2022-09-27 18:43 | 2.7647 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 86.258 | 0 | 0.9857 | 0 | 41.4527 | 0 | 0 | 128.6964
1765224 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176062/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:05 | 2022-09-27 16:38 | 0.55694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7826 | 0 | 6.2583 | 0 | 0 | 7.0409
1765202 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891640/70520 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:07 | 2022-09-27 17:07 | 0.99472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 0 | 71.529 | 0 | 0 | 77.7948
1765225 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:08 | 2022-09-27 16:15 | 0.12583 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.7023 | 0 | 0 | 1.1686 | 3.4126 | 0 | 0 | 12.2835
1765206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816497/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:11 | 2022-09-27 17:48 | 1.6186 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.9055 | 0 | 0 | 0 | 12.4589 | 0 | 0 | 60.3644
1765229 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801315/92804 K İZETTİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:11 | 2022-09-27 16:40 | 0.47889 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.3165 | 0 | 0 | 0 | 4.304 | 0 | 0 | 8.6205
1765207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430745/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:15 | 2022-09-27 18:32 | 2.2853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 2.9435 | 0 | 0 | 5.735
1765234 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 440193/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:16 | 2022-09-27 19:04 | 2.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5914
1765209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109091/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:22 | 2022-09-27 17:24 | 1.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.1926
1765214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 452425/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:46 | 2022-09-27 19:29 | 2.7233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2619
1765216 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52201/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:49 | 2022-09-27 18:34 | 1.7531 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.9848 | 0 | 2.0793 | 0 | 21.3125 | 0 | 0 | 102.3766
1765239 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404337/80520-Edr.TR-2 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:55 | 2022-09-27 17:10 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5176
1765241 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725318/MALKARA ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:57 | 2022-09-27 17:08 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0903 | 0 | 0 | 0 | 5.0903
11288095 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1817036/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:01 | 2022-09-27 17:14 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
1765242 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800587/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:01 | 2022-09-27 18:05 | 1.0686 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1155 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 | 0 | 0 | 9.3339
1765245 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875797/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:13 | 2022-09-27 20:08 | 2.925 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.1395 | 0 | 0.9055 | 0 | 42.101 | 0 | 0 | 139.146
1765248 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550573/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:18 | 2022-09-27 18:54 | 1.5972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1288
1765247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803097/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:22 | 2022-09-27 18:04 | 0.70444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 2.6643 | 0 | 0 | 4.4987
1765250 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107384/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:25 | 2022-09-27 19:26 | 2.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 2.4055 | 0 | 0 | 2.5538
1765251 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144079/26120NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:26 | 2022-09-27 18:25 | 0.98778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5938
1765252 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026581/21075 E ÇIKIŞ ŞEBEKE SAĞ SOL | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:27 | 2022-09-27 23:45 | 6.2969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0665
1765253 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266348/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:28 | 2022-09-27 18:36 | 1.14 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5982 | 0 | 0 | 0 | 4.1334 | 0 | 0 | 11.7316
11288124 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122856/YENİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:30 | 2022-09-27 17:40 | 0.16667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0 | 0 | 0.5761
1765262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309690/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:37 | 2022-09-27 18:32 | 0.91694 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7904 | 0 | 0 | 0 | 5.1699 | 0 | 0 | 20.9603
1765263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:38 | 2022-09-27 18:40 | 1.0264 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 9.0356
1765256 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45538687/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:39 | 2022-09-27 18:42 | 1.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26065
1765259 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590892/P.KÖY TR27 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:43 | 2022-09-27 19:28 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2599
1765282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:05 | 2022-09-27 18:17 | 0.20944 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.201 | 0 | 0 | 0 | 4.0661 | 0 | 0 | 14.2671
1765266 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835739/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 B-TRK.KOOP.ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:08 | 2022-09-27 20:17 | 2.1428 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.9262 | 0 | 0 | 0 | 25.7159 | 0 | 0 | 71.6421
1765285 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574404/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:14 | 2022-09-27 20:32 | 2.3014 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7081 | 0 | 0 | 0 | 0.6601 | 0 | 0 | 15.3682
1765286 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430745/91212 K TR2/22 Akça Mar TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:16 | 2022-09-27 19:14 | 0.96806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0 | 2.8509
1765288 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:19 | 2022-09-27 19:06 | 0.78333 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 5.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6171
1765291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101964/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:32 | 2022-09-27 18:50 | 0.30417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001
1765270 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557770/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:37 | 2022-09-27 20:51 | 2.24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1923 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 10.0163
1765294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:52 | 2022-09-27 18:56 | 0.071389 | 0 | 459 | 0 | 0 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | 13.8239 | 4.7447 | 6.4019 | 0.718 | 33.8055
1765298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15330/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:08 | 2022-09-27 19:17 | 0.15 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7404 | 0 | 0 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 4.31
1765279 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805753/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:09 | 2022-09-27 20:30 | 1.3519 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5779 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 0 | 0 | 6.6668
1765278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87615/Uzk. ÖMERBEY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:10 | 2022-09-27 20:20 | 1.1667 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.6573 | 0 | 0.4795 | 0 | 11.6217 | 0 | 0 | 38.7585
1765321 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:17 | 2022-09-27 21:34 | 2.2789 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 139.5897 | 0 | 0 | 0 | 121.1643 | 0 | 0.1607 | 260.9147
1765322 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816496/OFİS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:18 | 2022-09-27 20:08 | 0.83306 | 0 | 305 | 5 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61.7803 | 46.7484 | 0 | 15.0891 | 21.3042 | 0 | 0 | 144.922
1765326 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336471/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:27 | 2022-09-27 20:16 | 0.81556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4784
1765325 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514882/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:29 | 2022-09-27 20:05 | 0.60444 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5415 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 0 | 10.8958
1765327 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147969/26305NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:33 | 2022-09-27 20:32 | 0.98611 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2314
1765330 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173977/B ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:46 | 2022-09-27 20:56 | 1.1644 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 1.4128 | 0 | 0 | 5.3414
1765219 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483757/Uzk. C-KÖY KAHVESİ, KANTAR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:50 | 2022-09-27 20:27 | 0.61083 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0938 | 0 | 0.0259 | 0 | 3.0669 | 0 | 0 | 13.1866
1765334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 113787/17130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:15 | 2022-09-27 21:33 | 1.3061 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8647 | 0 | 0 | 0 | 2.7337 | 0 | 0 | 13.5984
1765308 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439139/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:31 | 2022-09-27 20:53 | 0.36028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 3.0463
1765310 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:40 | 2022-09-27 21:20 | 0.66667 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.3941 | 0 | 0.0098 | 0 | 8.674 | 0 | 0 | 37.0779
1765336 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:41 | 2022-09-27 20:42 | 0.018889 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0.0213 | 0.1759 | 0.8578 | 0 | 0 | 2.1992
1765338 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:41 | 2022-09-27 20:55 | 0.24167 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.842 | 0 | 0 | 17.0638 | 1.3396 | 0 | 0 | 25.2454
1765339 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:41 | 2022-09-27 20:44 | 0.044444 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.6323 | 1.9466 | 0 | 0.0038 | 0.4358 | 0.728 | 0 | 0 | 3.7465
1765343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 21:36 | 2022-09-27 21:39 | 0.056111 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0262 | 2.0008 | 0.5839 | 0 | 2.1695 | 0.4635 | 7.518 | 0 | 12.7619
1765346 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 21:50 | 2022-09-27 21:53 | 0.053611 | 0 | 457 | 37 | 3 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4.1378 | 16.9648 | 0.0564 | 0.4195 | 1.9075 | 0 | 0 | 23.486
1765348 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:12 | 2022-09-27 22:55 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2144 | 0 | 79.7704 | 0 | 113.9848
1765350 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816846/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:27 | 2022-09-27 23:31 | 1.0711 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.2723 | 0 | 0 | 1.2486 | 7.4663 | 0 | 0 | 63.9872
1765317 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089576/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:33 | 2022-09-28 01:02 | 2.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072
1765353 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:39 | 2022-09-27 23:05 | 0.42444 | 0 | 554 | 0 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40.3291 | 0 | 0.233 | 2.8895 | 19.697 | 0 | 0 | 63.1486
1765355 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:59 | 2022-09-27 23:16 | 0.28389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5424 | 0 | 90.0934 | 0 | 111.6358
1765357 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 23:34 | 2022-09-27 23:44 | 0.16389 | 4 | 1417 | 0 | 8 | 14 | 165 | 6 | 0 | 1.1607 | 33.8861 | 0 | 0.085 | 56.4385 | 12.0794 | 118.1204 | 0 | 221.7701
1765358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 23:57 | 2022-09-28 00:51 | 0.9 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.2099 | 0 | 0 | 0 | 10.0526 | 0 | 0 | 51.2625
1765359 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111702/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 00:19 | 2022-09-28 01:40 | 1.3436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.176
1765384 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 00:45 | 2022-09-28 00:47 | 0.0275 | 0 | 198 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.5245 | 0 | 0.0361 | 0.0835 | 0.0021 | 0.0503 | 0 | 0.6965
1765385 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 00:46 | 2022-09-28 00:52 | 0.091667 | 3 | 1246 | 2 | 3 | 3 | 146 | 1 | 0 | 1.9685 | 14.4069 | 1.5744 | 0.0676 | 4.0618 | 4.1102 | 23.6866 | 0 | 49.876
1765476 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58352/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 00:50 | 2022-09-28 01:07 | 0.28944 | 8 | 1195 | 4 | 17 | 15 | 113 | 0 | 0 | 3.6201 | 47.3138 | 5.9474 | 0.8075 | 12.4867 | 10.4904 | 0 | 0 | 80.6659
1765367 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708273/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:00 | 2022-09-28 01:51 | 0.85639 | 0 | 426 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 104.297 | 0 | 1.8808 | 0 | 23.4254 | 0 | 0 | 129.6032
1765388 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:04 | 2022-09-28 01:07 | 0.055 | 1 | 215 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.02 | 1.5174 | 0.6798 | 0 | 1.8151 | 0.3323 | 7.0729 | 0 | 11.4375
1765389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:12 | 2022-09-28 01:15 | 0.040556 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1.3452 | 0.3285 | 0.0255 | 0 | 0.073 | 0.1882 | 4.1721 | 0 | 6.1325
1765391 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:26 | 2022-09-28 02:23 | 0.94417 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.6588 | 0 | 0 | 0 | 2.5928 | 0 | 0 | 11.2516
2047562 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801556/ 92850 NOLU DM PIRNAR GRUP ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:27 | 2022-09-28 02:05 | 0.63333 | 24 | 1435 | 1 | 7 | 13 | 123 | 0 | 0 | 37.2696 | 114.5456 | 0.3053 | 1.5207 | 74.1815 | 20.3546 | 0 | 0 | 248.1773
2047548 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40305/DM 3-DM 3/11 ÇIKIŞI (40305) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:43 | 2022-09-28 02:01 | 0.3 | 2 | 5705 | 0 | 0 | 3 | 2025 | 0 | 1 | 0.7842 | 264.304 | 0 | 0 | 70.5868 | 313.0323 | 0 | 2.4195 | 651.1268
1765394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:54 | 2022-09-28 01:57 | 0.055 | 1 | 215 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0267 | 2.0226 | 0.9064 | 0 | 2.4201 | 0.4433 | 9.4306 | 0 | 15.2497
1765395 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40207/40200 NOLU DM - DM 2/7 ARASI (40207) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:56 | 2022-09-28 02:03 | 0.12583 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9.698 | 0 | 0 | 28.6633 | 9.7529 | 0 | 0 | 48.1142
1765397 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 02:37 | 2022-09-28 02:38 | 0.0091667 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.84392 | 0 | 0.013156 | 0.7823 | 0.42811 | 0 | 0 | 2.0675
1765398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:02 | 2022-09-28 03:03 | 0.011944 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.055251 | 1.797 | 1.1691 | 0.017143 | 3.0581 | 0.72012 | 11.704 | 0 | 18.5207
1765399 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:02 | 2022-09-28 03:03 | 0.0125 | 3 | 603 | 10 | 3 | 12 | 71 | 3 | 0 | 0.057821 | 1.8806 | 1.2234 | 0.01794 | 3.2003 | 0.75362 | 12.2484 | 0 | 19.3821
1765401 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:23 | 2022-09-28 03:24 | 0.02 | 7 | 856 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0.2944 | 1.6018 | 0.2793 | 0.0211 | 0.5847 | 0.3279 | 0 | 0 | 3.1092
1765477 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58352/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:23 | 2022-09-28 03:30 | 0.11222 | 8 | 1195 | 4 | 17 | 15 | 113 | 0 | 0 | 1.2179 | 15.9222 | 1.9621 | 0.2661 | 4.5216 | 3.6557 | 0 | 0 | 27.5456
2047550 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:40 | 2022-09-28 03:53 | 0.21667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 0 | 0 | 0 | 0.5717 | 0 | 0 | 2.4604
1765409 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:17 | 2022-09-28 05:18 | 0.018889 | 7 | 856 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0.2883 | 1.5773 | 0.2576 | 0.0194 | 0.5774 | 0.3303 | 0 | 0 | 3.0503
1765501 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58352/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:18 | 2022-09-28 05:36 | 0.29556 | 8 | 1195 | 4 | 17 | 15 | 113 | 0 | 0 | 3.0676 | 40.099 | 4.6541 | 0.6317 | 11.4787 | 9.4339 | 0 | 0 | 69.365
1765410 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:21 | 2022-09-28 05:30 | 0.14528 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.1406 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 7.1962
1765411 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:52 | 2022-09-28 05:53 | 0.026389 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.5181
1765413 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 114830/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:58 | 2022-09-28 06:48 | 0.83222 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.7792 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 0 | 0 | 33.1699
2047551 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472277/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:12 | 2022-09-28 06:19 | 0.11667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0 | 0 | 1.769
1765414 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100148/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:44 | 2022-09-28 07:21 | 0.6125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2621 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0.9001
1765415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35801767/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:47 | 2022-09-28 08:06 | 1.3233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5784
1765416 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368301/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (368301) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:51 | 2022-09-28 09:43 | 2.86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5142 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 15.6809
1765417 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:58 | 2022-09-28 06:59 | 0.019722 | 7 | 856 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0.2727 | 1.4898 | 0.2443 | 0.0184 | 0.5858 | 0.3448 | 0 | 0 | 2.9558
1765418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:10 | 2022-09-28 07:43 | 0.55222 | 0 | 777 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 74.0772 | 26.9864 | 0 | 0 | 36.7399 | 356.2061 | 0 | 494.0096
1765419 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823024/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:11 | 2022-09-28 10:04 | 2.8908 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.392 | 0 | 0 | 0 | 13.2922 | 0 | 0 | 50.6842
1765420 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656087/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:16 | 2022-09-28 08:23 | 1.1108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934
1765421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:22 | 2022-09-28 07:22 | 0.0097222 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.0743 | 0.7399 | 0.0063 | 1.235 | 0.0243 | 0 | 0 | 2.1537
1765424 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:28 | 2022-09-28 07:30 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.0834
1765426 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109083/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:32 | 2022-09-28 09:37 | 2.0892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6241
1765427 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:35 | 2022-09-28 07:36 | 0.005 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.2495 | 0 | 0.0047841 | 0 | 0.11039 | 0 | 0 | 0.36467
1765432 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:51 | 2022-09-28 07:52 | 0.032222 | 20 | 1926 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 1.3501 | 8.5885 | 0.8163 | 0.0466 | 7.7982 | 5.8867 | 0 | 1.939 | 26.4254
1765433 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482275/Uzk. C-HAMİTLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:52 | 2022-09-28 09:06 | 1.2394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 2.0366 | 0 | 0 | 2.8635
1765437 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:07 | 2022-09-28 08:28 | 0.35056 | 7 | 856 | 4 | 7 | 13 | 75 | 0 | 0 | 8.1631 | 44.5281 | 8.4691 | 0.6359 | 17.241 | 11.4758 | 0 | 0 | 90.513
1765438 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:07 | 2022-09-28 08:09 | 0.025833 | 20 | 1926 | 7 | 6 | 25 | 467 | 0 | 6 | 0.8149 | 5.1855 | 0.5672 | 0.0322 | 4.6226 | 3.7412 | 0 | 1.3041 | 16.2677
1765439 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:12 | 2022-09-28 08:23 | 0.19583 | 1 | 393 | 9 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.575 | 12.6537 | 4.6659 | 0.0668 | 0 | 4.3808 | 0 | 0 | 22.3422
1765440 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:13 | 2022-09-28 08:18 | 0.075 | 0 | 823 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 7.0709 | 0 | 0.0358 | 0 | 0.8424 | 0 | 0.1715 | 8.1206
1765441 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:14 | 2022-09-28 08:14 | 0.0080556 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4755 | 0 | 0.0573 | 0 | 0 | 0 | 3.5328
1765445 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:22 | 2022-09-28 08:55 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8805 | 0 | 1083.6291 | 0 | 1101.5096
2047552 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550573/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:24 | 2022-09-28 13:01 | 4.6164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3139
1765447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:30 | 2022-09-28 08:54 | 0.40667 | 0 | 176 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 14.0676 | 0 | 0.2196 | 0.2574 | 11.2521 | 128.145 | 0 | 153.9417
5008323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760110/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 08:31 | 2022-09-28 15:31 | 7 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 206.2707 | 0 | 0 | 0 | 80.8329 | 0 | 0 | 287.1036
1765450 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:35 | 2022-09-28 09:47 | 1.2078 | 2 | 3006 | 26 | 10 | 9 | 583 | 1 | 1 | 17.7907 | 726.8655 | 649.108 | 13.1666 | 134.8483 | 426.7629 | 32.7961 | 7.7202 | 2009.0583
1765379 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:50 | 2022-09-28 10:54 | 2.0669 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1819 | 0 | 0 | 0 | 7.1369 | 0 | 0 | 17.3188
3018134 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724085/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI TURNA ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 15:00 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.942 | 0 | 0 | 0 | 17.6425 | 0 | 0 | 30.5845
5008324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704138/15800 NOLU Opet YANI ÇELİKELLER DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 16:32 | 7.5333 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5998 | 0 | 71.8338 | 0 | 0 | 2039.2057 | 0 | 2117.6393
3018118 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 17:00 | 8 | 0 | 914 | 0 | 6 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1452.1076 | 0 | 14.1332 | 28.7328 | 713.4764 | 0 | 0 | 2208.45
5008300 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 17:00 | 8 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 228.0681 | 95.1859 | 0.8218 | 59.7064 | 77.9541 | 0 | 0 | 461.7363
5008313 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:01 | 2022-09-28 18:42 | 9.6833 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 788.3297 | 0 | 28.6935 | 0 | 326.673 | 0 | 0 | 1143.6962
3018133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433808/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:01 | 2022-09-28 14:31 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6077 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 8.3837
1765456 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:02 | 2022-09-28 09:04 | 0.022222 | 0 | 134 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.5719 | 4.1823 | 0.3236 | 0.2008 | 0.133 | 0.363 | 0 | 5.7746
3018125 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:03 | 2022-09-28 17:00 | 7.9467 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 11.4371 | 237.6126 | 0 | 0.9816 | 684.8736 | 132.4692 | 0 | 0 | 1067.3741
3018136 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 740138/26635BEYOĞLU TR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:04 | 2022-09-28 17:00 | 7.9383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6166
10003926 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375550/PAŞAKÖY DM >>(375550) AG DİREK D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:11 | 2022-09-28 15:09 | 5.9719 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5451 | 0 | 0 | 0 | 58.3647 | 0 | 0 | 68.9098
1765462 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3094091/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:12 | 2022-09-28 20:17 | 11.0819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575
2047553 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590111/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:16 | 2022-09-28 10:31 | 1.25 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.9055 | 0 | 0.4574 | 0 | 10.2775 | 0 | 0 | 28.6404
1765463 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:18 | 2022-09-28 09:24 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.0503
1765464 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:18 | 2022-09-28 09:18 | 0.0077778 | 0 | 247 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.6748 | 0.3701 | 0 | 0.0102 | 0.1928 | 94.1455 | 0 | 95.3934
1765465 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:18 | 2022-09-28 09:18 | 0.0077778 | 0 | 998 | 20 | 14 | 20 | 250 | 1 | 0 | 0 | 2.9531 | 4.9627 | 0.2322 | 2.264 | 1.7725 | 0.0257 | 0 | 12.2102
3018127 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400003/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:30 | 2022-09-28 16:00 | 6.5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 70.5821 | 0 | 0 | 0 | 42.6422 | 0 | 65.0688 | 178.2931
5008306 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:31 | 2022-09-28 18:31 | 9 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 355.2296 | 0 | 0 | 0 | 253.6256 | 0 | 0 | 608.8552
1765471 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:41 | 2022-09-28 09:46 | 0.0825 | 1 | 2027 | 4 | 4 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.0455 | 15.141 | 0.321 | 0.1372 | 1.6334 | 3.0974 | 0 | 0 | 20.3755
1765473 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 309446/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:45 | 2022-09-28 10:42 | 0.94917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 | 0 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | 1.2312
5008325 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899231/ÇİLİNGİR ENH ÇKIŞI (899231) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 10:01 | 2022-09-28 13:19 | 3.3 | 0 | 514 | 2 | 2 | 6 | 76 | 0 | 1 | 0 | 359.7174 | 54.1807 | 28.8945 | 167.9784 | 150.5229 | 0 | 17.7134 | 779.0073
1765480 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800306/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:01 | 2022-09-28 10:23 | 0.35806 | 1 | 2933 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1.4622 | 165.6815 | 0 | 0 | 2.2506 | 26.7539 | 0 | 0 | 196.1482
1765502 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:06 | 2022-09-28 10:12 | 0.096944 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 1.6244 | 5.4981 | 6.9643 | 0.0765 | 0.9515 | 2.9278 | 5.7556 | 0 | 23.7982
1765508 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:16 | 2022-09-28 10:16 | 0.0091667 | 2 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2665 | 0 | 24.0175 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 25.326
1765509 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:16 | 2022-09-28 10:16 | 0.0077778 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7712 | 0 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 3.8434
1765507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482275/Uzk. B-İSTASYON ÇIKŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:16 | 2022-09-28 11:27 | 1.1778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 2.2663 | 0 | 0 | 3.1932
1765511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:17 | 2022-09-28 10:30 | 0.21444 | 2 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4653 | 0 | 312.2281 | 0 | 0.5464 | 0 | 0 | 0 | 329.2398
1765512 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:18 | 2022-09-28 10:25 | 0.12722 | 1 | 257 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 2.8424 | 5.6656 | 0 | 0 | 9.1402 | 4.5316 | 37.3076 | 0 | 59.4874
1765513 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:23 | 2022-09-28 11:12 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9615 | 0 | 165.9615
1765514 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:28 | 2022-09-28 10:45 | 0.28361 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6.0401 | 3.0647 | 0 | 0 | 19.4228 | 1.7869 | 79.2786 | 0 | 109.5931
1765517 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:31 | 2022-09-28 10:41 | 0.17222 | 0 | 415 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15.1718 | 0 | 0.4277 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 21.3752
1765494 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840368/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:37 | 2022-09-28 12:52 | 2.2464 | 2 | 993 | 24 | 4 | 2 | 136 | 1 | 0 | 34.2402 | 441.0179 | 1150.0018 | 18.3751 | 58.7467 | 194.2816 | 65.6487 | 0 | 1962.312
1765521 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:39 | 2022-09-28 11:34 | 0.9225 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 165 | 1 | 9 | 0 | 2.343 | 10.0072 | 0 | 41.8257 | 150.192 | 92.3437 | 40.0417 | 336.7533
1765523 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:43 | 2022-09-28 10:44 | 0.0097222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.041236 | 0 | 0 | 0 | 0.0082556 | 0 | 0 | 0.049492
1765496 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755960/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:48 | 2022-09-28 11:59 | 1.1808 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.8955 | 0 | 0 | 0 | 15.549 | 0 | 0 | 42.4445
1765524 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:52 | 2022-09-28 11:00 | 0.13444 | 4 | 2575 | 4 | 12 | 19 | 591 | 2 | 0 | 5.2643 | 77.106 | 20.0929 | 0.9238 | 54.2456 | 66.4026 | 12.0112 | 0 | 236.0464
1765498 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794510/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:52 | 2022-09-28 11:17 | 0.40889 | 0 | 9 | 0 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.0932 | 0 | 2.5998 | 1.9323 | 0.3712 | 18.0387 | 0 | 24.0352
1765528 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:53 | 2022-09-28 12:50 | 1.95 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 33.3481 | 102.7196 | 0 | 0.2999 | 31.7698 | 51.6194 | 0 | 0 | 219.7568
1765529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634127/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:53 | 2022-09-28 11:34 | 0.68194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9335
1765525 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:54 | 2022-09-28 12:58 | 2.0678 | 1 | 257 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 45.7574 | 91.2014 | 0 | 0 | 142.9544 | 72.639 | 564.3266 | 0 | 916.8788
1765527 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:54 | 2022-09-28 11:27 | 0.54111 | 2 | 457 | 4 | 1 | 4 | 39 | 6 | 1 | 5.5849 | 121.2559 | 18.3824 | 0.311 | 27.1658 | 33.6956 | 3869.9953 | 16.3146 | 4092.7055
1765531 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:58 | 2022-09-28 10:58 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 1.8146
1765533 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80310/80310 NOLU DM (TOKİ-TR-2)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:02 | 2022-09-28 11:40 | 0.63194 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 229.8617 | 0 | 0 | 410.4921 | 68.0775 | 0 | 0 | 708.4313
1765500 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:16 | 2022-09-28 13:07 | 1.8514 | 0 | 161 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.4148 | 0.5353 | 0 | 40.4364 | 19.7783 | 0 | 0 | 110.1648
1765539 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473085/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:21 | 2022-09-28 19:12 | 7.8561 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.6234 | 0 | 0 | 0 | 16.9416 | 0 | 0 | 143.565
1765545 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94180/94180 İ TR35 SAGUN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:30 | 2022-09-28 19:21 | 7.8444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 52.3185
1765561 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:46 | 2022-09-28 11:46 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9557
1765548 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813541/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:46 | 2022-09-28 13:22 | 1.5942 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0901
3018141 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 12:00 | 2022-09-28 15:00 | 3 | 0 | 104 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65.9722 | 56.8385 | 14.8553 | 15.8396 | 183.5757 | 0 | 0 | 337.0813
1765567 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650582/70500 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:26 | 2022-09-28 12:47 | 0.34972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3141
11288211 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821456/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:30 | 2022-09-28 13:29 | 0.98333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2042 | 0 | 0 | 0.4866 | 0 | 0 | 0.6908
2047556 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:30 | 2022-09-28 14:30 | 2.0003 | 0 | 985 | 1 | 6 | 2 | 188 | 3 | 0 | 0 | 369.932 | 11.2946 | 2.1008 | 65.2403 | 322.1945 | 668.4314 | 0 | 1439.1936
1765554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/IHLAMUR DM>>(782426)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:53 | 2022-09-28 14:30 | 1.6158 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.7474 | 0 | 0 | 0 | 3.8645 | 0 | 0 | 64.6119
1765555 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408951/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:54 | 2022-09-28 14:45 | 1.8533 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 18.977 | 0 | 0 | 23.987
1765570 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740899/21055 NOLU DM / TR 15 ÇIKIŞI (740898) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:58 | 2022-09-28 12:59 | 0.021111 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.7529 | 0 | 0 | 0 | 2.8455 | 0 | 0 | 3.5984
3018143 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453072/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 13:08 | 2022-09-28 17:30 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2908
1765574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:15 | 2022-09-28 14:05 | 0.84083 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.6139 | 0 | 0 | 0 | 17.6892 | 0 | 0 | 57.3031
1765573 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:18 | 2022-09-28 14:10 | 0.86778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.1861 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 0 | 10.5001
1765575 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840368/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:23 | 2022-09-28 15:00 | 1.6167 | 2 | 993 | 24 | 4 | 2 | 136 | 1 | 0 | 22.2621 | 286.7368 | 899.9117 | 14.3791 | 42.7264 | 143.7904 | 45.7409 | 0 | 1455.5474
1765556 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762884/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:41 | 2022-09-28 14:14 | 0.54694 | 0 | 418 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.8617 | 0 | 0 | 14.6473 | 24.5257 | 0 | 0 | 74.0347
1765579 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:45 | 2022-09-28 14:04 | 0.31083 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7322 | 3.559 | 0 | 0 | 0.8332 | 29.528 | 0 | 34.6524
1765580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:48 | 2022-09-28 14:51 | 1.0492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9815
1765582 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 14:11 | 2022-09-28 14:45 | 0.56667 | 0 | 17 | 4 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0827 | 29.0411 | 3.5341 | 6.9174 | 5.1059 | 0 | 0 | 47.6812
1765588 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32518/DTR5/011-1 SAĞLIK M.GÜNDĞDU CAD-ÇINAR CD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 14:42 | 2022-09-28 15:06 | 0.39361 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.0708 | 0 | 0 | 0 | 8.0075 | 0 | 0 | 22.0783
1765589 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 14:44 | 2022-09-28 14:45 | 0.011111 | 0 | 991 | 5 | 2 | 10 | 175 | 1 | 0 | 0 | 2.8766 | 2.63 | 0.0191 | 1.9506 | 1.8423 | 0.4355 | 0 | 9.7541
1765591 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574511/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 15:27 | 2022-09-28 17:10 | 1.7136 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7074 | 0 | 0.0292 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 2.7484
1765609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704198/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 15:37 | 2022-09-28 17:06 | 1.4831 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.3587 | 0 | 7.4033 | 0.0717 | 45.8713 | 3.7649 | 177.4049 | 0 | 234.8748
1765599 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 15:52 | 2022-09-28 15:54 | 0.031944 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.7669 | 0 | 0 | 0 | 2.5117 | 0 | 0 | 3.2786
1765621 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:10 | 2022-09-28 16:14 | 0.071944 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.1784 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 10.2484
1765623 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:12 | 2022-09-28 16:15 | 0.036944 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.6397 | 0 | 0.0007 | 0.0918 | 0.5551 | 0 | 0 | 1.2873
1765622 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:12 | 2022-09-28 16:14 | 0.025 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2693 | 0 | 0 | 0.0154 | 0.1192 | 0 | 0 | 0.4039
1765624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:13 | 2022-09-28 16:14 | 0.016667 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.1332 | 0 | 0.0131 | 4.8036 | 0.162 | 0 | 0 | 5.1441
1765629 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:32 | 2022-09-28 16:32 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742
1765632 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:43 | 2022-09-28 17:22 | 0.64861 | 1 | 424 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.4585 | 40.5219 | 0 | 0.3828 | 0 | 17.446 | 0 | 0 | 58.8092
1765634 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798105/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:04 | 2022-09-28 17:58 | 0.89639 | 0 | 253 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.8981 | 0 | 0.9117 | 0 | 12.1122 | 0 | 0 | 57.922
1765635 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:12 | 2022-09-28 17:47 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 3307.7492 | 0 | 3308.3102
1765636 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:20 | 2022-09-28 17:26 | 0.096389 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.3542 | 0 | 0 | 0 | 2.8735 | 0 | 0 | 10.2277
1765638 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:22 | 2022-09-28 17:44 | 0.3725 | 1 | 424 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.2805 | 24.7937 | 0 | 0.2268 | 0 | 10.2467 | 0 | 0 | 35.5477
1765617 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730587/B ÇIKIŞI-BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:25 | 2022-09-28 17:34 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0 | 0 | 0.1397
1765640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:35 | 2022-09-28 18:11 | 0.60833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.4622 | 0 | 0 | 16.2726 | 0.4818 | 1073.5051 | 14.601 | 1105.3227
13052074 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308761/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:41 | 2022-09-28 17:56 | 0.25 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.1864 | 0 | 0 | 0 | 3.0953 | 0 | 0 | 12.2817
1765620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80450/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:46 | 2022-09-28 18:13 | 0.45 | 0 | 2271 | 0 | 3 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 207.6542 | 0 | 1.8578 | 132.8243 | 151.4705 | 0 | 0 | 493.8068
1765642 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601298/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:54 | 2022-09-28 19:38 | 1.7303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8177
1765661 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790346/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:56 | 2022-09-28 18:45 | 0.81667 | 0 | 788 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 138.371 | 0 | 3.2083 | 0 | 57.4587 | 0 | 0 | 199.038
1765644 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867864/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:58 | 2022-09-28 18:55 | 0.95583 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8174 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 | 0 | 0 | 8.9081
1765647 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660404/73370 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 18:29 | 2022-09-28 19:29 | 0.99639 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.7851 | 0 | 0 | 0 | 13.5665 | 0 | 0 | 29.3516
5008328 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32811/DM26/TR73 TABAKİ>>()AG ŞLTRA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 18:30 | 2022-09-28 19:34 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2882 | 0 | 11.5839 | 61.8721
1765651 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:02 | 2022-09-28 21:19 | 2.2875 | 0 | 991 | 5 | 2 | 10 | 175 | 1 | 0 | 0 | 499.3571 | 254.1791 | 1.8421 | 215.5692 | 204.0614 | 37.1118 | 0 | 1212.1207
1765652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:07 | 2022-09-28 21:39 | 2.5261 | 2 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221.5241 | 0 | 2675.3509 | 0 | 5.2616 | 0 | 0 | 0 | 2902.1366
1765653 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335290/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:20 | 2022-09-28 19:55 | 0.58333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 0.4798 | 0 | 0 | 3.869
1765655 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572591/ALPULLU DM1-TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:30 | 2022-09-28 20:24 | 0.89694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2727 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0 | 4.1102
1765633 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85074/85074 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:30 | 2022-09-28 20:00 | 0.5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3412 | 0 | 0 | 0 | 2.7562 | 0 | 0 | 15.0974
2047560 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623492/PINARHİSAR DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:50 | 2022-09-28 20:50 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9933
1765657 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853421/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:52 | 2022-09-28 21:25 | 1.545 | 0 | 189 | 0 | 30 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.77 | 0 | 40.0632 | 34.4559 | 24.3366 | 0 | 0 | 174.6257
1765667 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262861/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:02 | 2022-09-28 22:14 | 2.1928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0 | 0 | 0 | 0.6522 | 0 | 0 | 1.0568
1765668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:12 | 2022-09-28 23:20 | 3.1289 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.1966 | 0 | 0 | 0 | 28.3241 | 0 | 0 | 65.5207
1765654 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 601298/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:25 | 2022-09-28 20:55 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2613
1765658 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265274/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:28 | 2022-09-28 23:04 | 2.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7517
1765682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:46 | 2022-09-28 20:47 | 0.01 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.1154 | 0.1158 | 0.8195 | 0.0069 | 1.5334 | 0.034 | 0 | 0 | 2.625
1765686 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95810/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:24 | 2022-09-28 21:34 | 0.175 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.5288 | 0 | 0 | 0 | 2.5102 | 0 | 0 | 19.039
1765688 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893665/KORAY KİMYA / BENZİNLİKLER KAVŞAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:30 | 2022-09-28 23:26 | 1.9228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 310.6998 | 0 | 0 | 0 | 312.7015
1765690 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:46 | 2022-09-28 21:47 | 0.016389 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0.0202 | 0.1772 | 0.8054 | 0 | 0 | 2.169
1765691 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:57 | 2022-09-28 22:55 | 0.96667 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2869 | 0 | 0.6657 | 1.6882 | 10.8743 | 0 | 0 | 28.5151
1765674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800927/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:57 | 2022-09-28 23:23 | 1.4261 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2962 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0 | 12.3773
1765675 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115306/21125 B ÇIKIŞ YENİ SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 22:00 | 2022-09-28 22:33 | 0.5575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9912
1765692 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550576/52091 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 22:49 | 2022-09-29 00:17 | 1.4728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5677
1765693 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 22:55 | 2022-09-28 22:58 | 0.047778 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0.0444 | 0.3404 | 1.4367 | 0 | 0 | 3.9385
1765695 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 23:00 | 2022-09-28 23:02 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6272 | 0 | 67.4121 | 0 | 73.0393
3018140 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786801/BAHARİYE HALI DM (V.MEŞE OSB) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 23:00 | 2022-09-28 23:17 | 0.28333 | 0 | 435 | 5 | 2 | 21 | 66 | 35 | 2 | 0 | 24.391 | 9.178 | 0.164 | 58.1533 | 13.5594 | 3515.8498 | 0.4067 | 3621.7022
3018146 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/BEYBO DM(2) 'ULAŞ' | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 23:01 | 2022-09-28 23:41 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 17.5532 | 7.1624 | 188.4629 | 74.5685 | 287.9104
1765696 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR KABİN DM ULAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 23:01 | 2022-09-28 23:03 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6665 | 0 | 62.0611 | 0 | 64.7276
3018139 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34008/BAHARİYE DM->>(786855)İSKO DM(1-SOL) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 23:07 | 2022-09-28 23:48 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.1574 | 0 | 3227.1574
1765697 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 23:31 | 2022-09-28 23:33 | 0.028889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0.0111 | 0.0752 | 0 | 0 | 0.3347
1765701 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115306/21125 D ÇIKIŞ ÇATAL SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 00:58 | 2022-09-29 02:29 | 1.5206 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5132
1765703 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 01:47 | 2022-09-29 01:52 | 0.074167 | 0 | 793 | 0 | 1 | 7 | 129 | 7 | 0 | 0 | 7.7798 | 0 | 0.0061 | 20.6133 | 2.9331 | 85.1736 | 0 | 116.5059
1765707 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26040/YILANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 02:22 | 2022-09-29 04:02 | 1.6644 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4641 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 26.2931
2047569 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 02:38 | 2022-09-29 03:38 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8124 | 0 | 0 | 0 | 2.6637 | 0 | 0 | 11.4761
1765710 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 03:53 | 2022-09-29 03:54 | 0.018889 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0231 | 0.3681 | 0 | 0.002 | 0.7319 | 0.1433 | 0 | 0 | 1.2684
1765711 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 04:30 | 2022-09-29 04:34 | 0.059722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.1804 | 0.0427 | 0 | 0 | 0.5821
1765712 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 04:30 | 2022-09-29 04:32 | 0.0225 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0237 | 0.3783 | 0 | 0.0018 | 0.7259 | 0.1432 | 0 | 0 | 1.2729
1765721 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897718/74271 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 06:22 | 2022-09-29 07:08 | 0.77333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0679 | 0 | 0 | 0 | 0.4763 | 0 | 0 | 8.5442
1765714 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 06:52 | 2022-09-29 06:54 | 0.026389 | 1 | 969 | 40 | 5 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0.3991 | 3.7072 | 10.5264 | 0.0503 | 0.2207 | 1.4673 | 0 | 0 | 16.371
1765722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779201/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779201) TRAKYA KOLEJİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 07:12 | 2022-09-29 09:05 | 1.8875 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2613 | 0 | 0 | 28.1978 | 5.418 | 0 | 0 | 54.8771
1765715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455286/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 07:15 | 2022-09-29 09:07 | 1.8708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 8.2189 | 0 | 0 | 10.067
1765716 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733318/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 07:22 | 2022-09-29 08:00 | 0.63417 | 0 | 488 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 57.8979 | 0 | 0.3074 | 0 | 40.2523 | 0 | 6.5987 | 105.0563
1765724 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755069/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 07:58 | 2022-09-29 08:36 | 0.63917 | 0 | 3467 | 0 | 2 | 3 | 350 | 0 | 0 | 0 | 279.817 | 0 | 0.3325 | 58.8867 | 81.2582 | 0 | 0 | 420.2944
1765746 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:08 | 2022-09-29 08:15 | 0.12556 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.0436 | 0 | 0 | 0.9294 | 2.6774 | 0 | 0 | 10.6504
1765748 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15385/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:08 | 2022-09-29 08:13 | 0.083333 | 0 | 179 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1.2984 | 1.1727 | 0 | 0 | 2.5584 | 0 | 1.0224 | 6.0519
5008315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 300516/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 08:31 | 2022-09-29 18:24 | 9.8833 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9707.0864 | 0 | 0 | 796.559 | 3994.078 | 0 | 0 | 14497.7234
1765751 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24435/24435 NOLU AYDINLAR TR-2 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:31 | 2022-09-29 09:35 | 1.06 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.939 | 0 | 0 | 0 | 6.7017 | 0 | 0 | 28.6407
1765756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:40 | 2022-09-29 08:40 | 0.0066667 | 0 | 637 | 9 | 10 | 4 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1.0595 | 0.58725 | 0.031894 | 0.56895 | 0.334 | 0 | 0.064717 | 2.6463
1765757 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:41 | 2022-09-29 08:46 | 0.080556 | 0 | 741 | 2 | 1 | 5 | 151 | 1 | 1 | 0 | 10.2253 | 1.3919 | 0.0028 | 1.388 | 4.6597 | 1.2174 | 0.1565 | 19.0416
5008314 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 894952/ÇERKEZKÖY DM 3/1 DAĞITIM TRAFOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 08:45 | 2022-09-29 10:10 | 1.4167 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 112.7072 | 0 | 0.0209 | 0 | 76.4519 | 22.3278 | 0 | 211.5078
1765758 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112190/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:48 | 2022-09-29 10:15 | 1.4447 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7343 | 0 | 0.8388 | 0 | 0.6214 | 0 | 0 | 12.1945
1765759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:54 | 2022-09-29 09:29 | 0.585 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.4247 | 0 | 0.0131 | 0 | 4.0982 | 0 | 0 | 23.536
1765728 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333398/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:56 | 2022-09-29 09:25 | 0.48333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6354
1765760 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:59 | 2022-09-29 09:05 | 0.088333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1417 | 0 | 0.4726 | 0 | 0 | 0 | 5.6143
3018117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 433945/92902 K SEYDİKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 14:46 | 5.7667 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8813 | 0 | 2.9357 | 0 | 22.1639 | 0 | 0 | 63.9809
5008329 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706501/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 17:40 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6572 | 0 | 0 | 0 | 23.6572
3018138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733196/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 16:41 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4003
5008316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892676/74042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 16:39 | 7.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9237
3018128 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 18:33 | 9.55 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 17.5583 | 279.4309 | 0 | 1.6999 | 647.518 | 153.6215 | 0 | 0 | 1099.8286
3018137 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 141937/25955 NOLU BATKIN TR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:01 | 2022-09-29 13:01 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.4758 | 0 | 0 | 0 | 17.4241 | 0 | 0 | 69.8999
3018147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788653/OSMANLI DTR>>(370376)AG -A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:01 | 2022-09-29 18:01 | 9 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 288.2777 | 0 | 0 | 0 | 192.7348 | 0 | 0 | 481.0125
3018144 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:01 | 2022-09-29 17:00 | 7.9858 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 11.1447 | 231.5369 | 0 | 1.0093 | 676.7224 | 130.451 | 0 | 0 | 1050.8643
5008317 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:01 | 2022-09-29 17:01 | 8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 205.2193 | 0 | 0 | 0 | 21.5071 | 0 | 0 | 226.7264
1765762 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780200/ULAŞ DM15 >>(780200)ASKERİYE GARNİZON | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:09 | 2022-09-29 09:19 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9492 | 0 | 0 | 0 | 4.9492
3018161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:13 | 2022-09-29 14:13 | 5 | 0 | 656 | 0 | 11 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 657.5399 | 0 | 19.6488 | 172.5528 | 415.7929 | 0 | 0 | 1265.5344
5008327 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:16 | 2022-09-29 18:29 | 9.2167 | 0 | 382 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 723.8813 | 0 | 28.0495 | 0 | 306.3444 | 0 | 0 | 1058.2752
1765765 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:17 | 2022-09-29 10:27 | 1.1669 | 1 | 424 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.7884 | 69.6743 | 0 | 0.6928 | 0 | 30.5978 | 0 | 0 | 101.7533
11288285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378601/DM7/TR62 NİL YP>>(378601-2-3-4-5-6)BOX-D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:17 | 2022-09-29 17:17 | 8 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 217.4484 | 0 | 0 | 0 | 38.031 | 0 | 0 | 255.4794
1765764 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:19 | 2022-09-29 12:29 | 3.1714 | 0 | 297 | 0 | 6 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 122.9827 | 0 | 3.2865 | 42.6216 | 48.9709 | 2978.7877 | 0 | 3196.6494
1765767 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:22 | 2022-09-29 09:24 | 0.0275 | 0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.5308 | 0 | 0.003 | 0.0688 | 0.1449 | 0 | 0 | 0.7475
1765768 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742236/21575 NOLU DM / MÜREFTE DM ÇIKIŞ(742464) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:23 | 2022-09-29 09:25 | 0.033056 | 0 | 361 | 0 | 6 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1.4701 | 0 | 0.0356 | 0.484 | 0.514 | 30.1527 | 0 | 32.6564
1765769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249669/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:25 | 2022-09-29 10:09 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2629 | 0 | 0 | 0.2629
1765772 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:26 | 2022-09-29 09:55 | 0.48667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2509 | 0 | 0 | 0.407 | 3.0787 | 0 | 0 | 10.7366
1765771 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861436/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:26 | 2022-09-29 10:05 | 0.63833 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9856 | 0 | 0.3746 | 0 | 11.5837 | 0 | 0 | 18.9439
1765773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802320/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:27 | 2022-09-29 09:31 | 0.070556 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.2138 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.7605 | 0 | 0 | 3.012
5008330 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:31 | 2022-09-29 10:11 | 0.66667 | 0 | 34 | 2 | 73 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7162 | 3.5031 | 12.1472 | 3.7012 | 18.7712 | 0 | 0 | 42.8389
1765734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109036/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:38 | 2022-09-29 11:00 | 1.3594 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7262 | 0 | 1.6798 | 0 | 0.2526 | 0 | 0 | 2.6586
1765775 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707105/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:45 | 2022-09-29 13:02 | 3.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7698
11288309 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454595/94154 İ TR31 ATATÜRK O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 10:23 | 2022-09-29 12:38 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 4.2413 | 0 | 0 | 6.8513
1765801 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 10:49 | 2022-09-29 11:11 | 0.3675 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9389 | 0 | 0 | 30.8804 | 2.3057 | 0 | 0 | 42.125
1765803 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 10:52 | 2022-09-29 11:09 | 0.28333 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.501 | 0 | 0.3292 | 0.6767 | 5.9037 | 0 | 0 | 12.4106
13052102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13133755/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-29 10:56 | 2022-09-29 12:20 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4737 | 0 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 0 | 4.0171
1765805 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:03 | 2022-09-29 12:30 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5173 | 0 | 18.3436 | 0 | 73.8609
1765806 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:19 | 2022-09-29 11:22 | 0.035833 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 2.8506 | 0.2131 | 0 | 0 | 3.8757
2047582 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116897/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:37 | 2022-09-29 12:00 | 0.38333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2197 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 | 5.3503
13052085 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841523/85076 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:40 | 2022-09-29 12:30 | 0.83333 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.1247 | 0 | 0.0931 | 0 | 26.233 | 0 | 0 | 60.4508
1765787 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481679/Uzk. B-YEM KIRMA BİNASI TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:42 | 2022-09-29 11:50 | 0.12917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5734 | 0 | 0 | 0 | 0.3645 | 0 | 0 | 0.9379
1765810 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452547/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 12:13 | 2022-09-29 15:13 | 2.9925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2232 | 0 | 0 | 0 | 0.8163 | 0 | 0 | 4.0395
1765812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 12:32 | 2022-09-29 12:34 | 0.038889 | 0 | 216 | 2 | 2 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2.0051 | 2.701 | 0.0275 | 0.3735 | 2.0591 | 2.3268 | 0.1993 | 9.6923
1765813 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 12:41 | 2022-09-29 12:48 | 0.10583 | 0 | 452 | 1 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8.5246 | 1.0781 | 0 | 3.9585 | 4.1622 | 0 | 0 | 17.7234
1765815 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 707105/24435 NOLU AYDINLAR TR-2 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 12:52 | 2022-09-29 14:13 | 1.3422 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.0184 | 0 | 0 | 0 | 10.1871 | 0 | 0 | 39.2055
1765816 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 13:13 | 2022-09-29 15:19 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2699 | 0 | 161.0661 | 0 | 236.336
1765818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 103115/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 13:27 | 2022-09-29 13:59 | 0.53083 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 3.9849
1765820 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455264/94110 İ TR67 İTFAİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 13:46 | 2022-09-29 14:39 | 0.87861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2607
11288323 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 13:55 | 2022-09-29 14:10 | 0.25 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 3.5239 | 10.3552 | 0 | 0.6098 | 27.9447
11288278 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 807807/94005 İ YENİ DM 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:19 | 2022-09-29 14:21 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0.2081
1765823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:29 | 2022-09-29 15:00 | 0.52917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2516 | 0 | 0 | 0 | 22.2516
1765824 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790712/80350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:30 | 2022-09-29 16:55 | 2.4167 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 188.5119 | 0 | 0 | 0 | 16.4776 | 0 | 0 | 204.9895
1765797 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702729/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:45 | 2022-09-29 16:05 | 1.3336 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7273 | 0 | 4.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1584
1765825 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:48 | 2022-09-29 14:49 | 0.015 | 2 | 993 | 25 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.2257 | 2.9111 | 9.6187 | 0.1536 | 0.8179 | 1.459 | 0.4866 | 0 | 15.6726
1765800 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437070/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:51 | 2022-09-29 17:31 | 2.6631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8175
1765798 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 19879238/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:55 | 2022-09-29 15:19 | 0.40028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2011
1765841 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511617/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:59 | 2022-09-29 15:48 | 0.80833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7588 | 0 | 0 | 0 | 6.3682 | 0 | 0 | 13.127
1765830 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490479/Uzk. C-ÖĞRETMEN ÇAY BAĞÇESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:02 | 2022-09-29 15:51 | 0.82167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4687 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | 0 | 0 | 13.7943
1765833 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:06 | 2022-09-29 15:07 | 0.018333 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2953 | 0 | 0.0209 | 0.0399 | 0.3546 | 0 | 0 | 0.7107
1765832 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:06 | 2022-09-29 15:07 | 0.0175 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0.0236 | 0.1848 | 0.8227 | 0 | 0 | 1.9631
1765795 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794522/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:13 | 2022-09-29 15:42 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4718 | 0 | 0 | 0 | 10.3854 | 0 | 0 | 10.8572
1765834 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26270/26270NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:14 | 2022-09-29 16:56 | 1.7081 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.322 | 0 | 6.5095 | 0 | 2.5972 | 0 | 0 | 22.4287
1765835 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103189/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:16 | 2022-09-29 17:39 | 2.3836 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0994 | 0 | 0 | 0 | 7.8058 | 0 | 0 | 33.9052
1765837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:36 | 2022-09-29 15:36 | 0.0097222 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0876 | 0.0883 | 1.2416 | 0.0105 | 1.8442 | 0.0405 | 0 | 0 | 3.3127
2047571 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:36 | 2022-09-29 17:36 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0503 | 0 | 0 | 0 | 12.1959 | 0 | 0 | 16.2462
1765845 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52592/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:48 | 2022-09-29 16:49 | 1.0117 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3808 | 0 | 0 | 0 | 10.1396 | 0 | 0 | 26.5204
1765862 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888169/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:01 | 2022-09-29 18:54 | 2.8753 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.6343 | 0 | 0 | 0 | 12.1222 | 0 | 0 | 61.7565
1765864 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266990/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:02 | 2022-09-29 18:13 | 2.1861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9194
1765848 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513832/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:06 | 2022-09-29 17:40 | 1.575 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1019 | 0 | 0 | 0 | 2.2038 | 0 | 0 | 8.3057
1765849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800342/91422 NOLU DT TR2-04 BAĞKUR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:07 | 2022-09-29 17:17 | 1.1686 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.6384 | 0 | 0 | 0 | 3.6367 | 0 | 0 | 74.2751
1765868 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:08 | 2022-09-29 16:14 | 0.092222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 23.4615 | 0.1858 | 0 | 0 | 23.6747
1765869 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:08 | 2022-09-29 16:10 | 0.025278 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2658 | 0 | 0 | 0.0151 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.3976
1765870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 415921/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:10 | 2022-09-29 17:52 | 1.6978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2632
1765875 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:21 | 2022-09-29 16:26 | 0.080833 | 6 | 1788 | 0 | 1 | 12 | 128 | 0 | 0 | 2.7493 | 18.5571 | 0 | 0.0057 | 10.3495 | 10.1263 | 0 | 0 | 41.7879
1765879 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:26 | 2022-09-29 16:34 | 0.13667 | 3 | 478 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1.5729 | 9.3635 | 0 | 0 | 1.6817 | 7.5381 | 0 | 0 | 20.1562
1765880 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336087/TR ENVER KOÇER AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:30 | 2022-09-29 17:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 1.7583
1765856 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102559/17710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:32 | 2022-09-29 18:45 | 2.2117 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.9337 | 0 | 0 | 0 | 34.3019 | 0 | 0 | 66.2356
1765854 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 32225859/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:32 | 2022-09-29 17:46 | 1.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30667
1765855 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112158/12160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:34 | 2022-09-29 18:53 | 2.3242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 2.3751 | 0 | 0 | 4.7543
1765860 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233829/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:48 | 2022-09-29 17:27 | 0.64778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134
1765882 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435736/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:49 | 2022-09-29 17:32 | 0.70861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6266
5008318 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 16:51 | 2022-09-29 17:56 | 1.0833 | 0 | 34 | 2 | 73 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2192 | 1.6195 | 12.9203 | 8.207 | 40.3933 | 0 | 0 | 71.3593
1765884 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:02 | 2022-09-29 18:05 | 1.0486 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7978 | 0 | 0 | 0 | 3.5549 | 0 | 0 | 14.3527
1765885 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819676/94182 NOLU DT TR45 DSİ ÖNÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:03 | 2022-09-29 17:05 | 0.033611 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 | 0 | 0.0203 | 0.0244 | 0.0751 | 0 | 0 | 0.2706
1765886 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 790712/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:03 | 2022-09-29 18:47 | 1.7361 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.984 | 0 | 0 | 0 | 10.8975 | 0 | 0 | 36.8815
1765888 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 336087/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:10 | 2022-09-29 18:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8034 | 0 | 0 | 2.8034
1765903 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817123/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:16 | 2022-09-29 19:07 | 1.8564 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2172 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0 | 14.8411
1765891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:41 | 2022-09-29 21:49 | 4.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9605 | 0 | 0 | 2.9605
1765892 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:43 | 2022-09-29 17:46 | 0.05 | 0 | 134 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.9416 | 24.4431 | 0 | 2.2658 | 0.2723 | 0 | 0 | 27.9228
1765894 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 419852/SÖĞÜTLÜDERE T.S KÖK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:56 | 2022-09-29 18:10 | 0.23667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5037
11288286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632415/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:00 | 2022-09-29 18:14 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0645
1765909 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880641/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:13 | 2022-09-29 19:10 | 0.95 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.5965 | 0 | 0 | 0 | 18.7164 | 0 | 0 | 38.3129
1765897 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:17 | 2022-09-29 18:18 | 0.0080556 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1288 | 0 | 0.85935 | 0 | 0 | 0 | 2.9881
1765898 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 804899/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:44 | 2022-09-29 19:48 | 1.0631 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5804 | 0 | 0 | 0 | 5.2428 | 0 | 0 | 17.8232
1765915 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472733/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:45 | 2022-09-29 20:44 | 1.9886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028
1765925 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:06 | 2022-09-29 19:08 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 4.0114 | 0.0326 | 0 | 0 | 4.05
1765928 | 0 | EDİRNE | İPSALA | TM Fideri | 802676/KEŞAN TM FİDER 2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:32 | 2022-09-29 19:40 | 0.13556 | 9 | 12138 | 34 | 40 | 33 | 1028 | 6 | 3 | 8.8924 | 188.1248 | 14.8146 | 0.9651 | 28.4341 | 68.6981 | 29.5973 | 1.07 | 340.5964
1765920 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892169/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:43 | 2022-09-29 20:56 | 1.2208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2677 | 0 | 0 | 0 | 4.094 | 0 | 0 | 11.3617
1765941 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83191/83191 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:45 | 2022-09-29 20:39 | 0.89333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.3505 | 0 | 0 | 0 | 9.1883 | 0 | 0 | 35.5388
1765934 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:47 | 2022-09-29 21:28 | 1.6839 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.6109 | 0 | 0 | 0 | 20.532 | 0 | 0 | 57.1429
1765936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 20:23 | 2022-09-29 20:24 | 0.014722 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0.2393 | 0 | 0 | 0.2894 | 0 | 0 | 1.4357
1765947 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896943/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 20:35 | 2022-09-29 21:54 | 1.3222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 0 | 33.2671 | 4.6548 | 28.3516 | 0 | 70.8682
1765962 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 21:53 | 2022-09-29 21:54 | 0.016389 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 1.2392
1765963 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432760/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 21:58 | 2022-09-29 23:03 | 1.0875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8108 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.9773
1765964 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 22:02 | 2022-09-30 00:30 | 2.4667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7441
1765967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 22:45 | 2022-09-29 22:47 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 1.3695 | 0 | 0 | 2.5555
3018165 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/BEYBO DM(2) 'ULAŞ' | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 23:00 | 2022-09-29 23:20 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | 11.7754 | 4.2098 | 102.1459 | 37.7769 | 155.9901
3018162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34008/Ç.TM(C)->(34008)METEM1[ÇRKZ1-F3] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 23:01 | 2022-09-29 23:30 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.9426 | 0 | 2082.9426
1765969 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 23:05 | 2022-09-29 23:15 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0023 | 0 | 339.4699 | 0 | 367.4722
3018163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 781235/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 23:12 | 2022-09-29 23:30 | 0.3 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.6585 | 0 | 0 | 0 | 4.3611 | 0 | 0 | 23.0196
1765976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 01:28 | 2022-09-30 01:48 | 0.33583 | 0 | 792 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.0665 | 0 | 0 | 1.1886 | 5.9996 | 0 | 0 | 52.2547
1765977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 01:31 | 2022-09-30 01:33 | 0.0275 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0659 | 0 | 0 | 0.2796
1765979 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 02:39 | 2022-09-30 02:41 | 0.035833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2086 | 0 | 0 | 1.6082 | 0 | 2.7473 | 0 | 4.5641
1765980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114525/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 02:43 | 2022-09-30 04:10 | 1.4497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
1765981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 02:49 | 2022-09-30 03:09 | 0.33667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 15.955 | 0 | 27.2679 | 0 | 45.2609
2047586 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 03:47 | 2022-09-30 04:12 | 0.41667 | 2 | 463 | 5 | 1 | 23 | 65 | 4 | 0 | 0.4138 | 28.18 | 4.4314 | 0.0557 | 58.5931 | 7.9955 | 52.9504 | 0 | 152.6199
1765985 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 05:34 | 2022-09-30 05:35 | 0.0080556 | 0 | 513 | 15 | 5 | 6 | 151 | 1 | 0 | 0 | 1.031 | 1.1827 | 0.019269 | 1.0312 | 1.0329 | 2.6311 | 0 | 6.9282
1765954 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26005/26005 NOLU TRAFO ŞAHİNKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 05:59 | 2022-09-30 06:58 | 0.98417 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.7011 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 21.9921
1765990 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 06:54 | 2022-09-30 06:55 | 0.016667 | 1 | 744 | 2 | 29 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0.0076 | 1.8954 | 0.0206 | 0.1192 | 0.2193 | 0.5884 | 0 | 0 | 2.8505
1765992 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:00 | 2022-09-30 07:12 | 0.21194 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.5233 | 0 | 0 | 0 | 1.5298 | 0 | 0 | 19.0531
1765995 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:15 | 2022-09-30 07:15 | 0.0086111 | 0 | 0 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6049 | 0.0065 | 0.8572 | 0 | 0 | 0 | 4.4686
1765997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:22 | 2022-09-30 07:23 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172
1765956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:28 | 2022-09-30 09:01 | 1.5442 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.6507 | 0 | 0 | 0 | 2.8859 | 0 | 0 | 16.5366
1766000 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:33 | 2022-09-30 07:37 | 0.070556 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.7443 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2.3775
1766001 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:40 | 2022-09-30 07:48 | 0.12472 | 0 | 293 | 0 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.9023 | 0 | 0.077 | 4.037 | 6.9735 | 0 | 0 | 17.9898
1766002 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430661/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:51 | 2022-09-30 08:52 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4523
1765959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34058/T.GÜCÜ OSB DM4->>RİNG(34058) DM3 ARYLDZ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:17 | 2022-09-30 09:24 | 1.1175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0.3406 | 0 | 0 | 71.6837 | 170.8115 | 1756.7292 | 49.7952 | 2049.3602
1765960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378199/DM10/TR42>>(378199-200)AG ŞLR G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:22 | 2022-09-30 09:19 | 0.94361 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.1064 | 0 | 0 | 0 | 8.5214 | 0 | 0 | 28.6278
1766007 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:24 | 2022-09-30 08:38 | 0.22222 | 4 | 1417 | 0 | 8 | 14 | 165 | 6 | 0 | 1.5454 | 45.2951 | 0 | 0.1304 | 92.9234 | 18.3542 | 212.0973 | 0 | 370.3458
1766008 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800081/ÖZEL TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:32 | 2022-09-30 08:48 | 0.26806 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0.1109 | 0 | 0.2024 | 6.1561 | 11.4118 | 8.023 | 0 | 25.9042
2047580 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41575/41580 NOLU DM /KARAAĞAÇ DM 18 Ç.(762353) | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:42 | 2022-09-30 08:45 | 0.05 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 5 | 226 | 2 | 0 | 0 | 17.5253 | 0 | 0 | 2.2246 | 5.2446 | 6.5292 | 0 | 31.5237
1766021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376803/DM2/TR25 EMLKL>>(376803-2)AG ÇIKIŞ - A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:47 | 2022-09-30 09:38 | 0.84639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9932
1766011 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:54 | 2022-09-30 08:56 | 0.028611 | 4 | 1417 | 0 | 8 | 14 | 165 | 6 | 0 | 0.1189 | 3.48 | 0 | 0.01 | 7.1481 | 1.4099 | 16.3152 | 0 | 28.4821
1766015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807523/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:58 | 2022-09-30 10:05 | 1.1153 | 0 | 376 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 0.2211 | 0 | 0 | 35.8825 | 0 | 0 | 110.1836
5008332 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705282/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 17:00 | 8 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 490.6151 | 0 | 0 | 0 | 385.1805 | 0 | 0 | 875.7956
5008331 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801999/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 17:58 | 8.9667 | 16 | 119 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 510.4132 | 257.1084 | 0 | 0 | 138.1041 | 1.2269 | 0 | 0 | 906.8526
3018164 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 15:23 | 6.3833 | 0 | 707 | 11 | 8 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 814.1041 | 106.7364 | 51.5796 | 120.1708 | 289.7084 | 0 | 0 | 1382.2993
5008320 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 40405/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 17:10 | 8.1667 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3294.6642 | 0 | 0 | 216.1926 | 1249.9858 | 0 | 0 | 4760.8426
3018148 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:01 | 2022-09-30 16:01 | 7 | 0 | 199 | 15 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 203.2336 | 685.775 | 0 | 52.3565 | 160.459 | 0 | 0 | 1101.8241
3018166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:01 | 2022-09-30 09:43 | 0.70778 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.1549 | 3.064 | 0 | 12.5724 | 1.2167 | 229.52 | 0 | 247.528
1766018 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:11 | 2022-09-30 09:13 | 0.027222 | 0 | 405 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2.5743 | 0 | 0 | 0.3068 | 1.7214 | 0 | 0 | 4.6025
1766019 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38763/Y.KUTES DM>>(38763)EKOLOJİ.ENERJİ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:17 | 2022-09-30 09:43 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.9085 | 0 | 453.9085
10003951 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:31 | 2022-09-30 14:30 | 4.9922 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 168.7167 | 0 | 0 | 0 | 107.5283 | 0 | 0 | 276.245
1766043 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882377/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:40 | 2022-09-30 09:47 | 0.12639 | 0 | 2184 | 0 | 29 | 4 | 534 | 0 | 1 | 0 | 65.2423 | 0 | 1.4112 | 1.347 | 65.4895 | 0 | 3.7628 | 137.2528
1766044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:42 | 2022-09-30 09:43 | 0.024167 | 1 | 3646 | 0 | 7 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0.0137 | 27.4217 | 0 | 0.0356 | 0 | 5.4301 | 0 | 0 | 32.9011
3018150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:43 | 2022-09-30 18:00 | 8.2853 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13.8454 | 36.6021 | 0 | 153.6548 | 15.1995 | 2573.4916 | 0 | 2792.7934
5008319 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58020/VİZE DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:50 | 2022-09-30 17:50 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0 | 4.1307 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 14.9556
1766028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376803/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:57 | 2022-09-30 10:47 | 0.83722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
1766025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80080/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:59 | 2022-09-30 11:10 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 24.2851 | 0 | 0 | 25.5579
3018167 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263910/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 10:01 | 2022-09-30 18:01 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.6962 | 0 | 0 | 0 | 58.723 | 0 | 0 | 89.4192
3018145 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92922/92922 K KADIKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 10:01 | 2022-09-30 15:01 | 5 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 166.2788 | 0 | 0 | 0 | 62.6431 | 0 | 0 | 228.9219
1766027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828789/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:05 | 2022-09-30 10:56 | 0.85194 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.9266 | 0 | 0.2264 | 0 | 6.4349 | 0 | 0 | 23.5879
1766029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:16 | 2022-09-30 11:11 | 0.91917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2068 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 9.3112
1766051 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:25 | 2022-09-30 12:34 | 2.1553 | 0 | 391 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 190.4033 | 61.6083 | 0 | 14.6687 | 61.3325 | 0 | 0 | 328.0128
1766053 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:32 | 2022-09-30 10:33 | 0.012222 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2729 | 0 | 0.52153 | 0 | 0 | 0 | 2.7944
1766054 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:33 | 2022-09-30 11:38 | 1.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4074 | 0 | 0 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 8.9063
1766057 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:45 | 2022-09-30 10:45 | 0.0075 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0623 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.0654
1766058 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:45 | 2022-09-30 10:46 | 0.011389 | 2 | 993 | 25 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.6501 | 3.4207 | 1.3309 | 0.0799 | 0.8873 | 1.3638 | 0.4335 | 0 | 8.1662
2047602 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15385210/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:46 | 2022-09-30 12:51 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7907
1766060 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:51 | 2022-09-30 11:29 | 0.62778 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.4202 | 0 | 1.8472 | 0 | 14.4812 | 0 | 0 | 40.7486
1766059 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:51 | 2022-09-30 11:29 | 0.62722 | 0 | 199 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.9042 | 0 | 0.7303 | 3.1627 | 0.0592 | 3.658 | 0 | 21.5144
1766061 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174094/TEKİRDĞ CD. MEVLNA SK TAR.İLK BOX 114823 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:56 | 2022-09-30 12:09 | 1.2156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8919 | 0 | 0 | 0 | 3.4633 | 0 | 0 | 8.3552
1766062 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:59 | 2022-09-30 11:12 | 0.22889 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14.5521 | 0 | 0 | 1.8805 | 5.45 | 0 | 0 | 21.8826
1766064 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 11:15 | 2022-09-30 11:18 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.883 | 0 | 0.9007
1766067 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863086/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 11:29 | 2022-09-30 12:45 | 1.2706 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0118 | 0 | 0 | 0 | 4.2245 | 0 | 0 | 6.2363
1766068 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611236/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 11:30 | 2022-09-30 13:05 | 1.5833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5158
3018149 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41650/FİDER 1 TM İLE INNO DM ( 41950 ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 12:01 | 2022-09-30 13:12 | 1.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 56 | 6 | 3 | 0 | 5.2894 | 0 | 0 | 136.8828 | 400.4366 | 1389.8276 | 104.91 | 2037.3464
3018152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 12:01 | 2022-09-30 13:26 | 1.4167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 28 | 11 | 2.7406 | 0.3743 | 0 | 0 | 2925.7179 | 95.4578 | 12613.8156 | 429.3464 | 16067.4526
1766039 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840551/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 12:25 | 2022-09-30 15:00 | 2.5833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4078
1766075 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 12:28 | 2022-09-30 12:29 | 0.016667 | 2 | 1970 | 7 | 60 | 16 | 312 | 4 | 0 | 0.3889 | 7.3759 | 0.5041 | 0.1778 | 3.0001 | 3.7872 | 2.2578 | 0 | 17.4918
1766078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-30 12:44 | 2022-09-30 18:36 | 5.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602
1766102 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807539/91242 NOLU DM TR2-31 DOĞA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 12:53 | 2022-09-30 13:40 | 0.79111 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 45.9042 | 0 | 0.4394 | 0 | 15.1169 | 100.7173 | 0 | 162.1778
1766106 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431075/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 13:16 | 2022-09-30 14:40 | 1.4067 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9675 | 0 | 0 | 0 | 0.2158 | 0 | 0 | 4.1833
1766110 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 13:35 | 2022-09-30 13:40 | 0.084722 | 0 | 930 | 0 | 6 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16.7923 | 0 | 0.1334 | 0.4046 | 7.586 | 0 | 0 | 24.9163
1766111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 13:52 | 2022-09-30 13:53 | 0.0125 | 0 | 266 | 23 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9993 | 3.9777 | 0.0583 | 0.0577 | 0.4051 | 0.4782 | 0 | 5.9763
3018153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40100/FİDER 19 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 1 (40100) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 14:00 | 2022-09-30 14:56 | 0.93361 | 0 | 6502 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 3 | 0 | 1236.0858 | 0 | 0 | 0 | 750.5335 | 0 | 27.986 | 2014.6053
1766114 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746099/20610 ARZULU TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:04 | 2022-09-30 14:18 | 0.22639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9896
1766115 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377842/DM2/TR22 KAYAPARK>>(377842-43)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:15 | 2022-09-30 15:49 | 1.5717 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1994
1766116 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:18 | 2022-09-30 14:24 | 0.096111 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 1.5186 | 5.548 | 8.3614 | 0.0783 | 1.5758 | 3.0962 | 6.1722 | 0 | 26.3505
1766086 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885174/SÜTLÜCE GRUP ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:19 | 2022-09-30 15:28 | 1.15 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 120.2246 | 0 | 0 | 0 | 81.9342 | 0 | 0 | 202.1588
11288423 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450852/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:36 | 2022-09-30 14:37 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.0052
1766132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:47 | 2022-09-30 16:16 | 1.4797 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4365 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | 0 | 0 | 17.6296
1766091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406815/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 15:25 | 2022-09-30 19:34 | 4.1503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1005
1766137 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:09 | 2022-09-30 16:10 | 0.0077778 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0554 | 0 | 0.82971 | 0 | 0 | 0 | 2.8851
2047604 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730239/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:30 | 2022-09-30 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 0 | 8.8315 | 0 | 0 | 12.5695
1766142 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:37 | 2022-09-30 16:38 | 0.015278 | 0 | 311 | 0 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.9209 | 0 | 0.007 | 1.1678 | 0.715 | 0 | 0 | 2.8107
1766145 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:41 | 2022-09-30 16:41 | 0.0075 | 0 | 485 | 1 | 3 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.4074 | 0.0064 | 0.0108 | 0.7498 | 0.415 | 0 | 0 | 2.5894
1766146 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:42 | 2022-09-30 18:11 | 1.4797 | 0 | 485 | 1 | 3 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127.2016 | 0.5499 | 0.9212 | 63.368 | 35.0949 | 0 | 0 | 227.1356
2047588 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 52431/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:43 | 2022-09-30 16:57 | 0.23333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.3174 | 0 | 0 | 0 | 2.5081 | 0 | 0 | 10.8255
1766148 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:47 | 2022-09-30 16:48 | 0.015 | 2 | 993 | 25 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.6816 | 3.5828 | 1.4516 | 0.0872 | 0.8997 | 1.4033 | 0.4057 | 0 | 8.5119
1766147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:48 | 2022-09-30 17:40 | 0.85861 | 0 | 513 | 0 | 2 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 107.5713 | 0 | 0.7045 | 30.6788 | 36.0761 | 0 | 3.686 | 178.7167
1766150 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:51 | 2022-09-30 16:52 | 0.019722 | 7 | 3104 | 7 | 24 | 29 | 570 | 7 | 0 | 0.3938 | 12.6972 | 0.5767 | 0.1218 | 6.625 | 7.7005 | 113.8036 | 0 | 141.9186
1766151 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:52 | 2022-09-30 16:55 | 0.0425 | 0 | 2948 | 17 | 2 | 32 | 424 | 0 | 0 | 0 | 17.217 | 1.3908 | 0.0141 | 15.0221 | 10.4134 | 0 | 0 | 44.0574
1766154 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 17:10 | 2022-09-30 17:11 | 0.0175 | 0 | 324 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.6471 | 0 | 0 | 1.7008
11288419 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450159/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 17:15 | 2022-09-30 17:39 | 0.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3274
1766156 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 17:26 | 2022-09-30 17:35 | 0.15056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 6.5698
1766162 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54930/PANCARKÖY TR1 DÖRTYOL TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 17:38 | 2022-09-30 18:14 | 0.59667 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.4137 | 0 | 0.4543 | 0 | 10.5339 | 0 | 0 | 45.4019
1766158 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:00 | 2022-09-30 18:55 | 0.91083 | 1 | 1227 | 0 | 6 | 2 | 175 | 0 | 0 | 17.9328 | 490.6812 | 0 | 3.3082 | 10.14 | 170.69 | 0 | 0 | 692.7522
3018154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 18:00 | 2022-09-30 19:07 | 1.1167 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.9553 | 4.826 | 0 | 19.3137 | 1.9224 | 302.4362 | 0 | 330.4536
1766182 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:39 | 2022-09-30 18:40 | 0.011389 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.01756 | 0.048305 | 1.2262 | 0.016346 | 1.7009 | 0.067696 | 0 | 0 | 3.077
1766165 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85062/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:42 | 2022-09-30 19:45 | 1.05 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6389 | 0 | 0.1548 | 0 | 4.5661 | 0 | 0 | 17.3598
1766183 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:43 | 2022-09-30 18:44 | 0.0077778 | 0 | 998 | 20 | 14 | 20 | 250 | 1 | 0 | 0 | 1.9366 | 1.5225 | 0.052093 | 3.3189 | 1.6511 | 2.5404 | 0 | 11.0216
1766187 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:57 | 2022-09-30 18:58 | 0.011944 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.8875 | 0 | 0.0551 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 2.9026
1766188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10591693/91530 K SAZLIDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 19:05 | 2022-09-30 20:50 | 1.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211
1766193 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835680/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 C-KÖY WC ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 19:41 | 2022-09-30 21:09 | 1.47 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.0848 | 0 | 0 | 0 | 6.3966 | 0 | 0 | 47.4814
1766194 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 19:53 | 2022-09-30 19:54 | 0.011944 | 1 | 1759 | 2 | 6 | 14 | 300 | 4 | 0 | 0.018417 | 5.242 | 0.23381 | 0.034286 | 3.5678 | 3.0428 | 15.6054 | 0 | 27.7444
2047605 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898160/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 20:47 | 2022-09-30 20:50 | 0.05 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0.0461 | 1.6347 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 1.8162
1766198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 21:01 | 2022-09-30 21:15 | 0.23889 | 2 | 97 | 6 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5.8582 | 8.0579 | 0.9041 | 1.4484 | 0.183 | 1.4615 | 0 | 0 | 17.9131
1766199 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881520/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 21:14 | 2022-09-30 21:28 | 0.23056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4121 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.4153
1766172 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400560/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 21:26 | 2022-09-30 22:55 | 1.4783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9046 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 2.9048
1766202 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 22:16 | 2022-09-30 22:18 | 0.0175 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3862 | 0 | 0.0124 | 0.029 | 0.2941 | 0 | 0 | 0.7217
1766203 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 22:17 | 2022-09-30 22:18 | 0.015833 | 0 | 369 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0.0166 | 0.1419 | 0.5757 | 0 | 0 | 1.9153
1766204 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 22:48 | 2022-09-30 23:42 | 0.89611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 0 | 57.7256 | 0 | 1254.8951 | 0 | 1315.1701
11288464 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 19902704/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 23:06 | 2022-09-30 23:36 | 0.50028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4292 | 0 | 0 | 0 | 4.482 | 0 | 0 | 4.9112
1766174 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53510/BESKİ AMAÇ YAPI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 23:08 | 2022-09-30 23:32 | 0.40389 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.5153 | 0 | 0.0836 | 0 | 1.7594 | 0 | 0 | 9.3583
1766176 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828652/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 23:52 | 2022-10-01 01:50 | 1.9747 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9143 | 0 | 0 | 0 | 5.2547 | 0 | 0 | 32.169

## TREDAŞ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07254 | 3.5467 | 0.075426 | 0.45363 | 16.0363 | 6.9323 | 0.17129 | 7.0116 | 0.37342 | 3.5247 | 194.1153 | 143.2474 | 0.44221
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0040639 | 0.26477 | 0.0042805 | 0.039732 | 0.32592 | 0.15872 | 0.0074906 | 0.17081 | 0.012317 | 0.0037724 | 0.9162 | 0.67267 | 0.007839
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014957 | 0 | 0.014945 | 0.031396 | 0 | 0.018343 | 0.045742 | 0 | 0.044391 | 0.3464 | 0 | 0.092452 | 0.020473
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.000279 | 0 | 0.00027877 | 0.0010244 | 0 | 0.00059849 | 0.00082062 | 0 | 0.00079637 | 0.056211 | 0 | 0.015003 | 0.00040314
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.09184 | 3.8114 | 0.09493 | 0.52578 | 16.3622 | 7.1099 | 0.22534 | 7.1825 | 0.43092 | 3.9311 | 195.0315 | 144.0275 | 0.47093
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25452 | 6.9567 | 0.26009 | 1.0964 | 18.3322 | 8.2623 | 0.75667 | 19.174 | 1.3009 | 8.1337 | 230.6854 | 171.2872 | 0.82194
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013615 | 0 | 0.013603 | 0.019969 | 0 | 0.011667 | 0.041994 | 0 | 0.040753 | 0.18652 | 0 | 0.049782 | 0.018606
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.26813 | 6.9567 | 0.27369 | 1.1163 | 18.3322 | 8.274 | 0.79866 | 19.174 | 1.3417 | 8.3202 | 230.6854 | 171.337 | 0.84054
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 973095 | 809 | 973904 | 3648 | 2596 | 6244 | 212218 | 6462 | 218680 | 620 | 1703 | 2323 | 1201151
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 167085.8297 | 452.355 | 167538.1847 | 1042.7285 | 18317.7688 | 19360.4973 | 106858.1859 | 85757.6662 | 192615.8521 | 5019.1755 | 474138.5194 | 479157.6949 | 858672.2291
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 4806260.22 | 18359.11 | 4824619.33 | 17873.66 | 227584.26 | 245457.92 | 1198630.27 | 1304689.88 | 2503320.15 | 24396.11 | 1637282.3 | 1661678.41 | 9235075.81

## EDİRNE
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074595 | 11.4086 | 0.080972 | 0.44697 | 16.8211 | 8.5632 | 0.15258 | 8.3841 | 0.45785 | 1.5299 | 345.4247 | 252.0212 | 0.54002
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015426 | 1.6604 | 0.016352 | 0.08292 | 0.49248 | 0.28593 | 0.028632 | 0.53147 | 0.047281 | 0 | 1.556 | 1.1334 | 0.026347
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017505 | 0 | 0.017496 | 0.02854 | 0 | 0.014394 | 0.039814 | 0 | 0.038338 | 0.85328 | 0 | 0.23175 | 0.021345
DAĞITIM–AG | Dışsal | 6.3617e-05 | 0 | 6.3581e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0001363 | 0 | 0.00013124 | 0 | 0 | 0 | 7.4551e-05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10759 | 13.0691 | 0.11488 | 0.55843 | 17.3136 | 8.8635 | 0.22116 | 8.9155 | 0.5436 | 2.3832 | 346.9807 | 253.3863 | 0.58778
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22621 | 34.2616 | 0.24536 | 0.53247 | 14.6303 | 7.5204 | 0.51657 | 5.3354 | 0.69529 | 0.86423 | 86.9399 | 63.5613 | 0.48592
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028679 | 0 | 0.028663 | 0.01686 | 0 | 0.0085029 | 0.072385 | 0 | 0.0697 | 1.1825 | 0 | 0.32117 | 0.035922
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.25488 | 34.2616 | 0.27402 | 0.54933 | 14.6303 | 7.5289 | 0.58895 | 5.3354 | 0.76499 | 2.0467 | 86.9399 | 63.8825 | 0.52184
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 229117 | 129 | 229246 | 1748 | 1718 | 3466 | 47514 | 1830 | 49344 | 88 | 236 | 324 | 282380
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 38016.8694 | 168.0081 | 38184.8775 | 640.5358 | 12983.4366 | 13623.9724 | 19528.0731 | 19078.7305 | 38606.8036 | 445.6831 | 53122.9477 | 53568.6308 | 143984.2843
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1137332.12 | 8513.38 | 1145845.5 | 8660.68 | 154227.51 | 162888.19 | 265580.37 | 224290.69 | 489871.06 | 2267 | 147435.08 | 149702.08 | 1948306.83

## TEKİRDAĞ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046193 | 0.14932 | 0.046287 | 0.41051 | 9.4577 | 3.2912 | 0.11943 | 4.1872 | 0.22409 | 4.5041 | 143.7915 | 107.4519 | 0.34107
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00077023 | 0 | 0.00076953 | 0 | 0 | 0 | 0.0018145 | 0.039316 | 0.0027794 | 0.0055821 | 0.28305 | 0.21066 | 0.0016487
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015894 | 0 | 0.015879 | 0.037433 | 0 | 0.025514 | 0.053032 | 0 | 0.051667 | 0.20339 | 0 | 0.053064 | 0.022824
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00047101 | 0 | 0.00047058 | 0.0039587 | 0 | 0.0026982 | 0.0013274 | 0 | 0.0012933 | 0.083177 | 0 | 0.021701 | 0.00068255
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.063328 | 0.14932 | 0.063406 | 0.4519 | 9.4577 | 3.3195 | 0.1756 | 4.2266 | 0.27984 | 4.7963 | 144.0746 | 107.7373 | 0.36622
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33125 | 0.79687 | 0.33167 | 2.737 | 38.8317 | 14.2299 | 1.0127 | 30.6438 | 1.7751 | 11.1815 | 267.1064 | 200.3365 | 1.1091
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011777 | 0 | 0.011766 | 0.040916 | 0 | 0.027888 | 0.042599 | 0 | 0.041503 | 0.027647 | 0 | 0.0072129 | 0.017469
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.34302 | 0.79687 | 0.34344 | 2.7779 | 38.8317 | 14.2578 | 1.0553 | 30.6438 | 1.8166 | 11.2092 | 267.1064 | 200.3437 | 1.1266
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545472 | 496 | 545968 | 944 | 441 | 1385 | 126316 | 3336 | 129652 | 419 | 1187 | 1606 | 678611
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 96489.26 | 97.1104 | 96586.3704 | 223.1759 | 2017.7873 | 2240.9632 | 69548.2486 | 52905.6919 | 122453.9405 | 3816.1005 | 338228.7727 | 342044.8732 | 563326.1472
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 2669372.63 | 5614.93 | 2674987.56 | 4216.11 | 31346.75 | 35562.86 | 717711.52 | 836309.87 | 1554021.39 | 18938.82 | 1256203.31 | 1275142.13 | 5539713.94

## KIRKLARELİ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14257 | 7.1928 | 0.1491 | 0.50839 | 19.5898 | 6.4944 | 0.36508 | 12.344 | 0.75628 | 1.4467 | 279.9197 | 199.8499 | 0.61303
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 2.1809 | 0.0035689
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094418 | 0 | 0.0094331 | 0.030656 | 0 | 0.021039 | 0.029093 | 0 | 0.028143 | 0.48193 | 0 | 0.13857 | 0.012803
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15201 | 7.1928 | 0.15853 | 0.53904 | 19.5898 | 6.5155 | 0.39417 | 12.344 | 0.78443 | 1.9286 | 282.9808 | 202.1693 | 0.6294
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076364 | 4.4183 | 0.080385 | 0.50738 | 12.1984 | 4.175 | 0.21148 | 9.1906 | 0.50472 | 2.4934 | 197.4433 | 141.389 | 0.40549
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001278 | 0 | 0.0012768 | 0.0049707 | 0 | 0.0034113 | 0.0023851 | 0 | 0.0023072 | 0 | 0 | 0 | 0.0014574
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.077642 | 4.4183 | 0.081662 | 0.51235 | 12.1984 | 4.1784 | 0.21387 | 9.1906 | 0.50703 | 2.4934 | 197.4433 | 141.389 | 0.40695
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198506 | 184 | 198690 | 956 | 437 | 1393 | 38388 | 1296 | 39684 | 113 | 280 | 393 | 240160
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 32579.7004 | 187.2364 | 32766.9368 | 179.0168 | 3316.5449 | 3495.5617 | 17781.8642 | 13773.2438 | 31555.1081 | 757.3919 | 82786.7991 | 83544.191 | 151361.7976
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 999555.47 | 4230.8 | 1003786.27 | 4996.87 | 42010 | 47006.87 | 215338.38 | 244089.32 | 459427.7 | 3190.29 | 233643.91 | 236834.2 | 1747055.04

## Süleymanpaşa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033004 | 0.10091 | 0.033023 | 0.70241 | 4.0714 | 1.7501 | 0.093284 | 3.0289 | 0.20764 | 0.86077 | 66.9863 | 32.5066 | 0.096115
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010987 | 0 | 0.010984 | 0.070685 | 0 | 0.048704 | 0.040617 | 0 | 0.039035 | 0.17461 | 0 | 0.091045 | 0.015711
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.043991 | 0.10091 | 0.044007 | 0.77309 | 4.0714 | 1.7988 | 0.1339 | 3.0289 | 0.24667 | 1.0354 | 66.9863 | 32.5976 | 0.11183
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17983 | 2.243 | 0.18042 | 8.2673 | 48.8023 | 20.8727 | 0.53149 | 19.1773 | 1.2578 | 0.88152 | 308.8113 | 148.2479 | 0.52928
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0072842 | 0 | 0.0072822 | 0.19655 | 0 | 0.13543 | 0.081304 | 0 | 0.078137 | 0 | 0 | 0 | 0.019051
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.18712 | 2.243 | 0.1877 | 8.4638 | 48.8023 | 21.0081 | 0.61279 | 19.1773 | 1.336 | 0.88152 | 308.8113 | 148.2479 | 0.54833
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 116843 | 33 | 116876 | 113 | 51 | 164 | 22105 | 896 | 23001 | 73 | 67 | 140 | 140181
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19901.4845 | 9.2791 | 19910.7636 | 60.753 | 137.3452 | 198.0983 | 11367.7572 | 6732.0726 | 18099.8298 | 397.7675 | 9942.4514 | 10340.2189 | 48548.9105
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 565200.83 | 982.99 | 566183.82 | 531.6 | 3226.6 | 3758.2 | 123585.4 | 341730.51 | 465315.91 | 1654.01 | 29525 | 31179.01 | 1066436.94

## Çerkezköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019977 | 0.16195 | 0.020047 | 0.3402 | 0 | 0.08505 | 0.08193 | 2.5496 | 0.11058 | 0.43127 | 42.2679 | 30.2207 | 0.10751
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.101e-05 | 0 | 4.099e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00026156 | 0 | 0.00025852 | 0 | 0 | 0 | 9.477e-05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010575 | 0 | 0.01057 | 0.1322 | 0 | 0.03305 | 0.020423 | 0 | 0.020186 | 0 | 0 | 0 | 0.01293
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0021234 | 0 | 0.0021223 | 0 | 0 | 0 | 0.0056713 | 0 | 0.0056054 | 0 | 0 | 0 | 0.0029802
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.032716 | 0.16195 | 0.03278 | 0.4724 | 0 | 0.1181 | 0.10829 | 2.5496 | 0.13663 | 0.43127 | 42.2679 | 30.2207 | 0.12352
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71593 | 1.7534 | 0.71644 | 2.8233 | 0 | 0.70581 | 1.4441 | 84.4624 | 2.408 | 32.9462 | 205.8128 | 156.0345 | 1.4698
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012977 | 0 | 0.01297 | 0 | 0 | 0 | 0.012215 | 0 | 0.012073 | 0 | 0 | 0 | 0.012719
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.72891 | 1.7534 | 0.72941 | 2.8233 | 0 | 0.70581 | 1.4563 | 84.4624 | 2.42 | 32.9462 | 205.8128 | 156.0345 | 1.4826
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66493 | 33 | 66526 | 2 | 6 | 8 | 21709 | 255 | 21964 | 55 | 136 | 191 | 88689
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15131.3788 | 35.543 | 15166.9217 | 0 | 2.7328 | 2.7328 | 11185.67 | 5008.1206 | 16193.7906 | 321.7203 | 50545.9678 | 50867.6881 | 82231.1333
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 342166.18 | 437.6 | 342603.78 | 6 | 100.82 | 106.82 | 135417.93 | 124313.66 | 259731.59 | 2902.78 | 182684.91 | 185587.69 | 788029.88

## Saray
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0454 | 0.17987 | 0.0456 | 0.11471 | 3.0956 | 0.5212 | 0.13429 | 2.3665 | 0.19114 | 0.14756 | 37.0615 | 32.0731 | 0.11075
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0036344 | 0 | 0.003629 | 0.0036947 | 0 | 0.0031909 | 0.0067127 | 0 | 0.0065418 | 0 | 0 | 0 | 0.0041826
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.049035 | 0.17987 | 0.049229 | 0.1184 | 3.0956 | 0.52439 | 0.141 | 2.3665 | 0.19769 | 0.14756 | 37.0615 | 32.0731 | 0.11494
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55051 | 3.2279 | 0.55448 | 3.0098 | 113.6176 | 18.0927 | 1.8888 | 36.3801 | 2.7673 | 6.0323 | 999.8466 | 865.5474 | 2.0027
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0095977 | 0 | 0.0095834 | 0.0043439 | 0 | 0.0037515 | 0.010545 | 0 | 0.010276 | 0 | 0 | 0 | 0.0096829
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.5601 | 3.2279 | 0.56407 | 3.0141 | 113.6176 | 18.0964 | 1.8994 | 36.3801 | 2.7776 | 6.0323 | 999.8466 | 865.5474 | 2.0124
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 26888 | 40 | 26928 | 114 | 18 | 132 | 6275 | 164 | 6439 | 5 | 32 | 37 | 33536
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3935.1869 | 20.7728 | 3955.9597 | 10.8117 | 23.4346 | 34.2463 | 2057.2002 | 731.1014 | 2788.3016 | 15.0286 | 5734.5687 | 5749.5973 | 12528.1048
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 126066.9 | 1024.87 | 127091.77 | 523.88 | 732.06 | 1255.94 | 34680.55 | 17336.61 | 52017.16 | 181.64 | 23643 | 23824.64 | 204189.51

## Edirne Merkez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.040235 | 15.2877 | 0.041087 | 0.41999 | 22.4606 | 3.5888 | 0.089687 | 21.5474 | 0.65514 | 0.7379 | 1699.903 | 925.5999 | 0.85791
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012651 | 0 | 0.01265 | 0.025066 | 0 | 0.021462 | 0.043973 | 0 | 0.042814 | 1.8758 | 0 | 0.85481 | 0.018559
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00016297 | 0 | 0.00016296 | 0 | 0 | 0 | 0.00035196 | 0 | 0.00034268 | 0 | 0 | 0 | 0.00019168
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.053049 | 15.2877 | 0.0539 | 0.44505 | 22.4606 | 3.6103 | 0.13401 | 21.5474 | 0.6983 | 2.6137 | 1699.903 | 926.4547 | 0.87667
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20551 | 24.0653 | 0.20685 | 0.16814 | 2.4648 | 0.49834 | 0.52311 | 0.41547 | 0.52028 | 0.64103 | 4.3262 | 2.6469 | 0.26626
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020392 | 0 | 0.020391 | 0.014791 | 0 | 0.012664 | 0.0648 | 0 | 0.063092 | 2.8905 | 0 | 1.3172 | 0.028572
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.2259 | 24.0653 | 0.22724 | 0.18293 | 2.4648 | 0.511 | 0.58791 | 0.41547 | 0.58337 | 3.5316 | 4.3262 | 3.9641 | 0.29484
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89438 | 5 | 89443 | 1203 | 202 | 1405 | 18400 | 498 | 18898 | 36 | 43 | 79 | 109825
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 17409.5308 | 30.4502 | 17439.981 | 437.9235 | 2515.3575 | 2953.281 | 9520.7156 | 10011.1569 | 19531.8724 | 249.3233 | 21692.3324 | 21941.6557 | 61866.7902
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 462026.83 | 538.68 | 462565.51 | 5847.7 | 20213.71 | 26061.41 | 115666.22 | 101206.33 | 216872.55 | 1298.45 | 45434.1 | 46732.55 | 752232.02

## Havsa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26261 | 0 | 0,00 | 0.85486 | 32.1446 | 20.3626 | 0.53508 | 7.7861 | 0.73955 | 3.945 | 13.639 | 11.7002 | 0.39065
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.31018 | 0 | 0,00 | 2.3761 | 8.3771 | 6.1175 | 0.49345 | 12.1575 | 0.82236 | 0 | 22.9506 | 18.3605 | 0.25609
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049281 | 0 | 0,00 | 0.02009 | 0 | 0.0075648 | 0.11152 | 0 | 0.10838 | 0 | 0 | 0 | 0.021416
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.62207 | 0 | 0 | 3.2511 | 40.5217 | 26.4877 | 1.1401 | 19.9435 | 1.6703 | 3.945 | 36.5896 | 30.0607 | 0.66816
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19851 | 0 | 0,00 | 0.012 | 1.1097 | 0.69639 | 0.54899 | 5.5308 | 0.68947 | 0 | 3.3665 | 2.6932 | 0.14727
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11499 | 0 | 0,00 | 0.03957 | 0 | 0.0149 | 0.29005 | 0 | 0.28187 | 0 | 0 | 0 | 0.055645
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.3135 | 0 | 0 | 0.05157 | 1.1097 | 0.71129 | 0.83904 | 5.5308 | 0.97134 | 0 | 3.3665 | 2.6932 | 0.20291
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11395 | 0 | 11395 | 61 | 101 | 162 | 2757 | 80 | 2837 | 4 | 16 | 20 | 14414
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1767.6858 | 0 | 1767.6858 | 21.2719 | 444.9597 | 466.2316 | 753.102 | 862.7411 | 1615.8432 | 16.6338 | 2269.206 | 2285.8399 | 6135.6004
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 46660.37 | 0 | 46660.37 | 338.6 | 12853.9 | 13192.5 | 12745.12 | 8819.28 | 21564.4 | 106.22 | 5496 | 5602.22 | 87019.49

## Süloğlu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25064 | 0 | 0,00 | 0.051586 | 18.2433 | 4.0942 | 0.3005 | 4.9728 | 0.42987 | 0 | 0.27393 | 0.20545 | 0.12027
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014809 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.036067 | 0 | 0.035068 | 0 | 0 | 0 | 0.0076901
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.26545 | 0 | 0 | 0.051586 | 18.2433 | 4.0942 | 0.33657 | 4.9728 | 0.46494 | 0 | 0.27393 | 0.20545 | 0.12796
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12467 | 0 | 0,00 | 0.21979 | 16.9172 | 3.9303 | 0.43848 | 12.587 | 0.77486 | 0 | 24.332 | 18.249 | 0.21175
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0085739 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.096024 | 0 | 0.093365 | 0 | 0 | 0 | 0.020474
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13324 | 0 | 0 | 0.21979 | 16.9172 | 3.9303 | 0.53451 | 12.587 | 0.86823 | 0 | 24.332 | 18.249 | 0.23222
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3312 | 0 | 3312 | 21 | 6 | 27 | 913 | 26 | 939 | 1 | 3 | 4 | 4282
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 459.3413 | 0 | 459.3413 | 6.5566 | 20.0692 | 26.6259 | 212.5135 | 226.7393 | 439.2528 | 0.91322 | 3304.9483 | 3305.8615 | 4231.0814
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 22184.26 | 0 | 22184.26 | 88.46 | 481.8 | 570.26 | 9477.01 | 2876.21 | 12353.22 | 7.15 | 5880 | 5887.15 | 40994.89

## Lalapaşa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20035 | 0 | 0,00 | 3.1903 | 15.745 | 8.0502 | 0.51338 | 16.1779 | 1.388 | 2.5375 | 242.2526 | 202.3001 | 0.64699
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014228 | 0 | 0,00 | 0.051579 | 0 | 0.031613 | 0.025364 | 0 | 0.023948 | 0 | 0 | 0 | 0.0056157
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.21457 | 0 | 0 | 3.2419 | 15.745 | 8.0818 | 0.53874 | 16.1779 | 1.412 | 2.5375 | 242.2526 | 202.3001 | 0.65261
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18462 | 0 | 0,00 | 6.9382 | 48.3816 | 22.9808 | 0.23693 | 7.0257 | 0.616 | 0 | 294.9992 | 245.8326 | 0.63867
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011113 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.01615 | 0 | 0.015248 | 0 | 0 | 0 | 0.0034331
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.19573 | 0 | 0 | 6.9382 | 48.3816 | 22.9808 | 0.25308 | 7.0257 | 0.63125 | 0 | 294.9992 | 245.8326 | 0.6421
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3353 | 0 | 3353 | 19 | 12 | 31 | 930 | 55 | 985 | 1 | 5 | 6 | 4375
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 505.4183 | 0 | 505.4183 | 9.8937 | 60.9693 | 70.863 | 269.2775 | 698.4621 | 967.7396 | 1.7732 | 15035.0863 | 15036.8595 | 16580.8804
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 13341.37 | 0 | 13341.37 | 94.05 | 930 | 1024.05 | 4385.55 | 6765.21 | 11150.76 | 16.5 | 23140 | 23156.5 | 48672.68

## Keşan
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029274 | 1.5396 | 0.031116 | 0.053311 | 2.88 | 1.4979 | 0.068159 | 2.26 | 0.14933 | 3.2189 | 15.146 | 12.2369 | 0.074203
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012309 | 0 | 0.012294 | 2.5806e-06 | 0 | 1.2618e-06 | 0.012587 | 0 | 0.012121 | 0 | 0 | 0 | 0.012189
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.041584 | 1.5396 | 0.04341 | 0.053314 | 2.88 | 1.4979 | 0.080746 | 2.26 | 0.16145 | 3.2189 | 15.146 | 12.2369 | 0.086391
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20524 | 33.4982 | 0.24584 | 0.29165 | 0.49407 | 0.3951 | 0.28402 | 4.563 | 0.44248 | 0 | 52.6722 | 39.8254 | 0.33066
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017677 | 0 | 0.017655 | 0.01894 | 0 | 0.0092609 | 0.033058 | 0 | 0.031834 | 0 | 0 | 0 | 0.020054
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.22291 | 33.4982 | 0.26349 | 0.31059 | 0.49407 | 0.40436 | 0.31708 | 4.563 | 0.47432 | 0 | 52.6722 | 39.8254 | 0.35071
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53238 | 65 | 53303 | 155 | 162 | 317 | 10869 | 418 | 11287 | 20 | 62 | 82 | 64989
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7693.397 | 103.0283 | 7796.4253 | 30.6378 | 1341.0131 | 1371.6509 | 4378.0102 | 2713.0918 | 7091.102 | 71.878 | 4134.7281 | 4206.6062 | 20465.7843
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 268482.57 | 3400 | 271882.57 | 745.41 | 18813.4 | 19558.81 | 56001.11 | 37635.11 | 93636.22 | 324.83 | 19819.73 | 20144.56 | 405222.16

## Enez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21195 | 1.8881 | 0.2188 | 0.47923 | 60.5406 | 35.6876 | 0.48107 | 5.8999 | 0.76274 | 0 | 44.7397 | 0,00 | 0.60893
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019788 | 0 | 0.019707 | 0.0051417 | 0 | 0.0021276 | 0.048565 | 0 | 0.046041 | 0 | 0 | 0,00 | 0.022402
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.23174 | 1.8881 | 0.23851 | 0.48437 | 60.5406 | 35.6897 | 0.52964 | 5.8999 | 0.80878 | 0 | 44.7397 | 0 | 0.63133
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27852 | 0.66049 | 0.28008 | 0.3849 | 6.4446 | 3.9371 | 1.5221 | 15.7356 | 2.2609 | 0 | 0 | 0,00 | 0.52988
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007342 | 0 | 0.007312 | 0 | 0 | 0 | 0.078566 | 0 | 0.074482 | 0 | 0 | 0,00 | 0.014558
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28586 | 0.66049 | 0.28739 | 0.3849 | 6.4446 | 3.9371 | 1.6007 | 15.7356 | 2.3354 | 0 | 0 | 0 | 0.54444
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13637 | 56 | 13693 | 60 | 85 | 145 | 1605 | 88 | 1693 | 0 | 8 | 8 | 15539
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1769.1628 | 22.7985 | 1791.9613 | 19.3848 | 456.7365 | 476.1213 | 688.3253 | 596.9979 | 1285.3232 | 0 | 790.4174 | 790.4174 | 4343.8233
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 70883.62 | 4457.7 | 75341.32 | 321.69 | 4584.8 | 4906.49 | 8233.97 | 10016.17 | 18250.14 | 0 | 14560.2 | 14560.2 | 113058.15

## İpsala
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20346 | 0 | 0,00 | 0.20252 | 12.764 | 11.8251 | 0.36225 | 2.8171 | 0.54827 | 0 | 214.01 | 0,00 | 0.68154
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044898 | 0 | 0,00 | 0.062838 | 0 | 0.0046966 | 0.058783 | 0 | 0.054329 | 0 | 0 | 0,00 | 0.010175
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24836 | 0 | 0 | 0.26536 | 12.764 | 11.8298 | 0.42103 | 2.8171 | 0.6026 | 0 | 214.01 | 0 | 0.69171
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24812 | 0 | 0,00 | 1.8662 | 4.8986 | 4.6719 | 0.48851 | 0.013011 | 0.45248 | 0 | 56.9469 | 0,00 | 0.31244
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019284 | 0 | 0,00 | 0.02285 | 0 | 0.0017079 | 0.012433 | 0 | 0.011491 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0021872
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.2674 | 0 | 0 | 1.889 | 4.8986 | 4.6736 | 0.50095 | 0.013011 | 0.46397 | 0 | 56.9469 | 0 | 0.31462
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12099 | 0 | 12099 | 58 | 718 | 776 | 2671 | 219 | 2890 | 0 | 24 | 24 | 15789
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1989.7346 | 0 | 1989.7346 | 17.4491 | 5345.5567 | 5363.0058 | 819.3267 | 1874.8361 | 2694.1628 | 0 | 919.8188 | 919.8188 | 10966.722
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50039.25 | 0 | 50039.25 | 303.94 | 52885 | 53188.94 | 12443.62 | 25675.84 | 38119.46 | 0 | 5005 | 5005 | 146352.65

## Uzunköprü
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032439 | 25.2307 | 0.0346 | 0.43422 | 8.7738 | 6.2051 | 0.059339 | 1.2505 | 0.11194 | 0.54381 | 7.272 | 5.6073 | 0.1283
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016058 | 0 | 0.016056 | 0.092977 | 0 | 0.028639 | 0.033023 | 0 | 0.031565 | 0.095221 | 0 | 0.02356 | 0.019122
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.048496 | 25.2307 | 0.050656 | 0.5272 | 8.7738 | 6.2337 | 0.092362 | 1.2505 | 0.1435 | 0.63903 | 7.272 | 5.6309 | 0.14742
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18952 | 550.7959 | 0.23674 | 1.9053 | 30.3686 | 21.6014 | 0.40587 | 8.8204 | 0.77747 | 2.2073 | 193.1167 | 145.8814 | 0.89242
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.051412 | 0 | 0.051407 | 0.034265 | 0 | 0.010554 | 0.086319 | 0 | 0.082507 | 0 | 0 | 0 | 0.056692
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24093 | 550.7959 | 0.28815 | 1.9396 | 30.3686 | 21.612 | 0.49219 | 8.8204 | 0.85997 | 2.2073 | 193.1167 | 145.8814 | 0.94912
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 34976 | 3 | 34979 | 146 | 328 | 474 | 7857 | 363 | 8220 | 24 | 73 | 97 | 43770
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5503.3348 | 11.7312 | 5515.066 | 88.0361 | 1759.8302 | 1847.8663 | 2457.4571 | 1839.7139 | 4297.171 | 103.1889 | 4916.7756 | 5019.9645 | 16680.0678
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 146170.61 | 117 | 146287.61 | 741.39 | 29459.24 | 30200.63 | 39343.66 | 25646.21 | 64989.87 | 495.92 | 27260.05 | 27755.97 | 269234.08

## Meriç
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12426 | 0 | 0,00 | 2.0024 | 30.4012 | 24.8976 | 0.28145 | 5.2473 | 0.53987 | 0.8506 | 15.0145 | 7.9325 | 0.4368
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024905 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.057822 | 0 | 0.054813 | 0 | 0 | 0 | 0.0093036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14916 | 0 | 0 | 2.0024 | 30.4012 | 24.8976 | 0.33928 | 5.2473 | 0.59468 | 0.8506 | 15.0145 | 7.9325 | 0.4461
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.756 | 0 | 0,00 | 5.4637 | 93.6237 | 76.5384 | 1.826 | 22.9407 | 2.9248 | 0 | 0 | 0 | 1.5471
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038897 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.097741 | 0 | 0.092655 | 0 | 0 | 0 | 0.015727
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.79489 | 0 | 0 | 5.4637 | 93.6237 | 76.5384 | 1.9238 | 22.9407 | 3.0174 | 0 | 0 | 0 | 1.5629
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7669 | 0 | 7669 | 25 | 104 | 129 | 1512 | 83 | 1595 | 2 | 2 | 4 | 9397
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 919.2639 | 0 | 919.2639 | 9.3823 | 1038.9443 | 1048.3266 | 429.3452 | 254.9914 | 684.3366 | 1.9726 | 59.6348 | 61.6073 | 2713.5345
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 57543.24 | 0 | 57543.24 | 179.44 | 14005.66 | 14185.1 | 7284.11 | 5650.33 | 12934.44 | 17.93 | 840 | 857.93 | 85520.71

## Kırklareli Merkez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066074 | 3.179 | 0.06963 | 0.15414 | 19.0892 | 5.4222 | 0.15929 | 9.1726 | 0.42993 | 0.73889 | 141.6902 | 83.9673 | 0.29176
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0079381 | 0 | 0.007929 | 0.028553 | 0 | 0.020609 | 0.014969 | 0 | 0.014519 | 0 | 0 | 0 | 0.0090708
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.074012 | 3.179 | 0.077559 | 0.18269 | 19.0892 | 5.4428 | 0.17426 | 9.1726 | 0.44444 | 0.73889 | 141.6902 | 83.9673 | 0.30083
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024456 | 0.8901 | 0.025445 | 0.018376 | 0.46201 | 0.1418 | 0.064749 | 14.4491 | 0.49665 | 0 | 6.6142 | 3.9055 | 0.10957
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.024456 | 0.8901 | 0.025445 | 0.018376 | 0.46201 | 0.1418 | 0.064749 | 14.4491 | 0.49665 | 0 | 6.6142 | 3.9055 | 0.10957
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55084 | 63 | 55147 | 275 | 106 | 381 | 10596 | 328 | 10924 | 43 | 62 | 105 | 66557
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8787.045 | 48.2567 | 8835.3017 | 34.2595 | 1162.8406 | 1197.1002 | 5228.3465 | 3616.8093 | 8845.1557 | 282.2669 | 8547.03 | 8829.2969 | 27706.8545
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 286950.92 | 1375.04 | 288325.96 | 1227.24 | 11352.15 | 12579.39 | 59778.82 | 48028.37 | 107807.19 | 767.16 | 30202.72 | 30969.88 | 439682.42

## Kofçaz
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072612 | 1.9006 | 0.077366 | 0 | 15.9875 | 11.1912 | 0.16391 | 7.596 | 0.9435 | 0 | 0 | 0 | 0.27259
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029437 | 0 | 0.02936 | 0 | 0 | 0 | 0.10199 | 0 | 0.091288 | 0 | 0 | 0 | 0.038794
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10205 | 1.9006 | 0.10673 | 0 | 15.9875 | 11.1912 | 0.26589 | 7.596 | 1.0348 | 0 | 0 | 0 | 0.31138
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1534 | 4 | 1538 | 3 | 7 | 10 | 256 | 30 | 286 | 2 | 1 | 3 | 1837
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 196.2577 | 1.4087 | 197.6663 | 0.099095 | 1.1056 | 1.2047 | 74.2067 | 89.9592 | 164.1659 | 41.8136 | 0 | 41.8136 | 404.8505
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 13397.97 | 144 | 13541.97 | 28.51 | 343.8 | 372.31 | 1070.95 | 945.95 | 2016.9 | 35.76 | 600 | 635.76 | 16566.94

## Vize
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35061 | 14.5667 | 0.37153 | 0.59414 | 25.2867 | 3.3378 | 0.62758 | 35.276 | 1.5387 | 0 | 159.6633 | 144.4573 | 0.74825
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013243 | 0 | 0.013223 | 0.05453 | 0 | 0.048471 | 0.043855 | 0 | 0.042701 | 0 | 0 | 0 | 0.019046
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.36385 | 14.5667 | 0.38475 | 0.64867 | 25.2867 | 3.3862 | 0.67143 | 35.276 | 1.5814 | 0 | 159.6633 | 144.4573 | 0.7673
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19341 | 11.3784 | 0.20987 | 0.5426 | 23.5118 | 3.0947 | 0.35444 | 11.6775 | 0.65221 | 0 | 1.7426 | 1.5766 | 0.31124
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00011656 | 0 | 0.00011639 | 0.039718 | 0 | 0.035305 | 0.0021333 | 0 | 0.0020772 | 0 | 0 | 0 | 0.00067884
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.19353 | 11.3784 | 0.20998 | 0.58232 | 23.5118 | 3.13 | 0.35658 | 11.6775 | 0.65428 | 0 | 1.7426 | 1.5766 | 0.31192
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17646 | 26 | 17672 | 104 | 13 | 117 | 4110 | 111 | 4221 | 2 | 19 | 21 | 22031
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2746.8691 | 20.3358 | 2767.2049 | 12.0772 | 11.3642 | 23.4414 | 1762.9991 | 1415.7686 | 3178.7677 | 6.7946 | 8806.9017 | 8813.6964 | 14783.1103
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 82213.74 | 607.04 | 82820.78 | 468.39 | 474 | 942.39 | 20291.45 | 18232.51 | 38523.96 | 46.2 | 32997.4 | 33043.6 | 155330.73

## Pınarhisar
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13604 | 2.1933 | 0.13735 | 0.34381 | 2.4576 | 1.0349 | 0.35531 | 3.8034 | 0.46242 | 0.03345 | 8.1838 | 5.0491 | 0.20598
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0081846 | 0 | 0.0081794 | 0.0010771 | 0 | 0.000725 | 0.023687 | 0 | 0.022951 | 0 | 0 | 0 | 0.010743
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14423 | 2.1933 | 0.14553 | 0.34488 | 2.4576 | 1.0356 | 0.379 | 3.8034 | 0.48538 | 0.03345 | 8.1838 | 5.0491 | 0.21672
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022826 | 2.5616 | 0.024442 | 0.065471 | 1.3732 | 0.49301 | 0.076437 | 0.78953 | 0.098589 | 8.3408 | 19.4889 | 15.2012 | 0.0648
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.022826 | 2.5616 | 0.024442 | 0.065471 | 1.3732 | 0.49301 | 0.076437 | 0.78953 | 0.098589 | 8.3408 | 19.4889 | 15.2012 | 0.0648
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12559 | 8 | 12567 | 35 | 17 | 52 | 2620 | 84 | 2704 | 10 | 16 | 26 | 15349
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1734.5486 | 2.2828 | 1736.8314 | 7.6385 | 13.081 | 20.7195 | 922.0862 | 754.9578 | 1677.0441 | 112.9923 | 984.746 | 1097.7383 | 4532.3333
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 61566.2 | 125.37 | 61691.57 | 152.65 | 774.52 | 927.17 | 13570.75 | 10710.8 | 24281.55 | 332.68 | 5882.06 | 6214.74 | 93115.03

## Demirköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46405 | 14.6065 | 0.49252 | 1.1103 | 18.2539 | 4.3617 | 1.8285 | 9.4411 | 2.1506 | 36.6035 | 0 | 9.1509 | 0.79455
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016789 | 0 | 0.016755 | 0 | 0 | 0 | 0.038897 | 0 | 0.037251 | 11.2544 | 0 | 2.8136 | 0.022613
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.48084 | 14.6065 | 0.50927 | 1.1103 | 18.2539 | 4.3617 | 1.8674 | 9.4411 | 2.1879 | 47.8578 | 0 | 11.9645 | 0.81716
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21857 | 13.5406 | 0.24539 | 0.68018 | 42.7348 | 8.6561 | 0.72334 | 7.49 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0.4265
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029516 | 0 | 0.029457 | 0.013219 | 0 | 0.010712 | 0.024098 | 0 | 0.023078 | 0 | 0 | 0 | 0.028272
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24809 | 13.5406 | 0.27485 | 0.6934 | 42.7348 | 8.6668 | 0.74744 | 7.49 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0.45477
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6940 | 14 | 6954 | 47 | 11 | 58 | 1290 | 57 | 1347 | 2 | 6 | 8 | 8367
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 904.5725 | 37.6015 | 942.1739 | 5.1547 | 22.8241 | 27.9788 | 485.4634 | 392.7959 | 878.2593 | 22.0459 | 3756.6845 | 3778.7303 | 5627.1424
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 35580.87 | 607 | 36187.87 | 204.04 | 368.3 | 572.34 | 6617.34 | 4637.7 | 11255.04 | 14.11 | 6576 | 6590.11 | 54605.36

## Babaeski
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11995 | 8.7547 | 0.12346 | 1.0768 | 20.0749 | 6.5652 | 0.24386 | 11.6667 | 0.54074 | 1.6019 | 87.1295 | 68.3134 | 0.34333
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010299 | 0 | 0.010295 | 0.0074444 | 0 | 0.0052938 | 0.02289 | 0 | 0.022296 | 0 | 0 | 0 | 0.01235
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13025 | 8.7547 | 0.13376 | 1.0843 | 20.0749 | 6.5705 | 0.26675 | 11.6667 | 0.56303 | 1.6019 | 87.1295 | 68.3134 | 0.35568
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20592 | 8.9094 | 0.20946 | 1.8238 | 32.9349 | 10.8114 | 0.6135 | 19.1917 | 1.0963 | 2.2311 | 162.6368 | 127.3475 | 0.62893
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.20592 | 8.9094 | 0.20946 | 1.8238 | 32.9349 | 10.8114 | 0.6135 | 19.1917 | 1.0963 | 2.2311 | 162.6368 | 127.3475 | 0.62893
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27030 | 11 | 27041 | 160 | 65 | 225 | 5659 | 151 | 5810 | 11 | 39 | 50 | 33126
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4058.564 | 14.6605 | 4073.2245 | 58.0046 | 204.0036 | 262.0082 | 1844.1036 | 1116.7835 | 2960.887 | 56.6494 | 3428.8649 | 3485.5143 | 10781.6341
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 116570.05 | 338.1 | 116908.15 | 1197.82 | 3802.7 | 5000.52 | 27292.83 | 18468.38 | 45761.21 | 274.1 | 19150.64 | 19424.74 | 187094.62

## Pehlivanköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2003 | 0 | 0,00 | 0.78866 | 9.4047 | 6.0459 | 0.78215 | 38.9418 | 1.4235 | 1.4084 | 0 | 0,00 | 0.36158
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.066174 | 0 | 0,00 | 0.089735 | 0 | 0.034981 | 0.16555 | 0 | 0.16277 | 0 | 0 | 0,00 | 0.029712
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.26648 | 0 | 0 | 0.87839 | 9.4047 | 6.0809 | 0.9477 | 38.9418 | 1.5863 | 1.4084 | 0 | 0 | 0.39129
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01678 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.088388 | 0 | 0.086902 | 0 | 0 | 0,00 | 0.015532
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.01678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088388 | 0 | 0.086902 | 0 | 0 | 0 | 0.015532
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2674 | 0 | 2674 | 23 | 36 | 59 | 585 | 10 | 595 | 1 | 0 | 1 | 3329
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 334.8826 | 0 | 334.8826 | 6.3722 | 129.2661 | 135.6383 | 142.6194 | 72.0986 | 214.718 | 0 | 0 | 0 | 685.2389
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14686.08 | 0 | 14686.08 | 127.06 | 2233.2 | 2360.26 | 3066.2 | 1405 | 4471.2 | 60 | 0 | 60 | 21577.54

## Lüleburgaz
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12868 | 7.2062 | 0.13414 | 0.4116 | 23.1353 | 8.8347 | 0.34495 | 11.118 | 0.75489 | 0.93166 | 460.0184 | 352.2998 | 0.98129
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2562 | 4.7883 | 0.0095697
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0064436 | 0 | 0.0064386 | 0.040424 | 0 | 0.02544 | 0.031135 | 0 | 0.02995 | 0.76069 | 0 | 0.17849 | 0.010509
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13512 | 7.2062 | 0.14058 | 0.45203 | 23.1353 | 8.8601 | 0.37609 | 11.118 | 0.78484 | 1.6924 | 466.2746 | 357.2665 | 1.0014
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.040366 | 2.6378 | 0.042372 | 0.31557 | 12.8675 | 4.9682 | 0.10325 | 4.7321 | 0.27938 | 4.1383 | 351.7247 | 270.1681 | 0.64575
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 2.5636e-05 | 0 | 2.5616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1478e-05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.040392 | 2.6378 | 0.042398 | 0.31557 | 12.8675 | 4.9682 | 0.10325 | 4.7321 | 0.27938 | 4.1383 | 351.7247 | 270.1681 | 0.64577
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 75039 | 58 | 75097 | 309 | 182 | 491 | 13272 | 525 | 13797 | 42 | 137 | 179 | 89564
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13816.9609 | 62.6905 | 13879.6514 | 55.411 | 1772.0596 | 1827.4706 | 7322.0394 | 6314.071 | 13636.1104 | 234.8292 | 57262.572 | 57497.4011 | 86840.6335
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 388589.64 | 1034.25 | 389623.89 | 1591.16 | 22661.33 | 24252.49 | 83650.04 | 141660.61 | 225310.65 | 1660.28 | 138235.09 | 139895.37 | 779082.4

## Çorlu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.020012 | 0.11752 | 0.020255 | 0.8448 | 1.8015 | 1.4758 | 0.095981 | 3.164 | 0.18979 | 11.8785 | 160.3876 | 115.3422 | 0.36892
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032752 | 0 | 0.03267 | 0.20573 | 0 | 0.070035 | 0.12971 | 0 | 0.12575 | 0.058255 | 0 | 0.01767 | 0.050498
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.052764 | 0.11752 | 0.052925 | 1.0505 | 1.8015 | 1.5459 | 0.2257 | 3.164 | 0.31554 | 11.9367 | 160.3876 | 115.3598 | 0.41942
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22996 | 0.25909 | 0.23003 | 0.97147 | 2.8193 | 2.1903 | 1.3265 | 13.4915 | 1.6985 | 9.1831 | 192.4904 | 136.8901 | 0.8864
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024584 | 0 | 0.024523 | 0 | 0 | 0 | 0.07562 | 0 | 0.073308 | 0 | 0 | 0 | 0.033795
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.25454 | 0.25909 | 0.25456 | 0.97147 | 2.8193 | 2.1903 | 1.4022 | 13.4915 | 1.7718 | 9.1831 | 192.4904 | 136.8901 | 0.92019
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 123939 | 309 | 124248 | 32 | 62 | 94 | 28691 | 905 | 29596 | 128 | 294 | 422 | 154360
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 24861.9398 | 7.8709 | 24869.8107 | 23.3088 | 139.0479 | 162.3567 | 26217.5136 | 7854.4931 | 34072.0067 | 968.9808 | 33994.2929 | 34963.2737 | 94067.4479
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 637845.2 | 1338.11 | 639183.31 | 167.1 | 4241 | 4408.1 | 172715.67 | 99877.58 | 272593.25 | 3775.86 | 307707.4 | 311483.26 | 1227667.92

## Muratlı
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019427 | 0 | 0.019424 | 0.11494 | 0.11498 | 0.11497 | 0.042159 | 0.32443 | 0.049801 | 0 | 0 | 0 | 0.025082
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0081182 | 0 | 0.0081166 | 0.034747 | 0 | 0.013737 | 0.0090226 | 0 | 0.0087783 | 0 | 0 | 0 | 0.0082258
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.027546 | 0 | 0.02754 | 0.14969 | 0.11498 | 0.1287 | 0.051181 | 0.32443 | 0.058579 | 0 | 0 | 0 | 0.033307
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25801 | 4.045 | 0.25874 | 1.1678 | 0.41843 | 0.7147 | 0.42501 | 73.6835 | 2.4084 | 0 | 118.9301 | 97.3065 | 0.92726
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.25801 | 4.045 | 0.25874 | 1.1678 | 0.41843 | 0.7147 | 0.42501 | 73.6835 | 2.4084 | 0 | 118.9301 | 97.3065 | 0.92726
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 15605 | 3 | 15608 | 17 | 26 | 43 | 3378 | 94 | 3472 | 10 | 45 | 55 | 19178
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2292.7302 | 4.1923 | 2296.9225 | 1.6396 | 395.1177 | 396.7573 | 978.9207 | 914.2748 | 1893.1956 | 166.206 | 16453.2702 | 16619.4762 | 21206.3516
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72541.03 | 115 | 72656.03 | 83.3 | 3735.6 | 3818.9 | 17651.65 | 19377.74 | 37029.39 | 656.85 | 44528 | 45184.85 | 158689.17

## Marmaraereğlisi
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046819 | 0.50181 | 0.047016 | 0.0093338 | 3.4212 | 0.63162 | 0.044582 | 1.7838 | 0.061281 | 2.3028 | 26.091 | 19.4303 | 0.063864
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011458 | 0 | 0.011453 | 0.0018577 | 0 | 0.0015189 | 0.030488 | 0 | 0.030195 | 0 | 0 | 0 | 0.016328
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.058278 | 0.50181 | 0.05847 | 0.011192 | 3.4212 | 0.63314 | 0.075069 | 1.7838 | 0.091476 | 2.3028 | 26.091 | 19.4303 | 0.080192
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015828 | 0.19914 | 0.015907 | 0.078312 | 0.33517 | 0.12516 | 0.077155 | 4.3735 | 0.11841 | 0 | 13.5317 | 9.7428 | 0.04871
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00095011 | 0 | 0.0009497 | 0 | 0 | 0 | 0.0051286 | 0 | 0.0050794 | 0 | 0 | 0 | 0.0020292
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.016778 | 0.19914 | 0.016857 | 0.078312 | 0.33517 | 0.12516 | 0.082284 | 4.3735 | 0.12348 | 0 | 13.5317 | 9.7428 | 0.050739
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32308 | 14 | 32322 | 130 | 29 | 159 | 11450 | 111 | 11561 | 7 | 18 | 25 | 44067
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4713.3994 | 9.3086 | 4722.708 | 15.2037 | 61.6054 | 76.8091 | 2168.677 | 2155.3845 | 4324.0616 | 49.3841 | 7911.5839 | 7960.9681 | 17084.5467
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 152334.9 | 742.94 | 153077.84 | 475.1 | 1623.54 | 2098.64 | 54044.41 | 57096.07 | 111140.48 | 108.31 | 21633.5 | 21741.81 | 288058.77

## Malkara
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11545 | 0 | 0,00 | 1.9753 | 30.2174 | 9.6777 | 0.25104 | 12.2849 | 0.54585 | 1.1324 | 84.1581 | 54.0612 | 0.24354
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0034493 | 0 | 0,00 | 0.14326 | 0 | 0.10419 | 0.0066444 | 0 | 0.0064817 | 0 | 0 | 0 | 0.0014504
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1189 | 0 | 0 | 2.1186 | 30.2174 | 9.7819 | 0.25769 | 12.2849 | 0.55233 | 1.1324 | 84.1581 | 54.0612 | 0.24499
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64627 | 0 | 0,00 | 9.9749 | 66.1197 | 25.2871 | 1.4502 | 181.958 | 5.8723 | 3.0157 | 2264.4644 | 1444.6893 | 4.3878
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0068175 | 0 | 0,00 | 0.15809 | 0 | 0.11497 | 0.02315 | 0 | 0.022583 | 0 | 0 | 0 | 0.0046001
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.65309 | 0 | 0 | 10.133 | 66.1197 | 25.4021 | 1.4734 | 181.958 | 5.8949 | 3.0157 | 2264.4644 | 1444.6893 | 4.3924
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28950 | 0 | 28950 | 48 | 18 | 66 | 6849 | 172 | 7021 | 29 | 51 | 80 | 36117
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4713.1268 | 0 | 4713.1268 | 42.9918 | 62.6864 | 105.6782 | 3083.7673 | 2849.9814 | 5933.7487 | 184.7253 | 12804.0956 | 12988.8209 | 23741.3746
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 125997.9 | 0 | 125997.9 | 259.12 | 1752 | 2011.12 | 31671.13 | 21647.69 | 53318.82 | 653.5 | 28318.39 | 28971.89 | 210299.73

## Hayrabolu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18553 | 0 | 0.18551 | 1.0836 | 14.2008 | 9.2474 | 0.32263 | 7.7234 | 0.57529 | 0.3473 | 28.4909 | 17.3508 | 0.42546
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035052 | 0 | 0.035048 | 0.080005 | 0 | 0.030212 | 0.0899 | 0 | 0.086831 | 0.40308 | 0 | 0.15955 | 0.045814
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.22058 | 0 | 0.22056 | 1.1636 | 14.2008 | 9.2776 | 0.41253 | 7.7234 | 0.66212 | 0.75038 | 28.4909 | 17.5103 | 0.47127
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41362 | 1.0912 | 0.4137 | 3.3595 | 52.5134 | 33.9518 | 0.96801 | 13.8589 | 1.4081 | 11.2765 | 9.1581 | 9.9966 | 1.0887
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011726 | 0 | 0.011725 | 0 | 0 | 0 | 0.022604 | 0 | 0.021832 | 0 | 0 | 0 | 0.0136
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.42535 | 1.0912 | 0.42543 | 3.3595 | 52.5134 | 33.9518 | 0.99061 | 13.8589 | 1.4299 | 11.2765 | 9.1581 | 9.9966 | 1.1023
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16606 | 2 | 16608 | 108 | 178 | 286 | 4187 | 148 | 4335 | 19 | 29 | 48 | 21277
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2513.7378 | 0.12755 | 2513.8653 | 36.9042 | 1012.9371 | 1049.8412 | 1552.0885 | 2506.4533 | 4058.5418 | 313.6985 | 5154.5592 | 5468.2577 | 13090.5062
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 66618.04 | 62.57 | 66680.61 | 679.05 | 10853.1 | 11532.15 | 20607.8 | 13349.64 | 33957.44 | 1669.39 | 12721.2 | 14390.59 | 126560.79

## Şarköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.050339 | 0.23868 | 0.050362 | 0.070313 | 6.9369 | 0.53302 | 0.16446 | 4.3394 | 0.20774 | 2.0568 | 255.1905 | 79.9441 | 0.14193
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0067048 | 0 | 0.0067039 | 0.001878 | 0 | 0.0017515 | 0.0092929 | 0 | 0.0091966 | 2.1244 | 0 | 1.4707 | 0.0082195
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0015265 | 0 | 0.0015263 | 0 | 0 | 0 | 0.0014975 | 0 | 0.001482 | 0 | 0 | 0 | 0.0015069
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.05857 | 0.23868 | 0.058592 | 0.072191 | 6.9369 | 0.53477 | 0.17525 | 4.3394 | 0.21841 | 4.1812 | 255.1905 | 81.4148 | 0.15165
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44088 | 2.2242 | 0.4411 | 1.0397 | 60.7363 | 5.0624 | 1.3116 | 9.8864 | 1.4005 | 24.1528 | 518.1114 | 176.1401 | 0.75469
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0063116 | 0 | 0.0063108 | 0 | 0 | 0 | 0.014306 | 0 | 0.014158 | 0 | 0 | 0 | 0.0073329
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.44719 | 2.2242 | 0.44741 | 1.0397 | 60.7363 | 5.0624 | 1.326 | 9.8864 | 1.4147 | 24.1528 | 518.1114 | 176.1401 | 0.76203
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40215 | 5 | 40220 | 346 | 25 | 371 | 6397 | 67 | 6464 | 27 | 12 | 39 | 47094
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4436.1757 | 1.3967 | 4437.5724 | 26.4485 | 36.1104 | 62.5589 | 1872.1079 | 283.1475 | 2155.2554 | 95.6153 | 988.1966 | 1083.8119 | 7739.1986
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 187793.09 | 210.77 | 188003.86 | 1303.14 | 1358.52 | 2661.66 | 31323.57 | 9708.86 | 41032.43 | 658.41 | 3906 | 4564.41 | 236262.36

## Kapaklı
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.088556 | 1.0719 | 0.088679 | 0.43565 | 0 | 0.34852 | 0.18584 | 4.4378 | 0.23626 | 8.9296 | 34.3177 | 28.2729 | 0.14491
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0086769 | 0 | 0.0086758 | 0 | 0 | 0 | 0.022166 | 0.20344 | 0.024315 | 0.15593 | 0.042479 | 0.06949 | 0.011474
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0055921 | 0 | 0.0055914 | 0 | 0 | 0 | 0.013221 | 0 | 0.013064 | 0 | 0 | 0 | 0.006891
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0011296 | 0 | 0.0011295 | 0.93425 | 0 | 0.7474 | 0.0034687 | 0 | 0.0034276 | 2.3234 | 0 | 0.55319 | 0.0021908
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10395 | 1.0719 | 0.10408 | 1.3699 | 0 | 1.0959 | 0.2247 | 4.6412 | 0.27707 | 11.4089 | 34.3602 | 28.8956 | 0.16546
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40271 | 4.1235 | 0.40318 | 2.5496 | 0 | 2.0397 | 0.92481 | 16.7578 | 1.1125 | 34.6696 | 30.341 | 31.3716 | 0.56072
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00045091 | 0 | 0.00045085 | 0 | 0 | 0 | 0.0014169 | 0 | 0.0014001 | 0 | 0 | 0 | 0.00061625
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.40316 | 4.1235 | 0.40363 | 2.5496 | 0 | 2.0397 | 0.92623 | 16.7578 | 1.1139 | 34.6696 | 30.341 | 31.3716 | 0.56134
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 6 | 48112 | 4 | 1 | 5 | 10084 | 121 | 10205 | 15 | 48 | 63 | 58385
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9328.5425 | 5.6983 | 9334.2408 | 0.78683 | 0 | 0.78683 | 4791.0726 | 17600.5467 | 22391.6193 | 194.3803 | 13227.8135 | 13422.1939 | 45148.8408
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254572.48 | 421 | 254993.48 | 26.27 | 37.26 | 63.53 | 62509.62 | 26004.42 | 88514.04 | 615.78 | 136648.08 | 137263.86 | 480834.91

## Ergene
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.060568 | 0.14175 | 0.060708 | 0.87568 | 16.6123 | 8.3298 | 0.19253 | 7.5455 | 0.72225 | 0.67554 | 223.7509 | 201.267 | 3.0272
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26437 | 0.019046 | 0 | 0.73393 | 0.65995 | 0.012329
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027383 | 0 | 0.027335 | 0.10272 | 0 | 0.054061 | 0.1155 | 0 | 0.10718 | 0 | 0 | 0 | 0.039492
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.08795 | 0.14175 | 0.088043 | 0.9784 | 16.6123 | 8.3839 | 0.30803 | 7.8099 | 0.84847 | 0.67554 | 224.4848 | 201.9269 | 3.079
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052428 | 0.02401 | 0.052379 | 0.93507 | 12.5705 | 6.4466 | 0.17028 | 4.6676 | 0.49428 | 2.5334 | 111.5709 | 100.5809 | 1.5556
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023932 | 0 | 0.023891 | 0.27772 | 0 | 0.14617 | 0.12812 | 0 | 0.11889 | 0.22714 | 0 | 0.022893 | 0.038947
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.07636 | 0.02401 | 0.07627 | 1.2128 | 12.5705 | 6.5928 | 0.2984 | 4.6676 | 0.61317 | 2.7605 | 111.5709 | 100.6038 | 1.5945
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29519 | 51 | 29570 | 30 | 27 | 57 | 5191 | 403 | 5594 | 51 | 455 | 506 | 35727
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4661.5576 | 2.9212 | 4664.4788 | 4.3278 | 146.7698 | 151.0976 | 4273.4734 | 6270.1159 | 10543.5893 | 1108.5938 | 181471.9728 | 182580.5666 | 197939.7323
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138236.08 | 279.08 | 138515.16 | 161.55 | 3686.25 | 3847.8 | 33503.79 | 105867.09 | 139370.88 | 6062.29 | 464887.83 | 470950.12 | 752683.96