## TABLO-3 (hidden)
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
5008491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33663/EMLAKLAR DM2/25>>(33664)DM2/TR23 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 03:11 | 2022-11-01 03:56 | 0.75 | 0 | 3687 | 0 | 0 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 708.8438 | 0 | 0 | 142.9238 | 169.6463 | 0 | 0 | 1021.4139
1773348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14561750/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 07:14 | 2022-11-01 09:12 | 1.9675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3182
1773371 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800830/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 07:16 | 2022-11-01 08:35 | 1.3119 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0336 | 0 | 0 | 0 | 4.4076 | 0 | 0 | 19.4412
1773350 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335977/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 07:31 | 2022-11-01 08:20 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6214
1773354 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755806/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 07:53 | 2022-11-01 09:46 | 1.8889 | 0 | 243 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.5817 | 0 | 0 | 240.238 | 14.1101 | 0 | 0 | 294.9298
2047911 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19902702/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:06 | 2022-11-01 16:06 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0088 | 0 | 0 | 0 | 28.4055 | 0 | 0 | 43.4143
1773358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:13 | 2022-11-01 08:13 | 0.0080556 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 1.8298 | 1.7081 | 2.0898 | 0.0623 | 0.2153 | 0.5986 | 0.6195 | 0 | 7.1234
1773360 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:17 | 2022-11-01 08:17 | 0.0075 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0 | 0.0351 | 0 | 0.3988 | 0 | 0 | 0.9714
1773381 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:29 | 2022-11-01 09:22 | 0.88389 | 1 | 987 | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.1805 | 28.9779 | 0 | 0.531 | 1.8326 | 11.7444 | 0 | 0 | 43.2664
5008494 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306430/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 08:31 | 2022-11-01 17:36 | 9.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.6185 | 0 | 0 | 0 | 269.0825 | 0 | 0 | 311.701
5008522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760147/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 08:31 | 2022-11-01 18:06 | 9.5833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 44.3549 | 0 | 0 | 0 | 500.7112 | 0 | 110.9368 | 656.0029
1773384 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:44 | 2022-11-01 09:01 | 0.28139 | 0 | 608 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 31.658 | 0 | 0 | 0.7678 | 23.4381 | 0 | 0 | 55.8639
1773379 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/DM6 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:46 | 2022-11-01 10:19 | 1.5497 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.1002 | 0 | 0 | 0 | 9.9433 | 0 | 0 | 43.0435
1773401 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8725119/UZH 41800 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:49 | 2022-11-01 09:50 | 1.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773380 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807539/91242 NOLU DM TR2-31 DOĞA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:49 | 2022-11-01 10:22 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4064 | 0 | 237.4064
1773385 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:51 | 2022-11-01 08:52 | 0.015278 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.0601 | 0.2844 | 0.2627 | 0.2029 | 1.3071
1773387 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:57 | 2022-11-01 09:03 | 0.098333 | 0 | 754 | 0 | 4 | 7 | 257 | 1 | 0 | 0 | 17.1971 | 0 | 0.0248 | 36.2028 | 30.4908 | 1.7359 | 0 | 85.6514
5008514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87315/Uzk. A-AHMET AKALIN SOKAK HAVAİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 17:00 | 8 | 0 | 562 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1161.3548 | 0 | 0 | 0 | 1255.506 | 0 | 0 | 2416.8608
5008492 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263929/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 17:00 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.6378 | 0 | 0 | 0 | 66.2419 | 0 | 0 | 91.8797
5008515 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888855/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 18:01 | 9.0167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.1619 | 0 | 0 | 0 | 0.8981 | 0 | 0 | 62.06
3018449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802738/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 17:30 | 8.5 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.7231 | 11.0474 | 2.055 | 4.6629 | 2.3246 | 0 | 0 | 58.813
3018435 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:01 | 2022-11-01 17:31 | 8.5 | 1 | 292 | 2 | 10 | 6 | 69 | 1 | 0 | 1.5595 | 421.0927 | 19.5064 | 16.6702 | 300.5952 | 594.206 | 273.2644 | 0 | 1626.8944
5008513 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91430/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:01 | 2022-11-01 10:52 | 1.85 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9344 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 30.2635
5008519 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:02 | 2022-11-01 18:01 | 8.9836 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.0317 | 0 | 0 | 0 | 39.732 | 0 | 0 | 168.7637
1773402 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784066/DM1/21 TOGUÇLAR->>(784066)AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:05 | 2022-11-01 09:42 | 0.60917 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4982 | 0 | 0 | 0 | 16.4609 | 0 | 0 | 25.9591
3018448 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:06 | 2022-11-01 17:15 | 8.1556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.293
1773390 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 302301/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:10 | 2022-11-01 13:10 | 4.0031 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.8638 | 0 | 0 | 0 | 105.8071 | 0 | 0 | 142.6709
3018430 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50280/18A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:17 | 2022-11-01 11:53 | 2.6 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 196.5756 | 0 | 0 | 0 | 29.2184 | 0 | 77.0725 | 302.8665
1773392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12837356/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:18 | 2022-11-01 10:27 | 1.1517 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9951
1773393 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:39 | 2022-11-01 09:40 | 0.019167 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.164 | 2.6894 | 7.798 | 0.0183 | 1.1547 | 1.3294 | 0.6176 | 0 | 13.7714
1773394 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:58 | 2022-11-01 09:58 | 0.011111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0 | 0.0159 | 0 | 4.3497 | 0 | 4.4963
1773421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800830/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:28 | 2022-11-01 11:17 | 0.81167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4554 | 0 | 0 | 0 | 3.2105 | 0 | 0 | 13.6659
1773399 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:28 | 2022-11-01 10:33 | 0.082778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1188 | 0 | 15.1188
1773400 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 712956/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:29 | 2022-11-01 10:36 | 0.10194 | 0 | 522 | 4 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | 1.7188 | 0.0074 | 5.2379 | 4.0166 | 0 | 0 | 19.8583
1773424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401033/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:32 | 2022-11-01 12:48 | 2.2697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 9.1283
1773425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:38 | 2022-11-01 10:39 | 0.025278 | 0 | 265 | 19 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.8819 | 2.4581 | 0.0273 | 0.9794 | 0.8757 | 1.1472 | 0 | 7.3696
1773431 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:51 | 2022-11-01 10:52 | 0.011389 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2608 | 0 | 5.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2236
1773433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:10 | 2022-11-01 11:12 | 0.031111 | 0 | 125 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.0186 | 0.0162 | 0.0416 | 0.3432 | 0 | 0 | 1.2356
1773434 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:11 | 2022-11-01 11:52 | 0.68972 | 0 | 211 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.8326 | 1.7611 | 3.8149 | 0 | 11.1863 | 0 | 0 | 37.5949
1773411 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19888982/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:18 | 2022-11-01 14:13 | 2.9158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0384
1773435 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:22 | 2022-11-01 11:24 | 0.031944 | 0 | 297 | 0 | 6 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1.1782 | 0 | 0.0441 | 0.523 | 0.504 | 27.0116 | 0 | 29.2609
1773412 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822139/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:34 | 2022-11-01 12:41 | 1.1119 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1114 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0 | 5.415
1773436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:35 | 2022-11-01 11:35 | 0.0077778 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7498 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 | 0 | 0.8005
1773413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103632/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:44 | 2022-11-01 11:54 | 0.16472 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5322 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 0 | 0 | 4.7058
1773414 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867663/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:45 | 2022-11-01 12:35 | 0.83861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 | 0.5502
1773439 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798734/HANLIYENİCE KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:48 | 2022-11-01 11:55 | 0.11611 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.9846 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | 0 | 0 | 4.0735
1773415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12837355/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:52 | 2022-11-01 14:43 | 2.8472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8402
1773441 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:10 | 2022-11-01 12:25 | 0.23722 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 7.2222 | 0 | 10.4344 | 0 | 0 | 0 | 17.8546
1773443 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:25 | 2022-11-01 12:27 | 0.030556 | 2 | 581 | 2 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0.2959 | 2.7131 | 0.6249 | 0.0221 | 0.3049 | 1.1211 | 0 | 0 | 5.082
1773445 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:37 | 2022-11-01 12:52 | 0.25056 | 0 | 587 | 1 | 13 | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 23.5058 | 0.4428 | 0.199 | 22.7328 | 30.9018 | 22.2277 | 0 | 100.0099
1773446 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:41 | 2022-11-01 13:07 | 0.43694 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | 0 | 6.3322 | 0 | 0 | 11.7405
1773451 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:56 | 2022-11-01 13:20 | 0.39306 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.7082 | 0 | 0 | 0.1575 | 10.3044 | 0 | 0 | 47.1701
3018438 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412358/Edr.DM-12 TR-27 TRAFONUN E ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 13:11 | 2022-11-01 15:11 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.8039 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 | 44.8681
2047923 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170540/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 13:13 | 2022-11-01 14:13 | 1 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.7428 | 0 | 1.2481 | 0 | 10.5674 | 0 | 0 | 18.5583
1773418 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85097/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 13:43 | 2022-11-01 14:33 | 0.84083 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.2194 | 0 | 0 | 0 | 19.0378 | 0 | 0 | 48.2572
1773420 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 408283/81710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:04 | 2022-11-01 14:35 | 0.52361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7783 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 0.797
1773472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805338/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:04 | 2022-11-01 15:10 | 1.0931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8674 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 1.8766
1773473 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473818/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:07 | 2022-11-01 14:58 | 0.84444 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236
1773474 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 454708/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:08 | 2022-11-01 19:34 | 5.4286 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.0205 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 62.9205
1773476 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:20 | 2022-11-01 14:26 | 0.10083 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.3731 | 0 | 0 | 0 | 4.3826 | 0 | 0 | 15.7557
1773477 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262803/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:23 | 2022-11-01 15:39 | 1.265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5796 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.5798
1773478 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:34 | 2022-11-01 14:35 | 0.018889 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.194 | 0.3512 | 0 | 0 | 1.1185 | 0.2689 | 0 | 0 | 1.9326
1773481 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114795/ÖZGE SOKAK YAĞMUR DM TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:47 | 2022-11-01 15:52 | 1.0906 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2063 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 9.0096
1773483 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761179/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:11 | 2022-11-01 17:51 | 2.6606 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3997 | 0 | 0 | 0 | 26.6235 | 0 | 0 | 33.0232
1773484 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114795/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:27 | 2022-11-01 17:27 | 2.0047 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8007 | 0 | 0 | 0 | 3.1705 | 0 | 0 | 17.9712
1773502 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:42 | 2022-11-01 16:02 | 0.32694 | 0 | 1123 | 0 | 38 | 2 | 143 | 0 | 2 | 0 | 72.4475 | 0 | 4.059 | 12.8492 | 57.0308 | 0 | 5.9998 | 152.3863
1773485 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367332/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:43 | 2022-11-01 17:03 | 1.3347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139
1773504 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:45 | 2022-11-01 18:59 | 3.2258 | 1 | 258 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 117.8936 | 202.9371 | 0 | 0 | 31.5817 | 70.4692 | 0 | 0 | 422.8816
1773511 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 106530/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:01 | 2022-11-01 20:42 | 4.675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6764
1773488 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12837356/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:19 | 2022-11-01 16:52 | 0.54583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9604
1773515 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723301/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:21 | 2022-11-01 16:27 | 0.10111 | 0 | 1052 | 0 | 8 | 4 | 200 | 0 | 1 | 0 | 20.3914 | 0 | 0.5963 | 0.9211 | 8.4878 | 0 | 0.8834 | 31.28
1773517 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:29 | 2022-11-01 18:14 | 1.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9122 | 0 | 659.6227 | 0 | 802.5349
1773520 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:44 | 2022-11-01 16:45 | 0.0175 | 10 | 182 | 2 | 3 | 13 | 214 | 0 | 3 | 0.2912 | 0.9815 | 0.0226 | 0.0125 | 5.6758 | 2.4416 | 0 | 0.5426 | 9.9678
1773521 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:46 | 2022-11-01 16:47 | 0.025833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 4.0519 | 0.1604 | 0 | 0 | 5.3076
1773522 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764447/DM 2/1 GİRİŞ VE ÇIKIŞ HATTI (42600) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:50 | 2022-11-01 17:04 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 12.5171 | 0 | 18.0985
1773491 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829702/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:50 | 2022-11-01 17:44 | 0.90806 | 0 | 162 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.9295 | 0 | 0.6015 | 6.4919 | 12.0034 | 0 | 0 | 51.0263
1773523 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:53 | 2022-11-01 16:54 | 0.012222 | 0 | 605 | 0 | 6 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 2.5093 | 0 | 0.052 | 0 | 1.1873 | 0.602 | 0 | 4.3506
1773524 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:54 | 2022-11-01 16:55 | 0.012222 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 2.0866 | 1.9529 | 1.983 | 0.059 | 0.1969 | 0.56 | 0.511 | 0 | 7.3494
2047924 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50230/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 17:00 | 2022-11-01 17:28 | 0.45806 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6951 | 0 | 0 | 0 | 0.6104 | 0 | 0 | 23.3055
1773528 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765548/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 17:08 | 2022-11-01 19:22 | 2.235 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 156.4791 | 0 | 0 | 175.0953 | 109.3705 | 0 | 0 | 440.9449
11291179 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431359/91358 K TR2/17 Döşmci S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 17:10 | 2022-11-01 17:42 | 0.53361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248
1773532 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 17:37 | 2022-11-01 17:40 | 0.055278 | 0 | 4084 | 0 | 2 | 12 | 501 | 4 | 4 | 0 | 46.7497 | 0 | 0.0261 | 12.3213 | 21.3006 | 51.6562 | 1.8913 | 133.9452
1773543 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654561/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 18:11 | 2022-11-01 19:44 | 1.5486 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0038 | 0 | 2.091 | 0 | 1.5943 | 0 | 0 | 14.6891
1773567 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 18:59 | 2022-11-01 19:34 | 0.59028 | 1 | 258 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 24.0092 | 41.3282 | 0 | 0 | 5.2368 | 11.3553 | 0 | 0 | 81.9295
1773550 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804758/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 19:35 | 2022-11-01 21:55 | 2.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472
1773571 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403923/83080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 19:46 | 2022-11-01 21:50 | 2.0617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0511 | 0 | 0 | 0 | 5.3937 | 0 | 0 | 12.4448
1773572 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 89155/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 19:58 | 2022-11-01 20:23 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5754 | 0 | 243.5754
1773573 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 20:02 | 2022-11-01 21:01 | 0.98333 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.6066 | 13.9989 | 0 | 0 | 5.7263 | 0 | 0 | 45.3318
1773575 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268387/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 20:50 | 2022-11-01 21:42 | 0.86528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2666 | 0 | 0 | 0 | 0.4548 | 0 | 0 | 0.7214
1773555 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 114795/GAZİOĞLU ELEKTRİK ÖNÜ BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 23:45 | 2022-11-02 00:27 | 0.70361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7427 | 0 | 0 | 0 | 0.6381 | 0 | 0 | 5.3808
1773601 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 04:39 | 2022-11-02 05:16 | 0.62139 | 15 | 3863 | 3 | 8 | 22 | 364 | 0 | 0 | 34.7273 | 224.307 | 10.9189 | 2.1791 | 143.6674 | 119.7268 | 0 | 0 | 535.5265
1773585 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 05:44 | 2022-11-02 05:46 | 0.023611 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.005 | 0.6398 | 0.048 | 0.0074 | 0.1058 | 0.3438 | 4.2177 | 0 | 5.3675
1773586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 05:49 | 2022-11-02 05:51 | 0.028333 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.01 | 1.2794 | 0.0959 | 0.0148 | 0.2117 | 0.6877 | 8.4354 | 0 | 10.7349
1773587 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 05:53 | 2022-11-02 05:54 | 0.025833 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.01 | 1.2794 | 0.0959 | 0.0148 | 0.2117 | 0.6877 | 8.4354 | 0 | 10.7349
1773588 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 06:10 | 2022-11-02 06:12 | 0.028056 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0104 | 1.3291 | 0.1073 | 0.0166 | 0.2295 | 0.7859 | 9.5004 | 0 | 11.9792
1773589 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 06:34 | 2022-11-02 06:35 | 0.021111 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0104 | 1.3291 | 0.1073 | 0.0166 | 0.2295 | 0.7859 | 9.5004 | 0 | 11.9792
1773590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377236/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 06:56 | 2022-11-02 07:58 | 1.04 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.4156 | 0 | 0 | 0 | 10.8115 | 0 | 0 | 41.2271
1773592 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:21 | 2022-11-02 07:22 | 0.024722 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0111 | 1.4194 | 0.135 | 0.0209 | 0.2777 | 1.024 | 13.9586 | 0 | 16.8467
1773593 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:22 | 2022-11-02 07:23 | 0.020278 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0055 | 0.7084 | 0.0675 | 0.0104 | 0.1388 | 0.5115 | 6.9792 | 0 | 8.4213
1773594 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:23 | 2022-11-02 07:25 | 0.025833 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0055 | 0.7084 | 0.0675 | 0.0104 | 0.1388 | 0.5115 | 6.9792 | 0 | 8.4213
1773595 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:25 | 2022-11-02 07:26 | 0.023611 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0111 | 1.4194 | 0.135 | 0.0209 | 0.2777 | 1.024 | 13.9586 | 0 | 16.8467
1773597 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 404608/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:29 | 2022-11-02 09:22 | 1.8903 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2846 | 0 | 0 | 0 | 23.836 | 0 | 0 | 36.1206
1773598 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:51 | 2022-11-02 08:07 | 0.26222 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.3185 | 0 | 0.0882 | 4.3485 | 3.0031 | 0 | 0 | 9.7583
1773599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:51 | 2022-11-02 07:52 | 0.018333 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.7296 | 0.1791 | 0 | 0.0569 | 0.1322 | 0.3204 | 0 | 1.4182
1773600 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:52 | 2022-11-02 07:53 | 0.011111 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0.5428
1773621 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800830/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:53 | 2022-11-02 08:50 | 0.94528 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2972 | 0 | 0 | 0 | 3.3967 | 0 | 0 | 14.6939
1773623 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:05 | 2022-11-02 08:09 | 0.064167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8257 | 0 | 0.7077 | 0 | 0 | 0 | 2.5334
1773624 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:12 | 2022-11-02 12:43 | 4.51 | 1 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5.4265 | 91.6679 | 0 | 0.3794 | 0 | 70.5029 | 0 | 0 | 167.9767
1773603 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303262/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:14 | 2022-11-02 16:32 | 8.3006 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.9848 | 0 | 0 | 0 | 173.9437 | 0 | 0 | 263.9285
1773626 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33580/DTR2 VAKIFLAR BEN. ->> (368956) AG ŞLR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:22 | 2022-11-02 14:28 | 6.1067 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 306.7994 | 0 | 1.6666 | 0 | 126.8994 | 0 | 0 | 435.3654
1773625 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:24 | 2022-11-02 08:25 | 0.017778 | 4 | 997 | 17 | 14 | 17 | 250 | 1 | 0 | 0.4319 | 2.475 | 0.1781 | 0.2902 | 0.709 | 1.7043 | 0.029 | 0 | 5.8175
1773627 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:29 | 2022-11-02 08:36 | 0.10611 | 0 | 97 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0.0873 | 0.0614 | 0.1375 | 0.4916 | 0 | 0 | 2.145
5008523 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300516/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 08:30 | 2022-11-02 15:30 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.7099 | 0 | 0 | 0 | 123.366 | 0 | 0 | 218.0759
3018437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303262/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 08:31 | 2022-11-02 13:03 | 4.5333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.2541 | 0 | 0 | 0 | 96.7413 | 0 | 0 | 145.9954
1773628 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:31 | 2022-11-02 08:32 | 0.023611 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.006 | 0.7676 | 0.0752 | 0.0116 | 0.1557 | 0.6112 | 7.8917 | 0 | 9.519
1773629 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:38 | 2022-11-02 08:57 | 0.32583 | 3 | 1639 | 0 | 2 | 19 | 475 | 0 | 0 | 1.0315 | 90.9092 | 0 | 0.0267 | 76.4257 | 142.877 | 0 | 0 | 311.2701
1773630 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:41 | 2022-11-02 08:47 | 0.098611 | 0 | 17 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5708 | 2.3451 | 0.4743 | 1.3092 | 0.8206 | 0 | 0 | 5.52
1773631 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703240/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:51 | 2022-11-02 12:31 | 3.665 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107.3335 | 0 | 0 | 27.4677 | 16.4521 | 0 | 0 | 151.2533
5008516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87315/Uzk. TR 2-20 GARDEN PARK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 17:00 | 8 | 0 | 562 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1175.4308 | 0 | 0 | 0 | 1250.7103 | 0 | 0 | 2426.1411
3018450 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 433271/94382 İ PAZARDERE TR1 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 15:00 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0525
5008520 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263910/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 17:00 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.9432 | 0 | 0 | 0 | 45.365 | 0 | 0 | 68.3082
3018459 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742093/21466 NOLU DM/İĞDEBAĞLAR ÇIKIŞI (742094) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:01 | 2022-11-02 17:47 | 8.7667 | 1 | 211 | 0 | 8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 6.8036 | 225.0732 | 0 | 12.2711 | 21.8703 | 177.2109 | 0 | 0 | 443.2291
3018433 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:05 | 2022-11-02 17:05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2537
3018458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847222/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:07 | 2022-11-02 12:29 | 3.3747 | 0 | 80 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.7406 | 16.9946 | 5.23 | 15.4646 | 31.6796 | 0 | 0 | 120.1094
1773634 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 09:19 | 2022-11-02 10:47 | 1.4744 | 0 | 177 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.5003 | 1.5077 | 0.1776 | 7.5407 | 10.7838 | 0 | 0 | 63.5101
1773635 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 09:26 | 2022-11-02 09:35 | 0.14694 | 0 | 637 | 7 | 10 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 20.8621 | 11.1598 | 0.5498 | 3.0375 | 5.9197 | 0 | 0.278 | 41.8069
3018440 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413555/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:31 | 2022-11-02 15:01 | 5.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0887
5008488 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:37 | 2022-11-02 18:37 | 9 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 557.7134 | 0 | 0 | 0 | 260.1834 | 0 | 0 | 817.8968
5008521 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888380/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:40 | 2022-11-02 18:10 | 8.5 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 364.2065 | 0 | 0 | 0 | 163.8108 | 0 | 0 | 528.0173
1773606 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55802/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 09:59 | 2022-11-02 12:10 | 2.1833 | 3 | 195 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 18.6127 | 59.7452 | 0 | 0 | 47.5039 | 35.7497 | 0 | 0 | 161.6115
2047920 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800829/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:01 | 2022-11-02 12:01 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0407 | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 4.05
1773640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377236/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:02 | 2022-11-02 14:56 | 4.9081 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 167.4391 | 0 | 0 | 0 | 65.4379 | 0 | 0 | 232.877
1773641 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:09 | 2022-11-02 10:12 | 0.051111 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 6.9927 | 0.2731 | 0 | 0 | 8.8748
1773642 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:12 | 2022-11-02 10:14 | 0.025556 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0065 | 0.8385 | 0.0712 | 0.011 | 0.1623 | 0.6581 | 7.997 | 0 | 9.7446
1773643 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:15 | 2022-11-02 10:22 | 0.10333 | 3 | 340 | 2 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 2.0801 | 7.1172 | 0.1205 | 0.0113 | 3.6185 | 2.1039 | 0 | 0 | 15.0515
1773645 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:22 | 2022-11-02 10:22 | 0.0097222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.0371 | 0 | 1.5686 | 0 | 16.4269 | 0 | 18.0358
1773607 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 364349/DM5/6 EDRNE 4SK->>(780716)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:27 | 2022-11-02 12:40 | 2.2189 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.6116 | 0 | 0 | 0 | 28.1323 | 0 | 0 | 36.7439
2047927 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818409/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:35 | 2022-11-02 11:35 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.9601 | 0 | 0 | 0 | 5.8506 | 0 | 75.8107
1773608 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 26061381/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:44 | 2022-11-02 11:40 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0337 | 0 | 0 | 6.0337
1773648 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:45 | 2022-11-02 10:48 | 0.0525 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0.0003 | 0.1339 | 0.896 | 0 | 0 | 2.0962
1773649 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:58 | 2022-11-02 10:59 | 0.017778 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.6963 | 0 | 0 | 2.269
1773650 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:58 | 2022-11-02 10:59 | 0.013889 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2617 | 0 | 6.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4705
1773651 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362262/AG ÇIK ŞALTERİ B DİREK CBS:362262 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:59 | 2022-11-02 16:55 | 5.9319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 0 | 0 | 0 | 3.1781 | 0 | 0 | 10.3048
1773656 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891304/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:04 | 2022-11-02 12:30 | 1.4347 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.8334 | 0 | 0 | 0 | 12.7357 | 0 | 0 | 83.5691
1773652 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:12 | 2022-11-02 11:13 | 0.0175 | 0 | 369 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0 | 0.01 | 0.026 | 0.4958 | 0 | 0 | 1.9176
1773653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491505/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:14 | 2022-11-02 14:10 | 2.9417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0277 | 0 | 0 | 0 | 15.4241 | 0 | 0 | 30.4518
1773680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(B)->(33720)TBKNLR 1 NO[DOYSAN2-F5] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:15 | 2022-11-02 11:45 | 0.4975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 25 | 12 | 6 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 260.1181 | 56.1392 | 3171.2021 | 229.2054 | 3717.7286
1773655 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:23 | 2022-11-02 12:01 | 0.64111 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.2423 | 0 | 0 | 0 | 17.1608 | 0 | 0 | 53.4031
1773658 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:28 | 2022-11-02 11:28 | 0.0083333 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8013 | 0 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0.8521
1773659 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462196/41336 DM3/18 B TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:28 | 2022-11-02 12:32 | 1.0692 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 1.7281
1773660 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:45 | 2022-11-02 11:46 | 0.016389 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5423 | 0 | 0.8697 | 0 | 0 | 0 | 1.412
1773661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896623/ÇAĞRI KENT - HASTANE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:57 | 2022-11-02 12:13 | 0.26556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2511 | 0 | 0 | 0 | 55.2511
1773662 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:58 | 2022-11-02 12:06 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7467 | 0 | 22.7467
1773611 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:59 | 2022-11-02 14:06 | 2.125 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9918 | 0.9801 | 0 | 27.9259 | 0 | 0 | 0 | 31.8978
1773663 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:15 | 2022-11-02 12:16 | 0.0175 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 5.058
1773665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:16 | 2022-11-02 12:49 | 0.54444 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7703 | 0 | 0.5026 | 0 | 132.8609 | 0 | 137.1338
1773666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:31 | 2022-11-02 12:35 | 0.063056 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.8409 | 0 | 0 | 0.5005 | 1.1195 | 0 | 0 | 5.4609
1773612 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:37 | 2022-11-02 13:01 | 0.4075 | 1 | 113 | 1 | 21 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.7557 | 12.4362 | 0 | 2.6634 | 160.1451 | 4.641 | 0 | 17.9766 | 198.618
1773667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:45 | 2022-11-02 12:46 | 0.014167 | 3 | 666 | 9 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 2.1716 | 1.9338 | 1.5989 | 0.0616 | 0.2607 | 0.6381 | 0.7641 | 0 | 7.4288
1773668 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:46 | 2022-11-02 12:59 | 0.21861 | 0 | 2312 | 0 | 1 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 107.9101 | 0 | 0.0006 | 2.3877 | 32.7546 | 0 | 0 | 143.053
3018463 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70720/AKMAYA DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 13:01 | 2022-11-02 15:01 | 2 | 1 | 2538 | 1 | 39 | 14 | 245 | 15 | 2 | 1.9596 | 1035.4366 | 22.3296 | 23.1406 | 2710.3195 | 717.536 | 24674.786 | 39.678 | 29225.1859
1773672 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434000/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:13 | 2022-11-02 14:55 | 1.7011 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2761 | 0 | 0 | 0 | 4.2719 | 0 | 0 | 23.548
1773673 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795549/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:15 | 2022-11-02 13:21 | 0.10056 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 2.7871 | 0 | 0.3231 | 0 | 9.12 | 1.0789 | 8.8849 | 0 | 22.194
1773676 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805470/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:23 | 2022-11-02 15:38 | 2.2475 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7961 | 0 | 0.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9399
1773677 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:24 | 2022-11-02 14:05 | 0.68972 | 1 | 308 | 3 | 3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 3.8807 | 43.8455 | 15.2584 | 0.7118 | 0 | 21.6869 | 689.9832 | 0 | 775.3665
3018460 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842071/NECATİYE TARIMSAL SULAMA ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 13:30 | 2022-11-02 17:03 | 3.55 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.9313 | 42.0102 | 0 | 0 | 26.0169 | 0 | 0 | 139.9584
1773679 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825805/Uzk. ÖMERBEY ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:37 | 2022-11-02 14:35 | 0.96667 | 0 | 323 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38.4151 | 0.0005 | 0.0433 | 3.2872 | 16.3497 | 0 | 0 | 58.0958
1773681 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:41 | 2022-11-02 14:11 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7468 | 0 | 0 | 0 | 84.7468
13052858 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431901/90810 K TR1/53 San 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:44 | 2022-11-02 13:57 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0539 | 0 | 0 | 0.0539
1773683 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:52 | 2022-11-02 14:15 | 0.37222 | 3 | 556 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 2.8037 | 39.7983 | 0 | 0.1307 | 10.2605 | 10.8739 | 0 | 0 | 63.8671
1773684 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430700/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:54 | 2022-11-02 17:13 | 3.3225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5629
1773685 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:59 | 2022-11-02 14:02 | 0.0625 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 0.7149 | 0 | 0 | 0 | 2.3376
1773617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830886/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:07 | 2022-11-02 14:48 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245
1773686 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709348/20650 HEYBELİ-TR 10 TURAN DM 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:14 | 2022-11-02 14:22 | 0.14583 | 0 | 1255 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 34.8868 | 0 | 0.0847 | 3.417 | 3.4855 | 0 | 0.7188 | 42.5928
1773688 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610954/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:14 | 2022-11-02 16:29 | 2.2467 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 7.4234
1773690 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100452/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:17 | 2022-11-02 15:15 | 0.96306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678
1773619 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892676/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:31 | 2022-11-02 15:17 | 0.75861 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 4.1291 | 0 | 3.2563 | 0 | 0 | 9.7219
1773620 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830886/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:41 | 2022-11-02 19:21 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1562 | 0 | 0 | 0.1562
1773701 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 203881/21165 A ÇIKIŞ SAHİL BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:44 | 2022-11-02 15:34 | 0.83861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 1.8458 | 0 | 13.0372 | 18.5336
1773697 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:59 | 2022-11-02 18:15 | 3.2747 | 4 | 19 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 14.2254 | 13.0434 | 10.9938 | 0 | 170.2807 | 66.3014 | 0 | 0 | 274.8447
1773696 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85012/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 15:00 | 2022-11-02 16:08 | 1.1328 | 0 | 562 | 3 | 1 | 3 | 96 | 2 | 1 | 0 | 268.3486 | 33.3308 | 0.534 | 85.4266 | 158.8105 | 52.2518 | 6.0323 | 604.7346
1773722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 15:16 | 2022-11-02 15:17 | 0.010556 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0268 | 0.0748 | 0.0302 | 0.0044 | 1.1939 | 0.0401 | 0 | 0 | 1.3702
11291271 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335480/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 15:33 | 2022-11-02 15:40 | 0.11667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | 0 | 0 | 0.1003
1773730 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:06 | 2022-11-02 16:38 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9059 | 7.022 | 0 | 0 | 74.9279
1773731 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119593/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:17 | 2022-11-02 16:24 | 0.11444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414
1773732 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398088/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:19 | 2022-11-02 21:42 | 5.3872 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8768 | 0 | 0 | 0 | 3.4008 | 0 | 0 | 15.2776
1773709 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412626/81900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:36 | 2022-11-02 17:50 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8686 | 0 | 0 | 3.8686
1773733 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:41 | 2022-11-02 16:47 | 0.10917 | 1 | 134 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.4578 | 2.1552 | 0.35 | 0 | 5.3948 | 1.0266 | 0 | 0 | 9.3844
1773734 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:42 | 2022-11-02 16:42 | 0.011389 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.3077 | 1.2853 | 0.0132 | 0 | 0.2542 | 0.5224 | 0 | 0 | 2.3828
1773738 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:49 | 2022-11-02 17:23 | 0.57806 | 2 | 347 | 3 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 7.5273 | 54.182 | 0 | 0.1058 | 0 | 45.7248 | 0 | 0 | 107.5399
1773742 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:08 | 2022-11-02 17:09 | 0.017222 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.3657 | 1.5262 | 0.0122 | 0 | 0.2452 | 0.503 | 0 | 0 | 2.6523
1773747 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:34 | 2022-11-02 17:42 | 0.12444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3799
1773753 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771424/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:46 | 2022-11-02 18:16 | 0.50222 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0.077 | 0 | 0.3791 | 0 | 0 | 2.7891
1773754 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:49 | 2022-11-02 18:02 | 0.21222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059
1773755 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:50 | 2022-11-02 18:19 | 0.47667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3181 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 0 | 3.3803
1773758 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114439/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:53 | 2022-11-02 18:54 | 1.0117 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92.0203 | 0 | 0 | 0 | 15.068 | 0 | 0 | 107.0883
1773757 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:55 | 2022-11-02 17:56 | 0.031389 | 1 | 337 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.2903 | 2.0989 | 0 | 0 | 1.0936 | 0.646 | 0 | 0 | 4.1288
1773760 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898330/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:58 | 2022-11-02 19:17 | 1.3211 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0252 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 12.1442
1773713 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730723/TR-24-26 LEYLEKÇEŞME ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:58 | 2022-11-02 18:32 | 0.57389 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104.1434 | 0 | 0 | 0 | 31.581 | 0 | 0 | 135.7244
1773716 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 45467981/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:13 | 2022-11-02 19:19 | 1.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2056
1773717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301041/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:30 | 2022-11-02 19:23 | 0.8875 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6594 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 7.7134
11291198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80080/80080-Edr.ARSEVEN KONUT TR TRF GEN.BAKIM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:34 | 2022-11-02 19:34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 19.6957 | 0 | 0 | 21.0888
1773719 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 600675/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:35 | 2022-11-02 21:51 | 3.2606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7623 | 0 | 0 | 0 | 0.3411 | 0 | 0 | 7.1034
1773718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112242/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:37 | 2022-11-02 20:46 | 2.1494 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.0702 | 0 | 0 | 0 | 7.6942 | 0 | 0 | 37.7644
1773720 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620601/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:42 | 2022-11-02 19:41 | 0.98333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1393 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 13.5833
1773781 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114439/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:57 | 2022-11-02 20:35 | 1.6297 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 152.4234 | 0 | 0 | 0 | 21.6616 | 0 | 0 | 174.085
11291304 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438165/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 19:09 | 2022-11-02 19:29 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296
1773764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441509/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 19:26 | 2022-11-02 20:07 | 0.69139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119
1773765 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263919/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 20:14 | 2022-11-02 21:28 | 1.2322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 1.2049
1773766 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369217/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 20:23 | 2022-11-02 21:20 | 0.95056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2199
1773767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430607/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 20:33 | 2022-11-02 21:30 | 0.9475 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8763
1773791 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114795/GAZİOĞLU ELEKTRİK ÖNÜ BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 22:54 | 2022-11-03 00:46 | 1.8725 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1124 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0 | 13.8263
1773792 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 805470/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 23:34 | 2022-11-03 01:39 | 2.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405
1773770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 00:19 | 2022-11-03 01:19 | 0.98833 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 0 | 0 | 0 | 7.871 | 0 | 0 | 15.0842
1773793 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 9906606/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 00:38 | 2022-11-03 02:52 | 2.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4248
1773772 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)CCC DOYSAN (KABLO) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 01:04 | 2022-11-03 01:05 | 0.024444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0082 | 0 | 7.323 | 0 | 90.8055 | 0 | 98.1367
1773773 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781159/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 01:04 | 2022-11-03 01:05 | 0.014722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | 5.4993 | 0.9292 | 14.8922 | 4.1064 | 25.4559
2047942 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780550/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 01:31 | 2022-11-03 04:06 | 2.5833 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 416.2394 | 0 | 0 | 0 | 185.5015 | 0 | 0 | 601.7409
11291296 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 02:38 | 2022-11-03 02:50 | 0.2 | 0 | 16 | 6 | 82 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 | 5.1314 | 1.976 | 22.5164 | 0.9577 | 0 | 0 | 30.9878
1773775 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 02:41 | 2022-11-03 02:48 | 0.11611 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.2113 | 4.5003 | 0 | 0.0129 | 1.6549 | 1.4408 | 0 | 0 | 8.8202
1773778 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 02:52 | 2022-11-03 02:53 | 0.023056 | 4 | 3234 | 4 | 3 | 21 | 458 | 0 | 0 | 0.56 | 13.365 | 0.7412 | 0.0264 | 4.7787 | 4.9905 | 0 | 0 | 24.4618
1773796 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882226/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 03:22 | 2022-11-03 05:22 | 1.9983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.4368 | 0 | 0 | 0 | 9.6696 | 0 | 708.2639 | 0 | 718.3703
1773779 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836761/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 03:35 | 2022-11-03 07:21 | 3.7678 | 0 | 412 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 205.2336 | 0 | 0 | 264.8219 | 87.5143 | 0 | 0 | 557.5698
1773809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 05:38 | 2022-11-03 06:50 | 1.1933 | 0 | 104 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20.5976 | 0.9567 | 0.6336 | 0.335 | 38.1192 | 0 | 0 | 60.6421
1773805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 05:49 | 2022-11-03 05:51 | 0.043056 | 4 | 3234 | 4 | 3 | 21 | 458 | 0 | 0 | 0.823 | 19.6533 | 1.1109 | 0.0394 | 7.675 | 8.196 | 0 | 0 | 37.4976
1773808 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3034382/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 05:55 | 2022-11-03 06:59 | 1.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1077
1773807 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 06:05 | 2022-11-03 06:27 | 0.37333 | 4 | 3234 | 4 | 3 | 21 | 458 | 0 | 0 | 6.2702 | 149.7139 | 9.2774 | 0.3293 | 60.9278 | 68.5104 | 0 | 0 | 295.029
1773810 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 06:31 | 2022-11-03 07:54 | 1.3897 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 4.1751 | 0 | 0 | 14.0775
1773815 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 07:24 | 2022-11-03 09:32 | 2.1369 | 15 | 3865 | 3 | 8 | 22 | 363 | 0 | 0 | 131.8335 | 852.0541 | 59.3305 | 11.8402 | 736.2369 | 741.3343 | 0 | 0 | 2532.6295
1773820 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:10 | 2022-11-03 08:34 | 0.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0926 | 0 | 0 | 0 | 3.4234 | 0 | 0 | 3.516
1773821 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:13 | 2022-11-03 08:17 | 0.065 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0502 | 0 | 2.453 | 0 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 5.4215
1773823 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835225/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 B- MÜŞTEREK DLER. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:14 | 2022-11-03 09:14 | 0.99611 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | 0 | 0 | 0 | 1.9008 | 0 | 0 | 10.0438
1773822 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:16 | 2022-11-03 08:38 | 0.37028 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6955 | 0.4348 | 0 | 3.23 | 3.281 | 0 | 0 | 14.6413
1773826 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:29 | 2022-11-03 08:30 | 0.017222 | 5 | 890 | 16 | 4 | 5 | 117 | 2 | 0 | 0.1399 | 2.2971 | 9.2365 | 0.0195 | 0.1073 | 1.2528 | 0.6146 | 0 | 13.6677
5008496 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306430/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 08:31 | 2022-11-03 17:31 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.5171 | 0 | 0 | 0 | 267.2313 | 0 | 0 | 307.7484
1773827 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:31 | 2022-11-03 08:39 | 0.13778 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2.8802 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 0 | 2.3845 | 7.7599
1773841 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658923/73160 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:46 | 2022-11-03 10:20 | 1.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372
1773830 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:53 | 2022-11-03 08:54 | 0.016389 | 1 | 633 | 4 | 19 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0.0372 | 1.5845 | 0.3855 | 0.0656 | 0 | 0.9621 | 0.6342 | 0 | 3.6691
1773842 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147537/25610 NOLU YONCA TR GNL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:54 | 2022-11-03 09:51 | 0.95028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.7689 | 0 | 0 | 0 | 10.5586 | 0 | 0 | 56.3275
1773831 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:55 | 2022-11-03 08:59 | 0.068611 | 1 | 633 | 4 | 19 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0.1488 | 6.336 | 1.5422 | 0.2631 | 0 | 3.849 | 2.5369 | 0 | 14.676
3018484 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231653/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 17:00 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7177 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0 | 0 | 6.761
5008527 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 17:00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504
3018482 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87620/Uzk. KIRKAVAK TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 15:00 | 6 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 239.4963 | 0 | 7.3185 | 0 | 87.9603 | 0 | 0 | 334.7751
5008526 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117112/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 15:01 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.6841 | 0 | 0 | 0 | 45.1981 | 0 | 0 | 96.8822
3018465 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 17:01 | 8 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9605 | 210.6619 | 102.2159 | 91.0654 | 56.8406 | 0 | 0 | 478.7443
5008525 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 18:01 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.5002 | 0 | 0 | 0 | 20.272 | 0 | 0 | 43.7722
3018461 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802336/92902 K SEYDİKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 15:01 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8031 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0 | 17.2099
5008528 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 16:59 | 7.9675 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 435.5948 | 0 | 3.5248 | 0 | 349.3869 | 0 | 20.5113 | 809.0178
5008524 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 18:03 | 9.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4977
3018483 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 18:10 | 9.15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 0.0919 | 0 | 20.0285 | 0 | 0 | 20.5829
3018464 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/43800 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 10:01 | 1 | 3 | 1639 | 0 | 2 | 19 | 475 | 0 | 0 | 2.9917 | 263.6784 | 0 | 0.0768 | 237.5824 | 458.6651 | 0 | 0 | 962.9944
1773844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803446/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 11:13 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1658 | 0 | 117.1658
1773836 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 09:07 | 0.069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9511 | 0.4802 | 0 | 0 | 5.4313
1773861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:05 | 2022-11-03 10:41 | 1.6008 | 1 | 330 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 0.3414 | 66.6833 | 1.3088 | 0.0534 | 33.9924 | 39.5122 | 59.6401 | 0 | 201.5316
1773840 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862752/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:08 | 2022-11-03 12:01 | 2.8786 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 111.7614 | 0 | 1.5946 | 0 | 42.5976 | 0 | 0 | 155.9536
1773839 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868413/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:09 | 2022-11-03 09:50 | 0.68833 | 1 | 204 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1.6223 | 24.6178 | 0 | 1.3585 | 0 | 16.259 | 0 | 0 | 43.8576
1773838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:09 | 2022-11-03 09:23 | 0.22444 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 43.1528 | 0.4027 | 0 | 0 | 26.0274 | 251.5598 | 0 | 321.1427
5008498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:10 | 2022-11-03 17:00 | 7.8333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.6208 | 0 | 0 | 0 | 91.393 | 0 | 0 | 187.0138
3018481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378944/DTR2 SARILAR KAHVE ->> (378944) AG ŞLR B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:12 | 2022-11-03 13:12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4024 | 0 | 0 | 0 | 7.1244 | 0 | 0 | 14.5268
1773871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14292825/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:28 | 2022-11-03 10:30 | 1.0319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 1.2163 | 0 | 0 | 1.4752
1773866 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:29 | 2022-11-03 10:00 | 0.52472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 4.6811 | 0 | 0 | 4.8083
1773869 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:37 | 2022-11-03 09:38 | 0.016111 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0.131 | 0 | 0.0297 | 0.4947 | 0 | 0 | 1.7524
1773846 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:41 | 2022-11-03 15:06 | 5.4089 | 15 | 3865 | 3 | 8 | 22 | 363 | 0 | 0 | 356.7986 | 2306.0911 | 133.7712 | 26.695 | 1929.1546 | 2021.2707 | 0 | 0 | 6773.7812
1773872 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:45 | 2022-11-03 09:49 | 0.0625 | 0 | 75 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7645 | 0.9499 | 0.063 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 1.8438
13052891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303027/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:00 | 2022-11-03 10:36 | 0.6 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33.9733 | 0 | 0 | 0 | 18.1213 | 0 | 0 | 52.0946
3018466 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 10:00 | 2022-11-03 15:45 | 5.75 | 0 | 297 | 0 | 6 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 193.5071 | 0 | 8.3321 | 92.1682 | 85.8449 | 5003.4364 | 0 | 5383.2887
3018462 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 147537/26635 NOLU TRAFO BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 10:01 | 2022-11-03 15:58 | 5.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.0843 | 0 | 0 | 0 | 16.2516 | 0 | 0 | 88.3359
2047930 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840212/85005 TRAFOSU AYDINLATMA | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:01 | 2022-11-03 10:32 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4931 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 1.1071
1773875 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:06 | 2022-11-03 11:26 | 1.3311 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0.627 | 0 | 17.4372 | 0 | 0 | 0 | 19.7932
5008541 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301649/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 10:10 | 2022-11-03 17:30 | 7.3333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 144.4751 | 0 | 0 | 0 | 78.0927 | 0 | 0 | 222.5678
1773880 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:20 | 2022-11-03 11:00 | 0.66667 | 0 | 3539 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 150.6074 | 0 | 0.8309 | 0 | 68.1569 | 0 | 10.4919 | 230.0871
1773853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430991/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:32 | 2022-11-03 12:25 | 1.8794 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6327 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6451
13052889 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50510/DAH.TR.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:34 | 2022-11-03 11:11 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773854 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114715/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:39 | 2022-11-03 13:49 | 3.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4686 | 0 | 0 | 38.4686
1773882 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175800/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:44 | 2022-11-03 11:17 | 0.54972 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4007 | 0 | 0 | 0 | 1.6712 | 0 | 0 | 9.0719
1773885 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705323/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:53 | 2022-11-03 11:30 | 0.61306 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4126 | 0 | 0 | 0 | 5.5274 | 0 | 0 | 13.94
1773886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:58 | 2022-11-03 10:59 | 0.0175 | 0 | 210 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0.5863 | 0 | 0.1512 | 0.8288 | 0.4043 | 8.5433 | 0 | 10.5139
1773887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15859105/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:07 | 2022-11-03 14:22 | 3.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1307
1773857 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731242/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:10 | 2022-11-03 13:31 | 2.3503 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5067 | 24.3582 | 0 | 0 | 11.2566 | 0 | 0 | 63.1215
1773888 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:11 | 2022-11-03 12:39 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6185 | 0 | 4.473 | 0 | 9.5765 | 0 | 0 | 21.668
5008499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404707/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 11:20 | 2022-11-03 14:00 | 2.6667 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 224.3124 | 0 | 0 | 0 | 112.8194 | 0 | 0 | 337.1318
5008500 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404695/80450 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 11:21 | 2022-11-03 14:01 | 2.6669 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.6638 | 0 | 0.0503 | 0 | 13.3927 | 0 | 0 | 83.1068
1773858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3219547/94428 İ İBRİKTEPE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:34 | 2022-11-03 12:59 | 1.4164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
1773859 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:38 | 2022-11-03 12:22 | 0.72556 | 0 | 84 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9.931 | 2.7959 | 0.0799 | 0 | 6.3529 | 29.4164 | 0 | 48.5761
1773889 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266853/27515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:40 | 2022-11-03 12:32 | 0.87139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2005
1773890 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:48 | 2022-11-03 11:51 | 0.047778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3473 | 0.2367 | 0 | 0 | 2.584
11291327 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 43540/FİDER 8 TM İLE BÜYÜKYONCALI DM 12 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:56 | 2022-11-03 12:08 | 0.2 | 0 | 2295 | 0 | 1 | 2 | 273 | 0 | 0 | 0 | 68.2556 | 0 | 0.0019 | 6.8554 | 40.7474 | 0 | 0 | 115.8603
1773860 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 29244697/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 12:03 | 2022-11-03 15:23 | 3.3358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3607 | 0 | 0 | 0 | 4.2445 | 0 | 0 | 7.6052
1773900 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 12:07 | 2022-11-03 12:08 | 0.011667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0215
1773903 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333803/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 12:24 | 2022-11-03 12:45 | 0.3575 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6624 | 0 | 0.0558 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0.727
1773921 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 12:30 | 2022-11-03 12:37 | 0.1225 | 1 | 364 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.4128 | 7.0752 | 0 | 0 | 0.0548 | 2.412 | 0 | 0 | 9.9548
1773906 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:04 | 2022-11-03 13:29 | 0.4225 | 0 | 513 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 45.0953 | 4.4845 | 0.2788 | 4.8554 | 19.7243 | 0 | 1.8503 | 76.2886
1773927 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658921/73160 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:07 | 2022-11-03 15:10 | 2.0561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6041 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 2.6284
1773907 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765080/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:11 | 2022-11-03 13:19 | 0.12611 | 0 | 497 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9.5567 | 0 | 0.1888 | 0 | 13.354 | 0 | 0 | 23.0995
1773908 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:12 | 2022-11-03 14:31 | 1.3111 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8747 | 0 | 115.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4202
1773928 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:15 | 2022-11-03 13:15 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.0193
1773934 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813229/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:41 | 2022-11-03 18:20 | 4.6525 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.5105 | 0 | 0 | 0 | 39.1108 | 0 | 0 | 120.6213
1773936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435602/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:47 | 2022-11-03 14:59 | 1.1925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338
1773910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15859105/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:03 | 2022-11-03 21:33 | 7.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3672
1773940 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:05 | 2022-11-03 14:05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.0189
1773941 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:06 | 2022-11-03 14:46 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7563 | 0 | 0 | 0.7563
11291328 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330141/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:08 | 2022-11-03 14:21 | 0.21667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0986 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0.3923
1773943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:16 | 2022-11-03 14:16 | 0.0083333 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4788 | 0.0091 | 0.6901 | 0 | 0 | 0 | 2.178
1773913 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709834/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:41 | 2022-11-03 16:07 | 1.4369 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.5564 | 0 | 0 | 0 | 17.4746 | 0 | 0 | 49.031
1773945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:51 | 2022-11-03 15:51 | 1.0003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.3322 | 0 | 0 | 86.0185 | 11.6949 | 2075.0965 | 28.0502 | 2201.1923
1773948 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:16 | 2022-11-03 15:17 | 0.018056 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.4019 | 0 | 0 | 0.7518
1773950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378289/DM10/TR14>>(378289>378290)-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:21 | 2022-11-03 21:00 | 5.6453 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.9716 | 0 | 0 | 0 | 43.4571 | 0 | 0 | 143.4287
1773951 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:36 | 2022-11-03 15:42 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1288 | 0 | 0 | 0.1288
11291362 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330141/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:38 | 2022-11-03 15:48 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.2199 | 0 | 0 | 0.3019
1773952 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:39 | 2022-11-03 15:40 | 0.015278 | 0 | 265 | 19 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8901 | 0.9616 | 0.0125 | 0.0634 | 0.3601 | 0.3575 | 0 | 2.6452
1773956 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:43 | 2022-11-03 15:57 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2577 | 0 | 0 | 0.2577
5008497 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 15:50 | 2022-11-03 17:10 | 1.3333 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 275.9134 | 0 | 0 | 0 | 129.1415 | 0 | 0 | 405.0549
1773957 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:58 | 2022-11-03 16:25 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 | 0 | 0 | 0.4945
1773958 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:05 | 2022-11-03 16:05 | 0.011389 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.3801 | 1.1438 | 0.1947 | 0.009 | 0 | 0.5028 | 0 | 0 | 2.2304
1773959 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:05 | 2022-11-03 16:10 | 0.094167 | 1 | 782 | 1 | 0 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0.4908 | 12.4055 | 0 | 0 | 0.4381 | 7.7186 | 0 | 0 | 21.053
2047931 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:06 | 2022-11-03 17:08 | 1.0406 | 4 | 1421 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 8.4065 | 233.951 | 0 | 1.1492 | 913.6906 | 107.8762 | 596.089 | 0 | 1861.1625
1773963 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:07 | 2022-11-03 17:58 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6093 | 0 | 308.5431 | 0 | 309.1524
1773962 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:09 | 2022-11-03 16:34 | 0.42889 | 0 | 1123 | 0 | 38 | 2 | 143 | 0 | 2 | 0 | 105.6771 | 0 | 4.9801 | 15.9547 | 71.9526 | 0 | 6.7033 | 205.2678
1773964 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:14 | 2022-11-03 16:15 | 0.011389 | 1 | 742 | 2 | 1 | 4 | 151 | 1 | 1 | 0.0547 | 2.5018 | 0.0244 | 0.0002 | 0.2086 | 1.0524 | 0.3236 | 0.0446 | 4.2103
1773919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780534/DM18/TR09 EREN OTEL>>(780534)B.KERESTE | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:17 | 2022-11-03 17:37 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2535 | 10.8737 | 18.7228 | 0 | 53.85
1773920 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14637803/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:26 | 2022-11-03 20:02 | 3.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9301
1773965 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:27 | 2022-11-03 17:12 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7652 | 0 | 0 | 0.7652
1773968 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:34 | 2022-11-03 17:08 | 0.55667 | 0 | 1123 | 0 | 38 | 2 | 143 | 0 | 2 | 0 | 137.235 | 0 | 6.2294 | 20.1306 | 90.5202 | 0 | 7.944 | 262.0592
1773971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491496/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:39 | 2022-11-03 19:14 | 2.5853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4263 | 0 | 0 | 0 | 10.4459 | 0 | 0 | 12.8722
1773973 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:58 | 2022-11-03 16:58 | 0.0052778 | 7 | 3103 | 10 | 24 | 31 | 571 | 7 | 0 | 0.3343 | 12.5904 | 0.5096 | 0.1065 | 10.6844 | 7.447 | 106.6586 | 0 | 138.3308
1773979 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:12 | 2022-11-03 17:17 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0 | 0 | 0.0674
1773985 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893534/OVACIK DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:14 | 2022-11-03 18:46 | 1.5372 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6841 | 4.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5309
1774002 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:17 | 2022-11-03 18:07 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8382 | 0 | 0 | 0.8382
1773987 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433945/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:27 | 2022-11-03 18:50 | 1.3858 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4662 | 0 | 0.126 | 0 | 7.7127 | 0 | 0 | 18.3049
1773988 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835225/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 C- CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:54 | 2022-11-03 18:09 | 0.24417 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6758 | 0 | 0 | 0 | 0.3977 | 0 | 0 | 3.0735
1774004 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174807/B ÇIKIŞI-CUMHURİYET CAD. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:55 | 2022-11-03 19:42 | 1.7867 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7742 | 0 | 0 | 0 | 1.7101 | 0 | 0 | 15.4843
1774005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491536/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:57 | 2022-11-03 19:53 | 1.9333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2036 | 0 | 0 | 0 | 6.3099 | 0 | 0 | 12.5135
2047932 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487210/Uzk. B-HASANPINAR YOLU HAVAİ HAT | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 18:06 | 2022-11-03 18:16 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6664 | 0 | 1.6298 | 5.2962
1774011 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611385/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 18:18 | 2022-11-03 19:40 | 1.3697 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4427 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 4.7297
1773990 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781266/DTR(31208)->> (781266) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 18:27 | 2022-11-03 18:41 | 0.23667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5117 | 0 | 0 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 7.1699
1774013 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433745/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 18:43 | 2022-11-03 20:04 | 1.3458 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29.1667 | 0 | 0.1945 | 0 | 9.856 | 0 | 1.4774 | 40.6946
1774015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430203/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 19:00 | 2022-11-03 21:24 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9087
1774017 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 18790/18790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 19:36 | 2022-11-03 20:14 | 0.63361 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5769 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0 | 9.6225
1773993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610162/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 19:50 | 2022-11-03 20:58 | 1.1308 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9198 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 3.9374
1774021 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 378289/DM6/12-1 DOYSN ALN->>(787734) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 20:06 | 2022-11-03 22:26 | 2.3289 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.7261 | 0 | 0 | 0 | 8.9154 | 0 | 0 | 84.6415
1773999 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111517/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 20:41 | 2022-11-03 21:47 | 1.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2264 | 0 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 0.5811
11291393 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 21:00 | 2022-11-03 21:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 | 0 | 42.6828 | 0 | 42.7723
1774042 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102812/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 22:59 | 2022-11-03 23:32 | 0.55111 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 50.1588 | 0 | 0 | 0 | 12.4804 | 0 | 0 | 62.6392
1774044 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172989/A ÇIKIŞI-ATATÜRK CAD. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 00:14 | 2022-11-04 00:50 | 0.60444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7822 | 0 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0 | 0.8619
1774029 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 01:30 | 2022-11-04 02:01 | 0.5125 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2174 | 0 | 0 | 45.5372 | 1.3933 | 0 | 0 | 61.1479
1774030 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360071/DTR5/18-1 ->> (360071) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 01:35 | 2022-11-04 02:13 | 0.63167 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3433 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 12.8235
2047935 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90542/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 02:16 | 2022-11-04 02:32 | 0.26694 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5103 | 0 | 0 | 0 | 2.4821 | 0 | 0 | 10.9924
1774033 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 02:17 | 2022-11-04 02:18 | 0.023333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.784 | 0 | 0.9538 | 0 | 0 | 0 | 1.7623
11291398 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85007/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 03:01 | 2022-11-04 03:06 | 0.083333 | 0 | 1015 | 0 | 4 | 1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 17.463 | 0 | 0.0959 | 1.4375 | 10.9189 | 0 | 0.4185 | 30.3338
1774037 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859222/GÜMRÜK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 06:17 | 2022-11-04 06:38 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7304 | 0 | 70.7304
1774040 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:02 | 2022-11-04 08:18 | 0.25889 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2115 | 0 | 9.1384 | 0 | 11.1144 | 0 | 0 | 0 | 20.4643
1774062 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:07 | 2022-11-04 08:32 | 0.4225 | 0 | 3728 | 0 | 0 | 5 | 413 | 2 | 1 | 0 | 285.4099 | 0 | 0 | 32.2065 | 115.0851 | 68.816 | 1.0194 | 502.5369
1774066 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306116/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:21 | 2022-11-04 09:34 | 1.2153 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.124 | 0 | 0.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5984
1774048 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817633/BARAJ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:28 | 2022-11-04 10:30 | 2.0258 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.513 | 0 | 394.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.6467
1774068 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:41 | 2022-11-04 08:47 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2869 | 0 | 81.4999 | 0 | 81.7868
1774050 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:43 | 2022-11-04 09:40 | 0.95 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.3899 | 0 | 0 | 16.4952 | 0.9867 | 16.2858 | 0 | 61.1576
1774106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:50 | 2022-11-04 11:21 | 2.5089 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 3.6443 | 60.6897 | 0 | 0 | 103.5516 | 246.368 | 1231.4919 | 0 | 1645.7455
5008542 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-04 18:01 | 9.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6257
3018472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-04 18:30 | 9.5 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16.3231 | 45.4923 | 16.3285 | 2.3575 | 679.2376 | 23.2123 | 0 | 0 | 782.9513
3018486 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-04 15:36 | 6.6 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7104 | 176.9492 | 85.8581 | 76.002 | 47.4988 | 0 | 0 | 402.0185
3018485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87785/Uzk. KURDUKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:01 | 2022-11-04 13:11 | 4.1667 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 113.9453 | 0 | 0.2043 | 0 | 33.6536 | 0 | 0 | 147.8032
3018470 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862011/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:01 | 2022-11-04 12:51 | 3.8333 | 8 | 2140 | 18 | 10 | 14 | 297 | 6 | 0 | 59.6268 | 1456.9622 | 1908.8157 | 10.4959 | 930.1305 | 874.4686 | 4920.3472 | 0 | 10160.8469
3018468 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:07 | 2022-11-04 16:29 | 7.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6245
3018467 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710204/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:07 | 2022-11-04 17:47 | 8.6667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 283.1927 | 0 | 0 | 0 | 113.5523 | 0 | 0 | 396.745
1774074 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:09 | 2022-11-04 09:10 | 0.016389 | 1 | 633 | 4 | 19 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0.0447 | 1.9036 | 0.3832 | 0.0654 | 0 | 1.0241 | 0.6306 | 0 | 4.0516
1774051 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888850/VİZE HAVZA FİDER 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:14 | 2022-11-04 10:04 | 0.83389 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.9809 | 0 | 0 | 0 | 25.6523 | 0 | 0 | 76.6332
5008544 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:21 | 2022-11-04 12:21 | 3 | 0 | 445 | 0 | 1 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 156.4578 | 0 | 0.7097 | 0 | 430.5371 | 0 | 0 | 587.7046
3018471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440165/93222 K LALACIK TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:30 | 2022-11-04 15:10 | 5.6667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.6934 | 0 | 0 | 0 | 9.6171 | 0 | 0 | 40.3105
3018487 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:31 | 2022-11-04 17:31 | 8 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 300.5892 | 0 | 0 | 0 | 180.7413 | 0 | 0 | 481.3305
1774080 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:33 | 2022-11-04 09:33 | 0.0080556 | 4 | 1421 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1275 | 3.5512 | 0 | 0.0208 | 16.755 | 1.9293 | 11.507 | 0 | 33.8908
1774082 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:34 | 2022-11-04 09:40 | 0.099722 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 14.1469 | 0.5453 | 0 | 0 | 17.9072
1774086 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:49 | 2022-11-04 09:50 | 0.013889 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0.2243 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 1.5745
3018469 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002-Hvs.TR-13 NOLU DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 10:01 | 2022-11-04 12:46 | 2.75 | 0 | 2201 | 0 | 8 | 2 | 411 | 1 | 0 | 0 | 1329.8928 | 0 | 4.0642 | 9.9032 | 791.8929 | 1367.2114 | 0 | 3502.9645
1774090 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:03 | 2022-11-04 10:35 | 0.52778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4312 | 0 | 18.6489 | 0 | 0 | 0 | 20.0801
1774089 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:06 | 2022-11-04 10:06 | 0.0080556 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6157 | 0 | 0.8171 | 0 | 0 | 0 | 1.4328
1774091 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:08 | 2022-11-04 11:43 | 1.5761 | 2 | 930 | 8 | 2 | 5 | 130 | 2 | 1 | 9.0961 | 321.0674 | 76.3609 | 1.2243 | 71.5549 | 165.4826 | 39.0826 | 4.6791 | 688.5479
5008529 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453658/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 10:28 | 2022-11-04 17:28 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9743 | 0 | 0 | 0 | 10.1902 | 0 | 0 | 57.1645
1774094 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:50 | 2022-11-04 11:47 | 0.95 | 1 | 258 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 30.6883 | 52.827 | 0 | 0 | 10.5249 | 24.1299 | 0 | 0 | 118.1701
1774095 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:59 | 2022-11-04 11:59 | 0.99722 | 0 | 671 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 129.8032 | 1.0358 | 8.3369 | 588.3323 | 50.9573 | 4.857 | 0 | 783.3225
1774096 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703624/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:59 | 2022-11-04 11:26 | 0.45194 | 0 | 2299 | 0 | 8 | 2 | 903 | 1 | 13 | 0 | 271.2701 | 0 | 0.4201 | 120.5448 | 420.344 | 62.3062 | 42.3529 | 917.2381
1774097 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:06 | 2022-11-04 12:40 | 1.5697 | 0 | 15 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.6242 | 0 | 14.5184 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 27.8288
1774099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:11 | 2022-11-04 11:14 | 0.046667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 3.1797 | 0 | 0 | 0 | 1.8176 | 32.9012 | 0 | 37.8985
1774057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439143/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:14 | 2022-11-04 12:18 | 1.0658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026
1774101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:21 | 2022-11-04 12:36 | 1.2528 | 0 | 933 | 0 | 6 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 227.6211 | 0 | 1.8834 | 4.8474 | 113.2392 | 0 | 0 | 347.5911
1774102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:21 | 2022-11-04 11:49 | 0.46722 | 0 | 3414 | 0 | 0 | 4 | 554 | 0 | 1 | 0 | 312.4644 | 0 | 0 | 57.7581 | 261.4058 | 0 | 0.8419 | 632.4702
1774105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267852/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:24 | 2022-11-04 14:59 | 3.585 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7993 | 0 | 0 | 0 | 0.9759 | 0 | 0 | 9.7752
1774104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:28 | 2022-11-04 12:37 | 1.1539 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.2509 | 0 | 4.2751 | 0.0151 | 164.1941 | 3.7957 | 170.0215 | 0 | 342.5524
11291443 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331050/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:30 | 2022-11-04 11:36 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.1256
1774107 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12696/12696 NOLU HURDACILAR DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:33 | 2022-11-04 11:40 | 0.12083 | 0 | 2298 | 0 | 8 | 2 | 908 | 1 | 13 | 0 | 64.5319 | 0 | 0.1225 | 37.746 | 100.0429 | 15.3801 | 11.6822 | 229.5056
1774058 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5500654/TR-143 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:50 | 2022-11-04 12:21 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8948 | 0 | 0 | 6.8948
1774112 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:59 | 2022-11-04 12:10 | 0.19417 | 0 | 4492 | 0 | 2 | 8 | 490 | 10 | 2 | 0 | 172.2293 | 0 | 0.204 | 22.9936 | 99.7726 | 395.6904 | 2.7978 | 693.6877
1774115 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 12:14 | 2022-11-04 12:16 | 0.038611 | 0 | 1725 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.3874 | 0.0149 | 0.0102 | 0.5334 | 0.2695 | 0 | 0 | 4.2154
1774119 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 12:27 | 2022-11-04 12:48 | 0.35306 | 0 | 671 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 44.7368 | 0.3703 | 2.9802 | 208.8977 | 17.5175 | 1.7552 | 0 | 276.2577
1774120 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42146/42145 NOLU DM / TUANA OTEL (42146) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 12:40 | 2022-11-04 13:47 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1743 | 0 | 0 | 0.1743
1774123 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:04 | 2022-11-04 14:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.4883 | 0 | 777.4883
1774128 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:17 | 2022-11-04 13:17 | 0.0086111 | 0 | 248 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 0.0235 | 0 | 0.0109 | 0.226 | 109.1244 | 0 | 110.0208
1774130 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103397/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:26 | 2022-11-04 15:34 | 2.14 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.5311 | 0 | 0 | 0 | 13.6153 | 0 | 0 | 54.1464
11291421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 95001/92850 K GÖKÇETP KÖK SAZLIDERE KÖY - SHL | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:42 | 2022-11-04 13:57 | 0.25 | 20 | 344 | 1 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 8.5997 | 14.3471 | 2.727 | 0 | 3.5014 | 4.5927 | 0 | 0 | 33.7679
1774131 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:42 | 2022-11-04 13:43 | 0.0125 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 1.0258 | 0 | 0.2819 | 3.0717
1774144 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33028/TR26 VELİMEŞE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 14:07 | 2022-11-04 22:27 | 8.3258 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 358.5651 | 0 | 4.0622 | 0 | 406.8085 | 0 | 0 | 769.4358
11291435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12915097/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 14:15 | 2022-11-04 15:29 | 1.2336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3177
11291433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441392/94516 İ KUMDERE TR3 TRF GENEL BAKIM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 14:20 | 2022-11-04 14:42 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0477
1774138 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803608/DANİŞMENT ÖZEL MÜŞTERLR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:06 | 2022-11-04 15:12 | 0.10167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0.2001
1774167 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410509/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:22 | 2022-11-04 18:23 | 3.0197 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 3.0933 | 0 | 5.9901 | 0 | 0 | 9.2504
1774166 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:29 | 2022-11-04 15:36 | 0.11972 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 25.5044 | 0.2099 | 0 | 0 | 12.9622 | 122.3123 | 0 | 160.9888
1774152 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772346/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:36 | 2022-11-04 16:15 | 0.65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | 0 | 0 | 0 | 4.1994 | 0 | 0 | 7.1892
1774170 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115215/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:43 | 2022-11-04 21:35 | 5.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4618
1774168 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756715/KANATÇI HAYDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:44 | 2022-11-04 16:17 | 0.55694 | 0 | 706 | 0 | 3 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 48.6397 | 0 | 0.2784 | 0 | 110.705 | 0 | 0 | 159.6231
2047938 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859830/DM2 ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:08 | 2022-11-04 16:10 | 0.031389 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.6449 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0.815
1774174 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 201976/21020 D ÇIKIŞ KEBİR CAMİİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:24 | 2022-11-04 17:04 | 0.66194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807
1774158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377330/MİLENYUM -->> 373558 DİREK AG ÇIKIŞ - A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:28 | 2022-11-04 21:08 | 4.6733 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.4873 | 0 | 0 | 0 | 43.6589 | 0 | 0 | 86.1462
1774156 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409782/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:33 | 2022-11-04 17:35 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6075
1774160 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:44 | 2022-11-04 18:13 | 1.4858 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.7311 | 0 | 0 | 0 | 13.8391 | 0 | 0 | 75.5702
1774159 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 708641/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:50 | 2022-11-04 20:55 | 4.08 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.4603 | 0 | 0 | 0 | 7.4072 | 0 | 0 | 102.8675
1774183 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 118400/27815 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 17:06 | 2022-11-04 20:23 | 3.2775 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 4.5585 | 0 | 0 | 7.7455
2047937 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490139/Uzk. A-RAVALI FIRIN | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 17:42 | 2022-11-04 18:01 | 0.31667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9532 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.9539
1774202 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723497/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 17:57 | 2022-11-04 18:56 | 0.98417 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8124 | 0 | 0 | 0 | 3.2921 | 0 | 0 | 10.1045
1774203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300743/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 17:59 | 2022-11-04 18:34 | 0.58556 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36.5396 | 0 | 0 | 0 | 28.887 | 0 | 0 | 65.4266
1774207 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796284/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:20 | 2022-11-04 19:00 | 0.67194 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 24.6652 | 0 | 1.9154 | 0 | 49.9963 | 6.0457 | 35.4772 | 0 | 118.0998
1774190 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101887/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:27 | 2022-11-04 19:20 | 0.88972 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8127 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 14.2207
1774191 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:37 | 2022-11-04 19:53 | 1.2617 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4928
1774209 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144470/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI TARAF KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:46 | 2022-11-04 19:45 | 0.98306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4834 | 0 | 0 | 0 | 0.2297 | 0 | 0 | 0.7131
11291459 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454935/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:46 | 2022-11-04 19:00 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2014
1774192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300743/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:49 | 2022-11-05 00:51 | 6.0353 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 333.6032 | 0 | 0 | 0 | 218.512 | 0 | 0 | 552.1152
1774193 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437154/92222 K MÜSELLİM Ç TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 19:28 | 2022-11-04 19:55 | 0.44694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3637 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 | 0 | 0 | 0.4229
1774225 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233232/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 21:46 | 2022-11-04 22:00 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4257
1774231 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 00:20 | 2022-11-05 00:20 | 0.0083333 | 6 | 1047 | 37 | 120 | 12 | 240 | 1 | 1 | 0.6843 | 3.4143 | 1.8297 | 0.2724 | 2.4959 | 1.1553 | 0.0165 | 0.1348 | 10.0032
2047961 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310890/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 00:53 | 2022-11-05 10:41 | 9.8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 178.5689 | 0 | 0 | 0 | 195.5158 | 0 | 0 | 374.0847
1774242 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 02:39 | 2022-11-05 04:31 | 1.8694 | 0 | 735 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140.0656 | 0 | 0 | 85.3213 | 15.3867 | 0 | 0 | 240.7736
1774240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128224/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 02:51 | 2022-11-05 03:17 | 0.4325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 2.2897
1774261 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12122/10500 TEİAŞ PB3- DUMANSIZ 2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 02:59 | 2022-11-05 03:12 | 0.22361 | 0 | 1817 | 2 | 4 | 45 | 288 | 12 | 9 | 0 | 69.733 | 1.8915 | 0.2054 | 115.8574 | 53.4182 | 742.5888 | 9.2977 | 992.992
10003981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782446/DM7/TR66.1 ÖZSÜT>>(782446)SANTRAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 03:01 | 2022-11-05 05:27 | 2.4486 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 403.0695 | 0 | 0 | 0 | 257.9413 | 0 | 0 | 661.0108
1774273 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 06:32 | 2022-11-05 06:38 | 0.091944 | 0 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5 | 1 | 0 | 37.9484 | 0 | 0 | 0 | 18.6274 | 50.4254 | 1.0104 | 108.0116
1774275 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:10 | 2022-11-05 10:37 | 3.4439 | 2 | 208 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 2.9898 | 101.1887 | 41.9599 | 7.1072 | 14.9052 | 44.0152 | 0 | 0 | 212.166
1774247 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701302/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:40 | 2022-11-05 09:42 | 2.0408 | 2 | 1828 | 2 | 15 | 11 | 241 | 0 | 1 | 10.3767 | 473.3583 | 2.2539 | 12.6712 | 292.2656 | 268.9279 | 0 | 2.263 | 1062.1166
1774276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:51 | 2022-11-05 11:28 | 3.6222 | 0 | 250 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 187.2098 | 63.5592 | 0 | 57.3584 | 83.1922 | 0 | 0 | 391.3196
1774248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432665/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:52 | 2022-11-05 09:22 | 1.5031 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8138
1774278 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:58 | 2022-11-05 08:05 | 0.11889 | 0 | 1125 | 0 | 38 | 2 | 143 | 0 | 2 | 0 | 23.4097 | 0 | 1.4507 | 3.9224 | 15.5814 | 0 | 1.7099 | 46.0741
1774277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:58 | 2022-11-05 10:05 | 2.1228 | 1 | 936 | 41 | 17 | 11 | 100 | 0 | 1 | 80.0347 | 361.9712 | 604.0233 | 12.9556 | 215.9291 | 94.8323 | 0 | 2.5134 | 1372.2596
1774279 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:59 | 2022-11-05 08:09 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1716 | 0 | 0 | 2.1716
1774250 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:00 | 2022-11-05 09:23 | 1.3892 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11.6623 | 0 | 23.6235 | 0 | 23.7638 | 386.9671 | 0 | 446.0167
1774284 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:01 | 2022-11-05 09:59 | 1.9644 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3.7912 | 11.9435 | 0 | 0 | 37.3264 | 9.7136 | 0 | 0 | 62.7747
1774285 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:05 | 2022-11-05 08:05 | 0.0075 | 2 | 1176 | 28 | 14 | 8 | 263 | 1 | 0 | 0.491 | 2.9003 | 3.1785 | 0.1217 | 0.2416 | 1.6307 | 0.0548 | 0 | 8.6186
1774252 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755536/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:06 | 2022-11-05 13:27 | 5.3544 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0605 | 24.1899 | 0.814 | 0 | 37.8419 | 0 | 0 | 83.9063
1774288 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:06 | 2022-11-05 08:40 | 0.56944 | 0 | 397 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 41.8423 | 0 | 0.1742 | 5.3165 | 37.3184 | 0 | 0 | 84.6514
1774293 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:14 | 2022-11-05 08:35 | 0.34139 | 0 | 225 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16.1081 | 0 | 0 | 0 | 5.6453 | 0 | 0 | 21.7534
1774294 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88100/80620-Edr.01TR-18 DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:15 | 2022-11-05 10:09 | 1.8969 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0 | 39.5822
1774296 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 89345/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:17 | 2022-11-05 16:37 | 8.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9764 | 0 | 0 | 0 | 218.9764
1774297 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50230/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:18 | 2022-11-05 09:27 | 1.1556 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.1795 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 0 | 47.6153
1774298 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:24 | 2022-11-05 08:25 | 0.013611 | 2 | 991 | 7 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.3763 | 2.8452 | 0.4507 | 0.0877 | 0.7606 | 1.1009 | 0.4163 | 0 | 6.0377
1774300 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730049/A ÇIKIŞI-YUKARI ÇIKIŞ ÇEŞME TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:33 | 2022-11-05 08:48 | 0.24278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8315 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0 | 0.8559
1774303 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:38 | 2022-11-05 10:52 | 2.2375 | 1 | 330 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 0.5116 | 99.9452 | 1.8179 | 0.0742 | 40.622 | 45.9459 | 63.2307 | 0 | 252.1475
1774301 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:38 | 2022-11-05 08:44 | 0.087778 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.8311 | 0.0964 | 0 | 0.6305 | 0.5945 | 0 | 0 | 3.1525
1774306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:39 | 2022-11-05 12:13 | 3.5728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.2919 | 0 | 9.7385 | 0 | 0 | 0 | 529.0304
1774302 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:40 | 2022-11-05 08:40 | 0.013611 | 0 | 759 | 16 | 12 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 2.7083 | 0.0664 | 0.0873 | 0.9345 | 0 | 0 | 5.758
1774304 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:42 | 2022-11-05 09:40 | 0.96528 | 0 | 759 | 16 | 12 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 123.0131 | 155.0713 | 3.7961 | 5.2094 | 58.5457 | 0 | 0 | 345.6356
1774307 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:48 | 2022-11-05 08:48 | 0.011111 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.3207 | 0.965 | 0.215 | 0.01 | 0 | 0.4209 | 0 | 0 | 1.9316
3018488 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710204/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:01 | 2022-11-05 17:31 | 8.5 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 269.9197 | 0 | 0 | 0 | 98.3207 | 0 | 0 | 368.2404
5008533 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:01 | 2022-11-05 18:19 | 9.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7027
5008545 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:02 | 2022-11-05 17:17 | 8.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128
1774311 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:02 | 2022-11-05 09:02 | 0.0125 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0.74
1774316 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:18 | 2022-11-05 09:57 | 0.65194 | 1 | 200 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3.2156 | 16.4698 | 58.5316 | 0 | 0 | 11.3152 | 0 | 0 | 89.5322
5008546 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:23 | 2022-11-05 17:24 | 8.0167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.8773 | 0 | 0 | 0 | 81.629 | 0 | 0 | 184.5063
1774318 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784992/VOSB1B.KŞK3>>(784992)ÖZAK DEPO/AKBEN/HFE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:28 | 2022-11-05 09:35 | 0.12333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.81 | 0 | 381.81
3018473 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:31 | 2022-11-05 17:41 | 8.1667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 301.3454 | 0 | 0 | 0 | 162.6558 | 0 | 0 | 464.0012
3018489 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102194/17360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:31 | 2022-11-05 13:13 | 3.7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.8805 | 0 | 0 | 0 | 73.888 | 0 | 0 | 140.7685
1774326 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:51 | 2022-11-05 10:13 | 0.36556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3175 | 0 | 3.5001 | 0 | 0 | 0 | 12.8176
11291523 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733514/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:55 | 2022-11-05 17:55 | 8 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 150.2809 | 0 | 0.4395 | 0 | 73.9695 | 0 | 0 | 224.6899
1774329 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731064/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:59 | 2022-11-05 10:26 | 0.44944 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4809 | 0 | 0.6265 | 0 | 2.4377 | 0 | 0 | 7.5451
1774343 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755438/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:15 | 2022-11-05 10:53 | 0.62972 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2743 | 0 | 9.6359 | 0.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9495
1774345 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708570/OPET ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:15 | 2022-11-05 13:10 | 2.9186 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7518 | 0 | 0 | 20.7112 | 1.8773 | 0 | 0 | 42.3403
1774335 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:21 | 2022-11-05 10:31 | 0.16944 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.4422 | 0 | 0 | 0 | 3.8828 | 0 | 0 | 13.325
1774338 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:27 | 2022-11-05 10:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1774362 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:46 | 2022-11-05 10:47 | 0.01 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.8282 | 0 | 0 | 0.0063 | 0.4193 | 0 | 0 | 2.2538
1774364 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:58 | 2022-11-05 11:28 | 0.50333 | 0 | 377 | 0 | 3 | 1 | 93 | 0 | 2 | 0 | 31.5135 | 0 | 0.8966 | 20.0085 | 23.8537 | 0 | 1.561 | 77.8333
1774365 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:00 | 2022-11-05 11:09 | 0.13722 | 0 | 824 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8.4287 | 0 | 0.1427 | 0 | 3.058 | 0 | 0.3768 | 12.0062
1774370 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852310/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:07 | 2022-11-05 13:27 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5254 | 1.9033 | 0 | 0 | 56.4287
1774368 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:12 | 2022-11-05 11:19 | 0.12056 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1115 | 0 | 0 | 15.6309 | 0.629 | 0 | 0 | 20.3714
1774349 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95742/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:17 | 2022-11-05 12:07 | 0.83528 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7855 | 0 | 0.2162 | 0 | 2.8747 | 0 | 0 | 4.8764
1774373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:32 | 2022-11-05 11:33 | 0.012778 | 0 | 265 | 19 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9028 | 1.0716 | 0.0119 | 0.052 | 0.3736 | 0.3863 | 0 | 2.7982
1774351 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374668/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374668) AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:38 | 2022-11-05 12:47 | 1.1447 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8439 | 0 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | 8.1065
1774355 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 314242/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:47 | 2022-11-05 21:02 | 9.2544 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 497.1154 | 0 | 0 | 0 | 181.0983 | 0 | 0 | 678.2137
1774380 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:57 | 2022-11-05 11:57 | 0.0083333 | 0 | 315 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1.1887 | 0.04 | 0.0036 | 0.6035 | 0.7633 | 0.3006 | 0 | 2.8997
1774381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775117/(775117)TESKİ DTR/ÇİM TESİSİ DTR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:58 | 2022-11-05 13:56 | 1.9742 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142.5107 | 1.0358 | 1.4198 | 0 | 1.2695 | 4.6395 | 0 | 0 | 150.8753
2047964 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575235/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 12:16 | 2022-11-05 12:31 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9803
1774383 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576937/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 12:35 | 2022-11-05 13:49 | 1.2294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794
1774385 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755729/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 12:40 | 2022-11-05 13:01 | 0.35139 | 2 | 2689 | 0 | 10 | 2 | 507 | 1 | 3 | 0.2091 | 172.0988 | 0 | 0.7923 | 4.5061 | 131.834 | 24.8878 | 11.9414 | 346.2695
1774391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 12:48 | 2022-11-05 12:55 | 0.12333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 0 | 15.8163 | 0.6239 | 0 | 0 | 20.5269
1774394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 13:00 | 2022-11-05 13:32 | 0.52556 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 37.0237 | 0 | 0 | 0 | 10.3442 | 0 | 3.5788 | 50.9467
11291546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760430/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 13:00 | 2022-11-05 13:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7565 | 0.3834 | 0 | 0 | 48.1399
1774395 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25915/25915 NOLU TRAFOKOZYÖRÜK TR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 13:02 | 2022-11-05 14:01 | 0.98972 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.3416 | 0 | 2.7771 | 0 | 11.4972 | 0 | 0 | 43.6159
1774401 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881605/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 13:37 | 2022-11-05 15:50 | 2.2236 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.2122 | 0 | 0 | 0 | 23.4782 | 0 | 0 | 85.6904
2047962 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15253809/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:01 | 2022-11-05 14:31 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9367
2047965 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 405740/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:07 | 2022-11-05 14:40 | 0.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4826 | 0 | 0 | 0 | 0.6132 | 0 | 0 | 2.0958
1774399 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:15 | 2022-11-05 14:18 | 0.059444 | 0 | 527 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7.0249 | 0 | 0.9613 | 0 | 3.6789 | 0 | 0 | 11.6651
1774400 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852301/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:20 | 2022-11-05 17:54 | 3.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2216 | 2.7822 | 0 | 0 | 81.0038
1774407 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846838/86025 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:28 | 2022-11-05 15:19 | 0.855 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.2552 | 0 | 0 | 0 | 3.6665 | 0 | 0 | 22.9217
1774422 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:36 | 2022-11-05 14:56 | 0.34 | 0 | 527 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 35.1215 | 0 | 4.8066 | 0 | 18.3953 | 0 | 0 | 58.3234
1774423 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:36 | 2022-11-05 14:40 | 0.06 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0.052 | 0 | 0.378 | 0.3991 | 0 | 0 | 1.9585
1774408 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765034/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:45 | 2022-11-05 15:03 | 0.29222 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 0 | 0.0138 | 0 | 1.7433 | 0 | 0 | 3.7932
1774425 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 571689/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:50 | 2022-11-05 18:44 | 3.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3489
1774424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:51 | 2022-11-05 15:09 | 0.30222 | 1 | 364 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1.1005 | 18.8643 | 0 | 0 | 0.117 | 5.2472 | 0 | 0 | 25.329
1774409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 416701/83050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:01 | 2022-11-05 17:41 | 2.6686 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9494 | 0 | 0 | 0 | 1.9424 | 0 | 0 | 17.8918
1774428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377940/DM10-TR34>>(377940-1-2)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:16 | 2022-11-05 16:49 | 1.5439 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4896 | 0 | 0 | 0 | 5.9909 | 0 | 0 | 27.4805
1774426 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:23 | 2022-11-05 15:26 | 0.053889 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.343 | 0 | 0 | 0 | 2.6405 | 0 | 0 | 12.9835
1774429 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:29 | 2022-11-05 15:30 | 0.011944 | 4 | 997 | 13 | 14 | 17 | 250 | 1 | 0 | 0.4503 | 2.5842 | 0.1447 | 0.265 | 0.5864 | 1.4986 | 0.018 | 0 | 5.5472
1774431 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:45 | 2022-11-05 15:49 | 0.070833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5597 | 0 | 0 | 9.2534 | 0.3715 | 0 | 0 | 12.1846
1774432 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:56 | 2022-11-05 15:56 | 0.0080556 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8568 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.8992
1774435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:26 | 2022-11-05 16:55 | 0.48972 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 104.955 | 0 | 0 | 0 | 26.4026 | 0 | 0 | 131.3576
1774415 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27520/27520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:30 | 2022-11-05 17:57 | 1.4444 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8804 | 0 | 0 | 0 | 4.9119 | 0 | 0 | 26.7923
1774441 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:38 | 2022-11-05 17:46 | 1.1361 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 6.0823
1774439 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:38 | 2022-11-05 17:11 | 0.55333 | 4 | 325 | 1 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 3.0654 | 39.0464 | 0.9706 | 0 | 15.5207 | 18.894 | 0 | 0 | 77.4971
1774438 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:40 | 2022-11-05 16:49 | 0.16111 | 2 | 665 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0.5901 | 12.3465 | 0 | 0 | 3.7374 | 3.9022 | 0 | 0 | 20.5762
1774442 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:49 | 2022-11-05 16:50 | 0.013333 | 5 | 1421 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1304 | 3.4569 | 0 | 0.0175 | 10.4823 | 1.5604 | 4.2539 | 0 | 19.9014
1774443 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:51 | 2022-11-05 16:54 | 0.044167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0 | 0 | 5.4261 | 0.2228 | 0 | 0 | 7.2074
1774418 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28245806/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:55 | 2022-11-05 19:39 | 2.7283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0621 | 0 | 0 | 0 | 8.3547 | 0 | 0 | 22.4168
1774449 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 789387/DTR-2 İĞNELER ->> (789387) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:10 | 2022-11-06 00:08 | 6.9633 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 11.1703 | 0 | 0 | 39.6603
1774450 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117247/27814 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:18 | 2022-11-05 18:32 | 1.2322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0949 | 0 | 0 | 0 | 0.4546 | 0 | 0 | 1.5495
1774452 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107784/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:20 | 2022-11-05 19:05 | 1.7442 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4364 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 7.5614
1774462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249061/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:32 | 2022-11-05 20:58 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4172 | 0 | 0 | 8.4172
1774463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14316240/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:34 | 2022-11-05 18:51 | 1.2844 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2079 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 5.8539
1774453 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:34 | 2022-11-05 17:35 | 0.0125 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.6583 | 0 | 0 | 0.0496 | 0.2475 | 0.1285 | 0.0531 | 1.137
3018492 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 17:37 | 2022-11-05 18:37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5805 | 0 | 539.9216 | 0 | 4642.8654 | 0 | 5183.3675
1774457 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:45 | 2022-11-05 17:45 | 0.0069444 | 0 | 604 | 0 | 6 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 2.7547 | 0 | 0.0452 | 0 | 1.1209 | 0.2512 | 0 | 4.172
1774469 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825463/Uzk. C-2-04 MİMOZA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 18:34 | 2022-11-05 19:32 | 0.96667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7247
1774476 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1014552/27520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 19:37 | 2022-11-05 21:55 | 2.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0413
1774491 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 19:53 | 2022-11-05 19:59 | 0.10167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3398 | 0 | 0 | 0 | 0.2909 | 0 | 0 | 2.6307
1774492 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786122/V.MEŞE DM10->>(786122)TOKİ DTR+DM14 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 19:53 | 2022-11-05 20:52 | 0.98139 | 0 | 510 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 143.43 | 0 | 0 | 5.8241 | 19.5166 | 0 | 0 | 168.7707
13052968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52351/52351 TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 20:15 | 2022-11-05 20:30 | 0.25 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.1528 | 0 | 0 | 0 | 3.4743 | 0 | 0 | 12.6271
1774495 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 20:20 | 2022-11-05 20:21 | 0.016389 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3774 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 0.4217
1774501 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 33036/VELİMEŞE DM30(33036) TRAFO ODASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 21:21 | 2022-11-06 00:53 | 3.5375 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.7803 | 0 | 1.5619 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 58.9089
1774500 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 330226/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 21:27 | 2022-11-05 22:20 | 0.88333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8282 | 0 | 0 | 0 | 0.5868 | 0 | 0 | 12.415
1774505 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430993/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 00:09 | 2022-11-06 01:37 | 1.4661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412
1774513 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 06:16 | 2022-11-06 06:41 | 0.40861 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4.739 | 17.603 | 0 | 0.0501 | 5.7625 | 5.512 | 0 | 0 | 33.6666
1774515 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 07:20 | 2022-11-06 10:45 | 3.4203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.512
1774516 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 07:48 | 2022-11-06 07:52 | 0.078333 | 0 | 1125 | 0 | 38 | 2 | 143 | 0 | 2 | 0 | 15.3577 | 0 | 0.9404 | 2.1651 | 8.9088 | 0 | 0.4342 | 27.8062
2047958 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369765/DTR-2 İĞNELER ->> (369765) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:09 | 2022-11-06 09:09 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3119
1774518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747331/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:15 | 2022-11-06 08:15 | 0.0075 | 3 | 7478 | 16 | 9 | 21 | 671 | 7 | 1 | 0.0185 | 8.7669 | 1.181 | 0.0225 | 2.864 | 6.4292 | 22.2389 | 0.0709 | 41.5919
1774529 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701541/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:19 | 2022-11-06 08:45 | 0.42667 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 19.8213 | 0 | 0 | 0 | 27.644 | 0 | 0 | 47.4653
1774530 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362262/AG ÇIK ŞALTERİ B DİREK CBS:362262 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:27 | 2022-11-06 09:20 | 0.88083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0 | 0 | 1.2578
1774520 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:36 | 2022-11-06 08:51 | 0.24472 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.6233 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.9885 | 0 | 0 | 7.612
1774541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:39 | 2022-11-06 08:44 | 0.081944 | 1 | 485 | 2 | 14 | 4 | 150 | 0 | 1 | 0.1084 | 6.653 | 0.0891 | 0.4949 | 1.15 | 5.2436 | 0 | 0.032 | 13.771
1774531 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:41 | 2022-11-06 09:54 | 1.2236 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.1807 | 0 | 0.6795 | 0 | 24.2634 | 0 | 0 | 74.1236
1774542 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:47 | 2022-11-06 08:53 | 0.10028 | 1 | 535 | 14 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.4168 | 5.3966 | 8.6908 | 0 | 0 | 2.9798 | 0 | 0 | 17.484
1774544 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:53 | 2022-11-06 10:03 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.2331 | 2.466 | 948.4799 | 0 | 1321.179
1774545 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:57 | 2022-11-06 09:03 | 0.097222 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.4057 | 1.6301 | 2.6214 | 0.348 | 0.7049 | 0.7606 | 0 | 0 | 6.4707
5008549 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:00 | 2022-11-06 12:52 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.2962 | 0 | 10045.4702 | 0 | 10671.7664
1774547 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 09:01 | 2022-11-06 09:01 | 0.013056 | 0 | 664 | 5 | 7 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0.2917 | 0.0371 | 1.3368 | 0.6545 | 0 | 0 | 4.4179
3018493 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800396/90832 K TR1/56 San Üstü TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:01 | 2022-11-06 13:22 | 4.35 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.5589 | 0 | 0 | 0 | 114.2471 | 0 | 0 | 181.806
3018494 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710204/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:01 | 2022-11-06 16:59 | 7.9583 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 255.4817 | 0 | 0 | 0 | 85.0516 | 0 | 0 | 340.5333
3018490 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722861/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:02 | 2022-11-06 14:10 | 5.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6817
3018474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855759/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:16 | 2022-11-06 12:16 | 3 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 167.0778 | 0 | 0 | 0 | 53.1784 | 0 | 0 | 220.2562
3018476 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:30 | 2022-11-06 10:01 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 663.7011 | 0 | 368.324 | 0 | 1032.8275
3018477 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510898/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:31 | 2022-11-06 16:01 | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.6159 | 0 | 3.3398 | 0 | 52.9793 | 0 | 0 | 92.935
1774553 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881605/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 09:37 | 2022-11-06 11:05 | 1.4681 | 0 | 371 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.6925 | 0 | 0 | 48.0855 | 14.8881 | 0 | 0 | 117.6661
1774535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262190/27195 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 09:51 | 2022-11-06 10:55 | 1.0639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6269
10003982 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 10:00 | 2022-11-06 15:56 | 5.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6947.01 | 0 | 6947.01
1774558 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:22 | 2022-11-06 10:28 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7267 | 0 | 5.7267
1774560 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891493/SOSYAL SİTE İÇİ DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:26 | 2022-11-06 10:42 | 0.2775 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0142 | 0 | 0 | 0 | 19.9081 | 0 | 0 | 27.9223
1774563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:33 | 2022-11-06 10:45 | 0.19972 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.674 | 0 | 0.4478 | 0 | 0 | 0 | 29.1218
1774564 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881606/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:35 | 2022-11-06 11:56 | 1.3456 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.1239 | 0 | 0 | 0 | 13.3133 | 0 | 0 | 45.4372
1774538 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:37 | 2022-11-06 11:07 | 0.50472 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 39.049 | 0 | 0 | 0 | 46.1027
1774566 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:54 | 2022-11-06 13:20 | 2.4378 | 3 | 156 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2.5715 | 36.5832 | 49.5138 | 0.1346 | 0 | 21.8108 | 86.5431 | 0 | 197.157
1774567 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103748/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:55 | 2022-11-06 11:49 | 0.90611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215
2047981 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432407/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:01 | 2022-11-06 12:49 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 29.4068 | 0 | 0 | 30.7382
1774568 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:18 | 2022-11-06 11:20 | 0.045278 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 0.045 | 0 | 0.3186 | 0.3748 | 0 | 0 | 1.9439
1774569 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:22 | 2022-11-06 13:14 | 1.8594 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85.3163 | 0 | 0 | 0 | 31.874 | 0 | 0 | 117.1903
1774570 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:40 | 2022-11-06 11:42 | 0.035278 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4296 | 0 | 0.4486 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 2.7283
1774572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702896/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:46 | 2022-11-06 12:59 | 1.2242 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7241 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 6.7243
5008535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 12:00 | 2022-11-06 13:00 | 1 | 1 | 896 | 7 | 20 | 4 | 431 | 2 | 0 | 3.2793 | 164.8072 | 4.7504 | 5.2067 | 58.7066 | 175.1359 | 85.584 | 0 | 497.4701
1774583 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 843593/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:05 | 2022-11-06 13:44 | 1.6506 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.2294 | 0 | 0.0026 | 0 | 8.8907 | 0 | 0 | 42.1227
1774579 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:20 | 2022-11-06 21:00 | 8.6553 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.9639 | 0 | 19.4416 | 0 | 0 | 0 | 1153.4055
1774601 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:28 | 2022-11-06 12:38 | 0.15972 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 13.9653 | 0 | 0 | 0 | 6.5329 | 51.6537 | 0 | 72.1519
1774580 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:28 | 2022-11-06 12:37 | 0.14611 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 28.7905 | 0.2003 | 0 | 0 | 12.5929 | 46.4639 | 0 | 88.0476
1774609 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:47 | 2022-11-06 12:49 | 0.030556 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.3817 | 0 | 0 | 0 | 0.1251 | 0 | 0 | 0.5068
1774615 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:19 | 2022-11-06 13:54 | 0.59056 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 38.6344 | 7.0502 | 0.1498 | 0 | 30.5483 | 0 | 0 | 76.3827
1774614 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:20 | 2022-11-06 13:41 | 0.33944 | 3 | 2433 | 5 | 3 | 0 | 379 | 2 | 0 | 0.3515 | 83.1942 | 7.0953 | 0.0813 | 0 | 46.6023 | 12.269 | 0 | 149.5936
2047957 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800838/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:22 | 2022-11-06 14:10 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0526
1774620 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 708298/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:31 | 2022-11-06 14:27 | 0.93028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 2.0349 | 0 | 0 | 3.3358
1774618 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:37 | 2022-11-06 13:41 | 0.061389 | 0 | 16203 | 0 | 8 | 5 | 1119 | 4 | 3 | 0 | 210.1911 | 0 | 0.2162 | 16.3489 | 89.0716 | 61.3964 | 0.3933 | 377.6175
1774619 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:38 | 2022-11-06 13:42 | 0.061944 | 4 | 965 | 1 | 6 | 4 | 169 | 1 | 1 | 1.9794 | 7.9335 | 0.5149 | 0.1205 | 2.6636 | 3.9862 | 4.3307 | 0.2211 | 21.7499
1774589 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867352/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:57 | 2022-11-06 14:28 | 0.51694 | 0 | 184 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3358 | 0.1332 | 0.0023 | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 23.7302
5008550 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38924/MARCİA GAGLİA>()İSMAİL KOÇMARLI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 14:01 | 2022-11-06 16:06 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6727 | 0 | 11.5548 | 0 | 139.2275
1774628 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/SAÇ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:02 | 2022-11-06 14:26 | 0.4025 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 42.0331 | 0 | 0 | 64.8358 | 62.0757 | 0 | 0 | 168.9446
1774590 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205183/21055 D ÇIKIŞ KEYSAN ŞEBEKE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:03 | 2022-11-06 18:34 | 4.5142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5028 | 0 | 0 | 0 | 5.5148 | 0 | 0 | 13.0176
1774631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:09 | 2022-11-06 15:38 | 1.4775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.7411 | 0 | 0 | 85.8201 | 2.8137 | 1449.9865 | 0 | 1539.3614
1774633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888857/FİDER 3 DÜZOVA DM GİRİŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:14 | 2022-11-06 14:52 | 0.64056 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.2455 | 0 | 0 | 0 | 6.8482 | 0 | 0 | 27.0937
1774634 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:22 | 2022-11-06 14:49 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9527 | 0 | 424.556 | 0 | 480.5087
1774638 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204201/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:35 | 2022-11-06 17:33 | 2.9747 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4845 | 0 | 0 | 0 | 0.4799 | 0 | 0 | 8.9644
11291600 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304642/41505 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 15:10 | 2022-11-06 15:25 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.9156 | 0 | 0 | 0 | 0.4267 | 0 | 0 | 1.3423
1774653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366642/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 15:43 | 2022-11-06 19:24 | 3.6761 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 92.8871 | 0 | 0 | 0 | 28.8043 | 0 | 0 | 121.6914
1774652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33991/V.MŞ TM(B)>(33991)TEPE KABİN-3 [H9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 15:45 | 2022-11-06 16:05 | 0.31778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.1353 | 0 | 0 | 35.8668 | 15.9369 | 1004.7746 | 0 | 1056.7136
1774654 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39340/MARCİA GAGLİA>(39340)MARSİA GAGLİA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:06 | 2022-11-06 16:15 | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1066 | 0 | 29.1066
1774597 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312116/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:06 | 2022-11-06 19:43 | 3.6128 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 28.5143 | 0 | 0 | 54.8043
1774598 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260739/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:08 | 2022-11-06 17:12 | 1.0714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6937
1774659 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:15 | 2022-11-06 16:16 | 0.011944 | 5 | 890 | 16 | 4 | 5 | 117 | 2 | 0 | 0.1789 | 2.9388 | 7.6904 | 0.016 | 0.0784 | 1.0484 | 0.1582 | 0 | 12.1091
1774599 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486293/Uzk. C-CİN DERE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:16 | 2022-11-06 17:15 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6118
1774681 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861566/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:26 | 2022-11-06 17:48 | 1.3583 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1349 | 0 | 0.1031 | 0 | 1.8812 | 0 | 0 | 26.1192
1774663 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:45 | 2022-11-06 16:46 | 0.015833 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.3348 | 1.3986 | 0.0122 | 0 | 0.2009 | 0.4626 | 0 | 0 | 2.4091
1774664 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804869/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:46 | 2022-11-06 18:29 | 1.7089 | 0 | 244 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 117.3484 | 0 | 0 | 22.3412 | 63.0473 | 0 | 0 | 202.7369
1774665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117483/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:50 | 2022-11-06 17:28 | 0.62972 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5195 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | 0 | 12.2614
1774666 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784841/VELİMEŞE OSB.4->>(784841)FRİMPEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:59 | 2022-11-06 17:46 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7314 | 0 | 77.7314
2047984 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733514/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 17:30 | 2022-11-06 18:30 | 1 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.3984 | 0 | 0.0513 | 0 | 8.6631 | 0 | 0 | 33.1128
1774692 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24425/24425 NOLU ÖREY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 18:34 | 2022-11-06 19:07 | 0.54944 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0536 | 0 | 0 | 0 | 1.9304 | 0 | 0 | 8.984
1774677 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260193/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 18:57 | 2022-11-06 19:26 | 0.48944 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 3.7908
1774701 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657118/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:02 | 2022-11-06 20:26 | 1.3933 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9813 | 0 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602
1774702 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890050/F1 İSKİ1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:13 | 2022-11-06 19:43 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5693 | 0.4342 | 0 | 0 | 7.0035
1774703 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:13 | 2022-11-06 19:26 | 0.21278 | 11 | 1783 | 4 | 19 | 15 | 189 | 0 | 0 | 6.936 | 70.8566 | 3.8204 | 0.597 | 7.7682 | 14.7189 | 0 | 0 | 104.6971
1774708 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:15 | 2022-11-06 20:02 | 0.78222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2351 | 0 | 0 | 0 | 5.4444 | 0 | 0 | 11.6795
1774711 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:57 | 2022-11-06 23:50 | 3.8881 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8.9317 | 28.138 | 0 | 0 | 57.0224 | 14.1472 | 0 | 0 | 108.2393
1774700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260193/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 20:37 | 2022-11-06 21:21 | 0.73361 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9514 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 0 | 5.0796
1774712 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514360/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 20:45 | 2022-11-06 21:35 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0.2748
1774714 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 22:19 | 2022-11-06 22:21 | 0.032778 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0 | 0 | 2.923 | 0.0992 | 0 | 0 | 4.1093
1774715 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 23:16 | 2022-11-06 23:25 | 0.14778 | 11 | 1783 | 4 | 19 | 15 | 189 | 0 | 0 | 3.4622 | 35.3745 | 2.9598 | 0.4622 | 5.1903 | 8.0197 | 0 | 0 | 55.4687
1774716 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 23:25 | 2022-11-07 00:17 | 0.86583 | 11 | 1783 | 4 | 19 | 16 | 189 | 0 | 0 | 19.6869 | 201.1381 | 17.1125 | 2.6737 | 44.4823 | 45.7615 | 0 | 0 | 330.855
1774725 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600476/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 00:24 | 2022-11-07 10:26 | 10.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2706
1774719 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888947/F6 VİZE ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 00:29 | 2022-11-07 02:17 | 1.7969 | 1 | 291 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.0001 | 66.3781 | 30.8865 | 1.4924 | 4.0874 | 9.5585 | 0 | 0 | 112.403
1774743 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888947/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 02:17 | 2022-11-07 03:33 | 1.2639 | 1 | 291 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.0001 | 45.8783 | 20.5546 | 0.9931 | 2.8555 | 6.6859 | 0 | 0 | 76.9675
1774727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 04:34 | 2022-11-07 05:21 | 0.78111 | 1 | 330 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 0.1459 | 28.508 | 0.4015 | 0.0164 | 9.8536 | 9.6324 | 8.0837 | 0 | 56.6415
1774748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 05:58 | 2022-11-07 06:57 | 0.97111 | 0 | 1638 | 0 | 1 | 0 | 63 | 1 | 2 | 0 | 79.4789 | 0 | 0.073 | 0 | 27.711 | 1.0187 | 8.9711 | 117.2527
1774749 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 06:37 | 2022-11-07 06:40 | 0.041667 | 20 | 1938 | 7 | 6 | 24 | 470 | 0 | 5 | 0.9317 | 9.3398 | 0.9365 | 0.0464 | 10.8065 | 6.8161 | 0 | 1.4786 | 30.3556
1774750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 06:40 | 2022-11-07 06:54 | 0.22944 | 20 | 1938 | 7 | 6 | 24 | 470 | 0 | 5 | 6.522 | 65.3529 | 6.5562 | 0.3242 | 75.6447 | 47.6896 | 0 | 10.351 | 212.4406
1774752 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 07:50 | 2022-11-07 07:50 | 0.0086111 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.2733 | 1.1394 | 0.0132 | 0 | 0.2437 | 0.4552 | 0 | 0 | 2.1248
1774753 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 07:50 | 2022-11-07 07:51 | 0.015278 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0.2668 | 2.7707 | 0.3804 | 0.0247 | 1.1656 | 1.0884 | 6.7043 | 0 | 12.4009
1774755 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825482/Uzk. G-SANAİ SİTESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 07:54 | 2022-11-07 08:54 | 0.99444 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7288 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 0 | 24.3477
1774756 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:01 | 2022-11-07 09:11 | 1.1619 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.1868 | 0 | 0 | 0 | 20.7374 | 0 | 0 | 75.9242
1774758 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:28 | 2022-11-07 08:29 | 0.013889 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.0948 | 1.0276 | 0.2239 | 0.0102 | 0 | 0.5504 | 0 | 0 | 1.9069
3018491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760052/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 08:30 | 2022-11-07 14:45 | 6.25 | 0 | 678 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1148.0764 | 0 | 0 | 168.8584 | 610.2719 | 0 | 0 | 1927.2067
1774760 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/796524 NOLU DİREK ZAFER KARAKOL ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:40 | 2022-11-07 09:16 | 0.60472 | 0 | 15 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3779 | 0 | 6.8405 | 0 | 3.7455 | 0 | 0 | 11.9639
1774761 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708885/12121 NOLU DM - ŞAKAR MAKİNA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:52 | 2022-11-07 09:03 | 0.17056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7626 | 0 | 163.3615 | 0 | 169.1241
1774763 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:55 | 2022-11-07 09:38 | 0.72278 | 0 | 502 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.0887 | 0 | 0.4363 | 0.2231 | 51.0251 | 0 | 0 | 126.7732
1774730 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3035674/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:55 | 2022-11-07 10:06 | 1.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2887
5008547 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 18:00 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.3432 | 0 | 0 | 0 | 21.1646 | 0 | 0 | 86.5078
5008538 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772384/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 15:42 | 6.7 | 4 | 325 | 2 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 33.5518 | 427.3113 | 27.0615 | 0 | 418.3954 | 273.9167 | 0 | 0 | 1180.2367
3018495 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801531/90522 K TR1/32 Subay L TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:01 | 2022-11-07 12:56 | 3.9167 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1076.704 | 0 | 0 | 0 | 361.8205 | 0 | 0 | 1438.5245
5008539 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 334462/44500 NOLU DM / GÜNGÖRMEZ RECLOSER ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:08 | 2022-11-07 18:08 | 9 | 0 | 942 | 0 | 6 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1622.9495 | 0 | 14.6074 | 34.5169 | 785.8718 | 0 | 0 | 2457.9456
3018521 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80820/80820 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:10 | 2022-11-07 10:10 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6481 | 0 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 4.9066
1774766 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103746/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:13 | 2022-11-07 12:54 | 3.6903 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8781 | 0 | 0 | 0 | 4.8782 | 0 | 0 | 7.7563
3018500 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81930/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:25 | 2022-11-07 10:15 | 0.83333 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.8752 | 0 | 0.4876 | 0 | 16.901 | 0 | 0 | 70.2638
1774735 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40300/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:28 | 2022-11-07 10:20 | 0.87194 | 3 | 15407 | 0 | 1 | 13 | 4377 | 0 | 6 | 3.9957 | 2855.915 | 0 | 0.5054 | 519.2164 | 3949.6669 | 0 | 106.336 | 7435.6354
1774736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111714/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:35 | 2022-11-07 10:41 | 1.0989 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 | 0 | 0 | 1.1147
1774768 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103746/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:37 | 2022-11-07 14:47 | 5.1681 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9761 | 0 | 0 | 0 | 6.7628 | 0 | 0 | 10.7389
1774769 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755627/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:42 | 2022-11-07 10:04 | 0.36361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4613 | 0 | 0 | 0 | 0.4136 | 0 | 0 | 1.8749
1774737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80450/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:42 | 2022-11-07 10:05 | 0.38167 | 0 | 2266 | 0 | 3 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 179.6315 | 0 | 0.2159 | 140.5243 | 151.166 | 0 | 0 | 471.5377
1774771 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:43 | 2022-11-07 10:20 | 0.61667 | 0 | 1851 | 0 | 2 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 236.8621 | 0 | 0.3499 | 60.2058 | 238.049 | 0 | 0 | 535.4668
11291651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15843554/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 10:10 | 2022-11-07 10:44 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
1774777 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600493/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 10:22 | 2022-11-07 12:53 | 2.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2726
1774780 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803699/92410 K ERİKLİ S KÖKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 10:31 | 2022-11-07 11:52 | 1.3536 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075
1774782 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 10:45 | 2022-11-07 10:46 | 0.011111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0.016 | 0 | 4.2342 | 0 | 4.3773
3018504 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81010/81010 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 11:01 | 2022-11-07 11:31 | 0.5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.9836 | 0 | 0 | 0 | 92.8139 | 0 | 0 | 109.7975
3018502 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81820/81820 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 11:10 | 2022-11-07 11:45 | 0.58333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.4281 | 0 | 0 | 0 | 15.9205 | 0 | 0 | 40.3486
1774786 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266213/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:13 | 2022-11-07 12:29 | 1.2725 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | 0 | 0.1638 | 0 | 0 | 7.1464
1774788 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334462/43316 TR 36 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:29 | 2022-11-07 12:05 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2287
1774789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:39 | 2022-11-07 11:40 | 0.011111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4141 | 0 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0.4583
1774793 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:42 | 2022-11-07 11:50 | 0.13417 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 27.4724 | 0.2127 | 0 | 0 | 15.5846 | 134.5324 | 0 | 177.8021
1774794 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:43 | 2022-11-07 11:44 | 0.013889 | 2 | 991 | 7 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.3957 | 2.9921 | 0.3799 | 0.0739 | 0.8812 | 1.4363 | 0.4752 | 0 | 6.6343
1774799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:53 | 2022-11-07 11:59 | 0.085833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 0 | 0.8763 | 0 | 0 | 0 | 2.755
1774800 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:55 | 2022-11-07 12:00 | 0.085278 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | 0 | 1.5732
1774821 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:58 | 2022-11-07 13:16 | 1.305 | 2 | 991 | 7 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 31.7328 | 240.1093 | 30.6301 | 5.9583 | 70.9003 | 110.0932 | 40.003 | 0 | 529.427
1774822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:17 | 2022-11-07 12:17 | 0.0083333 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2192 | 0 | 2.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0241
1774823 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:17 | 2022-11-07 12:38 | 0.33861 | 4 | 2582 | 3 | 12 | 19 | 587 | 2 | 0 | 9.2456 | 174.6308 | 41.6099 | 2.1431 | 175.5942 | 166.1351 | 30.1063 | 0 | 599.465
1774803 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26110/26110 NOLU TRAFO KAVAKÇEŞME TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:36 | 2022-11-07 13:35 | 0.98583 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9164 | 0 | 0 | 0 | 4.8644 | 0 | 0 | 20.7808
1774824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:48 | 2022-11-07 12:50 | 0.03 | 1 | 485 | 2 | 14 | 4 | 151 | 0 | 1 | 0.0505 | 3.1021 | 0.0326 | 0.181 | 0.688 | 3.1346 | 0 | 0.0483 | 7.2371
1774827 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:55 | 2022-11-07 12:56 | 0.012778 | 0 | 265 | 19 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8975 | 1.1428 | 0.0127 | 0.0608 | 0.4196 | 0.5345 | 0 | 3.0679
3018507 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82250/82250 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 13:01 | 2022-11-07 13:31 | 0.5 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 80.9468 | 0 | 0 | 0 | 19.6659 | 0 | 0 | 100.6127
3018509 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82000/82000 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 13:10 | 2022-11-07 13:40 | 0.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8874 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | 0 | 11.9023
2047985 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51735/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 13:20 | 2022-11-07 14:40 | 1.3333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5718 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 14.6408
1774834 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 13:37 | 2022-11-07 13:49 | 0.205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6664 | 0 | 0.6826 | 0 | 0 | 0 | 11.349
1774835 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 13:56 | 2022-11-07 14:19 | 0.37083 | 4 | 2582 | 3 | 12 | 19 | 587 | 2 | 0 | 9.7774 | 184.6765 | 49.246 | 2.5364 | 188.1867 | 179.4939 | 33.4695 | 0 | 647.3864
1774809 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:13 | 2022-11-07 14:53 | 0.66194 | 0 | 553 | 0 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 64.6132 | 0 | 0.3805 | 3.7362 | 44.2645 | 0 | 0 | 112.9944
1774840 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:25 | 2022-11-07 14:26 | 0.014444 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 0 | 0.0068 | 0.4593 | 0 | 0 | 2.1624
1774841 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:29 | 2022-11-07 14:31 | 0.018611 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0.5917 | 0.0486 | 0.7169 | 0.4505 | 0 | 0 | 2.9272
1774844 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:39 | 2022-11-07 15:09 | 0.50611 | 0 | 968 | 3 | 27 | 7 | 122 | 3 | 1 | 0 | 118.0134 | 11.9698 | 5.3077 | 31.0309 | 61.6615 | 336.9348 | 3.9577 | 568.8758
1774845 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:53 | 2022-11-07 14:54 | 0.014167 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.3026 | 1.1985 | 0.0138 | 0 | 0.3115 | 0.5572 | 0 | 0 | 2.3836
1774846 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:54 | 2022-11-07 14:56 | 0.037778 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.7718 | 0.0362 | 0 | 0.2922 | 0.3015 | 0 | 0 | 1.4017
1774850 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:57 | 2022-11-07 15:44 | 0.78833 | 0 | 363 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 66.8666 | 9.1286 | 1.0611 | 83.1327 | 79.1967 | 0 | 27.1681 | 266.5538
1774812 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407049/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:59 | 2022-11-07 16:59 | 2.0011 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.5497 | 0 | 0.041 | 0 | 13.6541 | 0 | 0 | 96.2448
3018522 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82210/82210 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 15:01 | 2022-11-07 15:31 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3477 | 0 | 0.6197 | 0 | 125.6484 | 0 | 0 | 126.6158
1774814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:07 | 2022-11-07 17:31 | 2.3931 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 110.4218 | 0 | 0 | 0 | 46.422 | 0 | 0 | 156.8438
3018503 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81960/81960 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 15:10 | 2022-11-07 15:55 | 0.75 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 80.4059 | 0 | 0 | 0 | 20.5903 | 0 | 0 | 100.9962
1774861 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313721/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:19 | 2022-11-07 15:50 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8282
1774855 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:20 | 2022-11-07 15:23 | 0.046667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1307
1774863 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:30 | 2022-11-07 15:34 | 0.066111 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 8.6507 | 0.3372 | 0 | 0 | 10.9202
1774864 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:32 | 2022-11-07 15:47 | 0.24583 | 2 | 3443 | 17 | 43 | 7 | 559 | 2 | 1 | 1.1436 | 141.445 | 16.0784 | 3.7588 | 65.7418 | 99.2984 | 10.0888 | 0.248 | 337.8028
1774865 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:37 | 2022-11-07 15:37 | 0.0072222 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0.0027 | 0.1793 | 1.073 | 0 | 0 | 3.4686
1774873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:50 | 2022-11-07 16:12 | 0.36917 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.7414 | 0 | 0.1305 | 6.6759 | 4.9564 | 0 | 0 | 15.5042
1774875 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:54 | 2022-11-07 16:19 | 0.41056 | 0 | 299 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.7876 | 7.9705 | 0 | 0.1699 | 6.9327 | 0 | 0 | 31.8607
1774880 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:33 | 2022-11-07 16:34 | 0.011111 | 0 | 0 | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6436 | 0.009 | 0.7174 | 0 | 0 | 0 | 2.37
1774888 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:37 | 2022-11-07 17:41 | 1.0614 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0.0104 | 0 | 2.0747 | 0 | 0 | 2.1376
1774889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301283/40268 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:47 | 2022-11-07 17:36 | 0.81972 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9459 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 0 | 31.9392
1774901 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:49 | 2022-11-07 16:55 | 0.10472 | 6 | 1047 | 37 | 120 | 12 | 240 | 1 | 1 | 4.1081 | 20.4877 | 13.354 | 1.9888 | 20.3231 | 12.2791 | 0.1493 | 1.481 | 74.1711
1774905 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:59 | 2022-11-07 17:00 | 0.015556 | 0 | 265 | 19 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.881 | 0.9519 | 0.0123 | 0.0594 | 0.3389 | 0.3166 | 0 | 2.5601
1774907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804388/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:06 | 2022-11-07 19:40 | 2.5589 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.1553 | 0 | 0 | 0 | 22.9863 | 0 | 0 | 117.1416
1774909 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:09 | 2022-11-07 17:45 | 0.60667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.578 | 0 | 0 | 0 | 2.7072 | 0 | 0 | 10.2852
11291674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112626/15335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:15 | 2022-11-07 17:30 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3889
1774912 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:26 | 2022-11-07 18:03 | 0.61222 | 20 | 1938 | 7 | 6 | 24 | 470 | 0 | 5 | 23.2849 | 233.3364 | 20.5608 | 1.0164 | 249.1671 | 179.2598 | 0 | 33.3174 | 739.9428
1774914 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:33 | 2022-11-07 17:34 | 0.016667 | 7 | 3106 | 10 | 24 | 32 | 563 | 7 | 0 | 0.3443 | 15.1268 | 0.5728 | 0.1136 | 11.754 | 7.0183 | 89.5453 | 0 | 124.4751
1774915 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:33 | 2022-11-07 17:34 | 0.021111 | 5 | 890 | 16 | 4 | 5 | 117 | 2 | 0 | 0.1885 | 3.0905 | 7.8278 | 0.0165 | 0.0951 | 1.1296 | 0.4105 | 0 | 12.7585
1774919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760493/40500 NOLU DM/TEMLAK DM 1ÇIKIŞI(760493) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:39 | 2022-11-07 20:20 | 2.6861 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 199.3655 | 0 | 0 | 0 | 150.5203 | 0 | 0 | 349.8858
1774896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761847/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:40 | 2022-11-07 18:44 | 1.075 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 20.2018 | 0 | 0 | 0 | 24.6916 | 0 | 0.0052 | 44.8986
1774917 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:41 | 2022-11-07 17:43 | 0.033056 | 1 | 714 | 1 | 6 | 5 | 112 | 5 | 0 | 0.1995 | 6.8628 | 0.319 | 0.0772 | 4.0755 | 1.9236 | 16.9926 | 0 | 30.4502
1774920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112125/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:53 | 2022-11-07 18:32 | 0.64417 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9418 | 0 | 0.2287 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 2.5538
1774897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301241/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:53 | 2022-11-07 19:25 | 1.5281 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.8805 | 0 | 0 | 0 | 17.6121 | 0 | 0 | 74.4926
1774898 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:54 | 2022-11-07 18:41 | 0.78306 | 1 | 205 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.5528 | 34.9539 | 0 | 0.0536 | 0 | 7.3757 | 0 | 0 | 45.936
1774922 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304064/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 18:07 | 2022-11-07 23:37 | 5.5047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6854
1774925 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 18:18 | 2022-11-07 19:58 | 1.6631 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8323 | 0 | 145.7524 | 0 | 0 | 0 | 165.5847
1774930 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42040/42040 TRHARİTATEPE1 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 19:52 | 2022-11-07 21:20 | 1.4742 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8932 | 0 | 0 | 0 | 5.3329 | 0 | 0 | 9.2261
1774952 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172728/B ÇIKIŞI-BELEDİYE CEVAT TAŞ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 22:10 | 2022-11-07 23:27 | 1.2783 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.9213 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 24.8063
1774953 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866908/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 22:54 | 2022-11-07 23:38 | 0.73111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4381
1774957 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657336/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 01:09 | 2022-11-08 01:42 | 0.54444 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2416 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 5.4776
2047973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807494/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 01:11 | 2022-11-08 01:19 | 0.13333 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.3515 | 0 | 0.0207 | 0 | 0.8821 | 0 | 0 | 5.2543
2047972 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804246/92686 K YAYLA S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 02:06 | 2022-11-08 02:15 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0005
1774963 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 02:19 | 2022-11-08 03:00 | 0.68694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.7183 | 0 | 0 | 1.0744 | 37.2177 | 0 | 0 | 43.0104
1774965 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261556/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 06:23 | 2022-11-08 07:40 | 1.2861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9565 | 0 | 0 | 0 | 0.0541 | 0 | 0 | 2.0106
1774966 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 07:45 | 2022-11-08 07:46 | 0.016944 | 2 | 232 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0233 | 0.7468 | 0.0892 | 0.0095 | 0.4272 | 0.5357 | 0 | 0 | 1.8317
1774967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 08:02 | 2022-11-08 08:19 | 0.28472 | 3 | 556 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 2.0018 | 28.4192 | 0 | 0.1122 | 7.799 | 8.2161 | 0 | 0 | 46.5483
5008562 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763245/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 08:31 | 2022-11-08 17:14 | 8.7167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 122.4335 | 0 | 0 | 0 | 349.642 | 0 | 0 | 472.0755
1774971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867804/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 08:53 | 2022-11-08 10:34 | 1.6892 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6395 | 0 | 0 | 0 | 3.9497 | 0 | 0 | 40.5892
10003985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783934/DM7/TR67 ESKİ MİİT>>(783934)SILA YAPI Ş. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 09:41 | 0.68056 | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 284.0898 | 0 | 0 | 0 | 94.0959 | 0 | 0 | 378.1857
5008536 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633411/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 18:13 | 9.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3938 | 0 | 0 | 0 | 0.2201 | 0 | 0 | 9.6139
5008551 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 17:00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9755
5008561 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 18:00 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.8711 | 0 | 0 | 0 | 103.5594 | 0 | 0 | 220.4305
3018508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82110/82110 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 09:50 | 0.83333 | 0 | 177 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3332 | 0 | 1.1114 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 35.1866
3018524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80810/80810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 09:30 | 0.5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18.6625 | 0 | 0 | 0 | 36.4506 | 0 | 0 | 55.1131
5008540 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:01 | 2022-11-08 18:17 | 9.2667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.3953 | 0 | 0 | 0 | 21.8133 | 0 | 0 | 91.2086
3018480 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:01 | 2022-11-08 17:18 | 8.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8009
5008554 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:01 | 2022-11-08 17:01 | 8 | 0 | 459 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 692.0079 | 0 | 19.829 | 0 | 320.7909 | 0 | 0 | 1032.6278
10003983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31058/DTR1/36 BAĞİÇİ 1 SK COŞKN KNT ÖNÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:02 | 2022-11-08 18:00 | 8.9744 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1670.7337 | 0 | 0 | 0 | 538.0336 | 0 | 0 | 2208.7673
3018479 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:15 | 2022-11-08 10:35 | 1.3333 | 5 | 827 | 1 | 4 | 6 | 49 | 0 | 0 | 10.0869 | 105.4386 | 0.6048 | 0.8252 | 195.7926 | 9.4993 | 0 | 0 | 322.2474
1774982 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 862995/PINARHİSAR DM5-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:20 | 2022-11-08 10:03 | 0.71667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.6551 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0.4701 | 8.9102
2047977 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402371/Edr.I.DM-02 TR-28TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTER B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:20 | 2022-11-08 14:50 | 5.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.576
3018497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50250/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:22 | 2022-11-08 12:24 | 3.0333 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.0737 | 0 | 2.0163 | 0 | 29.477 | 0 | 0 | 154.567
1774974 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:28 | 2022-11-08 09:29 | 0.015278 | 0 | 398 | 1 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.1909 | 0.1474 | 0.0099 | 0.5542 | 0.3633 | 0 | 0 | 2.2657
1774976 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:29 | 2022-11-08 09:32 | 0.051667 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.6153 | 1.1129 | 0 | 0 | 3.5187 | 0.8388 | 0 | 0 | 6.0857
1774977 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:30 | 2022-11-08 10:24 | 0.90056 | 3 | 556 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 6.9892 | 99.2399 | 0 | 0.3338 | 25.9908 | 27.859 | 0 | 0 | 160.4127
1774983 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437103/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:30 | 2022-11-08 10:31 | 1.01 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 0 | 0 | 0 | 0.4744 | 0 | 0 | 5.1294
2047976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 313865/40790 DM7/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:31 | 2022-11-08 12:47 | 3.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4315 | 0 | 0 | 0 | 2.8101 | 0 | 0 | 5.2416
3018478 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771083/SEFAALAN KÖYÜ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:32 | 2022-11-08 14:32 | 5 | 1 | 848 | 3 | 10 | 10 | 287 | 4 | 0 | 7.5592 | 918.683 | 41.2883 | 24.6187 | 491.2658 | 865.079 | 5742.6655 | 0 | 8091.1595
1774980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:39 | 2022-11-08 09:50 | 0.18944 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2715 | 0 | 0 | 0 | 0.7541 | 0 | 0 | 4.0256
1775003 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:49 | 2022-11-08 10:19 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.3996 | 0 | 2545.3996
3018496 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801020/91354 K TR2/15 Gemici M TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:58 | 2022-11-08 15:05 | 5.1167 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 369.4331 | 0 | 0 | 0 | 118.1492 | 0 | 46.3252 | 533.9075
2047978 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663210/DM1 TR4 AG ÇKŞ ŞLT C 663210 DİREK ÇKŞ | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:06 | 2022-11-08 10:21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 4.8801 | 6.3563
1775008 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:08 | 2022-11-08 10:09 | 0.016111 | 5 | 890 | 16 | 4 | 5 | 117 | 2 | 0 | 0.1675 | 2.7503 | 8.3832 | 0.0175 | 0.1121 | 1.3489 | 0.6186 | 0 | 13.3981
1775009 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:09 | 2022-11-08 10:10 | 0.0225 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 4.6473 | 0.1844 | 0 | 0 | 5.9007
1775010 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:12 | 2022-11-08 10:13 | 0.021111 | 0 | 398 | 1 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.2184 | 0.1407 | 0.0095 | 0.5543 | 0.3688 | 0 | 0 | 2.2917
1775011 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:16 | 2022-11-08 10:51 | 0.58444 | 0 | 125 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.0575 | 0.3742 | 0.3255 | 0.7675 | 6.1561 | 0 | 0 | 22.6808
1775015 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1066349/B ÇIKIŞI TRAFO ÖNÜ 205332 DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:20 | 2022-11-08 13:32 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6162 | 0 | 0 | 0.6162
1775014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:26 | 2022-11-08 11:04 | 0.64528 | 0 | 572 | 0 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 109.5963 | 0 | 0.942 | 0 | 65.832 | 0 | 0 | 176.3703
1775016 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:27 | 2022-11-08 11:14 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.151 | 0 | 1797.7415 | 0 | 2105.8925
1774991 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34029/TRAKYA SAN.S DM3>>(34029)MOBLYCLR SAN.DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:42 | 2022-11-08 11:59 | 1.2839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 10 | 0 | 1.9338 | 0 | 0.6318 | 0 | 224.2143 | 15.8805 | 929.6161 | 0 | 1172.2765
1775018 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:46 | 2022-11-08 11:46 | 0.99278 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.3246 | 0 | 0 | 0 | 11.3423 | 0 | 0 | 39.6669
3018506 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82130/82130 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 11:01 | 2022-11-08 11:31 | 0.5 | 0 | 357 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 37.2568 | 0 | 0.0131 | 0 | 28.4641 | 0 | 0 | 65.734
1775020 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:11 | 2022-11-08 11:38 | 0.45 | 0 | 124 | 44 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6692 | 39.1849 | 0.0061 | 34.485 | 1.7535 | 0 | 0 | 95.0987
3018525 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81470/81470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 11:15 | 2022-11-08 11:45 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.6138 | 0 | 0.0081 | 0 | 20.3297 | 0 | 0 | 20.9516
1775021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:29 | 2022-11-08 11:29 | 0.0077778 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3255 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0.543
1775022 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:31 | 2022-11-08 12:05 | 0.55639 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16.3662 | 25.0646 | 0 | 0 | 0 | 12.5313 | 0 | 0 | 53.9621
1775023 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:34 | 2022-11-08 11:42 | 0.12028 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6458
1775026 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462059/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:35 | 2022-11-08 18:21 | 6.7733 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1321 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 14.1432
1775024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:39 | 2022-11-08 11:39 | 0.0086111 | 3 | 665 | 9 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 1.9318 | 1.8096 | 1.6573 | 0.0494 | 0.2145 | 0.6278 | 0.5517 | 0 | 6.8421
1774994 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375214/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (375214) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:41 | 2022-11-08 14:29 | 2.7936 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.0623 | 0 | 0.0656 | 0 | 13.6637 | 0 | 0 | 61.7916
1775028 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:53 | 2022-11-08 11:54 | 0.0175 | 0 | 398 | 1 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 0.1224 | 0.0082 | 0.5262 | 0.3592 | 0 | 0 | 2.1742
1775030 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 12:11 | 2022-11-08 12:12 | 0.014167 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8121 | 0.0359 | 0.009 | 0.008 | 0.478 | 0 | 0 | 1.343
1775035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267006/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 12:20 | 2022-11-08 13:25 | 1.0775 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5141 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 0 | 0 | 21.0677
1775034 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 12:22 | 2022-11-08 12:23 | 0.022778 | 0 | 398 | 1 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 0.02 | 0.016 | 0.1565 | 1.3665 | 0 | 0 | 4.1324
1774996 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 12:34 | 2022-11-08 15:06 | 2.5303 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.3728 | 32.1232 | 12.0928 | 35.3612 | 39.7423 | 0 | 428.2824 | 0 | 549.9747
1775037 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:17 | 2022-11-08 15:21 | 2.0603 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.6283 | 55.8845 | 27.1159 | 23.3297 | 14.4715 | 0 | 0 | 125.4299
1775038 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:24 | 2022-11-08 13:25 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7882 | 0 | 2.936 | 0 | 5.7242
1774997 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205072/B ROMAN MAHALLESİ TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:27 | 2022-11-08 15:23 | 1.9306 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8812 | 0 | 0.4617 | 0 | 6.3314 | 0 | 0 | 31.6743
1774998 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652569/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:31 | 2022-11-08 16:04 | 2.5531 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.621 | 0 | 0 | 0 | 41.6169 | 0 | 0 | 100.2379
11291788 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103884/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:34 | 2022-11-08 16:01 | 2.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8224
1775040 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112126/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:41 | 2022-11-08 16:56 | 3.2519 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5868 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9958
1774999 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801308/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:54 | 2022-11-08 15:45 | 1.8436 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7903 | 0 | 0 | 0 | 15.3772 | 0 | 0 | 35.1675
1775043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 14:00 | 2022-11-08 14:02 | 0.027222 | 1 | 972 | 4 | 3 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0.2999 | 5.1511 | 0.0674 | 0.0713 | 0.27 | 2.223 | 0 | 0 | 8.0827
1775045 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814670/41140 DM1/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-08 14:17 | 2022-11-08 18:13 | 3.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5737
1775046 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 14:28 | 2022-11-08 14:30 | 0.035 | 1 | 485 | 2 | 14 | 4 | 151 | 0 | 1 | 0.0489 | 3.001 | 0.0356 | 0.1979 | 0.6665 | 3.0622 | 0 | 0.0459 | 7.058
3018505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82040/82040 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 14:30 | 2022-11-08 15:40 | 1.1667 | 0 | 509 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.6331 | 0 | 0.8671 | 0 | 26.2205 | 0 | 0 | 129.7207
1775049 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 14:49 | 2022-11-08 14:59 | 0.16861 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8772 | 0.1825 | 0 | 1.4608 | 1.523 | 0 | 0 | 7.0435
3018529 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81480/81480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 15:00 | 2022-11-08 15:30 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.3413 | 0 | 4.0171 | 0 | 11.9232 | 0 | 35.4157 | 51.6973
2047979 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53161/BİRESSA KABİN AG ÇKŞ ŞLT E 3.KISIM ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:05 | 2022-11-08 15:17 | 0.20028 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2128 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0 | 0 | 11.6221
1775192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:15 | 2022-11-08 15:53 | 0.63306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 25 | 13 | 6 | 0 | 1.2671 | 0 | 0 | 36.693 | 66.7401 | 4412.3547 | 283.19 | 4800.2449
1775055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:29 | 2022-11-08 15:30 | 0.019167 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2393 | 0 | 6.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3776
1775067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14539485/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:51 | 2022-11-08 17:23 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0829
1775060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33720/TABAKANELER DM1 (MOD5/A DM26/TR1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:51 | 2022-11-08 15:52 | 0.015556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 1.1932 | 2.1939 | 120.4135 | 6.6828 | 130.5226
1775083 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 850820/84008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:52 | 2022-11-08 17:47 | 1.9117 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 28.602 | 0 | 0 | 0 | 37.2151 | 0 | 4.1515 | 69.9686
1775081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39075/DM26/TR01>> (39705) DM26/TR07ö BEYSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:53 | 2022-11-08 15:55 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 3.517
1775082 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:53 | 2022-11-08 15:56 | 0.051944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 32.4037 | 0 | 452.4245 | 0 | 484.8621
1775068 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612208/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:56 | 2022-11-08 17:34 | 1.6269 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7077 | 0 | 0.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6139
1775084 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794652/82040 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:57 | 2022-11-08 16:44 | 0.78167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6864
3018526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82030/82030 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 16:01 | 2022-11-08 16:44 | 0.71667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26.4828 | 0 | 0 | 0 | 27.1617 | 0 | 0 | 53.6445
1775086 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:04 | 2022-11-08 16:24 | 0.33417 | 0 | 1265 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 47.8119 | 0 | 0.004 | 0 | 17.2833 | 0 | 0 | 65.0992
1775070 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 511430/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:18 | 2022-11-08 18:10 | 1.8722 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.2982 | 0 | 0 | 0 | 22.4469 | 0 | 0 | 67.7451
1775090 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:22 | 2022-11-08 16:27 | 0.072222 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | 0 | 0 | 0 | 0.2421 | 0 | 0 | 1.4883
1775091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:27 | 2022-11-08 16:29 | 0.020556 | 5 | 890 | 16 | 4 | 5 | 117 | 2 | 0 | 0.1717 | 2.8168 | 8.7219 | 0.0183 | 0.0977 | 1.1733 | 0.5089 | 0 | 13.5086
1775073 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861471/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:53 | 2022-11-08 20:00 | 3.1119 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.0606 | 0 | 0 | 0 | 25.3945 | 0 | 0 | 87.4551
1775093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:57 | 2022-11-08 17:03 | 0.10944 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0267 | 0 | 0 | 13.98 | 0.5526 | 0 | 0 | 18.5593
1775096 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:07 | 2022-11-08 17:19 | 0.19806 | 0 | 2202 | 0 | 34 | 4 | 539 | 0 | 1 | 0 | 108.9141 | 0 | 2.6949 | 1.78 | 101.5798 | 0 | 3.8485 | 218.8173
1775101 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 856471/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:32 | 2022-11-08 18:46 | 1.2394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4501 | 0 | 0 | 0 | 9.1491 | 0 | 0 | 10.5992
1775103 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:45 | 2022-11-08 17:48 | 0.048889 | 0 | 527 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6.7191 | 0 | 0.6983 | 0 | 2.8002 | 0 | 0 | 10.2176
1775104 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731907/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:47 | 2022-11-08 18:56 | 1.1508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8195
1775079 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:58 | 2022-11-08 19:31 | 1.5531 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.479 | 0 | 6.5815 | 0 | 0 | 0 | 78.0605
1775117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 19:11 | 2022-11-08 19:20 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 2.2727
1775118 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314291/43700 B.YON. TR 20 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 19:15 | 2022-11-08 20:05 | 0.83333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7141
1775123 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14558697/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 19:27 | 2022-11-08 21:09 | 1.6947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434
11291833 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600193/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 20:18 | 2022-11-08 20:23 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103
1775141 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230733/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 20:38 | 2022-11-08 21:11 | 0.5525 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0 | 3.2235
1775142 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 21:30 | 2022-11-08 21:36 | 0.10889 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.9519 | 0 | 0 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 20.1481
1775143 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 21:44 | 2022-11-09 00:24 | 2.6619 | 0 | 82 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.8214 | 25.3683 | 0 | 2.7859 | 4.9239 | 0 | 0 | 63.8995
1775148 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 23:25 | 2022-11-08 23:26 | 0.010556 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.055 | 0 | 1.6347 | 0.0792 | 0 | 1.9619
1775150 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:21 | 2022-11-09 01:28 | 0.10889 | 6 | 3212 | 0 | 1 | 16 | 285 | 0 | 0 | 4.6211 | 30.4007 | 0 | 0.0046 | 20.7577 | 16.0461 | 0 | 0 | 71.8302
1775151 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:22 | 2022-11-09 01:27 | 0.088056 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.9473 | 3.5005 | 0 | 0.0097 | 1.1707 | 1.0463 | 0 | 0 | 6.6745
1775152 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:23 | 2022-11-09 01:32 | 0.14694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2813 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 1.324
1775153 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:35 | 2022-11-09 01:38 | 0.051944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0 | 0 | 0 | 0.3477 | 0 | 0 | 0.4414
1775154 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:38 | 2022-11-09 01:40 | 0.029444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.147
1775155 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:51 | 2022-11-09 01:54 | 0.052222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0 | 0 | 0 | 0.3477 | 0 | 0 | 0.4414
1775132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373946/DTR-3(ESKİ)TÜRKGÜCÜ KÖYÜ MEZARLIK YANI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:09 | 2022-11-09 03:20 | 1.1894 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7571 | 0 | 0 | 0 | 0.8887 | 0 | 0 | 8.6458
11291740 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115248/21225 D ÇIKIŞ ŞELALE SİTESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:21 | 2022-11-09 02:36 | 0.25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3724
1775156 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 89155/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:25 | 2022-11-09 02:56 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5984 | 0 | 282.5984
1775159 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781264/DTR-1 PINARBAŞI >>AG ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:31 | 2022-11-09 04:33 | 2.0336 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 135.2833 | 0 | 0 | 0 | 29.5474 | 0 | 0 | 164.8307
1775157 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:38 | 2022-11-09 02:41 | 0.041111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 0.2878
1775158 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:53 | 2022-11-09 03:01 | 0.13694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.2954
1775160 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55070/DTT8 ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 03:24 | 2022-11-09 12:19 | 8.9164 | 0 | 913 | 0 | 24 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 1686.3324 | 0 | 70.6674 | 0 | 1971.0778 | 0 | 258.5861 | 3986.6637
1775161 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803507/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 07:49 | 2022-11-09 09:54 | 2.0892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5754
1775162 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:12 | 2022-11-09 08:19 | 0.1175 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4375 | 0 | 0 | 15.6567 | 0.5919 | 0 | 0 | 19.6861
1775164 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867184/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:16 | 2022-11-09 09:23 | 1.1086 | 0 | 95 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.8722 | 4.22 | 0.6099 | 0 | 16.558 | 0 | 0 | 42.2601
1775163 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:17 | 2022-11-09 08:18 | 0.016111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0.9272
1775135 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:21 | 2022-11-09 09:05 | 0.73694 | 3 | 186 | 3 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.726 | 30.3951 | 0.5751 | 0.9902 | 0.8919 | 15.0313 | 0 | 0 | 48.6096
5008552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760169/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 08:31 | 2022-11-09 17:19 | 8.8003 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 160.6951 | 0 | 0 | 0 | 353.8561 | 0 | 0 | 514.5512
3018475 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855189/DM9-TR11(ESKİ TR8) ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 08:31 | 2022-11-09 14:07 | 5.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7894 | 0 | 0 | 0 | 84.7599 | 0 | 0 | 88.5493
5008563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302162/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 08:31 | 2022-11-09 12:01 | 3.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8426 | 0 | 0 | 0 | 8.5962 | 0 | 0 | 26.4388
1775167 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:38 | 2022-11-09 09:02 | 0.40333 | 6 | 767 | 0 | 0 | 17 | 33 | 2 | 1 | 1.4933 | 59.1993 | 0 | 0 | 172.6769 | 30.5017 | 351.4926 | 1.7383 | 617.1021
1775168 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:40 | 2022-11-09 08:42 | 0.035278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0.0623 | 0 | 0 | 0.1348
1775170 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:45 | 2022-11-09 08:48 | 0.050833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9641 | 0 | 0 | 8.9467 | 0.3382 | 0 | 0 | 11.249
1775173 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:55 | 2022-11-09 09:07 | 0.20639 | 1 | 308 | 3 | 3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 1.1721 | 13.2442 | 5.4925 | 0.2562 | 0 | 6.7845 | 224.9852 | 0 | 251.9347
3018498 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800342/91422 K TR2/04 Bağkur TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 14:16 | 5.2667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.6185 | 0 | 0 | 0 | 6.3677 | 0 | 0 | 108.9862
5008555 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 17:00 | 8 | 19 | 465 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 321.384 | 625.6366 | 0 | 25.1494 | 102.3611 | 210.7387 | 0 | 0 | 1285.2698
3018501 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 17:48 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5611
5008548 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 18:00 | 9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.5004 | 0 | 0 | 0 | 39.7396 | 0 | 0 | 171.24
3018499 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:01 | 2022-11-09 17:01 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.7232 | 0 | 0 | 0 | 23.5526 | 0 | 0 | 77.2758
5008537 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:01 | 2022-11-09 18:01 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.9844 | 0 | 0 | 0 | 21.234 | 0 | 0 | 89.2184
10003984 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376742/DTR1/36 BAĞİÇİ 1 SK COŞKN KNT ÖNÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:07 | 2022-11-09 18:03 | 8.9314 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 612.0756 | 0 | 0 | 0 | 576.6055 | 0 | 0 | 1188.6811
1775177 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:09 | 2022-11-09 09:17 | 0.13833 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.1425 | 0.0972 | 0 | 29.2865 | 2.1946 | 0 | 0 | 31.8703
5008553 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:11 | 2022-11-09 17:32 | 8.35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.2954 | 0 | 0 | 0 | 96.3946 | 0 | 0 | 205.69
1775178 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:19 | 2022-11-09 09:25 | 0.087222 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.5757 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 4.09
1775139 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551202/52003 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:21 | 2022-11-09 10:43 | 1.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1569
1775181 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:33 | 2022-11-09 09:34 | 0.018889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0 | 0.2681
1775140 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893452/OVACIK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:40 | 2022-11-09 11:25 | 1.745 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4586 | 0 | 0.9868 | 0 | 4.8715 | 0 | 0 | 32.3169
3018510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81390/81390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:45 | 2022-11-09 10:15 | 0.5 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.7046 | 0 | 0 | 0 | 5.2431 | 0 | 0 | 58.9477
3018511 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82260/82260 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:46 | 2022-11-09 10:11 | 0.41667 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 52.112 | 0 | 0 | 0 | 73.6615 | 0 | 7.5892 | 133.3627
10003986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311361/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:48 | 2022-11-09 15:04 | 5.2644 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204.9436 | 0 | 0 | 0 | 17.4654 | 0 | 0 | 222.409
1775183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:55 | 2022-11-09 10:02 | 0.11806 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 10.9027 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 135.8548 | 0 | 153.1322
1775184 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:59 | 2022-11-09 10:00 | 0.018333 | 0 | 293 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 0.016 | 0.2685 | 1.3534 | 0 | 0 | 2.8134
1775203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 10:06 | 2022-11-09 11:15 | 1.1517 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.1651 | 15.7718 | 5.7228 | 16.7347 | 18.5703 | 0 | 203.3111 | 0 | 261.2758
3018528 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311740/AHMET ORUÇOĞLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 10:34 | 2022-11-09 13:34 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.6475 | 0 | 0 | 0 | 10.4502 | 0 | 0 | 36.0977
3018531 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81510/81510 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 10:41 | 2022-11-09 11:11 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3035 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0 | 0 | 0.9214
3018530 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81550/81550 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 10:46 | 2022-11-09 11:16 | 0.5 | 0 | 287 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.8447 | 0 | 2.069 | 0 | 12.8405 | 0 | 0 | 42.7542
1775206 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 10:50 | 2022-11-09 12:12 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983.4559 | 0 | 4983.4559
1775193 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 10:53 | 2022-11-09 10:58 | 0.088056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 1.3678
1775194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:01 | 2022-11-09 11:02 | 0.016944 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0.1904 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 1.5041
1775195 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:09 | 2022-11-09 11:28 | 0.31333 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.6099 | 0 | 2.5811 | 0 | 3.8524 | 57.7774 | 0 | 65.8208
1775196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/ÇEŞMELİ DM>>(785499) ÇEŞMELİ DTR1/TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:11 | 2022-11-09 13:46 | 2.5878 | 2 | 111 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.3982 | 66.3408 | 1.0047 | 1.6764 | 0 | 21.0546 | 0 | 0 | 100.4747
1775198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:31 | 2022-11-09 11:41 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7402 | 0 | 0 | 0 | 0.7402
1775199 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264785/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:35 | 2022-11-09 12:20 | 0.74861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025
1775221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:46 | 2022-11-09 13:12 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | 0 | 6.5493
1775200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:48 | 2022-11-09 11:49 | 0.015 | 0 | 124 | 43 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.7145 | 1.3375 | 0.0001 | 1.4131 | 0.0753 | 0 | 0 | 3.5405
1775223 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:01 | 2022-11-09 12:55 | 0.90639 | 0 | 610 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 109.4628 | 0 | 0 | 2.5244 | 76.6477 | 0 | 0 | 188.6349
1775226 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:17 | 2022-11-09 12:24 | 0.10389 | 1 | 393 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.2332 | 6.2414 | 0 | 0.0089 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 9.5955
11291855 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451028/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:29 | 2022-11-09 12:30 | 0.016667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.0514
1775214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702729/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:31 | 2022-11-09 14:10 | 1.6422 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9531 | 0 | 4.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4203
1775213 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:31 | 2022-11-09 14:40 | 2.1436 | 2 | 783 | 0 | 12 | 5 | 124 | 0 | 0 | 32.2783 | 306.6658 | 0 | 2.791 | 137.3452 | 194.4486 | 0 | 0 | 673.5289
1775212 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059667/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:33 | 2022-11-09 13:55 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5695
1775233 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:40 | 2022-11-09 12:42 | 0.037778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0774
1775215 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 416263/85100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:42 | 2022-11-09 13:48 | 1.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3957
1775235 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:46 | 2022-11-09 12:48 | 0.040278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 13.8688 | 0 | 403.5063 | 0 | 417.4078
1775239 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:00 | 2022-11-09 14:35 | 1.5858 | 0 | 335 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 205.4803 | 22.9523 | 4.8213 | 4.2251 | 73.4362 | 0 | 0 | 310.9152
3018535 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 13:00 | 2022-11-09 15:25 | 2.4167 | 1 | 935 | 41 | 17 | 11 | 102 | 0 | 1 | 113.8028 | 513.653 | 702.7755 | 15.0756 | 322.1701 | 162.6943 | 0 | 4.2517 | 1834.423
3018536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81460/81460 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 13:01 | 2022-11-09 13:36 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6876 | 0 | 0 | 4.6876
1775217 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722782/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:05 | 2022-11-09 13:43 | 0.64111 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 63.2449 | 0 | 2.0453 | 0 | 41.9591 | 0 | 0 | 107.2493
1775218 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:10 | 2022-11-09 13:46 | 0.59639 | 0 | 3343 | 0 | 5 | 3 | 476 | 2 | 1 | 0 | 423.5511 | 0 | 8.3337 | 53.2973 | 307.8566 | 66.817 | 0.3783 | 860.234
1775242 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725327/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:12 | 2022-11-09 13:25 | 0.20361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 | 1.4645
1775244 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725327/MOD5ADAN ARIZA SERVİSİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:25 | 2022-11-09 13:30 | 0.094167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7326 | 0 | 0 | 0.7326
1775219 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:27 | 2022-11-09 14:24 | 0.9425 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7375 | 0 | 0 | 0 | 5.4933 | 0 | 0 | 22.2308
1775246 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725327/MOD5ADAN ARIZA SERVİSİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:32 | 2022-11-09 13:33 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1274 | 0 | 0 | 0.1274
1775248 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:34 | 2022-11-09 13:39 | 0.072778 | 0 | 370 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 6.3204 | 0.7188 | 0.0835 | 7.4764 | 7.0753 | 0 | 2.5249 | 24.1993
1775263 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:35 | 2022-11-09 14:20 | 0.74917 | 0 | 390 | 1 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 54.9842 | 1.1324 | 0.0102 | 51.8742 | 39.4823 | 0 | 0 | 147.4833
1775249 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:37 | 2022-11-09 13:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 0 | 0.8986 | 0 | 0 | 0 | 1.4494
1775250 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:40 | 2022-11-09 14:28 | 0.79472 | 1 | 2679 | 1 | 12 | 21 | 434 | 13 | 0 | 10.0862 | 428.4448 | 9.0678 | 17.6861 | 932.0493 | 196.1706 | 3772.4223 | 0 | 5365.9271
1775251 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 789787/DTR-1 AHİ. PARK ->> (789787) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:51 | 2022-11-09 14:00 | 0.14639 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5532 | 0 | 0.0703 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 1.662
1775254 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115214/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:54 | 2022-11-09 14:37 | 0.72278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452
1775255 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:02 | 2022-11-09 14:03 | 0.015278 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0.4573 | 0 | 3.6053 | 0 | 4.2058
1775256 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725327/MOD5ADAN ARIZA SERVİSİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:07 | 2022-11-09 14:08 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.1246
1775258 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:11 | 2022-11-09 14:38 | 0.43778 | 4 | 2585 | 3 | 12 | 19 | 587 | 2 | 0 | 12.1354 | 229.3978 | 58.8424 | 3.0306 | 222.5256 | 212.4914 | 40.1709 | 0 | 778.5941
1775259 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:13 | 2022-11-09 14:14 | 0.016111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4621 | 0 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0.5065
3018534 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81540/81540 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 14:16 | 2022-11-09 14:46 | 0.50028 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3536 | 0 | 0.0883 | 0 | 0.9324 | 0 | 0 | 3.3743
1775260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:23 | 2022-11-09 14:23 | 0.011389 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0271 | 0.0755 | 0.03 | 0.0043 | 1.2194 | 0.0412 | 0 | 0 | 1.3975
1775281 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:27 | 2022-11-09 14:28 | 0.016389 | 0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0.0029 | 0.098 | 0.1666 | 0 | 0 | 0.8085
1775282 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:28 | 2022-11-09 14:33 | 0.075556 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0615 | 0 | 0 | 8.919 | 0.3474 | 0 | 0 | 11.3279
3018532 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 14:32 | 2022-11-09 16:51 | 2.3167 | 1 | 143 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 4.4034 | 56.0928 | 80.34 | 0 | 155.6313 | 24.1192 | 0 | 0 | 320.5867
1775284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:35 | 2022-11-09 14:44 | 0.14778 | 0 | 335 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.6254 | 1.4998 | 0.315 | 0.2589 | 4.5176 | 0 | 0 | 19.2167
1775286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486944/Uzk. D-GÖL EVLERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:51 | 2022-11-09 15:56 | 1.0833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.5555 | 0 | 0 | 0 | 43.8753 | 0 | 0 | 84.4308
1775287 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740794/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:53 | 2022-11-09 15:42 | 0.82361 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.6117 | 0 | 0 | 0 | 32.7151 | 0 | 0 | 45.3268
1775290 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 15:11 | 2022-11-09 15:18 | 0.11111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482
1775291 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115339/F ÇIKIŞI 115342 BOX (115 ADA 2 PARSEL) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 15:25 | 2022-11-09 17:13 | 1.8061 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1504
3018537 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81850/81850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 15:30 | 2022-11-09 16:59 | 1.4833 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 38.4297 | 0 | 3.3316 | 0 | 35.7356 | 0 | 3.8129 | 81.3098
1775293 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 15:45 | 2022-11-09 15:46 | 0.0125 | 0 | 605 | 0 | 6 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0.051 | 0 | 1.2543 | 0.6782 | 0 | 4.3174
3018514 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81710/81710 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 15:46 | 2022-11-09 16:16 | 0.5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.3584 | 0 | 0 | 0 | 16.929 | 0 | 0 | 52.2874
1775294 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 15:57 | 2022-11-09 16:14 | 0.27861 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0887 | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 0 | 9.8935
1775295 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:14 | 2022-11-09 16:15 | 0.014167 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2562 | 0 | 5.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2141
1775297 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:28 | 2022-11-09 16:33 | 0.076667 | 1 | 485 | 2 | 14 | 4 | 151 | 0 | 1 | 0.1038 | 6.3767 | 0.07 | 0.389 | 1.2368 | 5.6652 | 0 | 0.0763 | 13.9178
1775321 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:34 | 2022-11-09 16:57 | 0.38556 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.913 | 9.7979 | 29.4627 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 48.2816
1775322 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:34 | 2022-11-09 16:54 | 0.33139 | 1 | 535 | 11 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1.6635 | 21.549 | 25.6198 | 0 | 0 | 13.4181 | 0 | 0 | 62.2504
1775324 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621366/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:35 | 2022-11-09 18:13 | 1.6378 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6846 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 16.4386
2047980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781706/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (781706) AG ŞTR C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 17:01 | 2022-11-09 20:01 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.4905 | 0 | 0 | 0 | 29.2771 | 0 | 0 | 76.7676
1775332 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881536/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 17:06 | 2022-11-09 21:55 | 4.8178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 7.5513 | 0 | 0 | 12.2973
1775329 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 17:35 | 2022-11-09 17:51 | 0.25222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3904 | 0.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639
1775330 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 116120/I ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 17:50 | 2022-11-09 19:10 | 1.3308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.7782 | 0 | 0 | 0 | 5.2646 | 0 | 0 | 7.0428
1775336 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453681/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 18:19 | 2022-11-09 19:58 | 1.6528 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.7157 | 0 | 1.5345 | 0 | 4.4652 | 0 | 0 | 35.7154
1775340 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700200/18800 NOLU DM CLUP VERDE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 19:00 | 2022-11-09 20:55 | 1.9147 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1191 | 0 | 0 | 0 | 9.3815 | 0 | 0 | 17.5006
13053042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491519/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 19:09 | 2022-11-09 20:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2609
1775306 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371926/DTT YENİ ARSALAR ->> (371926) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 19:22 | 2022-11-09 21:07 | 1.7489 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.119 | 0 | 0 | 0 | 4.3431 | 0 | 0 | 12.4621
1775344 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122749/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 20:18 | 2022-11-09 21:17 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8117 | 0 | 0 | 0.8117
1775345 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514840/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 20:46 | 2022-11-09 21:21 | 0.58694 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.1604 | 0 | 0 | 0 | 1.8296 | 0 | 0 | 20.99
1775346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 21:22 | 2022-11-09 21:30 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 264.1366 | 0 | 268.598
1775348 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 21:32 | 2022-11-09 21:36 | 0.073333 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.2921 | 4.7761 | 0 | 0.01 | 1.3528 | 1.2613 | 0 | 0 | 8.6923
1775309 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882296/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 21:42 | 2022-11-09 22:05 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5784
3018515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/CCC SAKIZ DM >> (39969)CONTİNENTAL GIDA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 23:01 | 2022-11-09 23:31 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 25 | 13 | 6 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 20.5627 | 29.7542 | 2140.252 | 106.5406 | 2298.1158
1775353 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 23:15 | 2022-11-09 23:23 | 0.12917 | 6 | 3212 | 0 | 1 | 16 | 285 | 0 | 0 | 5.8542 | 38.5116 | 0 | 0.0059 | 25.8048 | 19.8739 | 0 | 0 | 90.0504
1775354 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730090/C ÇIKIŞI-KOŞU BAYIRI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 00:15 | 2022-11-10 00:32 | 0.28472 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8079 | 0 | 0 | 0 | 1.7557 | 0 | 0 | 11.5636
2048001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783527/DM2/34->>(783527)DM10/TR27 | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 02:31 | 2022-11-10 03:56 | 1.4167 | 0 | 5922 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 1 | 0 | 1204.8157 | 0 | 0 | 0 | 298.4141 | 0 | 0.8423 | 1504.0721
2047993 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115345/A ÇIKIŞI 115345 BOX ÇIKIŞI(118-119 ADA) | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 03:16 | 2022-11-10 04:01 | 0.75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433
1775357 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802480/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 05:57 | 2022-11-10 07:18 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5771 | 0 | 0 | 0 | 0.5771
1775359 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:06 | 2022-11-10 07:06 | 0.010833 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.1806 | 51.1194 | 0 | 51.8995
1775360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266598/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:09 | 2022-11-10 09:08 | 1.9775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9266 | 0 | 0 | 0 | 0.1054 | 0 | 0 | 1.032
1775311 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25940/25940 NOLU DOGAN KÖY TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:12 | 2022-11-10 08:10 | 0.9625 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1835 | 0 | 0 | 0 | 6.7092 | 0 | 0 | 23.8927
1775361 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:21 | 2022-11-10 07:21 | 0.0061111 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.1806 | 51.1194 | 0 | 51.8995
1775362 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:21 | 2022-11-10 07:22 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315
1775363 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:59 | 2022-11-10 08:45 | 0.76028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.488 | 0 | 9.8028 | 0 | 0 | 0 | 38.2908
1775366 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408285/81780 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:03 | 2022-11-10 09:45 | 1.7031 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.843 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 14.824
1775369 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706624/18800 NOLU DM CLUP VERDE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:17 | 2022-11-10 11:10 | 2.8878 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4755 | 0 | 0 | 0 | 12.4702 | 0 | 0 | 17.9457
1775312 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:20 | 2022-11-10 09:15 | 0.91667 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.6139 | 0 | 0 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | 57.6032
1775314 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797111/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:34 | 2022-11-10 10:58 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.907 | 0 | 0 | 0 | 31.907
1775373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:35 | 2022-11-10 08:36 | 0.013889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4951 | 0 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0.5395
1775316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656976/74263 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:43 | 2022-11-10 09:45 | 1.0392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4541
1775374 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:56 | 2022-11-10 08:56 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 3.459
5008565 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888380/VİZE HAVZA FİDER 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 18:00 | 9.0003 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 357.3941 | 0 | 0 | 0 | 176.23 | 0 | 0 | 533.6241
5008557 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 17:00 | 8 | 19 | 465 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 303.321 | 590.4874 | 0 | 24.4519 | 102.1127 | 211.5503 | 0 | 0 | 1231.9233
5008564 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888810/VİZE HAVZA FİDER 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 18:00 | 9 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 271.1725 | 0 | 0.6868 | 0 | 151.8155 | 0 | 0 | 423.6748
3018512 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:04 | 2022-11-10 16:18 | 7.2333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.0213 | 0 | 0 | 5.1318 | 44.7405 | 0 | 0 | 141.8936
10003962 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364540/DTR1/40 ->> (364540) AG ŞLR C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:06 | 2022-11-10 18:13 | 9.1269 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 420.2043 | 0 | 0 | 0 | 88.2557 | 0 | 0 | 508.46
1775376 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:06 | 2022-11-10 09:09 | 0.040833 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.1402 | 0.5639 | 0.9142 | 0.1213 | 0.3496 | 0.369 | 0 | 0 | 2.4582
1775378 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:10 | 2022-11-10 09:15 | 0.091944 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.4205 | 1.6912 | 2.7425 | 0.3641 | 1.0487 | 1.107 | 0 | 0 | 7.374
1775380 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397289/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:10 | 2022-11-10 09:38 | 0.47389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3561 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 0 | 0 | 0.3927
5008556 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:15 | 2022-11-10 17:34 | 8.3167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.2782 | 0 | 0 | 0 | 96.2519 | 0 | 0 | 199.5301
1775381 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:16 | 2022-11-10 10:05 | 0.81583 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.4437 | 13.8473 | 22.3159 | 2.9622 | 8.5737 | 9.0529 | 0 | 0 | 60.1957
1775382 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:17 | 2022-11-10 09:19 | 0.018889 | 0 | 398 | 1 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.2151 | 0.0114 | 0.0092 | 0.0797 | 0.6934 | 0 | 0 | 2.0088
3018533 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90836/90836 K TR1/58 Renk Nal TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:31 | 2022-11-10 15:01 | 5.5 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182.4152 | 0 | 0 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 183.6856
1775385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:34 | 2022-11-10 10:43 | 1.1472 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.9116 | 0 | 0.743 | 11.3855 | 0.0708 | 38.9582 | 0 | 59.0691
1775401 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:36 | 2022-11-10 10:55 | 1.3192 | 0 | 398 | 0 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 97.7738 | 0 | 0.7074 | 6.2334 | 55.2013 | 0 | 0 | 159.9159
1775387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 45719141/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:45 | 2022-11-10 12:43 | 2.9592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2991
1775388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807524/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:53 | 2022-11-10 10:02 | 0.16056 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4705 | 0 | 0 | 0 | 0.0391 | 0 | 0 | 5.5096
1775402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261833/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:53 | 2022-11-10 11:26 | 1.545 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2679 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 | 0.2851
1775389 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:56 | 2022-11-10 10:00 | 0.065556 | 2 | 1017 | 0 | 5 | 3 | 144 | 4 | 2 | 0.7847 | 13.2814 | 0 | 0.1806 | 0.5237 | 9.4923 | 11.295 | 2.211 | 37.7687
3018538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 10:00 | 2022-11-10 14:26 | 4.4333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6.2535 | 0 | 2.2844 | 0 | 581.7185 | 54.3292 | 1098.9892 | 0 | 1743.5748
1775392 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:16 | 2022-11-10 11:15 | 0.97583 | 1 | 266 | 2 | 17 | 2 | 23 | 1 | 0 | 15.0375 | 58.2097 | 0.5899 | 4.2688 | 27.7244 | 15.1039 | 10.7243 | 0 | 131.6585
1775394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652568/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 12:17 | 1.8944 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.1665 | 0 | 0 | 0 | 26.7894 | 0 | 0 | 59.9559
3018513 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 10:31 | 2022-11-10 11:47 | 1.2667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.9775 | 0 | 84.6706 | 0 | 3106.2329 | 0 | 3285.881
1775396 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:32 | 2022-11-10 14:19 | 3.7881 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 3.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3332
1775397 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146587/25705NOLU TRAFO ÇIKIŞ LASKERİ LOJMANKOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:38 | 2022-11-10 11:33 | 0.90972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1239 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 3.6449
1775399 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:42 | 2022-11-10 10:44 | 0.033056 | 1 | 714 | 1 | 6 | 5 | 112 | 5 | 0 | 0.1616 | 5.5629 | 0.3476 | 0.0839 | 4.841 | 2.2874 | 25.5307 | 0 | 38.8151
1775421 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:43 | 2022-11-10 10:44 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8449 | 0 | 3.0004 | 0 | 5.8453
1775424 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:51 | 2022-11-10 11:00 | 0.15861 | 0 | 124 | 43 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.0012 | 16.8658 | 0.0026 | 13.5546 | 0.6621 | 0 | 0 | 38.0863
1775425 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:52 | 2022-11-10 10:52 | 0.0086111 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8633 | 0 | 0.0537 | 0 | 0 | 0 | 0.917
11291953 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202413/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:00 | 2022-11-10 11:15 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169
11291983 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:01 | 2022-11-10 11:31 | 0.50028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 2.1881
1775410 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32579629/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:14 | 2022-11-10 13:08 | 1.8972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2701 | 0 | 0 | 0 | 0.0134 | 0 | 0 | 3.2835
1775412 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899076/B.ESKİ TÜREDİ KABİN ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:22 | 2022-11-10 12:46 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 170.6631 | 0 | 190.7137
11291954 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202434/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:31 | 2022-11-10 11:46 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0583
1775427 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:34 | 2022-11-10 11:35 | 0.016667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 4.71
1775428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:35 | 2022-11-10 11:35 | 0.012222 | 1 | 1758 | 2 | 6 | 13 | 298 | 4 | 0 | 0.4928 | 7.2147 | 0.0425 | 0.0015 | 3.9633 | 2.5913 | 4.5138 | 0 | 18.8199
1775429 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:36 | 2022-11-10 11:36 | 0.010556 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.6373 | 0.168 | 0.0102 | 0 | 0.0533 | 0.1722 | 2.6862 | 0 | 3.7272
2048003 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514604/85006-Hvs.TR-22 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:56 | 2022-11-10 12:46 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8.3249 | 0 | 0.5006 | 0 | 40.4482 | 0 | 0 | 49.2737
1775433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13080705/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:01 | 2022-11-10 14:22 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1406 | 0 | 0 | 5.1406
1775434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:08 | 2022-11-10 12:09 | 0.012222 | 0 | 265 | 18 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8377 | 1.0962 | 0.0124 | 0.0604 | 0.4237 | 0.5468 | 0 | 2.9772
1775435 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:10 | 2022-11-10 12:11 | 0.012778 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0668 | 0.0188 | 0.0039 | 1.141 | 0.0435 | 0 | 0 | 1.2775
1775439 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657409/74201 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:16 | 2022-11-10 14:22 | 2.0986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0.3103 | 0 | 0 | 2.3567
1775440 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:33 | 2022-11-10 12:33 | 0.0088889 | 0 | 0 | 43 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0.0085 | 0.7055 | 0 | 0 | 0 | 1.9176
1775442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264209/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:33 | 2022-11-10 14:30 | 1.955 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6736 | 0 | 0 | 0 | 0.6007 | 0 | 0 | 1.2743
1775444 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805481/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:45 | 2022-11-10 14:34 | 1.8139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6968
1775448 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 401925/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:00 | 2022-11-10 14:00 | 0.99889 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 76.0378 | 0 | 0 | 0 | 57.5414 | 0 | 27.5074 | 161.0866
1775449 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:01 | 2022-11-10 14:58 | 1.9461 | 0 | 95 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.914 | 6.5352 | 0.9443 | 0 | 29.7642 | 0 | 0 | 72.1577
1775419 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313348/44440 ÇUKURYURT TR 3 TR. AG ÇIK.ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:24 | 2022-11-10 14:00 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5666
1775461 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704018/14025 DEVLET LOJMANLARI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:37 | 2022-11-10 14:47 | 1.1622 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.7322 | 0 | 0 | 0 | 31.0138 | 0 | 0 | 129.746
1775452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:49 | 2022-11-10 13:51 | 0.033056 | 7 | 1100 | 5 | 9 | 25 | 209 | 4 | 2 | 0.4865 | 3.781 | 0.2316 | 0.2697 | 6.8271 | 2.8768 | 4.6851 | 0.3283 | 19.4861
1775465 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 513515/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:12 | 2022-11-10 15:10 | 0.95889 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2984 | 0 | 0 | 0 | 4.9059 | 0 | 0 | 24.2043
1775457 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:23 | 2022-11-10 14:37 | 0.23389 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.7131 | 0 | 0 | 0 | 3.0082 | 0 | 0 | 26.7213
1775458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14021/14025 AHMET BEY DM ÇIKIŞI XLPE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:23 | 2022-11-10 14:38 | 0.245 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.4849 | 0 | 0 | 0 | 4.8541 | 0 | 0 | 17.339
1775460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31881228/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:23 | 2022-11-10 19:56 | 5.5511 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8015 | 0 | 0 | 0 | 30.7016 | 0 | 0 | 52.5031
1775459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14025/14025 NOLU KUMLUK DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:23 | 2022-11-10 14:25 | 0.027222 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.9509 | 0 | 0 | 0 | 1.3329 | 0 | 0 | 5.2838
1775482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761769/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:30 | 2022-11-10 15:24 | 0.90222 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.6184 | 0 | 0 | 0 | 2.8199 | 0 | 0 | 34.4383
1775481 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14025/14025 NOLU KUMLUK DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:32 | 2022-11-10 14:37 | 0.081944 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15.8298 | 0 | 0 | 0 | 5.3329 | 0 | 0 | 21.1627
1775485 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25030/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:43 | 2022-11-10 15:07 | 0.39139 | 2 | 2346 | 5 | 4 | 29 | 402 | 5 | 1 | 1.6916 | 148.5255 | 1.0853 | 0.2205 | 187.6916 | 102.1186 | 371.3748 | 1.2637 | 813.9716
1775488 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:48 | 2022-11-10 18:11 | 3.3792 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.3808 | 0 | 38.1243 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 85.7533
1775469 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106366/18290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:03 | 2022-11-10 15:47 | 0.72917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5308 | 0 | 0 | 0 | 14.3701 | 0 | 0 | 17.9009
1775490 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117507/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:03 | 2022-11-10 15:37 | 0.57389 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.0773 | 0 | 0 | 0 | 4.5523 | 0 | 0 | 25.6296
1775493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:14 | 2022-11-10 15:16 | 0.023611 | 0 | 265 | 18 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8921 | 1.1823 | 0.0134 | 0.0576 | 0.4041 | 0.5302 | 0 | 3.0797
1775495 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14936833/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:27 | 2022-11-10 17:18 | 1.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5958
1775472 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896506/74091 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:32 | 2022-11-10 17:06 | 1.565 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5947 | 0 | 0.0009 | 0 | 4.0495 | 0 | 0 | 24.6451
1775496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:35 | 2022-11-10 15:36 | 0.016389 | 2 | 232 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0261 | 0.8386 | 0.0862 | 0.0091 | 0.4645 | 0.6445 | 0 | 0 | 2.069
1775498 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:42 | 2022-11-10 16:22 | 0.66361 | 20 | 1940 | 7 | 6 | 24 | 469 | 0 | 5 | 22.054 | 215.5476 | 23.3972 | 1.1569 | 288.2539 | 208.7877 | 0 | 62.5429 | 821.7402
1775500 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802480/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:45 | 2022-11-10 17:15 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0.766
1775501 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486510/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:47 | 2022-11-10 17:01 | 1.2333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9751 | 0 | 0 | 0 | 4.8849 | 0 | 0 | 31.86
1775505 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:07 | 2022-11-10 16:08 | 0.014167 | 0 | 265 | 18 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9695 | 0.9498 | 0.0123 | 0.0599 | 0.3442 | 0.322 | 0 | 2.6577
1775508 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:12 | 2022-11-10 16:12 | 0.0069444 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.4508 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.1643 | 0 | 0 | 0.6173
1775510 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94610/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:13 | 2022-11-10 16:19 | 0.095556 | 0 | 775 | 0 | 3 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 16.9407 | 0 | 0.0046 | 1.0645 | 7.5817 | 0 | 0 | 25.5915
1775514 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:19 | 2022-11-10 16:19 | 0.0077778 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 0.0061 | 0.4088 | 0 | 0 | 2.201
1775515 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:21 | 2022-11-10 16:26 | 0.083611 | 4 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.6581 | 18.3354 | 0 | 0.0471 | 72.7723 | 8.6104 | 48.4746 | 0 | 148.8979
1775519 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:25 | 2022-11-10 18:11 | 1.7722 | 3 | 513 | 7 | 5 | 4 | 151 | 1 | 0 | 45.6152 | 173.6719 | 84.3332 | 20.9393 | 10.6479 | 136.4014 | 2.2376 | 0 | 473.8465
1775520 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:34 | 2022-11-10 16:39 | 0.080278 | 0 | 4095 | 0 | 2 | 12 | 502 | 4 | 4 | 0 | 70.6421 | 0 | 0.0452 | 21.473 | 37.5189 | 107.1711 | 4.7781 | 241.6284
1775523 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:35 | 2022-11-10 16:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0.4199 | 0 | 3.627 | 0 | 4.1681
1775541 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600533/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:52 | 2022-11-10 17:53 | 1.0128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2474 | 0 | 0 | 0 | 0.3095 | 0 | 0 | 2.5569
1775528 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:53 | 2022-11-10 16:54 | 0.016667 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.0817 | 0.3284 | 0.4212 | 0.056 | 0.1544 | 0.1656 | 0 | 0 | 1.2073
1775530 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702910/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:04 | 2022-11-10 17:47 | 0.72222 | 0 | 175 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.4262 | 7.3443 | 0.0018 | 0 | 11.6544 | 0 | 0 | 41.4267
1775543 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33572/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781522) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:09 | 2022-11-10 17:59 | 0.83972 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.1796 | 0 | 0 | 0 | 16.183 | 0 | 0 | 54.3626
2047994 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 760561/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:12 | 2022-11-10 17:54 | 0.685 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4889 | 0 | 0 | 0 | 0.1043 | 0 | 0 | 5.5932
1775545 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835066/Mrç. MERİÇ TR-12 C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:27 | 2022-11-10 18:13 | 0.76778 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9255 | 0 | 0.3799 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 4.3184
1775532 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:40 | 2022-11-10 17:48 | 0.13389 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.1341 | 0 | 0.2014 | 0 | 0.4444 | 0 | 15.2567 | 0 | 19.0366
1775536 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:47 | 2022-11-10 18:00 | 0.21333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279
1775537 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:52 | 2022-11-10 17:53 | 0.013889 | 0 | 0 | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0.0084 | 0.7035 | 0 | 0 | 0 | 2.2418
1775540 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:07 | 2022-11-10 18:43 | 0.59278 | 0 | 103 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 19.0692 | 0 | 0 | 104.9458 | 5.7154 | 767.8005 | 0 | 897.5309
1775561 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:09 | 2022-11-10 18:10 | 0.025833 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0155 | 1.9885 | 0.4347 | 0.0178 | 0.2669 | 1.0877 | 9.6646 | 0 | 13.4757
1775551 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108951/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:30 | 2022-11-10 19:50 | 1.3361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4349 | 0 | 0 | 0 | 0.2399 | 0 | 0 | 4.6748
1775539 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:30 | 2022-11-10 19:03 | 0.55 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.2851 | 0 | 0.2602 | 0 | 6.7566 | 0 | 0 | 35.3019
1775571 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555424/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:58 | 2022-11-10 20:06 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 1.0538
1775578 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 19:45 | 2022-11-10 21:15 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3984 | 0 | 0 | 0 | 81.3984
1775559 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600349/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 19:46 | 2022-11-10 22:39 | 2.8864 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.4961 | 0 | 0 | 0 | 0.5445 | 0 | 0 | 33.0406
1775560 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431410/91448 K TR2/10 DSİ Blok TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 19:58 | 2022-11-10 20:36 | 0.62861 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0644 | 0 | 0 | 0 | 0.2246 | 0 | 0 | 6.289
1775582 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 20:27 | 2022-11-10 20:28 | 0.025556 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.0155 | 1.991 | 0.3868 | 0.0158 | 0.2425 | 0.9117 | 8.9778 | 0 | 12.5411
1775573 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515080/85008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 21:00 | 2022-11-10 21:10 | 0.16667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 1.2208
1775583 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 21:08 | 2022-11-10 21:09 | 0.024722 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.015 | 1.9197 | 0.3883 | 0.0159 | 0.2292 | 0.782 | 9.0368 | 0 | 12.3869
1775588 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 21:48 | 2022-11-10 21:48 | 0.0072222 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.2126 | 0 | 0.0514 | 0 | 1.72 | 0.0903 | 0 | 2.0743
1775589 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172204/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 22:16 | 2022-11-10 23:15 | 0.98639 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.4959 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 12.7459
1775590 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 22:36 | 2022-11-10 23:09 | 0.54417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3473 | 0 | 0 | 0 | 0.6046 | 0 | 0 | 1.9519
1775593 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401925/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 22:46 | 2022-11-10 23:29 | 0.715 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 30.3638 | 0 | 0 | 0 | 11.1886 | 0 | 3.928 | 45.4804
1775596 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14200 NOLU SOĞUKKUYU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 03:12 | 2022-11-11 03:30 | 0.29389 | 0 | 6362 | 0 | 0 | 2 | 537 | 0 | 0 | 0 | 277.1931 | 0 | 0 | 9.7752 | 91.4557 | 0 | 0 | 378.424
2048005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785170/DM1/010 BELEDİYE KON.->>(785170)AG ŞLR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 03:52 | 2022-11-11 04:10 | 0.28583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212.1843 | 0 | 0 | 0 | 435.9541 | 0 | 0 | 648.1384
1775605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802480/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 04:59 | 2022-11-11 06:49 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7229 | 0 | 0 | 0 | 0.7229
1775622 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:00 | 2022-11-11 07:08 | 0.13861 | 0 | 796 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 33.1356 | 0 | 0.0378 | 119.6958 | 16.4396 | 614.4814 | 0 | 783.7902
1775624 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:00 | 2022-11-11 07:01 | 0.015556 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0.1773 | 0.1789 | 53.2244 | 0 | 54.0566
1775625 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25940/25940 NOLU DOGAN KÖY TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:05 | 2022-11-11 08:02 | 0.94361 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.232 | 0 | 0 | 0 | 6.5013 | 0 | 0 | 24.7333
1775626 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:30 | 2022-11-11 07:33 | 0.046944 | 1 | 2857 | 1 | 6 | 5 | 212 | 0 | 0 | 0.231 | 10.1922 | 0.0515 | 0.0622 | 0.6928 | 4.9735 | 0 | 0 | 16.2032
1775627 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25045/YURD KABİN CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:53 | 2022-11-11 08:01 | 0.12667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 2 | 201 | 0 | 1 | 0 | 48.0358 | 0 | 0 | 8.3058 | 28.0766 | 0 | 3.5674 | 87.9856
1775630 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:06 | 2022-11-11 08:06 | 0.011111 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.3442 | 1.0368 | 0.2192 | 0.0102 | 0 | 0.5167 | 0 | 0 | 2.1271
1775611 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231001/20600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:11 | 2022-11-11 08:48 | 0.615 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8274 | 0 | 0 | 0 | 1.3921 | 0 | 0 | 4.2195
5008568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760169/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 08:30 | 2022-11-11 18:28 | 9.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 188.6707 | 0 | 0 | 0 | 407.0604 | 0 | 0 | 595.7311
1775615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1096302/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:34 | 2022-11-11 11:22 | 2.7919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993
1775617 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701643/NAİP -1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:44 | 2022-11-11 09:25 | 0.67528 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7682 | 0 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | 0 | 13.4983
1775618 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:45 | 2022-11-11 11:15 | 2.4981 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5139 | 0 | 8.9943 | 0 | 16.7144 | 0 | 0 | 40.2226
1775636 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331076/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:46 | 2022-11-11 09:15 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1221
3018516 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 13:00 | 4 | 1 | 182 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 4.7309 | 141.5087 | 0 | 0 | 0 | 51.1802 | 0 | 268.7458 | 466.1656
5008567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755213/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 16:33 | 7.55 | 3 | 2436 | 5 | 3 | 0 | 376 | 2 | 0 | 8.1349 | 1927.3594 | 175.4833 | 2.0123 | 0 | 1299.8246 | 836.6505 | 0 | 4249.465
5008558 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:01 | 2022-11-11 18:01 | 9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.3839 | 0 | 0 | 0 | 39.7943 | 0 | 0 | 172.1782
5008566 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888810/VİZE HAVZA FİDER 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:01 | 2022-11-11 18:01 | 9 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 287.6387 | 0 | 0.6977 | 0 | 151.4928 | 0 | 0 | 439.8292
1775620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794533/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:02 | 2022-11-11 10:12 | 1.1644 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.115 | 0 | 0.2785 | 0 | 24.0169 | 0 | 33.6099 | 0 | 59.0203
5008560 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:05 | 2022-11-11 18:48 | 9.7167 | 0 | 459 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 860.8156 | 0 | 21.8027 | 0 | 351.6144 | 0 | 0 | 1234.2327
1775641 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:08 | 2022-11-11 09:09 | 0.012222 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1366 | 0 | 0.4835 | 0 | 4.3049 | 0 | 4.925
5008569 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633187/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:15 | 2022-11-11 17:15 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6455 | 0 | 0 | 0 | 22.829 | 0 | 0 | 33.4745
3018520 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807784/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:19 | 2022-11-11 15:16 | 5.95 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4095 | 0 | 17.781 | 0 | 0 | 0 | 316.1905
3018541 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:20 | 2022-11-11 15:07 | 5.7789 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 156.3133 | 0 | 4.2793 | 0 | 103.9651 | 0 | 0 | 264.5577
1775647 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:21 | 2022-11-11 09:52 | 0.51806 | 1 | 330 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 0.1231 | 24.0493 | 0.4454 | 0.0182 | 11.1194 | 12.7556 | 19.0533 | 0 | 67.5643
1775648 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:25 | 2022-11-11 09:36 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5819 | 0 | 650.8951 | 0 | 664.477
2048008 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:26 | 2022-11-11 10:26 | 1 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.2821 | 0 | 0.0395 | 53.144 | 11.7047 | 0 | 0 | 77.1703
1775662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709029/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:33 | 2022-11-11 10:18 | 0.74944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.2368 | 0 | 0 | 0 | 22.5397 | 0 | 0 | 30.7765
1775668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817375/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:43 | 2022-11-11 12:36 | 2.8839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36.2175 | 0 | 2.8597 | 0 | 50.9932 | 0 | 1836.8041 | 0 | 1926.8745
1775667 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:44 | 2022-11-11 11:06 | 1.3686 | 1 | 292 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.0001 | 62.1608 | 31.7108 | 1.5321 | 5.2211 | 13.4103 | 0 | 0 | 114.0352
1775658 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:45 | 2022-11-11 10:04 | 0.30722 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 4 | 122 | 1 | 0 | 0 | 86.6807 | 0 | 0 | 22.1986 | 21.606 | 33.4468 | 0 | 163.9321
1775660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:47 | 2022-11-11 09:52 | 0.085 | 1 | 485 | 2 | 14 | 4 | 151 | 0 | 1 | 0.1325 | 8.1147 | 0.0959 | 0.5325 | 1.7733 | 7.9676 | 0 | 0.1256 | 18.7421
1775669 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26025/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:54 | 2022-11-11 10:29 | 0.57639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 9.2705 | 0 | 0 | 10.0335
3018517 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740661/21280 D ÇIKIŞ MERDİVENEVLER VE YURT TARA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 10:01 | 2022-11-11 12:51 | 2.8333 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 2.7603 | 0 | 0.1837 | 0 | 0 | 8.1178
1775685 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:06 | 2022-11-11 10:43 | 0.61639 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6644
1775686 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661635/TR/21 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:07 | 2022-11-11 11:56 | 1.8156 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.971
1775687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805918/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:11 | 2022-11-11 12:02 | 1.8486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1027
1775692 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:23 | 2022-11-11 10:27 | 0.066389 | 0 | 796 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 9.8114 | 0 | 0.0098 | 34.5209 | 5.322 | 171.5763 | 0 | 221.2404
1775693 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:23 | 2022-11-11 10:26 | 0.050556 | 0 | 1688 | 3 | 7 | 9 | 262 | 1 | 0 | 0 | 18.3082 | 0.5429 | 0.2264 | 9.4354 | 9.7754 | 1.344 | 0 | 39.6323
2047998 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755213/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:29 | 2022-11-11 11:29 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.761 | 0 | 0 | 0 | 15.2052 | 0 | 0 | 31.9662
3018539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 10:30 | 2022-11-11 12:18 | 1.8 | 1 | 220 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.4235 | 57.3513 | 0 | 0.9415 | 15.6802 | 24.4168 | 0 | 0 | 98.8133
1775672 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732075/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:33 | 2022-11-11 10:59 | 0.43417 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.3245 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 6.4061
1775673 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817374/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:38 | 2022-11-11 13:15 | 2.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775703 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:57 | 2022-11-11 12:26 | 1.4794 | 0 | 1688 | 3 | 7 | 9 | 262 | 1 | 0 | 0 | 516.6321 | 14.0021 | 5.836 | 260.509 | 278.5411 | 34.807 | 0 | 1110.3273
1775705 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:02 | 2022-11-11 11:02 | 0.0080556 | 3 | 2075 | 115 | 19 | 19 | 326 | 11 | 0 | 0.6834 | 9.4108 | 4.9583 | 0.0497 | 1.5636 | 4.0444 | 33.8454 | 0 | 54.5556
1775707 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:06 | 2022-11-11 11:11 | 0.080833 | 8 | 866 | 4 | 7 | 14 | 72 | 0 | 0 | 1.4352 | 8.2931 | 1.4657 | 0.1008 | 5.1504 | 2.2307 | 0 | 0 | 18.6759
1775710 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:11 | 2022-11-11 11:12 | 0.014167 | 0 | 756 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 0 | 0.0794 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 3.3277
1775711 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:15 | 2022-11-11 12:13 | 0.97 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.2119 | 0 | 3.5656 | 0.0126 | 137.3123 | 3.2091 | 141.2969 | 0 | 285.6084
11292059 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15705509/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:15 | 2022-11-11 11:35 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
1775712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303253/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:16 | 2022-11-11 12:17 | 1.0236 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.4977 | 0 | 0 | 0 | 4.5337 | 0 | 0 | 53.0314
1775714 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:25 | 2022-11-11 11:38 | 0.20472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565
1775718 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:49 | 2022-11-11 14:05 | 2.265 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8747 | 2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1384
1775719 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:56 | 2022-11-11 14:25 | 2.4792 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 44.0536 | 183.9274 | 1.8575 | 0 | 40.9661 | 78.3309 | 0 | 0 | 349.1355
1775721 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 12:05 | 2022-11-11 12:12 | 0.11083 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.6255 | 0 | 0 | 3.9913
1775725 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 12:36 | 2022-11-11 12:49 | 0.2025 | 0 | 2204 | 0 | 34 | 4 | 539 | 0 | 1 | 0 | 92.4051 | 0 | 2.641 | 2.0339 | 116.041 | 0 | 6.9087 | 220.0297
1775728 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 12:56 | 2022-11-11 12:56 | 0.0083333 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | 0.0085 | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 1.8621
1775729 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897848/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 12:57 | 2022-11-11 14:45 | 1.7997 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.0166 | 0 | 0 | 0 | 20.4352 | 0 | 0 | 65.4518
1775733 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432105/91442 K TR2/07 Mümin K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 13:32 | 2022-11-11 17:13 | 3.6822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2643
1775732 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 13:33 | 2022-11-11 13:52 | 0.30583 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.0245 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 13.2155
1775743 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 13:44 | 2022-11-11 14:04 | 0.32667 | 0 | 552 | 0 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 33.1571 | 0 | 0.2427 | 1.9055 | 22.7185 | 0 | 0 | 58.0238
1775762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491547/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-11 14:20 | 2022-11-11 17:17 | 2.9419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8971 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0 | 7.2668
11292092 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313887/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 14:20 | 2022-11-11 14:46 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 0.4951 | 0 | 0 | 0.9476
1775748 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 14:51 | 2022-11-11 17:50 | 2.9892 | 0 | 401 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 189.8851 | 0 | 3.2346 | 0 | 86.4047 | 0 | 0 | 279.5244
1775770 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980-Edr.01TR-64 ŞEHİR STADI ARKASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 15:07 | 2022-11-11 18:58 | 3.8497 | 0 | 463 | 0 | 0 | 1 | 1345 | 0 | 1 | 0 | 362.0379 | 0 | 0 | 884.0311 | 4536.3479 | 0 | 106.356 | 5888.7729
1775775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 15:43 | 2022-11-11 15:43 | 0.0080556 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2237 | 0 | 3.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055
1775791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802480/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 16:58 | 2022-11-11 19:50 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 1.3294
1775789 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 16:58 | 2022-11-11 16:59 | 0.016111 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3229 | 1.3483 | 0.0127 | 0 | 0.2507 | 0.4831 | 0 | 0 | 2.4177
1775790 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 16:59 | 2022-11-11 16:59 | 0.0083333 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0.0089 | 0.6298 | 0 | 0 | 0 | 1.8475
1775794 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:19 | 2022-11-11 17:19 | 0.013611 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.1953 | 3.2098 | 6.8374 | 0.016 | 0.9751 | 1.1365 | 0.4018 | 0 | 12.7719
1775796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:21 | 2022-11-11 17:34 | 0.21361 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.1999 | 0 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 11.6003
1775755 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780669/TR5/11 KÖROĞLU SK PARK (780669)AG ŞTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:21 | 2022-11-11 19:46 | 2.4167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.2319 | 0 | 0 | 0 | 18.4323 | 0 | 0 | 112.6642
1775798 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:24 | 2022-11-11 18:18 | 0.89694 | 1 | 205 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.8731 | 38.1056 | 0 | 0.0653 | 0 | 8.7302 | 0 | 0 | 50.7742
1775799 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:26 | 2022-11-11 18:43 | 1.2803 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7474 | 0 | 116.9623 | 0 | 0 | 0 | 133.7097
1775802 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709596/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:18 | 2022-11-11 19:42 | 1.405 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.4333 | 0 | 0 | 4.4371
1775822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454488/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:30 | 2022-11-11 19:28 | 0.95833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3836 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 | 0 | 0 | 28.657
1775805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111714/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:45 | 2022-11-11 21:37 | 2.8619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5159 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 0 | 0 | 3.6935
1775806 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:51 | 2022-11-11 18:52 | 0.023611 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6.4168 | 0 | 0.0043 | 0.3119 | 1.8962 | 0 | 0 | 8.6292
1775808 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821497/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:51 | 2022-11-11 18:52 | 0.0225 | 0 | 105 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0.0191 | 0.0002 | 0 | 0.0844 | 0 | 0 | 1.302
1775807 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:51 | 2022-11-11 18:52 | 0.022222 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.0301 | 0.0174 | 0 | 1.3659 | 0.3733 | 0 | 0 | 2.7867
1775824 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453792/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:52 | 2022-11-11 19:52 | 0.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0784
1775814 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 19:42 | 2022-11-11 19:48 | 0.089722 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | 0 | 0.0224 | 1.2281 | 0.8789 | 0 | 0 | 3.3137
1775815 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780669/TR5/11 KÖROĞLU SK PARK (780669)AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 19:46 | 2022-11-11 23:17 | 3.5208 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 126.5549 | 0 | 0 | 0 | 20.0822 | 0 | 0 | 146.6371
1775818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111760/18856 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 20:28 | 2022-11-11 22:37 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 0 | 0 | 1.0931
1775819 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85097/85097 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 21:03 | 2022-11-11 22:40 | 1.6108 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.2141 | 0 | 0 | 0 | 21.5205 | 0 | 0 | 91.7346
1775829 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104793/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 22:24 | 2022-11-11 23:22 | 0.975 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9138 | 0 | 0 | 0 | 0.7168 | 0 | 0 | 7.6306
1775845 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 22:40 | 2022-11-11 22:41 | 0.014444 | 4 | 965 | 1 | 6 | 4 | 169 | 1 | 1 | 0.7702 | 3.0878 | 0.1503 | 0.0352 | 0.8491 | 0.9232 | 2.6463 | 0.1234 | 8.5855
1775847 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 22:50 | 2022-11-11 22:53 | 0.056667 | 6 | 335 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.7475 | 2.7611 | 0 | 0.0062 | 0.7699 | 0.6984 | 0 | 0 | 4.9831
1775849 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111760/18856 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 22:57 | 2022-11-11 23:41 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3283 | 0 | 0 | 0.3283
1775848 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 23:02 | 2022-11-11 23:05 | 0.048333 | 6 | 3212 | 0 | 1 | 16 | 285 | 0 | 0 | 2.728 | 17.9428 | 0 | 0.0025 | 11.043 | 8.4737 | 0 | 0 | 40.19
1775832 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34538216/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 23:50 | 2022-11-12 01:59 | 2.1489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046
1775854 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520373/86013 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 00:27 | 2022-11-12 02:18 | 1.8433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9172
1775859 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:34 | 2022-11-12 02:34 | 0.0077778 | 4 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1094 | 3.0544 | 0 | 0.0069 | 10.2748 | 0.9221 | 6.0988 | 0 | 20.4664
1775860 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:34 | 2022-11-12 02:40 | 0.094444 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.3017 | 0 | 0 | 7.2294 | 0.2181 | 0 | 0 | 9.7492
1775861 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:40 | 2022-11-12 02:40 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9766 | 0 | 5.1733 | 0 | 6.1499
1775863 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:43 | 2022-11-12 03:29 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3104 | 0 | 254.1072 | 0 | 302.4176
1775866 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433316/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:59 | 2022-11-12 03:51 | 0.87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284
1775864 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 03:02 | 2022-11-12 03:38 | 0.59861 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.193 | 24.7569 | 5.9172 | 0.242 | 3.5036 | 10.9804 | 141.7276 | 0 | 187.3207
1775871 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 04:14 | 2022-11-12 05:04 | 0.81972 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.2639 | 33.8541 | 8.3554 | 0.3417 | 4.9807 | 15.7005 | 195.2278 | 0 | 258.7241
1775873 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 05:07 | 2022-11-12 06:17 | 1.1756 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.3711 | 47.6091 | 12.8273 | 0.5247 | 7.4617 | 24.0119 | 281.5723 | 0 | 374.3781
1775876 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 07:16 | 2022-11-12 08:17 | 1.0186 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.3232 | 41.4563 | 16.0431 | 0.6563 | 7.6608 | 26.829 | 339.4191 | 0 | 432.3878
1775878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:04 | 2022-11-12 08:27 | 0.3775 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0 | 0 | 0.7924 | 32.3434 | 0 | 0 | 35.93
1775885 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793350/83040 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:18 | 2022-11-12 09:34 | 1.275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.634
1775902 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:20 | 2022-11-12 08:37 | 0.29278 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.1025 | 13.144 | 5.0019 | 0.2046 | 2.3966 | 8.864 | 107.5162 | 0 | 137.2298
1775903 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:21 | 2022-11-12 08:21 | 0.0083333 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2005 | 0 | 3.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.442
1775905 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408951/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:24 | 2022-11-12 09:31 | 1.1178 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 3.7117 | 0 | 0 | 7.3897
1775906 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:28 | 2022-11-12 08:44 | 0.27056 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2102 | 0 | 9.5677 | 0 | 10.0264 | 0 | 0 | 0 | 19.8043
1775907 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:30 | 2022-11-12 08:33 | 0.044722 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9342 | 0 | 0 | 3.8246 | 0.1364 | 0 | 0 | 4.8952
5008570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40405/40400 NOLU DM / DM 42 ÇIKIŞI (764250) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 08:31 | 2022-11-12 11:31 | 3 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1182.9765 | 0 | 0 | 70.786 | 412.7892 | 0 | 0 | 1666.5517
5008573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764585/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (764585) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 08:31 | 2022-11-12 18:22 | 9.85 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 892.4795 | 0 | 0 | 0 | 190.3104 | 0 | 0 | 1082.7899
1775908 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:32 | 2022-11-12 08:41 | 0.15722 | 0 | 429 | 0 | 3 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 12.8697 | 0 | 0.017 | 0 | 12.3483 | 0 | 3.9797 | 29.2147
1775911 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:40 | 2022-11-12 08:41 | 0.013611 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8735 | 0 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0.8968
3018550 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | SDK Çıkışı | 145812/25001 NOLU MOD5A TR1 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 08:41 | 2022-11-12 17:21 | 8.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775912 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:41 | 2022-11-12 09:33 | 0.87111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 1.9654 | 0 | 10.7075 | 0 | 12.7749
5008571 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760114/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 08:45 | 2022-11-12 11:50 | 3.0833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.2854 | 0 | 0 | 0 | 37.3574 | 0 | 0 | 105.6428
1775913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:47 | 2022-11-12 09:25 | 0.63972 | 1 | 208 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.2326 | 29.8365 | 10.4306 | 0.4267 | 5.1989 | 20.1019 | 226.5963 | 0 | 292.8235
10003987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783934/DM7/TR67 ESKİ MİİT>>(783934)SILA YAPI Ş. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:00 | 2022-11-12 18:06 | 9.0917 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 4322.311 | 0 | 0 | 0 | 1206.8954 | 0 | 0 | 5529.2064
5008572 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888810/FİDER 1 OVA GRUBU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:00 | 2022-11-12 18:00 | 9 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 281.787 | 0 | 0.6819 | 0 | 133.8127 | 0 | 0 | 416.2816
3018545 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203264/B ÇIKIŞI ŞARKÖY YOL TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:00 | 2022-11-12 13:30 | 4.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7211 | 0 | 0 | 0 | 7.8338 | 0 | 0 | 20.5549
3018564 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80050/Edr.DM-02 TR-27 TRF İST.HRC AG.PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:00 | 2022-11-12 16:55 | 7.9167 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3623 | 0 | 39.4975 | 0 | 4.6669 | 0 | 0 | 63.5267
3018549 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332083/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:01 | 2022-11-12 14:01 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.2959 | 0 | 0 | 0 | 37.5346 | 0 | 0 | 86.8305
1775914 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:02 | 2022-11-12 09:03 | 0.0083333 | 1 | 2034 | 4 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.0075 | 2.1566 | 0.0365 | 0.0266 | 0.3314 | 0.4366 | 0 | 0 | 2.9952
1775915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 793350/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:04 | 2022-11-12 10:48 | 1.7414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9103 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | 0.9277
1775917 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:09 | 2022-11-12 09:11 | 0.034444 | 2 | 784 | 33 | 112 | 4 | 164 | 1 | 0 | 0.581 | 8.3358 | 7.4431 | 0.9492 | 0.263 | 3.9764 | 0.0693 | 0 | 21.6178
3018543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93012/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:10 | 2022-11-12 11:45 | 2.5833 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.1229 | 0 | 0.3915 | 0 | 14.8963 | 0 | 0 | 67.4107
1775889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31528/TR2/20 HVZLR BHÇLİ KNT YN AG ÇKŞ ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:11 | 2022-11-12 11:12 | 2.0142 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 138.0354 | 0 | 0 | 0 | 50.5306 | 0 | 0 | 188.566
3018544 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20070/20000 - TR 8 JANDARMA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:12 | 2022-11-12 14:45 | 5.55 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 214.2802 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0 | 0 | 220.903
1775918 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:14 | 2022-11-12 09:16 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7465 | 0 | 0 | 0.7465
1775920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:21 | 2022-11-12 09:22 | 0.010833 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1.8387 | 0 | 0 | 0 | 0.8804 | 0 | 0.2348 | 2.9539
1775921 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859780/DM 5 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:22 | 2022-11-12 10:47 | 1.4133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0345
2048012 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:30 | 2022-11-12 09:50 | 0.33333 | 0 | 231 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.956 | 0 | 0.7392 | 2.4282 | 2.705 | 0 | 0 | 19.8284
5008583 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:30 | 2022-11-12 17:30 | 8 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 293.8754 | 0 | 0 | 0 | 159.4226 | 0 | 0 | 453.298
1775922 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:34 | 2022-11-12 09:55 | 0.35722 | 0 | 372 | 1 | 4 | 14 | 72 | 0 | 2 | 0 | 32.9426 | 4.2135 | 0.4897 | 34.1671 | 31.4767 | 0 | 10.6448 | 113.9344
1775923 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:36 | 2022-11-12 09:38 | 0.038611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0 | 0.3586 | 0 | 0 | 0 | 0.4348
1775894 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 366451/DTR1/55-4->>(366451) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:50 | 2022-11-12 11:08 | 1.305 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 0 | 12.0686 | 0 | 0 | 20.1505
1775927 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:03 | 2022-11-12 11:28 | 1.4144 | 0 | 17 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5385 | 28.4716 | 5.4097 | 16.4185 | 10.7059 | 0 | 0 | 69.5442
1775929 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:09 | 2022-11-12 11:43 | 1.5647 | 0 | 1638 | 0 | 1 | 0 | 63 | 1 | 2 | 0 | 150.3006 | 0 | 0.1424 | 0 | 65.7735 | 2.9974 | 28.8555 | 248.0694
1775899 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 561818/TR 22 CONKER KIŞLASI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:20 | 2022-11-12 17:17 | 6.9444 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.1375 | 0 | 0 | 0 | 3.5755 | 0 | 0 | 54.713
1775930 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39105/DM26/TR36>>(39105) DERİ OSB ARITMA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:23 | 2022-11-12 13:17 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.2807 | 0 | 2272.2807
1775942 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407697/81820 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:48 | 2022-11-12 13:14 | 2.4286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1104
1775934 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601192/56301 TR AG ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:52 | 2022-11-12 12:59 | 2.12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806
1775935 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:56 | 2022-11-12 11:37 | 0.6825 | 0 | 406 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48.0328 | 0 | 0 | 5.6324 | 29.8336 | 0 | 0 | 83.4988
1775938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3076589/92404 K ERİKLİ KÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:58 | 2022-11-12 13:18 | 2.3278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7073
1775940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262597/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:09 | 2022-11-12 12:21 | 1.2056 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7192 | 0 | 0 | 0 | 9.4886 | 0 | 0 | 22.2078
1775961 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:21 | 2022-11-12 11:22 | 0.010833 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 | 0.7328
1775963 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:29 | 2022-11-12 11:31 | 0.038056 | 2 | 1757 | 61 | 6 | 14 | 278 | 11 | 0 | 0.845 | 16.4105 | 6.1116 | 0.0585 | 1.5487 | 6.1123 | 52.9879 | 0 | 84.0745
1775965 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261550/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:33 | 2022-11-12 13:45 | 2.2061 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1549 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 17.5849
1775946 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:34 | 2022-11-12 12:14 | 0.67417 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5454 | 0 | 0 | 0 | 0.8653 | 0 | 0 | 21.4107
1775967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13306456/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:41 | 2022-11-12 12:39 | 0.96417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1109 | 0 | 0 | 0 | 0.2983 | 0 | 0 | 0.4092
1775947 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:42 | 2022-11-12 14:56 | 3.2283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7139 | 0 | 0 | 0 | 3.2312 | 0 | 0 | 8.9451
1775970 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:58 | 2022-11-12 12:14 | 0.27889 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.7612 | 0 | 0.0013 | 0.6425 | 4.3541 | 0 | 0 | 10.7591
1775971 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:58 | 2022-11-12 12:09 | 0.18417 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6253 | 0 | 0 | 21.701 | 0.8592 | 0 | 0 | 28.1855
1775972 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:00 | 2022-11-12 12:01 | 0.021111 | 5 | 964 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 1.3235 | 5.5058 | 0.3365 | 0.0513 | 1.9847 | 2.596 | 0 | 0.4286 | 12.2264
1775977 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:08 | 2022-11-12 12:28 | 0.32944 | 0 | 17 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8796 | 6.0513 | 1.1496 | 3.6646 | 2.3968 | 0 | 0 | 15.1419
1775980 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:15 | 2022-11-12 12:16 | 0.013889 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.5307 | 0 | 0 | 0.0537 | 0.2592 | 0.1856 | 0.1544 | 1.1836
1775982 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:20 | 2022-11-12 12:31 | 0.17833 | 3 | 2075 | 115 | 19 | 19 | 326 | 11 | 0 | 6.619 | 91.1964 | 49.6072 | 0.4975 | 14.0275 | 35.1148 | 277.2445 | 0 | 474.3069
1775984 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791338/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:23 | 2022-11-12 12:29 | 0.10167 | 0 | 17 | 2 | 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.5933 | 1.9109 | 0.3762 | 9.3491 | 1.1623 | 2.0631 | 0 | 15.4549
1775987 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:32 | 2022-11-12 14:45 | 2.2081 | 0 | 4987 | 2 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2411.7762 | 11.8764 | 0.1227 | 0 | 738.4198 | 0 | 0 | 3162.1951
1775989 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780641/TR2/7 CMHRİYET.PRK İÇİ AG ÇKŞ ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:35 | 2022-11-12 14:31 | 1.9397 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4808 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 0 | 0 | 19.5775
1775990 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:51 | 2022-11-12 13:21 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1634 | 1.2379 | 921.6149 | 0 | 1117.0162
1775993 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:06 | 2022-11-12 13:13 | 0.11139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4082
1775996 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:20 | 2022-11-12 13:21 | 0.013333 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8121 | 0.0355 | 0.0089 | 0.0069 | 0.416 | 0 | 0 | 1.2794
1775959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374019/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (374019) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:31 | 2022-11-12 14:37 | 1.1044 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5729
1776006 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:43 | 2022-11-12 14:29 | 0.76083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3422 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 5.3734
1776008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:45 | 2022-11-12 15:21 | 1.6031 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2952 | 0 | 0 | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 15.4943
1776028 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:46 | 2022-11-12 13:46 | 0.014167 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 1.7518 | 0 | 0.0311 | 1.6093 | 0.7132 | 9.4025 | 0 | 13.5079
1776032 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:16 | 2022-11-12 14:18 | 0.040833 | 5 | 964 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 1.8614 | 7.7389 | 0.5517 | 0.0842 | 2.8944 | 3.788 | 0 | 0.5544 | 17.473
1776039 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:24 | 2022-11-12 14:46 | 0.36972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2515 | 0 | 29.1482 | 0 | 30.3997
1776015 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:45 | 2022-11-12 17:06 | 2.3436 | 0 | 4987 | 2 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2656.0475 | 13.293 | 0.1374 | 0 | 756.2928 | 0 | 0 | 3425.7707
1776048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:48 | 2022-11-12 19:40 | 4.8739 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9.2582 | 25.8029 | 7.9478 | 1.1474 | 288.7001 | 10.0717 | 0 | 0 | 342.9281
1776050 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:59 | 2022-11-12 15:00 | 0.022222 | 5 | 964 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 0.6205 | 2.5758 | 0.1839 | 0.028 | 0.9648 | 1.2626 | 0 | 0.1848 | 5.8204
1776052 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:02 | 2022-11-12 15:06 | 0.071667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2771
1776054 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:04 | 2022-11-12 15:04 | 0.015556 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.1605 | 2.6349 | 7.4765 | 0.0175 | 0.92 | 1.0895 | 0.3851 | 0 | 12.684
1776016 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614349/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:08 | 2022-11-12 18:27 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1723 | 0 | 0 | 3.1723
1776058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:21 | 2022-11-12 15:25 | 0.061389 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.8273 | 0 | 0 | 0.3031 | 0.6995 | 0 | 0 | 3.8299
1776059 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:21 | 2022-11-12 15:22 | 0.016667 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3002 | 1.2528 | 0.0134 | 0 | 0.2289 | 0.4458 | 0 | 0 | 2.2411
1776060 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. ÖMERBEY ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:49 | 2022-11-12 16:45 | 0.93333 | 0 | 323 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.7173 | 0 | 0.0402 | 2.5442 | 13.3231 | 0 | 0 | 52.6248
1776082 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:04 | 2022-11-12 16:05 | 0.010833 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2985 | 0 | 0.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4847
1776084 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:08 | 2022-11-12 16:21 | 0.2125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9139
1776087 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:37 | 2022-11-12 16:44 | 0.10333 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.1367 | 1.796 | 0.0731 | 0 | 0.5985 | 0.0213 | 57.1376 | 0 | 59.7632
1776088 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772094/43332 NOLU DM / ÇUKURYURT DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:38 | 2022-11-12 16:54 | 0.27222 | 6 | 1799 | 2 | 4 | 12 | 223 | 5 | 1 | 4.6554 | 108.1614 | 1.1225 | 0.4833 | 18.0845 | 34.0617 | 162.5556 | 0.3424 | 329.4668
1776091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408775/80920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:38 | 2022-11-12 19:14 | 2.5967 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1905 | 0 | 0 | 0 | 29.6921 | 0 | 0 | 54.8826
1776490 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58000/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:39 | 2022-11-12 18:21 | 1.7075 | 10 | 3488 | 4 | 15 | 13 | 487 | 8 | 0 | 28.004 | 1331.797 | 7.8443 | 4.1895 | 136.5671 | 423.942 | 1143.4679 | 0 | 3075.8118
1776092 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:41 | 2022-11-12 16:44 | 0.043889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2109
1776093 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:46 | 2022-11-12 17:15 | 0.48556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2525
1776067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432842/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:48 | 2022-11-12 19:30 | 2.7025 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.0485 | 0 | 0 | 0 | 2.9762 | 0 | 0 | 75.0247
1776094 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:59 | 2022-11-12 17:00 | 0.010833 | 3 | 512 | 7 | 5 | 4 | 151 | 1 | 0 | 0.3976 | 1.4126 | 0.0725 | 0.1816 | 0.1116 | 0.8913 | 0.016 | 0 | 3.0832
1776096 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260850/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:01 | 2022-11-12 18:03 | 1.0344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | 4.3479
1776071 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724610/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:12 | 2022-11-12 18:04 | 0.86917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4979
1776072 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368792/DTR-1 ESENLER ->> (368792) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:16 | 2022-11-12 18:15 | 0.97889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0774 | 0 | 0 | 0 | 0.9274 | 0 | 0 | 5.0048
1776099 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114845/B ÇIKIŞI-TEKİRDAĞ CAD.HALKBANK-ŞEKERBANK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:16 | 2022-11-12 18:10 | 0.9075 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18.1605 | 0 | 0 | 0 | 50.1797 | 0 | 0 | 68.3402
1776100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862241/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:23 | 2022-11-12 18:12 | 0.82472 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.7798 | 0 | 0 | 0 | 14.7796 | 0 | 0 | 50.5594
1776101 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:27 | 2022-11-12 17:28 | 0.016667 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3707 | 1.5493 | 0.0121 | 0 | 0.226 | 0.4473 | 0 | 0 | 2.6054
1776112 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:29 | 2022-11-12 19:31 | 2.0314 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6136 | 34.1687 | 0.3189 | 19.5068 | 3.5924 | 0 | 0 | 113.2004
1776103 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:36 | 2022-11-12 17:37 | 0.019722 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0.3619 | 3.7681 | 0.3474 | 0.0225 | 1.0807 | 1.1534 | 4.182 | 0 | 10.916
1776105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068897/27096 KAYMAKAMLIK ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:38 | 2022-11-12 19:03 | 1.4214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0 | 0 | 2.2948
13053074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309107/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:39 | 2022-11-12 18:11 | 0.53278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 6.3839
1776077 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 892169/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 18:08 | 2022-11-12 19:13 | 1.0894 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2695 | 0 | 0 | 0 | 3.4534 | 0 | 0 | 10.7229
1776108 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 18:18 | 2022-11-12 18:19 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6694 | 0.8844 | 0 | 0 | 1.5538
1776121 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453747/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 18:27 | 2022-11-12 19:26 | 0.97639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.7601
1776126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312453/42163 TR7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 19:46 | 2022-11-12 21:17 | 1.5217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3621
1776117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267879/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 19:53 | 2022-11-12 21:19 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4184 | 0 | 0 | 12.4184
1776120 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33526/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 20:24 | 2022-11-12 21:15 | 0.85028 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.1685 | 0 | 0.4555 | 0 | 4.0781 | 0 | 0 | 28.7021
1776133 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15417834/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 23:08 | 2022-11-12 23:41 | 0.55194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7755 | 0 | 0 | 0 | 0.3384 | 0 | 0 | 1.1139
1776134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15068552/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 23:18 | 2022-11-13 01:32 | 2.2314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3604
1776137 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432575/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 00:43 | 2022-11-13 01:51 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956
2048024 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21695730/95032 K TÜRKMEN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 02:36 | 2022-11-13 02:54 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1096
1776145 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14200 NOLU SOĞUKKUYU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 02:36 | 2022-11-13 04:24 | 1.7936 | 0 | 6363 | 0 | 0 | 2 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1794.5032 | 0 | 0 | 57.9042 | 567.4823 | 0 | 0 | 2419.8897
1776146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491513/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 04:59 | 2022-11-13 05:50 | 0.84278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 7.2713 | 0 | 0 | 10.0491
1776148 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784992/VOSB1B.KŞK3>>(784992)ÖZAK DEPO/AKBEN/HFE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 06:08 | 2022-11-13 06:10 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4689 | 0 | 39.4689
1776147 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33685/VOSB1B.KŞK3>(33685)DM1/TR8 M.GAGLİA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 06:08 | 2022-11-13 06:10 | 0.018056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 19.9597 | 0 | 21.5971
3018556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 784667/VELİMEŞE TRAFO MERKEZİ -TM005 | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 06:19 | 2022-11-13 15:39 | 9.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2528 | 0 | 8564.8733 | 0 | 8740.1261
1776161 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880396/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 06:26 | 2022-11-13 07:17 | 0.85417 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1237 | 0 | 2.691 | 0 | 0 | 7.3147
1776163 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895975/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 07:25 | 2022-11-13 08:19 | 0.905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4079 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 0 | 0 | 0 | 3.9111
1776154 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 07:54 | 2022-11-13 09:45 | 1.8514 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3.3593 | 10.5828 | 0 | 0 | 28.284 | 7.9711 | 0 | 0 | 50.1972
1776165 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805011/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 07:57 | 2022-11-13 09:05 | 1.1411 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.4907 | 0 | 0 | 0 | 3.7481 | 0 | 0 | 20.2388
1776156 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:09 | 2022-11-13 08:17 | 0.12861 | 7 | 3106 | 10 | 24 | 32 | 570 | 7 | 0 | 1.8531 | 69.9262 | 3.7341 | 0.7841 | 57.9595 | 36.2823 | 280.1141 | 0 | 450.6534
1776160 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:24 | 2022-11-13 09:31 | 1.1242 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5344 | 0 | 0.7191 | 0.2238 | 15.4176 | 0 | 0 | 29.8949
3018563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 15417834/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 08:31 | 2022-11-13 09:20 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1044 | 0 | 55.6099 | 0 | 71.7143
1776182 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:37 | 2022-11-13 08:42 | 0.070556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 2.0652 | 0 | 7.3788 | 0 | 9.4442
1776185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:47 | 2022-11-13 08:50 | 0.055556 | 0 | 125 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0.0326 | 0.0284 | 0.0433 | 0.3426 | 0 | 0 | 1.505
1776184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:47 | 2022-11-13 08:49 | 0.028611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.6643 | 0.0129 | 22.3801 | 0 | 23.059
1776190 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491513/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:57 | 2022-11-13 11:40 | 2.7167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 0 | 0 | 0 | 36.8442 | 0 | 0 | 47.0502
1776193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364362/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:59 | 2022-11-13 13:22 | 4.3839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0749
3018558 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:00 | 8 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.8208 | 41.3061 | 14.8764 | 2.1478 | 479.0369 | 18.0084 | 0 | 0 | 570.1964
3018555 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 12:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.2604 | 0 | 868.1705 | 95.0578 | 307.8603 | 0.2873 | 1273.6363
3018552 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145812/25001 NOLU MOD5A TR1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:19 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817566/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:50 | 8.8333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 166.8712 | 0 | 0 | 0 | 48.4451 | 0 | 0 | 215.3163
5008581 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:00 | 8 | 0 | 1262 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1099.6468 | 0 | 0.0853 | 0 | 366.5552 | 0 | 0 | 1466.2873
3018548 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25040/25165 NOLU GÖKÇEŞME TR GNL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:01 | 2022-11-13 16:37 | 7.6 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 186.923 | 0 | 0 | 0 | 152.1667 | 0 | 0 | 339.0897
3018557 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33040/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:01 | 2022-11-13 18:00 | 8.9842 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 253.2621 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 255.1293
3018546 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:12 | 2022-11-13 19:12 | 10 | 2 | 1523 | 0 | 6 | 6 | 232 | 7 | 0 | 42.2288 | 3073.4366 | 0 | 5.9496 | 382.0872 | 1040.9598 | 3196.8385 | 0 | 7741.5005
1776195 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:14 | 2022-11-13 09:15 | 0.016389 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.1556 | 2.5584 | 7.3689 | 0.0173 | 0.8025 | 0.9802 | 0.194 | 0 | 12.0769
1776196 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:15 | 2022-11-13 09:16 | 0.018333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4963 | 0 | 0 | 1.6143 | 0.067 | 0 | 0 | 2.1776
3018547 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855759/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:18 | 2022-11-13 12:53 | 3.5833 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199.8426 | 0 | 0 | 0 | 63.7995 | 0 | 0 | 263.6421
1776198 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:19 | 2022-11-13 09:45 | 0.43083 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1942 | 0 | 0 | 1.0115 | 0 | 0 | 0 | 4.2057
1776199 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:20 | 2022-11-13 09:36 | 0.27028 | 2 | 1506 | 8 | 8 | 22 | 249 | 11 | 1 | 4.0199 | 72.9122 | 68.3796 | 0.6388 | 45.2285 | 51.4674 | 366.2588 | 0.0278 | 608.933
1776200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:20 | 2022-11-13 09:20 | 0.0086111 | 1 | 1416 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.1332 | 0.7689 | 0.0524 | 0.001 | 0.1932 | 0.1781 | 0 | 0 | 1.3268
1776201 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:21 | 2022-11-13 09:22 | 0.025833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | 3.2285 | 0.1336 | 0 | 0 | 4.3549
1776203 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:22 | 2022-11-13 09:23 | 0.015833 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.0371 | 0.1088 | 0 | 0.0074 | 4.5429 | 0.1507 | 0 | 0 | 4.8469
2048015 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:26 | 2022-11-13 10:16 | 0.83333 | 1 | 972 | 4 | 3 | 1 | 131 | 0 | 0 | 7.637 | 131.2457 | 1.6271 | 1.7212 | 4.9286 | 43.3008 | 0 | 0 | 190.4604
3018553 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:31 | 2022-11-13 12:01 | 2.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4461 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 15.4533
3018565 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80050/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:31 | 2022-11-13 18:50 | 9.3167 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8076 | 0 | 44.2439 | 0 | 5.0988 | 0 | 0 | 74.1503
1776206 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:32 | 2022-11-13 11:25 | 1.8914 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6182 | 0 | 0.9899 | 0 | 11.351 | 0 | 0 | 52.9591
1776208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800209/ 90760 NOLU DM TR2-44 ŞOFÖRLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:45 | 2022-11-13 09:54 | 0.15611 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0838 | 0.9792 | 0.0118 | 9.1223 | 41.2435 | 0 | 0 | 51.4406
1776209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:49 | 2022-11-13 10:00 | 0.17972 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.038 | 0 | 0.7433 | 0.0026 | 19.0151 | 0.4541 | 9.6991 | 0 | 29.9522
1776211 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:51 | 2022-11-13 10:30 | 0.64611 | 4 | 325 | 2 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 3.2597 | 41.5194 | 2.5175 | 0 | 28.5214 | 20.4442 | 0 | 0 | 96.2622
1776213 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:55 | 2022-11-13 10:31 | 0.60056 | 0 | 636 | 7 | 10 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 84.5673 | 40.5211 | 1.9958 | 8.5335 | 18.812 | 0 | 0.2942 | 154.7239
3018566 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724975/EML KABİN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 10:01 | 2022-11-13 13:00 | 2.9872 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 304.3773 | 0 | 0 | 0 | 135.2784 | 0 | 9.0961 | 448.7518
1776217 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 10:12 | 2022-11-13 10:32 | 0.33528 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.4698 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0 | 27.3915
1776176 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730424/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 11:13 | 2022-11-13 12:12 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8394 | 0 | 100.5468 | 0 | 122.3862
1776227 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700693/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 11:58 | 2022-11-13 12:52 | 0.90083 | 0 | 372 | 1 | 4 | 13 | 72 | 0 | 2 | 0 | 83.7606 | 8.7562 | 1.0177 | 69.218 | 76.6147 | 0 | 9.171 | 248.5382
1776228 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 11:59 | 2022-11-13 13:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8285 | 0 | 5.2843 | 0 | 43.1128
1776230 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:11 | 2022-11-13 12:56 | 0.75194 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.2209 | 9.897 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0 | 12.6218
1776179 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:22 | 2022-11-13 13:44 | 1.3636 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.153 | 0 | 0.6622 | 0 | 8.3183 | 0 | 0 | 38.1335
1776242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38933/PEPSİ DM ->>(38933) PEPSİ FABRKA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:28 | 2022-11-13 14:30 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.5863 | 0 | 1155.5863
1776236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28247339/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:31 | 2022-11-13 13:05 | 0.56667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | 0 | 0 | 0 | 3.0596 | 0 | 0 | 5.6292
1776240 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:58 | 2022-11-13 13:36 | 0.62944 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.5781 | 0 | 0.1151 | 0 | 6.5351 | 0 | 0 | 29.2283
1776263 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:15 | 2022-11-13 13:21 | 0.098333 | 0 | 796 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 13.7789 | 0 | 0.0128 | 36.0713 | 6.1836 | 79.9946 | 0 | 136.0412
1776266 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770254/43800 YENİ MAH. DM2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:20 | 2022-11-13 15:43 | 2.3764 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | 8.933
1776268 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:26 | 2022-11-13 13:26 | 0.0077778 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2199 | 0 | 2.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9415
1776269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:28 | 2022-11-13 14:27 | 0.97111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1144 | 0 | 0 | 41.1865 | 0.8966 | 1259.095 | 0 | 1301.2925
3018561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 28247339/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 13:41 | 2022-11-13 15:01 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2127 | 0 | 579.434 | 0 | 823.6467
1776246 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881935/BEĞENDİK ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:50 | 2022-11-13 15:03 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 1.7269
1776274 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:51 | 2022-11-13 13:52 | 0.013889 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7888 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4.8088
3018562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 14:02 | 2022-11-13 15:26 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4556 | 0 | 630.4753 | 0 | 681.9309
1776275 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:06 | 2022-11-13 14:07 | 0.014722 | 3 | 2076 | 114 | 19 | 19 | 325 | 11 | 0 | 0.6836 | 9.9325 | 8.1472 | 0.0396 | 1.1959 | 3.3714 | 12.0397 | 0 | 35.4099
1776278 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330020/44820 K.YON TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:10 | 2022-11-13 14:56 | 0.77111 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.6566 | 0 | 0.4098 | 0 | 2.5279 | 0 | 0 | 14.5943
1776279 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:16 | 2022-11-13 14:35 | 0.32056 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.074 | 0 | 0 | 12.2438 | 7.3588 | 0 | 0 | 38.6766
1776283 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:25 | 2022-11-13 16:36 | 2.1864 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.126 | 38.8171 | 0 | 0 | 14.5312 | 0 | 0 | 100.4743
1776282 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:55 | 2022-11-13 14:55 | 0.0075 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.3382 | 0 | 0 | 0.7003
1776288 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895975/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:10 | 2022-11-13 16:29 | 1.3211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5844 | 0 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 6.9886
1776290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:25 | 2022-11-13 15:26 | 0.013611 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7951 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.8147
1776291 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:31 | 2022-11-13 15:32 | 0.014444 | 7 | 440 | 2 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0.0492 | 1.2417 | 0.0676 | 0 | 0.4747 | 0.5209 | 0.9831 | 0 | 3.3372
1776292 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 49414/BORTAŞ BETON ÇIKIŞI (764449) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:32 | 2022-11-13 15:39 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0001 | 0 | 20.0001
1776293 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762118/ELKON 2 ÇIKIŞ HATTI (764447) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:32 | 2022-11-13 15:39 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2277 | 0 | 2.2007 | 0 | 4.4284
1776294 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:55 | 0.37139 | 0 | 796 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 55.9482 | 0 | 0.0533 | 135.2113 | 23.6013 | 276.9691 | 0 | 491.7832
1776295 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 49507/42700 YAVUZLAR PLASTİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:43 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8412 | 0 | 12.8412
1776296 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761496/42700 DETAY TR ÇIKIŞI 761496 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:38 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5169 | 0 | 0 | 0 | 2.5169
1776297 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:38 | 0.088056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0218 | 0 | 5.1453 | 0 | 5.1671
1776298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761494/41700 VİTEX ÇIKIŞI 761494 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:38 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6431 | 0 | 3.6431
1776299 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:37 | 0.066944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 0 | 1.5036 | 0 | 1.5992
1776300 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:40 | 0.10778 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0.1052 | 0 | 0.6353 | 0.7443 | 0 | 0 | 4.0354
1776303 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:05 | 2022-11-13 16:05 | 0.0088889 | 1 | 485 | 1 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0.0673 | 1.3101 | 0.0048 | 0.0085 | 0.2169 | 0.3525 | 0 | 0 | 1.9601
1776304 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408439/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:09 | 2022-11-13 18:05 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3001 | 0 | 0 | 30.3001
1776258 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267438/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:12 | 2022-11-13 17:19 | 1.1097 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 2.2447 | 0 | 0 | 3.632
1776259 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 653188/71040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:18 | 2022-11-13 17:11 | 0.87833 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6095 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.7005 | 0 | 0 | 10.3141
1776260 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764537/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:32 | 2022-11-13 17:34 | 1.0342 | 0 | 664 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 2 | 0 | 147.5873 | 0 | 0 | 3.7625 | 69.0229 | 0 | 5.2115 | 225.5842
1776306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:37 | 2022-11-13 16:47 | 0.16111 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1788 | 0 | 5.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2794
1776307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815221/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:38 | 2022-11-13 16:47 | 0.15389 | 0 | 505 | 0 | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16.3355 | 0 | 0.0769 | 0.0731 | 6.5475 | 0 | 0 | 23.033
1776308 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:47 | 2022-11-13 16:48 | 0.0175 | 1 | 485 | 2 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0.0652 | 1.3157 | 0.0075 | 0.0085 | 0.2348 | 0.3731 | 0 | 0 | 2.0048
1776321 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33987/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:59 | 2022-11-13 17:43 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0661 | 0 | 19.0661
3018559 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/MONDİ DM >>(33726)ÇAPKINOĞLU DM (RNG) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 17:00 | 2022-11-13 18:40 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6204 | 0 | 75.4336 | 0 | 164.054
1776316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802646/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 17:21 | 2022-11-13 18:23 | 1.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0 | 7.2952 | 0 | 44.0375 | 0 | 51.5859
2048020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801715/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 17:31 | 2022-11-13 18:01 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0763
1776319 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 17:43 | 2022-11-13 17:44 | 0.015 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3753 | 1.5665 | 0.0124 | 0 | 0.2089 | 0.4374 | 0 | 0 | 2.6005
1776324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104718/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 18:22 | 2022-11-13 19:25 | 1.0419 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1287 | 0 | 0 | 0 | 1.8324 | 0 | 0 | 25.9611
3018560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/ÖZKAYMAK DM>>(33753)DEVRİM MATBAA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 19:00 | 2022-11-13 19:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0281 | 0 | 26.0281
1776327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 118219/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 19:27 | 2022-11-13 20:15 | 0.80306 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0152 | 0 | 0 | 0 | 0.0898 | 0 | 0 | 5.105
1776351 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106979/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 20:02 | 2022-11-13 21:00 | 0.96833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4114
1776331 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371121/DTR-3 AHİ. MUHTAR.->> (371121) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 20:34 | 2022-11-13 21:53 | 1.32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.029 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 19.0579
1776333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447194/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-13 21:56 | 2022-11-13 23:30 | 1.5717 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5998
1776355 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454488/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 22:10 | 2022-11-13 23:04 | 0.90833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4727 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0 | 20.6533
1776357 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34006/CCC SAKIZ DM "MARMARACIK" | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 22:59 | 2022-11-13 23:02 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9773 | 0 | 46.9773
1776358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34007/ÇAKIRLAR DM 'MARMARACIK' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 23:01 | 2022-11-13 23:12 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6805 | 0 | 187.6805
3018581 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM 26 TR 32 TABAKHANELER | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 23:01 | 2022-11-13 23:17 | 0.26667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0.5274 | 0 | 0 | 10.3224 | 15.7565 | 533.7642 | 22.7265 | 583.097
1776363 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 02:44 | 2022-11-14 02:54 | 0.16722 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.7344 | 0 | 1.0893 | 0 | 1.0406 | 9.4 | 0 | 12.2643
3018573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA->>(781884)DM5+DM8/4 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 03:00 | 2022-11-14 04:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9688 | 0 | 0 | 218.9688
1776369 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709834/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 07:20 | 2022-11-14 08:20 | 0.9925 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5775 | 0 | 0 | 0 | 10.7795 | 0 | 0 | 30.357
5008584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764250/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 08:31 | 2022-11-14 14:14 | 5.7167 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 189.6862 | 0 | 0 | 0 | 37.0064 | 0 | 0 | 226.6926
1776377 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 08:56 | 2022-11-14 08:58 | 0.031111 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1.308 | 0.3453 | 0.0256 | 0 | 0.1072 | 0.329 | 5.6955 | 0 | 7.8106
1776378 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756436/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 08:58 | 2022-11-14 14:01 | 5.0422 | 1 | 3131 | 7 | 27 | 5 | 1876 | 2 | 0 | 16.1886 | 2285.8446 | 27.3776 | 42.9986 | 459.3895 | 3768.6966 | 1348.6998 | 0 | 7949.1953
5008589 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6669 | 0 | 172.833 | 0 | 341.4999
5008575 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888849/VİZE HAVZA FİDER 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:01 | 2022-11-14 18:01 | 9 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 519.4076 | 0 | 0 | 0 | 262.3261 | 0 | 0 | 781.7337
3018567 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145812/A ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:05 | 2022-11-14 16:09 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008592 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43410/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:10 | 2022-11-14 16:10 | 7 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 358.9042 | 0 | 0 | 0 | 60.8052 | 0 | 0 | 419.7094
1776380 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 09:12 | 2022-11-14 09:13 | 0.017222 | 1 | 1507 | 8 | 8 | 19 | 248 | 8 | 0 | 0.0145 | 4.7361 | 4.5793 | 0.0429 | 3.3252 | 4.3602 | 64.2483 | 0 | 81.3065
1776381 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 09:13 | 2022-11-14 09:47 | 0.57944 | 5 | 964 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 23.3527 | 97.1333 | 7.0645 | 1.0776 | 40.8845 | 52.7259 | 0 | 10.6735 | 232.912
1776383 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 09:13 | 2022-11-14 09:18 | 0.075556 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0661 | 0 | 0 | 9.2544 | 0.3637 | 0 | 0 | 11.6842
2048032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891423/TR/172 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 09:20 | 2022-11-14 09:31 | 0.18333 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 0 | 0.5551 | 0 | 0 | 11.8036
5008588 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792805/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:30 | 2022-11-14 15:30 | 6 | 0 | 248 | 0 | 11 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 329.0915 | 0 | 3.4272 | 18.3258 | 163.8634 | 0 | 0 | 514.7079
5008587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:31 | 2022-11-14 17:31 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.3924 | 0 | 0 | 0 | 91.8888 | 0 | 0 | 192.2812
5008607 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:31 | 2022-11-14 18:01 | 8.5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.8358 | 0 | 0 | 0 | 22.3971 | 0 | 0 | 139.2329
3018582 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868075/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:34 | 2022-11-14 12:34 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48.7086 | 0.278 | 1.8062 | 6.4657 | 85.1226 | 0 | 0 | 0 | 142.3811
3018570 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24990/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:35 | 2022-11-14 17:01 | 7.4333 | 0 | 171 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 245.2979 | 0 | 8.7357 | 0 | 137.5134 | 0 | 0 | 391.547
2048029 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103922/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:01 | 2022-11-14 10:21 | 0.33333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 1.2728
5008601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 10:01 | 2022-11-14 18:01 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9736
1776403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110103/17422 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:01 | 2022-11-14 12:41 | 2.66 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 70.0268 | 0 | 0 | 0 | 22.9154 | 0 | 0 | 92.9422
1776397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 760727/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:07 | 2022-11-14 11:33 | 1.4353 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.8493 | 0 | 0 | 0 | 59.2029 | 0 | 0 | 86.0522
1776394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/TR/172 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:09 | 2022-11-14 11:57 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.8917 | 0 | 298.2292 | 0 | 596.1209
1776393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:11 | 2022-11-14 10:12 | 0.018056 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2179 | 0 | 0.2737 | 0 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 1.8305
1776423 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:36 | 2022-11-14 10:37 | 0.024167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5136 | 0 | 3.7412 | 0 | 0 | 0 | 4.2548
1776426 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16280/16150 NOLU DM KLAS İNŞAAT DTT ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:45 | 2022-11-14 12:10 | 1.4158 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.9184 | 0 | 0 | 0 | 14.2177 | 0 | 0 | 65.1361
1776411 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203759/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:05 | 2022-11-14 12:18 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 16.1132 | 0 | 0 | 17.5318
2048043 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663348/P.KÖY TR24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:15 | 2022-11-14 11:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.3587
1776429 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:26 | 2022-11-14 11:27 | 0.017778 | 2 | 1970 | 5 | 60 | 16 | 311 | 4 | 0 | 0.4742 | 12.9688 | 0.8809 | 0.2624 | 5.461 | 7.4685 | 4.7852 | 0 | 32.301
1776416 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487351/B-HİSARKENT HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:28 | 2022-11-14 13:00 | 1.5333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9816 | 0 | 0 | 0 | 11.8937 | 0 | 0 | 39.8753
1776433 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 859780/51815 NOLU DM4 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:31 | 2022-11-14 12:17 | 0.76389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457
1776431 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:31 | 2022-11-14 11:42 | 0.18361 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1683 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 8.7053
1776434 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:43 | 2022-11-14 11:48 | 0.075 | 0 | 17 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3805 | 1.287 | 0.2443 | 0.8646 | 0.5749 | 0 | 0 | 3.3513
1776437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:51 | 2022-11-14 11:52 | 0.013889 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8083 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 4.8353
2048034 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:00 | 2022-11-14 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.525 | 0 | 61.7167 | 0 | 502.2417
1776442 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:04 | 2022-11-14 12:05 | 0.016667 | 2 | 1970 | 5 | 60 | 16 | 311 | 4 | 0 | 0.2465 | 6.7409 | 0.4521 | 0.1347 | 2.8187 | 3.7078 | 2.5658 | 0 | 16.6665
2048045 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 891568/TR/172 DTT ENH ÇIKIŞI | MODÜLER HÜCRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:12 | 2022-11-14 17:56 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.8768 | 0 | 902.3588 | 0 | 1804.2356
1776450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782432/DTR1/34 ->> (782432) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:28 | 2022-11-14 13:54 | 1.4389 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.3775 | 0 | 0 | 0 | 12.0281 | 0 | 0 | 78.4056
1776452 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:46 | 2022-11-14 13:29 | 0.72361 | 1 | 113 | 1 | 21 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1.2807 | 21.0778 | 0 | 4.8045 | 286.3618 | 8.2011 | 0 | 33.0288 | 354.7547
1776458 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432529/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 13:08 | 2022-11-14 14:13 | 1.0842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 0 | 2.1672
1776455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 13:10 | 2022-11-14 14:01 | 0.85111 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 198.0154 | 0 | 0 | 0 | 46.1883 | 0 | 0 | 244.2037
1776459 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452151/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 13:18 | 2022-11-14 18:19 | 5.0108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2273
3018568 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 13:30 | 2022-11-14 15:08 | 1.6333 | 1 | 633 | 2 | 19 | 0 | 86 | 1 | 0 | 3.9973 | 169.8391 | 32.4608 | 5.8248 | 0 | 95.6467 | 59.0069 | 0 | 366.7756
1776485 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 13:56 | 2022-11-14 14:16 | 0.34306 | 0 | 1054 | 4 | 4 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 81.1058 | 3.8001 | 0.0113 | 1.3364 | 41.8222 | 7.1374 | 0 | 135.2132
1776487 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58130/DM3TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:06 | 2022-11-14 14:09 | 0.053333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 2.809
1776489 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814147/94120 NOLU DM TR70 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:14 | 2022-11-14 14:59 | 0.73694 | 0 | 34 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.0544 | 3.0709 | 0.8258 | 80.7237 | 3.7093 | 0 | 0 | 93.3841
3018554 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 14:18 | 2022-11-14 17:00 | 2.7 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 132.7909 | 0 | 0.6476 | 0 | 343.5428 | 0 | 0 | 476.9813
1776474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33462/TR15 TOP SAH.YANI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:21 | 2022-11-14 15:13 | 0.86056 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 0.0357 | 0 | 12.9908 | 0 | 0 | 14.8256
1776492 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58130/DM3TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:37 | 2022-11-14 15:03 | 0.43139 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.826 | 0 | 0 | 0 | 10.4872 | 0 | 0 | 24.3132
1776494 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:43 | 2022-11-14 14:47 | 0.065833 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7.5537 | 0 | 0 | 0 | 2.8951 | 0 | 0 | 10.4488
1776479 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:51 | 2022-11-14 17:34 | 2.7214 | 0 | 656 | 0 | 12 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 350.6776 | 0 | 17.0261 | 81.3571 | 365.6108 | 0 | 0 | 814.6716
1776498 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:59 | 2022-11-14 14:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 0.4543 | 0 | 4.0777 | 0 | 4.6577
1776505 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 15:26 | 2022-11-14 15:27 | 0.013333 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.3623 | 0.011 | 0 | 0.8688 | 0.2459 | 0 | 0 | 1.488
1776509 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58130/DM3TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 15:56 | 2022-11-14 15:59 | 0.050278 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 2.7514
1776511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 16:04 | 2022-11-14 16:04 | 0.0091667 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 3.5137 | 0.0286 | 0 | 0 | 1.7549 | 15.841 | 0 | 21.1382
1776512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 16:08 | 2022-11-14 16:09 | 0.013611 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2453 | 0 | 5.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0467
1776526 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265204/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:01 | 2022-11-14 18:20 | 1.3228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3954 | 0 | 0 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | 2.7428
1776527 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83171/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:03 | 2022-11-14 17:50 | 0.77806 | 0 | 88 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1007 | 0 | 1.503 | 0 | 3.9669 | 0 | 0 | 19.5706
1776520 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 403956/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:04 | 2022-11-14 17:06 | 0.041389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1971 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.2091
1776542 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:13 | 2022-11-14 17:14 | 0.010833 | 0 | 114 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5472 | 0.6707 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 2.9348
1776543 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514813/85062 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:20 | 2022-11-14 18:55 | 1.5769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5939
1776544 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:31 | 2022-11-14 17:32 | 0.016667 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3524 | 1.4693 | 0.0124 | 0 | 0.2437 | 0.4622 | 0 | 0 | 2.54
1776547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705205/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:43 | 2022-11-14 18:50 | 1.1156 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.192 | 0 | 0 | 0 | 7.5836 | 0 | 0 | 40.7756
1776532 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334375/43160 TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:53 | 2022-11-14 18:20 | 0.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719
1776533 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:57 | 2022-11-14 19:05 | 1.1378 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.0704 | 0 | 0.0757 | 0 | 25.8442 | 0 | 0 | 114.9903
1776551 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403361/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 18:31 | 2022-11-14 19:12 | 0.69139 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 0.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8588
1776553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432135/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 18:45 | 2022-11-14 20:02 | 1.2889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7873
1776558 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804897/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 19:34 | 2022-11-14 20:25 | 0.85806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4759 | 0 | 0 | 0 | 2.0934 | 0 | 0 | 7.5693
1776540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104998/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 19:38 | 2022-11-14 20:11 | 0.55139 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0551 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 0 | 0 | 15.3225
1776562 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104909/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 21:00 | 2022-11-14 23:05 | 2.0892 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8477 | 0 | 0 | 0 | 2.1137 | 0 | 0 | 13.9614
1776565 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361070/DM6/7 (361070) AG ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 21:14 | 2022-11-14 23:05 | 1.8419 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4532 | 0 | 0 | 0 | 2.897 | 0 | 0 | 30.3502
1776568 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610904/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 23:11 | 2022-11-15 00:09 | 0.95889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8693
11292319 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115338/B ÇIKIŞI 115335 BOX (122-123-124-125ADA) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 01:00 | 2022-11-15 01:15 | 0.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2315
1776603 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865659/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 04:48 | 2022-11-15 05:34 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1761 | 0 | 46.8566 | 0 | 64.0327
1776605 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724612/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 05:42 | 2022-11-15 06:42 | 0.99389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0293
1776624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81590/81590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 05:52 | 2022-11-15 06:35 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3878
1776608 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:09 | 2022-11-15 08:10 | 0.0175 | 2 | 1524 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 0.0485 | 4.6323 | 0 | 0.0112 | 0.9213 | 2.3377 | 23.0891 | 0 | 31.0401
1776609 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:22 | 2022-11-15 08:23 | 0.021111 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0.5494 | 5.7174 | 0.8346 | 0.0541 | 2.6193 | 2.6464 | 17.0962 | 0 | 29.5174
1776626 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:25 | 2022-11-15 10:10 | 1.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 435.8113 | 0.802 | 2007.2183 | 0 | 2443.8726
5008610 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 08:30 | 2022-11-15 12:00 | 3.5 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 671.5533 | 0 | 0 | 0 | 381.3566 | 0 | 0 | 1052.9099
5008578 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763234/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 08:30 | 2022-11-15 12:30 | 4 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 298.5356 | 0 | 0 | 0 | 278.7398 | 0 | 0 | 577.2754
1776610 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:40 | 2022-11-15 08:44 | 0.064722 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9204 | 0 | 0 | 8.8578 | 0.3424 | 0 | 0 | 11.1206
1776611 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:43 | 2022-11-15 08:44 | 0.011111 | 0 | 206 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.6917 | 0 | 0.0121 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.8703
1776614 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:49 | 2022-11-15 08:55 | 0.10083 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.2139 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 4.2433
1776615 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:51 | 2022-11-15 08:51 | 0.0091667 | 4 | 998 | 12 | 14 | 17 | 250 | 1 | 0 | 0.403 | 2.4026 | 1.0238 | 0.3145 | 0.8355 | 2.0533 | 0.0292 | 0 | 7.0619
3018583 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 16:10 | 7.1667 | 1 | 613 | 2 | 1 | 2 | 93 | 4 | 0 | 2.6609 | 976.4069 | 109.1111 | 4.4634 | 108.2279 | 647.4554 | 3203.7488 | 0 | 5052.0744
5008594 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3032517/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 17:10 | 8.1667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5661
3018569 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 12:00 | 3 | 0 | 514 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 | 355.3556 | 33.3067 | 2.0707 | 116.2006 | 144.9589 | 0 | 13.2879 | 665.1804
5008579 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:02 | 2022-11-15 18:02 | 9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.3413 | 0 | 0 | 0 | 39.7954 | 0 | 0 | 169.1367
5008580 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:08 | 2022-11-15 18:08 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.087 | 0 | 0 | 0 | 21.2193 | 0 | 0 | 88.3063
11292384 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:15 | 2022-11-15 09:20 | 0.083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.2236 | 0 | 1.3524 | 0 | 1.5857
1776627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800606/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:19 | 2022-11-15 11:26 | 2.1164 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2819 | 0 | 0 | 0 | 3.2244 | 0 | 0 | 13.5063
1776642 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:28 | 2022-11-15 09:34 | 0.096667 | 0 | 389 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17.9409 | 0.2455 | 0.0001 | 0.0627 | 2.8404 | 0 | 0 | 21.0896
5008586 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511807/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:30 | 2022-11-15 17:30 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4182 | 0 | 0 | 0 | 12.9637 | 0 | 0 | 24.3819
3018572 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412160/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN A ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:30 | 2022-11-15 18:34 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4373
5008606 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:31 | 2022-11-15 17:46 | 8.25 | 18 | 465 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 287.6601 | 644.8907 | 0 | 25.5148 | 103.5807 | 215.0911 | 0 | 0 | 1276.7374
1776643 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:35 | 2022-11-15 09:37 | 0.036667 | 0 | 1127 | 0 | 38 | 2 | 143 | 0 | 2 | 0 | 7.7016 | 0 | 0.4129 | 1.392 | 6.0328 | 0 | 0.6828 | 16.2221
1776630 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 6614981/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:55 | 2022-11-15 11:44 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.901 | 0 | 0 | 16.901
1776631 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472453/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:58 | 2022-11-15 13:55 | 3.9578 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.183 | 0 | 0 | 0 | 27.3307 | 0 | 0 | 83.5137
1776645 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:59 | 2022-11-15 10:24 | 0.41806 | 0 | 1262 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 60.559 | 0 | 0.005 | 0 | 25.7974 | 0 | 0 | 86.3614
2048062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805011/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:01 | 2022-11-15 14:15 | 4.2333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.9793 | 0 | 0 | 0 | 20.9678 | 0 | 0 | 91.9471
1776647 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80000/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:07 | 2022-11-15 10:43 | 0.60806 | 0 | 22789 | 8 | 168 | 25 | 4157 | 1 | 15 | 0 | 2931.9167 | 16.7845 | 17.475 | 1207.3954 | 3084.8146 | 970.3687 | 77.5241 | 8306.279
2048084 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111745/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:16 | 2022-11-15 11:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1117
1776648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:24 | 2022-11-15 12:38 | 2.2425 | 0 | 3604 | 0 | 2 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0 | 874.3747 | 0 | 1.162 | 286.8933 | 416.1572 | 0 | 0 | 1578.5872
1776636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:38 | 2022-11-15 12:03 | 1.4203 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.3835 | 18.7293 | 6.2761 | 18.3526 | 22.2141 | 0 | 231.661 | 0 | 298.6166
1776649 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:46 | 2022-11-15 11:25 | 0.64583 | 0 | 406 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45.8078 | 0 | 0 | 6.1373 | 32.6942 | 0 | 0 | 84.6393
1776651 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:57 | 2022-11-15 11:10 | 0.20444 | 1 | 2033 | 4 | 4 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0.1961 | 29.3306 | 0.3401 | 0.3112 | 3.6805 | 6.5471 | 0 | 0 | 40.4056
1776653 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454632/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:59 | 2022-11-15 11:53 | 0.90417 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2007 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0 | 7.3342
1776652 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:00 | 2022-11-15 11:08 | 0.13167 | 1 | 258 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 4.1121 | 7.0775 | 0 | 0 | 1.461 | 3.3694 | 0 | 0 | 16.02
1776654 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:07 | 2022-11-15 11:13 | 0.10194 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 3.9274 | 16.3479 | 0.9929 | 0.1515 | 6.6834 | 8.9301 | 0 | 1.5733 | 38.6065
1776655 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:08 | 2022-11-15 11:09 | 0.012778 | 0 | 265 | 18 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8922 | 1.0464 | 0.0118 | 0.0587 | 0.4262 | 0.5096 | 0 | 2.9449
1776657 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741217/21090 B ÇIKIŞ ŞARKÖY | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:09 | 2022-11-15 13:23 | 2.2331 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7818 | 10.0931
13053146 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:35 | 2022-11-15 11:51 | 0.26694 | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 11.8904 | 0 | 0.1294 | 6.9959 | 5.9851 | 14.1786 | 0 | 39.1794
1776661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:38 | 2022-11-15 11:43 | 0.068889 | 0 | 327 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 0.6619 | 0 | 0 | 2.1841 | 0 | 0 | 5.5618
1776664 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:54 | 2022-11-15 11:57 | 0.064444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5994 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.6771
1776665 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:56 | 2022-11-15 11:57 | 0.015278 | 2 | 1970 | 5 | 60 | 16 | 311 | 4 | 0 | 0.2447 | 6.701 | 0.4229 | 0.1259 | 2.7187 | 3.769 | 2.4461 | 0 | 16.4283
1776669 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33523/DTR ÇORDAŞ DEVİRLİ / KUMSAY HATTI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:10 | 2022-11-15 14:16 | 2.0917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124
1776668 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:17 | 2022-11-15 12:18 | 0.016667 | 2 | 1970 | 5 | 60 | 16 | 311 | 4 | 0 | 0.2428 | 6.6289 | 0.4508 | 0.1341 | 2.8031 | 3.7456 | 2.5988 | 0 | 16.6041
1776670 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:34 | 2022-11-15 12:42 | 0.14222 | 1 | 428 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.075 | 7.9507 | 0 | 0.0782 | 0 | 4.5078 | 0 | 0 | 12.6117
1776672 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:42 | 2022-11-15 12:42 | 0.0088889 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 0 | 0.0024 | 0.1884 | 1.1337 | 0 | 0 | 3.6298
1776674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434384/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:42 | 2022-11-15 14:38 | 1.925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8345
1776673 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 502994/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:43 | 2022-11-15 12:47 | 0.054167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128
1776675 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104226/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:49 | 2022-11-15 14:56 | 2.1225 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6664 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0 | 0 | 26.6786
1776676 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:52 | 2022-11-15 12:52 | 0.0083333 | 0 | 606 | 0 | 6 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 2.1912 | 0 | 0.0458 | 0 | 1.342 | 0.4859 | 0 | 4.0649
1776685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300746/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:52 | 2022-11-15 13:59 | 1.1231 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2397 | 0 | 0 | 0 | 101.8412 | 0 | 0 | 114.0809
1776679 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:04 | 2022-11-15 13:05 | 0.0125 | 2 | 1507 | 8 | 8 | 22 | 249 | 11 | 1 | 0.1542 | 2.7984 | 2.5682 | 0.024 | 2.4726 | 2.6296 | 43.8206 | 0.0039 | 54.4715
1776701 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:04 | 2022-11-15 13:08 | 0.056944 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 6.8837 | 0.2667 | 0 | 0 | 8.6359
1776702 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:08 | 2022-11-15 13:08 | 0.0075 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3637 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 2.4142
1776706 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:15 | 2022-11-15 13:15 | 0.010556 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.2905 | 1.2141 | 0.0129 | 0 | 0.2837 | 0.5333 | 0 | 0 | 2.3345
1776692 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231582/20590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:31 | 2022-11-15 14:35 | 1.0653 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1414 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 12.3454
1776710 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:39 | 2022-11-15 13:51 | 0.20194 | 0 | 919 | 1 | 2 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 30.2379 | 3.0272 | 0.0819 | 2.3279 | 14.4742 | 0 | 0 | 50.1491
1776711 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:40 | 2022-11-15 13:40 | 0.0080556 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2128 | 0 | 2.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293
1776713 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:48 | 2022-11-15 16:50 | 3.0392 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9369 | 1.7333 | 121.4759 | 0 | 0 | 0 | 357.1461
1776693 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491540/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:52 | 2022-11-15 19:26 | 5.5711 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7859 | 0 | 0 | 0 | 20.0595 | 0 | 0 | 43.8454
1776714 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:58 | 2022-11-15 14:59 | 1.0186 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 107.3178 | 0 | 0 | 294.4178
1776715 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:07 | 2022-11-15 14:13 | 0.098333 | 0 | 389 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20.3601 | 0.2861 | 0.0001 | 0.0717 | 3.2764 | 0 | 0 | 23.9944
1776716 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430387/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:09 | 2022-11-15 15:15 | 1.1017 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7184 | 0 | 0 | 0 | 0.6373 | 0 | 0 | 5.3557
1776717 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:11 | 2022-11-15 14:51 | 0.67333 | 1 | 198 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1.3163 | 27.5967 | 3.0157 | 0 | 73.919 | 12.792 | 0 | 0 | 118.6397
1776719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:25 | 2022-11-15 14:50 | 0.41667 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.3229 | 0 | 0 | 0 | 25.8493 | 0 | 0 | 109.1722
1776720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:30 | 2022-11-15 14:32 | 0.032778 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0433 | 0.5698 | 0.0257 | 0 | 0.2444 | 0.0084 | 32.4522 | 0 | 33.3438
1776697 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201884/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:36 | 2022-11-15 15:42 | 1.1075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6953
1776722 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:48 | 2022-11-15 14:49 | 0.016389 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8272 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.8542
1776725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:55 | 2022-11-15 15:41 | 0.76278 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.8662 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | 0 | 7.542
1776724 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:57 | 2022-11-15 15:05 | 0.12361 | 2 | 3444 | 14 | 43 | 7 | 559 | 2 | 1 | 0.5438 | 67.2579 | 6.2364 | 1.7586 | 30.9011 | 47.0022 | 4.8311 | 0.1153 | 158.6464
1776726 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119971/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:18 | 2022-11-15 16:09 | 0.84194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.3837 | 0 | 0 | 0 | 7.5485 | 0 | 0 | 10.9322
1776728 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:33 | 2022-11-15 15:34 | 0.018333 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.3076 | 5.045 | 15.3259 | 0.0363 | 2.138 | 2.458 | 1.132 | 0 | 26.4428
1776731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108966/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:38 | 2022-11-15 16:58 | 1.3283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6477 | 0 | 0 | 0 | 1.4324 | 0 | 0 | 2.0801
1776730 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:41 | 2022-11-15 16:04 | 0.39194 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22.0863 | 0 | 0 | 2.7904 | 6.2695 | 0 | 0 | 31.1462
1776700 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 53712077/40575 DM4/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:43 | 2022-11-15 16:52 | 1.1539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1788
1776732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453903/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:50 | 2022-11-15 16:59 | 1.1528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2677
1776734 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:09 | 2022-11-15 16:10 | 0.016667 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 2.2784 | 2.0298 | 1.7116 | 0.0679 | 0.2305 | 0.5727 | 0.6597 | 0 | 7.5506
1776735 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:11 | 2022-11-15 16:15 | 0.070278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2426 | 0 | 0.5052 | 0 | 0 | 0 | 1.7478
1776736 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:20 | 2022-11-15 16:21 | 0.013056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.2726
5008577 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 16:31 | 2022-11-15 16:56 | 0.41667 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 143.7925 | 0 | 0 | 0 | 68.3458 | 0 | 0 | 212.1383
1776737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:36 | 2022-11-15 16:37 | 0.016667 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.0409 | 0.1198 | 0 | 0.0078 | 5.7014 | 0.1796 | 0 | 0 | 6.0495
1776739 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:48 | 2022-11-15 17:54 | 1.1019 | 0 | 17 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.7849 | 22.7626 | 4.325 | 12.8879 | 8.4384 | 0 | 0 | 56.1988
1776747 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470328/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 17:30 | 2022-11-15 18:16 | 0.76389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 1.0824
1776748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300746/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 17:32 | 2022-11-15 18:19 | 0.78694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0522 | 0 | 0 | 0 | 61.1835 | 0 | 0 | 72.2357
11292441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14275642/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 17:33 | 2022-11-15 18:33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6627
1776749 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575519/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 17:33 | 2022-11-15 19:16 | 1.7219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9042 | 0 | 0 | 0 | 0.8186 | 0 | 0 | 4.7228
1776762 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573450/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 18:17 | 2022-11-15 20:58 | 2.6914 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.518 | 0 | 0 | 0 | 0.3232 | 0 | 0 | 35.8412
1776754 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611434/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 18:37 | 2022-11-15 19:00 | 0.39083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5745 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 2.5748
1776765 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069227/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 18:56 | 2022-11-15 22:09 | 3.2181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508
1776755 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264886/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 18:58 | 2022-11-15 22:55 | 3.9456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115
11292449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300355/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:01 | 2022-11-15 19:25 | 0.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.8921 | 0 | 0 | 0 | 3.0106 | 0 | 0 | 5.9027
1776766 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101576/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:01 | 2022-11-15 20:10 | 1.1492 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0.087 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | 4.1181
1776768 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20580/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:38 | 2022-11-15 20:39 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 2.5838 | 0 | 0 | 6.3807
1776769 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111696/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:41 | 2022-11-15 21:32 | 1.8572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0251 | 0 | 0 | 0 | 0.4305 | 0 | 0 | 3.4556
1776770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105278/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:53 | 2022-11-15 21:32 | 1.6447 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 192.6886 | 0 | 0 | 0 | 58.9992 | 0 | 0 | 251.6878
1776760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788601/DTR5/2 BYZKY->>(788601)AG ÇKŞ ŞLTRİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 21:28 | 2022-11-15 22:32 | 1.0606 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.029 | 0 | 0 | 0 | 1.8199 | 0 | 0 | 12.8489
1776775 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368974/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (368974) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 22:37 | 2022-11-15 22:58 | 0.355 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3763 | 0 | 0 | 0 | 0.7313 | 0 | 0 | 4.1076
1776777 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703884/10600 ÇINARLI Ç.PB3 - HACININ DM ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 02:30 | 2022-11-16 02:41 | 0.18583 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.9138 | 0 | 0 | 0 | 3.9338 | 0 | 0 | 28.8476
1776785 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550369/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 06:30 | 2022-11-16 09:46 | 3.2711 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9529 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 | 0 | 0 | 11.062
1776780 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701598/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:15 | 2022-11-16 08:57 | 0.6975 | 0 | 5437 | 1 | 4 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 280.9974 | 32.4275 | 0.4868 | 41.9591 | 293.8801 | 0 | 11.1187 | 660.8696
5008603 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300494/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 08:31 | 2022-11-16 18:11 | 9.6667 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 346.4262 | 0 | 0 | 0 | 72.6801 | 0 | 0 | 419.1063
1776788 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746261/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:42 | 2022-11-16 09:21 | 0.655 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 24.5542 | 0 | 0 | 0 | 19.8024 | 0 | 0 | 44.3566
1776789 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:50 | 2022-11-16 10:21 | 1.5236 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.1704 | 0 | 0 | 8.7388 | 5.3851 | 0 | 0 | 69.2943
1776804 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:50 | 2022-11-16 10:20 | 1.5008 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | 410.7996 | 0 | 0 | 108.6477 | 104.0979 | 171.5522 | 0 | 795.0974
1776806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:54 | 2022-11-16 09:45 | 0.84889 | 0 | 105 | 2 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18.2283 | 0.9553 | 0.6327 | 0.3386 | 46.5768 | 0 | 0 | 66.7317
1776805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:54 | 2022-11-16 08:58 | 0.060556 | 1 | 486 | 2 | 14 | 4 | 150 | 0 | 1 | 0.0729 | 4.4915 | 0.0578 | 0.2904 | 1.0092 | 4.4106 | 0 | 0.0733 | 10.4057
3018571 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 800854/90470 K TR1/21 Fatih O TR1/22 ve TR1/23 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 14:29 | 5.4778 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.8177 | 0 | 0 | 0 | 1.2934 | 0 | 0 | 61.1111
3018587 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412182/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN D ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:01 | 2022-11-16 17:21 | 8.3333 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0097 | 0 | 11.7105 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 33.4566
3018586 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765415/DM 19 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:01 | 2022-11-16 16:21 | 7.3333 | 7 | 2912 | 5 | 26 | 23 | 615 | 5 | 0 | 42.9257 | 4533.5653 | 69.1513 | 72.1387 | 1760.6159 | 3324.708 | 9331.2472 | 0 | 19134.3521
1776791 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552571/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:05 | 2022-11-16 09:51 | 0.75944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1896
2048067 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898268/TR/184 - 185 ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:11 | 2022-11-16 09:21 | 0.16667 | 0 | 241 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 6.9428 | 0 | 0.3964 | 0 | 11.3164 | 0 | 3.4607 | 22.1163
5008605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87366/Uzk.TR 2-29 BAYRAKTAROĞLU SOK AG ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:15 | 2022-11-16 15:00 | 5.75 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 282.4617 | 0 | 0 | 0 | 8.8894 | 0 | 0 | 291.3511
1776818 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430678/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:16 | 2022-11-16 12:05 | 2.8153 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8916
1776819 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710827/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:20 | 2022-11-16 09:50 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008591 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:20 | 2022-11-16 18:20 | 9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.1214 | 0 | 0 | 0 | 39.4878 | 0 | 0 | 172.6092
1776824 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:27 | 2022-11-16 09:29 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2198 | 0 | 111.2481 | 0 | 113.4679
5008604 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:30 | 2022-11-16 17:40 | 8.1667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.0862 | 0 | 0 | 0 | 21.7428 | 0 | 0 | 137.829
5008593 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:30 | 2022-11-16 18:30 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.2414 | 0 | 0 | 0 | 21.0322 | 0 | 0 | 90.2736
1776827 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:35 | 2022-11-16 09:40 | 0.0875 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1.2893 | 0 | 0 | 4.1651 | 2.0701 | 8.8704 | 1.2831 | 17.678
2048092 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730538/B ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:41 | 2022-11-16 10:04 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.4471 | 0 | 0 | 0.5221
1776793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103884/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:42 | 2022-11-16 10:33 | 0.85778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3454
1776833 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841566/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:47 | 2022-11-16 10:22 | 0.57833 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.4865 | 0 | 0.084 | 0 | 8.1378 | 0 | 0 | 36.7083
1776832 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:47 | 2022-11-16 09:48 | 0.010556 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 0 | 0.9077 | 0 | 0 | 0 | 1.5106
1776836 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487570/Uzk. B-ALPEK ÇIKIŞLARI YOLUN KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:52 | 2022-11-16 10:50 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 3.5627 | 0 | 0 | 4.7741
1776837 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53490/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:56 | 2022-11-16 09:59 | 0.058611 | 0 | 335 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.9979 | 0 | 0.0281 | 0 | 1.4364 | 0 | 0 | 5.4624
1776838 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:56 | 2022-11-16 09:58 | 0.037222 | 0 | 634 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 1 | 0 | 3.8776 | 0 | 0 | 0.7298 | 2.6117 | 4.4586 | 0.9448 | 12.6225
1776839 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:57 | 2022-11-16 10:03 | 0.095278 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 4.0129 | 16.6846 | 1.2072 | 0.1842 | 7.0232 | 8.9614 | 0 | 1.8168 | 39.8903
3018574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG PANO A KAB | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 14:00 | 4 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 141.592 | 0 | 5.3769 | 0 | 100.1888 | 0 | 0 | 247.1577
1776795 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407888/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:04 | 2022-11-16 11:02 | 0.97444 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5882 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 17.9208
1776844 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:05 | 2022-11-16 10:07 | 0.030556 | 0 | 531 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3.095 | 0.0096 | 0 | 1.0332 | 1.8543 | 0 | 0.0932 | 6.0853
5008609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 10:05 | 2022-11-16 11:33 | 1.4667 | 0 | 611 | 1 | 7 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 169.356 | 1.6901 | 13.6027 | 376.455 | 67.571 | 0 | 0 | 628.6748
1776846 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:09 | 2022-11-16 10:12 | 0.053889 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 6.9927 | 0.2731 | 0 | 0 | 8.8748
1776849 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:16 | 2022-11-16 10:17 | 0.016667 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.3183 | 0.4511 | 0.0599 | 0.1759 | 0.1858 | 0 | 0 | 1.2702
5008608 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786412/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 10:30 | 2022-11-16 17:30 | 7 | 5 | 1566 | 2 | 5 | 14 | 333 | 10 | 1 | 67.566 | 2854.3996 | 78.2064 | 9.0067 | 1365.6494 | 1937.9532 | 41939.486 | 23.1783 | 48275.4456
2048069 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453901/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:30 | 2022-11-16 13:16 | 2.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0565
1776852 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847219/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:34 | 2022-11-16 11:55 | 1.35 | 1 | 253 | 1 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 13.7668 | 78.8188 | 0.2917 | 1.832 | 0 | 36.0993 | 0 | 0 | 130.8086
1776854 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:40 | 2022-11-16 10:41 | 0.016111 | 6 | 3210 | 0 | 1 | 16 | 285 | 0 | 0 | 0.9088 | 5.9698 | 0 | 0.0011 | 5.6288 | 5.4404 | 0 | 0 | 17.9489
1776856 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:45 | 2022-11-16 10:46 | 0.016389 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6548 | 0.0506 | 0 | 0 | 0.3506 | 0 | 0 | 1.056
1776799 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:52 | 2022-11-16 12:16 | 1.4042 | 0 | 775 | 0 | 3 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 268.9721 | 0 | 0.0766 | 19.5669 | 140.3464 | 0 | 0 | 428.962
2048068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439513/90490 NOLU DM TR1-26 BİLİŞİM LİSE ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:01 | 2022-11-16 12:29 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 | 0 | 0 | 2.1947
5008595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 11:05 | 2022-11-16 17:30 | 6.4167 | 0 | 459 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 572.413 | 0 | 15.6659 | 0 | 251.8007 | 0 | 0 | 839.8796
1776858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:07 | 2022-11-16 11:11 | 0.068333 | 3 | 666 | 8 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 7.9534 | 7.4396 | 6.9188 | 0.2113 | 0.8614 | 2.4996 | 2.2426 | 0 | 28.1267
1776863 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770325/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:30 | 2022-11-16 12:10 | 0.66667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.3576 | 0 | 0 | 1.4476
1776864 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:41 | 2022-11-16 11:42 | 0.016944 | 0 | 155 | 3 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | 0.1388 | 0.0181 | 0 | 0.1709 | 0 | 0 | 0.8189
1776866 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:42 | 2022-11-16 11:43 | 0.013889 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0.0315 | 1.8182 | 0.8205 | 11.8924 | 0 | 16.3826
1776869 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:49 | 2022-11-16 12:09 | 0.33639 | 2 | 2996 | 8 | 10 | 9 | 584 | 1 | 1 | 8.4076 | 223.1469 | 9.0526 | 2.2642 | 44.5004 | 142.0013 | 10.0924 | 3.8306 | 443.296
1776872 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:58 | 2022-11-16 12:13 | 0.25 | 2 | 461 | 5 | 1 | 22 | 65 | 5 | 0 | 0.3145 | 21.8456 | 3.3498 | 0.0365 | 51.497 | 9.3053 | 61.0609 | 0 | 147.4096
1776876 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780056/ULAŞ DM17 ->>(780056)DM19 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:59 | 2022-11-16 14:03 | 2.0658 | 0 | 600 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 228.5725 | 0 | 2.2213 | 0 | 28.9335 | 0 | 0 | 259.7273
1776875 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:02 | 2022-11-16 12:07 | 0.090278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4236
1776901 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:25 | 2022-11-16 12:30 | 0.090833 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 4.0432 | 16.814 | 1.0789 | 0.1646 | 6.9436 | 8.8673 | 0 | 1.729 | 39.6406
1776888 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:28 | 2022-11-16 13:09 | 0.68472 | 0 | 95 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6426 | 2.2753 | 0.3287 | 0 | 10.6214 | 0 | 0 | 26.868
1776889 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:35 | 2022-11-16 15:19 | 2.7381 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.493 | 72.7756 | 33.8468 | 31.4268 | 19.3679 | 0 | 0 | 163.9101
1776891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432825/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:50 | 2022-11-16 13:34 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5768
1776892 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332223/44120 YUVALI TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:56 | 2022-11-16 13:45 | 0.81417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 3.798
1776908 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:57 | 2022-11-16 12:57 | 0.014444 | 7 | 441 | 2 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0.0473 | 1.2002 | 0.0653 | 0 | 0.6778 | 0.6337 | 3.3736 | 0 | 5.9979
1776895 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433592/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:00 | 2022-11-16 15:07 | 2.1192 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1993 | 0 | 0 | 0 | 0.2701 | 0 | 0 | 18.4694
1776915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:19 | 2022-11-16 13:19 | 0.0086111 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9411 | 0 | 0.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246
1776920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:33 | 2022-11-16 13:41 | 0.13278 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0226 | 0 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 19.4261
1776921 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:34 | 2022-11-16 13:34 | 0.010278 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 0.2732
1776923 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780180/ULAŞ DM17 ->>(780180)DM16 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:37 | 2022-11-16 14:00 | 0.39111 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 117.8246 | 0 | 0 | 37.8739 | 134.3942 | 0 | 0 | 290.0927
1776896 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:42 | 2022-11-16 14:34 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2823 | 0 | 0 | 3.2823
1776926 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:51 | 2022-11-16 13:53 | 0.041389 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5.0379 | 0 | 0.0264 | 0.0343 | 2.7092 | 0 | 0 | 7.8078
1776928 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262002/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:52 | 2022-11-16 16:00 | 2.1406 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.3636 | 0 | 0 | 0 | 13.1232 | 0 | 0 | 21.4868
1776927 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867163/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:52 | 2022-11-16 15:02 | 1.1739 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.4614 | 0 | 0.9913 | 0 | 17.0703 | 0 | 0 | 57.523
2048093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435487/90490 NOLU DM TR1-26 BİLİŞİM LİSE ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:56 | 2022-11-16 16:15 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402
1776931 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 14:40 | 2022-11-16 14:49 | 0.1575 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 8.5759 | 0 | 0.0404 | 0 | 22.0816 | 0 | 0 | 30.6979
1776933 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 14:47 | 2022-11-16 15:07 | 0.33806 | 1 | 454 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 4.2189 | 30.2011 | 3.866 | 0 | 7.577 | 9.8603 | 0 | 0 | 55.7233
1776932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 14:47 | 2022-11-16 15:11 | 0.38861 | 1 | 2680 | 1 | 12 | 21 | 434 | 13 | 0 | 4.8465 | 205.8675 | 4.4506 | 8.6805 | 446.8274 | 93.6431 | 1803.7883 | 0 | 2568.1039
1776934 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796972/Uzk.TR-2-29 BAYRAKTAR OĞ.DTT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 14:52 | 2022-11-16 15:05 | 0.21917 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1245
1776938 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 15:21 | 2022-11-16 15:22 | 0.011111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4603 | 0 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0.5039
1776940 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 15:32 | 2022-11-16 15:33 | 0.016667 | 3 | 512 | 7 | 5 | 4 | 151 | 1 | 0 | 0.3895 | 1.3811 | 0.0768 | 0.1924 | 0.1347 | 1.0136 | 0.0268 | 0 | 3.2149
1776965 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663333/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C 663325 BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:08 | 2022-11-16 17:19 | 1.1889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 3.5711
1776966 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:12 | 2022-11-16 16:37 | 0.41889 | 0 | 189 | 6 | 6 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 15.7372 | 9.5065 | 0.7002 | 1.6023 | 9.9336 | 47.3873 | 0 | 84.8671
1776969 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:24 | 2022-11-16 16:26 | 0.038611 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 5.4892 | 0 | 0.1019 | 5.0623 | 2.2269 | 33.0956 | 0 | 45.9759
1776946 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262005/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:24 | 2022-11-16 16:58 | 0.57333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.2728 | 0 | 0 | 0 | 3.2777 | 0 | 0 | 5.5505
1776947 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 806553/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:33 | 2022-11-16 17:32 | 0.9875 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3196 | 0 | 0.5267 | 5.233 | 0 | 0 | 0 | 6.0793
1776948 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793853/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:35 | 2022-11-16 17:30 | 0.91306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7486 | 0 | 21.5839 | 0 | 0 | 0 | 47.3325
1776950 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41205/41205 KAPAKLI DM 2/2 - 41390 DM 4/1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:56 | 2022-11-16 17:33 | 0.61917 | 1 | 10310 | 0 | 1 | 10 | 1226 | 0 | 3 | 0.7796 | 1420.3905 | 0 | 0.3208 | 108.6606 | 588.5907 | 0 | 14.527 | 2133.2692
3018588 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412036/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 17:03 | 2022-11-16 17:07 | 0.070833 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3832 | 0 | 0.0206 | 0 | 0.3662 | 0 | 0 | 0.77
1776976 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:16 | 2022-11-16 17:28 | 0.19806 | 1 | 1372 | 0 | 1 | 6 | 195 | 0 | 2 | 0.2573 | 63.2341 | 0 | 0.1031 | 12.9668 | 38.4691 | 0 | 2.7078 | 117.7382
1776980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102087/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:17 | 2022-11-16 18:11 | 0.90833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749
1776979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:18 | 2022-11-16 17:18 | 0.0086111 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0.0086 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 1.7841
1776982 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:19 | 2022-11-16 17:20 | 0.016667 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8139
1776986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:34 | 2022-11-16 19:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7088 | 0 | 3.6235 | 0 | 0 | 0 | 69.3323
1776954 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573450/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:09 | 2022-11-16 19:34 | 1.4172 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3055 | 0 | 0 | 0 | 0.1615 | 0 | 0 | 14.467
1776989 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108662/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:10 | 2022-11-16 19:06 | 0.92944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771
1776990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436666/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:15 | 2022-11-16 18:53 | 0.64083 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | 0 | 0.2972 | 0 | 0.2307 | 0 | 0 | 1.975
1776991 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470198/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:23 | 2022-11-16 19:35 | 1.1958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5702 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 3.655
1776992 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:23 | 2022-11-16 19:58 | 1.5847 | 0 | 532 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 201.1994 | 0 | 1.6461 | 0 | 30.5858 | 0 | 0 | 233.4313
1776996 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:39 | 2022-11-16 18:46 | 0.11694 | 0 | 458 | 24 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10.808 | 7.5298 | 0.1237 | 1.3496 | 4.2612 | 0 | 0 | 24.0723
11292516 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 8610520/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:40 | 2022-11-16 19:09 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2131
1776959 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371493/DTR-1 BAKIRCA DEREBOYU>>(371493)AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:55 | 2022-11-16 20:45 | 1.8408 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1813 | 0 | 0 | 0 | 0.4409 | 0 | 0 | 15.6222
1777003 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453111/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 19:42 | 2022-11-16 20:14 | 0.53528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4267
1776998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113345/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 19:45 | 2022-11-16 21:42 | 1.9436 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63.3784 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 0 | 132.3223 | 200.9728
1777004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 760193/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 19:52 | 2022-11-16 21:03 | 1.1914 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1584 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 4.5814
1776999 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 20:35 | 2022-11-16 20:40 | 0.086389 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.1428 | 0 | 0 | 0 | 2.6098 | 0 | 0 | 15.7526
1777000 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311077/DM 4/14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 20:45 | 2022-11-17 06:06 | 9.3422 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1676 | 0 | 0 | 0 | 5.7444 | 0 | 0 | 30.912
1777005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377183/GARAJ DM3>>(377183)BOX AG-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 21:21 | 2022-11-16 22:11 | 0.83889 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.6699 | 0 | 0 | 0 | 34.5841 | 0 | 0 | 79.254
1777025 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 23:10 | 2022-11-16 23:16 | 0.096389 | 0 | 2316 | 0 | 1 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 39.3613 | 0 | 0.0002 | 0.6116 | 6.6221 | 0 | 0 | 46.5952
1777026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 23:10 | 2022-11-16 23:26 | 0.26194 | 7 | 1930 | 9 | 6 | 9 | 200 | 0 | 0 | 3.7627 | 59.4493 | 9.567 | 0.2786 | 22.1691 | 14.5896 | 0 | 0 | 109.8163
1777027 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 23:16 | 2022-11-16 23:17 | 0.016389 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.0729 | 0.2928 | 0.3509 | 0.0465 | 0.1152 | 0.0966 | 0 | 0 | 0.9749
1777028 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 23:17 | 2022-11-16 23:19 | 0.031944 | 1 | 77 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.1457 | 0.586 | 0.7019 | 0.0932 | 0.2302 | 0.1932 | 0 | 0 | 1.9502
11292533 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840147/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 01:08 | 2022-11-17 01:39 | 0.51667 | 0 | 1554 | 0 | 6 | 2 | 311 | 1 | 0 | 0 | 132.0231 | 0 | 0.5916 | 1.1956 | 52.5481 | 154.6141 | 0 | 340.9725
1777031 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800757/RİNG ÇIKIŞI TR1-41 BİLUN YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 01:19 | 2022-11-17 06:32 | 5.2128 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.4586 | 0 | 0 | 0 | 43.4526 | 0 | 0 | 115.9112
1777032 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85003 NOLU DM (MUHTARLIK YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 01:36 | 2022-11-17 01:38 | 0.033056 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0.8517 | 0 | 0.0164 | 0 | 3.4969 | 0 | 0.1729 | 4.5379
11292535 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800819/91280 NOLU DM TR2-35 SALİH SINAL | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 01:59 | 2022-11-17 02:02 | 0.05 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6145 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 2.6595
11292544 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81510/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 02:20 | 2022-11-17 02:30 | 0.16694 | 0 | 345 | 7 | 231 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11.4904 | 4.3523 | 6.4843 | 23.3181 | 12.6489 | 0 | 0 | 58.294
1777013 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 02:54 | 2022-11-17 03:42 | 0.80694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.9055 | 0 | 34.3442 | 0 | 1132.0756 | 0 | 1209.3253
1777037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 06:09 | 2022-11-17 06:54 | 0.74611 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 17.1738 | 0 | 0 | 0 | 7.5392 | 0 | 0.9289 | 25.6419
1777016 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432769/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:10 | 2022-11-17 10:29 | 3.3214 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3411
1777041 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708643/21047 NOLU DM/FİDER 6 - DM 12 (21010) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:14 | 2022-11-17 09:45 | 2.52 | 1 | 7471 | 4 | 46 | 11 | 867 | 4 | 5 | 0.3948 | 1685.6652 | 8.5224 | 27.714 | 389.0868 | 1447.7952 | 244.2552 | 154.3344 | 3957.768
1777043 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:21 | 2022-11-17 07:23 | 0.039722 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
1777047 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101906/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:41 | 2022-11-17 09:07 | 1.4325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0.6453 | 0 | 0 | 1.5963
1777017 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:59 | 2022-11-17 11:35 | 3.6 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6.6923 | 21.0828 | 0 | 0 | 80.4148 | 22.1991 | 0 | 0 | 130.389
1777018 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835014/Mrç. MERİÇ TR5 A-POSTANE- NALBUR ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:04 | 2022-11-17 09:11 | 1.1225 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.6521 | 0 | 0 | 0 | 31.4265 | 0 | 0 | 43.0786
1777049 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:05 | 2022-11-17 08:07 | 0.040833 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.7848 | 3.2757 | 0.0439 | 0 | 0.826 | 1.5386 | 0 | 0 | 6.469
1777019 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483757/Uzk. C-KÖY KAHVESİ, KANTAR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:31 | 2022-11-17 09:31 | 1.0006 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7992 | 0 | 0.0537 | 0 | 5.4641 | 0 | 0 | 18.317
1777057 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 45467981/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:52 | 2022-11-17 11:03 | 2.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
1777058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111938/17400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:54 | 2022-11-17 09:51 | 0.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4907 | 0 | 0 | 10.4907
5008597 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:01 | 2022-11-17 18:02 | 9.0217 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.0903 | 0 | 0 | 0 | 39.9428 | 0 | 0 | 165.0331
3018576 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:01 | 2022-11-17 17:46 | 8.75 | 0 | 176 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 313.9572 | 0 | 30.9246 | 0 | 138.5214 | 0 | 11.9743 | 495.3775
3018589 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800612/91260 K TR2/33 Belkop TR2/42 Belkoop 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:01 | 2022-11-17 15:00 | 5.9914 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4909.7969 | 0 | 0 | 388.0007 | 742.3397 | 0 | 0 | 6040.1373
1777081 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101906/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:02 | 2022-11-17 09:55 | 0.88667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6335 | 0 | 0 | 0 | 0.4399 | 0 | 0 | 1.0734
1777060 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803340/ 92360 NOLU DM MECİDİYETR4-5-6-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:03 | 2022-11-17 10:32 | 1.4792 | 1 | 288 | 2 | 2 | 0 | 71 | 1 | 0 | 2.1081 | 69.32 | 1.9901 | 0.9402 | 0 | 67.7453 | 81.7223 | 0 | 223.826
3018578 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:16 | 2022-11-17 10:23 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3194 | 0 | 90.6026 | 0 | 92.922
1777065 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:22 | 2022-11-17 10:15 | 0.88583 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 180.5601 | 1.6561 | 0 | 0 | 107.4502 | 1044.0669 | 0 | 1333.7333
1777087 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334859/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:26 | 2022-11-17 10:10 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1288 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1496
1777068 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:30 | 2022-11-17 09:32 | 0.042222 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5967 | 0 | 0.8492 | 0 | 3.9927 | 0 | 0 | 0 | 5.4386
5008598 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:30 | 2022-11-17 17:30 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107.5854 | 0 | 0 | 0 | 21.3709 | 0 | 0 | 128.9563
3018590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 412036/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:31 | 2022-11-17 16:05 | 6.5797 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.9437 | 0 | 2.0176 | 68.2172 | 39.2283 | 0 | 0 | 137.4068
1777069 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:32 | 2022-11-17 10:03 | 0.52472 | 1 | 381 | 0 | 11 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0.753 | 35.6764 | 0 | 2.5705 | 10.9505 | 20.6622 | 0 | 0.8362 | 71.4488
1777071 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:42 | 2022-11-17 09:44 | 0.035278 | 8 | 5739 | 27 | 18 | 31 | 921 | 1 | 1 | 1.6722 | 26.9122 | 5.2854 | 0.0696 | 13.5513 | 21.8242 | 3.1397 | 0.0927 | 72.5473
1777077 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:48 | 2022-11-17 11:05 | 1.2775 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 33.3655 | 0 | 0.0005 | 0 | 7.9316 | 35.3675 | 0 | 76.6651
5008596 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:49 | 2022-11-17 17:49 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0327
3018575 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG PANO A KAB | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 10:00 | 2022-11-17 14:30 | 4.5 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 145.28 | 0 | 5.908 | 0 | 112.5317 | 0 | 0 | 263.7197
1777079 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:01 | 2022-11-17 11:00 | 0.98556 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.9688 | 0 | 0 | 6.3647 | 13.1872 | 0 | 0 | 44.5207
1777080 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455782/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:04 | 2022-11-17 11:17 | 1.2222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768
1777089 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101917/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:08 | 2022-11-17 10:44 | 0.60306 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9509 | 0 | 0.5984 | 0 | 1.4787 | 0 | 0 | 9.028
1777090 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:08 | 2022-11-17 10:31 | 0.39083 | 5 | 173 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2.6006 | 11.1828 | 0 | 0.2174 | 2.7397 | 2.367 | 0 | 0 | 19.1075
1777103 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302301/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:20 | 2022-11-17 11:01 | 0.675 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 17.8591 | 0 | 0 | 23.6641
1777092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87070/Uzk. UZUNKÖPRÜ BAYRAMLI DM | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:24 | 2022-11-17 12:17 | 1.8889 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 100.9995 | 0 | 0 | 0 | 183.2668 | 0 | 0 | 284.2663
1777107 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:26 | 2022-11-17 10:39 | 0.21417 | 0 | 588 | 1 | 13 | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 19.691 | 0.4213 | 0.1893 | 20.2809 | 27.2366 | 20.3465 | 0 | 88.1656
3018621 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 10:30 | 2022-11-17 15:35 | 5.0833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.0341 | 0 | 0 | 0 | 12.1544 | 0 | 0 | 104.1885
3018601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 10:31 | 2022-11-17 17:24 | 6.8833 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10.7988 | 30.0961 | 11.7447 | 1.6956 | 500.9577 | 17.0796 | 0 | 0 | 572.3725
1777108 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:31 | 2022-11-17 10:35 | 0.063333 | 8 | 866 | 4 | 7 | 14 | 72 | 0 | 0 | 1.3253 | 7.6565 | 1.6642 | 0.1145 | 5.4719 | 2.2714 | 0 | 0 | 18.5038
1777109 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:34 | 2022-11-17 10:34 | 0.010556 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9035 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0.932
1777111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826119/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:39 | 2022-11-17 11:27 | 0.8 | 0 | 587 | 1 | 6 | 11 | 125 | 1 | 2 | 0 | 74.5075 | 0.5564 | 7.9519 | 177.6403 | 66.6548 | 375.494 | 3.3697 | 706.1746
1777113 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87070/RMU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:44 | 2022-11-17 11:43 | 0.98889 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 52.8762 | 0 | 0 | 0 | 95.5889 | 0 | 0 | 148.4651
1777115 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:51 | 2022-11-17 12:49 | 1.9667 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.567 | 0 | 1.1385 | 0.5618 | 38.2853 | 0 | 0 | 64.5526
1777116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:57 | 2022-11-17 11:18 | 0.35361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5474 | 0 | 0 | 0 | 6.5474
1777097 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312355/44540 GÜNGÖRMEZ TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:58 | 2022-11-17 11:30 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5434 | 0 | 0 | 0 | 0.0753 | 0 | 0 | 0.6187
1777117 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:58 | 2022-11-17 11:10 | 0.20028 | 8 | 2143 | 17 | 10 | 14 | 298 | 6 | 0 | 2.8368 | 69.3873 | 80.9965 | 0.4628 | 58.6156 | 45.4446 | 248.9428 | 0 | 506.6864
3018579 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 764536/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 11:00 | 2022-11-17 11:44 | 0.73361 | 3 | 557 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 5.2441 | 74.6265 | 0 | 0.2336 | 20.0294 | 22.1588 | 0 | 0 | 122.2924
1777120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109255/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:01 | 2022-11-17 11:49 | 0.80611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4955 | 0 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0 | 2.7632
1777118 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:02 | 2022-11-17 11:07 | 0.079722 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 3.1377 | 13.0202 | 0.8393 | 0.128 | 5.5472 | 7.3893 | 0 | 1.3689 | 31.4306
1777121 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:14 | 2022-11-17 11:16 | 0.033333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0721
1777122 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:19 | 2022-11-17 11:21 | 0.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0608 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1083
1777123 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410046/81560 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:22 | 2022-11-17 12:50 | 1.4722 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9677 | 0 | 0.4954 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 7.7728
1777125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:27 | 2022-11-17 13:08 | 1.6906 | 2 | 715 | 1 | 6 | 5 | 112 | 5 | 0 | 9.1359 | 277.1189 | 15.5994 | 3.7681 | 234.8756 | 112.4509 | 1209.0409 | 0 | 1861.9897
1777126 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:27 | 2022-11-17 12:08 | 0.67444 | 0 | 899 | 5 | 11 | 15 | 167 | 1 | 2 | 0 | 96.6184 | 9.2991 | 7.5611 | 155.5984 | 67.7688 | 308.0774 | 2.7319 | 647.6551
1777131 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:47 | 2022-11-17 12:33 | 0.76611 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.9702 | 0 | 0.265 | 0 | 13.8101 | 0 | 0 | 34.0453
1777127 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601192/56301 TR AG ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:48 | 2022-11-17 13:36 | 1.8039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0124
1777128 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:50 | 2022-11-17 11:52 | 0.044722 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.8546 | 3.5692 | 0.0352 | 0 | 0.8152 | 1.6059 | 0 | 0 | 6.8801
1777130 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:51 | 2022-11-17 11:54 | 0.045 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798
1777133 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:00 | 2022-11-17 12:34 | 0.55778 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.7327 | 0 | 0.0713 | 0 | 7.0966 | 0 | 0 | 23.9006
1777136 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:05 | 2022-11-17 12:07 | 0.036111 | 1 | 417 | 4 | 2 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.9949 | 1.9039 | 0.5788 | 0.0938 | 0.1302 | 1.7836 | 0 | 0 | 5.4852
1777137 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:08 | 2022-11-17 12:10 | 0.034444 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087
1777149 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858304/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:12 | 2022-11-17 15:27 | 3.255 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92.1074 | 0 | 3.0043 | 0 | 33.2487 | 0 | 0 | 128.3604
1777138 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:14 | 2022-11-17 12:16 | 0.033611 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0725
1777154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15704984/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:17 | 2022-11-17 13:50 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7245 | 0 | 0 | 1.7245
1777151 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433765/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:18 | 2022-11-17 13:49 | 1.5106 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5635 | 0 | 0.3873 | 0 | 6.9971 | 0 | 0 | 27.9479
1777152 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87645/Uzk. SİPAHİ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:19 | 2022-11-17 14:01 | 1.7072 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.0473 | 0 | 0 | 0 | 10.0645 | 0 | 0 | 56.1118
1777140 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:22 | 2022-11-17 12:24 | 0.033056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0725
1777155 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450088/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:28 | 2022-11-17 13:30 | 1.0256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6204
1777164 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23660/23660 NOLU TRAFO TR-26 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:29 | 2022-11-17 13:50 | 1.3522 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 130.1997 | 0 | 0 | 0 | 44.565 | 0 | 0 | 174.7647
1777163 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:31 | 2022-11-17 12:32 | 0.021111 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 1.2319 | 5.1095 | 0.3468 | 0.0529 | 2.2935 | 2.9498 | 0 | 0.5832 | 12.5676
1777165 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888850/VİZE HAVZA FİDER 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:34 | 2022-11-17 15:01 | 2.4503 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 131.0096 | 0 | 0 | 0 | 73.2052 | 0 | 0 | 204.2148
1777168 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432670/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:36 | 2022-11-17 14:47 | 2.1883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1391
1777156 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24435/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:37 | 2022-11-17 13:35 | 0.97056 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 0 | 0 | 27.5464
1777158 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652787/TR-161 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:38 | 2022-11-17 13:31 | 0.87694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3063 | 0 | 0 | 5.3063
1777172 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87680/Uzk. SULTANŞAH TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:41 | 2022-11-17 14:09 | 1.4614 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.3968 | 0 | 0 | 0 | 29.8244 | 0 | 0 | 61.2212
1777169 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:43 | 2022-11-17 12:54 | 0.18944 | 1 | 309 | 3 | 3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0.9448 | 10.7176 | 3.9163 | 0.1827 | 0 | 5.8545 | 179.7264 | 0 | 201.3423
1777159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12732144/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:48 | 2022-11-17 14:39 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4174
1777173 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865426/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:48 | 2022-11-17 14:05 | 1.2906 | 0 | 357 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 96.6693 | 0 | 0.1706 | 0 | 37.6376 | 0 | 0 | 134.4775
1777174 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MALKARA 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:50 | 2022-11-17 15:10 | 2.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2472 | 0 | 0 | 0 | 44.2472
1777175 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856329/DTT10-11 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:53 | 2022-11-17 14:18 | 1.4217 | 0 | 227 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.0001 | 0 | 0.0846 | 12.4883 | 103.2182 | 0 | 0 | 178.7912
1777182 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170152/D ÇIKIŞI-ALPEKLİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:54 | 2022-11-17 13:58 | 1.0664 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1639 | 0 | 0 | 0 | 3.4909 | 0 | 0 | 12.6548
1777176 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:58 | 2022-11-17 12:59 | 0.021111 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 0.6158 | 2.555 | 0.1734 | 0.0264 | 1.1467 | 1.4764 | 0 | 0.2916 | 6.2853
1777178 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865426/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:01 | 2022-11-17 13:31 | 0.50778 | 0 | 357 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 37.7159 | 0 | 0.0667 | 0 | 14.6819 | 0 | 0 | 52.4645
1777179 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 12732144/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:02 | 2022-11-17 15:08 | 2.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4748
1777201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101750/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:07 | 2022-11-17 14:27 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076
1777205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107526/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:09 | 2022-11-17 15:06 | 1.9428 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9741 | 0 | 0 | 0 | 4.8649 | 0 | 0 | 14.839
1777203 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486345/Uzk. D-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:09 | 2022-11-17 14:16 | 1.1153 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0817 | 0 | 0 | 0 | 5.7879 | 0 | 0 | 16.8696
1777206 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124262/13300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:12 | 2022-11-17 15:36 | 2.3975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.832
1777186 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404727/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:12 | 2022-11-17 14:13 | 1.0089 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9719 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 24.3982
1777207 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:14 | 2022-11-17 13:17 | 0.036944 | 2 | 100 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.5251 | 0.8391 | 0.1099 | 0.2049 | 0.0273 | 0.5092 | 0 | 0 | 2.2155
1777208 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24370/24370 NOLU YÖRÜKLER TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:15 | 2022-11-17 14:37 | 1.3711 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4924 | 0 | 0 | 0 | 13.1681 | 0 | 0 | 25.6605
1777214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111638/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:21 | 2022-11-17 14:42 | 1.3533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7738 | 0 | 0 | 0 | 2.2799 | 0 | 0 | 3.0537
1777215 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888906/VİZE HAVZA FİDER 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:28 | 2022-11-17 16:07 | 2.6464 | 0 | 291 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 114.6235 | 0 | 4.6363 | 0 | 40.8459 | 0 | 0 | 160.1057
1777189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111718/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:35 | 2022-11-17 15:14 | 1.6508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0 | 0 | 0.7792
1777219 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33624/DTR-4 BAKIRCA REŞATIN EV TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:39 | 2022-11-17 15:42 | 2.0514 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2403 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 39.7306
1777220 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:42 | 2022-11-17 13:42 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 9.815 | 0 | 11.369
1777222 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:43 | 2022-11-17 13:55 | 0.19306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0942 | 0 | 107.9649 | 0 | 125.0591
1777194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 829850/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:55 | 2022-11-17 16:15 | 2.3333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.2056 | 0 | 0 | 0 | 47.9237 | 0 | 0 | 67.1293
1777195 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440462/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:58 | 2022-11-17 19:10 | 5.2028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 0.1356 | 0 | 0 | 2.4039
1777231 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108064/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:01 | 2022-11-17 15:54 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 | 0.0507
1777200 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360223/DTR5/011-1 ->> (360223) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:07 | 2022-11-17 15:42 | 1.5775 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3153 | 0 | 0 | 0 | 9.2483 | 0 | 0 | 22.5636
1777233 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:08 | 2022-11-17 14:44 | 0.61167 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 59.8765 | 0 | 34.8408 | 0 | 0 | 0 | 94.8192
1777235 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24935/A ÇIKIŞI-MEHMET EMİN ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:10 | 2022-11-17 15:03 | 0.88639 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.9797 | 0 | 0 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | 43.3667
1777237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101955/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:14 | 2022-11-17 17:04 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4652
1777238 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:15 | 2022-11-17 16:39 | 2.395 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5253 | 0 | 0 | 0 | 0.6232 | 0 | 0 | 10.1485
1777244 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41209/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:16 | 2022-11-17 15:20 | 1.0586 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 36.4558 | 0 | 0 | 0 | 23.5389 | 0 | 0 | 59.9947
1777242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302206/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:17 | 2022-11-17 17:51 | 3.5725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7998
1777241 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823024/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:17 | 2022-11-17 15:13 | 0.9325 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.776 | 0 | 0 | 0 | 5.0447 | 0 | 0 | 15.8207
1777264 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104957/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:25 | 2022-11-17 15:52 | 1.4553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7356
1777263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488451/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:31 | 2022-11-17 15:30 | 0.98333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1119 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 5.1263
1777262 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:34 | 2022-11-17 14:49 | 0.25056 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11.3125 | 2.6561 | 0 | 0.9499 | 2.4454 | 5.1939 | 0 | 22.5578
1777245 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171987/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:37 | 2022-11-17 20:35 | 5.9747 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9136 | 0 | 0.0152 | 0 | 11.2951 | 0 | 0 | 44.2239
1777246 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863333/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:39 | 2022-11-17 17:01 | 2.3647 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.6448 | 0 | 1.7462 | 0 | 13.453 | 0 | 0 | 58.844
1777269 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140435/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:43 | 2022-11-17 16:24 | 1.6831 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 1.8391 | 0 | 0 | 9.9751
1777250 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404734/82250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:53 | 2022-11-17 17:00 | 2.1167 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 125.1934 | 0 | 0 | 0 | 12.0576 | 0 | 0 | 137.251
1777249 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:54 | 2022-11-17 18:11 | 3.2803 | 1 | 182 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 4.0575 | 121.3689 | 0 | 0 | 0 | 37.5996 | 0 | 165.2005 | 328.2265
1777277 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 707606/A ÇIKIŞI-ANA YOL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:07 | 2022-11-17 15:54 | 0.78556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5817 | 0 | 0 | 0 | 4.0672 | 0 | 0 | 8.6489
1777278 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24355/24355 NOLU K.KARAYAHŞİ TR GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:08 | 2022-11-17 15:28 | 0.33889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 1.5599
1777256 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761785/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:14 | 2022-11-17 15:58 | 0.735 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2743 | 0 | 0 | 0 | 18.4968 | 0 | 0 | 32.7711
1777255 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:16 | 2022-11-17 15:29 | 0.21222 | 0 | 1178 | 0 | 4 | 1 | 186 | 0 | 1 | 0 | 45.3442 | 0 | 0.2634 | 1.1243 | 27.4481 | 0 | 0.0951 | 74.2751
1777280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111011/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:21 | 2022-11-17 15:32 | 0.18889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0271
1777257 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398939/41000 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:23 | 2022-11-17 17:29 | 2.0983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9527
1777258 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481564/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:25 | 2022-11-17 16:37 | 1.2053 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9589 | 0 | 0.8204 | 0 | 4.3816 | 0 | 0 | 11.1609
1777281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434503/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:26 | 2022-11-17 20:31 | 5.0892 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.1345 | 0 | 0 | 0 | 2.5798 | 0 | 0 | 37.7143
1777282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33458/DTR-5/2 BEYAZKÖY CAMİ ARKASI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:29 | 2022-11-17 17:42 | 2.2158 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.8888 | 0 | 1.1713 | 0 | 38.2641 | 0 | 0 | 92.3242
1777287 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:33 | 2022-11-17 18:00 | 2.4525 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6693 | 0 | 0 | 0 | 5.1553 | 0 | 0 | 25.8246
1777286 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576540/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:35 | 2022-11-17 18:40 | 3.0908 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.9612 | 0 | 1.1054 | 0 | 16.7566 | 0 | 0 | 88.8232
1777303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100079/12410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:38 | 2022-11-17 17:12 | 1.5586 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2098 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 6.8609
1777291 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:42 | 2022-11-17 17:25 | 1.7167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2391 | 0 | 0 | 0 | 3.6358 | 0 | 0 | 17.8749
1777294 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663333/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C 663325 BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:46 | 2022-11-17 17:44 | 1.9733 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7344 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 6.1011
1777296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111373/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:50 | 2022-11-17 16:46 | 0.94028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4599
1777307 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24570/24570 NOLU UMURBEY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:52 | 2022-11-17 17:51 | 1.9867 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.5039 | 0 | 0.0684 | 0 | 10.7774 | 0 | 0 | 45.3497
1777297 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111370/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:55 | 2022-11-17 17:29 | 1.5681 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 11.6994 | 0 | 0 | 27.1194
1777321 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590424/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:04 | 2022-11-17 17:29 | 1.4092 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6123 | 0 | 0 | 0 | 4.4345 | 0 | 0 | 17.0468
1777310 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:04 | 2022-11-17 16:23 | 0.32139 | 0 | 1178 | 0 | 4 | 1 | 186 | 0 | 1 | 0 | 78.4701 | 0 | 0.4125 | 1.6828 | 41.49 | 0 | 0.1251 | 122.1805
1777300 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:05 | 2022-11-17 16:06 | 0.017222 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0.009 | 0.7236 | 0 | 0 | 0 | 2.3156
1777313 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656226/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:10 | 2022-11-17 16:45 | 0.57944 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3131 | 0 | 0.6148 | 0 | 0.1477 | 0 | 0 | 7.0756
1777327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24335/24335 NOLU AVLUOBASI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:13 | 2022-11-17 19:57 | 3.7281 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.6572 | 0 | 0.0146 | 0 | 20.6073 | 0 | 0 | 78.2791
1777329 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:24 | 2022-11-17 16:24 | 0.0061111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1683
1777331 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140435/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:28 | 2022-11-17 17:27 | 0.98917 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2545 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 6.282
1777319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33598/DTR (ESKİ) SOFULAR MHTRLK YNI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:31 | 2022-11-17 18:19 | 1.7967 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.3134 | 0 | 3.03 | 0 | 39.3981 | 0 | 0 | 135.7415
1777332 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755752/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:34 | 2022-11-17 16:55 | 0.34333 | 0 | 991 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.1808 | 0 | 0 | 46.7102 | 13.1766 | 0 | 0 | 100.0676
1777320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365843/DTR1/61-1 NUSRT->>(365843)MKET AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:37 | 2022-11-17 17:36 | 0.97833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5425 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 | 0 | 0 | 24.0396
1777334 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:37 | 2022-11-17 16:38 | 0.013889 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2341 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 5.2591
11292596 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454645/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:39 | 2022-11-17 16:53 | 0.23333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3689
1777336 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171302/C ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:42 | 2022-11-17 22:17 | 5.5844 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.3811 | 0 | 0 | 0 | 22.8704 | 0 | 0 | 43.2515
11292599 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332223/44120 YUVALI TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:43 | 2022-11-17 16:53 | 0.16667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6127 | 0 | 0 | 0 | 0.1908 | 0 | 0 | 0.8035
1777338 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705375/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:47 | 2022-11-17 19:10 | 2.3758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4944 | 0 | 0 | 0 | 3.5906 | 0 | 0 | 4.085
1777343 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262791/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:47 | 2022-11-17 18:31 | 1.7308 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1189 | 0 | 0 | 0 | 8.7536 | 0 | 0 | 13.8725
1777344 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267011/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:53 | 2022-11-17 18:11 | 1.2989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0.2858 | 0 | 0 | 1.5356
1777339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:54 | 2022-11-17 16:54 | 0.0083333 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0.6306 | 0 | 0.0986 | 0 | 0 | 0 | 0.7565
1777346 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335347/43724 B.YON. TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:58 | 2022-11-17 17:45 | 0.78333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1899
1777364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264068/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:59 | 2022-11-17 17:37 | 0.63972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.6477 | 0 | 0 | 0.73
1777348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 379946/DTR-2 ÇEŞMELİ KÖYÜ VİRAJTAKİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:00 | 2022-11-17 19:09 | 2.1569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 5.9944
1777349 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335105/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:02 | 2022-11-17 17:52 | 0.84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5572
1777368 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28244110/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:04 | 2022-11-17 18:20 | 1.2586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9373 | 0 | 0 | 0 | 2.5268 | 0 | 0 | 5.4641
1777350 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805327/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:09 | 2022-11-17 18:23 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 2.6225
1777351 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732077/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:10 | 2022-11-17 21:13 | 4.055 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8054 | 0 | 0 | 0 | 0.3436 | 0 | 0 | 8.149
1777371 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:20 | 2022-11-17 17:46 | 0.44 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1022 | 0 | 0 | 0 | 0.1934 | 0 | 0 | 4.2956
1777373 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:25 | 2022-11-17 17:26 | 0.017778 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3776 | 1.4981 | 0.0123 | 0 | 0.2799 | 0.4604 | 0 | 0 | 2.6283
1777374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101917/FERHADANLI TR 3 DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:26 | 2022-11-17 18:22 | 0.93056 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5672 | 0 | 0.7914 | 0 | 1.8965 | 0 | 0 | 16.2551
1777356 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308447/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:31 | 2022-11-17 18:02 | 0.51028 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9544 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0 | 0 | 10.0451
1777377 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:44 | 2022-11-17 18:03 | 0.30806 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 | 26.8071 | 0 | 15.1263 | 0 | 0 | 0 | 41.9986
1777380 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490620/Uzk. B-SU POMPASI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:48 | 2022-11-17 18:50 | 1.0378 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7293 | 0 | 0 | 0 | 3.7485 | 0 | 0 | 8.4778
1777359 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:56 | 2022-11-17 19:11 | 1.2464 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2782 | 0 | 0.0034 | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | 16.1322
1777381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365843/DTR1/61-1 NUSRT->>(365843)MKET AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:56 | 2022-11-17 19:22 | 1.4367 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.7783 | 0 | 0 | 0 | 0.6884 | 0 | 0 | 38.4667
1777360 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | SDK Çıkışı | 33036/VELİMEŞE TR30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:01 | 2022-11-17 19:29 | 1.465 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3965 | 0 | 0.6647 | 0 | 7.909 | 0 | 0 | 29.9702
1777404 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332903/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:07 | 2022-11-17 19:00 | 0.88333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5905
1777383 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730721/A ÇIKIŞI-OTOGAR TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:07 | 2022-11-17 20:55 | 2.7989 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.1973 | 0 | 0 | 0 | 21.5991 | 0 | 0 | 51.7964
1777405 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105395/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:13 | 2022-11-17 18:49 | 0.59833 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9969 | 0 | 0 | 0 | 6.4909 | 0 | 0 | 23.4878
1777409 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:27 | 2022-11-17 18:53 | 0.42889 | 0 | 1178 | 0 | 4 | 1 | 186 | 0 | 1 | 0 | 118.5693 | 0 | 0.4692 | 2.0719 | 50.5765 | 0 | 0.0952 | 171.7821
1777415 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15424081/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:44 | 2022-11-17 19:19 | 0.58833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
1777390 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:48 | 2022-11-17 18:49 | 0.013611 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.6372 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0.8005
1777394 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 19:21 | 2022-11-17 21:57 | 2.5961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4652 | 0 | 0 | 0 | 0.7219 | 0 | 0 | 0 | 15.1871
1777397 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 19:36 | 2022-11-17 19:36 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2318 | 0 | 5.8611 | 0 | 7.0929
1777400 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360541/DM5/12-2İSMET İNN->>(360541) AG ŞLTR-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 20:08 | 2022-11-17 21:26 | 1.3036 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.8931 | 0 | 0 | 0 | 18.8481 | 0 | 0 | 83.7412
1777453 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28250404/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 23:05 | 2022-11-18 00:15 | 1.1625 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7559 | 0 | 0 | 0 | 2.0623 | 0 | 0 | 5.8182
1777425 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630197/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 23:28 | 2022-11-18 01:07 | 1.65 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13.3228 | 0 | 0 | 0 | 2.3338 | 0 | 0.0646 | 15.7212
1777456 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 00:18 | 2022-11-18 00:26 | 0.12528 | 0 | 3535 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 26.1614 | 0 | 0.1147 | 0 | 5.9639 | 0 | 0.6737 | 32.9137
1777457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761861/42198 NOLU DM / DM 10 ÇIKIŞI (761861) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 00:58 | 2022-11-18 03:16 | 2.3028 | 0 | 4164 | 0 | 0 | 27 | 682 | 29 | 4 | 0 | 1604.6119 | 0 | 0 | 930.4388 | 838.4343 | 9463.0032 | 58.11 | 12894.5982
2048078 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471943/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 02:54 | 2022-11-18 04:25 | 1.5186 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5752 | 0 | 0 | 0 | 1.2388 | 0 | 0 | 5.814
1777429 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23655/A ÇIKIŞI-OTOGAR TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 05:57 | 2022-11-18 06:42 | 0.75528 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.9243 | 0 | 0 | 0 | 17.6585 | 0 | 0 | 45.5828
1777430 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232151/20380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 07:24 | 2022-11-18 08:53 | 1.4861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 1.7913 | 0 | 0 | 3.5932
1777469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440324/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:17 | 2022-11-18 10:44 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614
1777467 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:18 | 2022-11-18 08:38 | 0.34889 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2939 | 0 | 0.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5943
1777468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:18 | 2022-11-18 08:19 | 0.011111 | 0 | 264 | 14 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8765 | 1.2402 | 0.015 | 0.0284 | 0.4088 | 0.5642 | 0 | 3.1331
1777470 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:20 | 2022-11-18 08:30 | 0.17778 | 7 | 1930 | 8 | 6 | 8 | 201 | 0 | 0 | 2.8033 | 44.2878 | 9.481 | 0.2761 | 23.8262 | 19.5037 | 0 | 0 | 100.1781
1777471 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:21 | 2022-11-18 08:24 | 0.048611 | 0 | 1862 | 0 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 16.6649 | 0 | 0.0306 | 0 | 8.8054 | 0 | 0 | 25.5009
1777472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87070/Uzk.UZUNKÖPRÜ TR 1-27 TÜRK YILMAZLAR DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:22 | 2022-11-18 09:00 | 0.63333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 35.8559 | 0 | 0 | 0 | 59.6335 | 0 | 0 | 95.4894
1777478 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117637/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:38 | 2022-11-18 09:53 | 1.2531 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | 0 | 6.581 | 0 | 0 | 12.546
5008641 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40606/40714 NOLU DM / 7/1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 08:41 | 2022-11-18 12:16 | 3.5833 | 5 | 3315 | 0 | 1 | 20 | 451 | 7 | 2 | 135.9531 | 2541.2631 | 0 | 0.2614 | 7777.0962 | 3573.9257 | 5627.5158 | 109.0703 | 19765.0856
1777435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785642/YAKUPLU DTR3 (785642) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:50 | 2022-11-18 09:37 | 0.77667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2181
1777479 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170031/B ÇIKIŞI-MÜŞTEREK DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:50 | 2022-11-18 09:40 | 0.83722 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5963 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.3069 | 0 | 0 | 8.9036
1777491 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762364/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:50 | 2022-11-18 14:14 | 5.3936 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.5754 | 0 | 0 | 0 | 18.1913 | 0 | 0 | 145.7667
1777484 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:55 | 2022-11-18 09:05 | 0.17806 | 8 | 2143 | 17 | 10 | 14 | 298 | 6 | 0 | 2.7659 | 67.5091 | 89.8459 | 0.5137 | 55.7575 | 41.0355 | 248.3971 | 0 | 505.8247
3018605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87755/Uzk. ÇİFTLİKKÖY TR AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:01 | 2022-11-18 14:01 | 5 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.0671 | 0 | 0 | 0 | 12.6963 | 0 | 0 | 123.7634
3018602 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM6 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:01 | 2022-11-18 17:52 | 8.85 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 61.1479
1777486 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:06 | 2022-11-18 09:53 | 0.76972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9585
1777487 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:06 | 2022-11-18 09:07 | 0.010833 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1346 | 3.569 | 0 | 0.0201 | 13.6644 | 1.9096 | 7.5644 | 0 | 26.8621
3018604 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:11 | 2022-11-18 15:23 | 6.2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10.1884 | 28.3952 | 10.785 | 1.5571 | 459.8134 | 15.7102 | 0 | 0 | 526.4493
1777437 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794239/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:12 | 2022-11-18 11:27 | 2.2539 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.8297 | 0 | 0 | 0 | 26.8088 | 0 | 0 | 63.6385
1777438 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656409/74011 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:12 | 2022-11-18 10:34 | 1.3589 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2014 | 0 | 0.6205 | 0 | 3.1535 | 0 | 0 | 27.9754
1777489 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:14 | 2022-11-18 09:15 | 0.020556 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
1777492 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:19 | 2022-11-18 09:20 | 0.0125 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.2198 | 0 | 0 | 0.7924
1777497 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:26 | 2022-11-18 10:11 | 0.75167 | 1 | 1411 | 1 | 9 | 7 | 238 | 1 | 0 | 9.9657 | 239.9396 | 9.2433 | 12.0797 | 360.7139 | 103.1577 | 159.167 | 0 | 894.2669
1777496 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:26 | 2022-11-18 09:42 | 0.25917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.508 | 3.7041 | 0 | 0 | 40.2121
3018624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412182/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN A ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:30 | 2022-11-18 16:20 | 6.8333 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3002 | 0 | 9.4628 | 0 | 1.4411 | 0 | 0 | 27.2041
5008622 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 795222/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:30 | 2022-11-18 18:40 | 9.1667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134.9824 | 0 | 0 | 0 | 24.0323 | 0 | 0 | 159.0147
3018608 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412160/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN B ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:31 | 2022-11-18 16:21 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6535
1777440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438270/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:34 | 2022-11-18 11:43 | 2.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0613 | 0 | 0 | 0 | 0.3901 | 0 | 0 | 0.4514
5008623 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888380/FİDER 2 OKÇULAR DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:36 | 2022-11-18 17:56 | 8.3322 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 350.541 | 0 | 0 | 0 | 162.3816 | 0 | 0 | 512.9226
3018606 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746602/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:39 | 2022-11-18 17:39 | 8 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.6583 | 0 | 0.3658 | 0 | 83.0874 | 0 | 0 | 186.1115
1777502 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761769/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:41 | 2022-11-18 11:06 | 1.42 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.6925 | 0 | 0 | 0 | 4.7146 | 0 | 0 | 60.4071
1777522 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794015/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:49 | 2022-11-18 10:48 | 0.98333 | 6 | 1317 | 10 | 24 | 15 | 306 | 0 | 0 | 26.7961 | 260.3125 | 32.2026 | 6.714 | 129.3881 | 136.9047 | 0 | 0 | 592.318
5008621 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888810/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:50 | 2022-11-18 16:50 | 7 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 215.7766 | 0 | 0.5396 | 0 | 119.0989 | 0 | 0 | 335.4151
5008643 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:51 | 2022-11-18 17:51 | 8 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 772.5255 | 0 | 0 | 0 | 418.8953 | 8111.1688 | 0 | 9302.5896
1777506 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:55 | 2022-11-18 10:19 | 0.41417 | 0 | 18 | 2 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 9.2963 | 1.7662 | 5.7494 | 3.5008 | 0 | 0 | 23.1077
1777508 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:57 | 2022-11-18 10:08 | 0.18806 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.9481 | 4.8564 | 14.7892 | 0 | 0 | 3.8639 | 0 | 0 | 24.4576
1777509 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:57 | 2022-11-18 10:07 | 0.16694 | 1 | 535 | 11 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.8614 | 11.1165 | 13.4673 | 0 | 0 | 7.4245 | 0 | 0 | 32.8697
5008644 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40405/ÇERKEZKÖY DM 42 DAĞITIM TRAFOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:59 | 2022-11-18 11:50 | 1.85 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 771.7016 | 0 | 0 | 50.3365 | 306.5562 | 0 | 0 | 1128.5943
1777514 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:11 | 2022-11-18 10:12 | 0.013611 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1372 | 3.6439 | 0 | 0.0188 | 13.6611 | 1.9307 | 7.5726 | 0 | 26.9643
3018603 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470117/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 10:20 | 2022-11-18 13:20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 2.7707 | 0 | 0 | 4.0176
11292588 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13859600/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:24 | 2022-11-18 10:26 | 0.033333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.2023 | 0 | 0 | 0.2677
1777526 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330881/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:25 | 2022-11-18 11:00 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
1777527 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360216/DM5/011 SĞLK M ATTRK ÇPL ARKASI ATAOĞL S | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:30 | 2022-11-18 12:36 | 2.0944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 19.0506 | 0 | 0 | 20.186
1777520 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100118/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:45 | 2022-11-18 12:02 | 1.2822 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6326 | 0 | 0 | 0 | 1.4865 | 0 | 0 | 3.1191
1777530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301199/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:47 | 2022-11-18 12:43 | 1.9375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | 0 | 0 | 2.9412 | 0 | 0 | 6.8373
11292557 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15427259/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:59 | 2022-11-18 11:35 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984
1777673 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85210/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:04 | 2022-11-18 11:13 | 0.145 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | 0 | 0 | 2.9157 | 0 | 0 | 8.0235
1777653 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:05 | 2022-11-18 11:06 | 0.014722 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0381
1777534 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 438270/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:09 | 2022-11-18 12:45 | 1.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.3276
1777533 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233816/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:11 | 2022-11-18 12:23 | 1.1958 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0 | 0.4163 | 0 | 0 | 11.7651
1777655 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:13 | 2022-11-18 11:29 | 0.26694 | 7 | 1930 | 8 | 6 | 8 | 201 | 0 | 0 | 4.2904 | 67.7849 | 11.2905 | 0.3288 | 33.7754 | 29.6281 | 0 | 0 | 147.0981
1777551 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891423/TR/172 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:37 | 2022-11-18 11:51 | 0.24083 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.6157 | 0 | 0 | 0 | 0.6986 | 0 | 0 | 15.3143
1777652 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840341/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:46 | 2022-11-18 11:49 | 0.056944 | 0 | 1943 | 0 | 6 | 2 | 446 | 0 | 1 | 0 | 23.6266 | 0 | 0.1057 | 2.883 | 16.6682 | 0 | 0.5428 | 43.8263
3018622 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760052/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 11:51 | 2022-11-18 14:21 | 2.5003 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.1698 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 0 | 0 | 24.9888
1777537 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799420/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:02 | 2022-11-18 14:41 | 2.6547 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.5934 | 86.1726 | 0 | 0 | 0 | 38.3409 | 0 | 0 | 125.1069
1777656 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:04 | 2022-11-18 12:09 | 0.084444 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1.2237 | 2.2129 | 0 | 0 | 6.7804 | 1.6316 | 0 | 0 | 11.8486
1777676 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:04 | 2022-11-18 12:05 | 0.017222 | 4 | 965 | 1 | 6 | 4 | 169 | 1 | 1 | 0.6698 | 2.6866 | 0.1746 | 0.0409 | 1.2103 | 1.6438 | 4.1812 | 0.2638 | 10.871
1777665 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 310470/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:09 | 2022-11-18 12:14 | 0.075278 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 1.4154
1777644 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:09 | 2022-11-18 12:13 | 0.052778 | 1 | 240 | 0 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1.3397 | 3.3845 | 0 | 0.0033 | 1.3966 | 17.9995 | 0 | 0 | 24.1236
1777584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:20 | 2022-11-18 13:32 | 1.2058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9132 | 0 | 0 | 0 | 276.2774 | 0 | 277.1906
1777558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33582/DTR-1 MAKSUTLUMAH ->> (376331) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:32 | 2022-11-18 15:00 | 2.4653 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 114.1591 | 0 | 4.6162 | 0 | 31.8643 | 0 | 55.2689 | 205.9085
1777559 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87070/Uzk.TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:35 | 2022-11-18 13:23 | 0.80639 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 45.2977 | 0 | 0 | 0 | 76.5075 | 0 | 0 | 121.8052
11292661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 26428270/40610 DM6/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:40 | 2022-11-18 12:47 | 0.11667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0551
1777540 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:56 | 2022-11-18 13:35 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3362 | 0 | 0.2094 | 0 | 0 | 0.5456
1777563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101954/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:59 | 2022-11-18 18:23 | 5.4044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4982
1777662 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:02 | 2022-11-18 14:59 | 1.9489 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 22.8467 | 41.3172 | 0 | 0 | 131.7216 | 31.6099 | 0 | 0 | 227.4954
1777671 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:04 | 2022-11-18 13:12 | 0.14083 | 1 | 535 | 11 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.6325 | 8.1603 | 9.7986 | 0 | 0 | 5.7228 | 0 | 0 | 24.3142
1777582 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:16 | 2022-11-18 18:08 | 4.8644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7569
1777570 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109160/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:39 | 2022-11-18 15:28 | 1.8097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 0.1601 | 0 | 0 | 0.2582
5008642 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 13:41 | 2022-11-18 15:47 | 2.1003 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2.9049 | 48.3786 | 0 | 0 | 83.1837 | 197.6277 | 1025.8173 | 0 | 1357.9122
1777588 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651761/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:42 | 2022-11-18 14:16 | 0.56333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6772 | 0 | 0 | 0 | 2.3179 | 0 | 0 | 2.9951
1777572 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330556/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:43 | 2022-11-18 14:18 | 0.59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 1.0641
1777589 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:44 | 2022-11-18 14:25 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 1.3225
2048121 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437915/92752 K ŞABANMERA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:45 | 2022-11-18 13:57 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1468
1777667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:52 | 2022-11-18 13:53 | 0.015 | 0 | 458 | 23 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 1.2222 | 0.0201 | 0.227 | 0.718 | 0 | 0 | 3.3074
1777575 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733371/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:02 | 2022-11-18 15:00 | 0.96528 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1189 | 0 | 0 | 0 | 4.9504 | 0 | 0 | 17.0693
1777594 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54625/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:22 | 2022-11-18 14:49 | 0.44417 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1097 | 0 | 0 | 0 | 2.7002 | 0 | 0 | 10.8099
1777595 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491555/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:23 | 2022-11-18 17:38 | 3.2467 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8788 | 0 | 0 | 0 | 4.1835 | 0 | 0 | 12.0623
1777579 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:25 | 2022-11-18 14:54 | 0.49111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3443 | 0 | 17.3443
1777677 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:26 | 2022-11-18 14:49 | 0.38306 | 1 | 423 | 8 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 1.4221 | 23.1232 | 14.5245 | 0 | 24.2952 | 12.7266 | 0 | 0 | 76.0916
2048123 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87070/Uzk.TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:31 | 2022-11-18 15:18 | 0.78333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 43.9528 | 0 | 0 | 0 | 73.0038 | 0 | 0 | 116.9566
1777603 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450316/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:43 | 2022-11-18 17:15 | 2.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.3011 | 0 | 0 | 0 | 24.8215 | 0 | 0 | 67.1226
1777661 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:52 | 2022-11-18 14:57 | 0.08 | 1 | 1524 | 0 | 6 | 6 | 231 | 7 | 0 | 0.2988 | 22.6704 | 0 | 0.0541 | 4.2977 | 10.6435 | 88.5567 | 0 | 126.5212
1777604 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761847/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:57 | 2022-11-18 21:33 | 6.5969 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 119.7274 | 0 | 0 | 0 | 140.9989 | 0 | 0.0376 | 260.7639
3018607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40404/ÇERKEZKÖY DM 9/43 DAĞITIM TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 15:00 | 2022-11-18 16:30 | 1.5 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.5823 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 0 | 0 | 71.7942
3018623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 367080/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 15:01 | 2022-11-18 16:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9441 | 0 | 0 | 0.9441
1777686 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:07 | 2022-11-18 16:51 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0377 | 0 | 880.6616 | 0 | 1027.6993
1777658 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:17 | 2022-11-18 15:19 | 0.032778 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.4089 | 0.7391 | 0 | 0 | 2.1752 | 0.5202 | 0 | 0 | 3.8434
1777684 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:21 | 2022-11-18 15:23 | 0.03 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.4089 | 0.7391 | 0 | 0 | 2.1752 | 0.5202 | 0 | 0 | 3.8434
1777624 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25850/25850 NOLU DM HASKÖY OGGERİLİM HATLAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:25 | 2022-11-18 16:04 | 0.64278 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.0933 | 12.8482 | 0 | 0 | 0 | 3.5398 | 469.7258 | 0 | 487.2071
1777606 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470328/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:48 | 2022-11-18 18:05 | 2.2892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0407 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 3.0416
1777626 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700693/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:48 | 2022-11-18 16:00 | 0.20611 | 0 | 373 | 1 | 4 | 13 | 73 | 0 | 2 | 0 | 18.9398 | 2.3326 | 0.2711 | 20.2467 | 20.254 | 0 | 6.6597 | 68.7039
1777609 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/L.PAŞA-CANTAŞ MADENCİLİK TAŞ OCAĞI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:52 | 2022-11-18 18:41 | 2.8247 | 1 | 258 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 1 | 40.5347 | 125.7419 | 0 | 0 | 168.5098 | 87.8345 | 495.4396 | 27.3264 | 945.3869
1777610 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:57 | 2022-11-18 16:38 | 0.67694 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 44 | 27 | 11 | 1.0922 | 0.1756 | 0 | 0 | 1338.8816 | 47.3043 | 5273.1971 | 201.8768 | 6862.5276
1777702 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:11 | 2022-11-18 16:31 | 0.32944 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.7454 | 8.9389 | 24.547 | 0 | 0 | 6.1586 | 0 | 0 | 41.3899
1777704 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:12 | 2022-11-18 17:24 | 1.1975 | 0 | 488 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 144.2694 | 0 | 0.6239 | 0 | 84.1624 | 0 | 10.3331 | 239.3888
1777699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:18 | 2022-11-18 16:36 | 0.29806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0793 | 0 | 0 | 15.7328 | 2.0987 | 27.7069 | 0 | 45.6177
1777701 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM /ABA TEKSTİL ÇIKIŞI(49353) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:19 | 2022-11-18 16:36 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.034 | 0 | 353.4978 | 0 | 366.5318
1777708 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:20 | 2022-11-18 18:41 | 2.3525 | 1 | 292 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.0003 | 125.9052 | 49.4652 | 2.3898 | 7.6211 | 19.5967 | 0 | 0 | 204.9783
1777706 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:21 | 2022-11-18 17:11 | 0.83 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1886 | 0 | 0.4327 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 17.4787
1777634 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:26 | 2022-11-18 16:48 | 0.37306 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.022 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 20.887
1777711 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:35 | 2022-11-18 16:36 | 0.019444 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 156 | 0 | 1 | 0.7113 | 2.9522 | 0.1822 | 0.0278 | 1.0236 | 1.3332 | 0 | 0.2145 | 6.4448
1777713 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:41 | 2022-11-18 16:42 | 0.022222 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.3454 | 5.6715 | 14.2529 | 0.0337 | 2.0154 | 2.3582 | 0.9992 | 0 | 25.6763
1777637 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813065/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:41 | 2022-11-18 18:33 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9441 | 0 | 0 | 0.9441
1777715 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746445/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:51 | 2022-11-18 17:26 | 0.5975 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.4349 | 0 | 0 | 0 | 5.1614 | 0 | 0 | 16.5963
1777716 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23800/23000 NOLU MOD5 SALTIKLAR-UZUNKÖPRÜ CAD. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:51 | 2022-11-18 17:00 | 0.15639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | 0 | 0 | 2.8843
1777717 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239300/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:53 | 2022-11-18 18:01 | 1.1397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4987 | 0 | 0 | 0 | 3.9111 | 0 | 0 | 7.4098
1777719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:01 | 2022-11-18 17:02 | 0.021667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0.6429 | 0 | 0 | 0.0533 | 0.2522 | 0.1711 | 0.0943 | 1.2138
1777640 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:06 | 2022-11-18 18:03 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4848 | 0 | 0.2745 | 0 | 0 | 0.7593
1777727 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:17 | 2022-11-18 17:18 | 0.017778 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.7309 | 3.0519 | 0.0244 | 0 | 0.4852 | 0.9293 | 0 | 0 | 5.2217
1777741 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300136/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:24 | 2022-11-18 18:19 | 0.92056 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.7182 | 0 | 0 | 0 | 6.0062 | 0 | 0 | 43.7244
1777742 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:30 | 2022-11-18 17:55 | 0.42361 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0 | 0 | 4.1893
1777625 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795407/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:30 | 2022-11-18 17:35 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8078 | 0 | 0 | 0 | 4.8078
1777743 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601055/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:34 | 2022-11-18 19:31 | 1.9564 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0476 | 0 | 0 | 0 | 2.4499 | 0 | 0 | 31.4975
1777732 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50850/DM3/TR19 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:35 | 2022-11-18 18:25 | 0.82667 | 0 | 975 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 183.9156 | 0 | 0.2441 | 4.0121 | 43.109 | 0 | 0 | 231.2808
1777745 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:45 | 2022-11-18 18:24 | 0.65083 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7884 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 13.4917
1777733 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:46 | 2022-11-18 17:47 | 0.011111 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 | 0 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 0.4396
1777748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33268200/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:52 | 2022-11-18 21:20 | 3.4669 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3034 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 17.9664
1777749 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266785/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:56 | 2022-11-18 18:22 | 0.43028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 0.5079 | 0 | 0 | 1.5878
1777734 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:05 | 2022-11-18 18:14 | 0.15194 | 0 | 1732 | 0 | 1 | 2 | 65 | 0 | 1 | 0 | 60.8878 | 0 | 0 | 17.4486 | 5.8477 | 0 | 0.4703 | 84.6544
11292690 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455277/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:05 | 2022-11-18 18:22 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8078 | 0 | 0 | 0.8078
1777751 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600105/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:09 | 2022-11-18 20:47 | 2.6311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253
1777752 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881517/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:19 | 2022-11-18 18:57 | 0.63361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9158 | 0 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 0 | 5.6149
1777736 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268526/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:20 | 2022-11-18 21:39 | 3.3164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1921
1777755 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262110/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ TEKİRDAĞ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:37 | 2022-11-18 20:26 | 1.8117 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | 0 | 0.6074 | 0 | 6.2011 | 0 | 0 | 12.5235
1777765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:37 | 2022-11-18 20:51 | 2.2325 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.841 | 0 | 0 | 0 | 0.8358 | 0 | 0 | 24.6768
11292704 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30594681/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:39 | 2022-11-18 18:49 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4456 | 0 | 0 | 0.4456
1777764 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:41 | 2022-11-18 18:47 | 0.09 | 8 | 866 | 4 | 7 | 14 | 72 | 0 | 0 | 2.3789 | 13.7447 | 1.7168 | 0.1182 | 5.4988 | 2.3135 | 0 | 0 | 25.7709
1777759 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264303/27015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:59 | 2022-11-18 21:03 | 2.0642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1932
1777767 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 30594681/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:59 | 2022-11-18 20:22 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2378 | 0 | 0 | 3.2378
1777768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 764250/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:59 | 2022-11-18 20:06 | 1.1239 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.3496 | 0 | 0 | 0 | 5.3983 | 0 | 0 | 57.7479
1777774 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109823/12140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 19:45 | 2022-11-18 23:33 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.791 | 0 | 0 | 17.791
1777775 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 19:47 | 2022-11-18 19:52 | 0.073889 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.198 | 4.4186 | 0 | 0.0083 | 1.1584 | 1.2566 | 0 | 0 | 8.0399
1777776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14423747/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (760098) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 19:52 | 2022-11-18 21:25 | 1.5542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165
1777782 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:03 | 2022-11-18 22:14 | 2.1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2119
1777783 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32900/DTR SİNAN DEDE 4YIL.FAK.ALTI Ç.KÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:20 | 2022-11-18 20:51 | 0.51222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3178 | 0 | 0 | 0 | 0.8095 | 0 | 0 | 1.1273
1777784 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454174/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:36 | 2022-11-18 21:01 | 0.41722 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9128
1777803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432566/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:52 | 2022-11-18 21:38 | 0.7725 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5861
1777804 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825316/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:55 | 2022-11-18 21:23 | 0.46944 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.6406 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 22.0796
1777805 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:57 | 2022-11-18 21:27 | 0.50361 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.8716
1777807 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31593/DTT ÇOBANÇEŞME>>(363600)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:15 | 2022-11-18 22:18 | 1.0431 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.1957 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 41.9627
2048104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102840/13620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:15 | 2022-11-18 21:35 | 0.33333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.8352 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 8.6612
1777808 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600344/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:25 | 2022-11-18 23:27 | 2.0347 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0675 | 0 | 0 | 0 | 0.5589 | 0 | 0 | 14.6264
1777809 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762974/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:46 | 2022-11-18 22:52 | 1.1047 | 3 | 557 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 9.7998 | 139.4531 | 0 | 0.312 | 21.6416 | 18.7812 | 0 | 0 | 189.9877
1777785 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141625/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:47 | 2022-11-18 22:40 | 0.88778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5513
1777812 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302820/42051 TR1/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 22:49 | 2022-11-18 23:37 | 0.80056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1828 | 0 | 0 | 3.6028
1777813 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 22:49 | 2022-11-18 23:43 | 0.9075 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6853 | 0 | 0 | 0 | 0.7119 | 0 | 0 | 30.3972
1777814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817638/BARAJ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 22:58 | 2022-11-19 00:05 | 1.1114 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2012 | 0 | 159.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2748
1777821 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 00:26 | 2022-11-19 01:18 | 0.87806 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 10.8709 | 40.0963 | 0 | 0.1086 | 12.8734 | 11.138 | 0 | 0 | 75.0872
1777824 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 01:19 | 2022-11-19 01:28 | 0.14167 | 0 | 323 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.8197 | 0 | 0.0044 | 0.2963 | 1.1382 | 0 | 0 | 6.2586
1777793 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334051/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 01:40 | 2022-11-19 02:35 | 0.92139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1785
2048126 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840147/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 02:01 | 2022-11-19 02:41 | 0.66667 | 0 | 1558 | 0 | 6 | 2 | 311 | 1 | 0 | 0 | 186.4828 | 0 | 0.7381 | 1.5299 | 66.6271 | 189.6179 | 0 | 444.9958
1777827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 02:43 | 2022-11-19 02:49 | 0.085833 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 6.9423 | 0 | 0 | 0 | 2.2048 | 50.0684 | 0 | 59.2155
1777828 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 02:43 | 2022-11-19 02:44 | 0.010556 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 3.3873 | 0.028 | 0 | 0 | 1.0121 | 10.1267 | 0 | 14.5541
11292727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783515/DM4/8->>(783515)B.ECEVİT TRFI AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 02:51 | 2022-11-19 03:41 | 0.83333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6464
1777830 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 03:00 | 2022-11-19 03:07 | 0.11028 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8.6518 | 0 | 0.0365 | 0.0431 | 2.6517 | 0 | 0 | 11.3831
1777834 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800342/DAĞITIM MERKEZİ 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 05:38 | 2022-11-19 06:19 | 0.67833 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3207 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 34.4749
1777796 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733028/A ÇIKIŞI-MUHTARIN DEPO ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 06:23 | 2022-11-19 11:04 | 4.6836 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1729 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0 | 29.834
1777837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432566/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 06:56 | 2022-11-19 10:39 | 3.7172 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.833
1777840 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 07:26 | 2022-11-19 07:47 | 0.3475 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.7211 | 0 | 0.1938 | 0 | 5.7634 | 0 | 0 | 18.6783
1777842 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:03 | 2022-11-19 08:26 | 0.37722 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.3762 | 0 | 0.2288 | 0 | 7.3813 | 0 | 0 | 22.9863
1777844 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:17 | 2022-11-19 08:17 | 0.012222 | 0 | 264 | 14 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8153 | 1.217 | 0.0147 | 0.024 | 0.3234 | 0.4367 | 0 | 2.8311
1777800 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 311537/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:20 | 2022-11-19 08:56 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4062 | 0 | 0 | 23.4062
1777862 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:30 | 2022-11-19 09:32 | 1.0278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9668 | 0 | 0 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 | 8.2104
5008625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760098/40405 NOLU DM/TR 43-44-45 ÇIKIŞI(760098) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 08:30 | 2022-11-19 10:30 | 2 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 601.1178 | 0 | 0 | 47.116 | 224.8906 | 0 | 0 | 873.1244
5008645 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300440/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 08:31 | 2022-11-19 18:01 | 9.5 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 326.4455 | 0 | 0 | 0 | 71.7553 | 0 | 0 | 398.2008
1777849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454725/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:31 | 2022-11-19 15:36 | 7.0875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1882
1777852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30642407/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:34 | 2022-11-19 13:59 | 5.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 4.8833
1777850 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:36 | 2022-11-19 08:37 | 0.011389 | 0 | 264 | 14 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8153 | 1.217 | 0.0147 | 0.024 | 0.3234 | 0.4367 | 0 | 2.8311
1777851 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865410/BESKİ GKEMAL BAĞLIK TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:37 | 2022-11-19 10:49 | 2.2006 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.4881 | 0 | 0 | 0 | 8.6779 | 0 | 0 | 94.166
5008624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760124/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 08:40 | 2022-11-19 18:31 | 9.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 168.2873 | 0 | 0 | 0 | 127.7545 | 0 | 0 | 296.0418
1777854 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:41 | 2022-11-19 08:42 | 0.016667 | 0 | 224 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.0083 | 0.1107 | 0.0008 | 0.4594 | 0 | 0.8408
1777855 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:41 | 2022-11-19 08:42 | 0.011944 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.3685 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.5205 | 0 | 0 | 1.8894
1777858 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:43 | 2022-11-19 09:32 | 0.81389 | 0 | 16207 | 0 | 8 | 5 | 1113 | 4 | 3 | 0 | 2471.2493 | 0 | 3.0501 | 234.6536 | 1089.921 | 1821.3565 | 14.7626 | 5634.9931
3018627 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87165/Uzk.TR-1-10 TRAFO ODASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 09:01 | 2022-11-19 11:01 | 2 | 0 | 433 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.4949 | 0 | 1.1425 | 0 | 26.835 | 0 | 0 | 190.4724
3018610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 09:01 | 2022-11-19 18:48 | 9.7833 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16.893 | 47.0817 | 16.3139 | 2.3554 | 610.4761 | 21.0476 | 0 | 0 | 714.1677
1777882 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:06 | 2022-11-19 09:16 | 0.17306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8039 | 0 | 82.5146 | 0 | 97.3185
3018629 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 09:07 | 2022-11-19 17:01 | 7.9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0925 | 0 | 0 | 0 | 20.3839 | 0 | 0 | 72.4764
3018612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81370/81370 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 09:19 | 2022-11-19 10:19 | 1 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 136.4804 | 0 | 0 | 0 | 13.6472 | 0 | 0 | 150.1276
1777887 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:22 | 2022-11-19 09:52 | 0.50833 | 0 | 673 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 66.3828 | 0.6281 | 5.0555 | 274.5121 | 22.672 | 2.2095 | 0 | 371.46
1777888 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:22 | 2022-11-19 09:28 | 0.096111 | 1 | 486 | 2 | 14 | 4 | 150 | 0 | 1 | 0.1544 | 9.5207 | 0.1108 | 0.5563 | 1.7982 | 7.9123 | 0 | 0.1187 | 20.1714
1777868 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141618/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:34 | 2022-11-19 10:30 | 0.93806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162
1777869 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842036/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:39 | 2022-11-19 10:40 | 1.0222 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.8209 | 0 | 0.5754 | 0 | 14.4863 | 0 | 0 | 64.8826
1777889 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:45 | 2022-11-19 11:02 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5899 | 0 | 5766.0992 | 0 | 5799.6891
1777871 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265770/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:55 | 2022-11-19 10:57 | 1.0356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4609 | 0 | 0 | 0 | 0.3136 | 0 | 0 | 1.7745
1777892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:00 | 2022-11-19 10:48 | 0.81389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 8 | 21 | 27 | 1 | 0 | 6.7774 | 0 | 0 | 93.7332 | 28.7806 | 9882.311 | 2.1227 | 10013.7249
1777894 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(1)->>(784665)ZEYNEP DM/TOSİ[H10-3] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:00 | 2022-11-19 11:38 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.315 | 0 | 4673.2855 | 0 | 4690.6005
1777896 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:07 | 2022-11-19 10:08 | 0.015833 | 20 | 1941 | 7 | 6 | 24 | 469 | 0 | 5 | 0.5499 | 5.3633 | 0.5943 | 0.0294 | 6.9414 | 5.0223 | 0 | 1.5361 | 20.0367
1777897 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:08 | 2022-11-19 10:38 | 0.49722 | 20 | 1941 | 7 | 6 | 24 | 469 | 0 | 5 | 15.9539 | 155.9322 | 17.2361 | 0.8522 | 201.3062 | 145.5227 | 0 | 44.5465 | 581.3498
3018625 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95252/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 10:23 | 2022-11-19 13:11 | 2.8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.6163 | 0 | 0 | 0 | 13.9025 | 0 | 0 | 49.5188
1777898 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725650/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:25 | 2022-11-19 11:24 | 0.98278 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.4039 | 0 | 0 | 0 | 2.5037 | 0 | 0 | 38.9076
1777899 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:25 | 2022-11-19 10:26 | 0.010556 | 7 | 441 | 2 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0.0479 | 1.2161 | 0.0687 | 0 | 0.5995 | 0.5609 | 2.6783 | 0 | 5.1714
1777902 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:46 | 2022-11-19 10:47 | 0.020278 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6301
1777876 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106741/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:52 | 2022-11-19 11:42 | 0.82639 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3068 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 12.5698
1777874 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:52 | 2022-11-19 13:28 | 2.5972 | 0 | 488 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 280.6159 | 0 | 1.2914 | 0 | 180.7307 | 0 | 25.8185 | 488.4565
1777875 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87250/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. DM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:53 | 2022-11-19 12:00 | 1.1167 | 0 | 2338 | 0 | 1 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 557.7725 | 0 | 0.0028 | 10.6167 | 154.4477 | 0 | 0 | 722.8397
1777906 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:59 | 2022-11-19 13:09 | 2.1675 | 1 | 365 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 8.2323 | 141.1305 | 0 | 0 | 0.8817 | 39.3692 | 0 | 0 | 189.6137
3018611 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81370/82220 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 11:11 | 2022-11-19 11:56 | 0.75028 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.2746 | 0 | 0 | 0 | 26.5148 | 0 | 0 | 79.7894
1777910 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:11 | 2022-11-19 11:58 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.847 | 0 | 3139.6352 | 0 | 3159.4822
1777911 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:19 | 2022-11-19 11:43 | 0.40278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6744 | 0 | 159.6658 | 0 | 191.3402
1777912 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:21 | 2022-11-19 11:33 | 0.19917 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 43.1442 | 0.3072 | 0 | 0 | 20.6902 | 156.3783 | 0 | 220.5199
1777878 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623278/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:23 | 2022-11-19 13:00 | 1.6128 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2148 | 0 | 9.5954 | 0 | 6.8905 | 0 | 0 | 28.7007
1777913 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115003/27201 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:29 | 2022-11-19 14:12 | 2.7181 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9215 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 7.9236
3018633 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793617/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 11:30 | 2022-11-19 15:33 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3896 | 39.0503 | 280.4934 | 0 | 362.9333
1777918 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868291/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:55 | 2022-11-19 12:30 | 0.58833 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1404 | 0 | 0.3698 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 10.8792
1777941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439954/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:08 | 2022-11-19 12:57 | 0.81472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8738
1777943 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110975/18730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:10 | 2022-11-19 12:25 | 0.24667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7652 | 0 | 0 | 0 | 0.4724 | 0 | 0 | 1.2376
1777905 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/81570 NOLU DM(03-TR/13)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:10 | 2022-11-19 12:20 | 0.16667 | 0 | 34 | 1 | 74 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0.0969 | 1.9599 | 1.4861 | 6.0034 | 0 | 0 | 10.6693
1777944 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:11 | 2022-11-19 13:29 | 1.3 | 0 | 171 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.4022 | 1.9461 | 0.5315 | 0 | 11.6731 | 0 | 0 | 47.5529
1777924 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101950/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:25 | 2022-11-19 13:32 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502
1777951 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:31 | 2022-11-19 12:50 | 0.30833 | 4 | 2585 | 3 | 12 | 19 | 587 | 2 | 0 | 8.3271 | 157.1846 | 36.1099 | 1.8599 | 136.5964 | 132.058 | 20.4893 | 0 | 492.6252
1777926 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334114/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:34 | 2022-11-19 13:16 | 0.70056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0 | 0 | 0.0397 | 0 | 0 | 3.6003
1777953 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:42 | 2022-11-19 13:16 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2781 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.4381
1777956 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433424/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:07 | 2022-11-19 14:14 | 1.115 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 1.669
1777961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:21 | 2022-11-19 13:32 | 0.17889 | 8 | 2143 | 17 | 10 | 14 | 298 | 6 | 0 | 2.6897 | 65.6633 | 75.3162 | 0.4306 | 47.4245 | 36.0342 | 179.8483 | 0 | 407.4068
1777966 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111632/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:26 | 2022-11-19 14:00 | 0.56194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 0 | 0 | 0.1639
1777930 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858846/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:37 | 2022-11-19 14:42 | 1.0756 | 3 | 186 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0.1866 | 42.2945 | 0 | 1.2512 | 147.8729 | 20.6339 | 39.9517 | 0 | 252.1908
1777971 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822488/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:55 | 2022-11-19 15:44 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 4.8378
3018628 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81800/81800-Edr. 03TR-22 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 14:00 | 2022-11-19 14:30 | 0.5 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 38.0422 | 0 | 0 | 0 | 8.5256 | 0 | 0.6869 | 47.2547
1777975 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175628/C ÇIKIŞI-KOŞU BAYIRI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:22 | 2022-11-19 16:51 | 2.4842 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.1682 | 0 | 0 | 0 | 25.4459 | 0 | 0 | 99.6141
3018636 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM6 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 14:30 | 2022-11-19 18:00 | 3.5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5942 | 0 | 0 | 0 | 0.0309 | 0 | 0 | 24.6251
2048129 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33988/VELİMEŞE OSB.3->>(33988)VELİMEŞE VOSB.4 | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:30 | 2022-11-19 15:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6268 | 0 | 9560.0579 | 0 | 9654.6847
1777934 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452820/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:40 | 2022-11-19 16:55 | 2.2428 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4601
1777935 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267929/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:42 | 2022-11-19 15:30 | 0.80111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7532 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 | 0 | 0 | 0.8217
1777936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440334/90464 K TR1/18 Şule Y TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:42 | 2022-11-19 16:41 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0909 | 0 | 0.5532 | 0 | 0 | 1.6441
1777981 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111778/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:47 | 2022-11-19 14:57 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3459 | 0 | 0 | 0.3459
1777983 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:54 | 2022-11-19 15:22 | 0.46444 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 98.9358 | 0.819 | 0 | 0 | 45.8612 | 343.682 | 0 | 489.298
1777937 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:58 | 2022-11-19 15:14 | 0.27 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.5247 | 0 | 0.1043 | 0 | 4.1093 | 0 | 0 | 11.7383
1777938 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:04 | 2022-11-19 17:36 | 2.5314 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.5967 | 35.1519 | 11.9222 | 34.8626 | 32.2294 | 0 | 252.8399 | 0 | 369.6027
1777987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454725/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:05 | 2022-11-19 18:27 | 3.3589 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4476
1777988 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800924/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:06 | 2022-11-19 15:40 | 0.56528 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.625 | 0 | 0 | 0 | 1.3746 | 0 | 0 | 15.9996
2048132 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116268/21245 D ÇIKIŞ TR 62 ÇAĞDAŞKENT TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:17 | 2022-11-19 15:39 | 0.36667 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0655 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 7.6945
1777992 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:21 | 2022-11-19 15:26 | 0.073611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0003 | 0 | 24.6012 | 0 | 29.6015
1777995 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140625/26010 DOLUKÖY TR 1 C KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:34 | 2022-11-19 16:33 | 0.98583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578
12242858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:48 | 2022-11-19 16:44 | 0.93583 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6151 | 0 | 0.5077 | 0 | 3.9006 | 0 | 0 | 15.0234
1778023 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101956/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:54 | 2022-11-19 17:17 | 1.3869 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6817 | 0 | 2.0298 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 10.2119
1778025 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15898077/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:56 | 2022-11-19 17:54 | 1.9614 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6976
1778026 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:58 | 2022-11-19 15:59 | 0.016389 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1286 | 3.4072 | 0 | 0.0182 | 10.7255 | 1.5606 | 4.7663 | 0 | 20.6064
1778027 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:00 | 2022-11-19 16:03 | 0.036389 | 0 | 1129 | 0 | 38 | 2 | 143 | 0 | 2 | 0 | 9.204 | 0 | 0.4575 | 1.3006 | 5.9221 | 0 | 0.2896 | 17.1738
3018626 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82060/81800-Edr. 03TR-22 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 16:01 | 2022-11-19 18:01 | 2.0003 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 164.8446 | 0 | 0 | 0 | 161.6846 | 0 | 0 | 326.5292
1778028 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896757/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:01 | 2022-11-19 16:02 | 0.018333 | 7 | 3799 | 18 | 99 | 25 | 532 | 7 | 2 | 0.3754 | 14.4818 | 5.4632 | 0.6099 | 2.7835 | 5.8306 | 7.4217 | 0.2552 | 37.2213
1778030 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:03 | 2022-11-19 16:04 | 0.013056 | 0 | 184 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5635 | 0 | 0.0333 | 0 | 0.3543 | 0 | 0 | 0.9511
1778032 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856421/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:12 | 2022-11-19 16:51 | 0.65444 | 0 | 817 | 0 | 7 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 104.3174 | 0 | 1.3017 | 4.5425 | 94.8654 | 0 | 0 | 205.027
1778031 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:12 | 2022-11-19 16:13 | 0.018056 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3045 | 1.2714 | 0.0129 | 0 | 0.2238 | 0.4458 | 0 | 0 | 2.2584
11292754 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819643/94140 İ TR84 DEVECİ RŞT TRF AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:26 | 2022-11-19 17:00 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2286
1778040 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453785/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:30 | 2022-11-19 17:44 | 1.2272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6165 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 3.7927
1778038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:30 | 2022-11-19 16:45 | 0.25667 | 3 | 557 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 1.9114 | 27.2035 | 0 | 0.0873 | 5.6206 | 6.2926 | 0 | 0 | 41.1154
1778039 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:32 | 2022-11-19 16:32 | 0.0086111 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8624 | 0 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0.9023
1778043 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770239/TR2/14TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:49 | 2022-11-19 17:25 | 0.6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4708 | 0 | 0 | 0 | 0.4104 | 0 | 0 | 9.8812
11292709 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633680/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:55 | 2022-11-19 17:23 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
1777990 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403359/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:00 | 2022-11-19 17:15 | 0.24306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0702
1778047 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 858276/B.ESKİ FERSAH KÖK KIRKLARELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:04 | 2022-11-19 17:31 | 0.45472 | 0 | 190 | 2 | 8 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 22.9618 | 7.8159 | 0.6241 | 0 | 6.7528 | 12.8067 | 0 | 50.9613
1777940 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402988/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:15 | 2022-11-19 17:40 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0249 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.1786 | 0 | 0 | 5.2037
1778049 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:16 | 2022-11-19 17:17 | 0.018611 | 0 | 264 | 14 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.1059 | 0.8809 | 0.0116 | 0.0269 | 0.3154 | 0.1888 | 0 | 2.5295
1778050 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:17 | 2022-11-19 17:18 | 0.015 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3707 | 1.5493 | 0.0121 | 0 | 0.226 | 0.4473 | 0 | 0 | 2.6054
1778012 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657150/74221 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:19 | 2022-11-19 17:46 | 0.45028 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7694 | 0 | 0.1924 | 0 | 3.6763 | 0 | 0 | 9.6381
1778014 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836863/Mrç. Y.GORECE TR-1 C-K.ALTIAĞAÇ YOL ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:19 | 2022-11-19 18:05 | 0.76306 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8012 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0 | 9.8531
1778052 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:25 | 2022-11-19 17:44 | 0.31389 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8.2507 | 24.8547 | 3.473 | 0.1613 | 0 | 8.5152 | 0 | 0 | 45.2549
1778053 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:33 | 2022-11-19 17:34 | 0.017222 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3889 | 1.5448 | 0.0125 | 0 | 0.2568 | 0.4409 | 0 | 0 | 2.6439
1778054 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:36 | 2022-11-19 17:40 | 0.076667 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12.207 | 0 | 0 | 0 | 3.1216 | 0 | 0 | 15.3286
1778061 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:49 | 2022-11-19 18:31 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3331 | 0 | 0.1852 | 0 | 0 | 0.5183
1778060 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:07 | 2022-11-19 18:10 | 0.056667 | 1 | 269 | 1 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0.1557 | 4.1939 | 0.0213 | 0 | 0.402 | 1.172 | 36.0268 | 0 | 41.9717
1778071 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450588/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:36 | 2022-11-19 23:50 | 5.2261 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3941 | 0 | 0 | 0 | 5.7446 | 0 | 0 | 17.1387
1778084 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632133/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:43 | 2022-11-19 19:57 | 1.2397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5886
1778083 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:45 | 2022-11-19 19:51 | 1.1028 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.9755 | 25.9743 | 0.6638 | 0 | 6.1607 | 0.2054 | 502.2364 | 0 | 537.2161
2048136 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866766/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:50 | 2022-11-19 19:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 10.2679 | 0 | 0 | 0 | 10.289
11292777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 376913/DM2 ULAŞ ESKİ BELD. YANI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 19:11 | 2022-11-19 19:15 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8652 | 0 | 0.0208 | 0.886
1778073 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 83177/DM-12/TR-02 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-19 19:16 | 2022-11-19 21:45 | 2.4861 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200.6778 | 0 | 0 | 0 | 171.1954 | 0 | 0 | 371.8732
1778080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13786539/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 20:12 | 2022-11-19 21:36 | 1.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4307
1778094 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260866/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 20:34 | 2022-11-19 22:03 | 1.4853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0.2615 | 0 | 0 | 0.3059
1778101 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453792/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 20:51 | 2022-11-19 22:57 | 2.0922 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8826 | 0 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 20.2655
1778102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300427/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-19 20:56 | 2022-11-19 23:24 | 2.4633 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.1116 | 0 | 0 | 0 | 35.5708 | 0 | 0 | 89.6824
1778096 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431715/90565 K TR1/40-B TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 21:05 | 2022-11-19 21:47 | 0.69833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.2977 | 0 | 0 | 0 | 23.8239 | 0 | 0 | 28.1216
1778099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 22:54 | 2022-11-19 22:55 | 0.016667 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2833 | 0 | 4.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88
1778108 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 22:59 | 2022-11-19 23:31 | 0.53611 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2268 | 0 | 0 | 0 | 0.5931 | 0 | 0 | 4.8199
1778124 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 23:26 | 2022-11-19 23:27 | 0.013333 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.3898 | 0.0087 | 0 | 0.5849 | 0.136 | 0 | 0 | 1.1194
1778132 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 00:27 | 2022-11-20 01:32 | 1.0797 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.7803 | 0.5202 | 0 | 32.6793 | 7.204 | 0 | 0 | 63.1838
1778113 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 00:34 | 2022-11-20 02:58 | 2.3986 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14.2431 | 0 | 0.0996 | 28.7446 | 11.0561 | 27.0838 | 0 | 81.2272
1778135 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 00:35 | 2022-11-20 03:43 | 3.1364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1448
1778140 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 01:17 | 2022-11-20 03:13 | 1.9431 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 159.189 | 0 | 0 | 0 | 51.4562 | 890.9794 | 0 | 1101.6246
1778115 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453733/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 02:35 | 2022-11-20 11:47 | 9.2011 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7049
1778149 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823016/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 03:10 | 2022-11-20 05:23 | 2.2114 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.5096 | 0 | 0 | 9.4214 | 11.7949 | 0 | 0 | 79.7259
1778152 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 03:35 | 2022-11-20 12:27 | 8.8714 | 0 | 1641 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 764.0328 | 0 | 0.7279 | 0 | 273.4377 | 7.6642 | 62.0152 | 1107.8778
1778116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431212/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 04:00 | 2022-11-20 04:56 | 0.94111 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4548 | 0 | 0 | 0 | 1.6094 | 0 | 0 | 22.0642
1778162 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107332/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 06:10 | 2022-11-20 07:22 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 0.0498
1778117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435128/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 07:52 | 2022-11-20 09:07 | 1.2564 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0079 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 5.1197
1778167 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453803/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 07:53 | 2022-11-20 09:02 | 1.1483 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1978 | 0 | 0 | 0 | 1.9662 | 0 | 0 | 7.164
1778118 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 07:54 | 2022-11-20 10:50 | 2.9322 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5.5219 | 17.3955 | 0 | 0 | 45.2588 | 13.1328 | 0 | 0 | 81.309
1778119 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:01 | 2022-11-20 11:13 | 3.2067 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.7267 | 0 | 0 | 0 | 5.0317 | 0 | 0 | 28.7584
1778168 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 878215/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:04 | 2022-11-20 14:49 | 6.7519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0933
1778170 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:15 | 2022-11-20 08:16 | 0.025278 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.3035 | 0 | 0.1387 | 0.7451 | 3.8285 | 0.098 | 0 | 5.1138
3018616 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 08:30 | 2022-11-20 17:30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0.4208 | 0 | 0 | 240.0449 | 503.3885 | 209.6637 | 131.8126 | 1085.3305
5008647 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42700/DM 1/13 - YAVUZLAR PLASTİK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 08:31 | 2022-11-20 12:01 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5.2214 | 0 | 0 | 0 | 4695.6399 | 0 | 3715.7371 | 0 | 8416.5984
1778182 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 53203303/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:35 | 2022-11-20 10:39 | 2.0592 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9854
1778181 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:37 | 2022-11-20 09:39 | 1.0414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895
1778183 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1830887/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:39 | 2022-11-20 10:01 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5319 | 0 | 0 | 0.5319
1778184 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/İĞNEADA YERALTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:46 | 2022-11-20 09:59 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 4.1742 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 16.5154
3018630 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:00 | 2022-11-20 12:33 | 3.55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.1348 | 0 | 1041.3079 | 19.8773 | 1739.7591 | 0 | 2845.0791
5008646 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74305/74316_DM03_TR23 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:00 | 2022-11-20 13:58 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7581 | 267.334 | 4625.0329 | 137.7187 | 5463.8437
10004021 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784716/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:00 | 2022-11-20 16:46 | 7.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.1053 | 0 | 2163.1053
10004002 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:01 | 2022-11-20 09:54 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8799 | 10.5663 | 1491.6115 | 0 | 1675.0577
3018635 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81320/81320-Edr. K-32 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:01 | 2022-11-20 09:47 | 0.76667 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 132.8486 | 0 | 0 | 0 | 47.26 | 0 | 0 | 180.1086
3018613 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57602/YENİCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:01 | 2022-11-20 17:22 | 8.35 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.6315 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 | 55.7017
1778204 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:01 | 2022-11-20 09:17 | 0.2725 | 0 | 1862 | 0 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 88.0605 | 0 | 0.1478 | 0 | 36.4536 | 0 | 0 | 124.6619
5008648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782953/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:05 | 2022-11-20 10:04 | 0.98333 | 8 | 2713 | 6 | 13 | 41 | 514 | 8 | 7 | 31.7079 | 840.2291 | 15.9508 | 20.9702 | 837.9857 | 447.9957 | 406.8229 | 68.646 | 2670.3083
1778208 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:08 | 2022-11-20 09:09 | 0.011111 | 3 | 666 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 2.0667 | 1.841 | 1.6287 | 0.0646 | 0.1837 | 0.4786 | 0.2515 | 0 | 6.5148
1778188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817604/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:11 | 2022-11-20 12:34 | 3.3897 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0533
1778209 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:12 | 2022-11-20 09:13 | 0.015278 | 0 | 686 | 0 | 3 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 1.7337 | 0 | 0.0336 | 1.3249 | 0.6152 | 4.1321 | 0 | 7.8395
3018637 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:22 | 2022-11-20 16:22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1478 | 0 | 14709.5392 | 0 | 14844.687
3018631 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:41 | 2022-11-20 18:16 | 8.5833 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.8007 | 41.2501 | 13.9602 | 2.0155 | 459.9099 | 17.415 | 0 | 0 | 549.3514
2048137 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807806/FABRİKALAR ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:42 | 2022-11-20 14:22 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8861 | 0 | 0 | 17.8861
1778218 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453681/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:52 | 2022-11-20 11:39 | 1.7761 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5594 | 0 | 1.8763 | 0 | 4.7387 | 0 | 0 | 30.1744
1778219 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116988/18605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 11:49 | 1.8969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7577 | 0 | 0 | 0 | 0.7469 | 0 | 0 | 4.5046
1778190 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822861/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:58 | 2022-11-20 15:53 | 5.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2526 | 0 | 0 | 0 | 11.2526
1778220 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:58 | 2022-11-20 09:59 | 0.014167 | 0 | 458 | 23 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.2664 | 0.0208 | 0.1627 | 0.5445 | 0 | 0 | 3.111
1778193 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600533/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:36 | 2022-11-20 15:39 | 5.0422 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7149 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0 | 11.1366
1778194 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762313/41550 NOLU DM / KARAAĞAÇ TR 13 (762313) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:37 | 2022-11-20 12:07 | 1.5075 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.6886 | 0 | 0 | 0 | 10.2855 | 0 | 0 | 28.9741
1778225 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600533/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:39 | 2022-11-20 13:13 | 2.5739 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8964 | 0 | 0 | 0 | 0.7259 | 0 | 0 | 5.6223
1778195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817593/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:40 | 2022-11-20 13:19 | 2.6492 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5557 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 21.9996
1778226 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:52 | 2022-11-20 11:02 | 0.17222 | 0 | 412 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.4647 | 0 | 0 | 10.3643 | 5.4051 | 0 | 0 | 27.2341
3018632 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80360/80360-Edr. K-6 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 11:01 | 2022-11-20 11:13 | 0.2 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.8413 | 0 | 0 | 0 | 15.7509 | 0 | 0 | 37.5922
1778231 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821122/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:01 | 2022-11-20 13:51 | 2.8297 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 8.1359
1778230 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:01 | 2022-11-20 11:02 | 0.018889 | 4 | 965 | 1 | 6 | 4 | 170 | 1 | 1 | 0.6604 | 2.6471 | 0.1591 | 0.0372 | 0.8709 | 1.3404 | 1.3409 | 0.0769 | 7.1329
5008627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 109525/15600 NOLU DM YÖNETİM YANI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 11:02 | 2022-11-20 12:47 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 15.7625 | 0 | 0 | 17.9917
2048110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:30 | 2022-11-20 12:00 | 0.5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4093 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 8.5603
1778233 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:35 | 2022-11-20 11:38 | 0.050556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 | 0 | 0 | 0 | 0.3357 | 0 | 0 | 0 | 0.5261
1778234 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:39 | 2022-11-20 11:41 | 0.042222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.0044 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.1768
1778236 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80450/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:45 | 2022-11-20 12:06 | 0.35556 | 0 | 2263 | 0 | 3 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 169.8531 | 0 | 0.1645 | 93.7007 | 113.5543 | 0 | 0 | 377.2726
1778241 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790477/80280 NOLU DM(K-23 CAFE DİNLENTİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:48 | 2022-11-20 13:17 | 1.4833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.235 | 0 | 0 | 0 | 72.2943 | 0 | 0 | 144.5293
1778237 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:53 | 2022-11-20 11:57 | 0.081111 | 0 | 4109 | 0 | 2 | 12 | 498 | 4 | 4 | 0 | 65.6451 | 0 | 0.0389 | 16.8875 | 32.844 | 36.7644 | 1.6494 | 153.8293
2048112 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889621/ÖZEL MÜŞ. | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:00 | 2022-11-20 16:03 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3473 | 0 | 0 | 0 | 4.3473
1778243 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81530/81530 NOLU DM (03-TR/09 REKTÖRLÜK)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:05 | 2022-11-20 14:30 | 2.4167 | 0 | 321 | 1 | 146 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 199.6024 | 1.4065 | 78.8962 | 74.5095 | 216.4441 | 0 | 0 | 570.8587
1778238 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:16 | 2022-11-20 12:25 | 0.15278 | 0 | 458 | 23 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10.3966 | 9.8184 | 0.1613 | 1.4852 | 5.2539 | 0 | 0 | 27.1154
1778261 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:23 | 2022-11-20 12:24 | 0.023889 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 1 | 0.0822 | 1.0597 | 0.7562 | 0 | 0 | 5.2348
1778265 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765009/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:34 | 2022-11-20 13:55 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8543 | 0 | 0 | 0 | 65.8543
13053253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 762313/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:42 | 2022-11-20 13:42 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 1.8039 | 0 | 0 | 4.8908
1778266 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:48 | 2022-11-20 14:00 | 1.1917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 11.3159 | 0 | 0 | 18.6209
1778246 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806673/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 13:14 | 2022-11-20 13:57 | 0.71139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 2.2813 | 0 | 0 | 4.9327
1778270 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867135/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 13:24 | 2022-11-20 14:02 | 0.64139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6262
1778269 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434488/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 13:25 | 2022-11-20 15:04 | 1.6533 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9419 | 0 | 0 | 0 | 5.5532 | 0 | 0 | 13.4951
1778271 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481145/Uzk. B-DEĞİRMEN MAHALLESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 13:34 | 2022-11-20 14:30 | 0.92778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9755
3018614 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81000/80360 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 14:00 | 2022-11-20 14:15 | 0.25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.0891 | 0 | 0 | 0 | 41.3124 | 0 | 0 | 43.4015
1778276 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:06 | 2022-11-20 16:11 | 2.0858 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5278 | 0 | 0 | 0 | 19.8803 | 0 | 0 | 33.4081
1778250 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262724/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:12 | 2022-11-20 15:31 | 1.3222 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 22.7175
1778278 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:16 | 2022-11-20 14:16 | 0.011111 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.3631 | 1.0929 | 0.1917 | 0.0089 | 0 | 0.4299 | 0 | 0 | 2.0865
1778252 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817604/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:24 | 2022-11-20 17:47 | 3.3811 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0514
1778280 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:27 | 2022-11-20 14:28 | 0.0125 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.3631 | 1.0929 | 0.1917 | 0.0089 | 0 | 0.4299 | 0 | 0 | 2.0865
1778254 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230468/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:31 | 2022-11-20 15:28 | 0.9525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5029
1778281 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:32 | 2022-11-20 18:15 | 3.7094 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 103.3024 | 0 | 0 | 0 | 39.8934 | 0 | 0 | 143.1958
1778282 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:38 | 2022-11-20 14:39 | 0.018611 | 0 | 313 | 3 | 6 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0.0175 | 0.0306 | 2.8019 | 0.3525 | 0 | 0 | 4.3608
1778283 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 731588/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:38 | 2022-11-20 15:24 | 0.76139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7904 | 0 | 0 | 0 | 2.5487 | 0 | 0 | 6.3391
1778284 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:40 | 2022-11-20 17:20 | 2.6742 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 62.1612 | 187.272 | 30.2955 | 1.4072 | 0 | 68.7742 | 0 | 0 | 349.9101
1778288 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:07 | 2022-11-20 15:12 | 0.080278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3669
1778260 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:15 | 2022-11-20 17:59 | 2.7347 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.5408 | 0 | 0 | 0 | 29.542 | 0 | 0 | 106.0828
1778301 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821041/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:19 | 2022-11-20 17:06 | 1.7753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 3.2748 | 0 | 0 | 3.5279
1778293 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721970/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:33 | 2022-11-20 16:32 | 0.98389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3407 | 0 | 0 | 1.042 | 3.0233 | 0 | 0 | 18.406
1778297 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:47 | 2022-11-20 15:47 | 0.0077778 | 7 | 3106 | 10 | 24 | 32 | 571 | 7 | 0 | 0.3274 | 12.3359 | 0.5124 | 0.1076 | 8.695 | 6.1621 | 35.5783 | 0 | 63.7187
1778298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:47 | 2022-11-20 16:39 | 0.86444 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.449 | 0 | 1.8199 | 0 | 0 | 0 | 44.2689
1778299 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:58 | 2022-11-20 16:09 | 0.19222 | 6 | 1047 | 33 | 120 | 12 | 240 | 1 | 1 | 9.2171 | 45.9188 | 24.4611 | 3.8119 | 32.4154 | 21.6924 | 0.0953 | 0.7675 | 138.3795
3018618 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80790/80790-Edr.01TR 42 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 16:00 | 2022-11-20 17:18 | 1.3 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 108.8811 | 0 | 0 | 0 | 70.9627 | 0 | 3.9598 | 183.8036
1778306 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600576/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:13 | 2022-11-20 17:12 | 0.99056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0.9159 | 0 | 0 | 3.5829
1778325 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:18 | 2022-11-20 16:19 | 0.018889 | 4 | 965 | 1 | 6 | 4 | 170 | 1 | 1 | 0.7358 | 2.9511 | 0.1746 | 0.0408 | 0.8781 | 1.3385 | 1.2007 | 0.0556 | 7.3752
1778326 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 895907/74161 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:21 | 2022-11-20 17:17 | 0.93361 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0983 | 0 | 0 | 0 | 5.0378 | 0 | 0 | 22.1361
1778327 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:24 | 2022-11-20 16:25 | 0.017778 | 4 | 440 | 4 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3348 | 1.3986 | 0.0122 | 0 | 0.2009 | 0.4292 | 0 | 0 | 2.3757
1778309 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453777/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:42 | 2022-11-20 17:23 | 0.68417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5024 | 0 | 0 | 0 | 0.6409 | 0 | 0 | 4.1433
1778332 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:58 | 2022-11-20 17:53 | 0.92472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2704 | 0 | 0 | 0 | 0.2218 | 0 | 0 | 9.4922
1778333 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 17:00 | 2022-11-20 17:02 | 0.018889 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.2007 | 3.2933 | 6.8927 | 0.0162 | 0.8395 | 1.0691 | 0.152 | 0 | 12.4635
1778334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 17:05 | 2022-11-20 17:07 | 0.026667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.3564 | 0 | 0 | 0.1844 | 0.457 | 0 | 0 | 2.9978
3018665 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789325/AKMAN DM->>(789325)ÇALIŞKAN TEKS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 17:12 | 2022-11-20 20:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5039 | 0 | 2890.6617 | 0 | 2914.1656
1778316 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510459/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 17:40 | 2022-11-20 18:51 | 1.1906 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.0165 | 0 | 0 | 0 | 5.0981 | 0 | 0 | 34.1146
1778319 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111245/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 18:05 | 2022-11-20 18:44 | 0.64389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3773 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0 | 0 | 0.397
1778347 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 18:10 | 2022-11-20 18:15 | 0.083056 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.2242 | 2.4331 | 0.1998 | 2.709 | 1.8561 | 0 | 0 | 15.4222
1778348 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510294/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 18:20 | 2022-11-20 19:09 | 0.82389 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.1423 | 0 | 0.2152 | 0 | 11.1129 | 0 | 0 | 36.4704
1778350 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32900/SİNANDEDE 4YIL FAK AL.AG ÇIKIŞ A ŞLTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 18:23 | 2022-11-20 18:37 | 0.22833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0.5593
1778365 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511976/85095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:03 | 2022-11-20 21:03 | 2.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2581 | 0 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 0 | 1.8614
1778357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364291/DTR2/19-2 ->> (364291) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:05 | 2022-11-20 21:26 | 2.3489 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | 0 | 0 | 0 | 2.2561 | 0 | 0 | 10.8011
1778369 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881078/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:24 | 2022-11-20 20:19 | 0.92111 | 0 | 78 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5658 | 0.3204 | 2.4595 | 0 | 7.0544 | 0 | 0 | 33.4001
1778360 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55601/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:45 | 2022-11-20 21:09 | 1.4039 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7536 | 0 | 1.2104 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 11.2877
1778383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:57 | 2022-11-20 20:38 | 0.675 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.0811 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 0 | 0 | 9.1956
1778370 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262686/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 20:16 | 2022-11-20 22:17 | 2.0108 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8798 | 0 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 19.4162
1778373 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514270/85002 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 20:50 | 2022-11-20 22:00 | 1.1639 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.5845 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 20.2493
1778390 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 21:00 | 2022-11-20 21:04 | 0.059167 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4238 | 0 | 0.057 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.4949
1778391 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881127/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 21:34 | 2022-11-20 23:08 | 1.5719 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4744 | 0 | 4.2311 | 0 | 5.8466 | 0 | 0 | 19.5521
1778393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 21:44 | 2022-11-20 21:55 | 0.18472 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 81.6896 | 0 | 0 | 0 | 16.4637 | 0 | 0 | 98.1533
1778376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800919/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 22:32 | 2022-11-20 23:21 | 0.81194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946
1778396 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107318/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 22:35 | 2022-11-21 00:19 | 1.7394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5104
1778404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31514/DM2/24 ->>(31514)DM2/16 GÖÇMEN KONUTLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 01:03 | 2022-11-21 02:57 | 1.9008 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 467.7095 | 0 | 0 | 29.9845 | 60.2244 | 0 | 0 | 557.9184
1778408 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 04:10 | 2022-11-21 04:11 | 0.021111 | 3 | 1247 | 2 | 3 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0.2468 | 2.5716 | 0.246 | 0.0159 | 0.8143 | 0.6989 | 2.3444 | 0 | 6.9379
1778411 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 05:33 | 2022-11-21 05:34 | 0.015278 | 1 | 417 | 4 | 2 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.4424 | 0.8479 | 0.219 | 0.0355 | 0.0415 | 0.4782 | 0 | 0 | 2.0645
1778415 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 05:48 | 2022-11-21 05:48 | 0.011111 | 1 | 651 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0.1083 | 1.0899 | 0 | 0.0117 | 0.2774 | 0.2815 | 0.1473 | 0 | 1.9161
1778418 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 05:49 | 2022-11-21 06:52 | 1.0633 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 11.8525 | 43.7169 | 0 | 0.1289 | 16.2509 | 15.8538 | 0 | 0 | 87.803
1778448 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43420/43420 TR 43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:01 | 2022-11-21 06:15 | 0.23333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 0 | 0 | 7.0134
1778442 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821374/FİDER 1 ENEZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:02 | 2022-11-21 06:28 | 0.42556 | 4 | 9354 | 47 | 34 | 24 | 809 | 2 | 1 | 12.8998 | 331.2427 | 36.106 | 1.7627 | 95.4654 | 157.6538 | 141.1325 | 1.7305 | 777.9934
1778443 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:02 | 2022-11-21 06:45 | 0.71167 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 86.4346 | 0 | 0.0853 | 5.4916 | 28.8308 | 0 | 0 | 120.8423
1778444 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:02 | 2022-11-21 06:29 | 0.43917 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.5894 | 0.2108 | 0 | 14.8848 | 3.5139 | 0 | 0 | 27.1989
1778445 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:05 | 2022-11-21 08:13 | 2.1258 | 2 | 991 | 7 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 47.254 | 357.541 | 48.7745 | 9.4881 | 92.074 | 131.4889 | 43.8568 | 0 | 730.4773
1778446 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 85010/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:06 | 2022-11-21 06:40 | 0.56556 | 2 | 2994 | 8 | 10 | 9 | 583 | 1 | 1 | 12.2972 | 326.211 | 12.8657 | 3.2176 | 53.1468 | 145.7659 | 7.4264 | 2.7273 | 563.6579
1778450 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:15 | 2022-11-21 06:26 | 0.17944 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9813 | 0 | 0.3477 | 0 | 0 | 0 | 7.329
1778424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481566/Uzk. D-BAKKAL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:22 | 2022-11-21 07:10 | 0.79528 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8454 | 0 | 0 | 0 | 0.8537 | 0 | 0 | 6.6991
1778452 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100469/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:23 | 2022-11-21 07:41 | 1.3078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575
1778454 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:29 | 2022-11-21 08:59 | 2.5036 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.8135 | 1.554 | 0 | 108.458 | 27.4749 | 0 | 0 | 190.3004
1778456 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:29 | 2022-11-21 06:30 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | 1.5242 | 0 | 3.1315
1778455 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:30 | 2022-11-21 06:48 | 0.29861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.272 | 0 | 28.0107 | 0 | 50.2827
1778425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:33 | 2022-11-21 10:00 | 3.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.611 | 0 | 0 | 0 | 0.5897 | 0 | 0 | 27.2007
1778459 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:42 | 2022-11-21 06:44 | 0.037778 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.7313 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.2188 | 0 | 0 | 0.9536
1778461 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:43 | 2022-11-21 07:26 | 0.72139 | 2 | 2994 | 8 | 10 | 9 | 584 | 1 | 1 | 16.2777 | 431.8157 | 19.3835 | 4.848 | 78.9012 | 222.8594 | 15.0557 | 5.8049 | 794.9461
1778464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:54 | 2022-11-21 07:19 | 0.40917 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.2614 | 0 | 0.148 | 0 | 5.4824 | 0 | 0 | 15.8918
1778463 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:55 | 2022-11-21 07:33 | 0.63139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4254
1778465 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:58 | 2022-11-21 06:59 | 0.014444 | 0 | 458 | 24 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.9951 | 6.1945 | 0.0188 | 0.0379 | 0.4442 | 0 | 0 | 7.6905
1778471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93284/93284 ALTINTAŞ KÖYÜ TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:00 | 2022-11-21 07:52 | 0.86472 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.3292 | 0 | 0 | 0 | 5.9134 | 0 | 0 | 35.2426
1778470 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889739/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:07 | 2022-11-21 09:07 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1191 | 0 | 133.1191
1778472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:13 | 2022-11-21 09:00 | 1.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4655 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | 0 | 13.7618
1778431 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825452/Uzk. B-ZAHİRECİLER SİTESİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:31 | 2022-11-21 08:30 | 0.98333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 25.1568 | 0 | 0 | 0 | 44.0521 | 0 | 0 | 69.2089
1778479 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817593/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:39 | 2022-11-21 11:32 | 3.8806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6327 | 0 | 0 | 0 | 2.5928 | 0 | 0 | 32.2255
1778432 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576854/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:41 | 2022-11-21 08:50 | 1.1447 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8021 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 0 | 0 | 9.5296
1778478 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87610/Uzk. BAYRAMLI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:43 | 2022-11-21 08:39 | 0.93333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.1974 | 0 | 0 | 0 | 8.8642 | 0 | 0 | 24.0616
1778477 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:44 | 2022-11-21 07:55 | 0.19583 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 23.0868 | 0 | 0 | 1.0489 | 11.7542 | 0 | 0 | 35.8899
1778480 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:45 | 2022-11-21 15:08 | 7.3828 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.5457 | 0 | 0 | 0 | 0.2902 | 0 | 0 | 78.8359
1778486 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:03 | 2022-11-21 08:43 | 0.66417 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 82.2966 | 0 | 0 | 3.9143 | 47.3971 | 0 | 0 | 133.608
1778489 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:09 | 2022-11-21 08:10 | 0.018611 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.2953 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 1.7715
1778490 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:13 | 2022-11-21 09:00 | 0.79111 | 4 | 2585 | 3 | 12 | 19 | 587 | 2 | 0 | 21.4226 | 404.347 | 115.7562 | 5.9618 | 402.4554 | 381.7001 | 71.9157 | 0 | 1403.5588
1778494 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144724/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:13 | 2022-11-21 09:02 | 0.82167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1827
1778492 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:14 | 2022-11-21 11:00 | 2.7728 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 58.5438 | 176.3696 | 35.0334 | 1.6274 | 0 | 89.6246 | 0 | 0 | 361.1988
1778506 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813239/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:19 | 2022-11-21 19:41 | 11.3714 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 236.4461 | 0 | 0 | 0 | 67.1493 | 0 | 0 | 303.5954
1778507 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:27 | 2022-11-21 18:50 | 10.3831 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.818 | 0 | 29.8419 | 0 | 0 | 0 | 348.6599
1778509 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452860/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:29 | 2022-11-21 14:41 | 6.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4929 | 0 | 0 | 0 | 20.9949 | 0 | 0 | 22.4878
1778498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:29 | 2022-11-21 08:31 | 0.028889 | 2 | 1757 | 60 | 6 | 13 | 278 | 11 | 0 | 0.8196 | 15.9208 | 7.6953 | 0.074 | 1.6156 | 6.6255 | 74.0092 | 0 | 106.76
1778501 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826856/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:30 | 2022-11-21 10:07 | 1.6133 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.4839 | 0 | 0 | 0 | 5.9495 | 0 | 0 | 35.4334
1778499 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880642/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:32 | 2022-11-21 13:20 | 4.7917 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.1142 | 0 | 0 | 0 | 37.4119 | 0 | 0 | 121.5261
1778500 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336669/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:36 | 2022-11-21 09:15 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9064 | 0 | 0 | 0.9064
1778511 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439133/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:42 | 2022-11-21 10:44 | 2.0281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9191
1778537 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 453411/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:42 | 2022-11-21 12:25 | 3.7164 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.7884 | 0 | 0 | 0 | 7.4852 | 0 | 0 | 40.2736
1778522 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:44 | 2022-11-21 09:09 | 0.41306 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.5143 | 0 | 0 | 0 | 8.7482 | 0 | 0 | 18.2625
1778523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:45 | 2022-11-21 09:18 | 0.5575 | 0 | 993 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19.1097 | 0 | 0.3315 | 1.1431 | 7.1535 | 0 | 0 | 27.7378
1778525 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:53 | 2022-11-21 08:54 | 0.018333 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0.0204 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0.1111
1778527 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:54 | 2022-11-21 08:54 | 0.013611 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.8719 | 0 | 0.0528 | 0.167 | 0.7752 | 0 | 0 | 1.8669
1778526 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:54 | 2022-11-21 08:55 | 0.028333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 0.5222
1778530 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:55 | 2022-11-21 09:01 | 0.105 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.1249 | 0 | 0.3688 | 1.1779 | 5.4841 | 0 | 0 | 13.1557
5008654 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82040/82040-50 NO DTT LER(YUSUF HOCA) ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:00 | 2022-11-21 13:41 | 4.6833 | 0 | 820 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 702.7122 | 0 | 3.3189 | 0 | 208.1577 | 0 | 0 | 914.1888
11292862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33675/ÇEŞMELİ DTR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:00 | 2022-11-21 10:55 | 1.9167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4877 | 0 | 0 | 0 | 1.1802 | 0 | 0 | 6.6679
5008650 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:01 | 2022-11-21 17:57 | 8.9333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.9621 | 0 | 0 | 0 | 103.0882 | 0 | 0 | 158.0503
3018639 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891437/TR/172 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:01 | 2022-11-21 11:01 | 2 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 182.011 | 0 | 0 | 0 | 36.763 | 0 | 0 | 218.774
1778512 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43820/43820 B.YON. TR 2/2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:03 | 2022-11-21 09:30 | 0.45361 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9874 | 0 | 0 | 0 | 2.6938 | 0 | 0 | 12.6812
1778538 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:03 | 2022-11-21 09:04 | 0.015278 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732
3018646 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200788/A ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:04 | 2022-11-21 15:34 | 6.5 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.7684 | 0 | 8.9008 | 0 | 81.5507 | 0 | 0 | 133.2199
1778541 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868505/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:06 | 2022-11-21 09:59 | 0.88694 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8298 | 0 | 0.5837 | 0 | 5.7103 | 0 | 0 | 13.1238
3018641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:07 | 2022-11-21 18:07 | 9 | 0 | 176 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 330.3675 | 0 | 32.2962 | 0 | 140.7996 | 0 | 11.9261 | 515.3894
1778543 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:09 | 2022-11-21 11:17 | 2.1283 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1522 | 0 | 2.4144 | 0 | 0.7473 | 0 | 0 | 14.3139
1778542 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:09 | 2022-11-21 09:11 | 0.034722 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.8073 | 0 | 0.1019 | 0.3503 | 1.6555 | 0 | 0 | 3.915
1778544 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:10 | 2022-11-21 09:46 | 0.60611 | 1 | 381 | 0 | 11 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0.9453 | 44.7963 | 0 | 2.998 | 12.629 | 23.9826 | 0 | 0.9506 | 86.3018
1778546 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:13 | 2022-11-21 12:45 | 3.535 | 1 | 182 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 3.9945 | 119.4863 | 0 | 0 | 0 | 45.0579 | 0 | 245.5909 | 414.1296
1778547 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:14 | 2022-11-21 10:24 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0721 | 0 | 0 | 0 | 255.0721
1778548 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:16 | 2022-11-21 09:16 | 0.011944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732
1778517 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432724/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:17 | 2022-11-21 10:51 | 1.5678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1778516 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835680/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 B-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:23 | 2022-11-21 10:08 | 0.74167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.4411 | 0 | 0 | 0 | 4.0994 | 0 | 0 | 18.5405
1778555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:30 | 2022-11-21 10:00 | 0.49944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.199
1778554 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408344/80960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:30 | 2022-11-21 10:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8419 | 0 | 0 | 20.8419
5008653 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511744/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:30 | 2022-11-21 17:15 | 7.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5479 | 0 | 0 | 0 | 14.5413 | 0 | 0 | 46.0892
1778556 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:36 | 2022-11-21 10:06 | 0.50222 | 0 | 613 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 62.6685 | 0 | 0 | 1.4648 | 45.7675 | 0 | 0 | 109.9008
1778558 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142128/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:37 | 2022-11-21 10:28 | 0.84222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1794
1778559 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452524/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:37 | 2022-11-21 19:47 | 10.1642 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.2884 | 0 | 0 | 0 | 0.7402 | 0 | 0 | 175.0286
11292863 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 30863751/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:40 | 2022-11-21 09:52 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0523
1778582 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805334/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:47 | 2022-11-21 12:41 | 2.8944 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.7461 | 1.2307 | 0 | 0 | 39.5505 | 0 | 0 | 116.5273
1778567 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:48 | 2022-11-21 09:50 | 0.049167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.3682 | 0 | 0 | 0.8222
1778581 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:48 | 2022-11-21 10:47 | 0.98833 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 58.2857 | 0 | 0 | 11.1446 | 37.7027 | 0 | 3.4344 | 110.5674
1778583 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:49 | 2022-11-21 10:40 | 0.85583 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6862 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 | 0 | 0 | 8.169
1778570 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87800/Uzk. DEĞİRMENCİ KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:54 | 2022-11-21 11:06 | 1.2047 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.6694 | 0 | 0.8511 | 0 | 18.8022 | 0 | 0 | 56.3227
1778571 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:58 | 2022-11-21 09:59 | 0.015556 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1297 | 3.43 | 0 | 0.0193 | 13.4083 | 1.9096 | 7.3282 | 0 | 26.2251
2048113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437915/92752 K ŞABANMERA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:00 | 2022-11-21 11:15 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9455
1778577 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822854/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:01 | 2022-11-21 21:47 | 11.7606 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.9116 | 0 | 0 | 0 | 4.7505 | 0 | 0 | 78.6621
1778601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482408/Uzk. B-OKUL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:02 | 2022-11-21 11:18 | 1.2631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0 | 0 | 3.0829
1778573 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:02 | 2022-11-21 10:03 | 0.016111 | 0 | 1376 | 1 | 3 | 3 | 149 | 0 | 1 | 0 | 4.9787 | 0.0139 | 0.0202 | 0.6084 | 2.7927 | 0 | 0.5889 | 9.0028
1778575 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:03 | 2022-11-21 10:44 | 0.69444 | 0 | 1376 | 1 | 3 | 3 | 149 | 0 | 1 | 0 | 189.6341 | 0.2805 | 0.8791 | 14.2401 | 114.9564 | 0 | 23.4378 | 343.428
1778578 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813239/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:03 | 2022-11-21 15:44 | 5.6817 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109.2101 | 0 | 0 | 0 | 35.1254 | 0 | 0 | 144.3355
1778603 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:10 | 2022-11-21 10:10 | 0.012222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6475
1778604 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:10 | 2022-11-21 10:12 | 0.028056 | 0 | 5698 | 1 | 6 | 5 | 1284 | 0 | 2 | 0 | 38.7311 | 0.0034 | 0.0291 | 6.5991 | 37.6879 | 0 | 1.3316 | 84.3822
1778606 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:11 | 2022-11-21 10:11 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 3.7864 | 0 | 5.6144
1778587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 453411/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:11 | 2022-11-21 13:00 | 2.8108 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 5.6436 | 0 | 0 | 30.3506
1778605 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:12 | 2022-11-21 10:44 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3225 | 0 | 124.9496 | 0 | 185.2721
11292848 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336839/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:12 | 2022-11-21 10:27 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2926 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0 | 0 | 0.3332
1778588 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:12 | 2022-11-21 12:37 | 2.4172 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7609 | 0 | 0 | 0 | 5.0724 | 0 | 0 | 30.8333
1778590 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:15 | 2022-11-21 13:22 | 3.1106 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4013 | 0 | 0 | 0 | 0.5808 | 0 | 0 | 24.9821
1778589 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894573/B.KARIŞTIRAN TR/6 (PTT KARŞ.) DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:15 | 2022-11-21 11:42 | 1.4481 | 0 | 786 | 1 | 3 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 214.0713 | 0.5438 | 1.7041 | 20.6416 | 58.6979 | 0 | 44.8907 | 340.5494
1778614 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432424/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:19 | 2022-11-21 11:44 | 1.4167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4024 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 | 8.427
1778611 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:19 | 2022-11-21 10:20 | 0.016667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.2767
1778613 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632784/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:21 | 2022-11-21 22:12 | 11.8489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0652
1778612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303604/42135 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:22 | 2022-11-21 12:12 | 1.8322 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.1531 | 0 | 0 | 0 | 17.8831 | 0 | 0 | 86.0362
1778615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:26 | 2022-11-21 10:37 | 0.19306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.1653 | 0 | 83.4432 | 8.335 | 65.4067 | 0.076 | 157.4262
1778616 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:28 | 2022-11-21 11:46 | 1.3006 | 2 | 1293 | 0 | 22 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0.6273 | 315.1194 | 0 | 5.0424 | 114.806 | 297.1649 | 0 | 0 | 732.76
1778595 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551807/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:33 | 2022-11-21 16:11 | 5.6314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507
1778593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108490/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:34 | 2022-11-21 11:21 | 0.77806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2023
11292861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15839579/40625 DM7/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:37 | 2022-11-21 10:52 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106
11292846 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 42545843/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:37 | 2022-11-21 11:07 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422
1778598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733371/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:45 | 2022-11-21 11:54 | 1.1542 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7017 | 0 | 0 | 0 | 6.1607 | 0 | 0 | 20.8624
1778628 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898119/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:46 | 2022-11-21 11:15 | 0.47528 | 0 | 208 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.6102 | 0 | 0.7146 | 0 | 11.3616 | 0 | 0 | 34.6864
1778600 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501730/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 B- MÜŞTEREK DLER. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:48 | 2022-11-21 12:54 | 2.1014 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0891 | 0 | 0 | 0 | 0.7714 | 0 | 0 | 6.8605
1778642 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430779/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:49 | 2022-11-21 13:38 | 2.8186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5011
11292869 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 20209215/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:50 | 2022-11-21 11:31 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4793
1778641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111744/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:51 | 2022-11-21 11:38 | 0.79167 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6481 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.3537 | 0 | 0 | 5.0039
1778630 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:51 | 2022-11-21 10:52 | 0.014444 | 1 | 417 | 4 | 2 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.5173 | 1.0187 | 0.2433 | 0.0513 | 0.1486 | 0.9184 | 0 | 0 | 2.8976
1778631 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:52 | 2022-11-21 11:30 | 0.64528 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 58.5302 | 0 | 0 | 0 | 35.3058 | 665.7797 | 0 | 759.6157
1778632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480179/Uzk.E-TARFO YANI DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:54 | 2022-11-21 12:30 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2898
11292845 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 30863751/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:56 | 2022-11-21 11:11 | 0.25028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634
1778634 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 439929/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:57 | 2022-11-21 20:42 | 9.7489 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.9141 | 0 | 0 | 0 | 4.2933 | 0 | 0 | 44.2074
1778636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1805215/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 14:06 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9658 | 0 | 0 | 72.9658
3018647 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84007/84007-LPaş.TR-3 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 11:30 | 0.5 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.4625 | 0 | 0 | 0 | 10.8868 | 0 | 0 | 38.3493
1778637 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:02 | 2022-11-21 12:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.7217 | 0 | 389.9531 | 39.691 | 287.5652 | 0.3231 | 718.2541
1778640 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:02 | 2022-11-21 14:03 | 3.0183 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.1696 | 0 | 1.5725 | 0 | 7.5826 | 0 | 0 | 58.3247
1778639 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:03 | 2022-11-21 11:16 | 0.21417 | 20 | 1941 | 7 | 6 | 24 | 469 | 0 | 5 | 6.6249 | 64.7581 | 7.0476 | 0.3484 | 98.6331 | 73.5033 | 0 | 22.2469 | 273.1623
1778647 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:03 | 2022-11-21 12:32 | 1.4783 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.8647 | 0 | 0 | 0 | 20.2751 | 0 | 0 | 84.1398
1778648 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806673/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:04 | 2022-11-21 14:49 | 3.7428 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6703 | 0 | 0 | 0 | 14.9799 | 0 | 0 | 28.6502
1778665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ YANI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:06 | 2022-11-21 12:02 | 0.9325 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0391 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 7.2101
1778663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:06 | 2022-11-21 11:46 | 0.65833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 7 | 0 | 0.937 | 0 | 0.322 | 0 | 83.1662 | 7.9106 | 146.1466 | 0 | 238.4824
1778666 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86050/86050 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:11 | 2022-11-21 12:41 | 1.5064 | 1 | 373 | 0 | 1 | 8 | 67 | 0 | 0 | 19.2699 | 107.5398 | 0 | 2.3245 | 198.2243 | 77.8572 | 0 | 0 | 405.2157
1778650 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205335/21045 D ÇIKIŞ SAĞLIK OCAĞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:13 | 2022-11-21 13:01 | 1.7928 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9375 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | 34.813
1778651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1802292/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:15 | 2022-11-21 13:48 | 2.5461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7749 | 0 | 0 | 0 | 7.3829 | 0 | 0 | 9.1578
1778652 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70052/TR/35 - TR/38B AKBANK YANI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:15 | 2022-11-21 12:19 | 1.0744 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 1 | 0 | 28.8695 | 0 | 0 | 9.9181 | 522.6459 | 0 | 3.7513 | 565.1848
1778672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-21 11:17 | 0.018611 | 1 | 651 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0.1253 | 1.2603 | 0 | 0.0153 | 0.4242 | 0.5243 | 0.4352 | 0 | 2.7846
1778671 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-21 11:17 | 0.017778 | 0 | 687 | 0 | 3 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0.0308 | 1.8186 | 0.8162 | 11.4496 | 0 | 15.8276
1778670 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-21 11:36 | 0.33139 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.4306 | 5.5831 | 0.2284 | 0 | 2.444 | 0.0856 | 297.876 | 0 | 306.6477
1778653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 787500/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:18 | 2022-11-21 12:53 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2007 | 0 | 0 | 19.2007
1778654 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:20 | 2022-11-21 16:25 | 5.0833 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.197 | 0 | 0.2662 | 0 | 6.405 | 0 | 0 | 43.8682
1778657 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881830/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:21 | 2022-11-21 13:23 | 2.0319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5101
1778655 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439929/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:21 | 2022-11-21 12:49 | 1.4625 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 6.0738
1778656 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:21 | 2022-11-21 13:55 | 2.5706 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.9928 | 0 | 0 | 0 | 29.2503 | 0 | 0 | 86.2431
1778674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:21 | 2022-11-21 11:22 | 0.0125 | 1 | 651 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0.1253 | 1.2603 | 0 | 0.0153 | 0.4242 | 0.5243 | 0.4352 | 0 | 2.7846
1778658 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87627/Uzk. ÇÖPKÖY TR-2 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:25 | 2022-11-21 12:08 | 0.71528 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0188
1778681 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867947/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:26 | 2022-11-21 13:09 | 1.7242 | 0 | 117 | 0 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 50.191 | 0 | 0.9007 | 0 | 80.0233 | 0 | 0 | 131.115
1778679 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:26 | 2022-11-21 12:30 | 1.0644 | 1 | 651 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 8.1707 | 82.2799 | 0 | 0.9913 | 27.5641 | 33.5117 | 28.7992 | 0 | 181.3169
1778683 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:28 | 2022-11-21 11:33 | 0.085 | 0 | 687 | 0 | 3 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 8.5731 | 0 | 0.1539 | 9.0933 | 4.0838 | 57.2482 | 0 | 79.1523
3018638 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM6 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 11:35 | 2022-11-21 17:50 | 6.25 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.1619 | 0 | 0 | 0 | 0.0641 | 0 | 0 | 41.226
1778688 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:36 | 2022-11-21 11:40 | 0.077778 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7185 | 0 | 0 | 0 | 0.5997 | 0 | 0 | 1.3182
1778689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:36 | 2022-11-21 11:38 | 0.021111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5749
1778705 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 805692/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:39 | 2022-11-21 12:32 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 1.2484
1778691 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:40 | 2022-11-21 11:42 | 0.018889 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0 | 0.0168 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.1063
1778692 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:41 | 2022-11-21 11:42 | 0.016111 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.8571 | 0 | 0.0434 | 0.1678 | 0.8091 | 0 | 0 | 1.8774
1778693 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:41 | 2022-11-21 11:45 | 0.066667 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0861 | 1.1161 | 0.0457 | 0 | 0.4888 | 0.0171 | 59.5752 | 0 | 61.329
1778697 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:43 | 2022-11-21 13:29 | 1.7744 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 0 | 1.86 | 0 | 0.6103 | 0 | 0 | 11.6013
1778696 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:43 | 2022-11-21 13:29 | 1.7739 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.5581 | 0 | 4.8103 | 18.4363 | 86.0108 | 0 | 0 | 202.8155
1778708 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140426/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:47 | 2022-11-21 12:31 | 0.73361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271
1778723 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454626/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:47 | 2022-11-21 17:25 | 5.6347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1412
1778724 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898142/74101 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:53 | 2022-11-21 14:21 | 2.4678 | 0 | 194 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 113.7088 | 0 | 10.8805 | 0 | 29.2955 | 0 | 0 | 153.8848
1778729 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801315/92804 K İZETTİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:55 | 2022-11-21 12:47 | 0.865 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.3532 | 0 | 0 | 0 | 7.2196 | 0 | 0 | 15.5728
1778709 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111744/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:55 | 2022-11-21 14:34 | 2.6533 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7212 | 0 | 0.0074 | 0 | 1.1736 | 0 | 0 | 16.9022
1778728 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896535/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:55 | 2022-11-21 13:29 | 1.5689 | 0 | 523 | 1 | 10 | 4 | 68 | 0 | 1 | 0 | 194.3717 | 0.0678 | 9.0028 | 41.8891 | 105.557 | 0 | 12.5605 | 363.4489
1778726 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:56 | 2022-11-21 11:56 | 0.0077778 | 4 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1167 | 3.2344 | 0 | 0.0088 | 15.7445 | 1.8818 | 10.121 | 0 | 31.1072
1778712 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:00 | 2022-11-21 14:50 | 2.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9146 | 0 | 0 | 0 | 72.9146
3018668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34061/S.S.GALKENT KONUT DTR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 12:00 | 2022-11-21 13:50 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8321 | 0 | 0 | 0.8321
1778732 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:01 | 2022-11-21 12:02 | 0.016667 | 1 | 78 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.0754 | 0.3071 | 0.4028 | 0.0535 | 0.1726 | 0.1801 | 0 | 0 | 1.1915
11292851 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15713529/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:01 | 2022-11-21 12:10 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 | 0 | 0 | 0.1285
1778735 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:07 | 2022-11-21 14:40 | 2.5503 | 1 | 1520 | 0 | 6 | 6 | 229 | 7 | 0 | 9.2179 | 695.5357 | 0 | 1.5929 | 136.9422 | 328.87 | 2756.15 | 0 | 3928.3087
1778761 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501730/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 C-ESKİ OKUL ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:07 | 2022-11-21 13:42 | 1.5897 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.567 | 0 | 0 | 0 | 0.5762 | 0 | 0 | 5.1432
1778714 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550767/3 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:08 | 2022-11-21 18:36 | 6.4619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832
1778737 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:09 | 2022-11-21 12:09 | 0.010556 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1282 | 3.4004 | 0 | 0.0169 | 13.256 | 1.852 | 7.1347 | 0 | 25.7882
1778749 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817592/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:09 | 2022-11-21 17:09 | 5.0044 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 228.5259 | 0 | 0 | 0 | 81.8829 | 0 | 0 | 310.4088
1778738 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:10 | 2022-11-21 12:14 | 0.06 | 4 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.3641 | 10.1243 | 0 | 0.0271 | 48.7626 | 5.6133 | 32.5602 | 0 | 97.4516
1778740 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:13 | 2022-11-21 12:31 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7427 | 0.431 | 0 | 0 | 1.1737
1778741 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:15 | 2022-11-21 12:18 | 0.040833 | 4 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.2427 | 6.7505 | 0 | 0.0181 | 32.5083 | 3.7429 | 21.7068 | 0 | 64.9693
1778743 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:16 | 2022-11-21 12:32 | 0.26611 | 11 | 1786 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 6.4829 | 66.3726 | 6.0823 | 0.9504 | 21.9426 | 26.7607 | 0 | 0 | 128.5915
1778742 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:16 | 2022-11-21 16:15 | 3.9881 | 0 | 1106 | 0 | 21 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 832.509 | 0 | 13.7943 | 90.1727 | 807.9561 | 0 | 0 | 1744.4321
1778518 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:18 | 2022-11-21 12:24 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3405 | 0 | 0.0622 | 0.0279 | 1.8739 | 0 | 0 | 3.3045
1778719 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140642/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:20 | 2022-11-21 13:19 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854
1778508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792866/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:20 | 2022-11-21 12:50 | 0.5 | 0 | 166 | 0 | 7 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.9587 | 0 | 0.3127 | 7.0397 | 5.2442 | 0 | 0 | 24.5553
1778762 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:22 | 2022-11-21 15:37 | 3.2503 | 1 | 184 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5.8887 | 91.3846 | 109.2468 | 0 | 227.9459 | 51.9163 | 0 | 0 | 486.3823
1778747 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:27 | 2022-11-21 12:31 | 0.061944 | 20 | 1941 | 7 | 6 | 24 | 469 | 0 | 5 | 2.1194 | 20.6984 | 2.2262 | 0.11 | 31.3312 | 22.4699 | 0 | 7.3336 | 86.2887
1778765 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372411/V.MEŞE DTR.37->>(372411)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:30 | 2022-11-21 15:13 | 2.71 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.041 | 0 | 0 | 0 | 7.8332 | 0 | 0 | 26.8742
1778752 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572383/ALPULLU DM2-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:31 | 2022-11-21 14:21 | 1.8389 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8749 | 0 | 0.5053 | 0 | 4.4359 | 0 | 0 | 22.8161
1778754 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:32 | 2022-11-21 15:43 | 3.1836 | 2 | 805 | 9 | 5 | 9 | 119 | 0 | 0 | 38.5925 | 381.0263 | 171.9976 | 16.6734 | 403.427 | 241.8765 | 0 | 0 | 1253.5933
1778753 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:32 | 2022-11-21 12:36 | 0.060833 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.7425 | 0 | 0 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 4.0468
1778755 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803748/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:33 | 2022-11-21 13:00 | 0.44556 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6209 | 0 | 0 | 0 | 2.1854 | 0 | 0 | 13.8063
1778757 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654905/74093 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:35 | 2022-11-21 13:50 | 1.2539 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4776 | 0 | 0.6055 | 0 | 5.8098 | 0 | 0 | 22.8929
1778782 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623065/PINARHİSAR TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:45 | 2022-11-21 13:36 | 0.84222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142
1778781 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:46 | 2022-11-21 15:06 | 2.3389 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8806 | 0 | 0 | 0 | 9.5339 | 0 | 0 | 30.4145
1778770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813239/94352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:52 | 2022-11-21 15:05 | 2.2208 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.0647 | 0 | 0 | 0 | 13.5884 | 0 | 0 | 55.6531
1778788 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:53 | 2022-11-21 15:11 | 2.3044 | 0 | 687 | 0 | 3 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 235.9863 | 0 | 4.6243 | 254.4387 | 110.326 | 1722.5917 | 0 | 2327.967
1778789 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:57 | 2022-11-21 12:57 | 0.014444 | 7 | 440 | 2 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0.0462 | 1.1713 | 0.0642 | 0 | 0.6765 | 0.6275 | 3.2992 | 0 | 5.8849
1778790 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:57 | 2022-11-21 13:00 | 0.0525 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.6523 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 5.3911
1778772 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25845/25845NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA GİRİŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:57 | 2022-11-21 13:51 | 0.90194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9692 | 0 | 0 | 0 | 7.2288 | 0 | 0 | 18.198
1778792 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659393/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:57 | 2022-11-21 16:25 | 3.4617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8665 | 0 | 0 | 0 | 14.7302 | 0 | 0 | 20.5967
1778773 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828795/Uzk. D-MUHTARIN ARA SOKAK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:59 | 2022-11-21 16:47 | 3.8053 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.9688 | 0 | 0 | 0 | 15.1418 | 0 | 0 | 49.1106
1778793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702827/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:59 | 2022-11-21 18:45 | 5.7603 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125.1667 | 0 | 0 | 0 | 15.8842 | 0 | 0 | 141.0509
1778794 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:02 | 2022-11-21 13:30 | 0.47472 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 41.0027 | 0 | 0 | 0 | 24.8476 | 518.5655 | 0 | 584.4158
1778795 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:02 | 2022-11-21 13:29 | 0.45639 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 0 | 0 | 91.7047 | 0.7625 | 0 | 0 | 51.9492 | 506.0311 | 0 | 650.4475
1778800 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118457/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:03 | 2022-11-21 13:54 | 0.8575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8349
1778798 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24355/24355 NOLU K.KARAYAHŞİ TR GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:03 | 2022-11-21 14:08 | 1.0883 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 1.4429 | 0 | 0 | 4.9657
1778774 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773330/44500 NOLU DM / GÜNGÖRMEZ RECLOSER ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:03 | 2022-11-21 13:36 | 0.55417 | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.7666 | 0 | 0.4022 | 0 | 16.6319 | 0 | 0 | 41.8007
1778799 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:04 | 2022-11-21 13:05 | 0.030556 | 0 | 568 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 0 | 0.0046 | 0 | 1.1187 | 0 | 0 | 5.1203
1778776 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111405/11150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:06 | 2022-11-21 14:09 | 1.0547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289
1778802 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:09 | 2022-11-21 14:13 | 1.0636 | 11 | 1786 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 24.7342 | 253.2097 | 25.4204 | 3.9718 | 87.216 | 106.1009 | 0 | 0 | 500.653
1778803 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:10 | 2022-11-21 13:11 | 0.021389 | 0 | 568 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.5591 | 0 | 0 | 2.5607
1778811 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437701/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:10 | 2022-11-21 14:43 | 1.5544 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1386
1778804 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:11 | 2022-11-21 13:16 | 0.095833 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.5295 | 0 | 0 | 0.649 | 1.2987 | 0 | 0 | 4.4772
1778812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434521/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:11 | 2022-11-21 15:54 | 2.7222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6617
1778810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:12 | 2022-11-21 16:30 | 3.3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 9.7354 | 0 | 0 | 41.9454
1778806 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:15 | 2022-11-21 15:24 | 2.1469 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2.7602 | 35.7885 | 1.6182 | 0 | 15.8716 | 0.5372 | 2081.6098 | 0 | 2138.1855
1778823 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1802292/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:18 | 2022-11-21 19:52 | 6.5742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2199 | 0 | 0 | 0 | 17.2314 | 0 | 0 | 22.4513
1778808 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705323/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:18 | 2022-11-21 14:03 | 0.75556 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.5118 | 0 | 0 | 0 | 6.7569 | 0 | 0 | 17.2687
1778821 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108492/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:23 | 2022-11-21 15:21 | 1.9739 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.207 | 0 | 1.294 | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 8.7098
1778818 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:29 | 2022-11-21 13:34 | 0.073889 | 0 | 968 | 3 | 27 | 7 | 123 | 3 | 1 | 0 | 15.107 | 1.4672 | 0.6508 | 4.1631 | 8.1396 | 45.426 | 0.5535 | 75.5072
1778816 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:29 | 2022-11-21 13:30 | 0.016667 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0829 | 0 | 0.0178 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0.1064
1778819 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:30 | 2022-11-21 13:30 | 0.0086111 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.8436 | 0 | 0.0419 | 0.1678 | 0.898 | 0 | 0 | 1.9513
1778820 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:31 | 2022-11-21 15:25 | 1.9078 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5759 | 0 | 2.1378 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 12.3555
1778841 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:31 | 2022-11-21 13:32 | 0.013611 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.8495 | 0 | 0.0461 | 0.1732 | 0.7997 | 0 | 0 | 1.8685
1778842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:35 | 2022-11-21 13:35 | 0.0094444 | 2 | 1176 | 22 | 14 | 7 | 263 | 1 | 0 | 0.5107 | 2.9993 | 2.8114 | 0.1017 | 0.2799 | 2.0293 | 0.0697 | 0 | 8.802
1778826 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145875/25120NOLU TRAFO AŞAĞI KOL ÇIKIŞI D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:44 | 2022-11-21 14:44 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1508 | 0 | 0 | 4.1508
1778815 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840002/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:44 | 2022-11-21 14:03 | 0.32389 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.1765 | 0 | 0 | 0 | 10.9112 | 0 | 0 | 20.0877
1778844 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:45 | 2022-11-21 13:46 | 0.030556 | 0 | 568 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 0 | 0.0046 | 0 | 1.1187 | 0 | 0 | 5.1203
1778847 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109890/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:46 | 2022-11-21 17:45 | 3.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1822
1778846 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:46 | 2022-11-21 13:47 | 0.016389 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.0713 | 0.0284 | 0.0041 | 1.2511 | 0.0417 | 0 | 0 | 1.4222
1778829 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803872/ERİKLİ SHL TR 7 RİNG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:48 | 2022-11-21 15:56 | 2.1369 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 44.4554 | 0 | 0 | 0 | 156.1388 | 0 | 0 | 200.5942
1778850 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574934/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:51 | 2022-11-21 14:24 | 0.54694 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0522 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0 | 4.1847
1778849 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 19730/HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:51 | 2022-11-21 13:52 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 2.9806
1778832 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866427/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:53 | 2022-11-21 15:35 | 1.7056 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.6137 | 0 | 0 | 0 | 22.7569 | 0 | 0 | 95.3706
1778852 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262788/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:54 | 2022-11-21 14:30 | 0.59889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2168 | 0 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 0 | 2.2199
1778858 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891749/70660 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:58 | 2022-11-21 14:18 | 0.33111 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8.9096 | 0 | 0 | 0 | 6.5804 | 0 | 0.3261 | 15.8161
10004003 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32002/TR1 VELİMEŞE 1NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 14:01 | 2022-11-21 14:57 | 0.92333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 98.078 | 0 | 0 | 100.9
1778861 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:03 | 2022-11-21 14:48 | 0.74167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4739 | 0 | 4.8613 | 0 | 0 | 0 | 15.3352
1778862 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:04 | 2022-11-21 14:05 | 0.027778 | 0 | 568 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.1012 | 0 | 0 | 5.1545
1778865 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868291/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:04 | 2022-11-21 14:53 | 0.81389 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 0.5729 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 14.7116
1778864 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:07 | 2022-11-21 14:36 | 0.49028 | 1 | 1946 | 16 | 5 | 14 | 251 | 4 | 2 | 8.1799 | 149.9086 | 36.5738 | 0.9209 | 286.2419 | 84.3256 | 238.3996 | 26.0882 | 830.6385
1778866 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730381/F ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU KAMYON GARAJI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:08 | 2022-11-21 14:27 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0 | 2.0456
1778837 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:10 | 2022-11-21 15:07 | 0.95111 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6752 | 0 | 0 | 0 | 0.2527 | 0 | 0 | 3.9279
3018666 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407169/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 14:11 | 2022-11-21 14:46 | 0.58333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.2422 | 0 | 0 | 0 | 24.2922 | 0 | 0 | 50.5344
1778867 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869218/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:14 | 2022-11-21 15:20 | 1.0989 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4305 | 0 | 0.001 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 16.4705
1778839 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481091/Uzk. C-OKUL TARAFI, EDİRNE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:14 | 2022-11-21 16:30 | 2.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3575 | 0 | 0 | 0 | 7.8088 | 0 | 0 | 35.1663
1778840 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829992/Uzk. A-OG ALTI, SAĞLIK OCAĞI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:16 | 2022-11-21 17:15 | 2.9833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.0699 | 0 | 0 | 0 | 24.6211 | 0 | 0 | 74.691
1778881 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:19 | 2022-11-21 14:39 | 0.33639 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1059 | 0 | 0.1316 | 0 | 5.9597 | 0 | 0 | 15.1972
1778875 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881160/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:21 | 2022-11-21 15:16 | 0.91194 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2181
1778882 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54860/MİNNETLER KÖYÜ OKULYANI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:21 | 2022-11-21 14:39 | 0.30778 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.3233 | 0 | 0.1689 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 12.9152
1778876 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103594/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:22 | 2022-11-21 15:54 | 1.5317 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6722 | 0 | 0 | 0 | 22.0484 | 0 | 0 | 45.7206
1778883 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87685/Uzk. TURNACI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:28 | 2022-11-21 17:00 | 2.5333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.9958 | 0 | 0 | 0 | 22.3619 | 0 | 0 | 71.3577
1778880 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:30 | 2022-11-21 15:30 | 1 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.996 | 0 | 0.0375 | 0 | 6.1079 | 0 | 0 | 27.1414
1778886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87610/Uzk. BAYRAMLI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:34 | 2022-11-21 17:00 | 2.4333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.0241 | 0 | 0 | 0 | 22.1481 | 0 | 0 | 69.1722
1778907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431579/90842 K TR1/60 Kıvanç Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:34 | 2022-11-21 17:58 | 3.405 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.7299 | 0 | 0 | 0 | 22.0525 | 0 | 0 | 70.7824
1778903 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 54860/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:35 | 2022-11-21 15:56 | 1.3536 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4208 | 0 | 0.7667 | 0 | 15.1449 | 0 | 0 | 57.3324
1778905 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721480/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:36 | 2022-11-21 15:35 | 0.98444 | 0 | 796 | 0 | 1 | 7 | 127 | 8 | 0 | 0 | 129.5616 | 0 | 0.14 | 458.6412 | 70.8182 | 2278.317 | 0 | 2937.478
1778889 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107617/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:39 | 2022-11-21 17:13 | 2.5731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7075 | 0 | 0 | 0 | 2.7451 | 0 | 0 | 6.4526
1778908 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:39 | 2022-11-21 15:00 | 0.34028 | 1 | 1412 | 1 | 9 | 7 | 238 | 1 | 0 | 4.0445 | 97.4304 | 3.8395 | 5.0175 | 150.6416 | 43.4753 | 66.9914 | 0 | 371.4402
1778890 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33610/DTR-1 AHIMEHMET PARK YANI (ORTA TR) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:41 | 2022-11-21 15:46 | 1.0808 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6948 | 0 | 0.1314 | 0 | 5.0037 | 0 | 0 | 29.8299
1778909 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772341/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:41 | 2022-11-21 15:05 | 0.4 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24.5105 | 0 | 0 | 0 | 15.5541 | 0 | 0 | 40.0646
1778893 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369217/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:47 | 2022-11-21 15:50 | 1.0558 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991
1778919 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802361/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:58 | 2022-11-21 17:00 | 2.0253 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6433 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 10.6437
13053302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15385228/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:01 | 2022-11-21 15:07 | 0.10083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0152
1778922 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335072/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:03 | 2022-11-21 15:27 | 0.40694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396
1778923 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657425/74201 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:08 | 2022-11-21 15:36 | 0.46917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 1.7916
1778942 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:09 | 2022-11-21 15:10 | 0.015 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.7818 | 0.0396 | 0.01 | 0.0076 | 0.4533 | 0 | 0 | 1.2923
1778925 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:15 | 2022-11-21 16:00 | 0.75056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.605 | 0 | 0 | 0 | 2.9678 | 0 | 0 | 9.5728
1778926 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111668/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:19 | 2022-11-21 15:37 | 0.305 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 0.1773
1778948 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74024/74024 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:23 | 2022-11-21 18:49 | 3.4272 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.9677 | 0 | 0 | 0 | 30.4693 | 0 | 0 | 92.437
1778929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108024/KARANSILLI DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:26 | 2022-11-21 18:49 | 3.3764 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5777 | 0 | 0 | 0 | 4.5928 | 0 | 0 | 19.1705
1778950 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:28 | 2022-11-21 15:36 | 0.13333 | 1 | 1412 | 1 | 9 | 7 | 238 | 1 | 0 | 1.5881 | 38.2564 | 1.555 | 2.0323 | 58.823 | 16.9675 | 25.9107 | 0 | 145.133
1778952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111497/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:29 | 2022-11-21 16:14 | 0.74278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3367 | 0 | 0 | 0 | 0.4149 | 0 | 0 | 4.7516
1778953 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452586/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:30 | 2022-11-21 19:06 | 3.5944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9296 | 0 | 0 | 0 | 0.3258 | 0 | 0 | 6.2554
1778956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111744/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:32 | 2022-11-21 17:21 | 1.8211 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2121 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.7393 | 0 | 0 | 11.9565
1778954 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411771/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:33 | 2022-11-21 17:00 | 1.45 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.4105 | 0 | 0 | 0 | 0.7148 | 0 | 0 | 49.1253
1778955 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:35 | 2022-11-21 15:48 | 0.21444 | 1 | 1520 | 0 | 6 | 6 | 229 | 7 | 0 | 0.6978 | 52.654 | 0 | 0.1334 | 10.109 | 24.5962 | 204.5339 | 0 | 292.7243
1778931 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577634/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:37 | 2022-11-21 16:43 | 1.1067 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0746 | 0 | 0 | 0 | 2.9936 | 0 | 0 | 10.0682
1778959 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:39 | 2022-11-21 18:59 | 3.3306 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9241 | 0 | 2.3401 | 0 | 12.2586 | 0 | 0 | 20.5228
1778960 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601055/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:39 | 2022-11-21 17:47 | 2.1369 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7536 | 0 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | 27.6708
1778932 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171302/C ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:40 | 2022-11-21 17:05 | 1.4153 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.1235 | 0 | 0 | 0 | 6.8479 | 0 | 0 | 10.9714
1778962 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ALPULLU DM1-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:40 | 2022-11-21 20:44 | 5.0611 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.971 | 0 | 2.2945 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 88.3435
1778933 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756902/ALTINTARLA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:42 | 2022-11-21 18:42 | 3.0083 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144.684 | 0 | 0 | 0 | 7.4381 | 0 | 0 | 152.1221
1778968 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:57 | 2022-11-21 16:00 | 0.051111 | 0 | 406 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.2931 | 0 | 0 | 0.4541 | 2.3416 | 0 | 0 | 6.0888
1778970 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:00 | 2022-11-21 17:32 | 1.5378 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.5933 | 0 | 1.3639 | 0 | 5.7324 | 0 | 0 | 50.6896
1778972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575224/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:02 | 2022-11-21 17:23 | 1.3544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7345
1778973 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868403/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:03 | 2022-11-21 20:26 | 4.3775 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 121.7856 | 0 | 0 | 0 | 41.3423 | 0 | 0 | 163.1279
1778975 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:07 | 2022-11-21 18:03 | 1.9253 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9436 | 0 | 0 | 0 | 0.4994 | 0 | 0 | 17.443
1778974 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:07 | 2022-11-21 16:09 | 0.030833 | 20 | 1941 | 7 | 6 | 24 | 469 | 0 | 5 | 0.5218 | 5.0914 | 0.5823 | 0.0288 | 6.9535 | 5.0934 | 0 | 1.4087 | 19.6799
1779001 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 656442/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:11 | 2022-11-21 18:19 | 2.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6835
1778980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262314/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:11 | 2022-11-21 19:57 | 3.7647 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.8275 | 0 | 0 | 0 | 9.9829 | 0 | 0 | 60.8104
1779003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377219/DM10/TR39 KUMYOL->>(377219)BOX AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:13 | 2022-11-21 18:33 | 2.3289 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.6677 | 0 | 0 | 0 | 41.8952 | 0 | 0 | 143.5629
1779006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108733/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:19 | 2022-11-21 18:05 | 1.7719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8149 | 0 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 4.4422
1779007 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416120/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:21 | 2022-11-21 18:28 | 2.1208 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.419 | 0 | 0 | 0 | 9.1632 | 0 | 0 | 17.5822
2048142 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 733345/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:24 | 2022-11-21 17:24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0842
1779008 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655317/74073 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:25 | 2022-11-21 18:27 | 2.04 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0193 | 0 | 0 | 0 | 0.0873 | 0 | 0 | 46.1066
1778985 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:25 | 2022-11-21 16:26 | 0.016944 | 0 | 227 | 5 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.8488 | 0.3559 | 0.0319 | 0.6796 | 0.4011 | 0 | 0 | 2.3173
1779010 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658052/74232 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:27 | 2022-11-21 17:37 | 1.1608 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7251 | 0 | 0 | 0 | 6.2457 | 0 | 0 | 10.9708
1779009 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658052/74191 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:27 | 2022-11-21 17:59 | 1.5333 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5925 | 0 | 0.1348 | 0 | 12.1057 | 0 | 0 | 24.833
1778986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:29 | 2022-11-21 16:39 | 0.16139 | 0 | 673 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 20.6813 | 0.187 | 1.5048 | 90.2498 | 7.7279 | 0.7684 | 0 | 121.1192
11292895 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:31 | 2022-11-21 17:01 | 0.5 | 7 | 1804 | 5 | 4 | 24 | 240 | 4 | 2 | 7.0543 | 145.4576 | 9.5597 | 0.5224 | 107.7991 | 86.6371 | 113.476 | 9.5857 | 480.0919
1778988 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828577/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:32 | 2022-11-21 20:00 | 3.4667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6452 | 0 | 0 | 0 | 13.8168 | 0 | 0 | 53.462
1778995 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590830/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:39 | 2022-11-21 17:51 | 1.1928 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012
1779015 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819974/94180 İ TR35 SAGUN TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:45 | 2022-11-21 18:43 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0137 | 0 | 0 | 0.0137
1778999 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262788/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:49 | 2022-11-21 20:52 | 4.0544 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 11.3311 | 0 | 0 | 13.3222
1779020 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 54651/2 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:50 | 2022-11-21 19:47 | 2.95 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 198.9567 | 0 | 0 | 0 | 124.845 | 0 | 0 | 323.8017
1779016 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866880/ERİKLERYURDU TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:52 | 2022-11-21 18:03 | 1.1792 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0211 | 0 | 0.6537 | 0 | 0.6968 | 0 | 0 | 13.3716
1779044 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704671/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:02 | 2022-11-21 17:27 | 0.41583 | 0 | 612 | 1 | 7 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 52.4345 | 0.4306 | 3.466 | 88.4671 | 15.6433 | 0 | 0 | 160.4415
1779025 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590637/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:06 | 2022-11-21 18:33 | 1.4433 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6767
1779023 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:06 | 2022-11-21 17:16 | 0.16194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7321
1779028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785631/YAKUPLU DTR1 (785631) AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:09 | 2022-11-21 18:48 | 1.6506 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 0 | 0 | 0 | 11.0528 | 0 | 0 | 20.3153
1779029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:13 | 2022-11-21 17:32 | 0.32944 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | 107.0138 | 0 | 0 | 20.6201 | 19.9103 | 24.954 | 0 | 172.4982
1779033 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:19 | 2022-11-21 17:23 | 0.072222 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 0 | 0 | 0 | 1.2884 | 0 | 0 | 3.1771
1779035 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780151/ULAŞ DM4 ->> (780151) DTR5+SAKRYA SÜT | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:22 | 2022-11-21 20:47 | 3.42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2992
1779037 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:23 | 2022-11-21 18:33 | 1.1664 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8437 | 0 | 0.5312 | 0 | 0.7225 | 0 | 0 | 21.0974
1779049 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24250/D ÇIKIŞI-TR KARŞISI ARA SOK. ÇIK. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:23 | 2022-11-21 18:31 | 1.1314 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.9474 | 0 | 0.0029 | 0 | 5.9386 | 0 | 0 | 38.8889
1779052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439953/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:26 | 2022-11-21 23:31 | 6.0808 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.927 | 0 | 0 | 0 | 1.9521 | 0 | 0 | 11.8791
1779054 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 330819/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:28 | 2022-11-21 18:10 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0335 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 9.5575
1779055 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601249/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:30 | 2022-11-21 18:43 | 1.2111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3108 | 0 | 0 | 0 | 3.0331 | 0 | 0 | 9.3439
1779056 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573113/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:33 | 2022-11-21 20:52 | 3.3189 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2945 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 30.4335
1779040 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:33 | 2022-11-21 18:09 | 0.60639 | 1 | 381 | 0 | 11 | 3 | 75 | 0 | 1 | 1.113 | 52.7399 | 0 | 2.4991 | 10.3574 | 19.5694 | 0 | 0.4104 | 86.6892
1779057 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 173380/D ÇIKIŞI-SAĞ TARAF ANA YOLA ÇIKAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:34 | 2022-11-21 18:12 | 0.63167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9441 | 0 | 0 | 0 | 2.3135 | 0 | 0 | 8.2576
1779068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439139/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:37 | 2022-11-21 22:15 | 4.6361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3092 | 0 | 0 | 0 | 19.1262 | 0 | 0 | 38.4354
1779066 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452541/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:37 | 2022-11-21 21:48 | 4.1758 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.3587 | 0 | 0 | 0 | 0.2571 | 0 | 0 | 42.6158
1779065 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330819/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:42 | 2022-11-21 18:12 | 0.4925 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 6.45
1779060 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:43 | 2022-11-21 19:32 | 1.8233 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2079 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 19.4849
1779072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:52 | 2022-11-21 18:36 | 0.745 | 0 | 572 | 0 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 161.2735 | 0 | 0.9401 | 0 | 61.7299 | 0 | 0 | 223.9435
1779085 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762039/42167 NOLU DM / ANADOLU İPLİK FAB(49542) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:03 | 2022-11-21 19:39 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9895 | 0 | 1424.7956 | 0 | 1440.7851
1779077 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:04 | 2022-11-21 18:13 | 0.14222 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6328 | 0 | 0 | 0.2399 | 0.0431 | 0 | 0 | 2.9158
1779080 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174870/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:09 | 2022-11-21 18:58 | 0.81111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685
1779102 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:12 | 2022-11-21 19:39 | 1.4475 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0308 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 0 | 0 | 30.5145
1779104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108715/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:15 | 2022-11-21 21:15 | 3.0064 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.7652 | 0 | 0 | 0 | 0.9194 | 0 | 0 | 43.6846
1779088 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880646/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:17 | 2022-11-21 20:27 | 2.1608 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.6086 | 0 | 0 | 0 | 12.8756 | 0 | 0 | 63.4842
1779106 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108715/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:23 | 2022-11-21 18:53 | 0.50444 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 0 | 0 | 7.6002
1779093 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577552/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:25 | 2022-11-21 19:41 | 1.2597 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2564 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 15.0896
1779091 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827847/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:30 | 2022-11-21 20:22 | 1.8606 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1806 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 27.0036
1779097 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655445/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:39 | 2022-11-21 19:33 | 0.89556 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8484 | 0 | 0.4359 | 0 | 7.544 | 0 | 0 | 41.8283
13053306 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 862770/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:43 | 2022-11-21 19:38 | 0.91667 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.8599 | 0 | 0 | 0 | 11.759 | 0 | 0 | 47.6189
1779110 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880642/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:46 | 2022-11-21 18:59 | 0.22139 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0 | 0 | 6.6453
1779098 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656468/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:46 | 2022-11-21 19:20 | 0.56944 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6778 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 | 0 | 0 | 13.285
1779113 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266186/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:47 | 2022-11-21 21:50 | 3.055 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.8422 | 0 | 0 | 0 | 14.3326 | 0 | 0 | 48.1748
1779115 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888165/ÇAKILLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:57 | 2022-11-21 22:05 | 3.1364 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9415 | 0 | 0 | 0 | 5.9739 | 0 | 0 | 28.9154
1779116 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333669/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:59 | 2022-11-21 19:25 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638
1779121 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653427/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:03 | 2022-11-21 21:38 | 2.5831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7168 | 0 | 0 | 0 | 0.3044 | 0 | 0 | 8.0212
1779099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802622/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:03 | 2022-11-22 01:30 | 6.4517 | 0 | 409 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 405.2761 | 0 | 3.8503 | 0 | 127.1665 | 0 | 0 | 536.2929
1779143 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233538/20420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:08 | 2022-11-21 20:44 | 1.5922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0.2072 | 0 | 0 | 2.4482
1779145 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867806/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:13 | 2022-11-21 21:28 | 2.2511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.1975 | 0 | 0 | 0 | 15.7825 | 0 | 0 | 18.98
1779119 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:17 | 2022-11-21 19:38 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2252 | 56.2034 | 1235.3476 | 18.0627 | 1350.8389
1779141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:22 | 2022-11-21 19:31 | 0.14861 | 0 | 1641 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 18.6972 | 0 | 0.0112 | 0 | 5.47 | 0.2293 | 1.1878 | 25.5955
1779142 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:23 | 2022-11-21 19:33 | 0.16444 | 8 | 866 | 4 | 7 | 14 | 72 | 0 | 0 | 4.6127 | 26.6519 | 3.1384 | 0.2159 | 10.4926 | 4.1948 | 0 | 0 | 49.3063
1779125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491547/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:28 | 2022-11-21 22:03 | 2.5786 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2366 | 0 | 0 | 0 | 0.8584 | 0 | 0 | 7.095
2048116 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Direği | 57602/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:28 | 2022-11-21 19:48 | 0.33333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0 | 0 | 0.967
1779126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39461/YURTKUR DM>>(39461)43.BKM.MRKZ.KOMUT. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:32 | 2022-11-21 21:39 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.2434 | 0 | 345.2434
1779147 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:49 | 2022-11-21 20:24 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1618 | 0 | 8.7999 | 0 | 8.9617
1779134 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239300/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:57 | 2022-11-21 20:58 | 1.0169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1778 | 0 | 0 | 0 | 2.7618 | 0 | 0 | 5.9396
1779152 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:58 | 2022-11-21 20:32 | 0.57444 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 104.4715 | 0 | 0.0705 | 5.0276 | 27.3278 | 0 | 0 | 136.8974
1779155 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452541/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:02 | 2022-11-21 21:10 | 1.1281 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 | 11.1839
1779140 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:04 | 2022-11-21 21:29 | 1.4197 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.9215 | 0 | 0.6848 | 0 | 12.5515 | 0 | 0 | 68.1578
1779158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:14 | 2022-11-21 20:15 | 0.023333 | 2 | 624 | 1 | 1 | 13 | 126 | 1 | 0 | 0.0403 | 4.2421 | 0.0133 | 0.0145 | 2.5648 | 2.1806 | 9.9317 | 0 | 18.9873
1779111 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:15 | 2022-11-21 21:00 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.4602 | 0 | 0.0331 | 11.6335 | 5.113 | 12.0479 | 0 | 35.2877
1779160 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:21 | 2022-11-21 20:22 | 0.018056 | 3 | 608 | 9 | 3 | 12 | 68 | 2 | 0 | 0.0274 | 1.6619 | 0.0662 | 0.0088 | 1.3204 | 0.9233 | 16.6657 | 0 | 20.6737
1779163 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:31 | 2022-11-21 20:38 | 0.10778 | 1 | 1758 | 2 | 6 | 13 | 298 | 4 | 0 | 3.9462 | 57.6676 | 0.2254 | 0.0081 | 18.6957 | 10.6045 | 17.1197 | 0 | 108.2672
1779164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:35 | 2022-11-21 21:40 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0148 | 145.5702 | 3582.3262 | 51.6605 | 3893.5717
1779182 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83521/83521 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:38 | 2022-11-21 21:56 | 1.3081 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.6601 | 0 | 0.5629 | 0 | 46.2081 | 0 | 0 | 93.4311
1779167 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:50 | 2022-11-21 20:57 | 0.10472 | 1 | 78 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.5746 | 2.3415 | 2.0255 | 0.2689 | 0.7818 | 0.7447 | 0 | 0 | 6.737
1779168 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:54 | 2022-11-21 20:54 | 0.0063889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 0.0702
1779172 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 700290/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:05 | 2022-11-22 01:36 | 4.515 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.4453 | 0 | 0 | 8.2892 | 10.5534 | 0 | 0 | 63.2879
1779177 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:27 | 2022-11-21 21:32 | 0.085 | 1 | 78 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.4651 | 1.8953 | 1.6781 | 0.2227 | 0.623 | 0.5517 | 0 | 0 | 5.4359
1779188 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 14542379/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:38 | 2022-11-21 22:36 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
1779189 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 126446/20464 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:43 | 2022-11-21 22:55 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3367
1779191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454516/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:50 | 2022-11-21 22:26 | 0.59278 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5458 | 0 | 0 | 0 | 0.0268 | 0 | 0 | 4.5726
1779202 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:52 | 2022-11-21 22:11 | 0.32306 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3682 | 0 | 0 | 0.4897 | 0.0722 | 0 | 0 | 5.9301
1779206 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 22:10 | 2022-11-21 22:10 | 0.01 | 0 | 673 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 2.3493 | 0.0151 | 0.1214 | 7.0929 | 0.4887 | 0.0537 | 0 | 10.1211
1779208 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 22:18 | 2022-11-21 22:49 | 0.52389 | 0 | 612 | 1 | 7 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 64.2521 | 0.4671 | 3.7594 | 92.5205 | 13.294 | 0 | 0 | 174.2931
1779213 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26300/26300 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 22:46 | 2022-11-22 00:27 | 1.6889 | 0 | 966 | 0 | 8 | 4 | 194 | 0 | 1 | 0 | 295.4622 | 0 | 7.9076 | 11.9594 | 83.5242 | 0 | 8.2749 | 407.1283
11292914 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 23:30 | 2022-11-21 23:42 | 0.2 | 0 | 272 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 8.3916 | 0.3512 | 0.028 | 7.4479 | 1.6724 | 1.1843 | 0 | 19.0754
1779199 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 368268/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (368268) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 23:33 | 2022-11-22 01:53 | 2.3389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3635
1779215 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822140/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 23:47 | 2022-11-22 02:33 | 2.7706 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5062 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 11.1612
1779216 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702185/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 23:47 | 2022-11-22 01:55 | 2.1267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.9712 | 0 | 0 | 0 | 128.2863 | 0 | 313.7593 | 0 | 452.0168
1779222 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443442/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 00:04 | 2022-11-22 01:28 | 1.4053 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2611
1779241 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262799/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 00:50 | 2022-11-22 01:22 | 0.53667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0.3665 | 0 | 0 | 0.5467
1779223 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 01:09 | 2022-11-22 02:30 | 1.3533 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.7774 | 0 | 0 | 6.8472
1779245 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 02:14 | 2022-11-22 02:16 | 0.021389 | 0 | 15 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0508 | 0 | 0 | 0.2031
1779249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 02:44 | 2022-11-22 11:44 | 9.0042 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.176 | 4.3358 | 316.3967 | 0 | 0 | 0 | 905.9085
1779252 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803353/ 92352 NOLU DT MECİDİYETR5-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:08 | 2022-11-22 03:21 | 0.21 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.766 | 0 | 0.0735 | 0 | 0.3235 | 0 | 0 | 5.163
1779225 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 31226/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31226))DM7_TR13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:17 | 2022-11-22 03:27 | 0.17111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0 | 1.5822
11292915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:21 | 2022-11-22 03:26 | 0.083333 | 0 | 377 | 9 | 292 | 4 | 126 | 0 | 1 | 0 | 6.4726 | 2.0697 | 4.59 | 11.6949 | 11.4447 | 0 | 2.7498 | 39.0217
1779255 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:28 | 2022-11-22 03:29 | 0.017778 | 0 | 82 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1546 | 0.1326 | 0 | 0.0166 | 0.0278 | 0 | 0 | 0.3316
1779227 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514270/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:31 | 2022-11-22 04:25 | 0.89722 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.9473 | 0 | 0 | 0 | 2.3148 | 0 | 0 | 11.2621
1779256 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:32 | 2022-11-22 04:39 | 1.115 | 1 | 1551 | 2 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 9.8471 | 72.3694 | 2.9353 | 0.0685 | 13.285 | 9.0854 | 0 | 0 | 107.5907
1779258 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:45 | 2022-11-22 03:49 | 0.080833 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.9013 | 3.3245 | 0 | 0.0087 | 1.1858 | 1.0316 | 0 | 0 | 6.4519
1779259 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:51 | 2022-11-22 03:53 | 0.028889 | 6 | 3221 | 0 | 1 | 17 | 284 | 0 | 0 | 1.4657 | 9.6894 | 0 | 0.0014 | 7.1073 | 5.2494 | 0 | 0 | 23.5132
1779263 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856424/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:21 | 2022-11-22 05:19 | 0.9625 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1642 | 0 | 0 | 0 | 5.0935 | 0 | 0 | 22.2577
1779261 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:32 | 2022-11-22 04:33 | 0.014444 | 0 | 674 | 1 | 7 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0 | 1.8067 | 0.0142 | 0.1055 | 6.9172 | 0.4254 | 0.5195 | 0 | 9.7885
1779262 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701218/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:32 | 2022-11-22 04:57 | 0.41056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 3.7345 | 0.8699 | 0 | 0 | 4.6485
1779229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:46 | 2022-11-22 05:58 | 1.1989 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 186.835 | 0 | 0 | 206.1965 | 35.3545 | 0 | 0 | 428.386
1779266 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:59 | 2022-11-22 05:00 | 0.019167 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2461 | 0 | 0.0057 | 0.0236 | 0.2031 | 0 | 0 | 0.4785
1779267 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:59 | 2022-11-22 05:00 | 0.017778 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.7469 | 0 | 0.0321 | 0.1114 | 0.4053 | 0 | 0 | 1.2957
1779230 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706276/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 05:02 | 2022-11-22 06:00 | 0.96611 | 0 | 838 | 1 | 1 | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 98.3086 | 1.9191 | 1.665 | 18.7262 | 43.8486 | 0 | 0 | 164.4675
1779231 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756936/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 05:23 | 2022-11-22 10:13 | 4.8289 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1726 | 0 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | 26.8731
1779271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 05:51 | 2022-11-22 07:11 | 1.3319 | 0 | 182 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.5955 | 12.491 | 0 | 26.3693 | 11.3868 | 0 | 0 | 86.8426
1779233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703478/16805 YENİ CEZA EVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 06:09 | 2022-11-22 08:47 | 2.6281 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3964 | 0 | 0 | 0 | 9.9799 | 0 | 0 | 19.3763
1779274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 06:20 | 2022-11-22 06:59 | 0.65028 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.572 | 0 | 0 | 0 | 2.9257 | 0 | 0 | 15.4977
1779238 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880312/KÖMÜRKÖY KIYIKÖY ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:08 | 2022-11-22 10:40 | 3.5311 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5733 | 4.7815 | 0 | 0 | 0 | 0.9377 | 0 | 0 | 8.2925
1779278 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:11 | 2022-11-22 11:03 | 3.8631 | 1 | 78 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17.0476 | 69.4721 | 104.0679 | 13.8139 | 38.7487 | 40.2919 | 0 | 0 | 283.4421
1779275 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756936/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:14 | 2022-11-22 10:44 | 3.5072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 4.5617 | 0 | 0 | 5.8386
1779239 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653580/73070 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:14 | 2022-11-22 09:13 | 1.9839 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3106
1779276 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239300/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:30 | 2022-11-22 14:15 | 6.7475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2747 | 0 | 0 | 0 | 26.2957 | 0 | 0 | 42.5704
1779279 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859011/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:59 | 2022-11-22 09:30 | 1.5239 | 0 | 30 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8142 | 3.5161 | 0.9138 | 6.3289 | 5.2229 | 0 | 0 | 21.7959
1779240 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705323/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:59 | 2022-11-22 09:46 | 1.7881 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6166 | 0 | 0 | 0 | 16.0697 | 0 | 0 | 41.6863
1779281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13786539/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:10 | 2022-11-22 12:41 | 4.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104
1779280 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:11 | 2022-11-22 08:38 | 0.44833 | 0 | 2 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 42.5225 | 0 | 25.3398 | 0 | 0 | 0 | 67.9385
1779283 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:24 | 2022-11-22 10:07 | 1.715 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.7283 | 7.604 | 3.2025 | 0.4624 | 127.4408 | 4.3039 | 0 | 0 | 145.7419
3018643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40500/40500 NOLU DM/TEMLAK DM 1ÇIKIŞI(760493) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 08:31 | 2022-11-22 17:31 | 9 | 0 | 453 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1188.4388 | 0 | 0 | 222.8431 | 251.4224 | 0 | 0 | 1662.7043
5008632 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762755/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 08:31 | 2022-11-22 18:25 | 9.9044 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 274.7976 | 0 | 0 | 0 | 296.5257 | 0 | 0 | 571.3233
1779304 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706785/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:31 | 2022-11-22 08:54 | 0.38972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2039 | 0 | 15.2039
1779284 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723778/26655 NOLU TRAFO KALAYCI TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:32 | 2022-11-22 09:31 | 0.99111 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 | 4.2112
1779306 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610348/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:35 | 2022-11-22 12:40 | 4.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.529 | 0 | 0 | 24.529
1779285 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765009/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:36 | 2022-11-22 10:18 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.985 | 0 | 0 | 0 | 114.985
5008630 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 08:45 | 2022-11-22 09:40 | 0.91667 | 1 | 483 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.3653 | 104.1004 | 0 | 0 | 34.8975 | 50.4656 | 0 | 0 | 189.8288
3018667 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200792/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-22 15:00 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.5819 | 0 | 0 | 0 | 13.1615 | 0 | 0 | 39.7434
3018645 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-22 14:44 | 5.7333 | 5 | 1467 | 3 | 55 | 10 | 270 | 1 | 1 | 226.6351 | 1456.7853 | 135.7633 | 81.4998 | 1191.5216 | 809.3046 | 45.5397 | 97.6276 | 4044.677
5008639 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755396/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:01 | 2022-11-22 13:01 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9749 | 0 | 0 | 0 | 10.9652 | 0 | 0 | 20.9401
3018644 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:01 | 2022-11-22 14:46 | 5.75 | 5 | 1467 | 3 | 55 | 10 | 271 | 1 | 1 | 227.2735 | 1460.8825 | 136.1776 | 81.7483 | 1194.8938 | 816.9319 | 45.6704 | 97.9001 | 4061.4781
1779291 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 847625/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:05 | 2022-11-22 10:04 | 0.98333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.454 | 0 | 0 | 0 | 0.2521 | 0 | 0 | 11.7061
5008652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:11 | 2022-11-22 17:01 | 7.8333 | 0 | 386 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 690.7368 | 0 | 9.5386 | 0 | 267.8803 | 0 | 0 | 968.1557
1779316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146673/26200NOLU TRAFO ÇIKIŞ SÜT TOPLAMA KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:11 | 2022-11-22 10:11 | 0.99222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 5.3735 | 0 | 0 | 7.4965
1779319 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:19 | 2022-11-22 09:20 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7157 | 0 | 0 | 0 | 1.7157
2048114 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:19 | 2022-11-22 11:51 | 2.5333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5156 | 0 | 0 | 0 | 10.8261 | 0 | 0 | 40.3417
1779293 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840265/85067 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:23 | 2022-11-22 10:58 | 1.59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5931
1779322 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:24 | 2022-11-22 09:35 | 0.185 | 4 | 2588 | 3 | 12 | 19 | 587 | 2 | 0 | 5.2066 | 98.4155 | 25.7863 | 1.3281 | 98.0827 | 93.7535 | 17.7388 | 0 | 340.3115
1779323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100239/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:24 | 2022-11-22 11:34 | 2.1642 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6798 | 0 | 0 | 0 | 5.7306 | 0 | 0 | 15.4104
1779311 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:30 | 2022-11-22 09:58 | 0.46417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6642
5008631 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:30 | 2022-11-22 11:17 | 1.7833 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 4.2083 | 12.3438 | 0 | 0.7998 | 694.0141 | 22.002 | 0 | 0 | 733.368
5008636 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867641/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:31 | 2022-11-22 15:45 | 6.2333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.939 | 0 | 0 | 0 | 7.1947 | 0 | 0 | 89.1337
5008657 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404733/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:31 | 2022-11-22 12:36 | 3.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3299 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 0 | 0 | 31.4967
1779329 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601001/56271 TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:33 | 2022-11-22 11:42 | 2.1553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027
1779294 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825164/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:38 | 2022-11-22 10:06 | 0.46528 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4247 | 0 | 0 | 0 | 1.0821 | 0 | 0 | 12.5068
1779328 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336434/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:39 | 2022-11-22 10:29 | 0.83111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 2.9966 | 0 | 0 | 4.9426
1779297 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92722/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:42 | 2022-11-22 11:59 | 2.2892 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7789 | 0 | 0 | 0 | 13.4431 | 0 | 0 | 36.222
1779298 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653710/74023 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:48 | 2022-11-22 10:35 | 0.7775 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0456 | 0 | 0 | 0 | 0.9134 | 0 | 0 | 11.959
1779330 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:50 | 2022-11-22 10:20 | 0.50306 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 4.1511 | 108.2852 | 0 | 0.3061 | 511.8308 | 60.2226 | 360.8294 | 0 | 1045.6252
2048144 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51471/51471 NOLU KORUKÖY DM. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:51 | 2022-11-22 10:24 | 0.55 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 4.427 | 115.4718 | 0 | 0.3247 | 544.8649 | 63.6346 | 384.1614 | 0 | 1112.8844
1779331 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880906/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:53 | 2022-11-22 10:35 | 0.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1009 | 0 | 0 | 5.4684 | 1.8424 | 0 | 0 | 11.4117
1779300 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454519/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:56 | 2022-11-22 13:13 | 3.2778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 0 | 0 | 0 | 0.2623 | 0 | 0 | 4.3308
2048145 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk. C-BARAJ YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 10:00 | 2022-11-22 11:00 | 1 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0.9222 | 0 | 0.6015 | 0 | 0 | 11.8687
5008629 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633368/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 10:10 | 2022-11-22 18:00 | 7.8286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6198
5008651 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 10:14 | 2022-11-22 18:01 | 7.7733 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.4913 | 0 | 0 | 0 | 34.0739 | 0 | 0 | 145.5652
1779348 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1815296/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 10:51 | 2022-11-22 12:12 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 1.5575
1779364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263553/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:01 | 2022-11-22 13:07 | 2.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4944 | 0 | 0 | 0 | 2.4196 | 0 | 0 | 2.914
1779350 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828577/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:01 | 2022-11-22 12:00 | 0.98333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7978 | 0 | 0 | 0 | 4.9903 | 0 | 0 | 13.7881
1779366 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730469/B ÇIKIŞI-YURT-KUR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:16 | 2022-11-22 11:53 | 0.62389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719
2048146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 653800/74024 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:35 | 2022-11-22 11:55 | 0.33333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4438 | 0 | 0 | 0 | 1.7953 | 0 | 0 | 8.2391
1779354 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92684/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:44 | 2022-11-22 14:23 | 2.6425 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 67.7175 | 0 | 0 | 0 | 52.5609 | 0 | 2.3326 | 122.611
1779372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490412/Uzk. C-IHLAMUR SOK.ÇIKŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:59 | 2022-11-22 13:01 | 1.0336 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7296 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 19.1186
3018661 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820420/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 12:01 | 2022-11-22 12:36 | 0.58333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.5536 | 0 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 26.8106
1779358 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 601001/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:10 | 2022-11-22 13:25 | 1.2517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0571
3018640 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM6 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 12:14 | 2022-11-22 18:00 | 5.7664 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2852 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 0 | 0 | 39.3443
1779359 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32084/ÇORLU PARK ÇIKIŞI AG ÇIKIŞ ŞALTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:17 | 2022-11-22 15:38 | 3.3447 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 636.3614 | 0 | 0 | 0 | 113.4758 | 0 | 0 | 749.8372
1779374 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26112/BALLI KÖK ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:18 | 2022-11-22 12:21 | 0.046389 | 0 | 1907 | 1 | 10 | 5 | 336 | 0 | 1 | 0 | 11.1922 | 0.0329 | 0.2826 | 2.0913 | 6.2088 | 0 | 0.3671 | 20.1749
11292971 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111742/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:25 | 2022-11-22 13:25 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.1038 | 0 | 0 | 5.6192
1779378 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(781236)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:34 | 2022-11-22 14:22 | 1.8067 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.7185 | 0 | 0 | 0 | 8.0452 | 0 | 0 | 78.7637
1779380 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:50 | 2022-11-22 13:07 | 0.28222 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.7513 | 0 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | 0 | 10.6696
1779401 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:51 | 2022-11-22 12:51 | 0.0083333 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3337 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 2.3838
11292968 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331048/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:01 | 2022-11-22 13:17 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 0.6156 | 0 | 0 | 0.638
1779405 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:13 | 2022-11-22 13:14 | 0.025278 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 1.1338 | 0.0932 | 1.485 | 0.9364 | 0 | 0 | 5.8977
1779407 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704575/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:17 | 2022-11-22 16:08 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5675 | 0 | 0 | 0 | 55.5675
1779371 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511809/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:30 | 2022-11-22 14:00 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0.8337 | 0 | 0 | 1.3125
5008656 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117112/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 13:30 | 2022-11-22 17:30 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.9465 | 0 | 0 | 0 | 27.7753 | 0 | 0 | 65.7218
2048120 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:40 | 2022-11-22 14:30 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2547 | 0 | 0.6333 | 0 | 3.4786 | 0 | 0 | 5.3666
1779391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:52 | 2022-11-22 14:11 | 0.31194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0771 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 | 0 | 2.7215
1779409 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762272/41546 NOLU DM / SU KUYUSU (762272) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:59 | 2022-11-22 14:39 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3774 | 0 | 0 | 0 | 110.3774
1779410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:05 | 2022-11-22 14:08 | 0.042222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148
1779412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28239300/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:10 | 2022-11-22 15:08 | 0.97139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 3.7267 | 0 | 0 | 6.0222
1779413 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:11 | 2022-11-22 15:20 | 1.1517 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | 303.2911 | 0 | 0 | 79.2773 | 77.025 | 121.641 | 0 | 581.2344
1779415 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:18 | 2022-11-22 14:18 | 0.0083333 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5115
1779419 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:32 | 2022-11-22 14:33 | 0.026111 | 2 | 2929 | 3 | 12 | 13 | 189 | 1 | 0 | 0.4357 | 9.4027 | 0.1714 | 0.0814 | 1.4065 | 3.9223 | 1.0711 | 0 | 16.4911
1779421 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175213/A ÇIKIŞI-BP BENZİNLİK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:44 | 2022-11-22 15:02 | 0.30472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 9.5785 | 0 | 0 | 9.7049
1779397 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881762/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:47 | 2022-11-22 15:12 | 0.42278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5245
2048162 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828577/Uzk.KURTBEY YOLU TS SULAMA ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:56 | 2022-11-22 15:01 | 0.083333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 1.1292 | 0 | 0 | 3.0932
1779426 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:58 | 2022-11-22 15:07 | 0.15278 | 1 | 144 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.2715 | 3.4773 | 5.2749 | 0 | 10.1607 | 1.5523 | 0 | 0 | 20.7367
1779399 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757074/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:59 | 2022-11-22 15:50 | 0.845 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9881
1779428 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:01 | 2022-11-22 15:03 | 0.03 | 1 | 1751 | 14 | 12 | 20 | 270 | 3 | 1 | 0.0029 | 4.8806 | 2.2623 | 0.0727 | 3.6711 | 3.9909 | 0.8906 | 0.1834 | 15.9545
1779400 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54530/BMANDIRA SULAMA TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:02 | 2022-11-22 17:21 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2864
1779442 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600191/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:04 | 2022-11-22 17:07 | 2.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5169 | 0 | 0 | 0 | 17.4676 | 0 | 0 | 17.9845
1779433 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:11 | 2022-11-22 21:35 | 6.4033 | 6 | 247 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 16.1384 | 266.0454 | 0 | 0 | 34.3743 | 138.5528 | 0 | 0 | 455.1109
11292987 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15450415/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:14 | 2022-11-22 15:18 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 0.0064
1779434 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147532/25660NOLU TRAFO ÇIKIŞAŞAĞI KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:22 | 2022-11-22 15:44 | 0.37056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0.0389
1779435 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:24 | 2022-11-22 15:25 | 0.012222 | 0 | 264 | 14 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 1.1665 | 0.014 | 0.027 | 0.3981 | 0.5249 | 0 | 2.9875
1779436 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:26 | 2022-11-22 17:40 | 2.2281 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 0 | 0 | 0 | 2.3799 | 0 | 0 | 12.2559
1779440 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:42 | 2022-11-22 15:43 | 0.014722 | 0 | 460 | 0 | 0 | 11 | 71 | 2 | 2 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 3.6157 | 1.1391 | 1.6021 | 0.2966 | 8.1686
1779447 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174481/C ÇIKIŞI-KAHVE-UMURBEY YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:56 | 2022-11-22 16:53 | 0.94389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6403 | 0 | 0 | 0 | 5.3954 | 0 | 0 | 13.0357
5008633 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 16:01 | 2022-11-22 17:31 | 1.5 | 1 | 483 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.6658 | 189.7221 | 0 | 0 | 49.8877 | 73.1676 | 0 | 0 | 313.4432
1779449 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771648/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:04 | 2022-11-22 16:55 | 0.85 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0443 | 0 | 0 | 0 | 1.4051 | 0 | 0 | 9.4494
1779466 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431745/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:08 | 2022-11-22 18:36 | 2.4628 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4.0892 | 0 | 0 | 0 | 281.4384 | 0 | 0 | 285.5276
1779469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:16 | 2022-11-22 18:17 | 2.0106 | 0 | 203 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.649 | 0 | 1.2561 | 0 | 37.0137 | 0 | 0 | 115.9188
1779470 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440072/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:20 | 2022-11-22 17:33 | 1.2103 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2866
1779468 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:22 | 2022-11-22 16:22 | 0.0072222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
1779471 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:25 | 2022-11-22 16:47 | 0.36972 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.9401 | 2.7581 | 0 | 0.1802 | 131.1313 | 4.1477 | 0 | 0 | 139.1574
1779473 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:31 | 2022-11-22 16:39 | 0.12694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5185
1779453 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 367998/DM16 ULAŞ->>(367998) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:38 | 2022-11-22 17:25 | 0.77611 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.5804 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0 | 48.2137
1779478 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:57 | 2022-11-22 17:01 | 0.069722 | 1 | 134 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.2728 | 1.2842 | 0.2083 | 0 | 2.8458 | 0.582 | 0 | 0 | 5.1931
1779455 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108264/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:59 | 2022-11-22 18:04 | 1.0908 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8942 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0 | 0 | 10.0416
1779289 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885187/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:00 | 2022-11-22 17:47 | 0.78444 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4595 | 0 | 0 | 0 | 4.8773 | 0 | 0 | 22.3368
1779456 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826664/Uzk. C-GAZİ MEHMET KÖYÜ YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:00 | 2022-11-22 18:24 | 1.4025 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.6662 | 0 | 0 | 0 | 4.5663 | 0 | 0 | 42.2325
1779481 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 129505/A ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-HACILLIDAN GİRİŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:03 | 2022-11-22 18:04 | 1.0117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1757
1779458 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651402/TR-135 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:06 | 2022-11-22 17:37 | 0.51472 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6718 | 0 | 0 | 0 | 1.4991 | 0 | 0 | 8.1709
1779479 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:06 | 2022-11-22 17:08 | 0.032778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433
1779480 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/B ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:07 | 2022-11-22 17:43 | 0.59722 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9181 | 0 | 0.2889 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 8.608
1779486 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:20 | 2022-11-22 17:21 | 0.018056 | 0 | 264 | 14 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.0697 | 0.9032 | 0.0119 | 0.0288 | 0.327 | 0.2586 | 0 | 2.5992
1779489 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435282/92480 K ERİKLİ S TR7A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:26 | 2022-11-22 18:34 | 1.125 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0465 | 0 | 0 | 0 | 1.2127 | 0 | 0 | 7.2592
11293028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733514/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:02 | 2022-11-22 18:18 | 0.26667 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.4732 | 0 | 0.0131 | 0 | 2.3995 | 0 | 0 | 8.8858
1779493 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1107105/ÇINARLI TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:08 | 2022-11-22 18:39 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0632
1779500 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108388/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:15 | 2022-11-22 20:19 | 2.0731 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9334 | 0 | 0 | 0 | 4.2895 | 0 | 0 | 15.2229
1779498 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781770/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (781770) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:22 | 2022-11-22 21:54 | 3.5328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9238
1779507 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361634/DTR6/012-7 ->> (361634) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:29 | 2022-11-22 19:13 | 0.73917 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 7.7723
1779511 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117391/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:34 | 2022-11-22 19:51 | 1.2906 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4284 | 0 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 28.4974
1779499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701218/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:35 | 2022-11-22 18:56 | 0.34778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 4.2218 | 1.273 | 0 | 0 | 5.5558
1779523 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 19:10 | 2022-11-22 21:23 | 2.2197 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 79.8047 | 0 | 0 | 0 | 52.6515 | 0 | 0 | 132.4562
1779524 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14521811/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 19:23 | 2022-11-22 21:21 | 1.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239
1779515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360589/DM5/3->>(360589) EDİRNE 7.SK AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 19:42 | 2022-11-22 20:12 | 0.49222 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.2909 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 0 | 25.531
1779526 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 733514/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 20:02 | 2022-11-22 20:47 | 0.745 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3474 | 0 | 0.0327 | 0 | 5.5381 | 0 | 0 | 22.9182
1779541 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364127/DTR1/11-2 ->>(364127)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 21:44 | 2022-11-22 22:40 | 0.93889 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.9196 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 32.1656
1779528 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590424/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 21:45 | 2022-11-22 22:45 | 1.0058 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.142 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 11.1963
1779530 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 21:58 | 2022-11-22 22:54 | 0.93333 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.3249 | 0 | 0.3733 | 1.3994 | 13.0886 | 0 | 0 | 33.1862
2048163 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821102/LİMAN ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 01:03 | 2022-11-23 01:31 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3581 | 0 | 0 | 5.0833 | 9.8596 | 0 | 0 | 15.301
1779535 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631916/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 01:30 | 2022-11-23 03:04 | 1.5747 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4704 | 0 | 0 | 0 | 1.7588 | 0 | 0 | 21.2292
1779546 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360324/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK>>(360324) AG-A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 01:40 | 2022-11-23 02:29 | 0.81083 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.9687 | 0 | 0 | 0 | 3.1554 | 0 | 0 | 17.1241
1779537 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440746/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 01:47 | 2022-11-23 02:56 | 1.155 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4358 | 0 | 0.0447 | 0 | 0.4818 | 0 | 0 | 5.9623
1779538 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15415989/41350 RAVZA CAMİİ DM AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 02:13 | 2022-11-23 02:40 | 0.44833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1901 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.4991
1779539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18990/18990 NOLU CEZAEVİ DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 02:27 | 2022-11-23 02:28 | 0.015 | 0 | 307 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.8461 | 0 | 0 | 7.9741 | 0.1685 | 0 | 0 | 8.9887
11293046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(781884)DM3/31+ DM3/1 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 03:00 | 2022-11-23 03:30 | 0.5 | 74 | 18129 | 0 | 0 | 9 | 3961 | 3 | 4 | 44.8884 | 1365.2489 | 0 | 0 | 121.7385 | 831.5776 | 957.2015 | 25.0206 | 3345.6755
2048164 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21120/21150 NOLU DM/TR 24 - 74 ÇIKIŞI (21120) | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 03:01 | 2022-11-23 03:31 | 0.5 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 40.5242 | 0 | 0 | 0 | 15.0219 | 0 | 0 | 55.5461
1779562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/DM1/1>>(782137)DM3/1 OTOGAR (ŞHR3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 03:11 | 2022-11-23 03:24 | 0.21333 | 74 | 17648 | 0 | 0 | 9 | 3879 | 3 | 4 | 19.4472 | 576.462 | 0 | 0 | 52.7533 | 346.8867 | 414.7872 | 10.8423 | 1421.1787
2048165 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95202/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 03:35 | 2022-11-23 03:40 | 0.083333 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6648 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 2.1204
1779566 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 04:04 | 2022-11-23 04:12 | 0.13167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8002 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 3.0554
1779570 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 04:36 | 2022-11-23 05:30 | 0.9025 | 0 | 530 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 67.9758 | 0.2129 | 0 | 21.2142 | 33.2212 | 0 | 1.5108 | 124.1349
1779574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 04:50 | 2022-11-23 05:12 | 0.37972 | 0 | 2 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 22.6072 | 0 | 14.4796 | 0 | 0 | 0 | 37.1421
1779575 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 04:54 | 2022-11-23 05:49 | 0.91944 | 2 | 2929 | 3 | 12 | 13 | 189 | 1 | 0 | 9.9128 | 214.0514 | 3.2305 | 1.5348 | 26.3776 | 58.4366 | 16.6987 | 0 | 330.2424
1779549 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821113/ 95730 NOLU DM TRAPEZ 5-6 NOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 05:22 | 2022-11-23 09:47 | 4.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4986 | 0 | 0 | 0 | 65.4986
1779580 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 05:23 | 2022-11-23 05:35 | 0.20028 | 1 | 2862 | 1 | 6 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0.819 | 36.2615 | 0.1453 | 0.1751 | 2.0617 | 13.2917 | 0 | 0 | 52.7543
1779579 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 05:23 | 2022-11-23 05:24 | 0.013333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.5968 | 0 | 0 | 0 | 0.994
1779586 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 05:59 | 2022-11-23 06:10 | 0.18722 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1999 | 0 | 0 | 0.286 | 0.0431 | 0 | 0 | 2.529
1779589 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:02 | 2022-11-23 14:01 | 7.9831 | 1 | 1416 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 81.5483 | 518.8976 | 31.0054 | 0.724 | 140.7815 | 113.5907 | 0 | 0 | 886.5475
1779588 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:02 | 2022-11-23 06:19 | 0.28 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 | 0 | 0 | 0.6355 | 0 | 0 | 0 | 2.3186
1779590 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:02 | 2022-11-23 06:17 | 0.24333 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.6681 | 0 | 0.3509 | 0 | 3.5487 | 0 | 0 | 10.5677
1779592 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:06 | 2022-11-23 06:07 | 0.015 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.7425 | 0.7437 | 0.01 | 0.0243 | 0.2307 | 0.2342 | 0 | 1.9854
1779594 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:08 | 2022-11-23 06:16 | 0.13806 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5.9518 | 7.0074 | 0.0855 | 0.1655 | 2.0686 | 2.7781 | 0 | 18.0569
1779595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:17 | 2022-11-23 07:38 | 1.3631 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 62.8943 | 80.4162 | 0.9816 | 1.8613 | 24.1641 | 34.6679 | 0 | 204.9854
1779600 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81450/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:58 | 2022-11-23 08:39 | 1.6767 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.9272 | 0 | 0 | 0 | 2.6104 | 0 | 0 | 25.5376
1779601 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 07:06 | 2022-11-23 07:14 | 0.12833 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.3364 | 0.0716 | 0 | 5.0649 | 1.2411 | 0 | 0 | 8.714
1779553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440711/92200 K Kılıçköy DM1 TR1 TRF AG Ç ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:01 | 2022-11-23 08:57 | 0.93278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7547
1779554 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531625/84012 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:07 | 2022-11-23 10:21 | 2.2353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551
1779556 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503132/Mrç. SUBAŞI TR-6 A-ÜST TARAF TARLALKLAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:09 | 2022-11-23 08:53 | 0.73667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5079
1779555 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433765/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:11 | 2022-11-23 10:00 | 1.8236 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 0.5464 | 0 | 8.3151 | 0 | 0 | 35.0012
1779557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101730/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:13 | 2022-11-23 09:49 | 1.5975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001
1779607 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808222/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:17 | 2022-11-23 08:28 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0.0155
1779609 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807783/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:27 | 2022-11-23 12:16 | 3.8103 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.8036 | 0 | 11.4522 | 0 | 0 | 0 | 597.2558
3018664 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305311/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 08:30 | 2022-11-23 18:19 | 9.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7278 | 0 | 0 | 0 | 22.2582 | 0 | 0 | 34.986
1779559 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262310/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:37 | 2022-11-23 10:19 | 1.7039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9497 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 | 0 | 0 | 2.7811
1779610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:37 | 2022-11-23 09:36 | 0.97611 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.8662 | 0 | 1.6614 | 0 | 33.6108 | 0 | 105.1384
1779612 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:38 | 2022-11-23 08:56 | 0.30139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1952
1779613 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:39 | 2022-11-23 09:01 | 0.36944 | 0 | 3536 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 83.4634 | 0 | 0.4941 | 0 | 34.6226 | 0 | 5.1734 | 123.7535
1779615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109133/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:41 | 2022-11-23 11:04 | 2.3778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3152 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0 | 0 | 6.6035
1779614 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820730/ 95800 NOLU DM VARDAR KBN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:41 | 2022-11-23 10:05 | 1.3944 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 183.2676 | 0 | 0 | 3.3766 | 117.4683 | 0 | 0 | 304.1125
1779616 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:44 | 2022-11-23 08:46 | 0.032778 | 2 | 100 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.5402 | 0.8642 | 0.1282 | 0.2391 | 0.0265 | 0.4837 | 0 | 0 | 2.2819
1779617 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:45 | 2022-11-23 09:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779560 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264773/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:47 | 2022-11-23 11:10 | 2.3797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434
1779618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806350/ 92160 NOLU DM Y.MUHACIRTR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:52 | 2022-11-23 09:05 | 0.21833 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16.6735 | 0 | 0.1484 | 0 | 9.3255 | 0 | 0 | 26.1474
1779641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800888/90466 NOLU DT TR1-19 -TR1-20 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:58 | 2022-11-23 08:59 | 0.015 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0071 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0.5713 | 0 | 0 | 2.3526
5008640 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755404/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:00 | 2022-11-23 17:00 | 8 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.2981 | 0 | 0 | 0 | 71.9577 | 0 | 0 | 154.2558
5008635 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:01 | 2022-11-23 17:23 | 8.3667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7173 | 0 | 0 | 0 | 18.9216 | 0 | 0 | 41.6389
1779642 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:06 | 2022-11-23 09:07 | 0.021111 | 2 | 100 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.2798 | 0.4474 | 0.0621 | 0.1158 | 0.0137 | 0.2563 | 0 | 0 | 1.1751
1779623 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1099786/A ÇIKIŞI OSMAN ARAL MAĞAZA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:13 | 2022-11-23 10:57 | 1.7406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2277
3018663 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM4 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:24 | 2022-11-23 15:24 | 6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.438 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 | 0 | 0 | 40.5012
1779647 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651543/TR-26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:29 | 2022-11-23 10:19 | 0.83528 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.5082 | 0 | 0 | 0 | 6.2028 | 0 | 0 | 38.711
5008661 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867641/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:31 | 2022-11-23 14:37 | 5.1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.3508 | 0 | 0 | 0 | 5.9107 | 0 | 0 | 75.2615
5008658 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:31 | 2022-11-23 10:19 | 0.8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.3995 | 0 | 0 | 0 | 12.0429 | 0 | 0 | 26.4424
1779649 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:37 | 2022-11-23 09:48 | 0.18083 | 2 | 2929 | 3 | 12 | 13 | 189 | 1 | 0 | 2.4654 | 53.2373 | 0.9875 | 0.4691 | 8.0731 | 22.1582 | 6.3048 | 0 | 93.6954
1779627 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503032/Mrç. SUBAŞI TR-6 A-ÜST TARAF TARLALKLAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:45 | 2022-11-23 10:50 | 1.0756 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7392
1779628 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:50 | 2022-11-23 10:32 | 0.69944 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.6397 | 0 | 0 | 0 | 13.0023 | 0 | 0 | 47.642
1779633 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335431/43720 B.YON. TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:55 | 2022-11-23 10:50 | 0.91472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9275
1779634 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821559/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:01 | 2022-11-23 10:18 | 0.27806 | 0 | 445 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0664 | 0 | 0 | 0.6948 | 1.6022 | 0 | 0 | 7.3634
1779657 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875098/P.KÖY TR-11 TR-15 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:05 | 2022-11-23 11:21 | 1.2811 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7847 | 0 | 0 | 141.6025 | 13.4813 | 0 | 0 | 161.8685
1779636 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 866276/31,5 KV F1 KIRKLARELİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:05 | 2022-11-23 10:55 | 0.84083 | 9 | 3157 | 24 | 30 | 32 | 412 | 7 | 0 | 11.6671 | 564.2778 | 247.4511 | 5.7014 | 692.1125 | 269.2285 | 828.9526 | 0 | 2619.391
1779658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:08 | 2022-11-23 10:08 | 0.005 | 0 | 643 | 0 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1.4791 | 0 | 0.0018 | 0.1339 | 0.5096 | 0.185 | 0 | 2.3094
1779659 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174070/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:08 | 2022-11-23 10:57 | 0.80861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3355
1779662 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333688/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:09 | 2022-11-23 10:37 | 0.47361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5493
1779637 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799852/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:09 | 2022-11-23 10:33 | 0.4 | 4 | 2323 | 2 | 10 | 17 | 525 | 2 | 0 | 11.3058 | 191.5859 | 49.6393 | 2.5686 | 196.7035 | 180.5199 | 38.3321 | 0 | 670.6551
1779661 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:10 | 2022-11-23 10:19 | 0.14306 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 33.7511 | 0.2751 | 0 | 0 | 18.0492 | 177.5055 | 0 | 229.5809
1779660 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:10 | 2022-11-23 10:17 | 0.10444 | 2 | 1757 | 59 | 6 | 12 | 278 | 11 | 0 | 2.6443 | 51.3535 | 21.7579 | 0.2102 | 4.6955 | 21.1881 | 240.5872 | 0 | 342.4367
2048149 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52101/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:14 | 2022-11-23 14:14 | 4 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.584 | 0 | 0.0822 | 0 | 45.9456 | 0 | 0 | 154.6118
5008638 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 10:19 | 2022-11-23 17:19 | 7 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 413.9972 | 0 | 0 | 0 | 197.7723 | 0 | 0 | 611.7695
1779667 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233713/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:20 | 2022-11-23 10:53 | 0.54861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2799
1779665 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:21 | 2022-11-23 10:22 | 0.021389 | 2 | 100 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.2949 | 0.4717 | 0.0608 | 0.1131 | 0.0138 | 0.2604 | 0 | 0 | 1.2147
1779639 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654411/74061 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:24 | 2022-11-23 12:48 | 2.4056 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.5563 | 0 | 1.2895 | 0 | 56.5187 | 0 | 0 | 75.3645
1779666 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:25 | 2022-11-23 11:03 | 0.64222 | 1 | 1412 | 1 | 9 | 7 | 238 | 1 | 0 | 8.579 | 206.6741 | 7.6638 | 10.0156 | 307.8871 | 89.1678 | 141.0077 | 0 | 770.9951
1779671 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438147/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:33 | 2022-11-23 12:06 | 1.5494 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | 0 | 8.1562 | 0 | 0 | 14.7938
1779669 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:34 | 2022-11-23 10:34 | 0.0088889 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.5474 | 0 | 0 | 0.1876 | 0.2294 | 58.3475 | 0 | 59.3119
1779681 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3223805/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:37 | 2022-11-23 12:56 | 2.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426
1779673 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 21490/TEPEKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:40 | 2022-11-23 11:29 | 0.81333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.7678 | 0 | 0 | 0 | 9.4935 | 0 | 0 | 26.2613
1779682 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:42 | 2022-11-23 14:08 | 3.4372 | 2 | 650 | 4 | 3 | 5 | 69 | 2 | 0 | 13.6418 | 443.2164 | 48.4092 | 3.6495 | 51.1796 | 146.0102 | 2449.3846 | 0 | 3155.4913
1779674 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:43 | 2022-11-23 10:44 | 0.011111 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0.2022 | 0.2288 | 61.2555 | 0 | 62.2395
1779677 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 88979/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:49 | 2022-11-23 11:41 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.6433 | 0 | 1951.6433
1779678 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:50 | 2022-11-23 10:57 | 0.12972 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1.6833 | 3.0438 | 0 | 0 | 9.4149 | 2.2443 | 0 | 0 | 16.3863
1779679 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:50 | 2022-11-23 10:50 | 0.013611 | 4 | 965 | 1 | 6 | 4 | 170 | 1 | 1 | 0.691 | 2.7705 | 0.1981 | 0.0463 | 1.2605 | 1.7044 | 4.7858 | 0.3105 | 11.7671
1779680 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | KÖK | 799774/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:51 | 2022-11-23 12:10 | 1.3242 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.9965 | 0 | 1.2532 | 0 | 6.0388 | 0 | 0 | 28.2885
1779701 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:51 | 2022-11-23 10:52 | 0.031667 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 157 | 0 | 1 | 1.3851 | 5.7527 | 0.3963 | 0.0605 | 2.3537 | 3.0333 | 0 | 0.621 | 13.6026
1779685 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 503032/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:51 | 2022-11-23 11:50 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656
1779702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:51 | 2022-11-23 10:52 | 0.011667 | 7 | 3109 | 10 | 24 | 32 | 564 | 7 | 0 | 0.3071 | 13.5186 | 0.6386 | 0.1267 | 13.9 | 8.2981 | 137.5392 | 0 | 174.3283
1779708 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866697/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:03 | 2022-11-23 11:40 | 0.61306 | 0 | 82 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4621 | 4.1174 | 0 | 6.9439 | 2.9294 | 0 | 0 | 26.4528
1779707 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803925/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:04 | 2022-11-23 12:32 | 1.4722 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.3326 | 0 | 0.0815 | 0 | 3.6809 | 0 | 0 | 18.095
1779706 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:05 | 2022-11-23 11:06 | 0.016389 | 0 | 313 | 3 | 6 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.1437 | 0.0169 | 0.0295 | 3.8177 | 0.4398 | 0 | 0 | 5.4476
1779710 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3226454/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:12 | 2022-11-23 12:21 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 0 | 0.3775
1779714 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100352/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:17 | 2022-11-23 12:09 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.3036 | 0 | 0 | 0.3109
1779717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760727/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:22 | 2022-11-23 16:18 | 4.9372 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.266 | 0 | 0 | 0 | 201.6065 | 0 | 0 | 295.8725
1779691 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/L.PAŞA-CANTAŞ MADENCİLİK TAŞ OCAĞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:25 | 2022-11-23 12:25 | 1 | 1 | 258 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 1 | 12.1389 | 37.6558 | 0 | 0 | 67.4142 | 35.2004 | 229.0183 | 16.4488 | 397.8764
1779716 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:25 | 2022-11-23 11:26 | 0.015556 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 0.1922 | 0.2244 | 54.2486 | 0 | 55.204
1779719 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:33 | 2022-11-23 11:34 | 0.014444 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 0.1922 | 0.2244 | 54.2486 | 0 | 55.204
1779720 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:33 | 2022-11-23 11:34 | 0.014444 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 0.1922 | 0.2244 | 54.2486 | 0 | 55.204
1779721 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:40 | 2022-11-23 11:41 | 0.012222 | 2 | 100 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.2869 | 0.4584 | 0.0541 | 0.101 | 0.0131 | 0.2551 | 0 | 0 | 1.1686
1779722 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:42 | 2022-11-23 13:55 | 2.2128 | 2 | 100 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 38.3176 | 61.2658 | 7.3056 | 13.6216 | 1.798 | 33.8522 | 0 | 0 | 156.1608
1779725 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:43 | 2022-11-23 11:44 | 0.015278 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 0.1922 | 0.2244 | 54.2486 | 0 | 55.204
1779726 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175834/C ÇIKIŞI-TEK ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:45 | 2022-11-23 18:02 | 6.2844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0241
1779729 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:52 | 2022-11-23 11:52 | 0.01 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 0.1922 | 0.2244 | 54.2486 | 0 | 55.204
1779735 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803925/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:53 | 2022-11-23 15:18 | 3.4094 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | 6.1154 | 0 | 0 | 0 | 10.292
1779736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:00 | 2022-11-23 13:14 | 1.2353 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8729 | 0 | 25.1732 | 0 | 0.9166 | 0 | 0 | 0 | 54.9627
1779737 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3220804/94630 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:01 | 2022-11-23 14:22 | 2.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5859 | 0 | 0 | 0 | 2.4629 | 0 | 0 | 3.0488
2048167 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780644/DM5/8 CEM SLTAN->>(780644)AG ŞLR D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:05 | 2022-11-23 13:30 | 1.4167 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.4422 | 0 | 0 | 0 | 2.8213 | 0 | 0 | 41.2635
1779738 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:10 | 2022-11-23 12:20 | 0.16556 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2177 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3872
1779695 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482124/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:12 | 2022-11-23 13:10 | 0.96667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1022 | 0 | 0 | 0 | 1.8586 | 0 | 0 | 6.9608
1779697 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107296/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:19 | 2022-11-23 14:58 | 2.6425 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.029 | 0 | 0 | 0 | 3.6269 | 0 | 0 | 17.6559
1779743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653434/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:20 | 2022-11-23 13:24 | 1.0681 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 4.2669
1779742 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:22 | 2022-11-23 12:23 | 0.017222 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.1587 | 2.6947 | 8.27 | 0.0157 | 1.4907 | 1.3883 | 0.8616 | 0 | 14.8797
1779744 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:26 | 2022-11-23 12:35 | 0.15417 | 0 | 1372 | 11 | 13 | 3 | 305 | 1 | 1 | 0 | 36.1377 | 4.4764 | 1.3252 | 20.5704 | 35.924 | 0.9001 | 0.1606 | 99.4944
1779699 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106711/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:34 | 2022-11-23 14:31 | 1.9425 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.1612 | 0 | 0 | 0 | 39.2195 | 0 | 0 | 136.3807
1779745 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:35 | 2022-11-23 12:40 | 0.083333 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.6199 | 0 | 0.0493 | 0.8108 | 0.005 | 2.6953 | 0 | 4.1803
1779746 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:47 | 2022-11-23 12:54 | 0.11472 | 0 | 1372 | 11 | 13 | 3 | 305 | 1 | 1 | 0 | 28.0982 | 3.4817 | 1.0307 | 15.9994 | 27.9409 | 0.7001 | 0.1249 | 77.3759
1779749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 785282/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (785282) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:57 | 2022-11-23 13:57 | 0.99333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8463 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 | 8.0095
1779751 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441568/94742 İ YAPILDAK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:00 | 2022-11-23 15:28 | 2.4742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7815
1779750 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:02 | 2022-11-23 13:12 | 0.15861 | 2 | 2929 | 3 | 12 | 13 | 189 | 1 | 0 | 2.0895 | 45.1155 | 0.7161 | 0.3402 | 6.5389 | 17.9365 | 5.0171 | 0 | 77.7538
1779754 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408462/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:10 | 2022-11-23 19:19 | 6.1458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3454
11293060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40500/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:15 | 2022-11-23 14:05 | 0.83333 | 0 | 455 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 117.597 | 0 | 0 | 22.6235 | 25.1343 | 0 | 0 | 165.3548
1779757 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:20 | 2022-11-23 13:39 | 0.31444 | 8 | 2143 | 17 | 10 | 14 | 298 | 6 | 0 | 4.8686 | 118.5141 | 133.8745 | 0.7655 | 95.6313 | 70.9305 | 428.9625 | 0 | 853.547
1779758 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:20 | 2022-11-23 14:35 | 1.2628 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 13.7375 | 0 | 5.0594 | 41.8786 | 213.693 | 11.586 | 0 | 285.9545
1779759 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:24 | 2022-11-23 13:26 | 0.021111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0389
1779786 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821374/FİDER 1 ENEZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:37 | 2022-11-23 14:58 | 1.3589 | 4 | 9354 | 45 | 34 | 24 | 809 | 2 | 1 | 48.9021 | 1256.1031 | 131.5255 | 7.3293 | 445.9334 | 832.9464 | 1118.4119 | 13.896 | 3855.0477
1779784 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:37 | 2022-11-23 14:53 | 1.2675 | 2 | 2929 | 3 | 12 | 13 | 189 | 1 | 0 | 17.3816 | 375.3177 | 6.3408 | 3.0127 | 54.2408 | 149.3171 | 41.5151 | 0 | 647.1258
1779794 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855773/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:49 | 2022-11-23 15:47 | 1.9586 | 0 | 458 | 0 | 10 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 146.3993 | 0 | 7.6593 | 31.1205 | 65.4074 | 0 | 5.018 | 255.6045
1779795 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:54 | 2022-11-23 13:55 | 0.014167 | 4 | 965 | 1 | 6 | 4 | 170 | 1 | 1 | 0.679 | 2.7201 | 0.1797 | 0.042 | 1.2376 | 1.6599 | 4.6273 | 0.2924 | 11.438
1779728 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712923/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:00 | 2022-11-23 14:11 | 0.17639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625
1779803 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821902/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:16 | 2022-11-23 14:48 | 0.52306 | 4 | 3531 | 5 | 15 | 18 | 361 | 1 | 0 | 12.8649 | 219.4449 | 2.9665 | 1.3579 | 47.0206 | 113.4143 | 16.7735 | 0 | 413.8426
1779774 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654561/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:19 | 2022-11-23 16:00 | 1.6758 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0403 | 0 | 2.8431 | 0 | 2.0619 | 0 | 0 | 13.9453
1779775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10596124/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:31 | 2022-11-23 17:12 | 2.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7078
1779808 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:38 | 2022-11-23 14:38 | 0.011944 | 0 | 377 | 0 | 3 | 1 | 93 | 0 | 2 | 0 | 1.0454 | 0 | 0.0344 | 0.7592 | 0.8594 | 0 | 0.0688 | 2.7672
1779809 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:38 | 2022-11-23 14:39 | 0.011389 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0271 | 0.0755 | 0.03 | 0.0043 | 1.2194 | 0.0412 | 0 | 0 | 1.3975
1779811 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848158/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:42 | 2022-11-23 15:03 | 0.34333 | 15 | 125 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.493 | 7.9746 | 0 | 0 | 3.2231 | 0.0219 | 0 | 0 | 20.7126
1779813 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:45 | 2022-11-23 14:51 | 0.087778 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1.0113 | 1.829 | 0 | 0 | 5.629 | 1.3377 | 0 | 0 | 9.807
1779815 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484729/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:48 | 2022-11-23 15:47 | 0.98333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0412 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0 | 0 | 7.132
1779814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794357/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:49 | 2022-11-23 14:50 | 0.016944 | 5 | 1467 | 3 | 55 | 10 | 271 | 1 | 1 | 0.7738 | 4.2613 | 0.4157 | 0.2591 | 3.3183 | 2.3614 | 0.1636 | 0.2788 | 11.832
1779778 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:53 | 2022-11-23 15:08 | 0.25444 | 2 | 650 | 4 | 3 | 5 | 69 | 2 | 0 | 0.9701 | 31.5205 | 3.7725 | 0.2843 | 3.6201 | 10.2122 | 175.9132 | 0 | 226.2929
2048150 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600868/56341 TR AYDINLATMA | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:54 | 2022-11-23 15:20 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0232 | 0 | 0 | 0.0232
1779821 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:14 | 2022-11-23 15:15 | 0.015278 | 2 | 991 | 7 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.4101 | 3.107 | 0.4299 | 0.0835 | 0.8683 | 1.3533 | 0.5068 | 0 | 6.7589
1779841 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 301696/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:20 | 2022-11-23 20:13 | 4.8881 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 119.284 | 0 | 0 | 0 | 50.2896 | 0 | 0 | 169.5736
1779826 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:24 | 2022-11-23 18:13 | 2.8253 | 2 | 991 | 7 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 77.8976 | 589.3909 | 68.9154 | 13.4061 | 138.3949 | 217.9486 | 73.1486 | 0 | 1179.1021
1779844 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600868/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:32 | 2022-11-23 16:57 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073
1779828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378944/DTR2 SARILAR KAHVE ->> (378944) AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:39 | 2022-11-23 17:35 | 1.9397 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1027 | 0 | 0 | 0 | 3.0832 | 0 | 0 | 7.1859
1779827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:42 | 2022-11-23 15:43 | 0.010556 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.473
1779829 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:48 | 2022-11-23 15:53 | 0.080278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 | 0 | 2.1635 | 0.0186 | 0 | 0 | 2.2518
1779846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 106711/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:53 | 2022-11-23 18:48 | 2.9108 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 167.7796 | 0 | 0 | 0 | 52.154 | 0 | 0 | 219.9336
1779835 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802202/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:59 | 2022-11-23 16:56 | 0.94167 | 3 | 955 | 2 | 8 | 9 | 126 | 1 | 0 | 8.2629 | 133.6777 | 1.804 | 0.9297 | 29.4679 | 59.317 | 29.2239 | 0 | 262.6831
2048168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262486/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:01 | 2022-11-23 18:54 | 2.8894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9762 | 0 | 0 | 0 | 8.5919 | 0 | 0 | 18.5681
1779849 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:07 | 2022-11-23 17:20 | 1.2167 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.6567 | 0 | 0.6598 | 0 | 27.3802 | 0 | 0 | 54.6967
1779833 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:12 | 2022-11-23 16:58 | 0.7625 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 9.389 | 16.9796 | 0 | 0 | 46.8884 | 11.2367 | 0 | 0 | 84.4937
1779834 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:12 | 2022-11-23 16:46 | 0.56556 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2276 | 0.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.117
1779837 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95740/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:16 | 2022-11-23 18:24 | 2.1372 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.2247 | 0 | 0.5903 | 0 | 14.0779 | 0 | 0 | 44.8929
1779836 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:20 | 2022-11-23 16:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 0.0093 | 0.6387 | 0 | 0 | 0 | 1.9021
1779853 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:25 | 2022-11-23 16:46 | 0.34861 | 7 | 3105 | 7 | 24 | 29 | 568 | 7 | 0 | 6.3397 | 239.0906 | 6.4033 | 2.1989 | 177.7185 | 138.9463 | 2145.6529 | 0 | 2716.3502
1779856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13491533/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:28 | 2022-11-23 21:15 | 4.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9708 | 0 | 0 | 9.9708
1779839 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799854/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:29 | 2022-11-23 16:30 | 0.026389 | 4 | 2323 | 2 | 10 | 17 | 525 | 2 | 0 | 0.9507 | 16.1095 | 4.0917 | 0.2117 | 14.9018 | 13.754 | 2.705 | 0 | 52.7244
1779838 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:29 | 2022-11-23 16:30 | 0.027778 | 4 | 2585 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 0.9507 | 17.9337 | 4.472 | 0.2303 | 15.7817 | 15.1011 | 2.705 | 0 | 57.1745
10004004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 16:31 | 2022-11-23 18:30 | 1.9856 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 538.755 | 0 | 0 | 0 | 170.2122 | 0 | 0 | 708.9672
1779857 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21694537/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:32 | 2022-11-23 17:55 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 0 | 0 | 0 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.7535
1779867 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:46 | 2022-11-23 17:29 | 0.70944 | 0 | 390 | 1 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59.4192 | 1.054 | 0.0095 | 43.9151 | 33.7856 | 0 | 0 | 138.1834
1779859 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440578/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:58 | 2022-11-23 18:13 | 1.2494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 3.3214 | 0 | 0 | 4.8778
1779882 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262785/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:13 | 2022-11-23 17:28 | 0.25222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0 | 0 | 0.1676
1779873 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:13 | 2022-11-23 17:16 | 0.041667 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.3913 | 6.3885 | 13.7555 | 0.0326 | 1.9716 | 2.2818 | 0.8475 | 0 | 25.6688
1779901 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590828/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:19 | 2022-11-23 17:57 | 0.63361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105
1779874 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:21 | 2022-11-23 17:24 | 0.0475 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.4117 | 0 | 0.0105 | 0.5498 | 0.4422 | 0 | 0 | 1.4142
1779876 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788836)KMYN GARAJI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:25 | 2022-11-23 18:40 | 1.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.2062 | 0 | 0 | 129.3799 | 0 | 722.8039 | 0 | 852.39
1779879 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:28 | 2022-11-23 17:31 | 0.055 | 1 | 535 | 10 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.3954 | 5.1044 | 4.6923 | 0 | 0 | 2.5184 | 0 | 0 | 12.7105
1779905 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610804/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:34 | 2022-11-23 21:28 | 3.9017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3931
11293107 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330261/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:36 | 2022-11-23 17:45 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2589
1779907 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262785/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:39 | 2022-11-23 18:24 | 0.74917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 0 | 0 | 0.4994
1779908 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:41 | 2022-11-23 19:03 | 1.3586 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | 484.8804 | 0 | 0 | 81.6623 | 79.0194 | 97.2634 | 0 | 742.8255
1779909 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650611/TR-30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:43 | 2022-11-23 18:05 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88
1779912 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82120/82120 NOLU DTT(05-TR/17 KIZ FIRIN)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:57 | 2022-11-23 18:45 | 0.8 | 0 | 258 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.7303 | 0 | 0.7453 | 0 | 2.1764 | 0 | 0 | 49.652
1779916 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705046/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:06 | 2022-11-23 19:37 | 1.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 25.9466 | 0 | 0 | 25.9813
1779890 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611608/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:12 | 2022-11-23 18:39 | 0.44667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 0 | 0 | 0 | 0.8918 | 0 | 0 | 1.0081
1779917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:21 | 2022-11-23 18:38 | 0.28583 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.4378 | 0 | 0.3974 | 0 | 0.9073 | 0 | 30.043 | 0 | 38.7855
1779918 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 442270/94372 İ TURPÇULAR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:24 | 2022-11-23 20:10 | 1.7644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516
1779926 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262785/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:39 | 2022-11-23 19:28 | 0.8225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0.2511 | 0 | 0 | 0.5572
1779923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:42 | 2022-11-23 18:48 | 0.098611 | 0 | 458 | 22 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9.2311 | 7.0502 | 0.106 | 0.2488 | 3.6528 | 0 | 0 | 20.2889
1779929 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335063/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:49 | 2022-11-23 19:25 | 0.6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 4.5458
1779931 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:01 | 2022-11-23 19:16 | 0.26417 | 0 | 458 | 22 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 25.2682 | 17.4454 | 0.2624 | 0.6341 | 8.9818 | 0 | 0 | 52.5919
1779933 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:07 | 2022-11-23 19:11 | 0.053889 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9857 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.2446 | 0 | 0 | 1.2396
1779934 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:08 | 2022-11-23 19:27 | 0.31556 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.2611 | 0 | 0 | 0 | 3.3957 | 0 | 0 | 8.6568
1779936 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762481/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:10 | 2022-11-23 20:14 | 1.0675 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8656 | 0 | 0 | 0 | 4.7316 | 0 | 0 | 34.5972
1779938 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:18 | 2022-11-23 21:29 | 2.1858 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | 787.7459 | 0 | 0 | 120.47 | 106.092 | 143.5814 | 0 | 1157.8893
1779939 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733065/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:22 | 2022-11-23 20:39 | 1.2839 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.314 | 0 | 0 | 0 | 10.0014 | 0 | 0 | 33.3154
1779941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21694644/93292 K KOZKÖY TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:28 | 2022-11-23 20:59 | 1.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779896 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:46 | 2022-11-23 21:01 | 1.2492 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.2441 | 0 | 0 | 0 | 11.8026 | 0 | 0 | 52.0467
1779897 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:46 | 2022-11-23 20:12 | 0.43444 | 4 | 626 | 5 | 4 | 11 | 103 | 1 | 2 | 2.0438 | 55.5413 | 6.6157 | 0.3617 | 7.4657 | 19.4523 | 4.7957 | 3.6789 | 99.9551
1779945 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 20:38 | 2022-11-23 20:44 | 0.10111 | 2 | 2929 | 3 | 12 | 13 | 189 | 1 | 0 | 1.8001 | 38.8712 | 0.3909 | 0.1855 | 3.3493 | 8.4085 | 1.9513 | 0 | 54.9568
1779950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301838/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 21:05 | 2022-11-23 22:05 | 0.99389 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.7995 | 0 | 0 | 0 | 2.7485 | 0 | 0 | 30.548
1779900 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 21:05 | 2022-11-23 23:21 | 2.2639 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.0486 | 0 | 0 | 0 | 17.3493 | 0 | 0 | 78.3979
1779963 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307914/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 21:38 | 2022-11-23 23:20 | 1.6967 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7455
1779957 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 22:19 | 2022-11-23 23:56 | 1.6233 | 2 | 806 | 9 | 5 | 9 | 118 | 0 | 0 | 20.5343 | 202.9454 | 70.8484 | 6.8681 | 141.7646 | 68.4813 | 0 | 0 | 511.4421
1779982 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 23:29 | 2022-11-23 23:30 | 0.013056 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8614 | 0.9039 | 0.011 | 0.0192 | 0.2243 | 0.3225 | 0 | 2.3423
1779984 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74297/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 00:23 | 2022-11-24 00:55 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1455 | 0 | 726.4161 | 0 | 735.5616
1779966 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408999/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 00:29 | 2022-11-24 02:17 | 1.8019 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.4401 | 0 | 0 | 0 | 11.1912 | 0 | 0 | 70.6313
1779989 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 00:46 | 2022-11-24 01:59 | 1.2136 | 1 | 1416 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 10.6617 | 67.842 | 3.6425 | 0.0851 | 14.4931 | 9.3613 | 0 | 0 | 106.0857
1779991 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 367998/DM16 ULAŞ->>(367998) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 01:05 | 2022-11-24 01:51 | 0.76889 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4662 | 0 | 0 | 0 | 10.5089 | 0 | 0 | 31.9751
1779993 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431810/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 01:47 | 2022-11-24 02:29 | 0.69583 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9557 | 0 | 0 | 0 | 3.8392 | 0 | 0 | 16.7949
1779967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432499/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 01:50 | 2022-11-24 03:06 | 1.2639 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7461 | 0 | 0 | 0 | 0.6535 | 0 | 0 | 23.3996
1779995 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 367998/DM16 ULAŞ->>(367998) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:06 | 2022-11-24 02:49 | 0.72056 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.7373 | 0 | 0 | 0 | 9.7191 | 0 | 0 | 29.4564
11293130 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85010/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:31 | 2022-11-24 02:46 | 0.25 | 0 | 1943 | 0 | 6 | 2 | 444 | 0 | 1 | 0 | 92.9975 | 0 | 0.4143 | 9.4624 | 40.5662 | 0 | 1.2817 | 144.7221
1779996 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85003 NOLU DM (MUHTARLIK YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:34 | 2022-11-24 02:44 | 0.17194 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 4.1804 | 0 | 0.0775 | 0 | 17.3004 | 0 | 0.8545 | 22.4128
1779998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:42 | 2022-11-24 03:25 | 0.72111 | 0 | 673 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 72.6465 | 0.563 | 4.531 | 276.5937 | 18.2585 | 2.1735 | 0 | 374.7662
1779997 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701400/FİDER 8 DM- DİŞ HAST-TEKAĞAÇ-GÖÇMEN EVLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:42 | 2022-11-24 03:19 | 0.62583 | 0 | 239 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17.0917 | 0 | 0.0288 | 33.4935 | 5.4855 | 109.3408 | 0 | 165.4403
1780000 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32516/DM5/011 SĞLK M ATATRK ÇPL ARKSI ATAOĞL S | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 03:09 | 2022-11-24 04:18 | 1.16 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 107.3422 | 0 | 0 | 0 | 34.4195 | 0 | 0 | 141.7617
11293129 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/86080 S.oğlu B.GERDELLİ DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 03:16 | 2022-11-24 03:18 | 0.033333 | 0 | 417 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | 0.0767 | 0 | 0.5484 | 0 | 0 | 2.7318
2048169 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 367998/TR5/11 ATAOĞLU SK (780668) AG ŞTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 03:19 | 2022-11-24 04:19 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.8219 | 0 | 0 | 0 | 13.7447 | 0 | 0 | 40.5666
1780001 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 03:26 | 2022-11-24 03:31 | 0.086944 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9497 | 0 | 0.0131 | 0 | 0.2611 | 0 | 0 | 1.2239
1780005 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 05:05 | 2022-11-24 05:53 | 0.78722 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 7.5001 | 13.5631 | 0 | 0 | 36.757 | 6.9566 | 0 | 0 | 64.7768
1780007 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 05:11 | 2022-11-24 05:11 | 0.0069444 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.4153 | 0 | 0 | 0.1246 | 0.1209 | 31.289 | 0 | 31.9498
1779968 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33537/DM1/TR57->>(365808)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 06:06 | 2022-11-24 07:00 | 0.90472 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.9006 | 0 | 0 | 0 | 16.8367 | 0 | 0 | 61.7373
1780009 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 06:14 | 2022-11-24 06:20 | 0.094167 | 0 | 227 | 5 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.8762 | 1.5878 | 0.1424 | 3.0465 | 1.489 | 0 | 0 | 10.1419
1780010 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 06:41 | 2022-11-24 07:23 | 0.68972 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1612 | 0 | 0 | 0 | 0.5668 | 0 | 0 | 5.728
1780012 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:08 | 2022-11-24 10:45 | 3.6164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0305 | 0 | 18.2047 | 0 | 0 | 0 | 230.2352
1780013 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:20 | 2022-11-24 08:05 | 0.7625 | 0 | 1725 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.5232 | 0.3881 | 0.2649 | 11.1914 | 5.139 | 0 | 0 | 81.5066
1780015 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407619/82020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:31 | 2022-11-24 10:19 | 2.8061 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8405
1780016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104748/14015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:51 | 2022-11-24 09:58 | 2.1147 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.7394 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 47.2144
1779970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:57 | 2022-11-24 09:46 | 1.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 437.1398 | 0 | 438.7059
1780017 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:03 | 2022-11-24 08:09 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 1.6825
1780019 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:10 | 2022-11-24 09:05 | 0.92111 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0428 | 0 | 0.7023 | 161.7497 | 24.798 | 0 | 0 | 189.2928
5008663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 08:30 | 2022-11-24 18:00 | 9.5 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 753.0208 | 0 | 0 | 0 | 28.207 | 0 | 0 | 781.2278
3018649 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305307/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 08:31 | 2022-11-24 18:09 | 9.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5267 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 3.7355
1780022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:38 | 2022-11-24 08:38 | 0.0088889 | 3 | 666 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 1.7005 | 1.5948 | 2.0498 | 0.0626 | 0.2164 | 0.5953 | 0.6172 | 0 | 6.8366
1780023 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:38 | 2022-11-24 08:38 | 0.0066667 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.1551 | 0 | 0.0751 | 0.5425 | 2.735 | 0.1558 | 0 | 3.6635
1779974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653198/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:45 | 2022-11-24 09:19 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8222 | 0 | 0 | 9.8222
1780025 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:48 | 2022-11-24 08:48 | 0.013611 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.1551 | 0 | 0.0751 | 0.5425 | 2.735 | 0.1558 | 0 | 3.6635
1779975 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:49 | 2022-11-24 11:31 | 2.6953 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | 687.926 | 0 | 0 | 193.4973 | 188.0498 | 295.8943 | 0 | 1365.3674
1780030 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 09:01 | 0.024722 | 2 | 1757 | 59 | 6 | 12 | 278 | 11 | 0 | 0.7568 | 14.7009 | 7.5108 | 0.0725 | 1.5254 | 6.821 | 78.4355 | 0 | 109.8229
5008664 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757216/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 17:15 | 8.25 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.1683 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 0 | 0 | 145.1283
3018650 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:01 | 2022-11-24 17:25 | 8.4 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 188.9896 | 0 | 0 | 0 | 207.3461 | 0 | 0 | 396.3357
5008682 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408780/80210 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:01 | 2022-11-24 15:11 | 6.1667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3847 | 0 | 0 | 0 | 2.5121 | 0 | 0 | 17.8968
3018653 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:01 | 2022-11-24 18:01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4097
1779977 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13928230/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:04 | 2022-11-24 10:02 | 0.96417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6943 | 0 | 0 | 0 | 0.3542 | 0 | 0 | 5.0485
3018651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:15 | 2022-11-24 12:48 | 3.55 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 260.0556 | 0 | 0 | 0 | 92.3667 | 0 | 0 | 352.4223
5008665 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/VİZE DM3-TR10 AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:18 | 2022-11-24 18:18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4438
5008660 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630465/VİZE DM3-TR10 AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:22 | 2022-11-24 18:22 | 9.0003 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.742 | 0 | 0 | 0 | 45.2233 | 0 | 0 | 145.9653
1780042 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306960/41204 DM2/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:28 | 2022-11-24 11:35 | 2.1206 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8581 | 0 | 0 | 0 | 9.1584 | 0 | 0 | 33.0165
1780044 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104857/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:30 | 2022-11-24 11:24 | 1.9003 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3793
2048160 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:30 | 2022-11-24 09:31 | 0.016667 | 1 | 819 | 12 | 45 | 31 | 121 | 9 | 0 | 0.0354 | 2.7248 | 0.7866 | 0.0921 | 31.3296 | 2.2984 | 220.2448 | 0 | 257.5117
3018671 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792850/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:30 | 2022-11-24 12:20 | 2.8333 | 0 | 223 | 0 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 181.4443 | 0 | 15.2565 | 0 | 78.6345 | 0 | 0 | 275.3353
1780036 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:30 | 2022-11-24 09:39 | 0.14611 | 2 | 3448 | 14 | 43 | 7 | 559 | 2 | 1 | 0.6743 | 83.4641 | 8.259 | 2.3288 | 42.265 | 64.0582 | 6.6888 | 0.1721 | 207.9103
5008681 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:31 | 2022-11-24 17:31 | 8 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 283.5299 | 0 | 0 | 0 | 181.1764 | 0 | 0 | 464.7063
5008666 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867641/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:31 | 2022-11-24 15:46 | 6.25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.2517 | 0 | 0 | 0 | 7.2079 | 0 | 0 | 85.4596
1780038 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798745/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:36 | 2022-11-24 09:41 | 0.091389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 2.0174 | 0 | 0 | 0 | 4.5711
1780062 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410711/Edr.II.DM 09 TR-18 TRAFONUN C ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:40 | 2022-11-24 13:14 | 3.5656 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6243
1780061 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:42 | 2022-11-24 10:08 | 0.4375 | 0 | 636 | 7 | 10 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 56.3541 | 31.5744 | 1.5551 | 8.8228 | 17.5506 | 0 | 0.8418 | 116.6988
5008659 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:49 | 2022-11-24 17:49 | 8 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 433.5844 | 0 | 3.5218 | 0 | 360.3127 | 0 | 20.8441 | 818.263
2048171 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111719/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:50 | 2022-11-24 10:15 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 | 0.0297
3018652 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558451/16 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:56 | 2022-11-24 15:07 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3504
3018670 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712947/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 10:01 | 2022-11-24 11:36 | 1.5833 | 0 | 438 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 102.5555 | 0 | 0.6291 | 0 | 36.591 | 0 | 0.0464 | 139.822
3018672 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 10:01 | 2022-11-24 12:27 | 2.4333 | 0 | 125 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.9673 | 1.4708 | 1.2796 | 0 | 25.1219 | 0 | 0 | 84.8396
1780072 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:11 | 2022-11-24 10:50 | 0.65556 | 7 | 3105 | 10 | 24 | 32 | 568 | 7 | 0 | 11.4712 | 432.6333 | 20.8003 | 4.3658 | 494.4406 | 307.0534 | 4981.8135 | 0 | 6252.5781
1780051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438328/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:15 | 2022-11-24 14:22 | 4.1244 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0.7188 | 0 | 0 | 2.6455
2048159 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827240/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:15 | 2022-11-24 11:10 | 0.91667 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7252 | 0 | 0.5151 | 0 | 0.2504 | 0 | 0 | 13.4907
2048155 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825318/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:16 | 2022-11-24 10:51 | 0.58333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.765 | 0 | 0 | 0 | 13.5482 | 0 | 0 | 28.3132
1780076 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820340/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:23 | 2022-11-24 10:24 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
1780078 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:27 | 2022-11-24 11:29 | 1.0261 | 0 | 636 | 7 | 10 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 134.4397 | 67.825 | 3.3407 | 20.2589 | 41.0244 | 0 | 1.8953 | 268.784
1780079 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:28 | 2022-11-24 10:34 | 0.10139 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0 | 4.3421
1780080 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:29 | 2022-11-24 10:30 | 0.0125 | 0 | 412 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0 | 0 | 1.4954 | 0.697 | 0 | 0 | 3.2685
12243135 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:30 | 2022-11-24 13:23 | 2.8908 | 1 | 339 | 1 | 9 | 4 | 51 | 0 | 0 | 62.0262 | 168.2711 | 22.2605 | 5.5767 | 515.0825 | 100.6988 | 0 | 0 | 873.9158
1780083 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200851/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:33 | 2022-11-24 10:46 | 0.22278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756
1780052 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:37 | 2022-11-24 11:36 | 0.98694 | 0 | 1166 | 0 | 3 | 9 | 179 | 9 | 0 | 0 | 192.5283 | 0 | 6.7386 | 508.5244 | 106.8874 | 2405.1785 | 0 | 3219.8572
1780073 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 407619/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:45 | 2022-11-24 11:20 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8434
1780087 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:47 | 2022-11-24 10:47 | 0.011944 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 1.3174 | 0.0214 | 0.0508 | 0.7439 | 0 | 0 | 3.2266
1780088 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:48 | 2022-11-24 10:52 | 0.073333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2654 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 10.4718
1780089 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:50 | 2022-11-24 10:51 | 0.015278 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 1.3174 | 0.0214 | 0.0508 | 0.7439 | 0 | 0 | 3.2266
1780090 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:52 | 2022-11-24 10:55 | 0.063333 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 157 | 0 | 1 | 2.5163 | 10.4464 | 0.7745 | 0.1181 | 4.7284 | 6.0971 | 0 | 1.2941 | 25.9749
1780091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850060/L.PAŞA - ORTAKÇI KÖYÜ TARM. SUL.ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:59 | 2022-11-24 11:03 | 0.07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6939
1780093 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711909/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:03 | 2022-11-24 11:17 | 0.22806 | 0 | 344 | 0 | 0 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 10.5608 | 0 | 0 | 5.7709 | 6.0542 | 8.2809 | 0 | 30.6668
1780098 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334846/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:23 | 2022-11-24 11:33 | 0.17278 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0.1206 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.6487
1780099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:27 | 2022-11-24 11:28 | 0.010556 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1219 | 3.2368 | 0 | 0.0161 | 12.7344 | 1.8711 | 6.7925 | 0 | 24.7728
1780100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:31 | 2022-11-24 11:32 | 0.018333 | 1 | 1507 | 8 | 8 | 18 | 249 | 8 | 0 | 0.0137 | 4.4539 | 3.8082 | 0.0355 | 3.1078 | 4.2545 | 59.5527 | 0 | 75.2263
1780101 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:31 | 2022-11-24 11:33 | 0.0275 | 5 | 891 | 15 | 4 | 6 | 117 | 2 | 0 | 0.1524 | 2.4865 | 6.5664 | 0.0155 | 1.0922 | 1.3071 | 0.5488 | 0 | 12.1689
1780059 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755225/ASKERİYE RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:39 | 2022-11-24 13:11 | 1.53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 5.5344 | 0 | 0 | 8.4484
1780105 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:42 | 2022-11-24 11:43 | 0.019167 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1219 | 3.2368 | 0 | 0.0161 | 12.7344 | 1.8711 | 6.7925 | 0 | 24.7728
1780115 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471412/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:04 | 2022-11-24 15:56 | 3.8725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6929
1780111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:05 | 2022-11-24 12:05 | 0.0125 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8341 | 1.017 | 0.0124 | 0.0285 | 0.4237 | 0.5468 | 0 | 2.8625
1780113 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:05 | 2022-11-24 12:10 | 0.0725 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | 0 | 3.6343 | 72.9192 | 0 | 82.3056
1780117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:07 | 2022-11-24 12:23 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8177 | 0 | 15.8177
1780116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:07 | 2022-11-24 12:22 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2143 | 0 | 0 | 0 | 1.2143
1780141 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:24 | 2022-11-24 12:25 | 0.018056 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1645 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.0838 | 0 | 0 | 0.258
1780142 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104487/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:25 | 2022-11-24 14:55 | 2.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8038 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 | 3.9013
1780144 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103847/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:31 | 2022-11-24 13:35 | 1.0633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 1.387
1780145 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 106711/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:33 | 2022-11-24 14:22 | 1.8086 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.2718 | 0 | 0 | 0 | 36.6699 | 0 | 0 | 118.9417
1780146 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:38 | 2022-11-24 12:41 | 0.048611 | 2 | 2929 | 3 | 12 | 13 | 189 | 1 | 0 | 0.6304 | 13.6066 | 0.2304 | 0.1094 | 2.1629 | 6.0012 | 1.6179 | 0 | 24.3588
1780148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:51 | 2022-11-24 12:53 | 0.032778 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0302 | 0.4087 | 0.1486 | 0.4346 | 0.5302 | 0 | 5.6528 | 0 | 7.2051
1780147 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:52 | 2022-11-24 12:58 | 0.105 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 1.5736 | 8.3579 | 1.3449 | 1.297 | 58.4266 | 6.1526 | 0 | 0 | 77.1526
1780128 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790298/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:52 | 2022-11-24 18:18 | 5.4408 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.2151 | 0 | 0 | 0 | 65.6054 | 0 | 0 | 147.8205
1780129 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408999/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:55 | 2022-11-24 17:18 | 4.3872 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 171.5026 | 0 | 0 | 0 | 52.1324 | 0 | 0 | 223.635
1780153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311331/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:04 | 2022-11-24 21:24 | 8.3264 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.232 | 0 | 0 | 0 | 12.1379 | 0 | 0 | 45.3699
1780132 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471005/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:06 | 2022-11-24 14:04 | 0.97472 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 0.0107 | 0 | 0.8987 | 0 | 0 | 10.2007
1780154 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:16 | 2022-11-24 13:18 | 0.035833 | 7 | 3105 | 10 | 24 | 32 | 568 | 7 | 0 | 0.5765 | 21.7267 | 0.9883 | 0.2071 | 24.9158 | 15.3092 | 254.5937 | 0 | 318.3173
1780162 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:28 | 2022-11-24 13:29 | 0.015 | 0 | 664 | 6 | 7 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.0105 | 0.2952 | 0.0355 | 2.4711 | 1.052 | 0 | 0 | 5.8643
1780134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440697/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:44 | 2022-11-24 15:20 | 1.5961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0884 | 0 | 0 | 0 | 0.7504 | 0 | 0 | 3.8388
1780169 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:52 | 2022-11-24 14:27 | 0.58278 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5582 | 0.3153 | 24.3525 | 0 | 0 | 0 | 67.226
3018654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789325/DM10/TR48 >>(31550)DM10/DTR44 Y.EVLER | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 14:00 | 2022-11-24 17:41 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9616 | 0 | 8183.9336 | 0 | 8212.8952
1780171 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:06 | 2022-11-24 16:10 | 2.0686 | 0 | 402 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 116.2108 | 0 | 2.262 | 0 | 63.1414 | 0 | 0 | 181.6142
1780135 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83481/83481 TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:16 | 2022-11-24 17:00 | 2.7333 | 0 | 131 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73.9542 | 0 | 2.1165 | 0 | 101.3755 | 0 | 0 | 177.4462
1780175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573193/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:20 | 2022-11-24 14:53 | 0.55139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 0.6239 | 0 | 0 | 2.657
1780177 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:25 | 2022-11-24 14:26 | 0.013889 | 2 | 991 | 7 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.3775 | 2.8492 | 0.4097 | 0.0797 | 0.8837 | 1.3982 | 0.5258 | 0 | 6.5238
1780136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34063/TASARIM KONUT YAPI KOOP. DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:26 | 2022-11-24 16:28 | 2.0306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5087 | 0 | 0 | 0 | 39.9724 | 0 | 0 | 46.4811
1780178 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:26 | 2022-11-24 18:01 | 3.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.9154 | 0 | 0 | 0 | 716.9154
1780137 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867381/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:37 | 2022-11-24 15:18 | 0.68667 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.3184 | 0 | 0.0032 | 0 | 8.4006 | 0 | 0 | 30.7222
1780181 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:39 | 2022-11-24 15:12 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7031 | 0 | 3102.9414 | 0 | 3118.6445
1780180 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784871/VELİMEŞE OSB.3->>(784871)AYCAN/DARI/AHSN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:39 | 2022-11-24 15:17 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.2639 | 0 | 1752.2639
1780138 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785499/ÇEŞMELİ DM>>(785499) ÇEŞMELİ DTR1/TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:49 | 2022-11-24 18:19 | 3.4986 | 2 | 112 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15.0059 | 95.7477 | 1.3619 | 2.2724 | 0 | 25.8608 | 0 | 0 | 140.2487
1780183 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 14:52 | 0.0175 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.3127 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.4127 | 0 | 0 | 0.7345
1780185 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:02 | 0.1825 | 0 | 292 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 14.0598 | 0.3155 | 0 | 0 | 6.4747 | 2.4123 | 0 | 23.2623
1780186 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:53 | 2022-11-24 14:53 | 0.0061111 | 4 | 2585 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 0.4241 | 7.9867 | 2.1847 | 0.1125 | 8.5284 | 8.1261 | 1.5529 | 0 | 28.9154
1780188 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860685/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:54 | 2022-11-24 15:22 | 0.47139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8113 | 0 | 0 | 0 | 2.9102 | 0 | 0 | 3.7215
1780190 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799854/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:58 | 2022-11-24 15:02 | 0.074167 | 4 | 2323 | 2 | 10 | 17 | 525 | 2 | 0 | 2.1901 | 37.1012 | 10.0209 | 0.5184 | 39.8638 | 36.5978 | 7.6448 | 0 | 133.937
1780193 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799854/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:06 | 2022-11-24 15:06 | 0.015 | 4 | 2323 | 2 | 10 | 17 | 525 | 2 | 0 | 0.4588 | 7.783 | 2.0121 | 0.1042 | 7.8529 | 7.2027 | 1.493 | 0 | 26.9067
1780195 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:11 | 2022-11-24 16:04 | 0.89444 | 4 | 18 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3.5534 | 2.9263 | 3.0606 | 0 | 49.0825 | 20.2 | 0 | 0 | 78.8228
1780197 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:21 | 2022-11-24 15:26 | 0.090556 | 3 | 785 | 33 | 112 | 4 | 163 | 1 | 0 | 1.5131 | 13.5295 | 11.5622 | 1.4741 | 0.4765 | 7.3373 | 0.1405 | 0 | 36.0332
1780198 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:22 | 2022-11-24 15:23 | 0.018056 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.2969 | 1.2328 | 0.0131 | 0 | 0.2679 | 0.5105 | 0 | 0 | 2.3212
1780199 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:25 | 2022-11-24 15:26 | 0.02 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.4019 | 0 | 0 | 0.7518
1780201 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:28 | 2022-11-24 15:32 | 0.078611 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 157 | 0 | 1 | 3.2714 | 13.5851 | 0.935 | 0.1426 | 5.4695 | 7.0816 | 0 | 1.3407 | 31.8259
1780204 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53490/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:32 | 2022-11-24 15:34 | 0.032778 | 0 | 336 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.9957 | 0 | 0.013 | 0 | 0.6808 | 0 | 0 | 2.6895
1780205 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:34 | 2022-11-24 15:35 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 | 0 | 0.4294 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.4477
1780206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:36 | 2022-11-24 15:36 | 0.0088889 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9048 | 0 | 0.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5119
1780223 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771536/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:41 | 2022-11-24 16:15 | 0.56667 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.3289 | 3.6196 | 0 | 0.3989 | 0 | 13.746 | 0 | 0 | 18.0934
1780224 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:51 | 2022-11-24 19:52 | 4.0092 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.2074 | 0 | 42.1067 | 0 | 1.4024 | 0 | 0 | 0 | 103.7165
1780210 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:58 | 2022-11-24 15:59 | 0.012222 | 0 | 796 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 2.2708 | 0 | 0.0023 | 7.9322 | 1.2275 | 40.0836 | 0 | 51.5164
1780212 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:07 | 2022-11-24 16:09 | 0.025 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9667 | 1.0851 | 0.0133 | 0.0257 | 0.3863 | 0.4775 | 0 | 2.9546
1780213 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:10 | 2022-11-24 17:07 | 0.95278 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 223.6353 | 1.6132 | 0 | 0 | 101.3853 | 896.8397 | 0 | 1223.4735
1780217 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:22 | 2022-11-24 16:23 | 0.014722 | 3 | 785 | 33 | 112 | 4 | 163 | 1 | 0 | 0.3307 | 2.9545 | 2.2875 | 0.2914 | 0.09 | 1.4025 | 0.0253 | 0 | 7.3819
1780219 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372608/V.MEŞE DTR25 (372608) AG ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:24 | 2022-11-24 18:33 | 2.1553 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2175
1780218 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:27 | 2022-11-24 16:27 | 0.0080556 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3355 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 | 0 | 0.4134
1780241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817633/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:29 | 2022-11-24 17:12 | 0.72222 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5339 | 0 | 123.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2505
1780242 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:32 | 2022-11-24 18:50 | 2.2992 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.6349 | 0 | 0 | 0 | 14.0072 | 0 | 0 | 81.6421
11293205 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439367/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:43 | 2022-11-24 17:04 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0815
1780244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825564/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:51 | 2022-11-24 17:39 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 4 | 0 | 0.0607 | 0 | 0 | 0 | 31.244 | 11.7679 | 4.9518 | 48.0244
1780245 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:58 | 2022-11-24 18:08 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0 | 254.5542 | 15.6921 | 910.2377 | 0 | 1180.5174
1780246 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:04 | 2022-11-24 17:04 | 0.0088889 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.8135 | 0 | 0.0023 | 0.165 | 0.9884 | 0 | 0 | 3.9692
1780249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:14 | 2022-11-24 17:16 | 0.029444 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5147 | 0 | 0.4861 | 0 | 2.3377 | 0 | 0 | 0 | 3.3385
1780253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110484/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:24 | 2022-11-24 18:20 | 0.93389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5904
1780250 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:26 | 2022-11-24 17:27 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3449 | 0 | 6.666 | 0 | 8.0109
1780251 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:26 | 2022-11-24 18:11 | 0.75 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 7.0378 | 183.6264 | 0 | 0.389 | 630.8897 | 73.0167 | 346.0912 | 0 | 1241.0508
11293195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454654/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:26 | 2022-11-24 17:41 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5554 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 | 0 | 0 | 2.7356
1780254 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:28 | 2022-11-24 17:29 | 0.011111 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2996 | 0 | 5.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7001
1780255 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:30 | 2022-11-24 17:47 | 0.28167 | 1 | 483 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.1277 | 36.384 | 0 | 0 | 8.814 | 12.7858 | 0 | 0 | 58.1115
1780233 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772788/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:40 | 2022-11-24 18:35 | 0.91667 | 1 | 615 | 3 | 7 | 7 | 88 | 1 | 0 | 2.066 | 143.7254 | 19.8323 | 2.123 | 31.6148 | 55.5746 | 397.7749 | 0 | 652.711
11293193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15301345/42035 DMTOPLUK2.ETAP AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:41 | 2022-11-24 17:57 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 0.7697 | 0 | 0 | 1.163
1780259 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:44 | 2022-11-24 20:37 | 2.8861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 7 | 0 | 5.4099 | 0 | 1.2713 | 0 | 335.881 | 28.0222 | 450.6795 | 0 | 821.2639
1780260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:49 | 2022-11-24 18:39 | 0.83889 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.0931 | 0 | 0 | 0 | 10.3671 | 0 | 0 | 23.4602
1780236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106550/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:49 | 2022-11-24 18:43 | 0.895 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4797 | 0 | 0 | 0 | 1.7386 | 0 | 0 | 10.2183
11293226 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798745/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:53 | 2022-11-24 18:37 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.9274 | 0 | 0 | 0 | 12.3224 | 0 | 0 | 0 | 37.2498
11293208 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1807542/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:01 | 2022-11-24 18:25 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1221
1780281 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573679/BMANDIRA GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:27 | 2022-11-24 19:21 | 0.90111 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8241 | 0 | 0.1717 | 0 | 0.9025 | 0 | 0 | 6.8983
1780265 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850060/L.PAŞA - ORTAKÇI KÖYÜ TARM. SUL.ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:28 | 2022-11-24 18:40 | 0.20694 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7249
1780266 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83210/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:28 | 2022-11-24 21:10 | 2.6981 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.7221 | 0 | 0.4679 | 0 | 14.1264 | 0 | 0 | 46.3164
1780283 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 514270/85002 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:46 | 2022-11-24 19:32 | 0.75889 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.3948 | 0 | 0 | 0 | 3.1726 | 0 | 0 | 14.5674
1780272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:58 | 2022-11-24 19:02 | 0.063611 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.632 | 0 | 0.0918 | 0 | 0.2112 | 0 | 6.8987 | 0 | 8.8337
1780273 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860685/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 19:11 | 2022-11-24 20:28 | 1.2858 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8901 | 0 | 0 | 0 | 6.2947 | 0 | 0 | 9.1848
1780279 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:22 | 2022-11-24 20:22 | 0.0072222 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.2209 | 0 | 0.0514 | 0.4243 | 2.0186 | 0.0897 | 0 | 2.8049
1780280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:23 | 2022-11-24 20:52 | 0.48306 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.7801 | 0 | 0.6028 | 0 | 1.4089 | 0 | 46.8907 | 0 | 60.6825
1780290 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108245/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:34 | 2022-11-24 22:50 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9254 | 0 | 0 | 0.9254
1780302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860685/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:41 | 2022-11-24 21:11 | 0.50333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 0 | 0 | 3.2746
1780303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:54 | 2022-11-24 20:58 | 0.079444 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0311 | 0 | 0.104 | 0 | 0.243 | 0 | 8.0846 | 0 | 10.4627
1780304 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 21:06 | 2022-11-24 21:24 | 0.30833 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.4404 | 0 | 0.3965 | 0 | 0.8724 | 0 | 30.9236 | 0 | 39.6329
1780292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/DM19/TR12 MEZBA DM>>(32004) ESK.10MVA | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 21:44 | 2022-11-24 22:20 | 0.60694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0.1739 | 0 | 0 | 50.768 | 35.0365 | 1078.3501 | 9.3224 | 1173.6509
1780308 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789877/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 21:54 | 2022-11-24 22:40 | 0.76 | 0 | 208 | 3 | 6 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.9998 | 4.9962 | 1.1478 | 1.3922 | 6.9715 | 0 | 0 | 40.5075
1780271 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 83210/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 22:20 | 2022-11-24 22:45 | 0.41667 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7928 | 0 | 0.0718 | 0 | 1.9716 | 0 | 0 | 6.8362
1780310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 22:21 | 2022-11-24 22:48 | 0.4625 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 157 | 0 | 1 | 20.4657 | 84.9722 | 4.1199 | 0.6284 | 22.4719 | 23.5759 | 0 | 3.2109 | 159.4449
1780312 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 22:40 | 2022-11-24 22:46 | 0.099444 | 2 | 208 | 6 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.1021 | 3.4546 | 0.9126 | 0.1546 | 0.3594 | 0.9273 | 0 | 0 | 5.9106
1780315 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 23:56 | 2022-11-25 01:25 | 1.49 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5927 | 0 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 182.5544
1780318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 23:58 | 2022-11-25 00:06 | 0.13222 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.9376 | 0 | 0.0672 | 0.8543 | 0.0041 | 2.5225 | 0 | 4.3857
1780322 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 01:49 | 2022-11-25 02:15 | 0.43611 | 2 | 1293 | 0 | 22 | 4 | 265 | 0 | 0 | 0.1854 | 93.1261 | 0 | 1.287 | 24.6989 | 49.3531 | 0 | 0 | 168.6505
2048177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31590/DTR-2/47-2 ŞİNASİ.KURŞUN CD.5.SK | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 02:01 | 2022-11-25 04:01 | 2 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 227.7656 | 0 | 0 | 0 | 73.3651 | 0 | 5.4256 | 306.5563
1780296 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780623/DM5/1(780623)DARI SK YENİ KÖPR AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 02:17 | 2022-11-25 03:26 | 1.1522 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0077 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | 0 | 0 | 17.0692
1780324 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 03:30 | 2022-11-25 03:35 | 0.080833 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.9164 | 3.3798 | 0 | 0.0085 | 1.1854 | 1.0407 | 0 | 0 | 6.5308
1780328 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230199/20310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 04:40 | 2022-11-25 07:31 | 2.8492 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.5951 | 0 | 0 | 0 | 0.1363 | 0 | 0 | 31.7314
1780330 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407501/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 05:34 | 2022-11-25 06:56 | 1.3639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6902 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 2.7014
1780300 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15415989/41350 RAVZA CAMİİ DM AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 06:14 | 2022-11-25 06:53 | 0.64667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0.8484
1780342 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101540/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 06:54 | 2022-11-25 09:11 | 2.2892 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | 0 | 0.651 | 0 | 6.3306 | 0 | 0 | 7.829
1780344 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103037/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 07:45 | 2022-11-25 10:00 | 2.2578 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2326 | 0 | 0 | 0 | 0.4293 | 0 | 0 | 20.6619
1780337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 08:20 | 2022-11-25 08:20 | 0.0080556 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0.71 | 0 | 0.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.8436
1780339 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 08:26 | 2022-11-25 08:26 | 0.01 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0.0102 | 0.7023 | 0 | 0 | 0 | 2.11
5008675 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 08:30 | 2022-11-25 10:00 | 1.5 | 1 | 484 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.6135 | 175.1873 | 0 | 0 | 57.9071 | 82.4853 | 0 | 0 | 316.1932
3018673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761847/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 08:31 | 2022-11-25 18:27 | 9.9333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 157.7128 | 0 | 0 | 0 | 252.6674 | 0 | 0.097 | 410.4772
5008676 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305353/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 08:31 | 2022-11-25 18:20 | 9.8211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5532
1780363 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 08:53 | 2022-11-25 08:54 | 0.013889 | 2 | 990 | 7 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.4039 | 3.0533 | 0.4593 | 0.0894 | 0.8993 | 1.3765 | 0.5379 | 0 | 6.8196
1780365 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 08:57 | 2022-11-25 08:58 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7474 | 0 | 2.9603 | 0 | 5.7077
5008668 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/VİZE DM3-TR10 AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:00 | 2022-11-25 18:00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0192
3018678 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 200778/21001 NOLU DM / TERZİKÖY ÇIKIŞI (741899) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:00 | 2022-11-25 16:00 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7876 | 0 | 0 | 0 | 11.9832 | 0 | 0 | 21.7708
1780366 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:00 | 2022-11-25 09:01 | 0.019444 | 7 | 3104 | 10 | 24 | 32 | 568 | 7 | 0 | 0.3237 | 12.192 | 0.574 | 0.1205 | 12.7675 | 7.8223 | 126.5944 | 0 | 160.3944
3018658 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658563/74151 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:01 | 2022-11-25 13:01 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7457 | 0 | 0 | 0 | 13.7328 | 0 | 0 | 41.4785
5008684 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708416/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:01 | 2022-11-25 15:34 | 6.55 | 1 | 1140 | 2 | 2 | 11 | 184 | 1 | 0 | 53.1875 | 1248.9901 | 73.642 | 3.6184 | 390.3039 | 531.7325 | 829.9851 | 0 | 3131.4595
5008674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87161/Uzk. C-IHLAMUR SOK.ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:01 | 2022-11-25 17:01 | 8 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 469.3806 | 0 | 0.0146 | 0 | 38.5619 | 0 | 0 | 507.9571
5008669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:02 | 2022-11-25 17:02 | 8 | 2 | 1757 | 59 | 6 | 12 | 278 | 11 | 0 | 207.1229 | 4022.8833 | 1642.6431 | 15.8645 | 358.2701 | 1630.7491 | 17327.1535 | 0 | 25204.6865
1780367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:06 | 2022-11-25 09:29 | 0.39333 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.0579 | 0 | 0.2743 | 4.0036 | 0.0246 | 13.414 | 0 | 20.7744
11293246 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333479/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:12 | 2022-11-25 09:43 | 0.51667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 0 | 0 | 0.6038 | 0 | 0 | 2.4929
5008667 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:19 | 2022-11-25 18:21 | 9.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6712
1780371 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304412/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:21 | 2022-11-25 10:46 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7331 | 0 | 0 | 0.7331
3018655 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:26 | 2022-11-25 17:26 | 8 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 191.5894 | 0 | 0 | 0 | 196.6148 | 0 | 0 | 388.2042
5008672 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:30 | 2022-11-25 17:30 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 147.4147 | 0 | 0 | 0 | 115.8981 | 0 | 0 | 263.3128
5008671 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867641/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:30 | 2022-11-25 15:30 | 5.9944 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.8506 | 0 | 0 | 0 | 6.9159 | 0 | 0 | 87.7665
3018657 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:31 | 2022-11-25 19:27 | 9.9333 | 18 | 276 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 370.9711 | 489.1486 | 0 | 8.7389 | 370.4962 | 171.7128 | 0 | 0 | 1411.0676
1780376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:35 | 2022-11-25 12:24 | 2.8233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 7 | 0 | 4.42 | 0 | 1.5047 | 0 | 404.5981 | 34.9572 | 677.1559 | 0 | 1122.6359
2048178 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557753/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:39 | 2022-11-25 11:30 | 1.85 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3655 | 0 | 0.0398 | 0 | 4.3856 | 0 | 0 | 19.7909
1780378 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:49 | 2022-11-25 09:57 | 0.14389 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.3506 | 0 | 0 | 0 | 1.6398 | 0 | 0 | 6.9904
1780348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432543/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:50 | 2022-11-25 11:42 | 1.8672 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9465
5008685 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794522/HADIMAĞA ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:51 | 2022-11-25 15:46 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 146.3451 | 0 | 0 | 152.6284
1780380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261258/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:52 | 2022-11-25 10:41 | 0.81667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 4.3849
1780384 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116063/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:05 | 2022-11-25 13:24 | 3.3086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
1780383 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:08 | 2022-11-25 10:12 | 0.065278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 1.7593 | 0 | 1.7842
1780351 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366277/DTR1/69 ->>(366277)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:08 | 2022-11-25 11:27 | 1.3164 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.8096 | 0 | 0 | 0 | 0.3162 | 0 | 0 | 34.1258
1780385 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:09 | 2022-11-25 10:16 | 0.10278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 0 | 0.8486 | 0 | 0 | 0 | 0.9978
1780386 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:19 | 2022-11-25 10:20 | 0.011389 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5837 | 0 | 0.9254 | 0 | 0 | 0 | 1.5091
1780388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438817/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:23 | 2022-11-25 11:46 | 1.3803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7674 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0 | 1.0288
1780390 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450245/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:32 | 2022-11-25 18:20 | 7.7925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2066
3018675 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 59383/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 10:35 | 2022-11-25 12:48 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5527 | 0 | 0 | 0 | 2.5527
1780392 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33110/TAYEKS>(33110) ULAŞ DM10 (UNLV-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:39 | 2022-11-25 10:41 | 0.039167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.5451 | 0 | 0 | 0 | 1.6657 | 0 | 0 | 6.2108
1780393 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780122/ULAŞ DM10 >> (780122) DTR-13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:43 | 2022-11-25 12:17 | 1.5725 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.7012 | 0 | 0 | 0 | 52.1107 | 0 | 0 | 120.8119
1780396 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763194/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:59 | 2022-11-25 11:41 | 0.69778 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.6353 | 0 | 0 | 0 | 9.0338 | 0 | 0 | 45.6691
1780399 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336763/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 11:09 | 2022-11-25 12:00 | 0.85 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2335 | 0 | 0 | 0 | 24.1739 | 0 | 0 | 27.4074
2048204 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590531/İMAMPAZAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 11:10 | 2022-11-25 11:47 | 0.61667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7242 | 0 | 0 | 0 | 1.9249 | 0 | 0 | 5.6491
1780408 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 11:56 | 2022-11-25 12:02 | 0.10528 | 0 | 4129 | 0 | 2 | 12 | 497 | 4 | 4 | 0 | 81.395 | 0 | 0.0502 | 27.7972 | 50.522 | 133.683 | 6.722 | 300.1694
1780413 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:11 | 2022-11-25 12:12 | 0.018889 | 1 | 1411 | 1 | 9 | 7 | 237 | 1 | 0 | 0.4273 | 10.2923 | 0.3492 | 0.4563 | 15.2193 | 4.4 | 6.3737 | 0 | 37.5181
2048205 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 869280/NADIRLI KÖYÜ TR3 AG ÇKŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:13 | 2022-11-25 13:05 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 0.1044 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 5.751
1780415 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780132/ULAŞ DM10 >> (780132) DM7 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:15 | 2022-11-25 12:27 | 0.19944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4245 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7245
1780416 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:16 | 2022-11-25 12:20 | 0.065 | 0 | 825 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4.277 | 0 | 0.0409 | 0 | 1.7169 | 0 | 0.2378 | 6.2726
1780418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:25 | 2022-11-25 12:26 | 0.011111 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9445 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 4.9718
1780442 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15302167/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:35 | 2022-11-25 14:20 | 1.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5452
1780443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:41 | 2022-11-25 12:41 | 0.011111 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0273 | 0.0763 | 0.0271 | 0.004 | 1.224 | 0.0419 | 0 | 0 | 1.4006
1780446 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:45 | 2022-11-25 12:45 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7418 | 0 | 0.7418
5008670 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755404/27150 NOLU TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 12:45 | 2022-11-25 17:45 | 5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.6217 | 0 | 0 | 0 | 43.2399 | 0 | 0 | 95.8616
1780448 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:45 | 2022-11-25 13:11 | 0.43639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.6612 | 0 | 0 | 0 | 768.6828 | 0 | 905.5084 | 0 | 1674.8524
1780449 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:48 | 2022-11-25 13:01 | 0.21639 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 3.7161 | 19.7382 | 2.9344 | 2.8291 | 124.7488 | 13.2203 | 0 | 0 | 167.1869
1780450 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853628/853628 NOLU DİREK-KARABULUT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:48 | 2022-11-25 12:48 | 0.011389 | 4 | 265 | 2 | 8 | 6 | 79 | 0 | 1 | 0.5146 | 0.7615 | 0.0259 | 0.0373 | 1.0982 | 0.7692 | 0 | 0.2958 | 3.5025
1780453 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101553/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:51 | 2022-11-25 14:03 | 1.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0723 | 0 | 0 | 0 | 0.2239 | 0 | 0 | 0.2962
1780451 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:53 | 2022-11-25 12:55 | 0.021389 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 0 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0.1821
1780454 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:00 | 2022-11-25 13:05 | 0.077222 | 1 | 486 | 2 | 14 | 4 | 150 | 0 | 1 | 0.1244 | 7.6713 | 0.0831 | 0.4168 | 1.6925 | 7.6832 | 0 | 0.1172 | 17.7885
3018677 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887518/EVRENCİK-SERGEN ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 13:01 | 2022-11-25 16:00 | 2.9889 | 6 | 1121 | 4 | 8 | 8 | 155 | 0 | 0 | 13.4918 | 494.8375 | 4.4126 | 9.4373 | 94.6496 | 302.4107 | 0 | 0 | 919.2395
2048188 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330220/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:06 | 2022-11-25 14:06 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2484 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0 | 11.4251
2048202 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 868291/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:14 | 2022-11-25 13:39 | 0.41667 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3714 | 0 | 0.2826 | 0 | 1.1074 | 0 | 0 | 7.7614
1780456 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:16 | 2022-11-25 13:16 | 0.0075 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5591 | 0 | 0.0305 | 0 | 0.4119 | 0 | 0 | 1.0015
1780457 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:26 | 2022-11-25 13:26 | 0.0083333 | 3 | 2075 | 105 | 19 | 17 | 326 | 11 | 0 | 0.6465 | 8.9075 | 5.095 | 0.0532 | 1.4624 | 3.9683 | 38.2698 | 0 | 58.4027
1780459 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92856/95003 K MECİDİYE S TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:33 | 2022-11-25 14:36 | 1.0558 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1298 | 0 | 0.0416 | 0 | 3.1533 | 0 | 0 | 16.3247
11293283 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333398/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:03 | 2022-11-25 14:30 | 0.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 1.0801
1780430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:04 | 2022-11-25 15:03 | 0.99056 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8776 | 0.5456 | 40.3936 | 0 | 0 | 0 | 115.8168
2048203 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 577721/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:06 | 2022-11-25 14:18 | 0.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3651 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 1.5911
5008678 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 14:23 | 2022-11-25 17:23 | 3 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4605 | 0 | 0.0936 | 0 | 9.5242 | 0 | 0 | 49.0783
1780467 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109239/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:44 | 2022-11-25 16:08 | 1.405 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0 | 0 | 2.1819
1780436 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762872/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:45 | 2022-11-25 16:52 | 2.1242 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.6103 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 98.9103
1780468 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740660/21280 D ÇIKIŞ MERDİVENEVLER VE YURT TARA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:46 | 2022-11-25 16:58 | 2.1967 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9856 | 0 | 2.2182 | 0 | 0.1304 | 0 | 0 | 6.3342
1780469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:52 | 2022-11-25 15:04 | 0.20083 | 3 | 557 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 1.4848 | 21.0908 | 0 | 0.0724 | 5.4422 | 5.8412 | 0 | 0 | 33.9314
1780439 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403547/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 15:02 | 2022-11-25 17:11 | 2.1561 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8803 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0 | 0 | 17.717
1780473 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 15:57 | 2022-11-25 16:06 | 0.15 | 0 | 573 | 0 | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 25.7697 | 0 | 0.2155 | 0 | 13.6988 | 0 | 0 | 39.684
1780476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:04 | 2022-11-25 16:05 | 0.015556 | 2 | 233 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0283 | 0.9133 | 0.084 | 0.0089 | 0.4345 | 0.6099 | 0 | 0 | 2.0789
1780478 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:13 | 2022-11-25 16:23 | 0.1725 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8377 | 0 | 5.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7524
1780479 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:14 | 2022-11-25 16:15 | 0.012778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.4018 | 0.0043 | 0 | 0 | 0.4196
1780504 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:31 | 2022-11-25 16:31 | 0.012778 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2308 | 0 | 0.2472 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.668
1780506 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:57 | 2022-11-25 16:58 | 0.010556 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4827 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0.5074
1780488 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600577/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:17 | 2022-11-25 18:34 | 1.2772 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4549 | 0 | 0 | 0 | 1.2527 | 0 | 0 | 4.7076
1780509 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:27 | 2022-11-25 17:28 | 0.017778 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3654 | 1.5154 | 0.0122 | 0 | 0.2427 | 0.4653 | 0 | 0 | 2.601
5008679 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 17:28 | 2022-11-25 18:28 | 1 | 1 | 484 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.5129 | 146.4432 | 0 | 0 | 31.971 | 46.8974 | 0 | 0 | 225.8245
1780510 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:32 | 2022-11-25 17:34 | 0.018056 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3654 | 1.5154 | 0.0122 | 0 | 0.2427 | 0.4653 | 0 | 0 | 2.601
1780511 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:39 | 2022-11-25 18:01 | 0.38083 | 1 | 309 | 3 | 3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2.5961 | 29.4456 | 8.2232 | 0.3837 | 0 | 10.6291 | 255.031 | 0 | 306.3087
1780491 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430408/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:48 | 2022-11-25 20:28 | 2.6697 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5143 | 0 | 0 | 0 | 3.1764 | 0 | 0 | 21.6907
1780497 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267081/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 18:55 | 2022-11-25 20:04 | 1.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3944 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | 0 | 0 | 3.0377
1780518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117221/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 19:04 | 2022-11-25 20:06 | 1.0406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0.8727 | 0 | 0 | 2.8471
1780520 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 19:32 | 2022-11-25 21:15 | 1.7153 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0734 | 0 | 239.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9935
1780498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453128/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 19:50 | 2022-11-25 22:53 | 3.0494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912
1780522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378266/DM10/DTR44>>(378258-59-60-61-63)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 19:54 | 2022-11-25 20:20 | 0.42972 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 0 | 0.3534 | 0 | 0 | 4.0561
1780526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404618/80540 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 20:41 | 2022-11-25 21:22 | 0.6775 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6028
1780530 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 21:44 | 2022-11-25 22:15 | 0.51722 | 18 | 276 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 21.38 | 28.1924 | 0 | 0.3769 | 14.5784 | 5.5136 | 0 | 0 | 70.0413
1780548 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630192/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 22:32 | 2022-11-25 23:40 | 1.1358 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 84.6503 | 0 | 0 | 0 | 34.9213 | 0 | 0 | 119.5716
1780533 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770354/43520 NOLU DM/ BÜYÜKYONCALI DM 1 RİNG | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 23:38 | 2022-11-26 00:06 | 0.465 | 4 | 1072 | 0 | 2 | 11 | 137 | 0 | 0 | 3.8356 | 110.2467 | 0 | 0.1347 | 20.5831 | 21.673 | 0 | 0 | 156.4731
1780549 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264212/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 23:38 | 2022-11-26 01:05 | 1.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1413 | 0 | 0 | 0 | 0.8534 | 0 | 0 | 3.9947
1780552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 00:04 | 2022-11-26 01:18 | 1.2297 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.3423 | 0 | 0 | 0 | 8.8051 | 0 | 0 | 26.1474
1780535 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 01:52 | 2022-11-26 01:53 | 0.015 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 | 0.0511
2048206 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 02:42 | 2022-11-26 04:42 | 2 | 0 | 321 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102.4345 | 0 | 0.9653 | 0 | 31.5563 | 0 | 0 | 134.9561
1780554 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821316/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 07:27 | 2022-11-26 10:20 | 2.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4549 | 0 | 132.4549
1780555 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432615/90532 K TR1/36 Özbek TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 07:53 | 2022-11-26 09:19 | 1.4294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8979 | 0 | 0 | 0 | 0.0967 | 0 | 0 | 1.9946
1780540 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432615/90472 K TR1/22 Fatih K A TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 07:57 | 2022-11-26 09:59 | 2.0292 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7974 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 2.9404
1780562 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80015/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:05 | 2022-11-26 08:46 | 0.68639 | 0 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 361.9245 | 0 | 0 | 0 | 36.7854 | 0 | 0 | 398.7099
1780563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:13 | 2022-11-26 08:13 | 0.0083333 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 0.4436
1780564 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848158/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:14 | 2022-11-26 08:14 | 0.0083333 | 15 | 125 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.4304 | 0.3591 | 0 | 0 | 0.1386 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.929
1780565 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:19 | 2022-11-26 08:37 | 0.30028 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6877 | 0.1799 | 10.6927 | 0 | 0 | 0 | 35.5603
3018679 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40407/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (760098) | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 08:30 | 2022-11-26 18:19 | 9.8167 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1457.6683 | 0 | 0 | 0 | 266.5428 | 0 | 0 | 1724.2111
1780557 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1077638/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:34 | 2022-11-26 09:22 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125
5008680 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43420/43420 TR 43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 08:34 | 2022-11-26 17:26 | 8.8667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 234.029 | 0 | 0 | 0 | 102.1517 | 0 | 0 | 336.1807
1780558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108659/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:35 | 2022-11-26 09:57 | 1.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0737
13053403 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807783/KURUTMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:56 | 2022-11-26 16:56 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.2615 | 0 | 20.481 | 0 | 0 | 0 | 1182.7425
5008686 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87161/Uzk. D-ALTIN SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:00 | 2022-11-26 18:00 | 9 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 528.1249 | 0 | 0.0159 | 0 | 37.8204 | 0 | 0 | 565.9612
3018682 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16550/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:00 | 2022-11-26 18:30 | 9.5 | 0 | 176 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 362.96 | 0 | 33.1079 | 0 | 131.7406 | 0 | 8.436 | 536.2445
3018680 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741886/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:00 | 2022-11-26 16:00 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3516 | 0 | 0 | 0 | 7.2897 | 0 | 0 | 19.6413
3018684 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16500/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:00 | 2022-11-26 16:30 | 7.5 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 230.1096 | 0 | 4.0112 | 0 | 123.4814 | 0 | 0 | 357.6022
3018685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701044/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:01 | 2022-11-26 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5672 | 0 | 0 | 0 | 104.5672
2048191 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 855236/1 NOLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:03 | 2022-11-26 09:43 | 0.66667 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 0.1065 | 0 | 0.6616 | 0 | 0 | 3.8271
3018686 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123782/20590 NOLU YURTBEKLER TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:08 | 2022-11-26 16:15 | 7.1142 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.0435 | 0 | 0 | 0 | 14.222 | 0 | 0 | 148.2655
1780559 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94134/94134 NOLU DT TR81 OSMAN USTA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:10 | 2022-11-26 10:38 | 1.4636 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5038 | 0 | 0 | 0 | 16.3339 | 0 | 0 | 45.8377
3018681 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:15 | 2022-11-26 17:55 | 8.6667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 205.4457 | 0 | 0 | 0 | 187.2775 | 0 | 0 | 392.7232
2048192 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21005/21010 NOLU DM / ZRD DM RİNG (21005) | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:16 | 2022-11-26 11:41 | 2.4167 | 1 | 764 | 2 | 28 | 10 | 149 | 2 | 1 | 0.4475 | 254.8971 | 5.5146 | 13.7413 | 355.9215 | 311.3215 | 109.3414 | 4.6528 | 1055.8377
5008687 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:25 | 2022-11-26 13:25 | 4 | 2 | 1757 | 59 | 6 | 12 | 278 | 11 | 0 | 101.9984 | 1981.0786 | 785.9198 | 7.5903 | 159.8997 | 725.5236 | 6788.2005 | 0 | 10550.2109
1780577 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262660/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:27 | 2022-11-26 11:41 | 2.2297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 0.2164 | 0 | 0 | 3.6183
3018659 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80610/82500 NOLU DM(TUİK) ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:30 | 2022-11-26 15:00 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.1805 | 32.0309 | 0 | 0 | 1966.2114
5008702 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511807/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:31 | 2022-11-26 17:31 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4979 | 0 | 0 | 0 | 11.4888 | 0 | 0 | 22.9867
1780578 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:33 | 2022-11-26 09:43 | 0.18194 | 0 | 687 | 0 | 3 | 8 | 79 | 6 | 0 | 0 | 19.9998 | 0 | 0.3945 | 21.4935 | 7.6692 | 110.0472 | 0 | 159.6042
1780580 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 576695/KARAMESUTLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:36 | 2022-11-26 11:10 | 1.5597 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0216 | 0 | 1.3113 | 0 | 14.119 | 0 | 0 | 32.4519
1780601 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:37 | 2022-11-26 09:39 | 0.031667 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1.365 | 0.3594 | 0.0245 | 0 | 0.0967 | 0.2925 | 4.5979 | 0 | 6.736
5008701 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA KÖYÜ DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:38 | 2022-11-26 17:38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1221
5008688 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840976/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:41 | 2022-11-26 17:01 | 7.3333 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 154.2309 | 464.6462 | 83.7167 | 3.8886 | 0 | 202.941 | 0 | 0 | 909.4234
1780585 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 631773/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:44 | 2022-11-26 15:26 | 5.7025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7346
1780584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41650/FİDER 1 TM İLE INNO DM ( 41950 ) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:45 | 2022-11-26 10:43 | 0.965 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 58 | 6 | 3 | 0 | 5.1267 | 0 | 0 | 102.9748 | 300.8212 | 1156.4308 | 115.8733 | 1681.2268
1780603 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:50 | 2022-11-26 09:51 | 0.016667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6818 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 5.7061
1780605 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 711187/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:57 | 2022-11-26 10:31 | 0.56111 | 3 | 693 | 3 | 5 | 0 | 114 | 2 | 0 | 27.3998 | 70.9813 | 12.8733 | 0.6812 | 0 | 31.5573 | 428.0178 | 0 | 571.5107
2048208 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371779/ULAŞTN GİRİŞTKİ DTR->>AYDINLATMA ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:59 | 2022-11-26 10:59 | 1 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3826 | 0 | 0.5552 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 16.2863
3018660 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 634607/F7 KÖYLER ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 10:00 | 2022-11-26 16:25 | 6.4108 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9175 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 | 0 | 0 | 16.7288
1780608 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:06 | 2022-11-26 10:07 | 0.013889 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516
1780612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:20 | 2022-11-26 10:28 | 0.11944 | 1 | 428 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0615 | 6.5199 | 0 | 0.0651 | 0 | 3.0992 | 0 | 0 | 9.7457
1780613 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:21 | 2022-11-26 11:49 | 1.4683 | 1 | 309 | 3 | 3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 8.2603 | 93.6974 | 31.8229 | 1.4847 | 0 | 41.4192 | 1071.2054 | 0 | 1247.8899
3018683 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/DTR YULAFLI AŞAĞI MH.ATATÜRK CAD. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 10:31 | 2022-11-26 13:31 | 3 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.247 | 53.8918 | 0.5028 | 32.4682 | 5.9246 | 0 | 0 | 155.0344
1780588 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 68629654/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:34 | 2022-11-26 12:38 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 0 | 2.0888
5008689 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304126/PNR 41425 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 10:41 | 2022-11-26 13:01 | 2.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 8.1065 | 0 | 0 | 29.4365
1780615 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:46 | 2022-11-26 11:46 | 1.0069 | 0 | 530 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 91.0013 | 0.2549 | 0 | 26.66 | 48.8537 | 0 | 1.9829 | 168.7528
1780616 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:47 | 2022-11-26 10:47 | 0.010278 | 0 | 156 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.5008 | 0.1482 | 0.0193 | 0 | 0.1529 | 0 | 0 | 0.8212
1780618 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:51 | 2022-11-26 10:51 | 0.012222 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.2855 | 0.0208 | 0.0439 | 0.6421 | 0 | 0 | 3.1779
1780620 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:00 | 2022-11-26 11:01 | 0.010833 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2848 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4528
1780622 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:15 | 2022-11-26 11:18 | 0.053889 | 1 | 259 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 2.0853 | 3.5999 | 0 | 0 | 0.6469 | 1.4342 | 0 | 0 | 7.7663
1780624 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:21 | 2022-11-26 11:22 | 0.0125 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8989 | 0.9733 | 0.0119 | 0.0245 | 0.3736 | 0.3863 | 0 | 2.6685
1780627 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514065/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:29 | 2022-11-26 12:15 | 0.76194 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0.3681 | 0 | 5.0637 | 0 | 0 | 21.6218
1780628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:34 | 2022-11-26 11:34 | 0.0088889 | 0 | 155 | 2 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.4835 | 0.0824 | 0.0167 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | 0.7839
1780594 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94250/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:46 | 2022-11-26 12:50 | 1.0589 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 43.0615 | 0 | 0 | 0 | 75.9515
1780632 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:50 | 2022-11-26 11:51 | 0.016667 | 1 | 745 | 2 | 29 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0.012 | 2.5814 | 0.0258 | 0.1483 | 0.2907 | 0.9631 | 0 | 0 | 4.0213
2048209 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 733514/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:55 | 2022-11-26 17:55 | 6 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112.7666 | 0 | 0.3299 | 0 | 54.9843 | 0 | 0 | 168.0808
2048194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:00 | 2022-11-26 12:50 | 0.83333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6182 | 0 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 0 | 28.796
1780641 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309626/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:00 | 2022-11-26 15:11 | 3.1781 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 139.1984 | 0 | 0 | 0 | 37.676 | 0 | 0 | 176.8744
5008703 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 12:00 | 2022-11-26 17:38 | 5.6358 | 0 | 217 | 2 | 2 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 313.9515 | 33.6015 | 2.4456 | 33.7871 | 223.2447 | 65.2302 | 9.6319 | 681.8925
2048213 | 0 | EDİRNE | HAVSA | SDK Çıkışı | 514270/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:30 | 2022-11-26 13:00 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0068 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 0 | 0 | 8.3162
1780638 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:34 | 2022-11-26 12:35 | 0.014167 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.0716 | 0.0184 | 0.0038 | 0.9931 | 0.0381 | 0 | 0 | 1.1288
1780600 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:35 | 2022-11-26 13:05 | 0.49222 | 0 | 426 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.7944 | 0 | 0.5097 | 0 | 10.0876 | 0 | 0 | 48.3917
2048212 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 54961/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 YENİKÖY YOLU TR | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:40 | 2022-11-26 14:28 | 1.7964 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.0156 | 0 | 0 | 0 | 16.3165 | 0 | 0 | 66.3321
1780661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:53 | 2022-11-26 12:53 | 0.0088889 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 7.059 | 0.0216 | 0.0403 | 0.6415 | 0 | 0 | 8.8959
1780662 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:53 | 2022-11-26 13:12 | 0.31778 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21.5651 | 22.3846 | 0.3634 | 0.81 | 11.9993 | 0 | 0 | 57.1224
1780664 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:17 | 2022-11-26 13:27 | 0.16778 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 11.8825 | 0.1929 | 0.425 | 6.3021 | 0 | 0 | 30.0825
1780646 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:21 | 2022-11-26 14:35 | 1.2281 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3242 | 0 | 0.0422 | 53.1359 | 11.975 | 0 | 0 | 78.4773
1780649 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437494/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:28 | 2022-11-26 18:23 | 4.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5416
1780665 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781264/DTR-1 PINARBAŞI >>AG ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:29 | 2022-11-26 18:52 | 5.3806 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 485.8626 | 0 | 0 | 0 | 130.57 | 0 | 0 | 616.4326
2048195 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:31 | 2022-11-26 14:55 | 1.4 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.1623 | 0 | 0.4966 | 0 | 15.7432 | 0 | 0 | 40.4021
1780667 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:40 | 2022-11-26 13:40 | 0.0083333 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8981 | 0 | 0.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465
1780669 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755477/JANDARMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:40 | 2022-11-26 16:58 | 3.2967 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.8837 | 0 | 1.3729 | 0 | 44.5087 | 0 | 0 | 143.7653
1780651 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330220/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:53 | 2022-11-26 14:21 | 0.465 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4965 | 0 | 0 | 0 | 0.4589 | 0 | 0 | 4.9554
1780652 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822050/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:58 | 2022-11-26 14:42 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6021 | 0 | 0 | 0 | 25.6021
1780671 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:00 | 2022-11-26 14:01 | 0.028889 | 0 | 1131 | 0 | 38 | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 7.2652 | 0 | 0.3711 | 1.16 | 5.1394 | 0 | 0.4625 | 14.3982
1780673 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:04 | 2022-11-26 14:41 | 0.61306 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 39.8951 | 46.2998 | 0.7517 | 1.5327 | 22.9207 | 0 | 0 | 111.4
1780674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:14 | 2022-11-26 14:14 | 0.012778 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8385 | 1.0786 | 0.0132 | 0.024 | 0.3624 | 0.3885 | 0 | 2.7052
1780656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 304126/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:21 | 2022-11-26 15:32 | 1.1764 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2386 | 0 | 0 | 0 | 3.8962 | 0 | 0 | 14.1348
1780677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94250/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:28 | 2022-11-26 15:43 | 1.2508 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4241 | 0 | 48.7803 | 0 | 0 | 0 | 92.2044
1780703 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:55 | 2022-11-26 15:06 | 0.18417 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12.2829 | 14.06 | 0.2282 | 0.4478 | 6.7227 | 0 | 0 | 33.7416
1780704 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 15:12 | 2022-11-26 15:15 | 0.038889 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4291 | 0 | 0.5184 | 0 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 3.1203
1780706 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 15:21 | 2022-11-26 15:25 | 0.0625 | 1 | 428 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0255 | 2.6996 | 0 | 0.0282 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 4.005
1780707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 15:22 | 2022-11-26 15:22 | 0.0086111 | 3 | 2075 | 105 | 19 | 17 | 326 | 11 | 0 | 0.6633 | 9.1375 | 5.3568 | 0.0556 | 1.2009 | 3.3389 | 24.493 | 0 | 44.246
1780709 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848481/Uzk.BUZALIK MEVKİ TS ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 15:31 | 2022-11-26 17:51 | 2.3439 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1035 | 0 | 0 | 1.3239 | 0 | 0 | 59.4274
1780712 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573494/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:04 | 2022-11-26 17:34 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8306 | 0 | 0 | 4.8306
1780713 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110740/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:08 | 2022-11-26 18:26 | 2.3064 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1259
1780719 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:46 | 2022-11-26 16:49 | 0.035833 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0.4987 | 0 | 2.1235 | 0 | 0 | 0 | 3.0577
1780689 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450242/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:47 | 2022-11-26 19:42 | 2.9206 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9591
1780721 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:51 | 2022-11-26 16:52 | 0.019167 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2535 | 0 | 5.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0169
1780723 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:10 | 2022-11-26 17:38 | 0.47139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.708 | 0 | 5.0164 | 0 | 0 | 0 | 19.7244
1780727 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:24 | 2022-11-26 17:25 | 0.016389 | 3 | 511 | 6 | 5 | 4 | 151 | 1 | 0 | 0.484 | 1.6913 | 0.0629 | 0.1714 | 0.1128 | 0.8935 | 0.0141 | 0 | 3.43
1780729 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:31 | 2022-11-26 17:31 | 0.015 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3707 | 1.5391 | 0.0121 | 0 | 0.226 | 0.4473 | 0 | 0 | 2.5952
1780732 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831521/Uzk. C-MAKSUTLU YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:35 | 2022-11-26 18:29 | 0.90056 | 0 | 458 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 81.5294 | 0 | 1.0033 | 0 | 32.0748 | 0 | 0 | 114.6075
1780700 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330232/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:47 | 2022-11-26 18:35 | 0.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1352
1780733 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888380/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:57 | 2022-11-26 20:13 | 2.2647 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 122.4698 | 0 | 0 | 0 | 34.168 | 0 | 0 | 156.6378
1780735 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885940/PINARHİSAR TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:58 | 2022-11-26 18:45 | 0.78278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3376 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 19.5548
1780734 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:58 | 2022-11-26 17:59 | 0.012222 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.1083 | 1.0189 | 0.0125 | 0.0229 | 0.3538 | 0.2799 | 0 | 2.7963
1780738 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266018/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 18:57 | 2022-11-26 20:18 | 1.3561 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2302
1780763 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881668/İĞNEADA TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:04 | 2022-11-26 22:16 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | 1.5534
1780765 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730050/B ÇIKIŞI-BADEMLİK CAD. ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:09 | 2022-11-26 20:58 | 0.81222 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.2327 | 0 | 0 | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 38.0047
1780768 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304064/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:20 | 2022-11-26 21:35 | 1.2572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5626
1780769 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875023/P.KÖY TR-11 TR-27 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:55 | 2022-11-26 21:09 | 0.23667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9391
1780770 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:56 | 2022-11-26 21:07 | 0.18972 | 0 | 1371 | 11 | 13 | 3 | 306 | 1 | 1 | 0 | 59.223 | 4.9278 | 1.4588 | 19.0987 | 29.4186 | 0.557 | 0.0542 | 114.7381
1780757 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652367/TR-35 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 23:06 | 2022-11-26 23:46 | 0.66417 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7802 | 0 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 15.2227
11293413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 01:05 | 2022-11-27 01:10 | 0.083333 | 0 | 742 | 2 | 5 | 5 | 55 | 2 | 0 | 0 | 10.1743 | 1.5001 | 0.0429 | 1.3078 | 1.8167 | 13.3894 | 0 | 28.2312
1780780 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 07:51 | 2022-11-27 07:55 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0 | 0 | 0.0452
1780785 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800973/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:11 | 2022-11-27 09:47 | 1.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9778 | 0 | 0 | 0 | 3.4148 | 0 | 0 | 24.3926
1780786 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:21 | 2022-11-27 08:21 | 0.01 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.9712 | 0.1476 | 0 | 0.0187 | 0.329 | 0 | 0 | 1.4665
1780787 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:33 | 2022-11-27 08:33 | 0.0083333 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3513 | 0 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0.4094
1780788 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:33 | 2022-11-27 09:40 | 1.1061 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.9395 | 0 | 0 | 0 | 4.3193 | 0 | 0 | 24.2588
1780789 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:37 | 2022-11-27 09:13 | 0.59056 | 0 | 568 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 65.9993 | 0 | 0.0832 | 0 | 13.8723 | 0 | 0 | 79.9548
5008692 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 08:41 | 2022-11-27 16:41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.2858 | 319.5406 | 4760.743 | 0 | 6166.5694
1780791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301710/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:42 | 2022-11-27 10:23 | 1.6869 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.6812 | 0 | 0 | 0 | 8.6983 | 0 | 0 | 82.3795
5008705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42180/42173 NOLU DM / SİRKECİ ÇIKIŞI (42180) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 18:59 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1295 | 0 | 2306.2922 | 0 | 2351.4217
5008691 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87161/Uzk. B- GÖKSEL-YANKI SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 17:30 | 8.5 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 505.2586 | 0 | 0.0146 | 0 | 33.1368 | 0 | 0 | 538.41
3018689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87360/Uzk. UZUNKÖPRÜ TR 2-25 GÜLÇİÇEK 2 DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 14:31 | 5.5167 | 2 | 3608 | 6 | 7 | 5 | 712 | 1 | 0 | 50.9043 | 3842.3757 | 30.5357 | 12.869 | 875.6078 | 2802.0022 | 467.4508 | 0 | 8081.7455
3018701 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 17:01 | 8 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 189.9778 | 0 | 0 | 0 | 160.0288 | 0 | 0 | 350.0066
5008690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311646/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:01 | 2022-11-27 13:01 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5027 | 0 | 0 | 0 | 4.9848 | 0 | 0 | 31.4875
3018702 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87365/Uzk. TR 2-28 MEZARLIK DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:01 | 2022-11-27 17:01 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 412.2839 | 0 | 0 | 0 | 256.892 | 0 | 0 | 669.1759
3018687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:01 | 2022-11-27 17:01 | 8 | 5 | 830 | 1 | 4 | 6 | 48 | 0 | 0 | 60.1654 | 634.5377 | 3.2681 | 4.4579 | 820.7515 | 42.4727 | 0 | 0 | 1565.6533
5008704 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856928/CT FABRİKA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:02 | 2022-11-27 12:13 | 3.1833 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2.7406 | 0 | 98.2933 | 0 | 312.5515 | 0 | 951.8968 | 0 | 1365.4822
1780794 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:02 | 2022-11-27 09:50 | 0.79333 | 4 | 2585 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 21.1347 | 398.7401 | 104.1151 | 5.3621 | 291.2241 | 292.0422 | 23.81 | 0 | 1136.4283
1780802 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867408/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:05 | 2022-11-27 10:05 | 1.0003 | 0 | 398 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 79.0728 | 0 | 0.2826 | 7.9245 | 64.89 | 0 | 0 | 152.1699
5008712 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782750/DM26/TR25>>(782750) DM26/TR32(DESA) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:16 | 2022-11-27 10:42 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 2.2806 | 0 | 288.5879 | 139.794 | 430.6681
1780797 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:18 | 2022-11-27 09:19 | 0.010833 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2423 | 0 | 5.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1449
1780804 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817692/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:22 | 2022-11-27 11:14 | 1.8656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8088
1780806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1112114/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:24 | 2022-11-27 09:56 | 0.53056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536
3018703 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799852/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:31 | 2022-11-27 14:36 | 5.0833 | 4 | 2322 | 2 | 10 | 17 | 525 | 2 | 0 | 142.1333 | 2407.2485 | 566.0399 | 29.2895 | 1798.6976 | 1832.8967 | 149.1653 | 0 | 6925.4708
1780821 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800973/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:39 | 2022-11-27 10:37 | 0.96389 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6432 | 0 | 0 | 0 | 2.2241 | 0 | 0 | 15.8673
1780800 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:40 | 2022-11-27 09:46 | 0.098333 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 1.3655 | 7.2538 | 1.2176 | 1.1739 | 34.6053 | 3.8468 | 0 | 0 | 49.4629
2048223 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406822/83210 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:41 | 2022-11-27 10:31 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 0.3187 | 0 | 0 | 1.5119
1780809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15704974/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:50 | 2022-11-27 11:21 | 1.5158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122
1780811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14280283/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:23 | 2022-11-27 12:31 | 2.1319 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7719 | 0 | 0 | 0 | 4.1861 | 0 | 0 | 7.958
1780831 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:25 | 2022-11-27 10:30 | 0.089722 | 0 | 1131 | 0 | 38 | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 23.0859 | 0 | 1.1394 | 2.922 | 14.2136 | 0 | 0.5512 | 41.9121
2048225 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 866388/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:30 | 2022-11-27 10:59 | 0.48333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4771 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | 0 | 4.4966
3018688 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 10:35 | 2022-11-27 13:35 | 3 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.6828 | 99.2971 | 0 | 0 | 0 | 35.116 | 0 | 0 | 135.0959
1780833 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:44 | 2022-11-27 10:53 | 0.14944 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1483 | 2.0068 | 0.7071 | 2.0678 | 1.7075 | 0 | 8.4226 | 0 | 15.0601
5008713 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 10:46 | 2022-11-27 15:46 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 11 | 33 | 2 | 0 | 6.654 | 0 | 0 | 815.1831 | 118.9776 | 4179.3622 | 321.1027 | 5441.2796
1780834 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822248/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:49 | 2022-11-27 12:51 | 2.0294 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.3804 | 0 | 0.5279 | 0 | 21.0073 | 0 | 0 | 79.9156
1780835 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:51 | 2022-11-27 10:57 | 0.1 | 1 | 651 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0.7965 | 8.0227 | 0 | 0.0976 | 1.8675 | 2.5131 | 0.9485 | 0 | 14.2459
1780836 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489618/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:54 | 2022-11-27 17:31 | 6.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7954 | 0 | 0 | 0.7954
2048221 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408539/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:06 | 2022-11-27 11:15 | 0.15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0.5693
1780838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:11 | 2022-11-27 11:11 | 0.0080556 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9155 | 0 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319
1780839 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:12 | 2022-11-27 11:37 | 0.4125 | 4 | 2585 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 11.6038 | 218.9048 | 46.7605 | 2.4084 | 154.5682 | 166.4883 | 11.5318 | 0 | 612.2658
1780843 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804190/92664 K YAYLA S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:18 | 2022-11-27 12:41 | 1.3781 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1645 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 7.462
1780842 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205539/21280 D ÇIKIŞ MERDİVENEVLER VE YURT TARA | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:20 | 2022-11-27 12:54 | 1.5597 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495
1780847 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:54 | 2022-11-27 11:55 | 0.015278 | 2 | 1176 | 21 | 14 | 7 | 263 | 1 | 0 | 0.5144 | 3.165 | 2.2419 | 0.0814 | 0.3114 | 1.6662 | 0.0292 | 0 | 8.0095
1780849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:55 | 2022-11-27 11:56 | 0.014722 | 0 | 156 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4848 | 0.1248 | 0.0163 | 0 | 0.1328 | 0 | 0 | 0.7587
2048218 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 572868/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:09 | 2022-11-27 12:41 | 0.53333 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5841 | 0 | 0.3228 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3.9369
1780817 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312278/DOĞAKENT TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:13 | 2022-11-27 12:55 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452
1780902 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432605/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:37 | 2022-11-27 14:07 | 1.4936 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.561 | 0 | 0 | 0 | 7.1181 | 0 | 0 | 39.6791
1780883 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147055/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:46 | 2022-11-27 13:46 | 0.99361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4566 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 33.0399
1780885 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632448/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:51 | 2022-11-27 15:45 | 2.9031 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9546 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 0 | 0 | 27.0425
1780884 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:02 | 2022-11-27 13:03 | 0.018333 | 0 | 687 | 0 | 3 | 8 | 79 | 6 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0.0307 | 1.6103 | 0.655 | 4.0505 | 0 | 8.134
1780886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653199/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:05 | 2022-11-27 14:38 | 1.5439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 2.0084 | 0 | 0 | 2.0314
1780892 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:25 | 2022-11-27 14:57 | 1.5317 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9197 | 0.8008 | 46.644 | 0 | 0 | 0 | 157.3645
1780905 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170459/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:30 | 2022-11-27 14:49 | 1.3144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4186
1780895 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102287/17610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:34 | 2022-11-27 14:01 | 0.45306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3895 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 3.9182
1780891 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511580/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:00 | 2022-11-27 14:45 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1868
2048217 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 408539/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:07 | 2022-11-27 14:39 | 0.53333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0.5853 | 0 | 0 | 2.0692
1780909 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623151/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:09 | 2022-11-27 14:53 | 0.72583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6893 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 0 | 0 | 5.9567
1780910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26418698/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:19 | 2022-11-27 15:18 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3872 | 0 | 0 | 0.3872
1780929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:34 | 2022-11-27 14:35 | 0.022222 | 0 | 54 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | 0.0109 | 0.4225 | 0.4057 | 0 | 0 | 1.1965
1780931 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788908/U.TM(B)->(788908)AVLANBY DM[AVLANB1- F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:44 | 2022-11-27 15:39 | 0.92444 | 0 | 4186 | 0 | 2 | 65 | 534 | 61 | 7 | 0 | 788.6913 | 0 | 0.5061 | 766.3621 | 424.2985 | 6347.6104 | 68.5213 | 8395.9897
1780932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:52 | 2022-11-27 15:49 | 0.94194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2431 | 0 | 0 | 0 | 2.6801 | 0 | 0 | 6.9232
1780938 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 15:25 | 2022-11-27 15:40 | 0.24583 | 1 | 200 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.289 | 6.6019 | 18.6197 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 30.5906
1780939 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 15:25 | 2022-11-27 15:38 | 0.21889 | 1 | 535 | 10 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1.2031 | 15.5263 | 17.3783 | 0 | 0 | 8.0501 | 0 | 0 | 42.1578
1780941 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371493/DTR-1 BAKIRCA DEREBOYU>>(371493)AG-B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 15:34 | 2022-11-27 17:18 | 1.7356 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 0 | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 12.3644
1780955 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:36 | 2022-11-27 18:02 | 1.4331 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.15 | 0.737 | 44.6262 | 0 | 0 | 0 | 146.5132
1780957 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802274/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:44 | 2022-11-27 18:52 | 2.1414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1368
1780920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127509/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:48 | 2022-11-27 20:52 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0 | 0 | 0.4034
1780958 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:52 | 2022-11-27 16:52 | 0.0083333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3141 | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 2.3499
1780919 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867783/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:52 | 2022-11-27 17:50 | 0.96667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 0.0658 | 0 | 0 | 4.7479
1780959 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:53 | 2022-11-27 16:54 | 0.015278 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 1.1878 | 0.0193 | 0.0352 | 0.582 | 0 | 0 | 3.1077
1780960 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33991/K.FİESTA DM>()KENT FİESTA İŞLETMESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:56 | 2022-11-27 17:30 | 0.56167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 67.0429 | 29.1218 | 1626.173 | 0 | 1722.6167
1780961 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175800/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:58 | 2022-11-27 17:35 | 0.62333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1953 | 0 | 0 | 0 | 1.5559 | 0 | 0 | 12.7512
1780985 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 17:15 | 2022-11-27 17:16 | 0.015556 | 3 | 511 | 6 | 5 | 4 | 151 | 1 | 0 | 0.49 | 1.7058 | 0.0637 | 0.1739 | 0.1043 | 0.8742 | 0.0071 | 0 | 3.419
1780987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 17:17 | 2022-11-27 17:18 | 0.013333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 | 0 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.4874
1780964 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722777/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 17:18 | 2022-11-27 18:02 | 0.73611 | 0 | 541 | 0 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 88.6353 | 0 | 2.3111 | 28.5227 | 39.1423 | 0 | 0 | 158.6114
1780989 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 17:33 | 2022-11-27 17:33 | 0.0086111 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.9297 | 0 | 0.0024 | 0.1399 | 0.9109 | 0 | 0 | 3.9829
1780966 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333591/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 18:00 | 2022-11-27 18:45 | 0.75 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.9494 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 0 | 50.8502
1780967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893424/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 18:21 | 2022-11-27 19:20 | 0.99056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9994 | 0 | 0 | 0 | 0.8753 | 0 | 0 | 6.8747
1781005 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104839/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 19:03 | 2022-11-27 20:10 | 1.1206 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6449
1780971 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33632/DTR-2 KARAMEHMET BAKIRCA TARAFI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 19:09 | 2022-11-27 23:48 | 4.6506 | 1 | 619 | 1 | 4 | 1 | 96 | 1 | 0 | 28.2062 | 819.2749 | 37.2317 | 6.0964 | 3.326 | 168.8498 | 0.7023 | 0 | 1063.6873
1780972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867663/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 19:10 | 2022-11-27 19:51 | 0.68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5548 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 | 0 | 0 | 0.5955
1781008 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652578/TR-25 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 19:26 | 2022-11-27 20:06 | 0.66639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0.6243 | 0 | 0 | 2.1961
1781012 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 20:01 | 2022-11-27 20:32 | 0.51222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5404 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 | 0 | 0 | 2.6912
1780974 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261653/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 20:08 | 2022-11-27 20:39 | 0.52472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0 | 0 | 0 | 0.0426 | 0 | 0 | 0.1531
1781014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108570/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 20:23 | 2022-11-27 22:04 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5037
1781017 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103066/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 20:36 | 2022-11-27 21:27 | 0.85444 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 | 0 | 0 | 10.0866
13053415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32928/ŞEBEKEYE (?) ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 21:12 | 2022-11-27 21:17 | 0.085278 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 3.4097 | 0 | 0 | 0 | 4.1643 | 0 | 0.1067 | 7.6807
1781021 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 21:24 | 2022-11-27 21:43 | 0.31139 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.1501 | 0 | 0 | 5.3428 | 25.5042 | 0 | 0 | 70.9971
1780976 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732687/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 21:40 | 2022-11-27 22:14 | 0.56972 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1851 | 0 | 0.016 | 0 | 1.9843 | 0 | 0 | 11.1854
1781024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815103/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 22:08 | 2022-11-27 23:04 | 0.92639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0.2862 | 0 | 0 | 0.3737
1781025 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 22:28 | 2022-11-27 22:52 | 0.40361 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.3694 | 0 | 0 | 6.9517 | 31.9761 | 0 | 0 | 87.2972
1781026 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102287/17610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 22:29 | 2022-11-28 00:41 | 2.195 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7523 | 0 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 17.4442
3018691 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33991/K.FİESTA DM>()KENT FİESTA İŞLETMESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 23:01 | 2022-11-27 23:58 | 0.9575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.3649 | 0 | 0 | 97.7383 | 32.1445 | 2953.052 | 0 | 3083.2997
3018706 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/OTOGAR DM3->>(781852)DM3/32 (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 03:01 | 2022-11-28 03:47 | 0.76667 | 74 | 17670 | 0 | 0 | 9 | 3873 | 3 | 4 | 72.7272 | 2158.7715 | 0 | 0 | 177.4969 | 1214.2581 | 741.3989 | 16.5545 | 4381.2071
1781033 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/OTOGAR DM3>>(32004)DM17-TR01(ESKİ 10MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 03:06 | 2022-11-28 03:12 | 0.088611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0.0178 | 0 | 0 | 5.9212 | 4.0914 | 69.1376 | 0.6608 | 79.8288
1781034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 03:07 | 2022-11-28 03:13 | 0.1 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 27.9683 | 0 | 0 | 0 | 10.1412 | 0 | 0 | 38.1095
1781035 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32034/OTOGAR DM3>>(32034) DM10/39 ÜÇGEN PARK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 03:07 | 2022-11-28 03:12 | 0.088056 | 0 | 5059 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 2 | 0 | 81.296 | 0 | 0 | 0 | 46.5461 | 0 | 0.0878 | 127.9299
1781061 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 07:10 | 2022-11-28 08:38 | 1.4539 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 292.0595 | 2.663 | 0 | 0 | 146.8774 | 1430.4328 | 0 | 1872.0327
1781042 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312008/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 07:56 | 2022-11-28 08:20 | 0.4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7862 | 0 | 0 | 0 | 0.6399 | 0 | 0 | 4.4261
1781097 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:09 | 2022-11-28 08:24 | 0.24583 | 11 | 1786 | 4 | 19 | 16 | 189 | 0 | 0 | 5.9361 | 60.4702 | 6.7484 | 1.0542 | 19.8433 | 24.4796 | 0 | 0 | 118.5318
1781044 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365109/TR3 RMU Y.SANAYİ (365109) AG ŞLTRİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:11 | 2022-11-28 09:05 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3933 | 0 | 0 | 17.3933
1781063 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1028266/D ÇIKIŞI-BELEDİYE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:18 | 2022-11-28 09:31 | 1.2222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7528 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 0 | 0 | 2.1365
5008711 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43420/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 08:30 | 2022-11-28 17:16 | 8.7667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 226.0488 | 0 | 0 | 0 | 115.191 | 0 | 0 | 341.2398
1781067 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836188/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:40 | 2022-11-28 09:47 | 1.1119 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3664 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 | 0 | 0 | 5.4028
1781065 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:42 | 2022-11-28 08:49 | 0.12083 | 0 | 125 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.8092 | 0.0824 | 0.0716 | 0.1458 | 1.0149 | 0 | 0 | 4.1239
1781066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:42 | 2022-11-28 08:51 | 0.14444 | 5 | 741 | 1 | 0 | 7 | 136 | 1 | 1 | 1.3664 | 24.9231 | 0.0343 | 0 | 10.6353 | 17.7278 | 38.5665 | 0.5552 | 93.8086
1781049 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15461983/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:46 | 2022-11-28 19:49 | 11.0539 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.2688 | 0 | 0 | 0 | 2.9161 | 0 | 0 | 39.1849
1781070 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:53 | 2022-11-28 09:18 | 0.4225 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 157.8345 | 0 | 0 | 0 | 62.7126 | 0 | 0 | 220.5471
1781071 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/57(DM19-29)>>(31100) DM1/55 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:54 | 2022-11-28 09:23 | 0.49083 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 370.8595 | 0 | 0 | 0 | 138.3819 | 0 | 0 | 509.2414
1781072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779340/DM2/16 (DM11/TR16) >> (31516) DM2/17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:55 | 2022-11-28 09:31 | 0.59806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0143 | 0 | 0 | 151.6621 | 9.3664 | 664.6291 | 0 | 825.6719
3018690 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50650/DM-3 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 10:44 | 1.7333 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 127.5104 | 0 | 1.2197 | 0 | 72.4138 | 0 | 0 | 201.1439
5008707 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 18:00 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.3432 | 0 | 0 | 0 | 21.1646 | 0 | 0 | 86.5078
3018695 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 16:00 | 7 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 250.1563 | 0 | 29.2313 | 0 | 112.5243 | 0 | 10.1912 | 402.1031
5008695 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760180/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:01 | 2022-11-28 17:21 | 8.3333 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 644.353 | 0 | 0 | 0 | 64.7877 | 0 | 0 | 709.1407
1781076 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:01 | 2022-11-28 09:43 | 0.68694 | 0 | 778 | 2 | 0 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 148.144 | 1.2768 | 0 | 0 | 82.0484 | 759.4108 | 0 | 990.88
3018692 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885475/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:08 | 2022-11-28 15:08 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.4053 | 0 | 0 | 0 | 69.0111 | 0 | 0 | 98.4164
1781051 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335375/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:16 | 2022-11-28 09:55 | 0.65 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4711 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 8.6044
1781052 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378878/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:24 | 2022-11-28 10:15 | 0.85583 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1499 | 0 | 0 | 0 | 2.9256 | 0 | 0 | 24.0755
5008696 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:31 | 2022-11-28 16:26 | 6.9167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 119.6495 | 0 | 0 | 0 | 101.1968 | 0 | 0 | 220.8463
3018705 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:31 | 2022-11-28 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.494 | 0 | 62.265 | 0 | 0 | 0 | 73.759
5008706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:35 | 2022-11-28 17:35 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.7797 | 0 | 0 | 0 | 92.4192 | 0 | 0 | 141.1989
1781083 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481859/Uzk. A-BILDIRKÖY ŞULTANŞAH YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:42 | 2022-11-28 11:10 | 1.4622 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6542 | 0 | 0.0037 | 0 | 9.4113 | 0 | 0 | 20.0692
1781084 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:46 | 2022-11-28 10:00 | 0.23806 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9578 | 0.1381 | 10.0618 | 0 | 0 | 0 | 29.1577
5008697 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:58 | 2022-11-28 15:56 | 5.9667 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 139.619 | 6.2585 | 0 | 53.1562 | 54.9744 | 0 | 0 | 254.0081
1781089 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:05 | 2022-11-28 10:06 | 0.016667 | 1 | 341 | 0 | 10 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.8386 | 0 | 0.0269 | 0.0357 | 0.4041 | 0 | 0 | 1.3053
1781088 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795634/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:06 | 2022-11-28 10:19 | 0.22417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 0 | 5.9378 | 0 | 0 | 0 | 7.0516
1781093 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205519/21270 B ÇIKIŞ YÜKSEKOKUL CADDESSİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:24 | 2022-11-28 11:42 | 1.2922 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0.2107 | 0 | 1.5519 | 0 | 0 | 2.7994
1781094 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893824/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:27 | 2022-11-28 11:24 | 0.95472 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.337 | 0 | 0.6876 | 0 | 12.7927 | 0 | 0 | 28.8173
11293504 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15417142/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:28 | 2022-11-28 10:43 | 0.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6839 | 0 | 0 | 0 | 0.7977 | 0 | 0 | 1.4816
5008710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40415/DM 3-DM 3/1 ÇIKIŞI (40400) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 10:31 | 2022-11-28 14:01 | 3.5 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 364.1514 | 0 | 0 | 0 | 75.4446 | 0 | 0 | 439.596
2048242 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590533/İMAMPAZAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:51 | 2022-11-28 11:11 | 0.33333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4726 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 2.5183
1781056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42145/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:52 | 2022-11-28 12:10 | 1.2975 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 109.3908 | 0 | 0 | 0 | 65.5502 | 0 | 2.4341 | 177.3751
1781099 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:57 | 2022-11-28 11:01 | 0.063611 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 1.144 | 6.0729 | 1.0035 | 0.9676 | 39.976 | 4.2264 | 0 | 0 | 53.3904
2048228 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 561368/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:00 | 2022-11-28 11:21 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0182
1781100 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:01 | 2022-11-28 11:02 | 0.018889 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0 | 0 | 0.7757
11293496 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15417142/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:15 | 2022-11-28 11:35 | 0.33333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.891
2048245 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828369/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:15 | 2022-11-28 12:00 | 0.75 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6427 | 0 | 0 | 0 | 0.5127 | 0 | 0 | 7.1554
1781057 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174094/TEKİRDĞ CD. MEVLNA SK TAR.İLK BOX 114823 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:16 | 2022-11-28 11:35 | 0.315 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7188 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 1.6112
1781108 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868287/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:25 | 2022-11-28 12:19 | 0.90056 | 0 | 516 | 1 | 1 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 102.2383 | 9.3931 | 0.584 | 10.215 | 42.3905 | 0 | 3.7918 | 168.6127
1781060 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1077638/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:28 | 2022-11-28 12:02 | 0.57444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088
1781112 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33718/DM26/TR46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:33 | 2022-11-28 12:39 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.7415 | 498.7415
1781115 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761534/42100 NOLU DM /RAMSA MAKİNA ÇIKI(761535) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:54 | 2022-11-28 12:00 | 0.10583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 1.113
1781116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:54 | 2022-11-28 12:00 | 0.10472 | 0 | 3467 | 0 | 0 | 4 | 550 | 0 | 1 | 0 | 63.5911 | 0 | 0 | 12.4437 | 55.0301 | 0 | 0.1851 | 131.25
1781117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761818/42100 NOLU DM /DM 6/21 RİNG (761818) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:54 | 2022-11-28 12:00 | 0.099722 | 0 | 243 | 0 | 0 | 5 | 76 | 3 | 2 | 0 | 4.5903 | 0 | 0 | 6.2789 | 10.9398 | 6.9219 | 5.5328 | 34.2637
1781118 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794357/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:00 | 2022-11-28 12:25 | 0.40861 | 5 | 1467 | 3 | 55 | 10 | 271 | 1 | 1 | 15.8228 | 101.7026 | 9.0862 | 5.4543 | 83.5604 | 55.8821 | 3.0861 | 6.8746 | 281.4691
1781119 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850431/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:02 | 2022-11-28 12:03 | 0.017222 | 0 | 80 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.2917 | 0.0975 | 0.0352 | 0.2775 | 0.2494 | 0 | 0 | 0.9513
1781123 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893568/OVACIK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:21 | 2022-11-28 13:33 | 1.2072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 | 0 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3206
2048229 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362350/MRMRCK GÖLET ÜSTÜ>>(362350) AG -A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:22 | 2022-11-28 14:22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7307
1781125 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173167/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:28 | 2022-11-28 13:27 | 0.99 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9973 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 5.3373
3018697 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 12:30 | 2022-11-28 13:09 | 0.65611 | 0 | 659 | 0 | 12 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56.9862 | 0 | 2.6625 | 14.7596 | 65.4199 | 0 | 0 | 139.8282
1781129 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800990/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:53 | 2022-11-28 13:51 | 0.96167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.2655 | 0 | 0 | 0 | 16.4089 | 0 | 0 | 25.6744
1781132 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149556/26315NOLU TRAFO ÇIKIŞ YOL KARŞISI KOLU Ş | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:02 | 2022-11-28 14:02 | 0.99333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.5543 | 0 | 0 | 1.3094
1781131 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780161/DTR-5 ULAŞ 6.SOKAK->>AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:04 | 2022-11-28 14:43 | 1.6581 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6183 | 0 | 0 | 0 | 6.3645 | 0 | 0 | 35.9828
1781130 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:05 | 2022-11-28 13:11 | 0.10083 | 1 | 651 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0.7438 | 7.4891 | 0 | 0.0975 | 2.6281 | 3.1119 | 2.9103 | 0 | 16.9807
1781133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:08 | 2022-11-28 13:40 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7566 | 0 | 0 | 0 | 55.7566
1781134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:08 | 2022-11-28 13:16 | 0.12167 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.8079 | 0 | 0.0703 | 1.1329 | 0.007 | 3.8351 | 0 | 5.8532
1781138 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260714/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:26 | 2022-11-28 15:06 | 1.6728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5285 | 0 | 0 | 0 | 7.1407 | 0 | 0 | 7.6692
1781139 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378808/DM7/TR66 ESKİ BJK>>(378808>11)AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:29 | 2022-11-28 14:34 | 1.0842 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.7576 | 0 | 0 | 0 | 6.3788 | 0 | 0 | 83.1364
1781162 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:46 | 2022-11-28 14:03 | 0.27972 | 11 | 1786 | 4 | 19 | 16 | 189 | 0 | 0 | 6.1773 | 62.9442 | 6.3309 | 0.9894 | 21.8576 | 26.8548 | 0 | 0 | 125.1542
1781150 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794174/FD-5 EDİÇİM KÖYLER | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:50 | 2022-11-28 14:26 | 0.59667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7967 | 0 | 0 | 0 | 54.7967
1781165 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:51 | 2022-11-28 13:51 | 0.0080556 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617
1781168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378878/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:53 | 2022-11-28 14:54 | 1.01 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2676 | 0 | 0 | 0 | 3.2085 | 0 | 0 | 27.4761
1781169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:58 | 2022-11-28 13:59 | 0.015278 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 1.2453 | 0.0203 | 0.0496 | 0.7139 | 0 | 0 | 3.1201
1781155 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:08 | 2022-11-28 14:57 | 0.81444 | 0 | 390 | 1 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 56.5289 | 1.2806 | 0.0115 | 55.391 | 42.3735 | 0 | 0 | 155.5855
1781175 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:15 | 2022-11-28 14:17 | 0.033333 | 1 | 651 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0.2511 | 2.53 | 0 | 0.0341 | 0.8484 | 1.0218 | 0.9374 | 0 | 5.6228
1781179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100859/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:28 | 2022-11-28 17:22 | 2.8958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 4.5919
1781157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115833/12110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:35 | 2022-11-28 17:53 | 3.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6043 | 0 | 71.3434 | 77.9477
1781180 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:42 | 2022-11-28 14:44 | 0.018056 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.2215 | 2.3423 | 1.4331 | 0.036 | 0.048 | 1.2094 | 0 | 0 | 5.2903
1781159 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 570555/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:46 | 2022-11-28 15:52 | 1.0983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7886
1781181 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:51 | 2022-11-28 14:53 | 0.018056 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.2215 | 2.3423 | 1.4331 | 0.036 | 0.048 | 1.2094 | 0 | 0 | 5.2903
1781182 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:54 | 2022-11-28 14:55 | 0.013889 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4364 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 5.4634
1781183 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794357/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:57 | 2022-11-28 15:30 | 0.5425 | 5 | 1467 | 3 | 55 | 10 | 271 | 1 | 1 | 20.6153 | 132.5062 | 13.7112 | 8.2306 | 108.8751 | 73.5979 | 4.1335 | 8.8502 | 370.52
1781203 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708218/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:02 | 2022-11-28 15:41 | 0.64861 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38.6332 | 0 | 0 | 0 | 20.4755 | 0 | 0 | 59.1087
1781185 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799329/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:06 | 2022-11-28 15:08 | 0.042222 | 1 | 588 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0.0107 | 5.2542 | 1.2923 | 0 | 0 | 3.0419 | 0 | 0 | 9.5991
1781189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:31 | 2022-11-28 15:52 | 0.36444 | 1 | 381 | 0 | 12 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0.5254 | 24.8934 | 0 | 1.9257 | 7.0193 | 13.2346 | 0 | 0.4947 | 48.0931
1781191 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763254/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:34 | 2022-11-28 20:23 | 4.8144 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 161.3304 | 0 | 0 | 0 | 23.2282 | 0 | 0 | 184.5586
1781190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:34 | 2022-11-28 15:36 | 0.031389 | 3 | 666 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 3.681 | 3.4453 | 3.8009 | 0.1161 | 0.4206 | 1.1751 | 1.1242 | 0 | 13.7632
1781193 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80050/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN D ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:37 | 2022-11-28 17:44 | 2.1156 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3517 | 0 | 10.5827 | 0 | 1.2878 | 0 | 0 | 17.2222
1781195 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755624/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:42 | 2022-11-28 16:28 | 0.75972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9763
1781194 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242595/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:45 | 2022-11-28 18:35 | 2.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7133 | 0 | 0 | 35.7133
1781196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:46 | 2022-11-28 17:06 | 1.3383 | 0 | 4938 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1223.4366 | 0 | 0 | 0 | 621.3545 | 0 | 0 | 1844.7911
1781207 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3094227/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:48 | 2022-11-28 21:57 | 6.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1788
1781208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:48 | 2022-11-28 17:26 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5541 | 0 | 0 | 0 | 145.5541
1781209 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334115/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:54 | 2022-11-28 16:03 | 0.15083 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2768 | 0 | 0 | 0 | 0.2411 | 0 | 0 | 2.5179
1781211 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 11888870/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:55 | 2022-11-28 20:53 | 4.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0432
1781210 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123810/20260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:55 | 2022-11-28 16:30 | 0.58694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 6.0997 | 0 | 0 | 6.8169
1781197 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266938/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:55 | 2022-11-28 17:47 | 1.8664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5064 | 0 | 0 | 0 | 9.1379 | 0 | 0 | 13.6443
13053430 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104319/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:56 | 2022-11-28 19:31 | 3.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9912 | 0 | 0 | 0 | 42.1729 | 0 | 0 | 54.1641
1781198 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:04 | 2022-11-28 16:11 | 0.11194 | 1 | 651 | 0 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0.8981 | 9.0462 | 0 | 0.115 | 2.7219 | 3.3157 | 2.8698 | 0 | 18.9667
1781212 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:06 | 2022-11-28 16:56 | 0.835 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6935 | 0 | 0 | 7.6911 | 2.6511 | 0 | 0 | 40.0357
1781199 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572569/ALPULLU DM1-TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:16 | 2022-11-28 17:18 | 1.035 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411
1781215 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334374/43160 TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:25 | 2022-11-28 17:10 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6387
1781222 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:25 | 2022-11-28 17:46 | 1.3514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 11 | 33 | 2 | 0 | 1.9264 | 0 | 0 | 270.4035 | 35.2054 | 2789.3515 | 208.806 | 3305.6928
1781221 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:27 | 2022-11-28 16:28 | 0.015556 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.2946 | 1.2207 | 0.0129 | 0 | 0.2512 | 0.4805 | 0 | 0 | 2.2599
1781227 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116041/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:30 | 2022-11-28 23:29 | 6.9894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4803
1781216 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755624/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:33 | 2022-11-28 16:44 | 0.17694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4461
1781226 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32054/DM3/025 HUZUR EVİ ALTI AKYEL SOK KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:40 | 2022-11-28 17:02 | 0.36722 | 0 | 5107 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 349.5907 | 0 | 0 | 0 | 175.1925 | 0 | 0 | 524.7832
1781228 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:41 | 2022-11-28 16:46 | 0.084722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 11 | 33 | 2 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 16.9744 | 2.2232 | 192.9357 | 16.1327 | 228.373
1781229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>>(781300)DM1/57 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:41 | 2022-11-28 16:50 | 0.14778 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 97.0109 | 0 | 0 | 0 | 33.013 | 0 | 0 | 130.0239
1781219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39421/DM01/TR57>>(39421)DAH.TR ve SU KUYUSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:48 | 2022-11-28 17:56 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7024 | 0 | 0 | 0 | 288.7024
1781233 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 84005/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:56 | 2022-11-28 17:05 | 0.14917 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 9.9963 | 0 | 0 | 0.5351 | 18.4812 | 2.1497 | 0 | 31.1623
1781247 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486247/Uzk. C-CİN DERE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:33 | 2022-11-28 18:25 | 0.86667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 0 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | 0 | 10.2182
1781239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110108/17424 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:38 | 2022-11-28 18:52 | 1.23 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 102.7786 | 0 | 0 | 0 | 29.734 | 0 | 0 | 132.5126
1781261 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266938/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:42 | 2022-11-28 18:42 | 1.0044 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 7.6868
1781240 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:43 | 2022-11-28 17:46 | 0.054167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 17.6398 | 1.7479 | 11.165 | 0.0087 | 30.5992
1781249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375753/YAKUPLU DTR3 (375753) AG ÇKŞ ŞLTRİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:51 | 2022-11-28 19:31 | 1.6678 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2393 | 0 | 0 | 0 | 0.2879 | 0 | 0 | 6.5272
1781250 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52061/52061 TR AYDINLATMA | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:52 | 2022-11-28 19:30 | 1.6364 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.0768 | 0 | 0 | 0 | 0.3411 | 0 | 0 | 38.4179
1781253 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 10459223/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:57 | 2022-11-28 22:16 | 4.3178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0117
1781263 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700599/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:59 | 2022-11-28 18:07 | 0.13889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0914 | 0 | 1.168 | 2.7391 | 21.8239 | 0 | 25.8224
1781267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894639/TR/209 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:05 | 2022-11-28 19:13 | 1.1353 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7677 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 20.8092
1781256 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:18 | 2022-11-28 18:39 | 0.35056 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.4353 | 5.5248 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | 0 | 10.268
1781271 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112703/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:21 | 2022-11-28 21:11 | 2.8294 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 0 | 0 | 0 | 0.4526 | 0 | 0 | 2.6237
1781273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700599/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:36 | 2022-11-28 19:57 | 1.3483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8507 | 0 | 11.2218 | 25.5892 | 209.1663 | 0 | 246.828
1781274 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 441410/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:50 | 2022-11-28 23:25 | 4.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9045
1781275 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330092/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:50 | 2022-11-28 19:30 | 0.66667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1927
1781277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 117513/14260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:52 | 2022-11-28 21:29 | 2.6206 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.2546 | 0 | 0 | 0 | 0.0709 | 0 | 0 | 28.3255
1781276 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652578/TR-25 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:57 | 2022-11-28 19:26 | 0.48611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 1.5957
1781287 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755716/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 19:17 | 2022-11-28 20:21 | 1.0719 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.5719 | 0 | 0 | 0 | 17.2582 | 0 | 0 | 30.8301
1781306 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 19:31 | 2022-11-28 19:43 | 0.20111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.1244 | 0 | 64.285 | 6.142 | 38.6447 | 0.0239 | 109.22
1781307 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28552381/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 19:57 | 2022-11-28 20:27 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6937 | 0 | 0 | 2.6937
1781316 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 20:36 | 2022-11-28 20:49 | 0.21472 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.1028 | 13.2162 | 4.5474 | 0.1072 | 1.5637 | 5.715 | 57.2049 | 0 | 82.4572
1781294 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81450/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 20:54 | 2022-11-28 21:34 | 0.67028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4161 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 13.1761
1781297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262770/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 21:10 | 2022-11-28 22:12 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013
1781322 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266710/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 21:16 | 2022-11-28 22:51 | 1.5769 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6915
1781323 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835506/Mrç. KARAHAMZA KÖYÜ TR-1 A-KÖY GİRİŞİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 21:30 | 2022-11-28 22:15 | 0.75583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.8145
11293574 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799531/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 22:09 | 2022-11-28 22:37 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2669
1781324 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 22:14 | 2022-11-28 22:55 | 0.69472 | 3 | 1631 | 3 | 5 | 9 | 213 | 1 | 0 | 6.2358 | 227.225 | 1.1835 | 0.3992 | 31.9666 | 63.9124 | 4.3464 | 0 | 335.2689
1781299 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610785/İNCESIRT TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 22:26 | 2022-11-29 00:03 | 1.6158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0 | 0 | 1.8367
1781327 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 22:39 | 2022-11-28 22:40 | 0.017778 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.2023 | 0 | 0.9368 | 0 | 0 | 0 | 1.3781
1781329 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 23:02 | 2022-11-28 23:08 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3057 | 0 | 0 | 0 | 1.3057
1781341 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780378/DM TR4 MARMARACIK->>(780378)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 23:09 | 2022-11-29 01:14 | 2.0758 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8431 | 0 | 0 | 0 | 0.3811 | 0 | 0 | 12.2242
1781332 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 00:09 | 2022-11-29 00:16 | 0.12056 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0.0429 | 0.2639 | 0.0038 | 2.2857 | 0 | 3.2053
1781344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377567/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 00:17 | 2022-11-29 01:25 | 1.14 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.8483 | 0 | 0 | 0 | 16.0717 | 0 | 0 | 77.92
1781362 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 02:11 | 2022-11-29 02:24 | 0.21111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0679 | 0 | 9.4665 | 0 | 90.5344
1781363 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 02:24 | 2022-11-29 02:34 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2663 | 0 | 8.1122 | 0 | 73.3785
1781365 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788908/U.TM(A)->(34053) TAYEKS DM/CCC [F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 04:07 | 2022-11-29 05:30 | 1.3819 | 0 | 4196 | 0 | 2 | 65 | 533 | 61 | 7 | 0 | 933.2645 | 0 | 0.518 | 1054.0139 | 402.1858 | 17429.6094 | 193.9925 | 20013.5841
1781364 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/GÜLLE DM ->>(788099) ÇAKIRLAR DM (RİNG) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 04:07 | 2022-11-29 06:02 | 1.9092 | 0 | 4196 | 0 | 2 | 65 | 533 | 61 | 7 | 0 | 1281.7167 | 0 | 0.7172 | 1460.4027 | 559.0395 | 24025.137 | 264.7355 | 27591.7486
1781366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13304718/40330 DM3/11A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 05:05 | 2022-11-29 05:41 | 0.60389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8344 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 | 0 | 0 | 2.3498
1781369 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 07:37 | 2022-11-29 08:05 | 0.46667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.8896 | 0 | 0 | 4.6196
1781372 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142904/25965NOLU TRAFO ÇIKIŞ HAYRABOLU YOLU ŞAL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:05 | 2022-11-29 08:49 | 0.72944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 0 | 0 | 2.056
1781373 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:12 | 2022-11-29 08:13 | 0.011944 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0253 | 0.0704 | 0.0324 | 0.0047 | 1.2111 | 0.0406 | 0 | 0 | 1.3845
1781374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:21 | 2022-11-29 09:27 | 1.0992 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1176 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 19.6566
5008718 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43410/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 08:30 | 2022-11-29 17:30 | 9 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 470.6917 | 0 | 0 | 0 | 87.415 | 0 | 0 | 558.1067
1781354 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600240/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:44 | 2022-11-29 10:06 | 1.3597 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0 | 0 | 0 | 8.0071 | 0 | 0 | 15.7681
1781353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782401/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:45 | 2022-11-29 10:19 | 1.5606 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7416 | 0 | 0 | 0 | 3.0544 | 0 | 0 | 9.796
1781380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794017/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:59 | 2022-11-29 09:41 | 0.69361 | 6 | 1317 | 8 | 24 | 15 | 306 | 0 | 0 | 20.9317 | 179.5567 | 25.5944 | 4.6163 | 104.5676 | 97.3672 | 0 | 0 | 432.6339
3018694 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54370/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 16:00 | 7 | 2 | 739 | 4 | 3 | 7 | 79 | 3 | 0 | 21.5275 | 1139.4874 | 97.8814 | 7.6067 | 757.2233 | 384.0257 | 5424.8291 | 0 | 7832.5811
3018710 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 746602/20590 NOLU YURTBEKLER TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 15:00 | 6 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.7881 | 0 | 0.2749 | 0 | 64.5015 | 0 | 0 | 138.5645
5008721 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755346/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 14:55 | 5.9167 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 352.732 | 0 | 0 | 0 | 204.1107 | 0 | 0 | 556.8427
5008708 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58700/HASBUĞA KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:01 | 2022-11-29 18:01 | 9 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 243.9277 | 0 | 0 | 0 | 143.1895 | 0 | 0 | 387.1172
5008716 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 453681/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:05 | 2022-11-29 17:05 | 8 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110.876 | 0 | 2.3408 | 0 | 27.2885 | 0 | 0 | 140.5053
5008714 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58850/MÜSELLİM KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:05 | 2022-11-29 18:05 | 9 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 321.4882 | 0 | 0 | 0 | 156.2953 | 0 | 0 | 477.7835
3018696 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16550/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:06 | 2022-11-29 16:45 | 7.65 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 279.2335 | 0 | 31.8747 | 0 | 122.4517 | 0 | 10.6097 | 444.1696
5008722 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58400/AKINCILAR 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:10 | 2022-11-29 18:10 | 9 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278.3258 | 0 | 0 | 0 | 74.0623 | 0 | 0 | 352.3881
1781383 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:13 | 2022-11-29 09:13 | 0.0080556 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5556 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.6068
11293581 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309933/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:20 | 2022-11-29 09:36 | 0.26667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0.3143 | 0 | 0 | 1.6707
2048248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807469/92678 K YAYLA S TR6 TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:26 | 2022-11-29 10:01 | 0.58333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 4.2687 | 0 | 0 | 5.4869
3018709 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:30 | 2022-11-29 13:30 | 4 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 48.3422 | 87.4229 | 0 | 0 | 276.0683 | 66.695 | 0 | 0 | 478.5284
1781386 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:32 | 2022-11-29 10:44 | 1.2039 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 41.023 | 0 | 0.6821 | 0 | 24.4455 | 23.4458 | 0 | 89.5964
1781360 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332144/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:42 | 2022-11-29 10:18 | 0.59528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2852
3018708 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885500/YENİCE TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 10:01 | 2022-11-29 17:01 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1807
1781395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:02 | 2022-11-29 10:06 | 0.066667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2489
1781398 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 11:06 | 1.0564 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.8182 | 0 | 0 | 0 | 15.1743 | 0 | 0 | 42.9925
1781400 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896023/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:11 | 2022-11-29 10:58 | 0.77667 | 0 | 202 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.721 | 0 | 0.3636 | 0 | 8.1351 | 0 | 0 | 43.2197
1781425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:28 | 2022-11-29 10:43 | 0.24833 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17.9851 | 19.4218 | 0.3154 | 0.7556 | 11.2361 | 0 | 0 | 49.714
1781407 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755766/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:30 | 2022-11-29 11:08 | 0.63222 | 0 | 894 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 65.7023 | 0 | 0 | 86.4262 | 25.8598 | 0 | 0 | 177.9883
11293556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312614/40620 DM7/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:34 | 2022-11-29 10:44 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.3986 | 0 | 0 | 0.5646
1781428 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794017/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:36 | 2022-11-29 10:59 | 0.38667 | 6 | 1317 | 8 | 24 | 15 | 306 | 0 | 0 | 11.7428 | 100.7385 | 13.3643 | 2.4104 | 57.3431 | 54.1667 | 0 | 0 | 239.7658
1781429 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360695/DTR5/5 ->> (360698) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:39 | 2022-11-29 11:20 | 0.69111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3957 | 0 | 0 | 0 | 0.8071 | 0 | 0 | 1.2028
1781409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653198/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:40 | 2022-11-29 11:48 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4644 | 0 | 0 | 20.4644
1781430 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:48 | 2022-11-29 10:49 | 0.011944 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 1.2948 | 0.021 | 0.0504 | 0.7479 | 0 | 0 | 3.3151
1781432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:49 | 2022-11-29 10:55 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5456 | 0 | 276.2746 | 0 | 322.8202
1781434 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:58 | 2022-11-29 10:59 | 0.023333 | 7 | 3102 | 10 | 24 | 32 | 569 | 7 | 0 | 0.6455 | 24.3403 | 1.0484 | 0.2199 | 25.165 | 15.7735 | 256.2594 | 0 | 323.452
1781350 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401935/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:00 | 2022-11-29 15:00 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8301 | 0 | 0 | 0 | 15.8265 | 0 | 0 | 30.6566
1781411 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113400/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:01 | 2022-11-29 11:17 | 0.27056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0711
1781435 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16800/T TİPİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:02 | 2022-11-29 11:03 | 0.018333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9373 | 0 | 0 | 6.7899 | 0.0576 | 0 | 0 | 7.7848
1781436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:16 | 2022-11-29 11:21 | 0.075556 | 0 | 75 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.7582 | 0.0519 | 0 | 0.0661 | 0 | 0 | 1.6922
1781415 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262770/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:21 | 2022-11-29 12:34 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.0026
1781705 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794357/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:22 | 2022-11-29 11:36 | 0.23333 | 5 | 1467 | 3 | 55 | 10 | 271 | 1 | 1 | 10.6549 | 58.7402 | 5.0029 | 3.1204 | 45.9658 | 34.1743 | 2.128 | 3.6711 | 163.4576
2048233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378813/DM7/TR66 ESKİ BJK>>(378812)AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:27 | 2022-11-29 12:27 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 7.404
1781443 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:43 | 2022-11-29 11:44 | 0.012778 | 1 | 746 | 2 | 1 | 4 | 146 | 1 | 1 | 0.0528 | 2.4312 | 0.0212 | 0.0002 | 0.2283 | 1.2959 | 0.3819 | 0.059 | 4.4705
2048250 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571913/BESKİ DM3-TR9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:45 | 2022-11-29 12:14 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 0.2411 | 0 | 0 | 1.8904
1781444 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112210/15310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:48 | 2022-11-29 14:03 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9918
1781445 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33718/DM26/TR46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 12:01 | 2022-11-29 12:41 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.1677 | 302.1677
1781447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3223984/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 12:13 | 2022-11-29 14:34 | 2.3539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 2.7033 | 0 | 0 | 4.2589
1781456 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 12:51 | 2022-11-29 12:52 | 0.018056 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | 1.2002 | 0.0194 | 0.0493 | 0.7249 | 0 | 0 | 3.12
1781458 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784622/N.YILDIZ->>(784623)ATILM//(784622)COLİNS | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 12:58 | 2022-11-29 13:26 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.957 | 0 | 485.2952 | 0 | 525.2522
5008724 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755379/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 13:00 | 2022-11-29 17:00 | 4.0003 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 445.5814 | 0 | 0 | 0 | 286.4506 | 0 | 0 | 732.032
1781481 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793226/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:09 | 2022-11-29 14:18 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6571 | 0 | 0 | 0 | 30.6571
1781484 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:20 | 2022-11-29 13:21 | 0.012222 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.0114 | 0 | 0.0829 | 0 | 0 | 0.2613
1781463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105129/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:21 | 2022-11-29 15:14 | 1.8833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8543 | 0 | 0 | 0 | 5.4571 | 0 | 0 | 39.3114
1781487 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:38 | 2022-11-29 13:39 | 0.015278 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8664 | 0.9159 | 0.0122 | 0.0338 | 0.3759 | 0.3773 | 0 | 2.5815
1781488 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701218/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:38 | 2022-11-29 14:08 | 0.49639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 7.2176 | 2.1596 | 0 | 0 | 9.4408
11293606 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453527/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:48 | 2022-11-29 14:06 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3704 | 0 | 0 | 0 | 0.0741 | 0 | 0 | 1.4445
1781492 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83171/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:52 | 2022-11-29 14:52 | 1.0003 | 0 | 88 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9696 | 0 | 1.8837 | 0 | 6.1235 | 0 | 0 | 23.9768
1781493 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331782/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:01 | 2022-11-29 14:45 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0 | 0 | 0.052
1781501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439762/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:14 | 2022-11-29 15:42 | 1.4592 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0999 | 0 | 0 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 4.7126
1781500 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:16 | 2022-11-29 15:11 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5153 | 0 | 0 | 0 | 89.5153
1781514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711324/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:46 | 2022-11-29 17:43 | 2.9481 | 0 | 195 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 97.6936 | 0 | 0 | 63.318 | 40.2449 | 328.168 | 0 | 529.4245
1781515 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79450/ANADOLU EFES ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:49 | 2022-11-29 14:59 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8544 | 0 | 81.1306 | 0 | 89.985
1781516 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:50 | 2022-11-29 15:42 | 0.87139 | 0 | 802 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 115.2008 | 0 | 0.1265 | 412.0255 | 61.5605 | 2078.6062 | 0 | 2667.5195
1781517 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:51 | 2022-11-29 14:52 | 0.012778 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 | 0.2604
1781520 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:53 | 2022-11-29 14:54 | 0.011944 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.1569 | 0 | 0.209 | 3.3668 | 0 | 3.8177
11293622 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1815367/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:59 | 2022-11-29 15:05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0219
1781526 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:59 | 2022-11-29 15:01 | 0.030556 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.115 | 0.8366 | 0 | 0 | 0.6109 | 0.3664 | 0 | 0 | 1.9289
1781473 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472463/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 15:19 | 2022-11-29 17:10 | 1.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
1781533 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 15:32 | 2022-11-29 16:10 | 0.62778 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 7 | 229 | 1 | 0 | 7.6709 | 185.6002 | 7.2668 | 9.4963 | 266.717 | 75.8223 | 118.1947 | 0 | 670.7682
1781476 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725360/YENİ SANAYİ TR3 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 15:38 | 2022-11-29 16:31 | 0.8825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 0.0551 | 0 | 0 | 0 | 112.1355 | 0 | 25.1663 | 137.3569
1781540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707758/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 15:43 | 2022-11-29 15:44 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.0402
1781479 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434000/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:01 | 2022-11-29 18:24 | 2.3817 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.9193 | 0 | 0 | 0 | 5.7923 | 0 | 0 | 37.7116
1781546 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 113402/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:05 | 2022-11-29 23:35 | 7.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4302
1781547 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471943/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:09 | 2022-11-29 17:52 | 1.7172 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8087 | 0 | 0 | 0 | 3.1796 | 0 | 0 | 11.9883
1781565 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:27 | 2022-11-29 16:54 | 0.44833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7696 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 | 1.946
1781550 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:35 | 2022-11-29 17:30 | 0.90694 | 0 | 847 | 0 | 3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 143.9699 | 0 | 0.1379 | 8.9043 | 53.0546 | 0 | 0 | 206.0667
1781551 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:42 | 2022-11-29 16:43 | 0.012222 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6864 | 0.0097 | 0.7158 | 0 | 0 | 0 | 2.4119
2048254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653198/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:48 | 2022-11-29 18:41 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2316 | 0 | 0 | 29.2316
1781486 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793175/83080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 17:15 | 2022-11-29 17:20 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0.2165 | 0 | 0 | 0.2571
1781557 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 17:31 | 2022-11-29 17:41 | 0.1725 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2.4044 | 4.3475 | 0 | 0 | 9.8895 | 2.3809 | 0 | 0 | 19.0223
1781559 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 17:41 | 2022-11-29 17:42 | 0.014444 | 0 | 759 | 11 | 12 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2.5851 | 2.1768 | 0.0442 | 0.1497 | 1.0243 | 0 | 0 | 5.9801
1781572 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266890/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 17:54 | 2022-11-29 18:47 | 0.88389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8829
1781583 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26210/26210BALABANCIKTR-7GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 18:02 | 2022-11-29 19:01 | 0.98778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8818 | 0 | 0 | 0 | 6.7858 | 0 | 0 | 23.6676
1781584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/DALTEKNİK DM4 (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 18:08 | 2022-11-29 18:15 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6123 | 0 | 12.6123
1781573 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56721/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 18:14 | 2022-11-29 18:33 | 0.32056 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.0224 | 0 | 0.0251 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 18.8395
1781590 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572673/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 18:41 | 2022-11-29 19:39 | 0.96639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 6.7747 | 0 | 0 | 9.5357
1781602 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780439/DTR3/2 MRMARACIK AŞŞAĞI GÖL YANI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 19:48 | 2022-11-29 20:59 | 1.1811 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2972 | 0 | 0 | 0 | 3.1936 | 0 | 0 | 18.4908
1781603 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101271/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 19:49 | 2022-11-29 21:30 | 1.6908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 3.4491 | 0 | 0 | 11.9851
1781605 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106315/18305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 20:01 | 2022-11-29 23:40 | 3.6544 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.402
1781606 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881572/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 20:06 | 2022-11-29 20:52 | 0.76417 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9556 | 0 | 0 | 0 | 0.6286 | 0 | 0 | 3.5842
1781706 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 21:30 | 2022-11-29 21:37 | 0.11667 | 11 | 1786 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 2.9411 | 35.2977 | 1.2128 | 0.2732 | 6.5955 | 7.0932 | 0 | 0 | 53.4135
1781612 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/ÇALIRLAR DM->(38834) POLİLÜX | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 22:13 | 2022-11-29 23:04 | 0.84722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2802 | 0 | 420.794 | 0 | 4954.9971 | 0 | 5376.0713
1781623 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 23:02 | 2022-11-29 23:03 | 0.013333 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1306 | 3.4719 | 0 | 0.0148 | 8.7115 | 0.9982 | 4.2368 | 0 | 17.5638
1781617 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840747/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 23:50 | 2022-11-30 02:30 | 2.6667 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.5633 | 0 | 0 | 20.1529 | 13.157 | 0 | 0 | 90.8732
11293692 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113401/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 | 2022-11-30 01:22 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3724
1781627 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:02 | 2022-11-30 01:02 | 0.0075 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1141 | 3.0171 | 0 | 0.0133 | 8.3027 | 0.9491 | 4.1186 | 0 | 16.5149
1781626 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52451/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:02 | 2022-11-30 14:27 | 13.4161 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 260.3777 | 0 | 0.0078 | 0 | 175.4734 | 0 | 0 | 435.8589
1781629 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:03 | 2022-11-30 01:04 | 0.017778 | 1 | 1511 | 8 | 8 | 19 | 245 | 8 | 0 | 0.0345 | 4.4082 | 3.2014 | 0.0316 | 2.5987 | 1.9043 | 39.3 | 0 | 51.4787
1781628 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:03 | 2022-11-30 01:07 | 0.066667 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.4561 | 12.098 | 0 | 0.0536 | 33.2107 | 3.7826 | 16.475 | 0 | 66.076
1781630 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:09 | 2022-11-30 01:11 | 0.036111 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.2281 | 6.0622 | 0 | 0.0268 | 16.6053 | 1.8907 | 8.2375 | 0 | 33.0506
1781631 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:27 | 2022-11-30 01:27 | 0.0080556 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1141 | 3.0171 | 0 | 0.0133 | 8.3027 | 0.9491 | 4.1186 | 0 | 16.5149
1781619 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43314/43314 TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:36 | 2022-11-30 02:22 | 0.76889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5032 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 5.3392
11293693 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50132/DM-6/TR42 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:43 | 2022-11-30 02:01 | 0.3 | 7 | 7232 | 0 | 11 | 20 | 508 | 2 | 1 | 1.4898 | 382.3975 | 0 | 1.4747 | 248.4279 | 94.4482 | 141.6347 | 0.3795 | 870.2523
2048260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | DM | 806106/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 03:52 | 2022-11-30 06:00 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8865 | 0 | 6.8865
1781637 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633391/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 04:08 | 2022-11-30 07:27 | 3.3117 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5059 | 0 | 0 | 0 | 2.1599 | 0 | 0 | 8.6658
1781638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 05:21 | 2022-11-30 06:43 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5455 | 0 | 35.5455
1781641 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 05:56 | 2022-11-30 05:57 | 0.010278 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2039
1781643 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891007/FİDER-5 ŞEHİR-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 06:03 | 2022-11-30 06:19 | 0.25278 | 0 | 16229 | 0 | 8 | 5 | 1118 | 4 | 3 | 0 | 715.7557 | 0 | 0.6705 | 77.7635 | 280.0202 | 426.2704 | 3.1791 | 1503.6594
1781661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896056/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 06:25 | 2022-11-30 07:46 | 1.3453 | 7 | 3103 | 6 | 23 | 25 | 568 | 7 | 0 | 20.2105 | 889.517 | 28.0711 | 8.6525 | 334.0446 | 465.8275 | 8261.0588 | 0 | 10007.382
1781645 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 06:26 | 2022-11-30 07:15 | 0.82194 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3544 | 0 | 0 | 0 | 1.2605 | 0 | 0 | 7.6149
1781646 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 652454/70920 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 06:43 | 2022-11-30 08:29 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1067 | 0 | 0 | 3.1067
1781666 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:09 | 2022-11-30 07:38 | 0.48056 | 0 | 96 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0741 | 0.2042 | 0.148 | 0 | 3.1055 | 0 | 0 | 12.5318
1781647 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:15 | 2022-11-30 07:20 | 0.089444 | 0 | 3532 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 19.0097 | 0 | 0.1211 | 0 | 7.9663 | 0 | 1.6747 | 28.7718
1781648 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:15 | 2022-11-30 09:04 | 1.8233 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4366 | 0 | 0 | 0 | 0.6909 | 0 | 0 | 8.1275
1781667 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 366742/DTR5/5 ->> (360698) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:30 | 2022-11-30 09:41 | 2.1881 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.8392 | 0 | 0 | 0 | 14.0236 | 0 | 0 | 38.8628
1781669 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366742/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(366724)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:34 | 2022-11-30 08:52 | 1.3028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5045 | 0 | 0 | 0 | 8.0453 | 0 | 0 | 22.5498
1781651 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:46 | 2022-11-30 08:00 | 0.24417 | 7 | 3103 | 10 | 24 | 32 | 568 | 7 | 0 | 3.8961 | 171.4643 | 9.0843 | 1.7984 | 178.3782 | 97.2141 | 1800.5457 | 0 | 2262.3811
1781670 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821002/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 08:19 | 2022-11-30 11:41 | 3.3608 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.1755 | 0 | 0.8574 | 0 | 22.7299 | 0 | 0 | 65.7628
1781671 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24555/A ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU GİRİŞ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 08:27 | 2022-11-30 11:24 | 2.9442 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.7768 | 0 | 2.8691 | 0 | 14.4303 | 0 | 0 | 37.0762
5008725 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762774/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 08:30 | 2022-11-30 17:02 | 8.5333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.0928 | 0 | 0 | 0 | 70.2511 | 0 | 0 | 177.3439
1781673 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771837/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 08:43 | 2022-11-30 09:15 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2735 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0 | 0 | 4.161
5008723 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 08:50 | 2022-11-30 10:00 | 1.1667 | 1 | 486 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.4992 | 120.1009 | 0 | 0 | 42.2319 | 65.8981 | 0 | 0 | 228.7301
1781674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102138/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 08:54 | 2022-11-30 10:14 | 1.3392 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3823 | 0 | 0 | 0 | 1.3618 | 0 | 0 | 23.7441
5008694 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Dağıtım Transformatörü | 888380/MÜSELLİM KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:00 | 2022-11-30 18:00 | 9 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 396.7756 | 0 | 0 | 0 | 190.4709 | 0 | 0 | 587.2465
5008698 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87135/Uzk. A-RAVALI FIRIN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:00 | 2022-11-30 17:00 | 8 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 535.2694 | 0 | 0 | 0 | 75.6663 | 0 | 0 | 610.9357
3018693 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885475/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 17:01 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.9639 | 0 | 0 | 0 | 84.6876 | 0 | 0 | 127.6515
5008699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 16:50 | 7.8167 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 483.7387 | 0 | 3.6003 | 0 | 386.8329 | 0 | 17.6803 | 891.8522
5008700 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888481/AKINCILAR 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 18:01 | 9 | 0 | 238 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 632.4289 | 103.9028 | 0 | 67.4072 | 155.0116 | 0 | 0 | 958.7505
3018699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7108 | 0 | 0 | 0 | 119.7108
5008709 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/HASBUĞA KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 18:01 | 9 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 532.6652 | 0 | 0 | 0 | 251.5269 | 0 | 0 | 784.1921
1781659 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104914/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:23 | 2022-11-30 10:26 | 1.0583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4037
1781660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 796756/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:32 | 2022-11-30 10:00 | 0.46528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0339 | 0 | 0 | 0 | 63.0339
1781681 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:37 | 2022-11-30 09:38 | 0.016389 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1277 | 3.3932 | 0 | 0.0193 | 13.3997 | 1.8814 | 7.7573 | 0 | 26.5786
3018707 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50131/41 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:44 | 2022-11-30 12:32 | 2.8 | 0 | 243 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 120.9309 | 0 | 7.2305 | 0 | 292.6781 | 0 | 0 | 420.8395
1781866 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 58350/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:46 | 2022-11-30 10:15 | 0.48333 | 6 | 1121 | 4 | 8 | 10 | 155 | 1 | 0 | 2.3299 | 80.1149 | 0.7974 | 1.5994 | 46.5311 | 49.5968 | 7.4278 | 0 | 188.3973
1781684 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:47 | 2022-11-30 09:48 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2848 | 0 | 0 | 0 | 1.2848
1781682 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58020/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:47 | 2022-11-30 10:17 | 0.5075 | 0 | 4145 | 0 | 7 | 1 | 938 | 1 | 2 | 0 | 541.6043 | 0 | 1.29 | 14.2689 | 574.146 | 22.816 | 9.0783 | 1163.2035
1781686 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:47 | 2022-11-30 09:48 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.473 | 0 | 4.2728 | 0 | 14.7458
3018711 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:49 | 2022-11-30 13:49 | 4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.2901 | 0 | 0 | 0 | 34.2168 | 0 | 0 | 89.5069
1781687 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:53 | 2022-11-30 09:54 | 0.015556 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1277 | 3.3932 | 0 | 0.0193 | 13.3997 | 1.8814 | 7.7573 | 0 | 26.5786
1781690 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129424/27225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:57 | 2022-11-30 14:03 | 4.1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.7441 | 0 | 0 | 0 | 5.3242 | 0 | 0 | 74.0683
1781691 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:02 | 2022-11-30 10:16 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4275 | 0 | 0 | 0 | 19.4275
1781677 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260425/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:02 | 2022-11-30 12:15 | 2.2156 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7049 | 0 | 0 | 0 | 5.8061 | 0 | 0 | 18.511
1781692 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:02 | 2022-11-30 10:17 | 0.24861 | 0 | 402 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15.3288 | 0 | 0.2909 | 0 | 7.0509 | 0 | 0 | 22.6706
1781678 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 650967/TR-61 (KURTULUŞ CAMİ ) GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:03 | 2022-11-30 14:14 | 4.1842 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.5377 | 0 | 0 | 0 | 95.2404 | 0 | 0 | 218.7781
1781700 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 771837/44010 KAVACIK KÖYÜ TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:06 | 2022-11-30 10:50 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6039 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 5.8312
1781697 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:11 | 2022-11-30 10:12 | 0.015278 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5771 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.5658 | 0 | 0 | 1.1455
1781698 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:11 | 2022-11-30 10:14 | 0.050278 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 7 | 230 | 1 | 0 | 0.5056 | 16.1609 | 0.5944 | 0.7878 | 25.3441 | 6.904 | 4.3274 | 0 | 54.6242
1781699 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:12 | 2022-11-30 10:26 | 0.23556 | 0 | 377 | 0 | 3 | 1 | 93 | 0 | 2 | 0 | 15.4074 | 0 | 0.5285 | 14.9882 | 12.6749 | 0 | 1.0141 | 44.6131
11293672 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312092/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:15 | 2022-11-30 12:39 | 2.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3163 | 0 | 0 | 0 | 2.9881 | 0 | 0 | 28.3044
1781680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653207/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:32 | 2022-11-30 11:10 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8225 | 0 | 0 | 1.8225
1781721 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701109/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:34 | 2022-11-30 12:38 | 2.0736 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5065 | 0 | 2.2094 | 0 | 1.3555 | 0 | 0 | 14.0714
1781704 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847682/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:39 | 2022-11-30 10:40 | 0.018056 | 0 | 49 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.6339 | 0 | 0.5657 | 0.047 | 0 | 0 | 1.4149
1781707 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102659/13050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:40 | 2022-11-30 12:33 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7752 | 0 | 0 | 35.7752
1781711 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14932888/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:47 | 2022-11-30 13:30 | 2.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
1781709 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:48 | 2022-11-30 10:49 | 0.0125 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5771 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.5658 | 0 | 0 | 1.1455
11293671 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 204927/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:57 | 2022-11-30 11:57 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9697 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | 0 | 0 | 11.8009
1781712 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:03 | 2022-11-30 11:04 | 0.018056 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.2434 | 2.4325 | 7.4132 | 0.0375 | 0.0451 | 1.256 | 0 | 0 | 11.4277
1781714 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773250/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:03 | 2022-11-30 11:44 | 0.675 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.8524 | 0 | 0 | 3.6659 | 18.2141 | 0 | 0 | 36.7324
1781713 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:07 | 2022-11-30 11:14 | 0.11556 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.4707 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 7.6442
1781725 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801271/MAKYOL ASFALT ŞANTİYESİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:20 | 2022-11-30 11:37 | 0.28028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1237
1781867 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 58350/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:23 | 2022-11-30 11:43 | 0.33111 | 6 | 1121 | 4 | 8 | 10 | 155 | 1 | 0 | 1.603 | 55.1169 | 0.4855 | 0.974 | 30.6161 | 33.8092 | 4.5495 | 0 | 127.1542
1781720 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887731/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:24 | 2022-11-30 13:32 | 2.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8853 | 0 | 88.8853
1781741 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611701/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:27 | 2022-11-30 14:25 | 2.9608 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0405 | 0 | 0.4578 | 0 | 4.0419 | 0 | 0 | 12.5402
1781744 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117423/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:27 | 2022-11-30 13:03 | 1.5931 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.099 | 0 | 0 | 0 | 5.6171 | 0 | 0 | 55.7161
1781743 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:31 | 2022-11-30 11:39 | 0.13056 | 1 | 652 | 0 | 2 | 6 | 70 | 1 | 0 | 1.4167 | 10.319 | 0 | 0.1265 | 7.0574 | 3.8774 | 3.8516 | 0 | 26.6486
1781726 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764537/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:39 | 2022-11-30 13:56 | 2.2853 | 0 | 666 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 2 | 0 | 292.134 | 0 | 0 | 12.5185 | 188.8686 | 0 | 76.4477 | 569.9688
1781751 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117423/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:46 | 2022-11-30 16:55 | 5.1481 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 161.7168 | 0 | 0 | 0 | 17.6077 | 0 | 0 | 179.3245
1781752 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:53 | 2022-11-30 11:54 | 0.015278 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.2434 | 2.4325 | 7.4132 | 0.0375 | 0.0451 | 1.256 | 0 | 0 | 11.4277
1781754 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 203064/B ÇIKIŞI KALAMIŞ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:53 | 2022-11-30 13:16 | 1.3767 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1991 | 0 | 0 | 0 | 0.1677 | 0 | 0 | 5.3668
1781753 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:56 | 2022-11-30 12:04 | 0.13944 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 2.191 | 21.875 | 67.2058 | 0.3407 | 0.4123 | 11.3079 | 0 | 0 | 103.3327
5008728 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 12:00 | 2022-11-30 13:15 | 1.25 | 0 | 753 | 0 | 4 | 7 | 257 | 1 | 0 | 0 | 207.1688 | 0 | 0.3287 | 433.2886 | 402.8026 | 23.1694 | 0 | 1066.7581
2048281 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32792/DTR6/12-4 ->>(360997) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:01 | 2022-11-30 12:31 | 0.5 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5438 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 20.4238
1781755 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:04 | 2022-11-30 12:05 | 0.0175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.0758
1781771 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433124/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:10 | 2022-11-30 13:35 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3522
1781769 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:11 | 2022-11-30 12:14 | 0.055556 | 0 | 75 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6654 | 0.6205 | 0.0508 | 0 | 0.0437 | 0 | 0 | 1.3804
1781774 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:19 | 2022-11-30 12:39 | 0.34056 | 1 | 381 | 0 | 12 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0.5161 | 24.8254 | 0 | 1.4431 | 6.7103 | 11.8878 | 0 | 0.8232 | 46.2059
1781776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:25 | 2022-11-30 12:25 | 0.011389 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9125 | 0.8954 | 0.012 | 0.0337 | 0.3777 | 0.3686 | 0 | 2.5999
1781775 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:25 | 2022-11-30 12:26 | 0.015278 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.2435 | 2.4328 | 7.5346 | 0.0382 | 0.0467 | 1.2554 | 0 | 0 | 11.5512
1781732 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501105/Mrç. K.DONDURMA TR1 C-SUBAŞI ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:30 | 2022-11-30 12:53 | 0.38139 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 3.5003
1781779 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:40 | 2022-11-30 12:41 | 0.011944 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.2435 | 2.4328 | 7.5346 | 0.0382 | 0.0467 | 1.2554 | 0 | 0 | 11.5512
1781781 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794524/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:40 | 2022-11-30 14:15 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7776 | 0 | 0 | 0 | 47.3426 | 0 | 0 | 49.1202
1781784 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:08 | 2022-11-30 15:30 | 2.3742 | 0 | 272 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 98.5526 | 5.7097 | 0.4046 | 119.1517 | 36.2018 | 15.4297 | 0 | 275.4501
1781786 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:12 | 2022-11-30 13:13 | 0.0094444 | 4 | 997 | 12 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 0.4634 | 2.6162 | 0.1302 | 0.2493 | 0.7168 | 1.7885 | 0.0285 | 0 | 5.9929
1781790 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125160/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:22 | 2022-11-30 14:08 | 0.76167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.8497 | 0 | 0 | 0 | 4.4601 | 0 | 0 | 36.3098
11293719 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336437/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:30 | 2022-11-30 13:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1919 | 0 | 0 | 0.1919
1781740 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791437/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:34 | 2022-11-30 14:19 | 0.7475 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3153 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 0 | 0 | 7.9509
1781801 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116608/B ÇIKIŞI-BELEDİYE CEVAT TAŞ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:43 | 2022-11-30 14:48 | 1.0761 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.3113 | 0 | 0 | 0 | 15.0065 | 0 | 0 | 36.3178
1781802 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:46 | 2022-11-30 14:25 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.638 | 0 | 159.0241 | 0 | 556.6621
1781821 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:11 | 2022-11-30 14:12 | 0.018333 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.2405 | 2.3984 | 8.0645 | 0.041 | 0.0454 | 1.2224 | 0 | 0 | 12.0122
1781822 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:15 | 2022-11-30 14:38 | 0.38778 | 1 | 971 | 23 | 5 | 1 | 137 | 0 | 0 | 5.5318 | 55.2274 | 185.4782 | 0.9408 | 1.0445 | 28.1129 | 0 | 0 | 276.3356
1781824 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:17 | 2022-11-30 14:18 | 0.015278 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.898 | 0.9587 | 0.0129 | 0.0328 | 0.368 | 0.3699 | 0 | 2.6403
1781806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125160/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:23 | 2022-11-30 15:03 | 0.66611 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0767 | 0 | 0 | 0 | 3.7919 | 0 | 0 | 30.8686
1781829 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3225741/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:44 | 2022-11-30 18:31 | 3.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6942
1781827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:47 | 2022-11-30 16:17 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2132 | 0 | 0.5489 | 30.9479 | 19.766 | 0 | 0 | 66.476
1781828 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:47 | 2022-11-30 14:56 | 0.14667 | 0 | 376 | 1 | 4 | 13 | 73 | 0 | 2 | 0 | 15.0083 | 1.7321 | 0.1803 | 17.6981 | 19.6716 | 0 | 6.6362 | 60.9266
1781830 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:58 | 2022-11-30 14:59 | 0.015278 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 7.9636 | 0.0243 | 0.0454 | 0.7137 | 0 | 0 | 9.8875
2048282 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204289/TR-34 ŞARKÖY TARAFI ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:01 | 2022-11-30 15:16 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7265 | 0 | 0.2821 | 0 | 0 | 1.1086
1781812 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334383/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:18 | 2022-11-30 15:32 | 0.2325 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545
1781838 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:39 | 2022-11-30 15:39 | 0.0125 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8898 | 0.9706 | 0.013 | 0.0321 | 0.3581 | 0.3584 | 0 | 2.622
1781839 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:40 | 2022-11-30 16:34 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4832 | 0 | 0 | 0 | 94.4832
1781842 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232223/20390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:47 | 2022-11-30 16:38 | 0.8525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449
1781816 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:50 | 2022-11-30 16:45 | 0.91667 | 0 | 231 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.8152 | 0 | 1.7594 | 0.2582 | 7.3562 | 0 | 0 | 48.189
1781844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/90404 NOLU DM TR1/03-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:01 | 2022-11-30 16:32 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6588 | 27.6126 | 0 | 0 | 53.2714
1781845 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800306/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:01 | 2022-11-30 16:39 | 0.62111 | 1 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2.4543 | 374.0759 | 0 | 0 | 0 | 46.4532 | 0 | 0 | 422.9834
1781850 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300754/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:12 | 2022-11-30 17:17 | 1.0775 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52.165 | 0 | 0 | 0 | 166.4379 | 0 | 0 | 218.6029
1781849 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:15 | 2022-11-30 16:16 | 0.014167 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.9163 | 0.9468 | 0.0127 | 0.0303 | 0.3424 | 0.3238 | 0 | 2.5723
1781818 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:42 | 2022-11-30 17:33 | 0.84833 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.4487 | 0 | 10.5166 | 0 | 0 | 0 | 12.0386
1781860 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:50 | 2022-11-30 17:05 | 0.26083 | 1 | 134 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1.5686 | 4.9098 | 0.1158 | 0 | 9.9147 | 1.8162 | 0 | 0 | 18.3251
1781859 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830782/Uzk. SERİN BETON ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:50 | 2022-11-30 17:30 | 0.66694 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.2888 | 0 | 0 | 0 | 13.3627 | 0 | 0 | 24.6515
1781883 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335306/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:59 | 2022-11-30 18:25 | 1.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832
1781862 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799329/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:01 | 2022-11-30 17:20 | 0.31833 | 1 | 588 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0.6059 | 45.7141 | 0.6447 | 0 | 0 | 18.4705 | 0 | 0 | 65.4352
1781863 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881152/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:01 | 2022-11-30 18:42 | 1.6753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8835 | 0 | 0 | 0 | 5.997 | 0 | 0 | 8.8805
5008726 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 17:15 | 2022-11-30 18:45 | 1.5 | 1 | 486 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.8304 | 199.7742 | 0 | 0 | 45.9637 | 72.7375 | 0 | 0 | 319.3058
1781884 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652154/TR-37 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:21 | 2022-11-30 18:29 | 1.13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.3046 | 0 | 0 | 0 | 114.0806 | 0 | 0 | 116.3852
1781865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15297171/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:22 | 2022-11-30 20:02 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4498 | 0 | 0 | 19.4498
1781869 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128945/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:26 | 2022-11-30 19:31 | 2.0808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6749 | 0 | 0 | 0 | 2.2245 | 0 | 0 | 3.8994
1781868 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895436/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:33 | 2022-11-30 17:38 | 0.089722 | 17 | 3806 | 23 | 100 | 31 | 529 | 8 | 2 | 3.0033 | 110.8033 | 38.2489 | 3.7339 | 28.6321 | 36.8669 | 61.0556 | 2.3108 | 284.6548
1781885 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230231/20310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:39 | 2022-11-30 18:28 | 0.81889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6214
1781891 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335563/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:02 | 2022-11-30 18:55 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247
1781871 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112054/12705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:02 | 2022-11-30 19:23 | 1.3464 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4202 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 | 7.4754
1781872 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:12 | 2022-11-30 18:32 | 0.34472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0.1984 | 0 | 0.2503 | 0 | 87.3494 | 0.3401 | 38.0088 | 0 | 126.147
1781874 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501819/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:33 | 2022-11-30 19:30 | 0.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4127 | 0 | 0 | 0 | 4.6245 | 0 | 0 | 15.0372
1781897 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:37 | 2022-11-30 19:59 | 1.3742 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0885 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0 | 0 | 11.536
13053479 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33517/DTR SOSYAL EVLER ->> (778700) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:51 | 2022-11-30 19:07 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2543 | 0 | 0 | 2.2543
1781876 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125159/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:59 | 2022-11-30 20:03 | 1.0636 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7351 | 0 | 0 | 0 | 2.8179 | 0 | 0 | 19.553
1781903 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83260/83260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 19:07 | 2022-11-30 19:37 | 0.50056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1873 | 0 | 0.3455 | 22.5328
1781878 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233694/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 19:15 | 2022-11-30 21:04 | 1.8203 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9194 | 0 | 0 | 0 | 1.1621 | 0 | 0 | 6.0815
1781877 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 19:16 | 2022-11-30 19:17 | 0.016667 | 0 | 551 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.8595 | 0 | 0 | 0.3623 | 1.7485 | 0 | 0 | 4.9703
1781902 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404813/82270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 20:00 | 2022-11-30 20:30 | 0.50139 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.0386 | 0 | 0 | 0 | 3.2901 | 0 | 0 | 26.3287
1781911 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611697/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 20:24 | 2022-11-30 20:43 | 0.30944 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0 | 0 | 3.0055
1781923 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334020/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 20:45 | 2022-11-30 21:35 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7431
1781915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450198/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 20:53 | 2022-11-30 21:55 | 1.0397 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9564 | 0 | 0.4393 | 0 | 3.2259 | 0 | 0 | 8.6216
1781916 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125159/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 21:03 | 2022-12-01 01:06 | 4.0417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.8522 | 0 | 0 | 0 | 7.7433 | 0 | 0 | 56.5955
1781917 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414297/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 21:37 | 2022-11-30 22:17 | 0.66361 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7535 | 0 | 0 | 0 | 0.4417 | 0 | 0 | 9.1952
1781945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374387/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 23:22 | 2022-12-01 01:21 | 1.9886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0601 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 2.7121
1781948 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 9561776/DM-3 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 23:47 | 2022-12-01 02:08 | 2.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TREDAŞ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10803 | 4.6323 | 0.11179 | 0.37733 | 5.4199 | 2.4738 | 0.31745 | 9.1365 | 0.57805 | 6.4601 | 149.353 | 111.2154 | 0.42383
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00031406 | 0.0045047 | 0.00031754 | 0.00051628 | 0 | 0.00030163 | 0.0016945 | 0.016869 | 0.0021429 | 0 | 0.90431 | 0.66295 | 0.0019313
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023159 | 0 | 0.023139 | 0.0401 | 0 | 0.023428 | 0.04883 | 0 | 0.047388 | 1.821 | 0 | 0.48602 | 0.028451
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0012615 | 0 | 0.0012604 | 0.00051543 | 0 | 0.00030114 | 0.0036861 | 0 | 0.0035772 | 8.3871e-06 | 0 | 2.2385e-06 | 0.0016748
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13277 | 4.6369 | 0.13651 | 0.41846 | 5.4199 | 2.4979 | 0.37166 | 9.1534 | 0.63116 | 8.2812 | 150.2573 | 112.3644 | 0.45589
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027121 | 0.00080141 | 0 | 5.0293 | 3.687 | 0.0072765
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09278 | 4.2189 | 0.096207 | 0.28975 | 3.1504 | 1.4791 | 0.23419 | 7.6356 | 0.45291 | 2.6399 | 137.402 | 101.4345 | 0.36432
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028703 | 0 | 0.02868 | 0.068538 | 0 | 0.040043 | 0.072011 | 0 | 0.069883 | 0.61133 | 0 | 0.16316 | 0.0365
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12148 | 4.2189 | 0.12489 | 0.35828 | 3.1504 | 1.5191 | 0.30621 | 7.6628 | 0.52359 | 3.2512 | 142.4313 | 105.2846 | 0.4081
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 973095 | 809 | 973904 | 3648 | 2596 | 6244 | 212218 | 6462 | 218680 | 620 | 1703 | 2323 | 1201151
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 167085.8297 | 452.355 | 167538.1847 | 1042.7285 | 18317.7688 | 19360.4973 | 106858.1859 | 85757.6662 | 192615.8521 | 5019.1755 | 474138.5194 | 479157.6949 | 858672.2291
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 4806260.22 | 18359.11 | 4824619.33 | 17873.66 | 227584.26 | 245457.92 | 1198630.27 | 1304689.88 | 2503320.15 | 24396.11 | 1637282.3 | 1661678.41 | 9235075.81

## EDİRNE
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14628 | 14.3176 | 0.15425 | 0.28391 | 5.7987 | 3.0174 | 0.47136 | 8.4853 | 0.76857 | 5.3471 | 92.5308 | 68.8512 | 0.37556
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026973 | 0 | 0.026958 | 0.023563 | 0 | 0.011883 | 0.055922 | 0 | 0.053848 | 0.44363 | 0 | 0.12049 | 0.031579
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00087587 | 0 | 0.00087538 | 0 | 0 | 0 | 0.0036031 | 0 | 0.0034694 | 0 | 0 | 0 | 0.0013169
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17413 | 14.3176 | 0.18208 | 0.30748 | 5.7987 | 3.0293 | 0.53089 | 8.4853 | 0.82589 | 5.7907 | 92.5308 | 68.9717 | 0.40846
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1371 | 20.1624 | 0.14837 | 0.35862 | 2.4893 | 1.4147 | 0.31634 | 8.0889 | 0.6046 | 2.3314 | 146.9087 | 107.6408 | 0.36697
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05337 | 0 | 0.05334 | 0.066063 | 0 | 0.033318 | 0.14677 | 0 | 0.14133 | 1.7821 | 0 | 0.48403 | 0.068965
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.19047 | 20.1624 | 0.20171 | 0.42468 | 2.4893 | 1.448 | 0.46312 | 8.0889 | 0.74593 | 4.1135 | 146.9087 | 108.1248 | 0.43594
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 229117 | 129 | 229246 | 1748 | 1718 | 3466 | 47514 | 1830 | 49344 | 88 | 236 | 324 | 282380
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 38016.8694 | 168.0081 | 38184.8775 | 640.5358 | 12983.4366 | 13623.9724 | 19528.0731 | 19078.7305 | 38606.8036 | 445.6831 | 53122.9477 | 53568.6308 | 143984.2843
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1137332.12 | 8513.38 | 1145845.5 | 8660.68 | 154227.51 | 162888.19 | 265580.37 | 224290.69 | 489871.06 | 2267 | 147435.08 | 149702.08 | 1948306.83

## TEKİRDAĞ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079464 | 1.4775 | 0.080734 | 0.48936 | 2.4712 | 1.1204 | 0.2174 | 8.1691 | 0.422 | 5.8321 | 159.5848 | 119.4713 | 0.43061
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00056027 | 0.0073474 | 0.00056643 | 0.0019951 | 0 | 0.0013599 | 0.0028469 | 0.032676 | 0.0036144 | 0 | 1.2974 | 0.95893 | 0.0034184
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022914 | 0 | 0.022893 | 0.055039 | 0 | 0.037514 | 0.048216 | 0 | 0.046975 | 2.5877 | 0 | 0.67513 | 0.029068
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0018825 | 0 | 0.0018808 | 0.0019918 | 0 | 0.0013576 | 0.0048376 | 0 | 0.0047132 | 1.2411e-05 | 0 | 3.2379e-06 | 0.0024164
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10482 | 1.4849 | 0.10607 | 0.54839 | 2.4712 | 1.1606 | 0.2733 | 8.2018 | 0.4773 | 8.4199 | 160.8822 | 121.1053 | 0.46551
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052534 | 0.0013517 | 0 | 7.2156 | 5.333 | 0.012879
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.077184 | 0.99251 | 0.078015 | 0.35698 | 1.2862 | 0.65285 | 0.20768 | 8.0219 | 0.40875 | 2.31 | 124.0521 | 92.29 | 0.3606
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023284 | 0 | 0.023263 | 0.13144 | 0 | 0.08959 | 0.055925 | 0 | 0.054486 | 0.34636 | 0 | 0.090365 | 0.029522
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10047 | 0.99251 | 0.10128 | 0.48842 | 1.2862 | 0.74244 | 0.26361 | 8.0744 | 0.46458 | 2.6564 | 131.2677 | 97.7134 | 0.40301
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545472 | 496 | 545968 | 944 | 441 | 1385 | 126316 | 3336 | 129652 | 419 | 1187 | 1606 | 678611
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 96489.26 | 97.1104 | 96586.3704 | 223.1759 | 2017.7873 | 2240.9632 | 69548.2486 | 52905.6919 | 122453.9405 | 3816.1005 | 338228.7727 | 342044.8732 | 563326.1472
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 2669372.63 | 5614.93 | 2674987.56 | 4216.11 | 31346.75 | 35562.86 | 717711.52 | 836309.87 | 1554021.39 | 18938.82 | 1256203.31 | 1275142.13 | 5539713.94

## KIRKLARELİ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1424 | 6.3464 | 0.14814 | 0.43753 | 6.9063 | 2.4669 | 0.45616 | 12.5461 | 0.85099 | 9.6557 | 153.8704 | 112.4041 | 0.46143
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019428 | 0 | 0.01941 | 0.055584 | 0 | 0.038147 | 0.042076 | 0 | 0.040702 | 0.050804 | 0 | 0.014608 | 0.023029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.16183 | 6.3464 | 0.16755 | 0.49311 | 6.9063 | 2.505 | 0.49824 | 12.5461 | 0.8917 | 9.7065 | 153.8704 | 112.4187 | 0.48446
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084477 | 1.7385 | 0.086008 | 0.097423 | 7.6305 | 2.4606 | 0.21976 | 6.0014 | 0.40857 | 4.1034 | 185.9833 | 133.687 | 0.37171
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015125 | 0 | 0.015111 | 0.010948 | 0 | 0.0075136 | 0.032407 | 0 | 0.031349 | 0.68206 | 0 | 0.19611 | 0.018046
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.099601 | 1.7385 | 0.10112 | 0.10837 | 7.6305 | 2.4682 | 0.25216 | 6.0014 | 0.43992 | 4.7854 | 185.9833 | 133.8831 | 0.38975
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198506 | 184 | 198690 | 956 | 437 | 1393 | 38388 | 1296 | 39684 | 113 | 280 | 393 | 240160
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 32579.7004 | 187.2364 | 32766.9368 | 179.0168 | 3316.5449 | 3495.5617 | 17781.8642 | 13773.2438 | 31555.1081 | 757.3919 | 82786.7991 | 83544.191 | 151361.7976
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 999555.47 | 4230.8 | 1003786.27 | 4996.87 | 42010 | 47006.87 | 215338.38 | 244089.32 | 459427.7 | 3190.29 | 233643.91 | 236834.2 | 1747055.04

## Süleymanpaşa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.050122 | 5.8928 | 0.051771 | 0.59592 | 3.9053 | 1.625 | 0.1473 | 4.4777 | 0.31599 | 2.0272 | 91.5973 | 44.8929 | 0.14175
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018372 | 0 | 0.018367 | 0.22128 | 0 | 0.15246 | 0.029347 | 0 | 0.028203 | 2.7899 | 0 | 1.4548 | 0.021572
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.068494 | 5.8928 | 0.070138 | 0.81719 | 3.9053 | 1.7775 | 0.17664 | 4.4777 | 0.34419 | 4.8172 | 91.5973 | 46.3477 | 0.16332
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036334 | 1.6246 | 0.036782 | 1.2429 | 1.5214 | 1.3295 | 0.086539 | 1.9589 | 0.15948 | 0.26484 | 16.9828 | 8.2656 | 0.066645
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010197 | 0 | 0.010194 | 0.85366 | 0 | 0.58819 | 0.026655 | 0 | 0.025617 | 0.46701 | 0 | 0.24351 | 0.013634
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.046531 | 1.6246 | 0.046977 | 2.0965 | 1.5214 | 1.9177 | 0.11319 | 1.9589 | 0.18509 | 0.73184 | 16.9828 | 8.5091 | 0.080279
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 116843 | 33 | 116876 | 113 | 51 | 164 | 22105 | 896 | 23001 | 73 | 67 | 140 | 140181
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19901.4845 | 9.2791 | 19910.7636 | 60.753 | 137.3452 | 198.0983 | 11367.7572 | 6732.0726 | 18099.8298 | 397.7675 | 9942.4514 | 10340.2189 | 48548.9105
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 565200.83 | 982.99 | 566183.82 | 531.6 | 3226.6 | 3758.2 | 123585.4 | 341730.51 | 465315.91 | 1654.01 | 29525 | 31179.01 | 1066436.94

## Çerkezköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087954 | 0.44965 | 0.088133 | 0.4566 | 0 | 0.11415 | 0.28442 | 15.4675 | 0.4607 | 10.7276 | 196.5496 | 143.0406 | 0.48826
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004336 | 0.11043 | 0.0043886 | 0.9417 | 0 | 0.23542 | 0.016565 | 0.42509 | 0.021308 | 0 | 9.0551 | 6.4476 | 0.022476
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027649 | 0 | 0.027635 | 0 | 0 | 0 | 0.08637 | 0 | 0.085367 | 0.00068364 | 0 | 0.00019686 | 0.041871
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.013871 | 0 | 0.013865 | 0 | 0 | 0 | 0.024863 | 0 | 0.024575 | 9.4545e-05 | 0 | 2.7225e-05 | 0.016486
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13381 | 0.56008 | 0.13402 | 1.3983 | 0 | 0.34957 | 0.41222 | 15.8926 | 0.59195 | 10.7284 | 205.6047 | 149.4884 | 0.5691
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12874 | 4.2078 | 0.13077 | 0.1307 | 0 | 0.032675 | 0.30139 | 39.6214 | 0.75789 | 4.3797 | 111.732 | 80.819 | 0.45984
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.07671 | 0 | 0.076672 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | 0 | 0.12154 | 2.0188 | 0 | 0.58133 | 0.088863
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.20545 | 4.2078 | 0.20744 | 0.1307 | 0 | 0.032675 | 0.42435 | 39.6214 | 0.87943 | 6.3985 | 111.732 | 81.4004 | 0.5487
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66493 | 33 | 66526 | 2 | 6 | 8 | 21709 | 255 | 21964 | 55 | 136 | 191 | 88689
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15131.3788 | 35.543 | 15166.9217 | 0 | 2.7328 | 2.7328 | 11185.67 | 5008.1206 | 16193.7906 | 321.7203 | 50545.9678 | 50867.6881 | 82231.1333
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 342166.18 | 437.6 | 342603.78 | 6 | 100.82 | 106.82 | 135417.93 | 124313.66 | 259731.59 | 2902.78 | 182684.91 | 185587.69 | 788029.88

## Saray
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031061 | 0.87579 | 0.032316 | 0.038747 | 1.3579 | 0.21864 | 0.064602 | 1.4759 | 0.10055 | 0.06848 | 17.5103 | 15.1533 | 0.062833
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010025 | 0 | 0.01001 | 0.006 | 0 | 0.0051818 | 0.013488 | 0 | 0.013145 | 0 | 0 | 0 | 0.010582
DAĞITIM–AG | Dışsal | 8.4677e-05 | 0 | 8.4551e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.8422e-05 | 0 | 3.7444e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.5081e-05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.04117 | 0.87579 | 0.04241 | 0.044747 | 1.3579 | 0.22382 | 0.078129 | 1.4759 | 0.11373 | 0.06848 | 17.5103 | 15.1533 | 0.073489
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33662 | 2.394 | 0.33967 | 0.97961 | 7.639 | 1.8877 | 1.0229 | 19.6662 | 1.4977 | 0 | 471.0598 | 407.403 | 1.0172
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.050752 | 0 | 0.050677 | 0 | 0 | 0 | 0.065904 | 0 | 0.064225 | 0 | 0 | 0 | 0.053023
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.38737 | 2.394 | 0.39035 | 0.97961 | 7.639 | 1.8877 | 1.0888 | 19.6662 | 1.5619 | 0 | 471.0598 | 407.403 | 1.0702
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 26888 | 40 | 26928 | 114 | 18 | 132 | 6275 | 164 | 6439 | 5 | 32 | 37 | 33536
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3935.1869 | 20.7728 | 3955.9597 | 10.8117 | 23.4346 | 34.2463 | 2057.2002 | 731.1014 | 2788.3016 | 15.0286 | 5734.5687 | 5749.5973 | 12528.1048
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 126066.9 | 1024.87 | 127091.77 | 523.88 | 732.06 | 1255.94 | 34680.55 | 17336.61 | 52017.16 | 181.64 | 23643 | 23824.64 | 204189.51

## Edirne Merkez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13713 | 69.8164 | 0.14102 | 0.25671 | 2.9835 | 0.64875 | 0.63225 | 11.3343 | 0.91427 | 6.5919 | 83.8666 | 48.6528 | 0.31547
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013842 | 0 | 0.013841 | 0.018789 | 0 | 0.016088 | 0.03279 | 0 | 0.031926 | 0.8828 | 0 | 0.40229 | 0.017261
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0022438 | 0 | 0.0022436 | 0 | 0 | 0 | 0.0093041 | 0 | 0.0090589 | 0 | 0 | 0 | 0.0033861
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15321 | 69.8164 | 0.15711 | 0.2755 | 2.9835 | 0.66484 | 0.67434 | 11.3343 | 0.95525 | 7.4747 | 83.8666 | 49.0551 | 0.33612
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047868 | 91.6234 | 0.052988 | 0.34985 | 3.4061 | 0.78926 | 0.13566 | 10.822 | 0.41727 | 5.4313 | 8.6443 | 7.1801 | 0.13022
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021687 | 0 | 0.021685 | 0.075804 | 0 | 0.064905 | 0.062905 | 0 | 0.061248 | 1.4296 | 0 | 0.65145 | 0.029499
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.069555 | 91.6234 | 0.074673 | 0.42565 | 3.4061 | 0.85417 | 0.19857 | 10.822 | 0.47852 | 6.8609 | 8.6443 | 7.8316 | 0.15972
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89438 | 5 | 89443 | 1203 | 202 | 1405 | 18400 | 498 | 18898 | 36 | 43 | 79 | 109825
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 17409.5308 | 30.4502 | 17439.981 | 437.9235 | 2515.3575 | 2953.281 | 9520.7156 | 10011.1569 | 19531.8724 | 249.3233 | 21692.3324 | 21941.6557 | 61866.7902
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 462026.83 | 538.68 | 462565.51 | 5847.7 | 20213.71 | 26061.41 | 115666.22 | 101206.33 | 216872.55 | 1298.45 | 45434.1 | 46732.55 | 752232.02

## Havsa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49481 | 0 | 0,00 | 1.1121 | 8.2446 | 5.5589 | 1.1926 | 28.3875 | 1.9595 | 5.0917 | 87.078 | 70.6808 | 0.54622
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033499 | 0 | 0,00 | 0.044852 | 0 | 0.016889 | 0.056394 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0 | 0.010977
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.52831 | 0 | 0 | 1.157 | 8.2446 | 5.5758 | 1.249 | 28.3875 | 2.0143 | 5.0917 | 87.078 | 70.6808 | 0.5572
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49952 | 0 | 0,00 | 0.61053 | 6.9111 | 4.5387 | 1.3159 | 23.272 | 1.935 | 0 | 94.7735 | 75.8188 | 0.53706
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.075777 | 0 | 0,00 | 0.054751 | 0 | 0.020616 | 0.14895 | 0 | 0.14475 | 0 | 0 | 0 | 0.028722
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.57529 | 0 | 0 | 0.66528 | 6.9111 | 4.5593 | 1.4648 | 23.272 | 2.0798 | 0 | 94.7735 | 75.8188 | 0.56579
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11395 | 0 | 11395 | 61 | 101 | 162 | 2757 | 80 | 2837 | 4 | 16 | 20 | 14414
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1767.6858 | 0 | 1767.6858 | 21.2719 | 444.9597 | 466.2316 | 753.102 | 862.7411 | 1615.8432 | 16.6338 | 2269.206 | 2285.8399 | 6135.6004
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 46660.37 | 0 | 46660.37 | 338.6 | 12853.9 | 13192.5 | 12745.12 | 8819.28 | 21564.4 | 106.22 | 5496 | 5602.22 | 87019.49

## Süloğlu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093196 | 0 | 0,00 | 0.11187 | 0.30958 | 0.15581 | 0.20447 | 10.592 | 0.49209 | 0 | 0.57863 | 0.43397 | 0.1093
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0066946 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0040159 | 0 | 0.0039047 | 0 | 0 | 0 | 0.00085626
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.09989 | 0 | 0 | 0.11187 | 0.30958 | 0.15581 | 0.20848 | 10.592 | 0.49599 | 0 | 0.57863 | 0.43397 | 0.11015
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062551 | 0 | 0,00 | 0.015652 | 0 | 0.012174 | 0.44119 | 16.6649 | 0.89041 | 0 | 7.7231 | 5.7923 | 0.20074
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.062551 | 0 | 0 | 0.015652 | 0 | 0.012174 | 0.44119 | 16.6649 | 0.89041 | 0 | 7.7231 | 5.7923 | 0.20074
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3312 | 0 | 3312 | 21 | 6 | 27 | 913 | 26 | 939 | 1 | 3 | 4 | 4282
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 459.3413 | 0 | 459.3413 | 6.5566 | 20.0692 | 26.6259 | 212.5135 | 226.7393 | 439.2528 | 0.91322 | 3304.9483 | 3305.8615 | 4231.0814
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 22184.26 | 0 | 22184.26 | 88.46 | 481.8 | 570.26 | 9477.01 | 2876.21 | 12353.22 | 7.15 | 5880 | 5887.15 | 40994.89

## Lalapaşa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12429 | 0 | 0,00 | 0.3406 | 0.5417 | 0.41845 | 0.28619 | 16.3436 | 1.1828 | 46.1597 | 148.1572 | 131.1577 | 0.44914
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0090537 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.040016 | 0 | 0.037782 | 4.1515 | 0 | 0.69192 | 0.0094552
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13334 | 0 | 0 | 0.3406 | 0.5417 | 0.41845 | 0.3262 | 16.3436 | 1.2206 | 50.3112 | 148.1572 | 131.8496 | 0.45859
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026073 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.071715 | 5.0194 | 0.34798 | 0 | 0 | 0 | 0.078346
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0081904 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.011706 | 0 | 0.011053 | 0 | 0 | 0 | 0.0024884
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.034263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083421 | 5.0194 | 0.35904 | 0 | 0 | 0 | 0.080834
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3353 | 0 | 3353 | 19 | 12 | 31 | 930 | 55 | 985 | 1 | 5 | 6 | 4375
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 505.4183 | 0 | 505.4183 | 9.8937 | 60.9693 | 70.863 | 269.2775 | 698.4621 | 967.7396 | 1.7732 | 15035.0863 | 15036.8595 | 16580.8804
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 13341.37 | 0 | 13341.37 | 94.05 | 930 | 1024.05 | 4385.55 | 6765.21 | 11150.76 | 16.5 | 23140 | 23156.5 | 48672.68

## Keşan
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067759 | 4.0676 | 0.072637 | 0.079068 | 0.56526 | 0.32753 | 0.14014 | 3.1563 | 0.25184 | 5.3471 | 13.1188 | 11.2232 | 0.11907
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019894 | 0 | 0.01987 | 0.037806 | 0 | 0.018485 | 0.0569 | 0 | 0.054793 | 0.07387 | 0 | 0.018017 | 0.025926
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.087653 | 4.0676 | 0.092506 | 0.11687 | 0.56526 | 0.34602 | 0.19704 | 3.1563 | 0.30663 | 5.4209 | 13.1188 | 11.2413 | 0.145
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16534 | 22.1141 | 0.19211 | 0.71057 | 0.82094 | 0.76698 | 0.19015 | 12.9921 | 0.66425 | 0.48159 | 1.0521 | 0.91295 | 0.27782
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.061631 | 0 | 0.061556 | 0.071215 | 0 | 0.034821 | 0.15895 | 0 | 0.15306 | 5.268 | 0 | 1.2849 | 0.078862
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.22697 | 22.1141 | 0.25366 | 0.78179 | 0.82094 | 0.8018 | 0.3491 | 12.9921 | 0.81732 | 5.7496 | 1.0521 | 2.1978 | 0.35668
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53238 | 65 | 53303 | 155 | 162 | 317 | 10869 | 418 | 11287 | 20 | 62 | 82 | 64989
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7693.397 | 103.0283 | 7796.4253 | 30.6378 | 1341.0131 | 1371.6509 | 4378.0102 | 2713.0918 | 7091.102 | 71.878 | 4134.7281 | 4206.6062 | 20465.7843
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 268482.57 | 3400 | 271882.57 | 745.41 | 18813.4 | 19558.81 | 56001.11 | 37635.11 | 93636.22 | 324.83 | 19819.73 | 20144.56 | 405222.16

## Enez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3362 | 5.0273 | 0.35539 | 0.45704 | 5.3246 | 3.3104 | 1.3042 | 20.7226 | 2.3136 | 0 | 185.8933 | 0,00 | 0.59613
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0069972 | 0 | 0.0069686 | 0.000305 | 0 | 0.00012621 | 0.027013 | 0 | 0.025609 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0089321
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.3432 | 5.0273 | 0.36236 | 0.45735 | 5.3246 | 3.3105 | 1.3312 | 20.7226 | 2.3392 | 0 | 185.8933 | 0 | 0.60506
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025449 | 0 | 0.025344 | 0.18808 | 0 | 0.077827 | 0.1426 | 0 | 0.13519 | 0 | 0 | 0,00 | 0.037789
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 9.1435e-05 | 0 | 9.1061e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0017263 | 0 | 0.0016366 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00025855
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.02554 | 0 | 0.025436 | 0.18808 | 0 | 0.077827 | 0.14433 | 0 | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0.038048
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13637 | 56 | 13693 | 60 | 85 | 145 | 1605 | 88 | 1693 | 0 | 8 | 8 | 15539
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1769.1628 | 22.7985 | 1791.9613 | 19.3848 | 456.7365 | 476.1213 | 688.3253 | 596.9979 | 1285.3232 | 0 | 790.4174 | 790.4174 | 4343.8233
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 70883.62 | 4457.7 | 75341.32 | 321.69 | 4584.8 | 4906.49 | 8233.97 | 10016.17 | 18250.14 | 0 | 14560.2 | 14560.2 | 113058.15

## İpsala
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18387 | 0 | 0,00 | 0.18061 | 9.1516 | 8.4811 | 0.40067 | 4.476 | 0.70949 | 0 | 442.9718 | 0,00 | 0.5467
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.16588 | 0 | 0,00 | 0.079483 | 0 | 0.0059407 | 0.20462 | 0 | 0.18911 | 0 | 0 | 0,00 | 0.034907
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.34975 | 0 | 0 | 0.26009 | 9.1516 | 8.4871 | 0.60529 | 4.476 | 0.8986 | 0 | 442.9718 | 0 | 0.5816
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61718 | 0 | 0,00 | 0.56885 | 3.798 | 3.5567 | 1.1393 | 2.4473 | 1.2384 | 0 | 1342.7718 | 0,00 | 0.40148
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.091282 | 0 | 0,00 | 0.040359 | 0 | 0.0030165 | 0.31544 | 0 | 0.29154 | 0 | 0 | 0,00 | 0.053511
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.70846 | 0 | 0 | 0.60921 | 3.798 | 3.5597 | 1.4547 | 2.4473 | 1.5299 | 0 | 1342.7718 | 0 | 0.45499
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12099 | 0 | 12099 | 58 | 718 | 776 | 2671 | 219 | 2890 | 0 | 24 | 24 | 15789
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1989.7346 | 0 | 1989.7346 | 17.4491 | 5345.5567 | 5363.0058 | 819.3267 | 1874.8361 | 2694.1628 | 0 | 919.8188 | 919.8188 | 10966.722
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50039.25 | 0 | 50039.25 | 303.94 | 52885 | 53188.94 | 12443.62 | 25675.84 | 38119.46 | 0 | 5005 | 5005 | 146352.65

## Uzunköprü
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09969 | 38.241 | 0.10296 | 0.41041 | 3.326 | 2.4279 | 0.23405 | 4.9674 | 0.44307 | 1.6936 | 42.7509 | 32.5924 | 0.26401
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03561 | 0 | 0.035607 | 0.034116 | 0 | 0.010508 | 0.07596 | 0 | 0.072606 | 0.067908 | 0 | 0.016802 | 0.042242
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1353 | 38.241 | 0.13857 | 0.44452 | 3.326 | 2.4384 | 0.31001 | 4.9674 | 0.51568 | 1.7615 | 42.7509 | 32.6092 | 0.30626
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12947 | 16.9681 | 0.13091 | 0.095969 | 0.093097 | 0.093981 | 0.39435 | 2.4121 | 0.48346 | 0 | 6.4034 | 4.8191 | 0.20711
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14326 | 0 | 0.14325 | 0.051835 | 0 | 0.015966 | 0.35916 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.17912
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.27273 | 16.9681 | 0.27416 | 0.1478 | 0.093097 | 0.10995 | 0.75351 | 2.4121 | 0.82676 | 0 | 6.4034 | 4.8191 | 0.38623
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 34976 | 3 | 34979 | 146 | 328 | 474 | 7857 | 363 | 8220 | 24 | 73 | 97 | 43770
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5503.3348 | 11.7312 | 5515.066 | 88.0361 | 1759.8302 | 1847.8663 | 2457.4571 | 1839.7139 | 4297.171 | 103.1889 | 4916.7756 | 5019.9645 | 16680.0678
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 146170.61 | 117 | 146287.61 | 741.39 | 29459.24 | 30200.63 | 39343.66 | 25646.21 | 64989.87 | 495.92 | 27260.05 | 27755.97 | 269234.08

## Meriç
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12812 | 0 | 0,00 | 0.028704 | 3.0047 | 2.428 | 0.32836 | 6.1686 | 0.63227 | 1.7469 | 21.2871 | 11.517 | 0.14555
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013138 | 0 | 0,00 | 0.015196 | 0 | 0.002945 | 0.034531 | 0 | 0.032734 | 0 | 0 | 0 | 0.0055965
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14126 | 0 | 0 | 0.0439 | 3.0047 | 2.4309 | 0.36289 | 6.1686 | 0.66501 | 1.7469 | 21.2871 | 11.517 | 0.15115
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7669 | 0 | 7669 | 25 | 104 | 129 | 1512 | 83 | 1595 | 2 | 2 | 4 | 9397
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 919.2639 | 0 | 919.2639 | 9.3823 | 1038.9443 | 1048.3266 | 429.3452 | 254.9914 | 684.3366 | 1.9726 | 59.6348 | 61.6073 | 2713.5345
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 57543.24 | 0 | 57543.24 | 179.44 | 14005.66 | 14185.1 | 7284.11 | 5650.33 | 12934.44 | 17.93 | 840 | 857.93 | 85520.71

## Kırklareli Merkez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063759 | 2.2547 | 0.066262 | 0.1212 | 5.346 | 1.5748 | 0.20285 | 15.9904 | 0.67688 | 4.3714 | 135.6428 | 81.884 | 0.30419
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014046 | 0 | 0.01403 | 0.00085927 | 0 | 0.00062021 | 0.035931 | 0 | 0.034852 | 0 | 0 | 0 | 0.017349
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.077806 | 2.2547 | 0.080292 | 0.12205 | 5.346 | 1.5754 | 0.23878 | 15.9904 | 0.71173 | 4.3714 | 135.6428 | 81.884 | 0.32154
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028189 | 0.98996 | 0.029288 | 0.038167 | 18.935 | 5.2956 | 0.09475 | 3.8043 | 0.20613 | 0 | 94.7136 | 55.9261 | 0.17664
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01709 | 0 | 0.01707 | 0.03806 | 0 | 0.027471 | 0.051035 | 0 | 0.049502 | 1.7924 | 0 | 0.73402 | 0.023584
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.045279 | 0.98996 | 0.046358 | 0.076227 | 18.935 | 5.323 | 0.14578 | 3.8043 | 0.25563 | 1.7924 | 94.7136 | 56.6602 | 0.20023
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55084 | 63 | 55147 | 275 | 106 | 381 | 10596 | 328 | 10924 | 43 | 62 | 105 | 66557
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8787.045 | 48.2567 | 8835.3017 | 34.2595 | 1162.8406 | 1197.1002 | 5228.3465 | 3616.8093 | 8845.1557 | 282.2669 | 8547.03 | 8829.2969 | 27706.8545
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 286950.92 | 1375.04 | 288325.96 | 1227.24 | 11352.15 | 12579.39 | 59778.82 | 48028.37 | 107807.19 | 767.16 | 30202.72 | 30969.88 | 439682.42

## Kofçaz
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21936 | 3.553 | 0.22803 | 0 | 16.3602 | 11.4522 | 0.53409 | 10.6502 | 1.5952 | 205.3957 | 0 | 136.9305 | 0.72523
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.20632 | 0 | 0.20579 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0.23926 | 0 | 0 | 0 | 0.20954
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.42568 | 3.553 | 0.43381 | 0 | 16.3602 | 11.4522 | 0.80139 | 10.6502 | 1.8345 | 205.3957 | 0 | 136.9305 | 0.93477
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12881 | 2.2836 | 0.13442 | 0 | 11.4771 | 8.034 | 0.29414 | 5.1877 | 0.80745 | 134.3729 | 0 | 89.5819 | 0.42828
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12881 | 2.2836 | 0.13442 | 0 | 11.4771 | 8.034 | 0.29414 | 5.1877 | 0.80745 | 134.3729 | 0 | 89.5819 | 0.42828
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1534 | 4 | 1538 | 3 | 7 | 10 | 256 | 30 | 286 | 2 | 1 | 3 | 1837
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 196.2577 | 1.4087 | 197.6663 | 0.099095 | 1.1056 | 1.2047 | 74.2067 | 89.9592 | 164.1659 | 41.8136 | 0 | 41.8136 | 404.8505
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 13397.97 | 144 | 13541.97 | 28.51 | 343.8 | 372.31 | 1070.95 | 945.95 | 2016.9 | 35.76 | 600 | 635.76 | 16566.94

## Vize
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35255 | 5.5401 | 0.36018 | 0.53966 | 16.7795 | 2.3441 | 0.82836 | 11.4464 | 1.1076 | 4.5392 | 234.9176 | 212.9768 | 0.71658
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013179 | 0 | 0.01316 | 0 | 0 | 0 | 0.012606 | 0 | 0.012275 | 0.0323 | 0 | 0.0030762 | 0.012911
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.36573 | 5.5401 | 0.37334 | 0.53966 | 16.7795 | 2.3441 | 0.84097 | 11.4464 | 1.1199 | 4.5715 | 234.9176 | 212.9798 | 0.72949
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.54451 | 2.1431 | 0.54686 | 0.17301 | 8.332 | 1.0796 | 0.99627 | 4.9022 | 1.099 | 0 | 168.2547 | 152.2304 | 0.80006
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.089689 | 0 | 0.089557 | 0 | 0 | 0 | 0.12374 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0.094922
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.6342 | 2.1431 | 0.63642 | 0.17301 | 8.332 | 1.0796 | 1.12 | 4.9022 | 1.2195 | 0 | 168.2547 | 152.2304 | 0.89498
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17646 | 26 | 17672 | 104 | 13 | 117 | 4110 | 111 | 4221 | 2 | 19 | 21 | 22031
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2746.8691 | 20.3358 | 2767.2049 | 12.0772 | 11.3642 | 23.4414 | 1762.9991 | 1415.7686 | 3178.7677 | 6.7946 | 8806.9017 | 8813.6964 | 14783.1103
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 82213.74 | 607.04 | 82820.78 | 468.39 | 474 | 942.39 | 20291.45 | 18232.51 | 38523.96 | 46.2 | 32997.4 | 33043.6 | 155330.73

## Pınarhisar
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12534 | 2.4083 | 0.12679 | 0.46417 | 1.4597 | 0.78962 | 0.3187 | 4.9641 | 0.46301 | 1.3958 | 22.7003 | 14.5063 | 0.21263
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0067494 | 0 | 0.0067451 | 0.27415 | 0 | 0.18453 | 0.0082564 | 0 | 0.0079999 | 0.04701 | 0 | 0.018081 | 0.0075876
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13209 | 2.4083 | 0.13354 | 0.73833 | 1.4597 | 0.97415 | 0.32696 | 4.9641 | 0.47101 | 1.4428 | 22.7003 | 14.5244 | 0.22022
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078234 | 0 | 0.078184 | 0 | 0 | 0 | 0.28686 | 0.030389 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0.11315
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011162 | 0 | 0.011155 | 0 | 0 | 0 | 0.05869 | 0 | 0.056867 | 0 | 0 | 0 | 0.019151
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.089396 | 0 | 0.089339 | 0 | 0 | 0 | 0.34555 | 0.030389 | 0.33576 | 0 | 0 | 0 | 0.1323
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12559 | 8 | 12567 | 35 | 17 | 52 | 2620 | 84 | 2704 | 10 | 16 | 26 | 15349
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1734.5486 | 2.2828 | 1736.8314 | 7.6385 | 13.081 | 20.7195 | 922.0862 | 754.9578 | 1677.0441 | 112.9923 | 984.746 | 1097.7383 | 4532.3333
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 61566.2 | 125.37 | 61691.57 | 152.65 | 774.52 | 927.17 | 13570.75 | 10710.8 | 24281.55 | 332.68 | 5882.06 | 6214.74 | 93115.03

## Demirköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.88778 | 47.3764 | 0.98137 | 3.6923 | 30.8902 | 8.8505 | 4.2833 | 58.8165 | 6.591 | 134.6716 | 118.044 | 122.2009 | 2.0549
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028837 | 0 | 0.028778 | 0.054774 | 0 | 0.044386 | 0.080699 | 0 | 0.077284 | 0 | 0 | 0 | 0.036668
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.91662 | 47.3764 | 1.0101 | 3.7471 | 30.8902 | 8.8949 | 4.364 | 58.8165 | 6.6683 | 134.6716 | 118.044 | 122.2009 | 2.0916
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0079669 | 0 | 0.0079508 | 0 | 0 | 0 | 0.026525 | 0 | 0.025402 | 0 | 0 | 0 | 0.010698
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0079669 | 0 | 0.0079508 | 0 | 0 | 0 | 0.026525 | 0 | 0.025402 | 0 | 0 | 0 | 0.010698
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6940 | 14 | 6954 | 47 | 11 | 58 | 1290 | 57 | 1347 | 2 | 6 | 8 | 8367
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 904.5725 | 37.6015 | 942.1739 | 5.1547 | 22.8241 | 27.9788 | 485.4634 | 392.7959 | 878.2593 | 22.0459 | 3756.6845 | 3778.7303 | 5627.1424
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 35580.87 | 607 | 36187.87 | 204.04 | 368.3 | 572.34 | 6617.34 | 4637.7 | 11255.04 | 14.11 | 6576 | 6590.11 | 54605.36

## Babaeski
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10162 | 4.3959 | 0.10337 | 0.20125 | 12.2937 | 3.6946 | 0.24074 | 8.5126 | 0.45572 | 0.56159 | 130.4117 | 101.8447 | 0.34313
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042801 | 0 | 0.042784 | 0.099072 | 0 | 0.070451 | 0.070056 | 0 | 0.068235 | 0.44365 | 0 | 0.097602 | 0.047519
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14442 | 4.3959 | 0.14615 | 0.30032 | 12.2937 | 3.7651 | 0.31079 | 8.5126 | 0.52396 | 1.0052 | 130.4117 | 101.9423 | 0.39065
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09772 | 6.9904 | 0.10052 | 0.1652 | 4.9031 | 1.5339 | 0.2283 | 13.9608 | 0.58521 | 1.208 | 267.3678 | 208.8126 | 0.5103
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011483 | 0 | 0.011479 | 0 | 0 | 0 | 0.0048117 | 0 | 0.0046866 | 0 | 0 | 0 | 0.010192
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1092 | 6.9904 | 0.112 | 0.1652 | 4.9031 | 1.5339 | 0.23311 | 13.9608 | 0.58989 | 1.208 | 267.3678 | 208.8126 | 0.52049
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27030 | 11 | 27041 | 160 | 65 | 225 | 5659 | 151 | 5810 | 11 | 39 | 50 | 33126
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4058.564 | 14.6605 | 4073.2245 | 58.0046 | 204.0036 | 262.0082 | 1844.1036 | 1116.7835 | 2960.887 | 56.6494 | 3428.8649 | 3485.5143 | 10781.6341
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 116570.05 | 338.1 | 116908.15 | 1197.82 | 3802.7 | 5000.52 | 27292.83 | 18468.38 | 45761.21 | 274.1 | 19150.64 | 19424.74 | 187094.62

## Pehlivanköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067257 | 0 | 0,00 | 0.19958 | 0.35794 | 0.29621 | 0.21944 | 19.7271 | 0.5473 | 0.3397 | 0 | 0,00 | 0.10307
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021038 | 0 | 0,00 | 0.0010913 | 0 | 0.00042542 | 0.028709 | 0 | 0.028227 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0050525
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.088295 | 0 | 0 | 0.20067 | 0.35794 | 0.29663 | 0.24815 | 19.7271 | 0.57553 | 0.3397 | 0 | 0 | 0.10812
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2674 | 0 | 2674 | 23 | 36 | 59 | 585 | 10 | 595 | 1 | 0 | 1 | 3329
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 334.8826 | 0 | 334.8826 | 6.3722 | 129.2661 | 135.6383 | 142.6194 | 72.0986 | 214.718 | 0 | 0 | 0 | 685.2389
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14686.08 | 0 | 14686.08 | 127.06 | 2233.2 | 2360.26 | 3066.2 | 1405 | 4471.2 | 60 | 0 | 60 | 21577.54

## Lüleburgaz
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10041 | 2.3501 | 0.10215 | 0.3309 | 5.1767 | 2.1271 | 0.29907 | 7.9479 | 0.59012 | 4.6054 | 175.5528 | 135.4423 | 0.45891
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013802 | 0 | 0.013791 | 0.080439 | 0 | 0.050623 | 0.043347 | 0 | 0.041697 | 0.0077643 | 0 | 0.0018218 | 0.018268
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11422 | 2.3501 | 0.11594 | 0.41134 | 5.1767 | 2.1777 | 0.34242 | 7.9479 | 0.63182 | 4.6132 | 175.5528 | 135.4441 | 0.47718
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023069 | 1.9959 | 0.024593 | 0.12368 | 4.5059 | 1.7481 | 0.089235 | 7.0849 | 0.35543 | 4.325 | 237.8021 | 183.0197 | 0.45073
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00036975 | 0 | 0.00036946 | 0 | 0 | 0 | 0.0010347 | 0 | 0.00099535 | 0 | 0 | 0 | 0.00046312
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.023439 | 1.9959 | 0.024962 | 0.12368 | 4.5059 | 1.7481 | 0.09027 | 7.0849 | 0.35643 | 4.325 | 237.8021 | 183.0197 | 0.4512
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 75039 | 58 | 75097 | 309 | 182 | 491 | 13272 | 525 | 13797 | 42 | 137 | 179 | 89564
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13816.9609 | 62.6905 | 13879.6514 | 55.411 | 1772.0596 | 1827.4706 | 7322.0394 | 6314.071 | 13636.1104 | 234.8292 | 57262.572 | 57497.4011 | 86840.6335
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 388589.64 | 1034.25 | 389623.89 | 1591.16 | 22661.33 | 24252.49 | 83650.04 | 141660.61 | 225310.65 | 1660.28 | 138235.09 | 139895.37 | 779082.4

## Çorlu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076738 | 0.89756 | 0.078779 | 4.2085 | 2.1942 | 2.8799 | 0.16369 | 5.5707 | 0.32903 | 6.4583 | 185.795 | 131.399 | 0.48748
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023859 | 0 | 0.023799 | 0.29295 | 0 | 0.099727 | 0.046731 | 0 | 0.045302 | 0.47501 | 0 | 0.14408 | 0.028297
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1006 | 0.89756 | 0.10258 | 4.5015 | 2.1942 | 2.9796 | 0.21042 | 5.5707 | 0.37433 | 6.9333 | 185.795 | 131.5431 | 0.51578
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19365 | 0.0059215 | 0 | 29.1322 | 20.2959 | 0.056622
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093826 | 0.57688 | 0.095027 | 1.02 | 1.5555 | 1.3732 | 0.19754 | 3.578 | 0.30091 | 0.84671 | 178.4765 | 124.5983 | 0.47566
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028314 | 0 | 0.028244 | 0 | 0 | 0 | 0.051355 | 0 | 0.049785 | 0 | 0 | 0 | 0.032279
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12214 | 0.57688 | 0.12327 | 1.02 | 1.5555 | 1.3732 | 0.24889 | 3.7717 | 0.35661 | 0.84671 | 207.6087 | 144.8942 | 0.56456
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 123939 | 309 | 124248 | 32 | 62 | 94 | 28691 | 905 | 29596 | 128 | 294 | 422 | 154360
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 24861.9398 | 7.8709 | 24869.8107 | 23.3088 | 139.0479 | 162.3567 | 26217.5136 | 7854.4931 | 34072.0067 | 968.9808 | 33994.2929 | 34963.2737 | 94067.4479
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 637845.2 | 1338.11 | 639183.31 | 167.1 | 4241 | 4408.1 | 172715.67 | 99877.58 | 272593.25 | 3775.86 | 307707.4 | 311483.26 | 1227667.92

## Muratlı
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.005918 | 0.69337 | 0.0060502 | 0.0056471 | 0.0046346 | 0.0050349 | 0.011602 | 0.13624 | 0.014976 | 0.07188 | 0.18402 | 0.16363 | 0.0081158
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0042166 | 0 | 0.0042158 | 0 | 0 | 0 | 0.0055762 | 0 | 0.0054253 | 0 | 0 | 0 | 0.0044132
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.010135 | 0.69337 | 0.010266 | 0.0056471 | 0.0046346 | 0.0050349 | 0.017178 | 0.13624 | 0.020402 | 0.07188 | 0.18402 | 0.16363 | 0.012529
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027091 | 0 | 0.027086 | 0.021518 | 0 | 0.008507 | 0.039564 | 0 | 0.038493 | 0 | 0 | 0 | 0.029032
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013749 | 0 | 0.013746 | 0.016171 | 0 | 0.006393 | 0.023318 | 0 | 0.022686 | 0 | 0 | 0 | 0.015309
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.04084 | 0 | 0.040832 | 0.037688 | 0 | 0.0149 | 0.062881 | 0 | 0.061179 | 0 | 0 | 0 | 0.04434
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 15605 | 3 | 15608 | 17 | 26 | 43 | 3378 | 94 | 3472 | 10 | 45 | 55 | 19178
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2292.7302 | 4.1923 | 2296.9225 | 1.6396 | 395.1177 | 396.7573 | 978.9207 | 914.2748 | 1893.1956 | 166.206 | 16453.2702 | 16619.4762 | 21206.3516
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72541.03 | 115 | 72656.03 | 83.3 | 3735.6 | 3818.9 | 17651.65 | 19377.74 | 37029.39 | 656.85 | 44528 | 45184.85 | 158689.17

## Marmaraereğlisi
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12812 | 1.3996 | 0.12867 | 0.3671 | 4.0966 | 1.0473 | 0.42063 | 15.9942 | 0.57016 | 1.7059 | 187.3135 | 135.3434 | 0.32452
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013619 | 0 | 0.013613 | 0.0046723 | 0 | 0.0038201 | 0.018461 | 0 | 0.018284 | 0 | 0 | 0 | 0.014796
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14174 | 1.3996 | 0.14228 | 0.37177 | 4.0966 | 1.0511 | 0.4391 | 15.9942 | 0.58844 | 1.7059 | 187.3135 | 135.3434 | 0.33932
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13246 | 0.8153 | 0.13275 | 0.066628 | 6.215 | 1.188 | 0.27128 | 0.52889 | 0.27375 | 0 | 51.2353 | 36.8894 | 0.1944
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012204 | 0 | 0.012198 | 0 | 0 | 0 | 0.030105 | 0 | 0.029816 | 0 | 0 | 0 | 0.016769
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14466 | 0.8153 | 0.14495 | 0.066628 | 6.215 | 1.188 | 0.30139 | 0.52889 | 0.30357 | 0 | 51.2353 | 36.8894 | 0.21117
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32308 | 14 | 32322 | 130 | 29 | 159 | 11450 | 111 | 11561 | 7 | 18 | 25 | 44067
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4713.3994 | 9.3086 | 4722.708 | 15.2037 | 61.6054 | 76.8091 | 2168.677 | 2155.3845 | 4324.0616 | 49.3841 | 7911.5839 | 7960.9681 | 17084.5467
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 152334.9 | 742.94 | 153077.84 | 475.1 | 1623.54 | 2098.64 | 54044.41 | 57096.07 | 111140.48 | 108.31 | 21633.5 | 21741.81 | 288058.77

## Malkara
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10875 | 0 | 0,00 | 1.9838 | 2.8712 | 2.2258 | 0.23025 | 28.0104 | 0.91081 | 1.4686 | 309.7024 | 197.9676 | 0.61963
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0045915 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0068688 | 0 | 0.0067005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11334 | 0 | 0 | 1.9838 | 2.8712 | 2.2258 | 0.23712 | 28.0104 | 0.91751 | 1.4686 | 309.7024 | 197.9676 | 0.62093
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041146 | 0 | 0,00 | 0.067785 | 0 | 0.049298 | 0.065477 | 0 | 0.063873 | 0.31366 | 0 | 0.1137 | 0.012759
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0064568 | 0 | 0,00 | 0.14279 | 0 | 0.10385 | 0.022217 | 0 | 0.021673 | 0 | 0 | 0 | 0.0044029
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.047602 | 0 | 0 | 0.21058 | 0 | 0.15315 | 0.087695 | 0 | 0.085546 | 0.31366 | 0 | 0.1137 | 0.017162
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28950 | 0 | 28950 | 48 | 18 | 66 | 6849 | 172 | 7021 | 29 | 51 | 80 | 36117
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4713.1268 | 0 | 4713.1268 | 42.9918 | 62.6864 | 105.6782 | 3083.7673 | 2849.9814 | 5933.7487 | 184.7253 | 12804.0956 | 12988.8209 | 23741.3746
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 125997.9 | 0 | 125997.9 | 259.12 | 1752 | 2011.12 | 31671.13 | 21647.69 | 53318.82 | 653.5 | 28318.39 | 28971.89 | 210299.73

## Hayrabolu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083428 | 48.3443 | 0.089239 | 0.33443 | 2.1491 | 1.4638 | 0.17934 | 1.1312 | 0.21184 | 1.9027 | 104.0976 | 63.6455 | 0.27607
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.069507 | 0 | 0.069499 | 0.050931 | 0 | 0.019233 | 0.12697 | 0 | 0.12263 | 0 | 0 | 0 | 0.079492
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15293 | 48.3443 | 0.15874 | 0.38536 | 2.1491 | 1.483 | 0.30631 | 1.1312 | 0.33447 | 1.9027 | 104.0976 | 63.6455 | 0.35557
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017148 | 0 | 0.017146 | 0.081753 | 0 | 0.030872 | 0.035118 | 0 | 0.033919 | 0 | 0 | 0 | 0.020709
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.017148 | 0 | 0.017146 | 0.081753 | 0 | 0.030872 | 0.035118 | 0 | 0.033919 | 0 | 0 | 0 | 0.020709
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16606 | 2 | 16608 | 108 | 178 | 286 | 4187 | 148 | 4335 | 19 | 29 | 48 | 21277
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2513.7378 | 0.12755 | 2513.8653 | 36.9042 | 1012.9371 | 1049.8412 | 1552.0885 | 2506.4533 | 4058.5418 | 313.6985 | 5154.5592 | 5468.2577 | 13090.5062
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 66618.04 | 62.57 | 66680.61 | 679.05 | 10853.1 | 11532.15 | 20607.8 | 13349.64 | 33957.44 | 1669.39 | 12721.2 | 14390.59 | 126560.79

## Şarköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062316 | 0.20768 | 0.062334 | 0.12703 | 0.65342 | 0.1625 | 0.301 | 11.4568 | 0.41663 | 6.5784 | 30.3463 | 13.8916 | 0.12321
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0015559 | 0 | 0.0015557 | 0.0091367 | 0 | 0.008521 | 0.0037463 | 0 | 0.0037075 | 0.697 | 0 | 0.48254 | 0.0023043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.002124 | 0 | 0.0021238 | 0.0054344 | 0 | 0.0050682 | 0.010106 | 0 | 0.010001 | 0 | 0 | 0 | 0.0032264
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.065996 | 0.20768 | 0.066014 | 0.1416 | 0.65342 | 0.17609 | 0.31485 | 11.4568 | 0.43034 | 7.2754 | 30.3463 | 14.3741 | 0.12874
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023673 | 1.6726 | 0.023878 | 0.10954 | 0.78026 | 0.15474 | 0.1416 | 6.1886 | 0.20428 | 0.0017185 | 439.7251 | 135.3012 | 0.1617
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0024766 | 0 | 0.0024763 | 0.033703 | 0 | 0.031432 | 0.017199 | 0 | 0.01702 | 0 | 0 | 0 | 0.0046986
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.02615 | 1.6726 | 0.026354 | 0.14325 | 0.78026 | 0.18617 | 0.1588 | 6.1886 | 0.2213 | 0.0017185 | 439.7251 | 135.3012 | 0.1664
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40215 | 5 | 40220 | 346 | 25 | 371 | 6397 | 67 | 6464 | 27 | 12 | 39 | 47094
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4436.1757 | 1.3967 | 4437.5724 | 26.4485 | 36.1104 | 62.5589 | 1872.1079 | 283.1475 | 2155.2554 | 95.6153 | 988.1966 | 1083.8119 | 7739.1986
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 187793.09 | 210.77 | 188003.86 | 1303.14 | 1358.52 | 2661.66 | 31323.57 | 9708.86 | 41032.43 | 658.41 | 3906 | 4564.41 | 236262.36

## Kapaklı
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11079 | 0.28302 | 0.11081 | 0.10597 | 0 | 0.08478 | 0.18116 | 16.6083 | 0.37593 | 6.6609 | 53.5354 | 42.3748 | 0.20275
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050355 | 5.9706e-05 | 0 | 6.428 | 4.8975 | 0.0052951
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020824 | 0 | 0.020822 | 0.1186 | 0 | 0.09488 | 0.029542 | 0 | 0.029192 | 0 | 0 | 0 | 0.022269
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00034907 | 0 | 0.00034903 | 0 | 0 | 0 | 0.000637 | 0 | 0.00062945 | 0 | 0 | 0 | 0.00039764
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13196 | 0.28302 | 0.13198 | 0.22457 | 0 | 0.17966 | 0.21134 | 16.6133 | 0.40582 | 6.6609 | 59.9633 | 47.2723 | 0.23071
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02889 | 1.004 | 0.029012 | 0 | 0 | 0 | 0.085044 | 44.3112 | 0.60943 | 0 | 86.9722 | 66.2645 | 0.20193
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007313 | 0 | 0.0073121 | 0 | 0 | 0 | 0.097955 | 0 | 0.096794 | 0 | 0 | 0 | 0.022944
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.036203 | 1.004 | 0.036324 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 44.3112 | 0.70622 | 0 | 86.9722 | 66.2645 | 0.22487
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 6 | 48112 | 4 | 1 | 5 | 10084 | 121 | 10205 | 15 | 48 | 63 | 58385
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9328.5425 | 5.6983 | 9334.2408 | 0.78683 | 0 | 0.78683 | 4791.0726 | 17600.5467 | 22391.6193 | 194.3803 | 13227.8135 | 13422.1939 | 45148.8408
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254572.48 | 421 | 254993.48 | 26.27 | 37.26 | 63.53 | 62509.62 | 26004.42 | 88514.04 | 615.78 | 136648.08 | 137263.86 | 480834.91

## Ergene
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.69875 | 0.15993 | 1.036 | 5.9505 | 3.3639 | 0.3839 | 11.0719 | 1.1539 | 9.9946 | 167.5779 | 151.695 | 2.4669
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00058604 | 0 | 0.00058503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048421
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.08232 | 0 | 0.082178 | 0.23835 | 0 | 0.12545 | 0.19467 | 0 | 0.18065 | 15.7045 | 0 | 1.5829 | 0.11892
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24191 | 0.69875 | 0.2427 | 1.2743 | 5.9505 | 3.4894 | 0.57857 | 11.0719 | 1.3345 | 25.6991 | 167.5779 | 153.2779 | 2.5863
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012908 | 0 | 0.012886 | 0.059413 | 2.072 | 1.0127 | 0.046256 | 6.4615 | 0.50842 | 11.5718 | 116.4766 | 105.9032 | 1.5918
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 9.5599e-05 | 0 | 9.5435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.018894 | 0 | 0.017533 | 0 | 0 | 0 | 0.0028242
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.013004 | 0 | 0.012981 | 0.059413 | 2.072 | 1.0127 | 0.065149 | 6.4615 | 0.52595 | 11.5718 | 116.4766 | 105.9032 | 1.5946
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29519 | 51 | 29570 | 30 | 27 | 57 | 5191 | 403 | 5594 | 51 | 455 | 506 | 35727
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4661.5576 | 2.9212 | 4664.4788 | 4.3278 | 146.7698 | 151.0976 | 4273.4734 | 6270.1159 | 10543.5893 | 1108.5938 | 181471.9728 | 182580.5666 | 197939.7323
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138236.08 | 279.08 | 138515.16 | 161.55 | 3686.25 | 3847.8 | 33503.79 | 105867.09 | 139370.88 | 6062.29 | 464887.83 | 470950.12 | 752683.96