## TABLO-3 (hidden)
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1740644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114466/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 00:09 | 2022-07-01 01:07 | 0.97222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9316 | 0 | 0 | 0 | 10.1739 | 0 | 0 | 15.1055
1740651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | KÖK | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 01:46 | 2022-07-01 02:11 | 0.405 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.7382 | 0 | 0.3912 | 0 | 41.0165 | 0 | 79.1459
2046479 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82080/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 03:13 | 2022-07-01 03:14 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2102 | 0 | 0 | 0.2102
2046452 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790240/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 03:46 | 2022-07-01 03:47 | 0.016667 | 0 | 1918 | 0 | 2 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 3.7178 | 0 | 0.0132 | 0 | 2.6948 | 0 | 0.1219 | 6.5477
1740672 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891543/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 03:59 | 2022-07-01 05:58 | 1.9856 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.3648 | 0 | 0 | 0 | 10.0747 | 4.2579 | 26.3629 | 0 | 45.0603
1740686 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/ SALİM UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 05:48 | 2022-07-01 06:16 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.203 | 9.2246 | 0 | 0 | 27.4276
1740635 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:10 | 2022-07-01 06:50 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6517 | 0 | 0 | 0 | 48.6517
1740689 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771033/43160 NOLU DM / TR 15-16 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:12 | 2022-07-01 06:30 | 0.3 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 22.4952 | 0 | 0 | 0 | 11.1918 | 0 | 2.2785 | 35.9655
1740697 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:40 | 2022-07-01 07:18 | 0.62778 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 0 | 1.2415 | 0 | 0.4766 | 0 | 0 | 2.8935
1740638 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:40 | 2022-07-01 07:18 | 0.62806 | 0 | 488 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 42.3171 | 21.898 | 1.5537 | 4.223 | 23.5369 | 0 | 0 | 93.5287
1740698 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 06:49 | 2022-07-01 08:06 | 1.2908 | 0 | 332 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.4922 | 7.3346 | 5.0999 | 1.6993 | 34.4721 | 0 | 0 | 108.0981
1740722 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 07:24 | 2022-07-01 11:01 | 3.62 | 0 | 270 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 135.6952 | 0.0585 | 0.4543 | 102.2572 | 44.7919 | 0 | 0 | 283.2571
1740711 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 07:36 | 2022-07-01 08:57 | 1.3561 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5283 | 102.5051 | 16.9937 | 0 | 12.4115 | 0 | 0 | 166.4386
1740712 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 07:37 | 2022-07-01 08:31 | 0.89694 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54.3037 | 0 | 0 | 10.4656 | 41.3806 | 0 | 0 | 106.1499
1740716 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821697/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 07:47 | 2022-07-01 09:42 | 1.9125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2939
1740745 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704139/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:07 | 2022-07-01 08:20 | 0.21861 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1506 | 0 | 1.9754 | 0 | 0 | 44.7498 | 0 | 46.8758
1740749 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:08 | 2022-07-01 09:01 | 0.87028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1853 | 0 | 9.6841 | 0 | 0 | 0 | 78.8694
1740727 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705065/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:15 | 2022-07-01 09:54 | 1.6539 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.6271 | 0 | 0 | 0 | 10.7832 | 0 | 0 | 55.4103
1740753 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:20 | 2022-07-01 09:20 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7007 | 0 | 0.7764 | 0 | 3.4771
1740754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:22 | 2022-07-01 08:45 | 0.37833 | 0 | 3161 | 0 | 0 | 4 | 743 | 0 | 1 | 0 | 170.9486 | 0 | 0 | 38.0315 | 161.2069 | 0 | 0.6271 | 370.8141
1740762 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756485/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:24 | 2022-07-01 09:22 | 0.96722 | 0 | 779 | 0 | 2 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 121.3905 | 0 | 0.0988 | 0 | 112.1506 | 0 | 0 | 233.6399
1740756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90460/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:30 | 2022-07-01 10:32 | 2.0408 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.219 | 0 | 0 | 0 | 18.0308 | 0 | 0 | 106.2498
3017344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50120/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 08:32 | 2022-07-01 13:05 | 4.55 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 345.7386 | 0 | 0 | 0 | 301.7543 | 0 | 0 | 647.4929
1740761 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:38 | 2022-07-01 09:16 | 0.64111 | 0 | 315 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.2301 | 0 | 0.4456 | 1.0092 | 12.6414 | 0 | 0 | 40.3263
1740728 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:44 | 2022-07-01 08:54 | 0.17056 | 0 | 1051 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23.3245 | 0 | 0.0235 | 0 | 3.5245 | 0 | 0 | 26.8725
1740764 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81120/81130 NOLU DM (01-TR/78 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 08:57 | 2022-07-01 09:17 | 0.32583 | 0 | 498 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24.4827 | 0 | 0 | 26.3177 | 19.8045 | 0 | 0 | 70.6049
3017373 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:00 | 2022-07-01 12:00 | 3 | 4 | 1040 | 9 | 15 | 10 | 141 | 3 | 0 | 50.6214 | 634.5367 | 855.6309 | 50.3313 | 340.8572 | 397.5102 | 400.5761 | 0 | 2730.0638
3017375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:00 | 2022-07-01 13:08 | 4.1333 | 0 | 861 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 606.7694 | 0 | 0 | 111.3245 | 371.0324 | 0 | 0 | 1089.1263
3017379 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9194821/26030 NOLU HEMİT TR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:01 | 2022-07-01 12:11 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
3017378 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92712/92712 K SULUCA TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:01 | 2022-07-01 15:01 | 6 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 199.1193 | 0 | 0 | 0 | 75.4619 | 0 | 0 | 274.5812
3017376 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57502/DTT2 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:01 | 2022-07-01 18:11 | 9.1667 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 386.9135 | 0 | 0 | 0 | 82.7031 | 0 | 0 | 469.6166
3017381 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501105/Mrç. K.DONDURMA KÖY TR-1 TRF İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:01 | 2022-07-01 15:31 | 6.5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.1407 | 0 | 0 | 0 | 22.4488 | 0 | 0 | 69.5895
1740772 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:09 | 2022-07-01 11:08 | 1.9789 | 0 | 281 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.561 | 46.2128 | 3.1171 | 4.4204 | 30.7656 | 0 | 0 | 177.0769
1740771 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700074/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARA TARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:09 | 2022-07-01 10:33 | 1.4061 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 193.719 | 0 | 0 | 0 | 30.9797 | 0 | 0 | 224.6987
1740729 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721244/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:11 | 2022-07-01 10:06 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 174.6777 | 0 | 176.8337
1740776 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90460/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:19 | 2022-07-01 11:50 | 2.5153 | 0 | 194 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.3577 | 3.4585 | 0 | 90.7955 | 59.6728 | 0 | 0 | 255.2845
3017374 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772822/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:20 | 2022-07-01 15:38 | 6.3 | 0 | 988 | 3 | 11 | 11 | 139 | 2 | 0 | 0 | 1340.1683 | 143.816 | 21.1104 | 506.9234 | 868.6365 | 7064.3792 | 0 | 9945.0338
1740774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:20 | 2022-07-01 10:09 | 0.81861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.5858 | 0 | 1.1392 | 0 | 145.0622 | 0 | 247.7872
1740779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 792089/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:22 | 2022-07-01 10:45 | 1.3897 | 0 | 188 | 0 | 30 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.4731 | 0 | 93.5629 | 35.7981 | 27.752 | 0 | 0 | 216.5861
5008020 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894573/DM12_TR14 RMU - SU POMPASI ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:31 | 2022-07-01 12:01 | 2.5 | 0 | 778 | 1 | 3 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 336.8259 | 0.2923 | 3.2286 | 73.487 | 134.6519 | 0 | 102.8552 | 651.3409
2046453 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403234/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:31 | 2022-07-01 10:51 | 1.3333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7439 | 0 | 0 | 0 | 2.0895 | 0 | 0 | 20.8334
3017377 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745953/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 09:32 | 2022-07-01 15:45 | 6.2222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 428.4283 | 0 | 0 | 0 | 431.7111
1740735 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 09:53 | 2022-07-01 10:15 | 0.3675 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.9292 | 0 | 0 | 0 | 29.6437 | 0 | 0 | 60.5729
1740814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410284/81515-Edr.DM06-TR48 TRF GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:00 | 2022-07-01 11:10 | 1.1589 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4759 | 0 | 39.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4413
3017345 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848558/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 10:00 | 2022-07-01 13:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0043 | 0 | 614.3894 | 0 | 0 | 0 | 680.3937
1740739 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709029/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:08 | 2022-07-01 11:21 | 1.2231 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.3878 | 0 | 0 | 0 | 32.5871 | 0 | 0 | 42.9749
1740820 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:20 | 2022-07-01 10:38 | 0.29944 | 3 | 1626 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 5.5435 | 82.2308 | 3.6247 | 0.2724 | 13.0742 | 52.8773 | 1.443 | 0 | 159.0659
1740827 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51840/9 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:22 | 2022-07-01 11:44 | 1.3594 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 | 0 | 0 | 2.8904
1740865 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888811/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:32 | 2022-07-01 11:44 | 1.205 | 0 | 247 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.3543 | 0 | 0.164 | 0 | 21.6565 | 0 | 0 | 72.1748
1740837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:32 | 2022-07-01 10:47 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6179 | 0 | 44.6179
1740867 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:44 | 2022-07-01 11:53 | 1.1625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.1972 | 0 | 53.022 | 0 | 0 | 0 | 598.2192
1740871 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144355/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI CAMİ ARKASI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 10:52 | 2022-07-01 11:52 | 0.99361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
1740880 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:14 | 2022-07-01 13:26 | 2.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5368 | 0 | 0 | 4.7099 | 2.5715 | 0 | 0 | 7.8182
1740882 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861056/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:25 | 2022-07-01 12:44 | 1.3108 | 0 | 301 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.4612 | 0 | 0.4643 | 0 | 18.4532 | 0 | 0 | 83.3787
1740883 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:27 | 2022-07-01 11:32 | 0.075556 | 3 | 318 | 1 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0.411 | 5.031 | 0.7114 | 0 | 3.1446 | 3.4909 | 0 | 0 | 12.7889
1740886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490532/Uzk. B-OKUL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:31 | 2022-07-01 12:18 | 0.78833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8163 | 0 | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 15.5695
1740887 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887588/EVRENCİK-SERGEN ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:31 | 2022-07-01 13:17 | 1.765 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84.5149 | 0 | 0 | 0 | 47.3308 | 0 | 0 | 131.8457
1740858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:34 | 2022-07-01 12:01 | 0.45806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4765 | 0 | 6.2216 | 0 | 0 | 0 | 44.6981
1740902 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:56 | 2022-07-01 13:29 | 1.5464 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.9853 | 135.0383 | 22.3871 | 0 | 21.9019 | 0 | 0 | 234.3126
1740895 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 11:57 | 2022-07-01 12:40 | 0.71139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686
1740905 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 12:09 | 2022-07-01 12:30 | 0.34167 | 0 | 352 | 2 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.5552 | 17.0953 | 0 | 1.8656 | 10.0021 | 0 | 0 | 50.5182
1740924 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 12:37 | 2022-07-01 13:23 | 0.775 | 0 | 429 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 60.7168 | 0 | 0.4444 | 0 | 23.1608 | 0 | 0.0269 | 84.3489
11281279 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817082/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 12:55 | 2022-07-01 13:19 | 0.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9624 | 0 | 0 | 0 | 0.8487 | 0 | 0 | 2.8111
3017346 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143625/26070İSHAKÇATR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 16:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | 0.0921
5008031 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894543/B.KARIŞTIRAN TR/9 ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 13:58 | 0.96667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.4527 | 0 | 0 | 0 | 36.5988 | 0 | 0 | 92.0515
5008042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894486/TR04 DTT ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 13:46 | 0.75 | 0 | 599 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 99.45 | 0 | 0.6122 | 0 | 131.175 | 0 | 41.0091 | 272.2463
5008041 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894463/B.KARIŞTIRAN TR/7 ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:01 | 2022-07-01 13:56 | 0.91667 | 0 | 1100 | 1 | 3 | 2 | 52 | 0 | 1 | 0 | 198.9917 | 0.1028 | 1.1348 | 27.5443 | 62.9188 | 0 | 33.712 | 324.4044
1740933 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755977/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 13:09 | 2022-07-01 13:39 | 0.50111 | 0 | 1750 | 0 | 12 | 0 | 291 | 1 | 3 | 0 | 173.4049 | 0 | 2.0506 | 0 | 103.5556 | 0.2981 | 37.104 | 316.4132
3017380 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 13:30 | 2022-07-01 15:20 | 1.8333 | 0 | 488 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 219.6055 | 102.3314 | 7.2604 | 21.4701 | 145.8441 | 0 | 0 | 496.5115
11281277 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403234/81850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 13:35 | 2022-07-01 13:50 | 0.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1325 | 0 | 0 | 0 | 0.4331 | 0 | 0 | 4.5656
1740941 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881152/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 13:41 | 2022-07-01 15:40 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7366 | 0 | 0 | 0 | 12.338 | 0 | 0 | 15.0746
2046481 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56781/KUMKÖY TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:01 | 2022-07-01 14:11 | 0.16667 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.1771 | 0 | 0.7579 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 5.788
2046455 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553138/7 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:02 | 2022-07-01 14:17 | 0.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5732 | 0 | 0 | 0 | 0.3898 | 0 | 0 | 0.963
1740909 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:07 | 2022-07-01 15:07 | 1.0003 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.0113 | 90.0639 | 14.9311 | 0 | 14.6989 | 0 | 0 | 156.7052
3017382 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52223/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 14:07 | 2022-07-01 16:13 | 2.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8279 | 0 | 0 | 0 | 6.5145 | 0 | 0 | 27.3424
1740950 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:23 | 2022-07-01 14:40 | 0.27861 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.8916 | 0 | 0 | 0.1843 | 5.6933 | 0 | 0 | 19.7692
1740955 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454233/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 14:53 | 2022-07-01 15:28 | 0.5775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4138
1740963 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336402/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:06 | 2022-07-01 15:36 | 0.49194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 2.3529
1740959 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:11 | 2022-07-01 16:18 | 1.1042 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 12.5473 | 65.9723 | 0 | 0.6126 | 29.1808 | 38.1271 | 0 | 0 | 146.4401
1740960 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:12 | 2022-07-01 15:25 | 0.22306 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 2.4531 | 12.8976 | 0 | 0.1204 | 5.7814 | 7.5478 | 0 | 0 | 28.8003
1740965 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:24 | 2022-07-01 15:26 | 0.03 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0.1888 | 0.9939 | 0 | 0.0093 | 0.4447 | 0.5804 | 0 | 0 | 2.2171
1740966 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808221/95712 NOLU TRAPEZ TR 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:32 | 2022-07-01 16:23 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9708 | 0 | 0 | 1.9708
1740968 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755960/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:40 | 2022-07-01 17:10 | 1.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.6918 | 0 | 0 | 0 | 38.2701 | 0 | 0 | 92.9619
1740967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 15:45 | 2022-07-01 15:46 | 0.021389 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 4.903 | 0 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 7.2596
5008030 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-01 16:01 | 2022-07-01 17:59 | 1.9667 | 0 | 375 | 4 | 3 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 170.4116 | 180.4566 | 2.1355 | 40.2964 | 129.89 | 0 | 0 | 523.1901
2046483 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5526530/VİZE DM3-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:03 | 2022-07-01 17:03 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | 0.6709 | 0 | 0 | 2.4471
1740973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:14 | 2022-07-01 16:14 | 0.0091667 | 0 | 212 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0.764 | 1.3634 | 0.0104 | 0.1394 | 0.8983 | 1.6736 | 0.0824 | 4.9315
11281310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1831524/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:26 | 2022-07-01 16:38 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3049
1740976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28247713/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:31 | 2022-07-01 17:42 | 1.1911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0 | 0.9016 | 0 | 0 | 1.696
2046484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373946/DTR-3TÜRKGÜCÜ ->> (373946) AG ŞLTR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:33 | 2022-07-01 19:33 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7651 | 0 | 0 | 0 | 4.5423 | 0 | 0 | 31.3074
11281315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42159/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:50 | 2022-07-01 17:10 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 0 | 34.7748 | 38.4739
1740978 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:52 | 2022-07-01 16:53 | 0.020833 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0.8763 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 1.0662
1740979 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 16:57 | 2022-07-01 20:48 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301.8224 | 0 | 2301.8224
1740982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:06 | 2022-07-01 17:31 | 0.41194 | 0 | 657 | 0 | 11 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 62.7823 | 0 | 2.0507 | 25.6915 | 43.5386 | 0 | 0 | 134.0631
1740983 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:15 | 2022-07-01 17:16 | 0.021667 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0.0281 | 0 | 0.1292 | 0 | 0 | 0.5881
1740984 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700821/16485 NOLU DM VERİCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:17 | 2022-07-01 17:35 | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0213 | 0.2509 | 0 | 0 | 41.2722
1740988 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(781489)AG ŞLR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:20 | 2022-07-01 18:19 | 0.98778 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.6039 | 0 | 0 | 0 | 11.0679 | 0 | 0 | 48.6718
1740993 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:29 | 2022-07-01 21:49 | 4.3261 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0533 | 0 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 29.1895
1740986 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:30 | 2022-07-01 17:30 | 0.0052778 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3448
1740987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:32 | 2022-07-01 17:34 | 0.026667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0 | 0 | 0.5097
1740991 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:34 | 2022-07-01 17:35 | 0.011667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5898 | 0 | 0.7177 | 0 | 0 | 0 | 8.3075
1740995 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:42 | 2022-07-01 17:46 | 0.077778 | 0 | 227 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3.7924 | 6.0838 | 0 | 0.1867 | 2.9338 | 1.9641 | 0 | 14.9608
1740997 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860773/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:49 | 2022-07-01 18:26 | 0.62306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9051 | 0 | 0 | 0 | 8.8637 | 0 | 0 | 10.7688
1740996 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 17:52 | 2022-07-01 17:56 | 0.058889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5541 | 0 | 0.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.9262
1741003 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:02 | 2022-07-01 19:09 | 1.1161 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2894 | 0 | 1.467 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 16.7468
1740998 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:03 | 2022-07-01 19:02 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6285 | 6.9362 | 0 | 0 | 101.5647
1741021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:09 | 2022-07-01 18:10 | 0.0275 | 2 | 1743 | 80 | 6 | 12 | 282 | 11 | 0 | 1.2663 | 16.5384 | 79.7932 | 0.1765 | 4.0093 | 7.2546 | 59.6312 | 0 | 168.6695
1741006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:19 | 2022-07-01 19:53 | 1.5697 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 98.695 | 0 | 0 | 0 | 33.759 | 0 | 0 | 132.454
1741024 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:24 | 2022-07-01 18:34 | 0.15778 | 1 | 2046 | 9 | 2 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0.0304 | 87.5086 | 45.4043 | 0.1367 | 8.6846 | 20.7744 | 0 | 0 | 162.539
1741027 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:43 | 2022-07-01 18:49 | 0.098611 | 0 | 542 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11.9128 | 0 | 0.3266 | 0 | 7.6581 | 0 | 0 | 19.8975
1741028 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:46 | 2022-07-01 18:47 | 0.016667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4814
1741029 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:51 | 2022-07-01 18:53 | 0.031111 | 2 | 932 | 9 | 2 | 4 | 130 | 3 | 1 | 0.2037 | 3.8023 | 1.6845 | 0.0139 | 0.9904 | 1.9057 | 0.586 | 0.176 | 9.3625
1741033 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 18:59 | 2022-07-01 19:18 | 0.30861 | 0 | 913 | 0 | 6 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 68.2197 | 0 | 0.4879 | 1.2562 | 27.3194 | 0 | 0 | 97.2832
1741034 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:01 | 2022-07-01 19:02 | 0.020833 | 11 | 957 | 9 | 11 | 9 | 108 | 3 | 0 | 0.2029 | 9.6466 | 12.8007 | 0.146 | 1.9977 | 3.2328 | 1.9415 | 0 | 29.9682
1741035 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:01 | 2022-07-01 19:02 | 0.021667 | 0 | 222 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.0499 | 0 | 0 | 0.3174 | 0 | 0 | 2.4812
1741036 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785906/V.MEŞE DM1->>(785906) CEVDET MEHEL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:13 | 2022-07-01 19:35 | 0.37361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4907 | 0.5354 | 10.7962 | 0 | 11.8223
1741038 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821697/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:20 | 2022-07-01 20:21 | 1.0139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9888
1741010 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111323/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:21 | 2022-07-01 20:47 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3139
1741039 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710886/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:28 | 2022-07-01 19:31 | 0.057222 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0.6663 | 0 | 0 | 2.8773
1741012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705145/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:28 | 2022-07-01 21:18 | 1.8364 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9098 | 1.6107 | 0 | 0 | 5.2166 | 0 | 0 | 32.7371
1740992 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853535/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:30 | 2022-07-01 20:00 | 0.5 | 0 | 314 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 43.9334 | 5.0636 | 0.1818 | 8.6147 | 25.1501 | 4.723 | 0 | 87.6666
1741041 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:30 | 2022-07-01 19:33 | 0.045278 | 2 | 320 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.1125 | 3.8865 | 0 | 0.0244 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | 5.678
1741046 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:39 | 2022-07-01 19:40 | 0.014444 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.8773 | 0 | 0 | 0 | 0.6317 | 0 | 0 | 1.509
1741048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439567/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:45 | 2022-07-01 20:51 | 1.0936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.9596
1741049 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:55 | 2022-07-01 20:08 | 0.22722 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7537 | 0 | 0 | 26.5439 | 1.6939 | 0 | 0 | 34.9915
1741051 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 19:56 | 2022-07-01 21:28 | 1.5294 | 0 | 657 | 0 | 11 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 269.2749 | 0 | 6.4304 | 80.6613 | 135.7882 | 0 | 0 | 492.1548
1741052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435994/92470 K ERİKLİ S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:03 | 2022-07-01 22:34 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.847 | 0 | 0 | 9.847
1741055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266711/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:21 | 2022-07-01 22:02 | 1.6767 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2218
1741014 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:27 | 2022-07-01 21:17 | 0.84028 | 0 | 394 | 1 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.6001 | 0.3596 | 2.7753 | 3.5763 | 30.1562 | 0 | 0 | 135.4675
1741056 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:31 | 2022-07-01 20:33 | 0.040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | 0.5818 | 0 | 0.6316
1741057 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:33 | 2022-07-01 21:04 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3879 | 0 | 59.3879
1741058 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722656/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:33 | 2022-07-01 20:44 | 0.18417 | 0 | 1986 | 1 | 10 | 9 | 345 | 0 | 1 | 0 | 87.5375 | 0.2126 | 1.8711 | 4.3844 | 35.5921 | 0 | 0.8012 | 130.3989
1741059 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:36 | 2022-07-01 20:37 | 0.023056 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3462 | 0 | 0 | 0.0094 | 0.0982 | 0 | 0 | 0.4538
1741061 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 857057/ARSAY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:43 | 2022-07-01 21:28 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4467 | 0 | 0 | 0 | 8.4467
1741062 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:48 | 2022-07-01 20:50 | 0.040833 | 0 | 612 | 2 | 13 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 9.7194 | 0.0728 | 0.4622 | 1.1072 | 5.7501 | 0 | 0 | 17.1117
1741065 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 20:55 | 2022-07-01 21:32 | 0.62528 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.7489 | 0 | 0 | 0 | 24.9575 | 0 | 0 | 116.7064
1741067 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 813253/94428 NOLU DT İBRİKTEPE TR6 -7-8ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:03 | 2022-07-01 23:17 | 2.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.9631 | 0 | 730.9631
1741068 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260657/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:10 | 2022-07-01 23:11 | 2.0183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3695
1741069 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807584/93283 ALTINTAŞ KÖYÜ TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:13 | 2022-07-01 22:23 | 1.1672 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9561 | 0 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 6.1416
1741018 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790503/81150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:29 | 2022-07-01 22:44 | 1.2575 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4317 | 0 | 0 | 0 | 1.2465 | 0 | 0 | 10.6782
1741074 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794062/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:41 | 2022-07-01 23:09 | 1.4589 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.3271 | 0 | 37.6292 | 0 | 20.0334 | 0 | 0 | 96.9897
1741070 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232647/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:44 | 2022-07-01 22:02 | 0.30472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0.0694 | 0 | 0 | 2.4998
1741020 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371779/ULAŞTN GİRİŞTKİ DTR->>(371779) AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:52 | 2022-07-01 23:06 | 1.2311 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8612 | 0 | 0.5243 | 0 | 1.5871 | 0 | 0 | 18.9726
1741079 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 21:52 | 2022-07-02 02:57 | 5.0825 | 1 | 90 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21.2645 | 108.8286 | 156.7971 | 9.9302 | 315.4232 | 26.4145 | 0 | 0 | 638.6581
1741084 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119835/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 22:48 | 2022-07-02 02:40 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 5.6469
1741111 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 22:49 | 2022-07-01 23:47 | 0.97333 | 0 | 2 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 1110.523 | 0 | 37.6698 | 0 | 0 | 0 | 1149.1708
1741123 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-01 23:54 | 2022-07-02 00:59 | 1.0803 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 10.7775 | 56.6659 | 0 | 0.4537 | 18.2548 | 19.5133 | 0 | 0 | 105.6652
1741161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39540/TERMOTEKNİK DM3 - 2021 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 00:50 | 2022-07-02 01:22 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1567 | 0 | 9.1567
1741145 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267577/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 01:05 | 2022-07-02 03:50 | 2.7558 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6669
1741172 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 02:44 | 2022-07-02 02:51 | 0.10833 | 0 | 420 | 0 | 3 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 6.3514 | 0 | 0.0457 | 0 | 5.9082 | 0 | 0.7079 | 13.0132
1741178 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 03:43 | 2022-07-02 03:57 | 0.23944 | 1 | 550 | 0 | 1 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0.1267 | 17.2763 | 0 | 0.0695 | 5.0849 | 3.7007 | 0 | 0 | 26.2581
1741181 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 04:10 | 2022-07-02 06:00 | 1.8364 | 0 | 1134 | 0 | 3 | 8 | 180 | 10 | 0 | 0 | 261.307 | 0 | 8.267 | 568.0571 | 111.6889 | 1764.0483 | 0 | 2713.3683
1741196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 05:24 | 2022-07-02 05:55 | 0.52028 | 0 | 1847 | 0 | 2 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 123.6214 | 0 | 1.1676 | 39.062 | 104.4087 | 0 | 0 | 268.2597
1741215 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:08 | 2022-07-02 07:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7491 | 0 | 0 | 0 | 12.7491
1741219 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745697/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:13 | 2022-07-02 07:05 | 0.86972 | 0 | 306 | 0 | 2 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 33.7709 | 0 | 0.0324 | 2.5897 | 19.5337 | 16.8117 | 0 | 72.7384
1741222 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705158/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:16 | 2022-07-02 08:44 | 2.4731 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.3031 | 0 | 0 | 0 | 7.3387 | 0 | 0 | 28.6418
1741159 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892797/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:24 | 2022-07-02 07:00 | 0.60028 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.1833 | 0 | 0.0931 | 0 | 13.1101 | 0 | 0 | 38.3865
1741160 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23300/TR-5/A ESENTEPE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:27 | 2022-07-02 07:55 | 1.4714 | 0 | 861 | 11 | 15 | 6 | 108 | 1 | 0 | 0 | 155.2111 | 143.411 | 16.9903 | 88.9051 | 145.0174 | 104.674 | 0 | 654.2089
1741226 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:36 | 2022-07-02 07:22 | 0.76167 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.4008 | 5.449 | 0 | 11.6535 | 5.4139 | 0 | 0 | 40.9172
1741230 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:46 | 2022-07-02 07:48 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4053 | 0 | 0 | 0 | 17.0365 | 0 | 22.4418
1741241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 06:49 | 2022-07-02 07:14 | 0.40972 | 0 | 243 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16.5676 | 4.8819 | 0 | 3.6184 | 6.9279 | 0 | 0 | 31.9958
1741240 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743323/21140 NOLU DM / DM 67 ÇIKIŞI (743323) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:06 | 2022-07-02 07:54 | 0.80889 | 0 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 171.7879 | 0 | 0.8943 | 0 | 51.1716 | 0 | 1.7865 | 225.6403
1741261 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:07 | 2022-07-02 07:52 | 0.74361 | 0 | 506 | 15 | 7 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 48.2616 | 118.6848 | 7.9643 | 18.8425 | 27.2905 | 0 | 0 | 221.0437
1741244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87340/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:13 | 2022-07-02 08:00 | 0.77861 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 43.4163 | 0 | 0 | 44.3866
1741272 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73411/FİDER-8 BÜYÜKKARIŞTIRAN DM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:30 | 2022-07-02 07:57 | 0.45 | 0 | 2139 | 2 | 5 | 14 | 313 | 7 | 3 | 0 | 120.1002 | 3.5842 | 0.6899 | 69.9421 | 90.9641 | 1445.7426 | 15.7562 | 1746.7793
1741278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762039/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:43 | 2022-07-02 09:52 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6943 | 0 | 1333.4026 | 0 | 1343.0969
1741280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704651/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:47 | 2022-07-02 09:31 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2356 | 0 | 218.316 | 0 | 239.5516
1741284 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 07:53 | 2022-07-02 09:19 | 1.4292 | 0 | 456 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 | 3 | 0 | 93.9489 | 0 | 1.8803 | 1.3714 | 41.8481 | 0 | 16.7506 | 155.7993
1741290 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836270/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:03 | 2022-07-02 08:50 | 0.78139 | 0 | 732 | 9 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 75.8712 | 413.8057 | 0 | 10.5508 | 29.9843 | 0 | 0 | 530.212
1741293 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884480/BAHAR HAYV. VE ASILBEYLİ İRT. ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:07 | 2022-07-02 10:08 | 2.0144 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9223 | 0 | 475.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.0502
1741257 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:07 | 2022-07-02 09:24 | 1.2831 | 0 | 1145 | 0 | 21 | 0 | 241 | 1 | 1 | 0 | 299.5967 | 0 | 39.8808 | 0 | 228.6619 | 112.8473 | 14.2578 | 695.2445
1741259 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:11 | 2022-07-02 08:30 | 0.31333 | 0 | 1227 | 4 | 6 | 3 | 195 | 2 | 0 | 0 | 82.2532 | 20.0827 | 0.0583 | 3.8985 | 33.3736 | 24.9883 | 0 | 164.6546
1741291 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM- POŞETSAN DM ARASI(763345) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:11 | 2022-07-02 08:43 | 0.52833 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 125.0509 | 0 | 0 | 9.3474 | 72.1582 | 0 | 0 | 206.5565
1741258 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:12 | 2022-07-02 10:23 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.308 | 0 | 311.2694 | 0 | 994.5774
1741298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450340/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:19 | 2022-07-02 10:08 | 1.8228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9145 | 0 | 0 | 0 | 1.5318 | 0 | 0 | 8.4463
1741300 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:27 | 2022-07-02 08:42 | 0.255 | 1 | 1818 | 7 | 10 | 16 | 203 | 7 | 0 | 0.1214 | 78.026 | 42.8574 | 0.9382 | 79.308 | 28.0203 | 822.2291 | 0 | 1051.5004
1741323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710348/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:30 | 2022-07-02 11:24 | 2.8989 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 111.7159 | 0 | 8.9898 | 0 | 51.1114 | 0 | 2.444 | 174.2611
1741325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:34 | 2022-07-02 09:30 | 0.9225 | 0 | 977 | 2 | 0 | 12 | 113 | 5 | 0 | 0 | 138.3184 | 24.8307 | 0 | 36.6003 | 36.2095 | 204.6667 | 0 | 440.6256
1741302 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721245/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:36 | 2022-07-02 09:34 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 125.5514 | 0 | 127.4072
1741328 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733406/YENİ ÇERKEZMÜSELLİM ENH-YAĞLI THMLR-DEPO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:51 | 2022-07-02 10:20 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 0 | 0 | 3.2405
1741329 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:56 | 2022-07-02 10:09 | 1.2294 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 69.5725 | 0 | 0 | 0 | 58.6935 | 0 | 0.1263 | 128.3923
1741304 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401174/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 08:58 | 2022-07-02 11:32 | 2.5706 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.0127 | 0 | 0 | 0 | 15.2407 | 0 | 0 | 69.2534
2046502 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622844/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 18:15 | 9.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.655
3017385 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770363/43520 NOLU DM / DM 12 ARASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 13:00 | 4 | 0 | 2698 | 0 | 1 | 3 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1856.314 | 0 | 0.0429 | 21.7825 | 805.7173 | 0 | 0 | 2683.8567
3017349 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 16:00 | 7 | 0 | 575 | 2 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 808.0598 | 310.4927 | 8.6507 | 102.5001 | 231.9533 | 0 | 0 | 1461.6566
3017387 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 118488/26610DEREKÖYTR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 12:00 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4421
3017347 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87600/Uzk. MALKOÇ KÖYÜ TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 14:30 | 5.5 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 263.0468 | 0 | 0 | 0 | 51.1738 | 0 | 0 | 314.2206
5008043 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:01 | 2022-07-02 11:59 | 2.9667 | 0 | 956 | 3 | 27 | 7 | 124 | 3 | 1 | 0 | 722.3965 | 78.3933 | 47.7599 | 143.5027 | 336.1258 | 1043.9696 | 25.1343 | 2397.2821
3017386 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:01 | 2022-07-02 14:01 | 5 | 0 | 2101 | 1 | 8 | 9 | 318 | 3 | 1 | 0 | 2365.8447 | 24.6918 | 11.7892 | 358.4991 | 1302.6984 | 1094.4157 | 19.9336 | 5177.8725
1741306 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762801/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:03 | 2022-07-02 10:14 | 1.1903 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.7559 | 0 | 0 | 0 | 7.2993 | 0 | 0 | 19.0552
1741308 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723981/26070 NOLU TRAFO İSHAKÇA TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:05 | 2022-07-02 10:04 | 0.99111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8017 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 0 | 0 | 1.9685
1741309 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 710348/C ÇIKIŞI-SOL ARA ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:11 | 2022-07-02 17:37 | 8.4319 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 365.5657 | 0 | 26.4816 | 0 | 169.187 | 0 | 6.9565 | 568.1908
1741310 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:14 | 2022-07-02 10:20 | 1.1022 | 0 | 407 | 0 | 4 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 81.8489 | 0 | 0.7443 | 11.6935 | 54.5259 | 1046.6955 | 0 | 1195.5081
1741295 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884150/DTT22 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:16 | 2022-07-02 09:36 | 0.33861 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2094 | 0 | 0.7387 | 0.5969 | 3.4283 | 0 | 0 | 6.9733
1741311 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881529/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:20 | 2022-07-02 09:58 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5658 | 0 | 0 | 0.5658
1741314 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701841/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:23 | 2022-07-02 10:00 | 0.60917 | 0 | 1713 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 204.3556 | 0 | 0.2657 | 0 | 39.6521 | 0 | 14.861 | 259.1344
1741292 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 792137/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:30 | 2022-07-02 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.8718 | 0 | 865.8718
3017384 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 847713/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:31 | 2022-07-02 15:01 | 5.5 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 285.5749 | 0 | 0 | 0 | 123.5758 | 0 | 0 | 409.1507
3017383 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52091/52091 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 09:36 | 2022-07-02 12:02 | 2.4333 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.9838 | 0 | 3.7002 | 0 | 12.1112 | 0 | 0 | 68.7952
1741316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:44 | 2022-07-02 09:57 | 0.22083 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 0.2421 | 0 | 0 | 2.4039
1741376 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 722118/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:48 | 2022-07-02 10:31 | 0.71528 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4336 | 0 | 0 | 0 | 2.7107 | 0 | 0 | 16.1443
1741370 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 09:48 | 2022-07-02 10:38 | 0.82556 | 0 | 186 | 10 | 6 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 32.1848 | 99.982 | 1.4409 | 11.8786 | 21.7564 | 95.9947 | 0 | 263.2374
1741386 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 710348/A ÇIKIŞI-KAHVE TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:05 | 2022-07-02 15:32 | 5.4419 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 237.0098 | 0 | 17.0766 | 0 | 110.5276 | 0 | 4.7742 | 369.3882
1741385 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701599/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:06 | 2022-07-02 10:13 | 0.12278 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2623 | 0 | 0 | 0 | 0.5058 | 0 | 0 | 4.7681
1741319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122289/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:09 | 2022-07-02 11:14 | 1.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7053 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | 0 | 0 | 1.0518
1741320 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:15 | 2022-07-02 10:30 | 0.25278 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.7977 | 0 | 0.3087 | 0 | 33.2081 | 0 | 65.3145
1741400 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797074/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:27 | 2022-07-02 12:05 | 1.6411 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.8188 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 40.0448
1741421 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263949/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:34 | 2022-07-02 11:33 | 0.98222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8127 | 0 | 0 | 0 | 1.2491 | 0 | 0 | 2.0618
1741403 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:36 | 2022-07-02 11:44 | 1.1267 | 0 | 3216 | 20 | 3 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 691.3921 | 1603.5983 | 2.988 | 227.0091 | 254.7994 | 0 | 0 | 2779.7869
3017348 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94352/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 10:41 | 2022-07-02 14:36 | 3.9167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.142 | 0 | 0 | 0 | 28.4321 | 0 | 0 | 126.5741
1741406 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115286/21236 B ÇIKIŞI ŞARKÖY MERKEZ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 10:58 | 2022-07-02 13:00 | 2.0275 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.7527 | 0 | 0.1865 | 0 | 6.4331 | 0 | 0 | 75.3723
11281375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311723/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 11:12 | 2022-07-02 11:22 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | 0.0374
1741429 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404608/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 11:34 | 2022-07-02 13:03 | 1.4842 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2986 | 0 | 0 | 0 | 19.8989 | 0 | 0 | 29.1975
2046503 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552014/52091 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 11:37 | 2022-07-02 13:42 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6857 | 0 | 0 | 0 | 0.4962 | 0 | 0 | 1.1819
1741434 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360541/DM5/12-2İSMET İNN->>(360541) AG ŞLTR-B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:28 | 2022-07-02 15:24 | 2.9258 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 131.6547 | 0 | 0 | 0 | 70.066 | 0 | 0 | 201.7207
1741437 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115286/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:37 | 2022-07-02 14:24 | 1.7767 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1845 | 0 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | 16.7499
1741413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453293/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:47 | 2022-07-02 15:13 | 2.4292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6425
1741412 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763647/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:48 | 2022-07-02 14:21 | 1.5481 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.3764 | 0 | 0 | 0 | 17.7302 | 0 | 0 | 65.1066
11281373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302381/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 12:58 | 2022-07-02 13:56 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3302 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 3.4899
1741439 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408062/81700 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 13:00 | 2022-07-02 14:15 | 1.2514 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8167 | 0 | 0 | 0 | 20.9407 | 0 | 0 | 39.7574
3017388 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 143075/26080GÖNENCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 13:01 | 2022-07-02 16:01 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.801 | 0 | 0 | 0 | 6.3422 | 0 | 0 | 34.1432
3017389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52531/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 13:01 | 2022-07-02 15:36 | 2.5833 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118.0318 | 0 | 2.7964 | 0 | 52.8242 | 0 | 0 | 173.6524
1741418 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263619/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 13:18 | 2022-07-02 14:55 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0.7015 | 0 | 0 | 1.9626
1741420 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856356/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 13:32 | 2022-07-02 13:59 | 0.44972 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7119 | 0 | 0 | 0 | 17.4772 | 0 | 0 | 23.1891
5008032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896293/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 14:00 | 2022-07-02 15:41 | 1.6833 | 1 | 740 | 0 | 28 | 3 | 104 | 0 | 0 | 2.2186 | 340.5544 | 0 | 19.6155 | 13.73 | 121.2597 | 0 | 0 | 497.3782
1741463 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434033/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 14:23 | 2022-07-02 15:19 | 0.92556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0 | 0 | 2.3606
3017350 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43800/43800 YENİ MAH. DM2 GİRİŞ TR.GEN.BAK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-02 14:24 | 2022-07-02 16:24 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.3093 | 0 | 0 | 0 | 26.135 | 0 | 0 | 47.4443
1741464 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520848/86018 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 14:26 | 2022-07-02 18:04 | 3.6342 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.0041 | 0 | 0 | 0 | 14.7107 | 0 | 0 | 79.7148
1741446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827908/Uzk. A-OG ALTI BELEDİYE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 14:46 | 2022-07-02 15:39 | 0.87917 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2686 | 0 | 5.3468 | 0 | 0.2978 | 0 | 0 | 13.9132
1741313 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795602/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:03 | 2022-07-02 15:32 | 0.48611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6792 | 0 | 0 | 0 | 7.6792
1741450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370236/SOFULAR (ESKİ)->>(370236)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:05 | 2022-07-02 17:51 | 2.7644 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.5185 | 0 | 7.6741 | 0 | 43.785 | 0 | 0 | 159.9776
1741451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 442790/92384 K ERİKLİ S DM1TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:09 | 2022-07-02 18:05 | 2.9294 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0095 | 0 | 0 | 0 | 11.9194 | 0 | 0 | 25.9289
1741468 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840539/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:34 | 2022-07-02 18:32 | 2.9717 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1914 | 95.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5981
1741455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:36 | 2022-07-02 16:28 | 0.865 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3813 | 0 | 0 | 0 | 0.0701 | 0 | 0 | 8.4514
1741470 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267835/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:42 | 2022-07-02 16:43 | 1.0197 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.9208 | 0 | 0 | 0 | 50.7354 | 0 | 0 | 115.6562
1741471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761207/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 15:47 | 2022-07-02 16:36 | 0.81611 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 36.1799 | 0 | 0 | 0 | 19.1701 | 0 | 0 | 55.35
1741473 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 806707/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 16:04 | 2022-07-02 18:27 | 2.3836 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.7377 | 0 | 0 | 0 | 4.4121 | 0 | 0 | 37.1498
1741474 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 16:15 | 2022-07-02 16:25 | 0.16917 | 1 | 386 | 9 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.8445 | 12.7504 | 9.1053 | 0.0607 | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 28.2175
1741485 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840539/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 16:33 | 2022-07-02 17:49 | 1.2681 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3307 | 41.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5234
1741489 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865426/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:15 | 2022-07-02 17:41 | 0.43278 | 0 | 349 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 38.9037 | 0 | 0.2823 | 0 | 11.1819 | 0 | 0 | 50.3679
1741490 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575550/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:18 | 2022-07-02 18:37 | 1.3233 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1816 | 0 | 0 | 0 | 1.5929 | 0 | 0 | 5.7745
1741491 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260845/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:19 | 2022-07-02 18:37 | 1.3017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
1741503 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865971/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:37 | 2022-07-02 19:13 | 1.5994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5885
1741492 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 17:48 | 2022-07-02 18:02 | 0.22667 | 0 | 2446 | 0 | 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 135.7449 | 0 | 0.2476 | 4.1807 | 36.4236 | 0 | 0 | 176.5968
1741494 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 18:14 | 2022-07-02 19:36 | 1.3728 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.7246 | 0 | 0 | 0 | 28.0028 | 0 | 0 | 119.7274
1741495 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 865971/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 18:20 | 2022-07-02 19:19 | 0.97639 | 1 | 2381 | 26 | 22 | 3 | 426 | 1 | 1 | 5.2059 | 516.5911 | 304.4356 | 32.8443 | 129.9799 | 290.4944 | 2.8346 | 0.3621 | 1282.7479
2046521 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110596/12380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 18:44 | 2022-07-02 19:44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5537
1741506 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 18:46 | 2022-07-02 20:24 | 1.6264 | 2 | 259 | 6 | 3 | 5 | 31 | 2 | 0 | 42.8357 | 122.1498 | 123.3383 | 1.0149 | 11.1618 | 41.3239 | 44.4139 | 0 | 386.2383
1741498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128967/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 19:19 | 2022-07-02 20:12 | 0.87694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.5445 | 0 | 0 | 0 | 28.9297 | 0 | 0 | 39.4742
1741521 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 19:41 | 2022-07-02 20:43 | 1.0411 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75.3074 | 0 | 0 | 0 | 20.3448 | 0 | 0 | 95.6522
1741526 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703635/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 20:41 | 2022-07-02 20:53 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5584 | 0 | 0 | 0.5584
1741530 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868025/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 21:45 | 2022-07-02 22:57 | 1.2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2013 | 0 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 8.6435
1741512 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867207/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 21:58 | 2022-07-02 23:48 | 1.8344 | 0 | 71 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.0909 | 0 | 1.5069 | 14.8445 | 9.7443 | 0 | 0 | 62.1866
1741531 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 22:04 | 2022-07-02 22:56 | 0.87056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2404 | 0 | 0 | 0 | 6.6842 | 0 | 0 | 11.9246
1741532 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336757/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 22:16 | 2022-07-02 23:01 | 0.75556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2605 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 12.5475
1741533 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800578/91232 NOLU DT TR2-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 22:19 | 2022-07-02 22:44 | 0.41806 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7487 | 0 | 0.1162 | 0 | 0.6762 | 0 | 0 | 19.5411
1741540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701474/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 23:41 | 2022-07-02 23:53 | 0.20583 | 0 | 48 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.3212 | 0 | 0.0529 | 1.5547 | 1.4634 | 0 | 0 | 5.3922
1741561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800578/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-02 23:45 | 2022-07-03 01:47 | 2.04 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0777 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 23.3205
1741545 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701499/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 00:13 | 2022-07-03 01:33 | 1.3322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 9.3312 | 1.5858 | 0 | 0 | 12.3074
2046522 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807479/92383 K ERİKLİ S DM1TR8 TRF GENEL BAKIM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 02:09 | 2022-07-03 03:09 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7564
2046523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95202/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 03:07 | 2022-07-03 03:30 | 0.38333 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 0.2751 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 11.6549
1741551 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 03:15 | 2022-07-03 04:50 | 1.5833 | 0 | 124 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.4328 | 0 | 16.0235 | 0 | 11.1483 | 0 | 0 | 59.6046
11281447 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822196/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 04:00 | 2022-07-03 05:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3238
1741962 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 05:28 | 2022-07-03 05:54 | 0.43139 | 9 | 1738 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 7.4097 | 87.5561 | 7.0023 | 1.2659 | 20.844 | 23.17 | 0 | 0 | 147.248
1741964 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 05:30 | 2022-07-03 05:55 | 0.42472 | 2 | 1263 | 0 | 22 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0.2465 | 73.6313 | 0 | 2.4151 | 30.48 | 50.6783 | 0 | 0 | 157.4512
1741558 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51480/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 05:40 | 2022-07-03 06:08 | 0.45944 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3043 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 9.9041
1741581 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704699/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 05:53 | 2022-07-03 06:19 | 0.43111 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 1.4022 | 0 | 0.6547 | 0 | 0 | 7.1114
1741560 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730085/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 06:23 | 2022-07-03 06:35 | 0.19583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4008
1741583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706877/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 06:26 | 2022-07-03 07:20 | 0.89278 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.1297 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 39.9497
1741584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703782/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 06:54 | 2022-07-03 07:20 | 0.43083 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 59.6765 | 0 | 0 | 0 | 16.0403 | 0 | 0 | 75.7168
1741602 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856451/50275 NOLU DM5/TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 07:00 | 2022-07-03 07:33 | 0.5475 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.042 | 0 | 0.2586 | 0 | 20.2732 | 0 | 0 | 52.5738
1741603 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 07:05 | 2022-07-03 08:44 | 1.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 8.0358 | 0 | 0 | 8.3166
1741588 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 07:22 | 2022-07-03 08:13 | 0.84583 | 1 | 76 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.5719 | 11.1622 | 24.5672 | 1.5558 | 41.279 | 2.0253 | 0 | 0 | 83.1614
1741590 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818735/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 07:32 | 2022-07-03 09:37 | 2.0778 | 0 | 8 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6756 | 532.3269 | 0 | 65.4661 | 0 | 0 | 0 | 601.4686
1741595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:03 | 2022-07-03 08:35 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4994 | 0 | 0 | 0 | 41.4994
1741598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:03 | 2022-07-03 09:28 | 1.4125 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.4786 | 0 | 0 | 70.4095 | 0 | 68.371 | 0 | 150.2591
1741611 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:18 | 2022-07-03 08:52 | 0.5675 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 65.9028 | 0 | 26.1165 | 0 | 0 | 0 | 92.1777
1741612 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708210/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:29 | 2022-07-03 09:21 | 0.86528 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 131.4796 | 0 | 0 | 0 | 29.1807 | 0 | 0 | 160.6603
1741613 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:33 | 2022-07-03 08:45 | 0.20472 | 9 | 1739 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 4.8438 | 57.2665 | 5.0793 | 0.9182 | 11.2349 | 15.0887 | 0 | 0 | 94.4314
1741600 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725371/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:37 | 2022-07-03 09:27 | 0.82639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 4 | 0 | 0.2073 | 0 | 0 | 0 | 103.5541 | 0 | 12.6155 | 116.3769
1741614 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732514/CANHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:41 | 2022-07-03 09:48 | 1.1231 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.905 | 0 | 2.064 | 0 | 3.8511 | 0 | 0 | 14.8201
1741618 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480304/Uzk. B-SU DEPOSU TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:50 | 2022-07-03 09:31 | 0.68028 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6083 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 5.6915
1741617 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81120/81120 NOLU DM(01-TR/76 ZÜBEYDE HNM)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 08:54 | 2022-07-03 09:12 | 0.30083 | 0 | 498 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23.7599 | 0 | 0 | 16.8568 | 12.9672 | 0 | 0 | 53.5839
1741625 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202413/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 12:49 | 3.8106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4618
1741624 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430354/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 09:52 | 0.86639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5856 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 4.5858
3017392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33689/V.MŞ TM(B)>(33689)DM1/TR19ÜNAL K."MTM"H4 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 11:53 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9326 | 0 | 4350.5927 | 0 | 4357.5253
3017351 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722494/26020 NOLU TRAFO KÜRTÜLLÜ TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 11:00 | 2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.6987 | 0 | 0 | 0 | 25.812 | 0 | 0 | 106.5107
3017353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 14:05 | 5.0833 | 1 | 215 | 0 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 123.2712 | 392.7923 | 0 | 0.5965 | 104.7217 | 1608.3675 | 0 | 0 | 2229.7492
2046525 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884046/KAYNARCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 15:00 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.0771 | 0 | 0 | 0 | 33.5131 | 0 | 0 | 115.5902
3017355 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:00 | 2022-07-03 13:30 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.6594 | 19.1717 | 0 | 0 | 463.8311
3017354 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855672/DM3 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:01 | 2022-07-03 15:00 | 5.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 5 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 626.8387 | 0 | 99.1389 | 729.5836
3017352 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 09:01 | 2022-07-03 16:01 | 7 | 0 | 1995 | 17 | 21 | 3 | 378 | 1 | 1 | 0 | 2909.7493 | 1998.7696 | 253.2381 | 862.8382 | 1757.418 | 14.8677 | 2.5381 | 7799.419
1741627 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892191/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:17 | 2022-07-03 11:28 | 2.1908 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 140.7027 | 0 | 0 | 0 | 62.7279 | 0 | 0 | 203.4306
2046524 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889144/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:20 | 2022-07-03 09:29 | 0.15 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.3736 | 0 | 0 | 0 | 3.2801 | 0 | 0 | 10.6537
13050203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378621/DM7/TR61YUVAM DM>>(378621-2-3)BOX-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:21 | 2022-07-03 10:21 | 1 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 80.9809 | 0 | 0 | 0 | 63.6388 | 0 | 1.3554 | 145.9751
1741629 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796663/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:38 | 2022-07-03 11:06 | 1.4686 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3525
1741643 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:38 | 2022-07-03 11:07 | 1.4789 | 0 | 2101 | 1 | 8 | 9 | 318 | 3 | 1 | 0 | 667.6175 | 7.1605 | 3.419 | 86.8021 | 328.0136 | 162.0768 | 2.7737 | 1257.8632
1741630 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514143/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 09:41 | 2022-07-03 10:58 | 1.2853 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0927 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0 | 0 | 9.1339
1741631 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:05 | 2022-07-03 10:46 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8865 | 0 | 0 | 0 | 60.8865
1741649 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860580/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:13 | 2022-07-03 14:39 | 4.4367 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10.3433 | 133.295 | 0 | 1.309 | 0 | 59.2834 | 0 | 0 | 204.2307
3017391 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94354/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 10:31 | 2022-07-03 12:35 | 2.0667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 101.2234 | 0 | 0 | 0 | 34.6149 | 0 | 0 | 135.8383
1741633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632875/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:48 | 2022-07-03 11:25 | 0.61389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6228
2046508 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888906/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:52 | 2022-07-03 11:00 | 0.13333 | 0 | 288 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 0.1627 | 0 | 1.8213 | 0 | 0 | 9.163
1741656 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117798/18831 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 10:54 | 2022-07-03 13:16 | 2.3617 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8637
3017390 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 10:58 | 2022-07-03 14:29 | 3.5167 | 0 | 702 | 0 | 4 | 7 | 259 | 1 | 0 | 0 | 522.5058 | 0 | 1.4705 | 656.664 | 891.7996 | 18.079 | 0 | 2090.5189
1741634 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896331/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:06 | 2022-07-03 12:51 | 1.7547 | 0 | 409 | 0 | 15 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 186.7987 | 0 | 12.6047 | 0 | 63.7008 | 0 | 0 | 263.1042
1741658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431084/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:28 | 2022-07-03 13:05 | 1.6156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7244
2046527 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:41 | 2022-07-03 12:00 | 0.31667 | 0 | 396 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.4474 | 0 | 0.1815 | 0 | 8.5393 | 0 | 0 | 36.1682
1741659 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431038/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:50 | 2022-07-03 12:55 | 1.0914 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1738 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 8.3908
1741661 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83470/83470-Edr.TAYAKADIN TR-1 TRF GENEL BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:57 | 2022-07-03 14:17 | 2.3331 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144.3275 | 0 | 15.826 | 0 | 36.6036 | 0 | 0 | 196.7571
1741662 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301283/40268 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 11:59 | 2022-07-03 12:37 | 0.62611 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1642 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 23.0443
3017394 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733217/ŞALGAMLI ÇIKIŞI-MALKARA-2 NİN DEVAMI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 12:00 | 2022-07-03 13:05 | 1.0833 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 149.8692 | 0 | 0.5675 | 0 | 83.8273 | 0 | 6.1554 | 240.4194
3017357 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712500/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 12:00 | 2022-07-03 13:15 | 1.25 | 0 | 447 | 1 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 143.0396 | 13.3513 | 0 | 48.1452 | 50.8313 | 0 | 0 | 255.3674
1741665 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266354/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:08 | 2022-07-03 12:55 | 0.7825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4873
1741666 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432378/90522 K TR1/32 Subay L TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:11 | 2022-07-03 14:12 | 2.0092 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.0608 | 0 | 0 | 0 | 10.3171 | 0 | 0 | 39.3779
1741667 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632875/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:15 | 2022-07-03 12:46 | 0.51333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5254
1741685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105771/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:29 | 2022-07-03 13:40 | 1.1792 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7445
2046509 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 12:31 | 2022-07-03 13:02 | 0.51667 | 0 | 270 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.2537 | 0.0087 | 0.0676 | 12.8903 | 6.3884 | 0 | 0 | 49.6087
2046528 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740521/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:00 | 2022-07-03 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9307 | 0 | 6.4395 | 0 | 7.3702
3017356 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724718/26375 NOLU TRAFO AHİEVREN TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 13:01 | 2022-07-03 15:46 | 2.7503 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.4413 | 0 | 0 | 0 | 78.9271 | 0 | 0 | 163.3684
1741672 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611742/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:06 | 2022-07-03 14:16 | 1.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932
1741671 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:08 | 2022-07-03 14:08 | 1.0036 | 1 | 386 | 9 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5.1541 | 77.8367 | 51.1631 | 0.341 | 0 | 30.3904 | 0 | 0 | 164.8853
1741692 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 731079/A ÇIKIŞI-SEKSİYONER ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:21 | 2022-07-03 15:16 | 1.9142 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7243 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 18.0887
1741693 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779231/DM4/TR46 ÖNERLER >>(779231)DİREK AG A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:28 | 2022-07-03 14:50 | 1.3594 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.9964 | 0 | 0 | 0 | 10.058 | 0 | 0 | 107.0544
1741696 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611071/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:45 | 2022-07-03 14:52 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1803
1741700 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762573/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 13:57 | 2022-07-03 15:06 | 1.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 3.5522 | 1.0884 | 0 | 0 | 4.9721
2046510 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631812/SOĞUCAK TR1 AYDINLATMA | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 14:00 | 2022-07-03 15:30 | 1.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.019 | 0 | 0 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 7.6903
1741679 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336739/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 14:35 | 2022-07-03 14:55 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | 0 | 0 | 1.7194
1741706 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779231/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 14:41 | 2022-07-03 15:19 | 0.63444 | 0 | 92 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 1 | 0 | 12.6653 | 0 | 0 | 15.7644 | 9.976 | 28.5 | 2.2523 | 69.158
1741707 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1815989/41570 TR19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 14:53 | 2022-07-03 16:43 | 1.8353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321
1741722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779193/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779193)DİREK AG -A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 15:00 | 2022-07-03 16:10 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201
1741725 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264677/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 15:21 | 2022-07-03 17:00 | 1.6564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 1.4259
1741709 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403257/83170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 15:26 | 2022-07-03 18:19 | 2.8875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5083
1741729 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371516/DTR-2 BAK.SAĞ.OC. ->> (371516) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 15:49 | 2022-07-03 17:08 | 1.3147 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0672 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7682
1741715 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770477/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:02 | 2022-07-03 16:45 | 0.71667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3627
1741717 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261556/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:15 | 2022-07-03 17:53 | 1.6253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 3.96
1741720 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:24 | 2022-07-03 17:47 | 1.3825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3223 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 5.8103
3017412 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-03 16:31 | 2022-07-03 17:30 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.9191 | 0 | 1329.9191
1741733 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:35 | 2022-07-03 17:46 | 1.1817 | 0 | 304 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 91.0835 | 90.7789 | 1.0795 | 5.7598 | 49.5793 | 393.866 | 0 | 632.147
1741734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111613/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:41 | 2022-07-03 17:44 | 1.0522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 1.8108
1741744 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432813/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:46 | 2022-07-03 17:21 | 0.57778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1159 | 0 | 0 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 5.6715
1741735 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 16:51 | 2022-07-03 17:34 | 0.7175 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.396 | 0 | 0 | 0 | 5.9472 | 0 | 0 | 9.3432
12234610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801732/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:11 | 2022-07-03 18:34 | 1.3769 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7311 | 0 | 0.5087 | 0 | 7.2021 | 0 | 0 | 8.4419
1741747 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232974/20110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:13 | 2022-07-03 17:40 | 0.45417 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8324 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0 | 8.3113
1741750 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120465/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:20 | 2022-07-03 18:53 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2991 | 0 | 0 | 2.2991
1741751 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335277/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:36 | 2022-07-03 18:36 | 0.99222 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9602 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 11.8612
1741739 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706875/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:36 | 2022-07-03 18:41 | 1.0811 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9127 | 0 | 0 | 0 | 4.4908 | 0 | 0 | 15.4035
1741754 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 17:55 | 2022-07-03 18:08 | 0.215 | 0 | 775 | 9 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 33.2937 | 107.9704 | 0 | 3.1143 | 10.5947 | 0 | 0 | 154.9731
1741756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805351/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:18 | 2022-07-03 19:25 | 1.1228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4458
1741763 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304225/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:33 | 2022-07-03 19:27 | 0.90222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958
1741758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:39 | 2022-07-03 19:26 | 0.78861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.0461 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 0 | 0 | 10.7588
1741759 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54400/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:52 | 2022-07-03 19:21 | 0.48611 | 0 | 1117 | 0 | 2 | 7 | 130 | 0 | 1 | 0 | 151.0737 | 0 | 0.5354 | 18.8332 | 54.2865 | 0 | 0.6434 | 225.3722
1741782 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 441450/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 18:55 | 2022-07-03 20:15 | 1.3389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2169
1741765 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878007/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 19:00 | 2022-07-03 22:56 | 3.9308 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 230.4248 | 0 | 0 | 0 | 33.7372 | 0 | 0 | 264.162
1741766 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314028/43245 DM1/21A TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 19:07 | 2022-07-03 19:52 | 0.745 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2459 | 0 | 0 | 0 | 2.9281 | 0 | 0 | 5.174
1741783 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85110/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 19:33 | 2022-07-03 19:35 | 0.033333 | 0 | 126 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.1085 | 3.0858 | 0 | 0 | 0.2669 | 0 | 0 | 4.4612
1741785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33622/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 19:54 | 2022-07-03 22:36 | 2.7072 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.1283 | 0 | 0 | 0 | 6.5402 | 0 | 0 | 31.6685
1741789 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 120259/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 20:00 | 2022-07-03 20:41 | 0.69139 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5702 | 0 | 0 | 0 | 8.4636 | 0 | 0 | 27.0338
1741792 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 20:18 | 2022-07-03 21:27 | 1.1544 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7219 | 0 | 0 | 0 | 2.5478 | 0 | 0 | 13.2697
1741770 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261686/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 20:33 | 2022-07-03 22:01 | 1.4619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0424 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 2.2804
1741772 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791177/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 21:06 | 2022-07-03 21:16 | 0.16361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3181 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 8.4874
1741773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109239/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 21:10 | 2022-07-03 23:04 | 1.9036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7934 | 0 | 0 | 0 | 1.4985 | 0 | 0 | 5.2919
1741796 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633735/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 21:14 | 2022-07-03 22:48 | 1.5603 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5104 | 0 | 0 | 0 | 4.9964 | 0 | 0 | 14.5068
1741779 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433633/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 22:00 | 2022-07-03 22:58 | 0.97167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4752 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 1.8402
1741780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796412/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 22:06 | 2022-07-03 22:42 | 0.59417 | 0 | 511 | 0 | 14 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 94.7152 | 0 | 4.9957 | 0 | 27.8695 | 0 | 0.6643 | 128.2447
1741802 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1065164/21140 A ÇIKIŞ SAHİL | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 22:13 | 2022-07-03 22:28 | 0.24806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1122
1741821 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438880/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 22:26 | 2022-07-03 23:56 | 1.5031 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0376 | 0 | 0 | 0 | 3.1902 | 0 | 0 | 16.2278
1741806 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743274/21250 B ÇIKIŞ SAHİL TARAFI ŞEBEKE ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-03 23:16 | 2022-07-04 01:28 | 2.195 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1043 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 0 | 0 | 24.8207
1741809 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746925/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 00:04 | 2022-07-04 01:13 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 442.17 | 0 | 451.8365
1741829 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804128/ 92666 NOLU DT YAYLA SHL TR2 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 01:37 | 2022-07-04 03:14 | 1.6103 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5221 | 0 | 0 | 0 | 0.1792 | 0 | 0 | 20.7013
1741811 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/23900 NOLU TRAFO TR-40 GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 01:54 | 2022-07-04 02:42 | 0.80417 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9656 | 0 | 0.2426 | 0 | 0.1092 | 0 | 0 | 8.3174
1741832 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk.C-BAKKAL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 02:22 | 2022-07-04 02:35 | 0.21667 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0.1241 | 0 | 0.0546 | 0 | 0 | 1.82
1741817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760066/40400 NOLU DM / DM 3/4 ÇIKIŞI (760066) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 05:25 | 2022-07-04 06:10 | 0.75611 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 115.6232 | 0 | 0 | 11.0676 | 32.8359 | 0 | 0 | 159.5267
1741863 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80170/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:04 | 2022-07-04 07:11 | 1.1119 | 0 | 424 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 171.3952 | 1.4536 | 0 | 16.6401 | 13.7607 | 0 | 0 | 203.2496
1741842 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:05 | 2022-07-04 07:27 | 1.3672 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 69.0227 | 0 | 0.2703 | 0 | 47.7525 | 0 | 0 | 117.0455
1741845 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888848/VİZE HAVZA FİDER 3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:16 | 2022-07-04 07:48 | 1.5397 | 1 | 1004 | 0 | 6 | 2 | 140 | 0 | 0 | 11.0936 | 193.8199 | 0 | 1.3728 | 5.1245 | 83.8823 | 0 | 0 | 295.2931
1741847 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:19 | 2022-07-04 10:01 | 3.6928 | 0 | 270 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 127.7788 | 0.0515 | 0.4006 | 85.307 | 36.0554 | 0 | 0 | 249.5933
1741866 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856426/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:30 | 2022-07-04 07:21 | 0.85222 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.4187 | 0 | 0 | 0 | 4.4196 | 0 | 0 | 13.8383
1741867 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706642/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:38 | 2022-07-04 07:32 | 0.9075 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.3705 | 0 | 0.352 | 0 | 4.7019 | 0 | 0 | 21.4244
1741850 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231710/20350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:46 | 2022-07-04 07:48 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 3.4887
1741849 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:47 | 2022-07-04 07:05 | 0.3 | 2 | 349 | 2 | 1 | 18 | 200 | 16 | 6 | 0.1541 | 13.5245 | 0.4703 | 0.0011 | 30.0735 | 22.1721 | 533.2248 | 0.2728 | 599.8932
1741853 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746017/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 06:59 | 2022-07-04 08:06 | 1.1167 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.8997 | 0 | 0 | 0 | 18.0727 | 0 | 0 | 58.9724
3017393 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27575/SULTANKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 07:00 | 2022-07-04 08:52 | 1.8667 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.9663 | 0 | 0.1465 | 0 | 19.2078 | 0 | 0 | 49.3206
1741855 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899076/B.ESKİ TÜREDİ KABİN ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 07:22 | 2022-07-04 08:30 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 57.1552 | 0 | 69.2552
1741872 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 07:42 | 2022-07-04 09:07 | 1.4169 | 0 | 488 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 125.209 | 54.2748 | 4.8127 | 11.3928 | 70.3262 | 0 | 0 | 266.0155
1741859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 07:50 | 2022-07-04 08:52 | 1.0269 | 0 | 221 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.0659 | 0 | 1.8138 | 0 | 16.1667 | 0 | 0 | 53.0464
1741881 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 07:59 | 2022-07-04 08:16 | 0.27639 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | 0 | 31.0321 | 0 | 14.9956 | 0 | 0 | 0 | 46.101
1741874 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42195/ATAÇ ELEKTRİK ÇIKIŞI (764146) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:03 | 2022-07-04 08:49 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3457 | 0 | 27.3457
1741883 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720540/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:12 | 2022-07-04 09:12 | 0.99278 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5379 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 0 | 17.3575
1741887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515221/Uzk. B-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 2.BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:16 | 2022-07-04 08:40 | 0.4 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.2501 | 0 | 0 | 0 | 5.3789 | 0 | 0 | 30.629
1741888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33528/DTR-2 ÇEŞMELİ KÖYÜ VİRAJTAKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:23 | 2022-07-04 10:38 | 2.2511 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.3362 | 0 | 46.0436 | 0 | 78.4194 | 0 | 6.8714 | 0 | 134.6706
1741891 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857057/ASLANLI DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:35 | 2022-07-04 09:18 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9165 | 0 | 0 | 0 | 7.9165
1741878 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:38 | 2022-07-04 09:10 | 0.53417 | 0 | 1050 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81.112 | 0 | 0.0755 | 0 | 11.5448 | 0 | 0 | 92.7323
1741892 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026583/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:40 | 2022-07-04 14:00 | 5.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0729 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 4.0794
1741966 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 785269/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:44 | 2022-07-04 08:51 | 0.11639 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0078 | 0 | 0.0572 | 0 | 0.3488 | 0 | 0 | 3.4138
1741895 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34100/FABAL DM (VAKIFLAR OSB - 2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:51 | 2022-07-04 09:55 | 1.0717 | 0 | 999 | 1 | 6 | 5 | 150 | 6 | 2 | 0 | 206.1296 | 15.6206 | 2.6921 | 73.5757 | 121.7101 | 2350.8089 | 23.3765 | 2793.9135
1741897 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891557/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 08:54 | 2022-07-04 09:34 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8572 | 0 | 41.2191 | 0 | 45.0763
3017360 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:00 | 2022-07-04 16:00 | 7 | 0 | 1523 | 4 | 43 | 6 | 271 | 2 | 1 | 0 | 2519.4633 | 165.7561 | 844.6959 | 762.9667 | 2015.3532 | 1156.9566 | 143.8129 | 7609.0047
3017416 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:00 | 2022-07-04 10:00 | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 77.0283 | 0 | 0 | 14.3034 | 57.8875 | 0 | 0 | 149.2192
3017423 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760168/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:00 | 2022-07-04 11:45 | 2.75 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 160.9711 | 0 | 0 | 0 | 65.1946 | 0 | 0 | 226.1657
3017417 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 11:56 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7679 | 0 | 0 | 0 | 72.7679
3017419 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705282/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 12:01 | 3 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 207.2247 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 0 | 0 | 369.3247
5008044 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892602/892602_ZEYTEKS ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 11:33 | 2.5333 | 7 | 1078 | 12 | 2 | 20 | 205 | 5 | 0 | 4.4055 | 660.204 | 584.9061 | 0.6888 | 782.4208 | 462.2687 | 2730.2783 | 0 | 5225.1722
3017358 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 11:56 | 2.9167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9387 | 0 | 0 | 0 | 9.8419 | 0 | 0 | 24.7806
3017395 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 09:01 | 2022-07-04 15:04 | 6.05 | 0 | 609 | 5 | 1 | 3 | 93 | 4 | 0 | 0 | 819.5276 | 1271.4792 | 4.5335 | 60.6736 | 758.6373 | 2137.7852 | 0 | 5052.6364
1741900 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853535/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 09:16 | 2022-07-04 12:39 | 3.3753 | 0 | 314 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 253.8523 | 36.4051 | 1.3071 | 62.34 | 178.2196 | 42.3991 | 0 | 574.5232
1741902 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515221/Uzk. B-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 2.BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 09:19 | 2022-07-04 10:00 | 0.68333 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.521 | 0 | 0 | 0 | 12.0266 | 0 | 0 | 63.5476
1741942 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110869/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 09:40 | 2022-07-04 13:08 | 3.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0.3142
2046534 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333035/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 09:45 | 2022-07-04 10:45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4571
5008033 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 10:00 | 2022-07-04 10:50 | 0.83333 | 1 | 362 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.0558 | 57.9572 | 0 | 0 | 0.3954 | 23.739 | 0 | 0 | 88.1474
1741948 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:12 | 2022-07-04 10:12 | 0.0069444 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5743 | 0 | 0.6972 | 0 | 0 | 0 | 8.2715
1741949 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:17 | 2022-07-04 11:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9532 | 0 | 0 | 0 | 86.9532
1741910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:19 | 2022-07-04 13:21 | 3.0397 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.3861 | 48.7709 | 20.4106 | 47.6804 | 35.5307 | 0 | 641.1647 | 0 | 798.9434
1741952 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:35 | 2022-07-04 10:36 | 0.019722 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1.2711 | 0.5576 | 0.0104 | 0 | 1.0672 | 0.0149 | 0 | 2.9212
2046506 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 512801/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:36 | 2022-07-04 12:31 | 1.9167 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.5801 | 0 | 0.0469 | 0 | 19.5439 | 0 | 0 | 53.1709
1741914 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:38 | 2022-07-04 11:20 | 0.69694 | 0 | 2101 | 1 | 8 | 9 | 318 | 3 | 1 | 0 | 302.8283 | 3.3586 | 1.6037 | 56.9408 | 204.7675 | 217.6254 | 3.96 | 791.0843
1741955 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410509/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 10:47 | 2022-07-04 13:32 | 2.7433 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1599 | 0 | 15.8905 | 0 | 7.6941 | 0 | 0 | 23.7445
3017415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 11:00 | 2022-07-04 12:00 | 1 | 0 | 860 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 163.474 | 0 | 0 | 27.0502 | 90.1108 | 0 | 0 | 280.635
3017359 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94356/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 11:01 | 2022-07-04 13:34 | 2.55 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.8375 | 0 | 1.7462 | 0 | 51.1742 | 0 | 0 | 131.7579
1741961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 11:12 | 2022-07-04 11:13 | 0.010833 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.1246 | 2.1398 | 0.0119 | 2.0601 | 0.0443 | 0 | 0 | 4.5028
1741969 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800872/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 11:31 | 2022-07-04 15:39 | 4.1358 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.5422 | 0 | 0 | 0 | 23.5506 | 0 | 0 | 105.0928
1741974 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:02 | 2022-07-04 12:03 | 0.020833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.8279 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0.2929 | 1.8188
1741984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430693/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:08 | 2022-07-04 12:56 | 0.80722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8718
1741977 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 441346/90496 K YOKSULKENT TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:15 | 2022-07-04 14:59 | 2.7339 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8185
1741986 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650372/70570 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:21 | 2022-07-04 13:27 | 1.0992 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 0 | 0 | 1.7171 | 0 | 0 | 15.1578
1741987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33456/DTR-4 BEYAZKÖY GİRİŞİ DİREK TİPİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:25 | 2022-07-04 14:28 | 2.0553 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.3359 | 0 | 0 | 0 | 79.3596 | 0 | 0 | 132.6955
1741980 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830037/Uzk. D-OG ALTI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:26 | 2022-07-04 12:45 | 0.31667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9588 | 0 | 0 | 0 | 0.3606 | 0 | 0 | 6.3194
1741988 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875117/P.KÖY TR-11 TR-27 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:31 | 2022-07-04 15:08 | 2.6106 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.9974 | 0 | 1.376 | 0 | 9.3425 | 0 | 0 | 77.7159
1742004 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 21695730/95031 K TÜRKMEN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:39 | 2022-07-04 15:34 | 2.9244 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8601 | 0 | 4.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6009
1742001 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612211/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 12:39 | 2022-07-04 14:22 | 1.7222 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1399 | 0 | 2.3991 | 0 | 9.9065 | 0 | 0 | 17.4455
3017401 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26355/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 12:40 | 2022-07-04 15:40 | 3 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 126.7905 | 0 | 22.7025 | 0 | 22.7251 | 0 | 0 | 172.2181
1742010 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 13:58 | 2022-07-04 14:07 | 0.14333 | 0 | 8 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2977 | 39.0263 | 0 | 7.1375 | 0 | 0 | 0 | 46.4615
1742015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 14:46 | 2022-07-04 15:45 | 0.97806 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.1146 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 0 | 44.1757
11281545 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884690/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 14:48 | 2022-07-04 15:46 | 0.95389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0 | 0.3642 | 0 | 0 | 0 | 0.7195
1742000 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771987/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:07 | 2022-07-04 15:52 | 0.75389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7584 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 2.534
1742017 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:11 | 2022-07-04 18:06 | 2.9111 | 2 | 925 | 9 | 2 | 4 | 130 | 3 | 1 | 35.7229 | 639.5097 | 282.5337 | 2.7178 | 143.2164 | 370.5789 | 128.6796 | 48.4633 | 1651.4223
1742019 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:13 | 2022-07-04 15:18 | 0.080556 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9.8101 | 0 | 0 | 0 | 4.3828 | 0 | 0 | 14.1929
1742021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 36480014/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:13 | 2022-07-04 19:13 | 3.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 1.5813
1742022 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15448034/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:13 | 2022-07-04 20:45 | 5.5367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0893 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 4.0926
1742023 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866579/KARAMESUTLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:19 | 2022-07-04 16:47 | 1.4678 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7275 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 18.4449
1742042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:28 | 2022-07-04 15:30 | 0.020556 | 11 | 958 | 9 | 11 | 9 | 108 | 3 | 0 | 0.0858 | 4.0789 | 7.3501 | 0.0837 | 1.2148 | 1.9627 | 1.5488 | 0 | 16.3248
1742026 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621793/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 15:39 | 2022-07-04 17:57 | 2.2981 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6018 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | 0 | 0 | 8.7461
1742054 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:05 | 2022-07-04 16:11 | 0.1125 | 0 | 532 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 10.4091 | 0.0448 | 0 | 3.5271 | 6.0393 | 0 | 0.2801 | 20.3004
1742028 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840045/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:06 | 2022-07-04 16:26 | 0.335 | 0 | 474 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 39.0776 | 0 | 0.1888 | 0 | 30.2557 | 0 | 0 | 69.5221
1742061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:15 | 2022-07-04 17:01 | 0.76917 | 1 | 140 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1.5915 | 81.9874 | 22.712 | 0.4251 | 99.4325 | 7.0792 | 313.0319 | 0 | 526.2596
1742064 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:38 | 2022-07-04 16:44 | 0.1 | 0 | 312 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5.3576 | 0 | 0.141 | 5.0951 | 1.7522 | 0 | 0 | 12.3459
1742065 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309626/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:41 | 2022-07-04 17:16 | 0.57528 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.4734 | 0 | 0 | 0 | 12.3028 | 0 | 0 | 28.7762
1742066 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:45 | 2022-07-04 17:41 | 0.93028 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 298.8854 | 0 | 0 | 0 | 76.2215 | 0 | 0 | 375.1069
1742033 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760369/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-04 16:56 | 2022-07-04 18:53 | 1.9564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1357 | 0 | 0 | 0 | 613.7155 | 0 | 0 | 618.8512
1742034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:01 | 2022-07-04 18:34 | 1.5492 | 1 | 215 | 0 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 35.4392 | 112.9266 | 0 | 0.1747 | 41.0899 | 591.9956 | 0 | 0 | 781.626
5008046 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-04 17:15 | 2022-07-04 18:20 | 1.09 | 1 | 362 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 8.2221 | 78.6873 | 0 | 0 | 0.5388 | 32.9735 | 0 | 0 | 120.4217
1742069 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:17 | 2022-07-04 18:18 | 1.0119 | 0 | 768 | 2 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 204.2053 | 28.6445 | 0 | 0 | 130.7257 | 1108.6011 | 0 | 1472.1766
1742071 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:21 | 2022-07-04 18:08 | 0.77556 | 0 | 330 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.6009 | 0 | 2.0536 | 0 | 19.1703 | 0 | 0 | 74.8248
1742036 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790361/80460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:29 | 2022-07-04 18:29 | 1.0033 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7225 | 0 | 0 | 0 | 14.3287 | 0 | 0 | 22.0512
1742073 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:37 | 2022-07-04 18:59 | 1.3706 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3727
1742074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829438/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:45 | 2022-07-04 18:00 | 0.25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2868 | 0 | 0 | 0 | 0.5847 | 0 | 0 | 1.8715
1742038 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260308/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 17:46 | 2022-07-04 19:02 | 1.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3563
1742077 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:07 | 2022-07-04 18:25 | 0.29889 | 1 | 386 | 9 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1.4254 | 21.5294 | 15.1233 | 0.1008 | 0 | 9.8589 | 0 | 0 | 48.0378
1742078 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862475/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:08 | 2022-07-04 18:09 | 0.012778 | 1 | 344 | 3 | 2 | 7 | 56 | 2 | 0 | 0.0044 | 1.2015 | 1.8168 | 0.0656 | 1.0118 | 0.6186 | 1.2852 | 0 | 6.0039
1742081 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435902/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:10 | 2022-07-04 19:26 | 1.2625 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6068 | 0 | 0 | 0 | 0.3769 | 0 | 0 | 7.9837
1742080 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:12 | 2022-07-04 18:12 | 0.0077778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.0739
1742039 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600495/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:28 | 2022-07-04 19:30 | 1.0278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 2.2329
1742101 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408343/80960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:30 | 2022-07-04 20:14 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2255 | 0 | 0 | 67.2255
1742040 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233692/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:31 | 2022-07-04 19:09 | 0.63028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 1.8702
1742087 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 18:38 | 2022-07-04 19:25 | 0.79056 | 0 | 315 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.2981 | 0 | 0.5278 | 1.3006 | 17.0197 | 0 | 0 | 64.1462
1742104 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866048/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:03 | 2022-07-04 20:06 | 1.0506 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.5242 | 48.299 | 0 | 2.0234 | 5.9404 | 0 | 0 | 85.787
1742095 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:37 | 2022-07-04 19:52 | 0.25361 | 4 | 1915 | 15 | 6 | 12 | 203 | 0 | 0 | 6.3922 | 98.5618 | 203.5779 | 0.5134 | 29.1877 | 26.0734 | 0 | 0 | 364.3064
1742107 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:40 | 2022-07-04 20:42 | 1.0322 | 0 | 270 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.0071 | 0.0152 | 0.1185 | 27.6066 | 12.6442 | 0 | 0 | 97.3916
1742097 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57330/DM5TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:53 | 2022-07-04 20:12 | 0.31528 | 0 | 2097 | 0 | 2 | 4 | 401 | 1 | 0 | 0 | 140.362 | 0 | 1.732 | 25.4984 | 91.7965 | 2.8319 | 0 | 262.2208
1742098 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 19:57 | 2022-07-04 20:01 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3658 | 0 | 0 | 0 | 9.3658
11281539 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 36480014/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:11 | 2022-07-04 20:27 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088
1742100 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805002/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:11 | 2022-07-04 20:59 | 0.80028 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.0624 | 0 | 0 | 0.4275 | 12.8257 | 0 | 0 | 62.3156
1742121 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:15 | 2022-07-04 20:45 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6553
1742122 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:16 | 2022-07-04 20:17 | 0.029722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0404
1742126 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:17 | 2022-07-04 21:37 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3997 | 0 | 0 | 2.2286 | 1.183 | 0 | 0 | 3.8113
1742124 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:21 | 2022-07-04 21:04 | 0.71361 | 0 | 506 | 15 | 7 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 87.6724 | 134.7154 | 9.0399 | 24.6519 | 41.5108 | 0 | 0 | 297.5904
1742128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:39 | 2022-07-04 20:45 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7233 | 0 | 11.7233
1742116 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115225/21235 D ÇIKIŞ OLGUN SİTESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:42 | 2022-07-04 21:23 | 0.68806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7997 | 0 | 0 | 0 | 0.2457 | 0 | 0 | 5.0454
1742129 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:44 | 2022-07-04 20:46 | 0.029167 | 0 | 575 | 2 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.2261 | 1.2492 | 0.0348 | 0.4637 | 1.0393 | 0 | 0 | 7.0131
1742118 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:52 | 2022-07-04 21:02 | 0.15917 | 0 | 3216 | 20 | 3 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 102.7029 | 176.4214 | 0.3287 | 28.8594 | 32.3582 | 0 | 0 | 340.6706
1742135 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 20:57 | 2022-07-04 21:56 | 0.98833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2197 | 0 | 0 | 0 | 2.7198 | 0 | 0 | 8.9395
1742138 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371679/DTR-3 BAKIRCA ->> (371679) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 21:21 | 2022-07-04 22:17 | 0.92556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9013
1742120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 21:30 | 2022-07-04 22:52 | 1.3681 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 266.9682 | 0 | 0 | 0 | 53.6372 | 0 | 0 | 320.6054
1742141 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110731/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 21:42 | 2022-07-04 22:35 | 0.8775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8648
1742143 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262958/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 21:49 | 2022-07-04 23:31 | 1.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4394 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.4677
1742164 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:02 | 2022-07-04 22:03 | 0.020833 | 0 | 754 | 0 | 5 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4.7409 | 0 | 1.1615 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | 7.8875
1742169 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:10 | 2022-07-04 22:12 | 0.020278 | 1 | 362 | 4 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.1903 | 1.2181 | 9.02 | 0.007 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 10.8425
1742173 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:28 | 2022-07-04 22:29 | 0.010278 | 1 | 362 | 4 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.1903 | 1.2181 | 9.02 | 0.007 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 10.8425
1742174 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 110731/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:42 | 2022-07-05 00:36 | 1.8919 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2834
1742176 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31574/TR2/40 ŞYHSNN KVNÇ KBN AG ÇKŞ ŞLTRİ A | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:43 | 2022-07-04 23:52 | 1.1572 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 94.6742 | 0 | 0 | 0 | 24.0853 | 0 | 0 | 118.7595
1742177 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:45 | 2022-07-05 00:10 | 1.4167 | 0 | 330 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.7334 | 0 | 3.0414 | 0 | 21.9213 | 0 | 0 | 108.6961
1742178 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 22:52 | 2022-07-04 22:56 | 0.066389 | 0 | 679 | 0 | 3 | 7 | 80 | 8 | 0 | 0 | 8.9767 | 0 | 0.1503 | 5.4013 | 2.9547 | 47.4081 | 0 | 64.8911
1742144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 382965/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 23:29 | 2022-07-05 01:03 | 1.5681 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1076
1742179 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-04 23:30 | 2022-07-04 23:53 | 0.38333 | 1 | 1218 | 1 | 6 | 2 | 176 | 0 | 0 | 4.302 | 92.3639 | 3.1757 | 0.3979 | 1.6179 | 30.5726 | 0 | 0 | 132.43
1742182 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 00:10 | 2022-07-05 00:38 | 0.47306 | 0 | 614 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 0 | 40.1325 | 0 | 0 | 7.7576 | 22.4202 | 29.273 | 4.4143 | 103.9976
1742188 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 00:18 | 2022-07-05 00:32 | 0.23611 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.3369 | 0 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | 0 | 13.4965
1742198 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 00:39 | 2022-07-05 00:43 | 0.071111 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0389 | 2.9403 | 1.0508 | 0 | 3.3026 | 0.5795 | 14.1082 | 0 | 22.0203
1742131 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407311/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 00:54 | 2022-07-05 01:05 | 0.18417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4797 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.4845
11281564 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740652/21280 C ÇIKIŞ ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 02:06 | 2022-07-05 02:26 | 0.33333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6346 | 0 | 0 | 0 | 0.6765 | 0 | 0 | 1.3111
1742207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 02:18 | 2022-07-05 02:22 | 0.0625 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3665 | 0 | 0.0125 | 0.9229 | 0.4032 | 0 | 0 | 1.7051
2046536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404608/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 03:01 | 2022-07-05 04:36 | 1.5833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4614 | 0 | 0 | 0 | 11.1821 | 0 | 0 | 16.6435
1742209 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 03:34 | 2022-07-05 03:35 | 0.019722 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.2461 | 0 | 0 | 0.4718 | 0.0929 | 0.3771 | 0 | 1.1879
1742210 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 03:35 | 2022-07-05 03:38 | 0.061111 | 0 | 542 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4.3043 | 0 | 0.1617 | 0 | 2.6039 | 0 | 0 | 7.0699
11281588 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 03:51 | 2022-07-05 04:01 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 0 | 2.0571
1742223 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:20 | 2022-07-05 05:22 | 0.035833 | 1 | 706 | 1 | 6 | 6 | 112 | 5 | 0 | 0.0183 | 3.1183 | 0.2387 | 0.0499 | 3.1701 | 1.4917 | 12.4076 | 0 | 20.4946
1742225 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:24 | 2022-07-05 05:26 | 0.02 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2234 | 0.5838 | 0 | 1.2539 | 0.32 | 0 | 0 | 2.3811
1742228 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:30 | 2022-07-05 05:35 | 0.088889 | 1 | 911 | 7 | 11 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.515 | 9.0677 | 14.9468 | 0.631 | 0.5976 | 2.9081 | 0 | 0 | 28.6662
1742232 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:35 | 2022-07-05 05:38 | 0.051667 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0674 | 0.5215 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0 | 0.6477
1742236 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:38 | 2022-07-05 05:40 | 0.035556 | 0 | 212 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0.837 | 1.6249 | 0.0123 | 0.1575 | 0.8359 | 1.8787 | 0.0829 | 5.4292
1742239 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:42 | 2022-07-05 05:51 | 0.15222 | 0 | 575 | 2 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9.2887 | 4.0691 | 0.1134 | 1.5077 | 2.6277 | 0 | 0 | 17.6066
1742243 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:46 | 2022-07-05 05:51 | 0.082222 | 0 | 986 | 19 | 14 | 19 | 249 | 2 | 0 | 0 | 9.2928 | 9.2968 | 0.686 | 4.3758 | 3.9272 | 2.7983 | 0 | 30.3769
1742244 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:47 | 2022-07-05 05:50 | 0.056111 | 0 | 986 | 19 | 14 | 19 | 249 | 2 | 0 | 0 | 7.4291 | 7.4374 | 0.549 | 3.5006 | 3.143 | 2.2386 | 0 | 24.2977
1742248 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707690/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:50 | 2022-07-05 05:52 | 0.024444 | 1 | 1169 | 30 | 14 | 9 | 265 | 1 | 0 | 0.0027 | 2.386 | 10.2977 | 0.0653 | 0.8319 | 1.1591 | 0.0627 | 0 | 14.8054
1742249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:50 | 2022-07-05 06:17 | 0.45028 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 15.3309 | 0 | 0 | 0 | 13.2153 | 0 | 0.027 | 28.5732
1742253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:51 | 2022-07-05 05:53 | 0.046389 | 0 | 355 | 1 | 4 | 13 | 69 | 1 | 2 | 0 | 2.7139 | 0.3417 | 0.0455 | 3.341 | 1.9885 | 0.128 | 0.7384 | 9.297
1742149 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700693/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:54 | 2022-07-05 05:59 | 0.081389 | 0 | 355 | 1 | 4 | 13 | 69 | 0 | 2 | 0 | 3.6163 | 0.4555 | 0.0606 | 4.4546 | 2.6519 | 0 | 0.9846 | 12.2235
1742255 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:58 | 2022-07-05 06:03 | 0.081389 | 4 | 418 | 7 | 1 | 13 | 88 | 4 | 0 | 0.0389 | 4.8824 | 5.3424 | 0.0109 | 9.7634 | 3.4776 | 22.4334 | 0 | 45.949
1742256 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 05:59 | 2022-07-05 06:13 | 0.23333 | 2 | 320 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.2577 | 8.9124 | 0 | 0.0757 | 0 | 4.1191 | 0 | 0 | 13.3649
1742261 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741700/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:04 | 2022-07-05 06:31 | 0.44556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.4542 | 0 | 0 | 0.5864
1742262 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:05 | 2022-07-05 06:06 | 0.02 | 0 | 767 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 2.8548 | 0 | 0.0024 | 9.421 | 1.3866 | 36.2451 | 0 | 49.9099
1742267 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:10 | 2022-07-05 06:18 | 0.13194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1389 | 0 | 0.0498 | 0 | 0.7052 | 0 | 78.6976 | 0 | 79.5915
1742269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:24 | 2022-07-05 06:38 | 0.23222 | 0 | 5078 | 0 | 4 | 4 | 528 | 0 | 1 | 0 | 106.644 | 0 | 0.1046 | 9.2881 | 81.5725 | 0 | 2.352 | 199.9612
1742270 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:24 | 2022-07-05 06:25 | 0.0125 | 1 | 76 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.0451 | 0.1953 | 0.3872 | 0.0245 | 0.8411 | 0.038 | 0 | 0 | 1.5312
1742274 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:29 | 2022-07-05 06:48 | 0.31667 | 0 | 3216 | 20 | 3 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 107.8412 | 274.3177 | 0.5111 | 44.2865 | 41.5013 | 0 | 0 | 468.4578
1742275 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:32 | 2022-07-05 06:34 | 0.025278 | 0 | 1417 | 3 | 2 | 17 | 189 | 6 | 0 | 0 | 2.6719 | 0.2615 | 0.0064 | 1.7899 | 1.1579 | 9.5966 | 0 | 15.4842
1742276 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:34 | 2022-07-05 06:34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1591 | 0.0085 | 0 | 0 | 0.1676
1742277 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:46 | 2022-07-05 07:51 | 1.0819 | 1 | 76 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3.0181 | 13.0988 | 28.1128 | 1.7803 | 58.0539 | 2.7318 | 0 | 0 | 106.7957
1742154 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:55 | 2022-07-05 07:49 | 0.89833 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 1.8423 | 0 | 0.6908 | 0 | 0 | 4.2664
1742278 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712045/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 06:56 | 2022-07-05 07:04 | 0.12139 | 0 | 3028 | 0 | 0 | 2 | 293 | 2 | 1 | 0 | 34.4834 | 0 | 0 | 0.2518 | 9.1512 | 12.484 | 0 | 56.3704
1742155 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704769/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:06 | 2022-07-05 08:00 | 0.90222 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9066 | 0 | 1.043 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | 11.6612
1742156 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103177/15475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:18 | 2022-07-05 09:06 | 1.8033 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.2571 | 0 | 0 | 0 | 11.5807 | 0 | 0 | 45.8378
1742282 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:27 | 2022-07-05 07:28 | 0.019722 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3287 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.1603 | 0 | 0 | 0.4965
1742283 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:27 | 2022-07-05 07:28 | 0.013611 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.072 | 0.0733 | 1.4359 | 0.008 | 1.2534 | 0.0234 | 0 | 0 | 2.866
1742284 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793801/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:29 | 2022-07-05 09:56 | 2.45 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 76.6241 | 0 | 3.0685 | 0 | 62.6593 | 0 | 0 | 142.3519
1742285 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:39 | 2022-07-05 07:41 | 0.022778 | 3 | 599 | 10 | 3 | 12 | 70 | 3 | 0 | 0.0177 | 1.0471 | 0.3881 | 0.0085 | 5.517 | 0.5067 | 11.8579 | 0 | 19.343
1742287 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:43 | 2022-07-05 07:45 | 0.026389 | 1 | 363 | 4 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.1047 | 0.6804 | 7.2853 | 0.0061 | 0 | 0.3234 | 0 | 0 | 8.3999
1742288 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:44 | 2022-07-05 07:50 | 0.10861 | 0 | 326 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.6638 | 0.8686 | 0 | 0 | 2.2145 | 0 | 0 | 6.7469
1742289 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:44 | 2022-07-05 08:00 | 0.25833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9009 | 0 | 2.4322 | 0 | 0 | 0 | 20.3331
1742290 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:45 | 2022-07-05 07:46 | 0.020556 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3287 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.1603 | 0 | 0 | 0.4965
1742158 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:47 | 2022-07-05 08:32 | 0.74889 | 0 | 227 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 22.0639 | 44.1891 | 0 | 1.1885 | 16.7511 | 13.9121 | 0 | 98.1047
1742292 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841341/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:48 | 2022-07-05 10:22 | 2.5742 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5418 | 0 | 0 | 0 | 10.553 | 0 | 0 | 61.0948
1742295 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:51 | 2022-07-05 09:03 | 1.1933 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.8733 | 219.2273 | 0.7817 | 0.4319 | 0.9547 | 169.322 | 0 | 393.5909
1742157 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:53 | 2022-07-05 10:48 | 2.9244 | 0 | 389 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 210.0874 | 0 | 0.0412 | 264.3118 | 102.9256 | 0 | 0 | 577.366
1742325 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:54 | 2022-07-05 09:08 | 1.2269 | 9 | 1738 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 25.0007 | 295.428 | 28.124 | 5.084 | 79.5039 | 100.4136 | 0 | 0 | 533.5542
1742293 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 07:55 | 2022-07-05 07:56 | 0.016111 | 7 | 844 | 4 | 7 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0.2571 | 1.5201 | 0.2942 | 0.0238 | 0.5279 | 0.3502 | 0 | 0 | 2.9733
1742297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757207/HABAŞ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:01 | 2022-07-05 11:30 | 3.4833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.5924 | 0 | 0 | 0 | 18.5184 | 0 | 0 | 88.1108
1742323 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:20 | 2022-07-05 10:17 | 1.9508 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 2771.7099 | 0 | 88.764 | 0 | 0 | 0 | 2862.1069
1742302 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411899/81930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:28 | 2022-07-05 09:26 | 0.97306 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0467 | 0 | 0 | 0 | 5.8993 | 0 | 0 | 17.946
1742329 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:33 | 2022-07-05 09:01 | 0.46861 | 0 | 506 | 16 | 7 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37.6657 | 123.1817 | 6.361 | 15.3706 | 23.9685 | 0 | 0 | 206.5475
11281591 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857386/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:40 | 2022-07-05 09:25 | 0.75 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | 0 | 11.043 | 0 | 0 | 20.9011
2046538 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440201/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:41 | 2022-07-05 10:32 | 1.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2846 | 0 | 0 | 0 | 1.7619 | 0 | 0 | 6.0465
1742335 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722537/26025 NOLU TRAFO TATRÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:52 | 2022-07-05 11:02 | 2.1731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1577 | 0 | 0 | 0 | 33.5397 | 0 | 0 | 36.6974
1742337 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:57 | 2022-07-05 10:08 | 1.1869 | 1 | 386 | 9 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4.5847 | 69.2417 | 61.7438 | 0.4114 | 0 | 36.886 | 0 | 0 | 172.8676
1742306 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 08:58 | 2022-07-05 09:23 | 0.42417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 3.4229 | 0 | 0 | 3.5147
3017403 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710199/YENİCE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 11:55 | 2.9167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.2724 | 0 | 0 | 0 | 23.0288 | 0 | 0 | 63.3012
3017421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 124880/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 16:50 | 7.8333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.5401 | 0 | 0 | 0 | 101.4059 | 0 | 0 | 132.946
3017396 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87565/Uzk. MAKSUTLU TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 12:00 | 3 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.7473 | 0 | 5.2836 | 0 | 16.9875 | 0 | 0 | 91.0184
3017414 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707770/KAMARADERE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:01 | 2022-07-05 11:28 | 2.45 | 0 | 986 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 481.0606 | 0 | 0 | 209.1145 | 134.0752 | 0 | 0 | 824.2503
3017405 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:01 | 2022-07-05 12:01 | 3 | 1 | 627 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 22.0154 | 340.2896 | 227.3294 | 80.4795 | 0 | 195.818 | 161.5916 | 0 | 1027.5235
1742309 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:05 | 2022-07-05 10:18 | 1.2214 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.9244 | 0 | 0 | 19.7194 | 7.4289 | 0 | 0 | 75.0727
1742308 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652165/TR-38-B AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:08 | 2022-07-05 10:14 | 1.095 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 8.948 | 0 | 0 | 0 | 139.0146 | 0 | 5.4068 | 153.3694
1742310 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732510/CANHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:13 | 2022-07-05 10:47 | 1.5681 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.2077 | 0 | 2.9776 | 0 | 7.5927 | 0 | 0 | 22.778
3017404 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94358/94358 İ HACIKÖY TR4 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:15 | 2022-07-05 15:00 | 5.75 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.7057 | 0 | 0 | 0 | 61.8637 | 0 | 0 | 169.5694
1742312 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:27 | 2022-07-05 11:12 | 1.7569 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6639 | 0 | 2.4695 | 0 | 4.7824 | 0 | 0 | 22.9158
1742313 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756987/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:33 | 2022-07-05 10:35 | 1.0403 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.5011 | 0 | 0 | 0 | 52.5975 | 0 | 0 | 58.0986
3017411 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44520/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 09:37 | 2022-07-05 13:01 | 3.4 | 0 | 137 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.482 | 0 | 4.2877 | 0 | 90.1773 | 0 | 0 | 181.947
1742350 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703663/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:41 | 2022-07-05 09:57 | 0.26778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 1.8031
1742354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 09:46 | 2022-07-05 10:15 | 0.47694 | 0 | 656 | 1 | 7 | 19 | 113 | 3 | 0 | 0 | 63.1062 | 0.584 | 3.9838 | 143.308 | 23.9356 | 121.8895 | 0 | 356.8071
5008045 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58140/VİZE DM3-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 10:00 | 2022-07-05 12:20 | 2.3333 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.5498 | 0 | 1.3428 | 0 | 24.8761 | 0 | 0 | 68.7687
3017400 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15475/15475 NOLU KORU EVLERİ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 10:01 | 2022-07-05 17:01 | 7 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 688.5805 | 0 | 0 | 0 | 8787.3042 | 0 | 147.9452 | 9623.8299
1742355 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:02 | 2022-07-05 10:53 | 0.84361 | 7 | 2809 | 2 | 36 | 14 | 617 | 0 | 2 | 12.391 | 440.0708 | 33.3078 | 13.451 | 104.9694 | 474.0006 | 0 | 38.2523 | 1116.4429
13050230 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:03 | 2022-07-05 10:13 | 0.16667 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 14.3019 | 0 | 0 | 0.5342 | 14.1899 | 0 | 0 | 29.026
3017410 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793972/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 10:06 | 2022-07-05 13:01 | 2.9169 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.5823 | 0 | 0 | 0 | 34.0636 | 0 | 0 | 60.6459
1742315 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762586/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:10 | 2022-07-05 11:50 | 1.6633 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.4639 | 0 | 0 | 9.9168 | 5.1811 | 0 | 0 | 39.5618
2046514 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 310594/40562 DM4/13A AG ÇIKIŞ ŞALTER G | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:14 | 2022-07-05 12:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 1.0538
1742359 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:18 | 2022-07-05 10:39 | 0.35861 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 19.1869 | 0 | 0 | 0 | 21.9626 | 0 | 0.0571 | 41.2066
1742360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 16417226/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:22 | 2022-07-05 11:34 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
1742316 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:37 | 2022-07-05 12:09 | 1.5322 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.838 | 133.7034 | 22.1657 | 0 | 20.1129 | 0 | 0 | 227.82
1742368 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:47 | 2022-07-05 14:06 | 3.3233 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.5682 | 0 | 145.7403 | 0 | 0 | 0 | 1589.3085
1742319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 114963/BOX 2 ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:47 | 2022-07-05 12:09 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0 | 0.7095
1742372 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600608/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:49 | 2022-07-05 11:56 | 1.1111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6654 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 1.8765
1742320 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 796301/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 10:52 | 2022-07-05 13:01 | 2.1564 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6474 | 0 | 2.9927 | 0 | 6.3163 | 0 | 0 | 29.9564
1742379 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:00 | 2022-07-05 11:54 | 0.89944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.9372 | 0 | 6.0312 | 0 | 306.4036 | 0 | 5497.7152 | 0 | 5811.0872
1742383 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331772/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:07 | 2022-07-05 11:33 | 0.43417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7843
1742403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112018/15385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:10 | 2022-07-05 19:28 | 8.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 0 | 0 | 49.01
1742384 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 856535/DEMİRYOLU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:10 | 2022-07-05 11:51 | 0.68667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.3594 | 0 | 0 | 0 | 406.2837 | 0 | 495.6431
1742413 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 129220/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:44 | 2022-07-05 16:40 | 4.9331 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72.1053 | 0 | 0 | 0 | 49.2075 | 0 | 0 | 121.3128
1742415 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435454/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 11:55 | 2022-07-05 20:21 | 8.4253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6252
3017398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868355/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 12:00 | 2022-07-05 14:00 | 2 | 0 | 394 | 1 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186.0188 | 0.9745 | 7.5217 | 10.5981 | 88.6881 | 0 | 0 | 293.8012
3017413 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780798/DM6/4 >>(780798) DM6/5 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 12:00 | 2022-07-05 15:00 | 3 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 984.8708 | 0 | 0 | 0 | 653.9505 | 0 | 0 | 1638.8213
1742423 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707717/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 12:13 | 2022-07-05 14:08 | 1.9222 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.678 | 0 | 0 | 2.8764 | 57.7771 | 0 | 0 | 120.3315
1742390 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434400/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 12:20 | 2022-07-05 17:07 | 4.7767 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.7184 | 0 | 0 | 0 | 10.7247 | 0 | 0 | 53.4431
11281621 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203010/21050 B ÇIKIŞ MÜREFTE | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 12:20 | 2022-07-05 12:35 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0619
3017402 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720909/25835 NOLU TRAFO AHMETPAŞA TR-1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 13:00 | 2022-07-05 15:45 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4535
1742327 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 796301/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:35 | 2022-07-05 14:25 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6131 | 0 | 1.1403 | 0 | 2.3093 | 0 | 0 | 11.0627
1742432 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:37 | 2022-07-05 14:09 | 0.52583 | 3 | 1626 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 10.5395 | 156.2614 | 5.7297 | 0.4308 | 22.7818 | 93.4071 | 2.4583 | 0 | 291.6086
1742393 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15464596/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:55 | 2022-07-05 14:52 | 0.95472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025
1742394 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:55 | 2022-07-05 14:10 | 0.25 | 0 | 3216 | 20 | 3 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 140.8315 | 341.0348 | 0.6355 | 60.8532 | 68.9546 | 0 | 0 | 612.3096
2046539 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336738/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 13:59 | 2022-07-05 14:59 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.6807 | 0 | 0 | 0 | 18.7225 | 0 | 0 | 22.4032
3017397 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868246/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 14:01 | 2022-07-05 16:01 | 2 | 0 | 509 | 0 | 1 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 | 232.8694 | 0 | 1.4056 | 80.1297 | 110.0931 | 0 | 10.9017 | 435.3995
1742395 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437648/90300 K TR1/02 Birlik S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 14:07 | 2022-07-05 15:22 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9554 | 0 | 0 | 0.9554
11281625 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765070/43173 TR 2 /16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 14:09 | 2022-07-05 14:29 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 0 | 0 | 0 | 0.3633 | 0 | 0 | 1.0814
1742397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 6616408/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 14:14 | 2022-07-05 15:30 | 1.2661 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7599
1742400 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 420845/Uzk. B-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 14:45 | 2022-07-05 16:10 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7903
2046540 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630125/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 15:13 | 2022-07-05 16:13 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9789
1742471 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794210/797627 NO DİREK MERİÇ RES ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 15:36 | 2022-07-05 16:16 | 0.66111 | 0 | 51 | 0 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.9906 | 0 | 4.603 | 17.8405 | 10.8584 | 0 | 0 | 43.2925
1742487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378370/DM1/TR18 >>(378367) AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 15:52 | 2022-07-05 21:14 | 5.3628 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 259.9267 | 0 | 0 | 0 | 12.1261 | 0 | 0 | 272.0528
3017399 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-05 16:01 | 2022-07-05 17:01 | 1 | 3 | 2384 | 5 | 3 | 0 | 391 | 2 | 0 | 1.6906 | 688.0276 | 23.8908 | 0.2668 | 0 | 271.6557 | 279.1306 | 0 | 1264.6621
1742476 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263576/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:05 | 2022-07-05 17:38 | 1.5583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3246 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0.4502
1742477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311077/DM 4/14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:06 | 2022-07-05 21:18 | 5.2006 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5296 | 0 | 0 | 0 | 5.2315 | 0 | 0 | 22.7611
1742479 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334854/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:09 | 2022-07-05 17:00 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2295
1742492 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867200/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:29 | 2022-07-05 18:24 | 1.9136 | 0 | 71 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.3193 | 0 | 1.9539 | 20.565 | 14.9789 | 0 | 0 | 71.8171
1742493 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761983/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:39 | 2022-07-05 18:22 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0414 | 0 | 290.1979 | 0 | 318.2393
1742501 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852012/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 16:43 | 2022-07-05 17:58 | 1.2486 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12.7953 | 0 | 0 | 0 | 3.2418 | 42.6487 | 0 | 58.6858
1742506 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487900/Uzk. C-CAMİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 17:43 | 2022-07-05 18:10 | 0.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9705 | 0 | 0 | 0 | 1.4815 | 0 | 0 | 3.452
1742499 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 17:49 | 2022-07-05 18:02 | 0.2175 | 0 | 1538 | 1 | 5 | 15 | 271 | 4 | 0 | 0 | 75.5804 | 2.3257 | 0.0661 | 32.9948 | 31.6286 | 51.4361 | 0 | 194.0317
11281647 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473931/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 18:00 | 2022-07-05 18:24 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 0.0597
1742509 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 18:02 | 2022-07-05 19:15 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3429 | 0 | 0 | 2.2331 | 1.1999 | 0 | 0 | 3.7759
1742510 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15010/15010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 18:08 | 2022-07-05 19:31 | 1.3761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7799 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 2.1166
1742521 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108900/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 19:08 | 2022-07-05 20:48 | 1.6592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8064 | 0 | 0 | 0 | 0.0773 | 0 | 0 | 3.8837
1742518 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432666/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 19:09 | 2022-07-05 20:32 | 1.375 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9279 | 0 | 0 | 0 | 0.0964 | 0 | 0 | 7.0243
1742523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821700/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 20:27 | 2022-07-06 03:27 | 6.9989 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.2494
1742525 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852637/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 21:33 | 2022-07-05 22:31 | 0.97389 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3832 | 0 | 1.166 | 0 | 1.6891 | 0 | 0 | 7.2383
1742549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881485/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 21:33 | 2022-07-05 23:08 | 1.5853 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.7619 | 0 | 0 | 0 | 4.6226 | 0 | 0 | 50.3845
11281654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310582/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-05 22:01 | 2022-07-05 22:31 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1385
1742533 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1077123/CİHAN 2 SİTESİ ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 00:10 | 2022-07-06 02:42 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0782 | 0 | 0 | 0.0782
1742538 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 01:54 | 2022-07-06 04:54 | 3.0031 | 3 | 206 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 3.2256 | 81.2225 | 82.0334 | 4.3228 | 8.0532 | 29.95 | 0 | 0 | 208.8075
1742539 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 31244/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 02:13 | 2022-07-06 07:03 | 4.8356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 398 | 1 | 26 | 0 | 2.5571 | 0 | 0 | 9.9143 | 853.1884 | 135.4069 | 839.2473 | 1840.314
1742558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 02:31 | 2022-07-06 05:57 | 3.4267 | 0 | 76 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38.885 | 0 | 2.3913 | 1.1311 | 46.7623 | 1.2257 | 0 | 90.3954
1742559 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 03:43 | 2022-07-06 04:05 | 0.36833 | 2 | 349 | 2 | 1 | 19 | 200 | 14 | 6 | 0.1985 | 17.4236 | 0.6606 | 0.0015 | 46.8912 | 27.1925 | 980.456 | 0.4928 | 1073.3167
11281678 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707689/23000 NOLU DM HAYRABOLU GİRİŞ MOD5 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 04:59 | 2022-07-06 05:00 | 0.016667 | 0 | 1026 | 0 | 3 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2.3393 | 0 | 0.0119 | 1.6349 | 0.5468 | 0 | 2.9275 | 7.4604
1742560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 05:29 | 2022-07-06 06:03 | 0.56194 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.8559 | 0 | 0 | 0 | 6.5457 | 0 | 0 | 17.4016
1742561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856624/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 05:39 | 2022-07-06 05:56 | 0.285 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0727 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 6.1149
1742562 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:04 | 2022-07-06 06:51 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4294 | 0 | 0 | 0 | 56.4294
1742540 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815330/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:05 | 2022-07-06 10:09 | 4.0658 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 114.2725 | 37.3123 | 0 | 79.6393 | 40.1526 | 0 | 0 | 271.3767
1742563 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866256/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:16 | 2022-07-06 07:13 | 0.95139 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.5733 | 0 | 0.0091 | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 44.7774
1742564 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:17 | 2022-07-06 06:48 | 0.52139 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.7787 | 3.5245 | 0 | 8.0371 | 3.6246 | 0 | 0 | 26.9649
1742565 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:29 | 2022-07-06 07:11 | 0.69778 | 0 | 169 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.7475 | 0.0133 | 1.3477 | 0 | 6.4223 | 0 | 0 | 21.5308
1742585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783532/DM10/TR26Ç.ÇEŞME>(783532)DM10/27+DM10/32 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 06:35 | 2022-07-06 07:43 | 1.1381 | 0 | 5791 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 1 | 0 | 670.6111 | 0 | 0 | 0 | 291.2626 | 0 | 8.487 | 970.3607
1742569 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:02 | 2022-07-06 08:00 | 0.96833 | 0 | 172 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.2881 | 11.0346 | 0.3754 | 0 | 6.0993 | 0 | 0 | 35.7974
1742570 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756987/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:03 | 2022-07-06 09:07 | 2.0594 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 74.6067 | 0 | 0 | 83.19
1742571 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:15 | 2022-07-06 10:18 | 3.0564 | 0 | 388 | 1 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 205.1135 | 131.5871 | 0 | 34.8449 | 78.9799 | 0 | 0 | 450.5254
1742587 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:18 | 2022-07-06 08:57 | 1.65 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.9248 | 123.8027 | 20.5244 | 0 | 14.4156 | 0 | 0 | 200.6675
1742572 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305616/PNR 41435 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:20 | 2022-07-06 10:17 | 2.9492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988
1742574 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260756/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:30 | 2022-07-06 10:48 | 3.305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 1.1523 | 0 | 0 | 1.9251
1742575 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711324/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:38 | 2022-07-06 10:23 | 2.7544 | 0 | 193 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.1021 | 0 | 0 | 310.7661 | 30.633 | 0 | 0 | 422.5012
1742589 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 07:54 | 2022-07-06 08:28 | 0.56722 | 0 | 336 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 24.147 | 1.3531 | 0 | 1.3738 | 4.0239 | 0 | 2.2995 | 33.1973
1742577 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233504/20420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:02 | 2022-07-06 09:04 | 1.0389 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6079 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6267
1742591 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740730/21260 NOLU DM / DM 52 RİNG (740730) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:15 | 2022-07-06 09:16 | 1.0175 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1516 | 0 | 0 | 0 | 1.1993 | 0 | 0 | 20.3509
1742592 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101520/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:25 | 2022-07-06 11:11 | 2.7633 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7241 | 0 | 0 | 0 | 15.3151 | 0 | 0 | 27.0392
1742601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830532/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:29 | 2022-07-06 09:05 | 0.59833 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13.3788 | 0 | 0.1908 | 0 | 3.3652 | 8.8604 | 0 | 25.7952
1742594 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:44 | 2022-07-06 09:20 | 0.60278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9483
1742604 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 08:46 | 2022-07-06 09:31 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3276 | 0 | 7143.3977 | 0 | 7145.7253
3017418 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92282/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 11:48 | 2.8 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1061 | 0 | 0 | 0 | 9.0381 | 0 | 0 | 36.1442
2046543 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336853/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 10:58 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9941 | 0 | 0 | 0 | 0.4433 | 0 | 0 | 2.4374
3017441 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763285/41325 NOLU DM TR 3/13 ÇIKIŞI (763285) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:01 | 2022-07-06 12:11 | 3.1667 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 136.744 | 0 | 0 | 0 | 184.7262 | 0 | 0 | 321.4702
3017409 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57606/YENİCE DM6 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:01 | 2022-07-06 14:01 | 5 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 309.2515 | 0 | 0 | 0 | 323.8525 | 0 | 79.7134 | 712.8174
3017406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:01 | 2022-07-06 10:31 | 1.5 | 0 | 560 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 156.5888 | 0 | 1.0288 | 0 | 54.6067 | 0 | 0 | 212.2243
3017461 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:01 | 2022-07-06 12:00 | 2.9833 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 475.0281 | 0 | 0 | 0 | 159.7056 | 0 | 0 | 634.7337
1742606 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:02 | 2022-07-06 09:14 | 0.20472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0812 | 0 | 0 | 3.1748 | 5.5716 | 0 | 0 | 9.8276
1743017 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:05 | 2022-07-06 09:24 | 0.31167 | 9 | 1741 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 7.2579 | 85.9235 | 8.4427 | 1.5264 | 25.0535 | 33.3221 | 0 | 0 | 161.5261
3017408 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94492/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:10 | 2022-07-06 15:00 | 5.8333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.1647 | 0 | 0 | 0 | 49.2107 | 0 | 0 | 177.3754
1742607 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740730/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:10 | 2022-07-06 10:40 | 1.5042 | 0 | 336 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 75.0366 | 3.0275 | 0 | 0 | 14.3724 | 0 | 9.0665 | 101.503
1742595 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:16 | 2022-07-06 10:43 | 1.4456 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6744 | 6.4203 | 0 | 21.8471 | 0 | 0 | 0 | 35.9418
1742608 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:20 | 2022-07-06 09:44 | 0.395 | 0 | 561 | 1 | 16 | 7 | 65 | 2 | 0 | 0 | 29.244 | 0.7037 | 2.0421 | 22.5356 | 16.3248 | 411.0189 | 0 | 481.8691
1742596 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867381/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:24 | 2022-07-06 11:39 | 2.2522 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.6485 | 0 | 0.1312 | 0 | 33.5928 | 0 | 0 | 115.3725
1742609 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621366/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:26 | 2022-07-06 10:44 | 1.2997 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7973 | 0 | 0 | 0 | 5.481 | 0 | 0 | 14.2783
1742598 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:30 | 2022-07-06 10:22 | 0.87472 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4604 | 0 | 0 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | 34.3642
1742611 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:33 | 2022-07-06 11:58 | 2.4211 | 0 | 239 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.864 | 0 | 0 | 47.9145 | 73.2175 | 0 | 0 | 210.996
10003841 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861575/DM12 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 09:35 | 2022-07-06 16:56 | 7.3617 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 280.1557 | 0 | 0 | 0 | 117.068 | 0 | 0 | 397.2237
1742612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:40 | 2022-07-06 10:45 | 1.0775 | 6 | 242 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1.8055 | 40.2907 | 0 | 0 | 16.2067 | 29.5663 | 0 | 0 | 87.8692
1742624 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105275/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:48 | 2022-07-06 11:33 | 1.7542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0.8011 | 0 | 0 | 4.562
1742614 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573376/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 09:53 | 2022-07-06 11:01 | 1.1253 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9644
1742632 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725690/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:33 | 2022-07-06 11:33 | 0.99417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 0 | 1.4206 | 0 | 0 | 3.6161
1742633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862468/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:47 | 2022-07-06 11:49 | 1.0403 | 2 | 344 | 12 | 2 | 7 | 56 | 2 | 0 | 0.7292 | 64.3982 | 384.835 | 4.4631 | 71.5362 | 43.3514 | 108.9108 | 0 | 678.2239
1742619 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:47 | 2022-07-06 12:51 | 2.0656 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 0 | 1.6999 | 287.2967 | 58.7265 | 0 | 0 | 353.4775
1742643 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:54 | 2022-07-06 10:57 | 0.041389 | 0 | 98 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4762 | 0.0666 | 0 | 1.2905 | 0.1166 | 0 | 0 | 1.9499
1742645 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840726/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:57 | 2022-07-06 14:28 | 3.5225 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3199 | 0 | 0 | 0 | 19.0542 | 0 | 0 | 30.3741
1742644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 10:57 | 2022-07-06 11:00 | 0.053333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0436
1742647 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:11 | 2022-07-06 11:12 | 0.011111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0.0664
2046520 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 890197/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:21 | 2022-07-06 12:32 | 1.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6226
1742637 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336853/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:23 | 2022-07-06 12:11 | 0.79361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8795 | 0 | 0 | 0 | 0.1957 | 0 | 0 | 1.0752
1742638 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113403/SEMİLYON SİTESİ DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:29 | 2022-07-06 12:18 | 0.81306 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6946 | 0 | 0 | 0 | 4.1654 | 0 | 0 | 31.86
1742663 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105485/14270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:48 | 2022-07-06 13:04 | 1.2714 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0.4852 | 0 | 0 | 8.8359
1742640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175213/A ÇIKIŞI-BP BENZİNLİK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 11:51 | 2022-07-06 13:30 | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 76.542 | 0 | 0 | 79.239
13050255 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762364/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 12:01 | 2022-07-06 12:21 | 0.33333 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.9283 | 0 | 0 | 0 | 1.3741 | 0 | 0 | 9.3024
1742656 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 12:14 | 2022-07-06 12:23 | 0.14389 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | 0 | 19.3285 | 0 | 11.9179 | 0 | 0 | 0 | 31.2987
1742658 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 12:31 | 2022-07-06 12:34 | 0.052778 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.0317 | 0 | 0.3303 | 0 | 0 | 0.6
3017407 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865160/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR23 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 13:01 | 2022-07-06 13:31 | 0.5 | 0 | 194 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16.3977 | 0 | 0.0259 | 16.3511 | 3.6998 | 24.8905 | 0 | 61.365
11281729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25679631/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:15 | 2022-07-06 13:25 | 0.16667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.2961 | 0 | 0 | 0.4086
1742682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:22 | 2022-07-06 13:41 | 0.32028 | 0 | 784 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.098 | 0 | 0 | 1.5788 | 12.8731 | 0 | 0 | 61.5499
1742670 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87695/Uzk. K.DANİŞMENT TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:29 | 2022-07-06 14:00 | 0.51833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3252 | 0 | 0 | 0 | 7.6367 | 0 | 0 | 19.9619
1742683 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330440/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:34 | 2022-07-06 13:47 | 0.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0.1784
1742685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651744/TR-46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:34 | 2022-07-06 14:46 | 1.1986 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.4802 | 0 | 0 | 0 | 134.8875 | 0 | 0 | 188.3677
11281717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (783005) AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:47 | 2022-07-06 16:41 | 2.9 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.4626 | 0 | 0 | 0 | 136.1325 | 0 | 0 | 208.5951
1742687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 435978/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:47 | 2022-07-06 20:08 | 6.3511 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8663
11281726 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201938/B ÇIKIŞI BOŞ ŞALTER | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 13:56 | 2022-07-06 14:05 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0926
11281698 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:09 | 2022-07-06 14:18 | 0.15 | 0 | 645 | 0 | 2 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 16.6166 | 0 | 0.2107 | 7.2889 | 5.8079 | 4.3486 | 0 | 34.2727
1742694 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611326/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:26 | 2022-07-06 15:40 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 1.2715
13050263 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:43 | 2022-07-06 14:55 | 0.2 | 11 | 1763 | 6 | 3 | 15 | 263 | 0 | 2 | 7.0764 | 64.4908 | 7.5369 | 0.5639 | 29.6669 | 38.1975 | 0 | 20.3126 | 167.845
1742674 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300785/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:49 | 2022-07-06 17:15 | 2.4394 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.103 | 0 | 0 | 0 | 14.9266 | 0 | 0 | 28.0296
1742697 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:52 | 2022-07-06 15:59 | 1.1128 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2484
1742675 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80650/80650 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:55 | 2022-07-06 17:18 | 2.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0657 | 0 | 0 | 268.0657
1742698 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85072/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 14:56 | 2022-07-06 17:30 | 2.5733 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.6813 | 0 | 0 | 0 | 23.908 | 0 | 0 | 90.5893
11281731 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762238/41535 DM7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:00 | 2022-07-06 15:14 | 0.23333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 1.0407
1742700 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:23 | 2022-07-06 15:28 | 0.081111 | 0 | 336 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.9938 | 0.2295 | 0 | 0.292 | 0.9323 | 0 | 0.5003 | 6.9479
1742703 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:51 | 2022-07-06 15:53 | 0.0475 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1881 | 0 | 0.0249 | 0 | 0.2574 | 0 | 0 | 0.4704
1742705 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106373/18300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:51 | 2022-07-06 19:56 | 4.0833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.4055 | 0 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | 43.1608
1742707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453314/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:56 | 2022-07-06 18:52 | 2.9331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0023 | 0 | 0 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | 22.9817
1742708 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104284/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 15:59 | 2022-07-06 19:42 | 3.7239 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.7599 | 0 | 0 | 0 | 43.8902 | 0 | 0 | 137.6501
1742714 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110430/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 16:17 | 2022-07-06 17:08 | 0.84833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0.3005 | 0 | 0 | 1.5544
1742719 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 16:49 | 2022-07-06 17:02 | 0.21833 | 0 | 355 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.4853 | 0 | 0.0375 | 0 | 3.1278 | 0 | 0 | 15.6506
11281724 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454991/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:01 | 2022-07-06 17:26 | 0.41667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967
3017445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-06 17:01 | 2022-07-06 18:06 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.6377 | 0 | 0 | 50.5366 | 2.0926 | 3333.1954 | 0 | 3386.4623
1742744 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:11 | 2022-07-06 18:49 | 1.6367 | 0 | 355 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.2937 | 0.7231 | 0.2582 | 0 | 21.4549 | 0 | 0 | 121.7299
1742747 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:25 | 2022-07-06 17:26 | 0.016667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0.5832 | 0.4858 | 0.5542 | 0.1788 | 2.6467
1742748 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:27 | 2022-07-06 17:28 | 0.012778 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6292 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 8.3532
1742759 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:42 | 2022-07-06 18:04 | 0.37167 | 0 | 456 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 | 3 | 0 | 31.6137 | 0 | 0.5202 | 0.5002 | 16.5598 | 0 | 6.8052 | 55.9991
1742760 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 17:49 | 2022-07-06 17:57 | 0.13333 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.7206 | 0 | 0.0038 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 8.7024
1742737 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265481/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:09 | 2022-07-06 18:52 | 0.72361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1496 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 4.2516
1742738 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600481/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:15 | 2022-07-06 19:52 | 1.6117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8145 | 0 | 0 | 0 | 1.4138 | 0 | 0 | 2.2283
1742770 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:35 | 2022-07-06 18:42 | 0.11861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5644 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 6.6602
1742772 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785256/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785256) AG ŞLTR B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:52 | 2022-07-06 20:20 | 1.4594 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1529 | 0 | 0 | 0 | 16.1967 | 0 | 0 | 46.3496
1742774 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85092/85092 TRAFOSU AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 18:58 | 2022-07-06 19:48 | 0.82667 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.3023 | 0 | 0.2452 | 0 | 15.1733 | 0 | 0 | 53.7208
1742787 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74300/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:00 | 2022-07-06 19:56 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9192 | 87.415 | 94.21 | 47.503 | 248.0472
1742777 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:16 | 2022-07-06 19:20 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2059 | 0.0804 | 0 | 0 | 1.2863
1742778 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:17 | 2022-07-06 19:24 | 0.12167 | 0 | 818 | 1 | 1 | 8 | 167 | 0 | 0 | 0 | 22.5156 | 1.2043 | 0.0916 | 5.3341 | 12.0349 | 0 | 0 | 41.1805
2046519 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444466/93102 K KORUCUKÖY TR TRF GENEL BKM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:26 | 2022-07-06 19:40 | 0.23333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 0.3723 | 0 | 0 | 3.5867
1742780 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:32 | 2022-07-06 19:43 | 0.18472 | 2 | 168 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2.9121 | 8.3743 | 33.5996 | 0.1295 | 0.3728 | 2.5919 | 0 | 0 | 47.9802
1742802 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855173/ESKİ DTT9 ÇIK.(DM9TR20-Şube Lojman Yanı) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:33 | 2022-07-06 19:45 | 0.2075 | 0 | 682 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.1655 | 0 | 0.0949 | 0 | 5.8474 | 0 | 0 | 35.1078
1742803 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:37 | 2022-07-06 19:47 | 0.17028 | 0 | 575 | 2 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20.8955 | 6.426 | 0.179 | 2.4631 | 5.5882 | 0 | 0 | 35.5518
1742805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:39 | 2022-07-06 20:02 | 0.38417 | 0 | 3216 | 20 | 3 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 260.4583 | 467.5029 | 0.8711 | 78.1937 | 89.2342 | 0 | 0 | 896.2602
1742808 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 19:56 | 2022-07-06 20:17 | 0.35694 | 3 | 1584 | 0 | 2 | 19 | 490 | 0 | 0 | 1.6596 | 117.5797 | 0 | 0.0864 | 79.4179 | 154.914 | 0 | 0 | 353.6576
1742821 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 418633/83060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:16 | 2022-07-06 21:53 | 1.6089 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0342 | 0 | 0.7233 | 0 | 4.1307 | 0 | 0 | 17.8882
1742812 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:16 | 2022-07-06 20:18 | 0.020278 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.0301 | 0.0781 | 1.2591 | 0.0678 | 1.7255
1742813 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:18 | 2022-07-06 20:21 | 0.047222 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1471 | 0 | 0.0136 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0.294
1742819 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174677/12515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:24 | 2022-07-06 21:51 | 1.4456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322
1742823 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710886/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 20:59 | 2022-07-06 21:39 | 0.6625 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3331 | 0 | 0 | 0 | 5.9407 | 0 | 0 | 28.2738
1742849 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745697/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 21:39 | 2022-07-06 22:44 | 1.0878 | 0 | 306 | 0 | 2 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 76.693 | 0 | 0.0469 | 4.3739 | 35.7116 | 30.1048 | 0 | 146.9302
1742827 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312008/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 21:43 | 2022-07-06 22:38 | 0.91722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7293 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 11.9073
1742856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 22:21 | 2022-07-06 22:25 | 0.073333 | 1 | 911 | 7 | 11 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.8516 | 14.9955 | 16.7376 | 0.7065 | 0.6974 | 3.8832 | 0 | 0 | 37.8718
1742858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-06 23:21 | 2022-07-06 23:29 | 0.12167 | 0 | 0 | 59 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9078 | 0.0493 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 102.0441
1742863 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 00:34 | 2022-07-07 00:50 | 0.25889 | 0 | 186 | 10 | 6 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 7.5338 | 22.9989 | 0.3317 | 3.0772 | 4.6201 | 25.2928 | 0 | 63.8545
1742864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33537/DM01/TR57 Ç.LİSESİ TARFI+SU DEPOSU ALTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 00:48 | 2022-07-07 01:29 | 0.68722 | 0 | 542 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.5359 | 0 | 0 | 140.5095 | 66.4794 | 0 | 0 | 257.5248
1742868 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562854/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 01:10 | 2022-07-07 01:54 | 0.73889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4302
1742869 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 01:29 | 2022-07-07 02:14 | 0.75306 | 0 | 409 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117.101 | 1.2061 | 0 | 0 | 10.3712 | 0 | 0 | 128.6783
1742870 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336726/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 01:30 | 2022-07-07 01:55 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0.9293 | 0 | 0 | 1.066
1742875 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 01:38 | 2022-07-07 06:04 | 4.435 | 0 | 599 | 1 | 6 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 372.4491 | 150.8193 | 8.6639 | 0 | 190.7431 | 7.1916 | 0 | 729.867
1742882 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15315/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 02:23 | 2022-07-07 03:03 | 0.65944 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9978 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0 | 12.355
1742889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | 804701/KEŞAN TM FİDER 1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 02:45 | 2022-07-07 03:16 | 0.51333 | 0 | 1631 | 2 | 5 | 15 | 281 | 4 | 0 | 0 | 103.3477 | 1.02 | 0.0964 | 61.6907 | 37.6017 | 74.3058 | 0 | 278.0623
1742890 | 0 | EDİRNE | İPSALA | TM Fideri | 802676/KEŞAN TM FİDER 2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 02:46 | 2022-07-07 03:15 | 0.47861 | 10 | 12145 | 32 | 40 | 33 | 1036 | 6 | 3 | 10.9196 | 832.0752 | 164.0017 | 5.5931 | 103.5192 | 349.8917 | 256.1791 | 13.7312 | 1735.9108
1742891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | 807008/KEŞAN TM FİDER 3 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 02:47 | 2022-07-07 03:15 | 0.46194 | 9 | 8465 | 230 | 35 | 90 | 1537 | 25 | 0 | 45.352 | 526.1717 | 2185.4091 | 10.361 | 312.6346 | 348.065 | 984.858 | 0 | 4412.8514
1742896 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 04:01 | 2022-07-07 04:03 | 0.035278 | 1 | 707 | 1 | 6 | 6 | 112 | 5 | 0 | 0.0185 | 3.1636 | 0.2472 | 0.0517 | 3.2598 | 1.5337 | 12.9844 | 0 | 21.2589
1742897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 04:02 | 2022-07-07 04:10 | 0.14444 | 0 | 76 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0.0964 | 0.0488 | 2.0306 | 0.0545 | 0 | 3.8175
1742900 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725219/HEREKED.M. ÇIKIŞI(477 MCM ÇIKIŞI)RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:26 | 2022-07-07 06:06 | 0.66167 | 0 | 1886 | 5 | 4 | 17 | 353 | 2 | 0 | 0 | 147.6968 | 124.916 | 1.4464 | 41.6321 | 62.5488 | 27.2806 | 0 | 405.5207
1742903 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:26 | 2022-07-07 05:27 | 0.015278 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.5432 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0.1626 | 1.0885
1742904 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:30 | 2022-07-07 06:52 | 1.3714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9475 | 0 | 178.8808 | 7.15 | 4225.3613 | 0 | 4420.3396
1742911 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785818/SEYMEN MRK RMU >>(785818) DTR-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:38 | 2022-07-07 05:42 | 0.07 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3.4785 | 0 | 0 | 0 | 0.9511 | 0 | 0.2585 | 4.6881
1742917 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:45 | 2022-07-07 06:02 | 0.29472 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.517 | 0 | 5.342 | 0.0875 | 23.9805 | 0 | 3.3145 | 0 | 35.2415
1742919 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894223/TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:47 | 2022-07-07 05:49 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0641 | 0 | 15.1171 | 0 | 15.1812
1742920 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:47 | 2022-07-07 06:00 | 0.22667 | 1 | 1818 | 7 | 10 | 16 | 205 | 7 | 0 | 0.0757 | 48.5713 | 24.6098 | 0.5388 | 61.1785 | 18.3698 | 716.4167 | 0 | 869.7606
1742921 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 05:51 | 2022-07-07 05:55 | 0.079444 | 0 | 1671 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19.6782 | 0 | 0 | 0.8049 | 12.3369 | 0 | 0 | 32.82
1742924 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:04 | 2022-07-07 06:06 | 0.028611 | 0 | 459 | 0 | 4 | 1 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0.746 | 0 | 0.0142 | 0 | 0.3652 | 0 | 0.1538 | 1.2792
1742925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:10 | 2022-07-07 06:10 | 0.0125 | 0 | 332 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.7136 | 0.079 | 0.055 | 0.0198 | 0.3823 | 0 | 0 | 1.2497
1742927 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:22 | 2022-07-07 07:01 | 0.65639 | 0 | 124 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.4779 | 0 | 5.8429 | 0 | 4.8272 | 0 | 0 | 22.148
1742928 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:31 | 2022-07-07 06:37 | 0.098889 | 0 | 597 | 1 | 7 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7.9097 | 0.0747 | 0.5094 | 9.4394 | 2.3495 | 0 | 0 | 20.2827
1742929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:32 | 2022-07-07 07:00 | 0.46722 | 0 | 656 | 1 | 7 | 19 | 113 | 3 | 0 | 0 | 40.5353 | 0.3485 | 2.3774 | 89.1729 | 12.7842 | 65.0085 | 0 | 210.2268
1742932 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897966/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:41 | 2022-07-07 08:01 | 1.3347 | 0 | 236 | 0 | 3 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 44.3472 | 0 | 1.1581 | 0 | 34.0555 | 2.223 | 0 | 81.7838
1742934 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:45 | 2022-07-07 06:45 | 0.0066667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0.1812
1742836 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25150/25150 NOLU STADYUM KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:52 | 2022-07-07 07:22 | 0.50417 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 1 | 0 | 90.4846 | 0 | 0 | 7.2641 | 47.7992 | 0 | 11.05 | 156.5979
1742937 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:53 | 2022-07-07 09:39 | 2.7664 | 0 | 315 | 0 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 138.3822 | 0 | 63.2298 | 0 | 68.3964 | 0 | 0 | 270.0084
1742935 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:56 | 2022-07-07 07:02 | 0.1025 | 2 | 802 | 9 | 5 | 7 | 118 | 2 | 0 | 1.2801 | 8.6394 | 11.1533 | 2.6984 | 3.1627 | 4.4791 | 5.5048 | 0 | 36.9178
1742936 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 06:56 | 2022-07-07 07:00 | 0.071944 | 2 | 168 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.6376 | 1.8341 | 10.1847 | 0.0393 | 0.1143 | 0.6454 | 0 | 0 | 13.4554
3017464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 53710/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-07 07:00 | 2022-07-07 08:00 | 1 | 0 | 3942 | 0 | 6 | 6 | 376 | 1 | 0 | 0 | 434.1161 | 0 | 0.7591 | 22.8304 | 169.3315 | 29.5771 | 0 | 656.6142
1742938 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:08 | 2022-07-07 07:11 | 0.056667 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 2.3835 | 47.409 | 0 | 52.9673
1742939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:09 | 2022-07-07 07:11 | 0.031111 | 0 | 769 | 2 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 3.7861 | 0.6804 | 0 | 0 | 2.4578 | 24.0224 | 0 | 30.9467
1742942 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:13 | 2022-07-07 08:58 | 1.75 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.9425 | 0 | 0 | 0 | 17.788 | 0 | 0 | 53.7305
1742944 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:24 | 2022-07-07 07:51 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5696 | 0 | 936.2316 | 0 | 981.8012
1742946 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:27 | 2022-07-07 07:29 | 0.021111 | 0 | 258 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4624 | 1.3906 | 0 | 0.0678 | 0.1609 | 0 | 0 | 2.0817
1742947 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25045/YENİ SANAYİ ÇIKIŞI(150 LİLİK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:28 | 2022-07-07 07:52 | 0.40472 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 94.7094 | 0 | 0 | 6.1771 | 57.7265 | 0 | 9.5448 | 168.1578
1742948 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821911/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:31 | 2022-07-07 07:33 | 0.031389 | 3 | 3383 | 19 | 13 | 18 | 363 | 0 | 0 | 1.7064 | 16.5338 | 13.4918 | 0.3624 | 4.4935 | 6.0883 | 0 | 0 | 42.6762
1742949 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:32 | 2022-07-07 07:33 | 0.016944 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.8201 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.6644 | 0 | 0 | 1.4881
1742952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704139/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:48 | 2022-07-07 08:00 | 0.19889 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1108 | 0 | 1.3654 | 0 | 0 | 32.2626 | 0 | 33.7388
1742955 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:55 | 2022-07-07 07:56 | 0.016667 | 2 | 924 | 9 | 2 | 4 | 130 | 3 | 1 | 0.1578 | 2.818 | 1.5555 | 0.015 | 0.6928 | 1.6086 | 0.6327 | 0.2142 | 7.6946
1742956 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 07:55 | 2022-07-07 08:05 | 0.15972 | 28 | 3847 | 12 | 24 | 49 | 697 | 9 | 7 | 9.0439 | 69.1279 | 6.1132 | 1.6825 | 75.4235 | 48.7924 | 116.7968 | 13.0249 | 340.0051
1742958 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34092/V.MŞ TM(A)>(34092)SANKO-2 [H7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:08 | 2022-07-07 09:13 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8374 | 4.5198 | 7255.7011 | 0 | 7328.0583
1742959 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781159/TABAKANELER DM1 (MOD5/A DM26/TR1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-07 08:44 | 0.59306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0.8832 | 0 | 0 | 16.9214 | 26.4992 | 1050.1864 | 203.9529 | 1298.4431
1742839 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:09 | 2022-07-07 09:00 | 0.85139 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4083 | 68.0412 | 11.2801 | 0 | 8.3887 | 0 | 0 | 110.1183
1742961 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:15 | 2022-07-07 08:17 | 0.038056 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.161 | 0.4019 | 0 | 0 | 1.4319
1742962 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:21 | 2022-07-07 08:26 | 0.091111 | 0 | 1523 | 4 | 43 | 6 | 271 | 2 | 1 | 0 | 26.521 | 2.1616 | 11.0156 | 8.5542 | 21.0681 | 13.3174 | 1.445 | 84.0829
1742963 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:21 | 2022-07-07 08:35 | 0.245 | 0 | 609 | 5 | 1 | 3 | 93 | 4 | 0 | 0 | 25.0259 | 48.1712 | 0.1718 | 1.9826 | 23.1655 | 71.6664 | 0 | 170.1834
1742965 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:22 | 2022-07-07 08:23 | 0.014722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.0154 | 0 | 0 | 0.0257
1742966 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50702/DM2-TR23 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:24 | 2022-07-07 08:25 | 0.025278 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2801 | 0 | 0 | 0 | 0.2191 | 0 | 0 | 0.4992
1742840 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762208/41525 NOLU DM/KARAAĞAÇTR 6 (762208) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:25 | 2022-07-07 09:18 | 0.88083 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15.2113 | 0 | 0 | 0 | 10.1408 | 0 | 0 | 25.3521
1742968 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:31 | 2022-07-07 08:49 | 0.29667 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.4545 | 0 | 0 | 0.8766 | 6.6431 | 0 | 0 | 27.9742
1742970 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:36 | 2022-07-07 08:36 | 0.0055556 | 2 | 1746 | 80 | 6 | 12 | 282 | 11 | 0 | 0.4136 | 5.4063 | 38.3307 | 0.0848 | 1.705 | 2.8668 | 31.0711 | 0 | 79.8783
1742983 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800804/91282 NOLU DT TR2-36 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:39 | 2022-07-07 09:30 | 0.84556 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.6155 | 0 | 0 | 0 | 9.4002 | 0 | 0 | 32.0157
1742973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 08:59 | 2022-07-07 09:00 | 0.017222 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.0865 | 0.0881 | 1.9222 | 0.0107 | 1.5804 | 0.0322 | 0 | 0 | 3.7201
13050278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29248809/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9806 | 0 | 0 | 3.9806
3017466 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-07 09:01 | 2022-07-07 12:01 | 3 | 0 | 336 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 156.2274 | 5.9296 | 0 | 0 | 30.038 | 0 | 19.2728 | 211.4678
1742976 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:01 | 2022-07-07 11:40 | 2.6558 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9783 | 0 | 2.6886 | 7.3672 | 43.2398 | 0 | 0 | 91.2739
1742974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:02 | 2022-07-07 09:03 | 0.031111 | 6 | 418 | 12 | 1 | 19 | 88 | 5 | 0 | 0.0418 | 3.5289 | 7.6177 | 0.0089 | 10.1162 | 3.3865 | 37.3714 | 0 | 62.0714
1742985 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610010/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:02 | 2022-07-07 10:35 | 1.5431 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0422
1742975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:06 | 2022-07-07 09:25 | 0.31306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6078 | 0 | 0 | 23.8311 | 0 | 49.1237 | 0 | 75.5626
1742977 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:21 | 2022-07-07 10:10 | 0.81722 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.4471 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0 | 0 | 33.2431
11281807 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762238/41535 DM7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:48 | 2022-07-07 10:04 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5131 | 0 | 0 | 0 | 0.4829 | 0 | 0 | 0.996
1743002 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611385/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 09:54 | 2022-07-07 10:19 | 0.42111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0.4495 | 0 | 0 | 1.9242
2046548 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418774/Uzk.A-BELEDİYE TUVALETLER TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 11:00 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9141 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0 | 6.2019
11281824 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312729/DOĞAKENT TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 10:40 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4164
1743004 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 10:03 | 0.040556 | 0 | 631 | 9 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4.3176 | 8.8429 | 0.1172 | 0.6875 | 1.7093 | 0 | 0.0979 | 15.7724
1743005 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334390/43162 TR 15 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:02 | 2022-07-07 10:30 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2716 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 0 | 0 | 1.2967
2046564 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:05 | 2022-07-07 11:05 | 1 | 4 | 96 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 24.262 | 21.3276 | 0 | 2.0652 | 4.2541 | 8.502 | 0 | 0 | 60.4109
1743008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760280/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:11 | 2022-07-07 10:45 | 0.56472 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.6016 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.2928 | 0 | 0 | 11.1504
1743009 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:17 | 2022-07-07 10:32 | 0.2525 | 0 | 54 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.6058 | 0 | 0.0862 | 7.3136 | 4.0387 | 0 | 0 | 14.0443
1743012 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:20 | 2022-07-07 13:07 | 2.7803 | 0 | 1708 | 0 | 1 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 994.225 | 0 | 1.4667 | 0 | 528.1741 | 0 | 9.0181 | 1532.8839
1743013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:34 | 2022-07-07 10:52 | 0.30167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5402 | 0 | 4.1525 | 0 | 0 | 0 | 30.6927
1742992 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 789776/DTR-1 AHİ. PARK ->> (789776) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 10:51 | 2022-07-07 13:45 | 2.9003 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7521
1743019 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710886/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:01 | 2022-07-07 11:03 | 0.0375 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8937 | 0 | 0 | 0 | 0.3961 | 0 | 0 | 1.2898
2046547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 106373/18290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:10 | 2022-07-07 11:18 | 0.13333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9489 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0 | 0 | 1.2864
1742993 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756204/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:12 | 2022-07-07 11:30 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 29.2251 | 0 | 30.2512
1743020 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:12 | 2022-07-07 11:15 | 0.042778 | 0 | 2443 | 0 | 2 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 17.1727 | 0 | 0.0381 | 0.7999 | 6.5762 | 0 | 0 | 24.5869
1743021 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:15 | 2022-07-07 11:17 | 0.047778 | 0 | 575 | 2 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5.0796 | 2.1959 | 0.0612 | 0.8939 | 1.9783 | 0 | 0 | 10.2089
1742994 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:16 | 2022-07-07 11:36 | 0.33556 | 0 | 3216 | 20 | 3 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 183.1932 | 464.5163 | 0.8655 | 82.5341 | 91.8545 | 0 | 0 | 822.9636
1743024 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707586/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:18 | 2022-07-07 12:01 | 0.70861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.8888 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 10.6148
3017442 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94454/94454 İ SULTAN TR3 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-07 11:29 | 2022-07-07 14:29 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.9357 | 0 | 0 | 0 | 73.8199 | 0 | 0 | 142.7556
1743026 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:29 | 2022-07-07 11:53 | 0.40417 | 3 | 1625 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 8.1242 | 120.1192 | 4.728 | 0.3554 | 18.1882 | 73.478 | 2.0428 | 0 | 227.0358
1743027 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:30 | 2022-07-07 11:42 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2403 | 0 | 555.1258 | 0 | 566.3661
1743000 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701474/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:30 | 2022-07-07 12:44 | 1.2353 | 0 | 48 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8668 | 0 | 0.4078 | 14.2581 | 15.3242 | 0 | 0 | 42.8569
1743029 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:31 | 2022-07-07 11:32 | 0.021944 | 0 | 314 | 3 | 0 | 1 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2.9215 | 3.0237 | 0 | 0.9324 | 3.465 | 1.4356 | 0 | 11.7782
1742999 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:31 | 2022-07-07 11:57 | 0.43361 | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.2697 | 10.4517 | 5.2026 | 0 | 0 | 3.4725 | 0 | 0 | 21.3965
1743030 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734365/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:44 | 2022-07-07 12:00 | 0.27056 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 23.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7197
1743033 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867424/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:54 | 2022-07-07 12:46 | 0.86472 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.1117 | 0 | 3.5836 | 0 | 37.4163 | 0 | 0 | 55.1116
1743042 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:56 | 2022-07-07 12:41 | 0.74222 | 0 | 159 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.248 | 15.8195 | 0 | 0.0065 | 8.7004 | 0 | 0 | 44.7744
1743034 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703793/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:56 | 2022-07-07 12:12 | 0.27056 | 0 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 131.934 | 0 | 0 | 0 | 60.2903 | 0 | 0 | 192.2243
1743031 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 11:56 | 2022-07-07 12:01 | 0.080278 | 0 | 816 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 14.2374 | 0 | 0.0881 | 0 | 1.1924 | 0 | 0.4225 | 15.9404
1743043 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 882109/SİSLİOBA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:02 | 2022-07-07 13:34 | 1.5311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6583
1743036 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:13 | 2022-07-07 12:22 | 0.14361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3786 | 0 | 6.7971 | 0 | 0 | 0 | 71.1757
2046566 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Direği | 532083/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:23 | 2022-07-07 13:20 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.7967
1743037 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:29 | 2022-07-07 12:34 | 0.086667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7659 | 0 | 3.7762 | 0 | 0 | 0 | 39.5421
1743046 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:32 | 2022-07-07 13:01 | 0.48222 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 54.3707 | 19.511 | 1.7298 | 5.409 | 35.997 | 0 | 0 | 117.0175
2046549 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378568/DM1/86 ALŞAHİN->>(ALŞAHİN B)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:42 | 2022-07-07 13:40 | 0.98278 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6147 | 0 | 0 | 0 | 3.6445 | 0 | 0 | 16.2592
1743040 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:43 | 2022-07-07 12:44 | 0.016667 | 1 | 1623 | 7 | 11 | 12 | 276 | 4 | 1 | 0.011 | 6.312 | 3.3378 | 0.0834 | 4.0334 | 5.7561 | 10.8485 | 0.4307 | 30.8129
1743064 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831606/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 12:56 | 2022-07-07 13:32 | 0.59389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229
2046565 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435978/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:00 | 2022-07-07 13:57 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3774
1743063 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:01 | 2022-07-07 13:02 | 0.027778 | 0 | 612 | 2 | 13 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 5.0484 | 0.0556 | 0.3534 | 0.9417 | 4.9106 | 0 | 0 | 11.3097
1743068 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:13 | 2022-07-07 13:39 | 0.41889 | 4 | 1041 | 9 | 15 | 10 | 141 | 3 | 0 | 7.5274 | 94.4686 | 112.6769 | 6.6281 | 49.8155 | 60.2238 | 55.2502 | 0 | 386.5905
1743070 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704049/13150 NOLU DM DERİN SOKAK DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:25 | 2022-07-07 13:52 | 0.43889 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.9521 | 0 | 0 | 0 | 11.3292 | 0 | 0 | 49.2813
1743052 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15464596/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:27 | 2022-07-07 17:26 | 3.9881 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.251
1743054 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314337/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM.TR.AG.ÇIK.ŞL.AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:32 | 2022-07-07 13:57 | 0.41722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 1.0976
1743072 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730050/TR-2 DEN TR-28 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 13:39 | 2022-07-07 13:47 | 0.12889 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 25.1213 | 0 | 0 | 0 | 42.0108 | 0 | 0.1395 | 67.2716
1743075 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:12 | 2022-07-07 14:14 | 0.028056 | 0 | 3227 | 20 | 3 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 9.1125 | 26.0307 | 0.0972 | 3.7294 | 5.2042 | 0 | 0 | 44.174
1743076 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:34 | 2022-07-07 14:36 | 0.030556 | 0 | 3216 | 20 | 3 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 18.4292 | 46.0823 | 0.0859 | 8.4884 | 9.7158 | 0 | 0 | 82.8016
1743077 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:37 | 2022-07-07 15:28 | 0.84778 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.9995 | 0 | 40.0219 | 0 | 0 | 0 | 428.0214
1743078 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:41 | 2022-07-07 14:46 | 0.078611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2914 | 7.5815 | 0 | 0 | 12.8729
1743083 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741151/21576 NOLU DM/MURSALLI ÇIKIŞI (743151) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:42 | 2022-07-07 15:45 | 1.0508 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1879 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3913
1743080 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895975/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:48 | 2022-07-07 14:54 | 0.086389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4678 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.4709
1743101 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 29248809/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 14:53 | 2022-07-07 15:19 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 | 0.6474
1743084 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701865/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 15:03 | 2022-07-07 15:47 | 0.73361 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0403 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 16.2293
1743103 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262812/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 15:20 | 2022-07-07 17:26 | 2.1064 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 0.3382 | 0 | 0 | 3.8538
1743107 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855891/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 15:43 | 2022-07-07 15:44 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 4.0291 | 0.0329 | 0 | 0 | 4.067
1743110 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 15:49 | 2022-07-07 16:38 | 0.81972 | 0 | 625 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 91.9848 | 0 | 0.0021 | 0 | 69.1858 | 0 | 0.282 | 161.4547
1743114 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440197/93330 K BEĞENDİK TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:02 | 2022-07-07 17:03 | 1.0169 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | 0 | 26.1797 | 0 | 0 | 29.8913
1743116 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:13 | 2022-07-07 16:15 | 0.0325 | 2 | 924 | 9 | 2 | 4 | 130 | 3 | 1 | 0.3821 | 6.8138 | 3.2765 | 0.0315 | 1.7296 | 4.4734 | 1.5438 | 0.5894 | 18.8401
1743090 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:24 | 2022-07-07 16:38 | 0.23972 | 1 | 111 | 1 | 21 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.3696 | 7.2204 | 0 | 1.8924 | 107.9242 | 2.4705 | 0 | 7.7136 | 127.5907
1743120 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:31 | 2022-07-07 16:32 | 0.024444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0571 | 0 | 0.0215 | 0 | 0.3267 | 0 | 38.0724 | 0 | 38.4777
1743122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:33 | 2022-07-07 16:38 | 0.078611 | 0 | 680 | 0 | 3 | 7 | 80 | 8 | 0 | 0 | 10.3921 | 0 | 0.2442 | 9.2347 | 5.8379 | 97.2573 | 0 | 122.9662
1743128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785256/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785256) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:38 | 2022-07-07 17:43 | 1.0764 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6411 | 0 | 0 | 0 | 13.9124 | 0 | 0 | 31.5535
11281830 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311580/43080 TR 41 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 16:40 | 2022-07-07 16:44 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
1743134 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:02 | 2022-07-07 17:27 | 0.41083 | 4 | 1914 | 15 | 6 | 12 | 203 | 0 | 0 | 8.6873 | 133.9462 | 363.8609 | 0.9177 | 57.7606 | 50.918 | 0 | 0 | 616.0907
1743135 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53770/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:05 | 2022-07-07 17:50 | 0.75389 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 122.2387 | 0 | 0 | 0 | 36.9743 | 0 | 0 | 159.213
1743095 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268167/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:09 | 2022-07-07 18:06 | 0.945 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4432 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0 | 0 | 0.485
11281838 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313743/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:10 | 2022-07-07 17:19 | 0.15028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4735 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 | 0.5098
2046567 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 763017/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:23 | 2022-07-07 18:23 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3365 | 0 | 0 | 0 | 3.1609 | 0 | 0 | 24.4974
1743142 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM2 ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:25 | 2022-07-07 18:24 | 0.98139 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 27.9625 | 0 | 1.0534 | 0 | 20.4691 | 0 | 8.1512 | 57.6362
13050311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:30 | 2022-07-07 18:11 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.3578 | 0 | 0 | 31.614 | 1.2907 | 2055.3929 | 0 | 2088.6554
13050306 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:35 | 2022-07-07 18:30 | 0.91667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5393
1743146 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:42 | 2022-07-07 19:47 | 2.0903 | 0 | 235 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 121.743 | 0 | 0.3117 | 0 | 52.4387 | 0 | 0 | 174.4934
1743149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:44 | 2022-07-07 19:07 | 1.3825 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5144
1743147 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:45 | 2022-07-07 17:48 | 0.044722 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0078 | 1.0237 | 0 | 0 | 0.1113 | 5.7467 | 0 | 6.8895
1743151 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:47 | 2022-07-07 17:47 | 0.0061111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0.0656
1743164 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450089/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:47 | 2022-07-07 19:21 | 1.5672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2825
11281837 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330150/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:50 | 2022-07-07 17:57 | 0.11694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2782 | 0 | 0 | 0 | 0.1347 | 0 | 0 | 0.4129
11281860 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473847/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 17:58 | 2022-07-07 18:10 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 3.8828 | 0 | 0 | 4.8568
3017444 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 53710/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:27 | 0.45 | 0 | 3942 | 0 | 6 | 6 | 376 | 1 | 0 | 0 | 324.9217 | 0 | 0.4499 | 14.9332 | 129.1886 | 18.4268 | 0 | 487.9202
1743156 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:02 | 2022-07-07 18:20 | 0.29417 | 3 | 1625 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 6.2776 | 92.8114 | 3.2241 | 0.2423 | 12.0583 | 49.1651 | 1.1648 | 0 | 164.9436
1743157 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:07 | 2022-07-07 18:08 | 0.011944 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1.2855 | 0.5072 | 0.0095 | 0 | 1.0366 | 0.0122 | 0 | 2.851
1743171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781386/DM1/63->>(781386)OG ÇKŞ MÜŞTREK AG ŞLR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:10 | 2022-07-07 18:38 | 0.475 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8345 | 0 | 0 | 0 | 0.4819 | 0 | 0 | 4.3164
1743174 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756700/KANATÇI HAYDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:23 | 2022-07-07 19:11 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6235 | 0 | 0 | 6.6235
1743183 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755172/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:23 | 2022-07-07 18:48 | 0.42472 | 0 | 2197 | 0 | 1 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 256.0633 | 0 | 0.2049 | 33.4954 | 69.6058 | 0 | 0 | 359.3694
1743182 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:26 | 2022-07-07 18:28 | 0.0325 | 0 | 1145 | 0 | 21 | 0 | 241 | 1 | 1 | 0 | 9.1767 | 0 | 1.009 | 0 | 8.3885 | 4.1123 | 0.4863 | 23.1728
1743185 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:28 | 2022-07-07 19:15 | 0.77389 | 2 | 345 | 6 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 21.4969 | 69.0396 | 121.6009 | 0.5188 | 0 | 86.5064 | 0 | 0 | 299.1626
1743186 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:29 | 2022-07-07 19:54 | 1.4072 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7322 | 0 | 0 | 1.0995 | 0 | 0 | 151.8317
1743188 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741234/21230 C ÇIKIŞ BEYAZ BALİNA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:34 | 2022-07-07 19:36 | 1.0356 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.5924 | 0 | 0 | 0 | 0.5003 | 0 | 0 | 59.0927
1743177 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231391/20550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:42 | 2022-07-07 19:17 | 0.58917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303
1743178 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24265/KADRİYE TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 18:47 | 2022-07-07 21:25 | 2.6292 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.6649 | 0 | 6.2995 | 0 | 7.4954 | 0 | 0 | 53.4598
1743196 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23651/23651 DM-1/TR-46 ATATÜRK OKL GEN.BAKIMLA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:29 | 2022-07-07 20:49 | 1.3394 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 135.2569 | 0 | 0 | 0 | 89.9732 | 0 | 0 | 225.2301
1743198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798900/İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:45 | 2022-07-07 19:54 | 0.14278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048 | 0.238 | 0.4172 | 0 | 0 | 0 | 2.76
1743200 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:46 | 2022-07-07 19:48 | 0.027778 | 0 | 612 | 2 | 13 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2.8931 | 0.0254 | 0.161 | 0.3866 | 2.0093 | 0 | 0 | 5.4754
1743225 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:57 | 2022-07-07 19:58 | 0.021944 | 0 | 626 | 0 | 4 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2.3317 | 0 | 0.0109 | 0.0082 | 1.532 | 0 | 0 | 3.8828
1743205 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093605/21070 A ÇIKIŞ SAHİL | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 19:58 | 2022-07-07 20:41 | 0.71861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566
1743228 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:01 | 2022-07-07 20:03 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 | 0 | 12.0077 | 0 | 12.7526
1743229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:07 | 2022-07-07 20:10 | 0.050556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0794 | 0 | 6.0794
1743231 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:08 | 2022-07-07 21:14 | 1.0917 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.3338 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 0 | 0 | 89.0538
1743237 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:23 | 2022-07-07 20:29 | 0.097778 | 2 | 168 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1.5487 | 4.4531 | 17.4955 | 0.0675 | 0.1965 | 1.3574 | 0 | 0 | 25.1187
1743238 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:27 | 2022-07-07 20:32 | 0.0875 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4317
1743239 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:33 | 2022-07-07 20:40 | 0.115 | 0 | 736 | 1 | 13 | 4 | 259 | 2 | 0 | 0 | 17.6776 | 0.0761 | 2.7556 | 8.2565 | 22.6776 | 4.2472 | 0 | 55.6906
1743241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:35 | 2022-07-07 20:39 | 0.053611 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2822
1743244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760168/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:38 | 2022-07-07 21:24 | 0.76306 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.6061 | 0 | 0 | 0 | 15.4893 | 0 | 0 | 68.0954
1743243 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/BALLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:40 | 2022-07-07 20:42 | 0.025833 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 1.4773
1743245 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891182/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:42 | 2022-07-07 21:37 | 0.91889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.031 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 34.612
1743246 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:46 | 2022-07-07 20:47 | 0.018333 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1.7194 | 0.5335 | 0.01 | 0 | 1.0462 | 0.0114 | 0 | 3.3205
1743211 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808902/94700 NOLU DM KOCAHIDIR KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:54 | 2022-07-07 22:08 | 1.2267 | 1 | 972 | 29 | 4 | 4 | 158 | 0 | 0 | 45.8485 | 312.5697 | 1433.9682 | 1.6046 | 2.2048 | 113.1194 | 0 | 0 | 1909.3152
1743250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 20:58 | 2022-07-07 20:59 | 0.019167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9958
1743257 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112311/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 21:37 | 2022-07-07 22:41 | 1.075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 2.0434 | 0 | 0 | 3.0287
1743261 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801044/91446 K TR2/09 Garip B TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 21:51 | 2022-07-07 22:34 | 0.70889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3073 | 0 | 0 | 0 | 0.6259 | 0 | 0 | 2.9332
1743262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 22:13 | 2022-07-07 22:22 | 0.14278 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0637 | 0 | 0.1563 | 0 | 15.986 | 0 | 29.206
13050296 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794065/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 23:25 | 2022-07-07 23:30 | 0.083333 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 1.1787 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 3.2192
1743268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434400/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 23:32 | 2022-07-08 01:11 | 1.6444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.389 | 0 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | 16.5797
1743267 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-07 23:38 | 2022-07-07 23:41 | 0.049444 | 0 | 612 | 2 | 13 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7.2553 | 0.0659 | 0.4188 | 0.9928 | 4.3039 | 0 | 0 | 13.0367
1743217 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG/OG Transformatörü | 840786/TAHAL TAR.SUL.KÖK ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 00:35 | 2022-07-08 02:07 | 1.5339 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0756
2046568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782657)AG ŞLR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 01:05 | 2022-07-08 02:03 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 22.2807 | 0 | 1.5597 | 24.0452
1743276 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702690/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 02:24 | 2022-07-08 03:55 | 1.5117 | 0 | 1175 | 2 | 19 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 303.678 | 1.9834 | 16.2572 | 25.3087 | 196.3655 | 0 | 0 | 543.5928
11281881 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202261/A ÇIKIŞI BELEDİYE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 02:59 | 2022-07-08 03:05 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0.4683 | 0 | 0 | 0.7819
1743218 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573539/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 03:36 | 2022-07-08 05:00 | 1.3964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0507
11281890 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472894/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 05:00 | 2022-07-08 05:30 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6656 | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.6737
1743300 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 05:43 | 2022-07-08 06:12 | 0.48528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3456
1743310 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 05:51 | 2022-07-08 06:46 | 0.91056 | 0 | 388 | 1 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.0295 | 27.7632 | 0 | 7.271 | 15.371 | 0 | 0 | 104.4347
1743322 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745801/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 06:01 | 2022-07-08 06:19 | 0.3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7501 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 0 | 5.8084
1743313 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710774/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 06:29 | 2022-07-08 07:28 | 0.99 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1141 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 9.2941
1743318 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 06:47 | 2022-07-08 07:11 | 0.40167 | 0 | 3302 | 34 | 60 | 14 | 519 | 6 | 1 | 0 | 195.6355 | 282.9681 | 39.2609 | 43.8554 | 102.7953 | 41.4291 | 1.472 | 707.4163
1743324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:01 | 2022-07-08 07:53 | 0.86028 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.878 | 6.9071 | 0 | 13.4109 | 6.774 | 0 | 0 | 49.97
1743326 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41715/BHÇ 41715 TR4 TR GNL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:27 | 2022-07-08 14:31 | 7.0625 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 127.7349 | 0 | 0 | 0 | 133.9849 | 0 | 0 | 261.7198
1743347 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:31 | 2022-07-08 07:42 | 0.17583 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0.5091 | 0 | 0.0822 | 40.4186 | 4.2544 | 0 | 0.9548 | 46.2191
1743352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790269/TR 32 ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:43 | 2022-07-08 09:12 | 1.4814 | 0 | 402 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.2307 | 0 | 1.3362 | 0 | 49.377 | 0 | 0 | 144.9439
1743325 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867517/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:43 | 2022-07-08 08:21 | 0.63889 | 0 | 797 | 1 | 5 | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 79.9081 | 2.6873 | 0.3365 | 13.0742 | 62.6805 | 14.3829 | 0 | 173.0695
1743353 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771120/44350 NOLU DM / YTONG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:54 | 2022-07-08 08:11 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9564 | 0 | 41.4704 | 0 | 42.4268
1743354 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39747/ONUR DM>>(39747) FIRAT PLASTİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 07:56 | 2022-07-08 09:07 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8372 | 0 | 265.8372
1743356 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:05 | 2022-07-08 08:30 | 0.41667 | 0 | 159 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.1449 | 9.1777 | 0 | 0.0023 | 3.2739 | 0 | 0 | 22.5988
1743328 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796891/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN-JANDARM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:11 | 2022-07-08 08:40 | 0.48333 | 0 | 218 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9418 | 1.7581 | 0 | 0.1913 | 1.353 | 0 | 0 | 19.2442
1743357 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707671/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:11 | 2022-07-08 09:34 | 1.3886 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.5292 | 0 | 0.742 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | 31.2963
1743331 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793032/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:18 | 2022-07-08 10:01 | 1.7231 | 0 | 309 | 1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134.2818 | 2.6662 | 5.5127 | 0 | 40.4446 | 0 | 0 | 182.9053
1743361 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712045/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:20 | 2022-07-08 08:26 | 0.1 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 2 | 293 | 2 | 1 | 0 | 43.6506 | 0 | 0 | 0.2406 | 11.0177 | 4.0613 | 0 | 58.9702
1743332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817580/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:22 | 2022-07-08 09:25 | 1.0528 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.2836 | 0 | 0 | 0 | 7.1352 | 0 | 0 | 15.4188
1743333 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:24 | 2022-07-08 09:00 | 0.59361 | 0 | 221 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23.2486 | 0 | 1.1585 | 0 | 9.6393 | 0 | 0 | 34.0464
1743334 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:26 | 2022-07-08 08:45 | 0.31306 | 3 | 318 | 1 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 1.4132 | 17.295 | 2.5107 | 0 | 7.3877 | 8.6583 | 0 | 0 | 37.2649
1743365 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801373/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:30 | 2022-07-08 10:22 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.328 | 0 | 0 | 0 | 69.328
1743338 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:49 | 2022-07-08 10:19 | 1.4989 | 0 | 284 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.5921 | 36.0451 | 2.4315 | 2.5634 | 21.027 | 0 | 0 | 148.6591
1743370 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:50 | 2022-07-08 08:51 | 0.016667 | 1 | 361 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0.3908 | 0.9649 | 0 | 0 | 4.182 | 0.3108 | 0 | 0 | 5.8485
1743368 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:50 | 2022-07-08 09:19 | 0.47833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0.1304 | 0.4936 | 0 | 0 | 0.8455
1743369 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:51 | 2022-07-08 09:02 | 0.18806 | 0 | 249 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.8711 | 0 | 0.4524 | 0 | 4.9942 | 0 | 0 | 16.3177
1743371 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:53 | 2022-07-08 09:04 | 0.18917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.1054 | 0 | 0.6769 | 0 | 23.5089 | 0 | 127.9058 | 0 | 152.197
1743372 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:54 | 2022-07-08 08:55 | 0.020833 | 0 | 532 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2.5547 | 0.0121 | 0 | 0.6569 | 1.1525 | 0 | 0.0215 | 4.3977
1743373 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200259/YENİKÖY TR 2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:54 | 2022-07-08 10:59 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 3.2929
1743381 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54400/ALPULLU DM1-TR1 İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 08:55 | 2022-07-08 09:32 | 0.615 | 0 | 609 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.4653 | 0 | 0.3333 | 5.7522 | 42.8991 | 0 | 0 | 128.4499
1743376 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:03 | 2022-07-08 09:43 | 0.66361 | 3 | 661 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 134.0289 | 88.5922 | 386.7389 | 2.5197 | 7.6447 | 24.8476 | 21.7097 | 0 | 666.0817
11281912 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313692/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:15 | 2022-07-08 09:28 | 0.21667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7478 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 2.2968
1743386 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730301/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:17 | 2022-07-08 10:10 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.905 | 0 | 0 | 0 | 50.905
1743402 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:21 | 2022-07-08 09:38 | 0.27889 | 0 | 1039 | 0 | 15 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 61.039 | 0 | 0.94 | 1.9832 | 13.1433 | 0 | 0 | 77.1055
1743412 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700101/18800 NOLU DM DEMİRKAYA SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:32 | 2022-07-08 12:23 | 2.8492 | 0 | 48 | 1 | 0 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 40.1343 | 33.9608 | 0 | 186.0096 | 92.2053 | 1610.1616 | 0 | 1962.4716
1743406 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:33 | 2022-07-08 10:12 | 0.65722 | 0 | 0 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.16 | 0.3831 | 18.4771 | 0 | 0 | 0 | 807.0202
1743408 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:37 | 2022-07-08 10:01 | 0.41528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0338 | 0 | 4.0879 | 0 | 0 | 0 | 40.1217
1743385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437111/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:37 | 2022-07-08 11:09 | 1.5317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2572
1743410 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:46 | 2022-07-08 10:00 | 0.23278 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2117 | 33.7948 | 0 | 0 | 3.3033 | 0 | 0 | 44.3098
1743411 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:50 | 2022-07-08 10:08 | 0.30667 | 4 | 418 | 7 | 1 | 13 | 88 | 4 | 0 | 0.3482 | 43.7429 | 45.2594 | 0.0925 | 61.9038 | 32.5564 | 49.9599 | 0 | 233.8631
1743389 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:50 | 2022-07-08 10:27 | 0.61333 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 77.9328 | 29.201 | 2.5891 | 5.3116 | 41.4722 | 0 | 0 | 156.5067
1743414 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710754/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:53 | 2022-07-08 10:19 | 0.43028 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3299 | 0 | 0 | 0 | 1.4012 | 0 | 0 | 11.7311
1743416 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:55 | 2022-07-08 10:26 | 0.50861 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0458 | 0 | 0 | 0 | 4.5571 | 0 | 0 | 20.6029
1743418 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841334/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 09:59 | 2022-07-08 11:53 | 1.9014 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.7231 | 0 | 1.1373 | 0 | 17.6806 | 0 | 0 | 63.541
1743420 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314337/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM TR.AG ÇIK.ŞL. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:08 | 2022-07-08 11:05 | 0.95306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2705 | 0 | 0 | 0 | 2.0552 | 0 | 0 | 2.3257
1743422 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:10 | 2022-07-08 11:56 | 1.7594 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8673 | 0 | 0 | 0 | 0.6792 | 0 | 0 | 8.5465
1743423 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:21 | 2022-07-08 10:30 | 0.15444 | 0 | 680 | 0 | 3 | 7 | 80 | 8 | 0 | 0 | 24.2386 | 0 | 0.542 | 14.1798 | 10.5049 | 50.1536 | 0 | 99.6189
1743424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:21 | 2022-07-08 11:14 | 0.87639 | 0 | 124 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.8638 | 0 | 14.7659 | 0 | 12.9743 | 0 | 0 | 58.604
1743425 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:25 | 2022-07-08 10:29 | 0.071667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2.3836 | 0 | 0 | 4.3739 | 0.9493 | 36.4777 | 0 | 44.1845
1743396 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:26 | 2022-07-08 11:38 | 1.1917 | 0 | 1752 | 0 | 12 | 0 | 291 | 1 | 3 | 0 | 478.319 | 0 | 5.4208 | 0 | 226.4126 | 0.2003 | 36.045 | 746.3977
1743426 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:30 | 2022-07-08 10:45 | 0.25556 | 1 | 386 | 9 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1.3174 | 19.8952 | 16.0713 | 0.1071 | 0 | 9.3397 | 0 | 0 | 46.7307
1743395 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709316/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:30 | 2022-07-08 12:05 | 1.5908 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2184 | 0 | 0 | 1.4553 | 4.0788 | 0 | 0 | 17.7525
1743399 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453763/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:44 | 2022-07-08 11:42 | 0.95917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453
1743433 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:55 | 2022-07-08 12:07 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1096 | 0 | 147.3116 | 0 | 216.4212
1743430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:56 | 2022-07-08 11:08 | 0.19528 | 0 | 786 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.4605 | 0 | 0 | 0.7338 | 6.8611 | 0 | 0 | 41.0554
1743400 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731584/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 10:59 | 2022-07-08 12:12 | 1.2217 | 0 | 78 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3119 | 117.1749 | 0.7239 | 0 | 7.4445 | 0 | 0 | 143.6552
1743441 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 869115/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 11:05 | 2022-07-08 12:59 | 1.9017 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.1189 | 0 | 0 | 0 | 26.0371 | 0 | 0 | 82.156
11281918 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884879/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 11:20 | 2022-07-08 11:25 | 0.083333 | 0 | 269 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4.9574 | 0.0688 | 0.0122 | 2.4012 | 1.2446 | 0.1017 | 0 | 8.7859
1743444 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878209/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 11:41 | 2022-07-08 12:38 | 0.94917 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.5322 | 0.3482 | 0 | 0 | 5.3182 | 0 | 0 | 37.1986
1743445 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 11:43 | 2022-07-08 13:08 | 1.4167 | 3 | 471 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 38.7081 | 188.0535 | 0 | 0 | 29.7537 | 92.4416 | 0 | 0 | 348.9569
1743438 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800342/91422 NOLU DT TR2-04 BAĞKUR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:06 | 2022-07-08 13:22 | 1.2694 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.0353 | 0 | 0 | 0 | 5.9263 | 0 | 0 | 98.9616
1743447 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83120/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:13 | 2022-07-08 13:54 | 1.6756 | 0 | 86 | 2 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.5684 | 38.0447 | 3.1115 | 2792.1585 | 16.633 | 0 | 0 | 2871.5161
1743461 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114502/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:29 | 2022-07-08 12:50 | 0.35056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.4458 | 0 | 0 | 0 | 3.7723 | 0 | 0 | 4.2181
1743462 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:33 | 2022-07-08 14:31 | 1.9592 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1659
1743463 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482052/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 12:38 | 2022-07-08 13:00 | 0.36667 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9854 | 0 | 0.1404 | 0 | 0.6589 | 0 | 0 | 6.7847
1743467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 13:11 | 2022-07-08 14:05 | 0.90583 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 435.23 | 0 | 0 | 0 | 178.36 | 0 | 0 | 613.59
1743468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 13:12 | 2022-07-08 13:20 | 0.13333 | 0 | 680 | 0 | 3 | 7 | 80 | 8 | 0 | 0 | 22.915 | 0 | 0.3861 | 11.3439 | 8.3725 | 31.505 | 0 | 74.5225
1743454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 13:25 | 2022-07-08 14:56 | 1.5133 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.6215 | 32.7929 | 10.6477 | 24.8738 | 14.8432 | 0 | 68.1254 | 0 | 154.9045
2046572 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433880/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 14:01 | 2022-07-08 14:29 | 0.46667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5895
1743460 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15417846/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 14:18 | 2022-07-08 15:31 | 1.2131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8384 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 0 | 0 | 1.9352
1743472 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512640/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 14:36 | 2022-07-08 15:14 | 0.63444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8362 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 9.5352
1743476 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1027234/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:15 | 2022-07-08 17:29 | 2.2375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 2.6432
1743477 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 782988/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:21 | 2022-07-08 15:35 | 0.22861 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0 | 22.2414
1743478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371400/GÖÇERLER DTR3>>(371400) AG ŞLTRİ-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:36 | 2022-07-08 16:58 | 1.3689 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2174
1743484 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894952/73210 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:36 | 2022-07-08 17:04 | 1.4631 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6218 | 0 | 0.0211 | 0 | 10.0013 | 0 | 0 | 15.6442
1743480 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102020/15415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:48 | 2022-07-08 17:26 | 1.6367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4972
1743502 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233153/20224TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 15:59 | 2022-07-08 16:50 | 0.84694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4108 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0 | 0 | 3.584
1743491 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:10 | 2022-07-08 17:08 | 0.96639 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7852 | 4.4197 | 0 | 12.5609 | 0 | 0 | 0 | 24.7658
1743492 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740865/21175 D ÇIKIŞ İNÖNÜ CAD.BOX | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:19 | 2022-07-08 17:23 | 1.065 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.6189 | 0 | 0 | 0 | 36.6395 | 0 | 0 | 54.2584
1743496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33512/DTR-3 TÜRKMENLİ YENİ ARSLR ŞAHBAZ TRAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:26 | 2022-07-08 19:06 | 2.67 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.7745 | 29.5227 | 0 | 0 | 12.9444 | 0 | 0 | 121.2416
1743509 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487537/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:33 | 2022-07-08 16:50 | 0.28333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 0 | 0.4761 | 0 | 0 | 2.199
1743510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:36 | 2022-07-08 17:05 | 0.48444 | 1 | 457 | 6 | 1 | 5 | 40 | 6 | 1 | 0.8407 | 170.2414 | 1765.1802 | 0.3363 | 19.9192 | 38.4135 | 651.1344 | 4.5522 | 2650.6179
1743511 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33988769/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 16:54 | 2022-07-08 18:15 | 1.3456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2826
1743523 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145969/DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:02 | 2022-07-08 17:41 | 0.64417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.285 | 0 | 0 | 0 | 0.6696 | 0 | 0 | 7.9546
1743516 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:02 | 2022-07-08 17:32 | 0.50278 | 0 | 1049 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 131.2893 | 0 | 0.0784 | 0 | 13.1609 | 0 | 0 | 144.5286
1743522 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:02 | 2022-07-08 17:23 | 0.34222 | 0 | 3302 | 34 | 60 | 14 | 519 | 6 | 1 | 0 | 338.6477 | 349.5952 | 48.5058 | 51.8066 | 156.0726 | 32.3753 | 1.5764 | 978.5796
2046573 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314336/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM TR.AG ÇIK.ŞL. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:21 | 2022-07-08 18:16 | 0.91694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3244 | 0 | 0 | 0 | 1.9284 | 0 | 0 | 2.2528
1743497 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:39 | 2022-07-08 18:39 | 1.0039 | 4 | 621 | 5 | 4 | 11 | 102 | 1 | 2 | 9.4301 | 163.8121 | 10.3366 | 0.9028 | 22.5191 | 73.5545 | 3.8908 | 11.3203 | 295.7663
1743531 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 17:58 | 2022-07-08 18:44 | 0.76972 | 0 | 208 | 4 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.3408 | 17.5104 | 62.4574 | 47.8173 | 1.9324 | 0 | 0 | 182.0583
1743532 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 785382/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:03 | 2022-07-08 19:18 | 1.2581 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9587 | 0 | 25.2138 | 0 | 11.6187 | 0 | 0 | 0 | 39.7912
1743533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110487/12210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:06 | 2022-07-08 19:45 | 1.6506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4913
1743547 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:13 | 2022-07-08 20:25 | 2.1972 | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16.8039 | 77.3818 | 24.4857 | 0 | 0 | 15.3401 | 0 | 0 | 134.0115
1743550 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:27 | 2022-07-08 20:01 | 1.5733 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.2495 | 131.5935 | 21.8161 | 0 | 19.3253 | 0 | 0 | 251.9844
1743551 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611430/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:29 | 2022-07-08 19:00 | 0.50917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559
1743539 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740865/21175 C ÇIKIŞ ATATÜRK CAD SAĞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:44 | 2022-07-08 19:40 | 0.92611 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.9771 | 0 | 0 | 0 | 30.3029 | 0 | 0 | 46.28
1743554 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53630/B.ESKİ TÜREDİ KABİN ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:51 | 2022-07-08 19:38 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0042 | 0 | 13.1239 | 2.9708 | 26.0989
1743561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433579/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 18:53 | 2022-07-08 20:10 | 1.2914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3602
1743557 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431953/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:12 | 2022-07-08 22:53 | 3.6797 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.3269 | 0 | 0 | 0 | 34.2398 | 0 | 0 | 81.5667
1743556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:13 | 2022-07-08 19:37 | 0.3925 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 20 | 27 | 1 | 0 | 6.8027 | 0 | 0 | 25.0864 | 11.6936 | 795.901 | 0.2668 | 839.7505
1743559 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 100162/B ÇIKIŞI BOŞ ŞALTER | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:19 | 2022-07-08 21:08 | 1.8178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5874 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0 | 18.8668
1743563 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432221/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:20 | 2022-07-08 20:56 | 1.6053 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1225 | 0 | 0 | 0 | 9.6759 | 0 | 0 | 37.7984
1743558 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755888/HABAŞ DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:20 | 2022-07-08 21:44 | 2.3919 | 0 | 2656 | 0 | 15 | 9 | 341 | 1 | 3 | 0 | 2003.6533 | 0 | 10.3926 | 213.2696 | 522.1689 | 0.2465 | 38.2586 | 2787.9895
1743560 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:24 | 2022-07-08 19:43 | 0.3125 | 0 | 3302 | 34 | 60 | 14 | 519 | 6 | 1 | 0 | 300.304 | 289.8962 | 40.2225 | 45.0807 | 134.294 | 25.0833 | 1.2796 | 836.1603
1743582 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:25 | 2022-07-08 19:37 | 0.2075 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1.2478 | 0 | 0.1269 | 64.973 | 8.538 | 0 | 1.2536 | 76.1393
1743565 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661682/TRP/29 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 19:33 | 2022-07-08 19:55 | 0.36194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0.3541 | 0 | 0 | 2.1501
1743590 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 20:13 | 2022-07-08 21:24 | 1.1833 | 0 | 304 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 112.171 | 81.8298 | 0.9732 | 5.8621 | 51.4493 | 210.8276 | 0 | 463.113
1743591 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 20:15 | 2022-07-08 21:22 | 1.1247 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9127 | 0 | 16.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2307
1743568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 20:23 | 2022-07-08 21:05 | 0.69528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 25.0268 | 1.1542 | 356.6068 | 0 | 383.3448
1743573 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865650/B.ESKİ DM4-TR6 DM4-TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 21:04 | 2022-07-08 22:31 | 1.4461 | 0 | 489 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 168.0917 | 0 | 0 | 26.7684 | 40.6533 | 24.6952 | 4.9346 | 265.1432
1743574 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436596/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 21:05 | 2022-07-08 22:48 | 1.7231 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 4.1738 | 0 | 0.9047 | 0 | 0 | 26.5085
1743598 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266713/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 21:06 | 2022-07-09 00:24 | 3.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
1743577 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 21:23 | 2022-07-08 22:47 | 1.3961 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6878 | 0 | 0 | 0 | 12.4317 | 0 | 0 | 22.1195
1743604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796412/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 22:44 | 2022-07-08 23:39 | 0.90944 | 0 | 511 | 0 | 14 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 157.0852 | 0 | 7.8624 | 0 | 44.9622 | 0 | 0.6818 | 210.5916
1743623 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450039/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 22:57 | 2022-07-08 23:53 | 0.93333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1408 | 0 | 0 | 0 | 0.1902 | 0 | 0 | 4.331
1743606 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108079/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 23:00 | 2022-07-09 00:55 | 1.9228 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.8383 | 0 | 0 | 0 | 4.9734 | 0 | 0 | 44.8117
11281971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33549/TÜRKGÜCÜ OSB DM5(33/TR1-2015)T.GÜCÜ GRŞİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 23:04 | 2022-07-08 23:44 | 0.66667 | 6 | 1118 | 12 | 16 | 28 | 186 | 14 | 0 | 5.3722 | 214.7924 | 34.3729 | 4.1689 | 203.235 | 79.9388 | 629.2165 | 0 | 1171.0967
1743624 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557698/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-08 23:14 | 2022-07-09 00:16 | 1.0361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5276 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 14.5306
1743608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 00:19 | 2022-07-09 01:56 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9072 | 0 | 51.9072
1743611 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 03:10 | 2022-07-09 03:56 | 0.77167 | 0 | 1994 | 18 | 21 | 3 | 378 | 1 | 1 | 0 | 208.4902 | 198.3401 | 20.3388 | 75.4975 | 116.2206 | 0.6852 | 0.1151 | 619.6875
2046574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821485/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 03:30 | 2022-07-09 03:50 | 0.33333 | 2 | 345 | 6 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6.6857 | 21.4725 | 42.6116 | 0.1818 | 0 | 19.8117 | 0 | 0 | 90.7633
1743612 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24350/24350 NOLU B.KARAYAHŞİ TR GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 04:24 | 2022-07-09 04:56 | 0.53306 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4125 | 0 | 0 | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 5.4198
1743631 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746016/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 05:28 | 2022-07-09 06:55 | 1.4461 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.7461 | 0 | 0 | 0 | 20.5774 | 0 | 0 | 80.3235
1743613 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 05:49 | 2022-07-09 06:22 | 0.54972 | 0 | 1049 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.9087 | 0 | 0.0497 | 0 | 6.889 | 0 | 0 | 77.8474
1743632 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708891/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 05:56 | 2022-07-09 06:53 | 0.945 | 0 | 510 | 1 | 5 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 78.325 | 0.7149 | 1.7338 | 77.5392 | 19.7309 | 0 | 0 | 178.0438
1743633 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780231/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:01 | 2022-07-09 06:19 | 0.29639 | 0 | 647 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4667 | 0 | 0 | 5.9936 | 9.4776 | 0 | 0 | 37.9379
1743634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18580/18500 NOLU DM23/TR22 FATİH LİSESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:04 | 2022-07-09 06:19 | 0.25361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 4.4714 | 5.5023 | 0 | 0 | 11.4734
1743635 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757207/HABAŞ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:10 | 2022-07-09 07:05 | 0.92167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6077 | 0 | 0 | 0 | 2.5829 | 0 | 0 | 17.1906
1743616 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712947/ÇINARLI-KİRAZLI ÇIKIŞ (ÇINARLI KÖK RİNG) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:26 | 2022-07-09 06:48 | 0.35889 | 0 | 430 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 19.168 | 0 | 0.12 | 0 | 4.5573 | 0 | 0.0019 | 23.8472
1743617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:45 | 2022-07-09 07:58 | 1.2144 | 0 | 244 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.3192 | 15.2711 | 0 | 10.3681 | 20.2718 | 0 | 0 | 103.2302
1743618 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707626/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 06:46 | 2022-07-09 07:28 | 0.70306 | 0 | 221 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22.7197 | 0 | 0.9725 | 0 | 7.9805 | 0 | 0 | 31.6727
1743638 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104032/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 07:05 | 2022-07-09 08:13 | 1.1369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0.8733 | 0 | 0 | 4.2113
1743637 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 07:07 | 2022-07-09 08:01 | 0.89167 | 0 | 406 | 0 | 4 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 47.4226 | 0 | 0.4236 | 6.6496 | 27.4365 | 160.7174 | 0 | 242.6497
1743619 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705645/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 07:21 | 2022-07-09 09:13 | 1.8683 | 2 | 319 | 9 | 1 | 10 | 49 | 3 | 0 | 0.8371 | 93.9926 | 37.663 | 0 | 575.6934 | 38.9146 | 351.0226 | 0 | 1098.1233
1743620 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760772/40230 NOLU DM/TR 74 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 07:58 | 2022-07-09 08:12 | 0.24139 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13.6714 | 0 | 0 | 0 | 7.4282 | 0 | 0 | 21.0996
1743661 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:00 | 2022-07-09 08:12 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.778 | 0 | 150.623 | 0 | 159.401
1743643 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700694/12100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:09 | 2022-07-09 16:23 | 8.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0.6678 | 0 | 0 | 1.0422
1743645 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265223/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:33 | 2022-07-09 09:56 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641
1743644 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430206/91230 K TR2/25 Kale TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:43 | 2022-07-09 10:12 | 1.4825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181
1743664 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650208/70670 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 08:53 | 2022-07-09 09:23 | 0.50583 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6809 | 0 | 0 | 0 | 11.4392 | 0 | 0 | 15.1201
1743646 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54400/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 09:13 | 2022-07-09 09:25 | 0.20667 | 0 | 609 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.4093 | 0 | 0.106 | 1.6996 | 10.7508 | 0 | 0 | 39.9657
1743671 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472558/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 09:42 | 2022-07-09 10:37 | 0.91889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2391
1743651 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868478/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 09:55 | 2022-07-09 10:52 | 0.94194 | 0 | 427 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 93.1245 | 0 | 5.9558 | 0 | 27.1729 | 0 | 0 | 126.2532
1743653 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:04 | 2022-07-09 10:35 | 0.51056 | 3 | 1625 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 12.7993 | 189.2317 | 5.9219 | 0.445 | 14.9829 | 62.7675 | 0.4135 | 0 | 286.5618
1743654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755908/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:10 | 2022-07-09 10:50 | 0.665 | 0 | 2734 | 0 | 15 | 9 | 353 | 1 | 3 | 0 | 474.6016 | 0 | 3.2288 | 51.3471 | 118.426 | 0.0737 | 11.4744 | 659.1516
2046556 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438295/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:16 | 2022-07-09 10:35 | 0.31667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428
1743680 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106249/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:25 | 2022-07-09 11:17 | 0.86278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743681 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203258/A ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 10:31 | 2022-07-09 11:25 | 0.895 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3828
1743683 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 100162/A ÇIKIŞI KÖPRÜ TARAFI MÜŞTEREK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 11:16 | 2022-07-09 12:10 | 0.89444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3581 | 0 | 0 | 0 | 0.5254 | 0 | 0 | 7.8835
1743660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 11:19 | 2022-07-09 12:33 | 1.2286 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.0149 | 0 | 0 | 0 | 22.1588 | 0 | 0 | 105.1737
1743689 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268479/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 11:49 | 2022-07-09 12:45 | 0.94056 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2756 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.8019 | 0 | 0 | 11.0829
1743701 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600533/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 11:54 | 2022-07-09 13:30 | 1.5992 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1847 | 0 | 0 | 0 | 0.6533 | 0 | 0 | 5.838
1743691 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432541/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 12:21 | 2022-07-09 13:34 | 1.2139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0849
1743693 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330686/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 12:34 | 2022-07-09 13:09 | 0.57972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9797
1743703 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264422/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:05 | 2022-07-09 13:29 | 0.3975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0982
1743705 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762493/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:12 | 2022-07-09 13:44 | 0.52639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8109 | 0 | 0 | 0 | 3.0387 | 0 | 0 | 5.8496
1743706 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875832/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:12 | 2022-07-09 14:10 | 0.97389 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | 51.5572 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0 | 53.0518
1743708 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50670/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:22 | 2022-07-09 14:19 | 0.95194 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 2.6648 | 0 | 31.2244 | 0 | 0 | 34.8562
1743711 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623188/PINARHİSAR DM1-TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:42 | 2022-07-09 14:45 | 1.0522 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6432 | 0 | 0 | 0 | 1.2063 | 0 | 0 | 8.8495
1743721 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822359/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:54 | 2022-07-09 14:54 | 1.005 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.0707 | 0 | 0.09 | 0 | 8.4785 | 0 | 0 | 46.6392
1743713 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332911/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 13:57 | 2022-07-09 14:29 | 0.52889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2702
1743723 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600533/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:11 | 2022-07-09 16:00 | 1.8122 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8328 | 0 | 0 | 0 | 0.7645 | 0 | 0 | 6.5973
1743725 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:18 | 2022-07-09 15:01 | 0.71333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.3871 | 0 | 0 | 0 | 9.2764 | 0 | 0 | 24.6635
1743720 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14131240/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:42 | 2022-07-09 15:08 | 0.43528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831
1743719 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836250/Mrç. KUPLU TR-3 D-TARIMKREDİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:43 | 2022-07-09 15:37 | 0.90194 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4576 | 0 | 0.5283 | 0 | 2.1179 | 0 | 0 | 9.1038
1743736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107432/11350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:55 | 2022-07-09 17:55 | 3.005 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9289 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | 10.9221
1743734 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:58 | 2022-07-09 16:09 | 1.1856 | 4 | 621 | 5 | 4 | 11 | 102 | 1 | 2 | 10.1392 | 176.1359 | 13.13 | 1.1467 | 25.0534 | 74.5811 | 4.7567 | 12.9475 | 317.8905
1743732 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:59 | 2022-07-09 15:12 | 0.21028 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.4814 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 17.5334
1743731 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734365/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 14:59 | 2022-07-09 15:54 | 0.925 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 85.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3498
1743745 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439870/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:00 | 2022-07-09 15:31 | 0.51778 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.454 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 17.4584
1743744 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450079/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:02 | 2022-07-09 16:53 | 1.8508 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8279
1743748 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33622/DTR-2 BAKIRCA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:09 | 2022-07-09 16:50 | 1.6872 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.3002 | 0 | 0.9539 | 0 | 9.8749 | 0 | 0 | 48.129
1743737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145422/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:16 | 2022-07-09 15:55 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0.2893
1743749 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829668/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:31 | 2022-07-09 16:10 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3581 | 0 | 0 | 22.3558 | 0 | 0 | 0 | 22.7139
1743740 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 15:43 | 2022-07-09 16:15 | 0.54028 | 0 | 4287 | 0 | 0 | 5 | 648 | 2 | 1 | 0 | 646.2415 | 0 | 0 | 76.3088 | 175.7837 | 13.3097 | 0.2433 | 911.887
1743765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438884/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:00 | 2022-07-09 17:31 | 1.5233 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6456 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 23.8777
1743751 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551087/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:05 | 2022-07-09 17:04 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1257
1743768 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 373738/DTR-29 (373738) AG ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:20 | 2022-07-09 18:24 | 2.0589 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0926
1743767 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | DM | 742970/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:21 | 2022-07-09 18:00 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9893 | 0 | 30.9893
1743754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106951/17480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:22 | 2022-07-09 16:58 | 0.60556 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9531 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0 | 0 | 24.7623
1743753 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734378/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:23 | 2022-07-09 17:39 | 1.2708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9997
1743755 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:32 | 2022-07-09 18:10 | 1.6336 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2865 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 8.7925
1743771 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43545/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:36 | 2022-07-09 17:05 | 0.48333 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8996 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 | 0 | 0 | 35.209
1744562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:48 | 2022-07-09 16:57 | 0.14417 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 20 | 27 | 1 | 0 | 2.2376 | 0 | 0 | 8.2613 | 3.5662 | 305.5511 | 0.095 | 319.7112
1743782 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:56 | 2022-07-09 17:50 | 0.89333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7536 | 0 | 0 | 0 | 1.2913 | 0 | 0 | 8.0449
1743783 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 16:57 | 2022-07-09 17:52 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1162 | 0 | 11.0246 | 0 | 20.1408
1743784 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862241/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:00 | 2022-07-09 18:41 | 1.6853 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 163.4926 | 0 | 0 | 0 | 50.4019 | 0 | 0 | 213.8945
1743785 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116033/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:15 | 2022-07-09 17:55 | 0.66472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5041
1743779 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260504/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:16 | 2022-07-09 18:58 | 1.6989 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1013
1743780 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650918/TR-126 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:21 | 2022-07-09 18:17 | 0.92528 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.9477 | 0 | 0 | 0 | 68.8323 | 0 | 0 | 131.78
1743789 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231710/20350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:25 | 2022-07-09 18:01 | 0.60028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8146 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 | 3.9679
1743807 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 17:47 | 2022-07-09 18:47 | 0.99361 | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7.365 | 33.916 | 11.4543 | 0 | 0 | 5.8766 | 0 | 0 | 58.6119
1743792 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437836/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:00 | 2022-07-09 20:18 | 2.2953 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4094 | 0 | 0 | 0 | 0.0751 | 0 | 0 | 8.4845
1743787 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621696/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:06 | 2022-07-09 18:48 | 0.70167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.4299 | 0 | 0 | 0 | 7.3125 | 0 | 0 | 23.7424
1743794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:08 | 2022-07-09 18:35 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.132 | 0 | 0 | 0 | 42.132
1743812 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111387/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:11 | 2022-07-09 19:22 | 1.1806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0454
1743796 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521597/86009 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:25 | 2022-07-09 19:41 | 1.2694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7268 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 8.4244
1743814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454756/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:36 | 2022-07-09 19:18 | 0.70028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4081 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | 6.8098
1743815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:42 | 2022-07-09 20:07 | 1.4092 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417.7585 | 0 | 10.3501 | 0 | 0 | 0 | 4428.1086
1743817 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1098879/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:46 | 2022-07-09 19:33 | 0.7825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6606
1743818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558312/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 18:52 | 2022-07-09 19:38 | 0.76806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4133 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 | 0 | 0 | 0.4867
1743799 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706877/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 19:01 | 2022-07-09 19:54 | 0.89167 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.5872 | 0 | 0 | 0 | 16.0869 | 0 | 0 | 88.6741
1743822 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701526/15398 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 19:37 | 2022-07-09 21:13 | 1.6014 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.3594 | 0 | 0 | 0 | 16.6802 | 0 | 0 | 46.0396
1743823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 19:47 | 2022-07-09 21:05 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4042 | 0 | 0 | 0 | 24.4042
1743800 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265925/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 19:52 | 2022-07-09 20:55 | 1.0431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
1743842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 20:22 | 2022-07-09 20:35 | 0.22111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.4397 | 0 | 0 | 0 | 0.4832
1743827 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 20:24 | 2022-07-09 20:50 | 0.43333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1347 | 0 | 1.9605 | 0 | 0 | 0 | 98.0952
1743847 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452025/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 21:19 | 2022-07-09 22:11 | 0.87056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 4.1261
1743849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803761/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 21:51 | 2022-07-09 23:37 | 1.7744 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6621
1743834 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807501/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 22:21 | 2022-07-09 23:26 | 1.0881 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.599 | 0 | 0.1176 | 0 | 9.9064 | 0 | 0 | 82.623
1743835 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32786/DM6/012.1 SAĞLIK MAH.DOYSAN HAT.ALAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-09 23:03 | 2022-07-10 00:48 | 1.7481 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.0042 | 0 | 0 | 0 | 6.6101 | 0 | 0 | 55.6143
3017454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33757/CITROEN DM>>(32803) ANKARA DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-10 00:30 | 2022-07-10 01:31 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0013 | 0 | 214.3371
1743840 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432571/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 01:33 | 2022-07-10 02:23 | 0.83833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.1079 | 0 | 0 | 0 | 6.9016 | 0 | 0 | 21.0095
1743862 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103817/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 02:21 | 2022-07-10 03:24 | 1.0483 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 6.5062 | 0 | 0 | 7.5147
1743854 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72060/ERSAN SİTESİ DM ENH ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-10 02:26 | 2022-07-10 03:42 | 1.2653 | 11 | 1516 | 35 | 34 | 28 | 206 | 11 | 0 | 4.9122 | 371.3487 | 1117.0253 | 25.39 | 126.9344 | 116.5331 | 540.4511 | 0 | 2302.5948
1743863 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702649/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 03:43 | 2022-07-10 07:49 | 4.0986 | 0 | 1175 | 3 | 19 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 841.8178 | 111.1383 | 38.3181 | 62.2767 | 486.8002 | 0 | 0 | 1540.3511
1743864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 05:52 | 2022-07-10 06:58 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2734 | 0 | 0 | 0 | 18.2734
1743855 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 05:56 | 2022-07-10 06:44 | 0.79417 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18.6434 | 30.2426 | 0 | 0 | 0 | 10.6813 | 0 | 0 | 59.5673
1743865 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 06:15 | 2022-07-10 06:30 | 0.25 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.9777 | 155.2625 | 0.0448 | 8.5661 | 2.9883 | 0 | 0 | 179.8394
1743856 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895149/SAKIZKÖY DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 06:19 | 2022-07-10 06:51 | 0.53556 | 0 | 580 | 0 | 11 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 50.6981 | 0 | 0.9269 | 0 | 24.2285 | 0 | 0 | 75.8535
1743858 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 06:21 | 2022-07-10 07:55 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4748 | 0 | 15.0841 | 0 | 26.5589
1743860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 06:39 | 2022-07-10 07:18 | 0.64861 | 0 | 388 | 1 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 39.4356 | 19.4136 | 0 | 4.9494 | 10.2417 | 0 | 0 | 74.0403
1743857 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 07:09 | 2022-07-10 07:34 | 0.41417 | 9 | 1741 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 8.2806 | 98.0266 | 7.7328 | 1.3977 | 19.8847 | 23.6813 | 0 | 0 | 159.0037
1743881 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707243/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 07:26 | 2022-07-10 09:01 | 1.5886 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9238 | 0 | 0 | 0 | 6.8288 | 0 | 0 | 19.7526
1743884 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:12 | 2022-07-10 09:36 | 1.4044 | 0 | 321 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 95.3671 | 0 | 0.0216 | 0 | 22.3952 | 0 | 0 | 117.7839
1743870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790864/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:14 | 2022-07-10 09:53 | 1.6556 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8528 | 0 | 21.8522 | 0 | 3.4651 | 0 | 0 | 40.1701
1743885 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708516/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:18 | 2022-07-10 08:47 | 0.47528 | 0 | 815 | 0 | 0 | 6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 70.731 | 0 | 0 | 48.4497 | 17.2224 | 0 | 0 | 136.4031
1743871 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868287/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:35 | 2022-07-10 10:26 | 1.845 | 0 | 509 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 237.1861 | 0 | 1.2694 | 14.3032 | 61.1419 | 0 | 2.0287 | 315.9293
1743874 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705151/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:57 | 2022-07-10 10:12 | 1.2536 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.0486 | 0 | 0 | 0 | 2.7322 | 0 | 0 | 18.7808
1743886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:57 | 2022-07-10 10:39 | 1.7017 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.8139 | 0 | 0 | 91.7566 | 0 | 44.5285 | 0 | 155.099
1743887 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822503/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:59 | 2022-07-10 09:53 | 0.89361 | 0 | 489 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 98.592 | 0 | 0.1623 | 15.3305 | 28.4546 | 0 | 0 | 142.5394
1743888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 08:59 | 2022-07-10 09:15 | 0.26083 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 119.3864 | 0 | 0 | 0 | 26.5792 | 0 | 0 | 145.9656
1743892 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432462/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 09:51 | 2022-07-10 10:39 | 0.80111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7387
1743901 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 09:54 | 2022-07-10 13:47 | 3.8869 | 9 | 1741 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 130.5204 | 1545.1317 | 102.208 | 18.4746 | 240.8993 | 342.8561 | 0 | 0 | 2380.0901
1743902 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147434/26270NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 09:56 | 2022-07-10 10:55 | 0.99083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4571
3017472 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705611/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-10 10:01 | 2022-07-10 11:11 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7046 | 0 | 0 | 0 | 25.7046
1743903 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:05 | 2022-07-10 10:54 | 0.82139 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 239.2004 | 0 | 0 | 15.0547 | 60.2126 | 0 | 0 | 314.4677
1743906 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781443/DTR1/69 ->>(781443)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:26 | 2022-07-10 12:34 | 2.1367 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5346 | 0 | 0 | 0 | 6.2582 | 0 | 0 | 61.7928
1743907 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867380/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:36 | 2022-07-10 11:10 | 0.55861 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.3482 | 0 | 0.0317 | 0 | 6.0479 | 0 | 0 | 33.4278
1743924 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 826193/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:44 | 2022-07-10 11:42 | 0.96139 | 0 | 326 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 79.0316 | 0 | 1.0815 | 0 | 46.6783 | 0 | 1.2359 | 128.0273
1743912 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:50 | 2022-07-10 14:06 | 3.2603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1548
1743927 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724103/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI MÜŞTEREK ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 10:53 | 2022-07-10 11:40 | 0.78611 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9461 | 0 | 1.5254 | 0 | 4.2171 | 0 | 0 | 12.6886
1743913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 11:03 | 2022-07-10 11:27 | 0.39889 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 55.0495 | 17.4005 | 1.543 | 3.0811 | 20.9135 | 0 | 0 | 97.9876
1743930 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 310470/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 11:40 | 2022-07-10 11:57 | 0.28472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0 | 1.1353 | 3.0419
1743919 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481860/Uzk. A-BILDIRKÖY ŞULTANŞAH YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 11:59 | 2022-07-10 12:15 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011
1743932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144375/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI MÜŞTEREK ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:05 | 2022-07-10 12:53 | 0.8025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1068 | 0 | 0 | 0 | 0.5236 | 0 | 0 | 3.6304
1743941 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115224/21236 A ÇIKIŞI 2.KÖPRÜ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:05 | 2022-07-10 13:05 | 0.99833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1355
1743920 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431774/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:06 | 2022-07-10 14:48 | 2.6983 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0478 | 0 | 0 | 0 | 27.6158 | 0 | 0 | 57.6636
1744564 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782981/Ç.TM(C)>>(31001)S.OĞLU DM[HAVAALANI-F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:16 | 2022-07-10 12:23 | 0.11722 | 4 | 2621 | 7 | 12 | 44 | 510 | 9 | 8 | 1.0292 | 138.9647 | 7.1117 | 3.1454 | 123.6948 | 60.4351 | 29.1756 | 6.3926 | 369.9491
1743944 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:18 | 2022-07-10 13:14 | 0.93111 | 1 | 81 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.2577 | 17.9446 | 10.3236 | 0 | 2.0018 | 2.3792 | 0 | 0 | 32.9069
1743936 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783611/DM2/01>>(783611)DM2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:29 | 2022-07-10 12:52 | 0.38806 | 0 | 8843 | 0 | 0 | 3 | 824 | 0 | 0 | 0 | 804.1437 | 0 | 0 | 83.007 | 233.5599 | 0 | 0 | 1120.7106
1743951 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701119/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 12:47 | 2022-07-10 13:40 | 0.88556 | 0 | 204 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.71 | 0 | 1.4568 | 4.4979 | 18.2419 | 0 | 0 | 74.9066
1743956 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745801/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 13:09 | 2022-07-10 14:06 | 0.94167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.1878 | 0 | 0 | 0 | 10.1188 | 0 | 0 | 32.3066
1743958 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267541/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 13:30 | 2022-07-10 14:52 | 1.3639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4129
1743959 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521669/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 13:30 | 2022-07-10 14:45 | 1.2447 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 7.5244
1743960 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701119/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 13:53 | 2022-07-10 15:13 | 1.3264 | 0 | 204 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.3526 | 0 | 2.282 | 6.8296 | 27.5655 | 0 | 0 | 112.0297
1743983 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835616/Mrç. H.ARNAVUT KÖY TR-1 B- HAT BAŞI ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:18 | 2022-07-10 14:40 | 0.36667 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.7569 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 10.8483
1743970 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771376/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:29 | 2022-07-10 19:30 | 5.0156 | 6 | 1367 | 1 | 16 | 10 | 195 | 0 | 0 | 42.0467 | 2161.4938 | 6.4288 | 28.2915 | 306.5987 | 891.0498 | 0 | 0 | 3435.9093
1743986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309873/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:41 | 2022-07-10 15:23 | 0.70333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 3.8438 | 0 | 0 | 6.7447
1743985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 300881/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:42 | 2022-07-10 15:31 | 0.82361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0917
1743972 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410642/82100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:43 | 2022-07-10 15:36 | 0.88361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4518 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 10.8628
1743971 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733744/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 14:46 | 2022-07-10 15:24 | 0.62556 | 0 | 1044 | 4 | 4 | 2 | 182 | 1 | 0 | 0 | 233.597 | 46.9709 | 0.0169 | 1.0621 | 81.0868 | 2.9474 | 0 | 365.6811
1743988 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 15:20 | 2022-07-10 17:42 | 2.3689 | 0 | 54 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9729 | 2.5529 | 0 | 16.2463 | 6.3618 | 0 | 0 | 61.1339
2046557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 765742/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 16:15 | 2022-07-10 17:21 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4003 | 0 | 0 | 0 | 4.1946 | 0 | 0 | 7.5949
1743994 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813215/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 17:02 | 2022-07-10 18:06 | 1.0667 | 1 | 455 | 13 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 21.0015 | 109.6971 | 153.7838 | 0 | 46.6811 | 82.4079 | 0 | 0 | 413.5714
1743995 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815441/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 17:13 | 2022-07-10 18:38 | 1.4244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3658
1744005 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 17:36 | 2022-07-10 17:46 | 0.16944 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 83.2438 | 0 | 0 | 0 | 14.7492 | 0 | 0.6091 | 98.6021
1743998 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336717/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 17:39 | 2022-07-10 18:10 | 0.51667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4304 | 0 | 0 | 0 | 0.0853 | 0 | 0 | 0.5157
1744011 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610378/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 18:29 | 2022-07-10 20:27 | 1.9736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649
1744014 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801014/DEVLET HASTANESİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 18:45 | 2022-07-10 19:28 | 0.72444 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2315 | 0 | 0 | 6.9178 | 4.707 | 0 | 0 | 23.8563
1744027 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438416/92662 K YAYLA S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:03 | 2022-07-10 20:46 | 1.7097 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.5631 | 0 | 0 | 0 | 9.3777 | 0 | 0 | 110.9408
1744031 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265510/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:19 | 2022-07-10 21:18 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2143 | 0 | 0 | 18.2143
1744030 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 441904/92383 K ERİKLİ S DM1TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:20 | 2022-07-10 20:01 | 0.67861 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9035
1744045 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:36 | 2022-07-10 19:50 | 0.23972 | 4 | 1914 | 15 | 6 | 12 | 203 | 0 | 0 | 7.9047 | 121.8891 | 192.8173 | 0.4863 | 23.5629 | 21.6446 | 0 | 0 | 368.3049
1744033 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026583/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:39 | 2022-07-10 21:46 | 2.1189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5964 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 2.5983
1744046 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263230/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:42 | 2022-07-10 20:09 | 0.44306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.3187 | 0 | 0 | 0.9787
1744048 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655422/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:56 | 2022-07-10 20:50 | 0.9075 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9288
1744049 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 19:58 | 2022-07-10 20:19 | 0.34806 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.2729 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 | 0 | 0 | 26.924
1744050 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730085/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:07 | 2022-07-10 20:14 | 0.12472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6271
1744034 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730081/TR-5/TR-4 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:16 | 2022-07-10 20:55 | 0.64972 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.978 | 0 | 0 | 0 | 2.5256 | 0 | 0 | 15.5036
1744036 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601003/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:39 | 2022-07-10 21:11 | 0.53389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8468
1744037 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709849/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:51 | 2022-07-10 21:14 | 0.38 | 0 | 252 | 1 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23.7806 | 2.0131 | 0.2103 | 0 | 8.8955 | 0 | 0 | 34.8995
1744055 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823474/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:51 | 2022-07-10 21:15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8028 | 0 | 0 | 0 | 35.8028
1744039 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:53 | 2022-07-10 21:21 | 0.46944 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.0834 | 373.877 | 0.1079 | 21.2378 | 8.4127 | 0 | 0 | 457.7188
1744038 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447194/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 20:54 | 2022-07-10 22:45 | 1.8461 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8808
1744057 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756607/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 21:11 | 2022-07-10 22:09 | 0.9675 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3444 | 0 | 3.4544 | 0 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 8.843
1744059 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 21:29 | 2022-07-10 23:03 | 1.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5592 | 0 | 0 | 2.2568 | 1.1331 | 0 | 0 | 3.9491
1744063 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746341/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 21:37 | 2022-07-10 21:51 | 0.23611 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.2647 | 0 | 0.0035 | 0 | 3.1174 | 0 | 0 | 17.3856
1744067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266360/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 22:59 | 2022-07-11 00:32 | 1.5542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 1.2104
1744087 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266360/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 23:02 | 2022-07-11 00:45 | 1.7194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0.0301 | 0 | 0 | 1.3262
1744068 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128985/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-10 23:32 | 2022-07-11 01:12 | 1.6625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8891 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 1.2399
1744091 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102130/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 00:02 | 2022-07-11 00:53 | 0.85333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6005 | 0 | 0 | 0 | 2.1615 | 0 | 0 | 21.762
1744071 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 00:04 | 2022-07-11 00:30 | 0.43333 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.4033 | 340.7764 | 0.0983 | 17.3156 | 6.1854 | 0 | 0 | 398.779
1744096 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171497/A ÇIKIŞI-H.BOLU GİRİŞİ VE MÜŞTEREK HAT | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 05:22 | 2022-07-11 06:59 | 1.6208 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8545 | 0 | 0.2994 | 0 | 0.8382 | 0 | 0 | 1.9921
1744076 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756598/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 05:47 | 2022-07-11 06:47 | 1.005 | 1 | 870 | 6 | 20 | 4 | 421 | 2 | 0 | 2.066 | 133.4547 | 7.2379 | 6.0332 | 4.0699 | 118.48 | 24.3215 | 0 | 295.6632
1744077 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:00 | 2022-07-11 06:12 | 0.19278 | 0 | 3302 | 34 | 60 | 14 | 519 | 6 | 1 | 0 | 186.3704 | 224.3332 | 31.1254 | 37.7954 | 84.5716 | 25.6482 | 1.128 | 590.9722
1744078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765548/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:10 | 2022-07-11 06:35 | 0.42333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9198 | 0 | 0 | 20.1444 | 6.8119 | 0 | 0 | 40.8761
1744079 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:23 | 2022-07-11 06:53 | 0.495 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.1932 | 288.6952 | 0.0833 | 16.587 | 5.7773 | 0 | 0 | 336.336
1744097 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:41 | 2022-07-11 07:33 | 0.86639 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 68.0926 | 0 | 0.3095 | 0 | 38.1692 | 0 | 2.2683 | 108.8396
1744098 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 06:49 | 2022-07-11 08:50 | 2.0097 | 3 | 953 | 2 | 15 | 9 | 131 | 1 | 0 | 27.4149 | 289.9945 | 4.6083 | 33.8847 | 67.6678 | 84.7265 | 14.9785 | 0 | 523.2752
1744080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 07:11 | 2022-07-11 07:27 | 0.26167 | 0 | 582 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8073 | 0 | 0 | 1.1105 | 1.4296 | 0 | 0 | 21.3474
1744101 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730190/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 07:34 | 2022-07-11 08:22 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1743 | 0 | 0 | 12.1743
1744103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:16 | 2022-07-11 09:13 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0927 | 0 | 0 | 0 | 15.0927
1744121 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868455/15,8 KV F5 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:24 | 2022-07-11 08:34 | 0.17 | 0 | 427 | 3 | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 15.2059 | 6.1655 | 1.0533 | 0 | 4.495 | 1.4377 | 0 | 28.3574
1744122 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746341/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:25 | 2022-07-11 09:46 | 1.3497 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.3948 | 0 | 0.0254 | 0 | 16.5964 | 0 | 0 | 74.0166
1744104 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:25 | 2022-07-11 09:01 | 0.60639 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 64.8911 | 24.7811 | 2.1974 | 4.061 | 24.2167 | 0 | 0 | 120.1473
1744124 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:35 | 2022-07-11 08:54 | 0.31583 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3845 | 13.3729 | 0.1511 | 1.8931 | 0.5413 | 0 | 0 | 21.3429
1744108 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:36 | 2022-07-11 09:38 | 1.0311 | 0 | 54 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1024 | 1.0158 | 0 | 5.8669 | 2.0728 | 0 | 0 | 21.0579
1744126 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821697/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 08:58 | 2022-07-11 14:20 | 5.3661 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.0201
1744128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:05 | 2022-07-11 09:51 | 0.77111 | 0 | 321 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.5311 | 0 | 0.0122 | 0 | 13.3422 | 0 | 0 | 70.8855
1744109 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54374/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:17 | 2022-07-11 09:57 | 0.67444 | 0 | 1065 | 6 | 9 | 22 | 208 | 15 | 0 | 0 | 182.8233 | 34.602 | 5.5032 | 150.1999 | 76.7455 | 293.3472 | 0 | 743.2211
1744110 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866043/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:45 | 2022-07-11 10:32 | 0.77389 | 0 | 195 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.0219 | 39.601 | 0 | 1.1873 | 10.6502 | 0 | 0 | 93.4604
2046558 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482499/Uzk. GEMİCİ KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:56 | 2022-07-11 10:51 | 0.91667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5789 | 0 | 0 | 0 | 2.6143 | 0 | 0 | 12.1932
1744133 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44720/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 09:57 | 2022-07-11 11:55 | 1.9639 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.9526 | 0 | 0 | 0 | 35.9485 | 0 | 0 | 159.9011
1744134 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761816/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:00 | 2022-07-11 10:31 | 0.51639 | 0 | 210 | 0 | 0 | 7 | 51 | 3 | 2 | 0 | 44.7018 | 0 | 0 | 60.0814 | 51.0274 | 19.3154 | 8.5204 | 183.6464
1744112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40714/40714 NOLU DM / 7/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:02 | 2022-07-11 10:50 | 0.79889 | 5 | 8436 | 0 | 1 | 28 | 1202 | 7 | 2 | 28.4933 | 1563.0118 | 0 | 0.094 | 1470.0931 | 909.3882 | 307.766 | 5.7597 | 4284.6061
1744113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:09 | 2022-07-11 10:30 | 0.34444 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 47.1723 | 14.791 | 1.3115 | 2.564 | 17.3688 | 0 | 0 | 83.2076
1744114 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:11 | 2022-07-11 10:25 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4654 | 0 | 0 | 0 | 20.4654
3017449 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700601/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-11 10:16 | 2022-07-11 12:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5076 | 35.4459 | 7.26 | 0 | 53.2135
1744136 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788801/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:16 | 2022-07-11 10:34 | 0.29806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 52.5526 | 2.8909 | 111.4182 | 11.8943 | 179.2107
1744116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430465/91282 K TR2/36 Murat B TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:35 | 2022-07-11 12:19 | 1.7369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1396
1744117 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336717/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:46 | 2022-07-11 12:05 | 1.3194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8024 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 5.8874
1744137 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745541/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:54 | 2022-07-11 11:25 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.0847 | 0 | 123.6417 | 0 | 747.7264
1744119 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6642527/21070 A ÇIKIŞ SAHİL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:58 | 2022-07-11 12:09 | 1.1906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
1744118 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734342/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 10:59 | 2022-07-11 12:51 | 1.8583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3101
1744139 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-11 11:23 | 0.37583 | 0 | 527 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 86.3094 | 0 | 0 | 1.7348 | 49.0116 | 0 | 0 | 137.0558
2046579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:01 | 2022-07-11 15:01 | 4 | 1 | 215 | 0 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 111.6692 | 355.127 | 0 | 0.4855 | 83.7223 | 1270.9784 | 0 | 0 | 1821.9824
1744120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267769/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:10 | 2022-07-11 12:22 | 1.1939 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3321 | 0 | 0 | 0 | 2.4456 | 0 | 0 | 6.7777
2046578 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173301/D ÇIKIŞI-SAĞ TARAF ANA YOLA ÇIKAN | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:21 | 2022-07-11 12:41 | 1.3333 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3455 | 0 | 9.4763 | 0 | 1.2721 | 0 | 0 | 17.0939
1744161 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 876008/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 11:38 | 2022-07-11 12:38 | 1.0056 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2095
1744144 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709029/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 12:13 | 2022-07-11 12:59 | 0.77139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.5253 | 0 | 0 | 0 | 15.754 | 0 | 0 | 25.2793
11282057 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471090/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 12:15 | 2022-07-11 13:00 | 0.75 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1748 | 0 | 0 | 0 | 5.6201 | 0 | 0 | 21.7949
1744149 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632623/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 12:58 | 2022-07-11 14:20 | 1.3589 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2881 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 6.7012
1744151 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:04 | 2022-07-11 14:57 | 1.885 | 6 | 242 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 4.7409 | 105.7972 | 0 | 0 | 22.1769 | 43.4801 | 0 | 0 | 176.1951
1744152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761982/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:11 | 2022-07-11 14:03 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9395 | 0 | 28.3793 | 0 | 39.3188
1744164 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | KÖK | 829732/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:24 | 2022-07-11 13:59 | 0.58306 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.9869 | 0 | 0.7245 | 0 | 5.8638 | 0 | 0 | 30.5752
1744165 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807562/92942 K YERLİSU TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:25 | 2022-07-11 14:02 | 0.6175 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.8608 | 0 | 0.3291 | 0 | 5.7842 | 0 | 0 | 18.9741
2046559 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486016/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 13:30 | 2022-07-11 13:45 | 0.25 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.7248 | 0 | 0.0713 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | 5.5569
1744158 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 14:02 | 2022-07-11 14:42 | 0.67361 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.7119 | 0 | 0 | 0 | 12.1827 | 0 | 0 | 46.8946
1744160 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 14:04 | 2022-07-11 15:02 | 0.96778 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14.3223 | 0 | 0 | 0 | 38.8632 | 0 | 0 | 53.1855
1744168 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 14:51 | 2022-07-11 15:12 | 0.35833 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 4.8872 | 25.6983 | 0 | 0.1978 | 6.6552 | 8.9387 | 0 | 0 | 46.3772
1744183 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366632/TR3/8.1 BORSA MY SAC RMU AG ÇKŞ ŞLTRİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 14:57 | 2022-07-11 15:51 | 0.89639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3177 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 10.0647
1744186 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266374/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 15:06 | 2022-07-11 15:38 | 0.53222 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.7952 | 0 | 0 | 0 | 13.6064 | 0 | 0 | 36.4016
1744189 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:04 | 2022-07-11 16:48 | 0.73056 | 0 | 4394 | 0 | 2 | 8 | 510 | 10 | 2 | 0 | 727.5501 | 0 | 0.8134 | 59.6706 | 271.4975 | 257.5848 | 2.1682 | 1319.2846
1744174 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:10 | 2022-07-11 16:30 | 0.33333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4113 | 0 | 0 | 0 | 3.4861 | 0 | 0 | 17.8974
1744191 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:11 | 2022-07-11 17:34 | 1.3836 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6995 | 0 | 0 | 0 | 6.8036 | 0 | 0 | 14.5031
1744193 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:24 | 2022-07-11 17:11 | 0.78167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 3.7826 | 0 | 0 | 8.0237
11282065 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303780/42188 DM03 / TR01-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:41 | 2022-07-11 17:26 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8748 | 0 | 0 | 0.8748
1744196 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261603/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 16:56 | 2022-07-11 18:14 | 1.2942 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9746 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 5.3615
13050331 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 17:00 | 2022-07-11 17:15 | 0.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7589 | 0 | 0 | 0 | 0.8941 | 0 | 0 | 5.653
1744178 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763092/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 17:22 | 2022-07-11 18:37 | 1.2494 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3834 | 0 | 0 | 0 | 6.9913 | 0 | 0 | 10.3747
1744180 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100161/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 17:34 | 2022-07-11 19:35 | 2.0094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5119 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 0 | 0 | 20.7354
1744201 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830532/Uzk. UN FABRİKASI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 17:43 | 2022-07-11 18:00 | 0.28333 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11.486 | 0 | 0.0942 | 0 | 1.6837 | 0.8335 | 0 | 14.0974
1744222 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801847/95237 K GÖKKUŞAĞI SİT TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:07 | 2022-07-11 20:12 | 2.0836 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.676
1744223 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:13 | 2022-07-11 18:45 | 0.53028 | 3 | 318 | 1 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 3.8328 | 46.9175 | 4.2758 | 0 | 14.2983 | 16.5708 | 0 | 0 | 85.8952
1744221 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796046/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:45 | 2022-07-11 18:50 | 0.083333 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0.0743 | 0 | 1.7813 | 0 | 0 | 8.6023
1744207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92612/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:47 | 2022-07-11 22:09 | 3.3689 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.5636 | 0 | 0 | 0 | 28.1379 | 0 | 0 | 106.7015
1744227 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807460/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:57 | 2022-07-11 21:12 | 2.2439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0648
1744228 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202206/A ÇIKIŞI GAZİKÖY SAĞLIK OCAĞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 18:57 | 2022-07-11 20:27 | 1.5061 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7247 | 0 | 0 | 0 | 1.3135 | 0 | 0 | 12.0382
1744232 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888809/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:08 | 2022-07-11 21:15 | 2.1169 | 1 | 1465 | 1 | 9 | 2 | 204 | 0 | 0 | 38.5664 | 976.3856 | 19.9794 | 2.7438 | 8.9645 | 229.5718 | 0 | 0 | 1276.2115
1744211 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1085991/A ÇIKIŞI YER ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:10 | 2022-07-11 19:38 | 0.46972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7372
1744231 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:22 | 2022-07-11 20:08 | 0.76306 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.015 | 0 | 0.2268 | 0 | 10.0919 | 0 | 0 | 61.3337
1744213 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267839/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:22 | 2022-07-11 20:18 | 0.93889 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97.4891 | 0 | 0 | 0 | 38.5782 | 0 | 0 | 136.0673
1744233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100372/12320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:43 | 2022-07-11 20:00 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0 | 5.3952 | 0 | 0 | 5.582
1744234 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 19:49 | 2022-07-11 21:17 | 1.4614 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.141 | 0 | 0.5936 | 0 | 4.9835 | 0 | 0 | 13.7181
1744219 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52031/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:11 | 2022-07-11 20:49 | 0.64139 | 0 | 106 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9407 | 0 | 1.587 | 0 | 2.5669 | 0 | 0 | 29.0946
1744237 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434660/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:14 | 2022-07-11 20:35 | 0.355 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.9909 | 0 | 0.6848 | 0 | 2.0108 | 0 | 0 | 12.6865
1744238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92922/92922 K KADIKÖY TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:26 | 2022-07-11 21:40 | 1.2389 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 14.1869 | 0 | 0 | 93.4516
1744239 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:27 | 2022-07-11 21:07 | 0.66306 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2243 | 0 | 0.4189 | 0 | 1.2844 | 0 | 0 | 11.9276
1744240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261648/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:31 | 2022-07-11 20:54 | 0.3825 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 2.4879
1744265 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 708000/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:44 | 2022-07-11 21:16 | 0.54056 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15.501 | 0 | 0.8166 | 0 | 24.1951 | 0 | 0 | 40.5127
1744243 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 103115/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 20:48 | 2022-07-11 21:09 | 0.35556 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6348 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 3.6363
1744267 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 21:07 | 2022-07-11 21:59 | 0.87361 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2224 | 0 | 0.9722 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 15.9763
1744273 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82090/82090-Edr.05TR-10 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:09 | 2022-07-11 23:05 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1732 | 0 | 0 | 14.1732
1744248 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114493/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:13 | 2022-07-11 22:51 | 0.63056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.1374 | 0 | 0 | 0 | 3.5999 | 0 | 0 | 3.7373
1744249 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267830/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:27 | 2022-07-11 23:16 | 0.81944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.816 | 0 | 0 | 0 | 27.9164 | 0 | 0 | 68.7324
1744278 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840311/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:44 | 2022-07-11 23:10 | 0.43833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4284 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0 | 9.5635
1744279 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260525/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 22:49 | 2022-07-12 01:14 | 2.4214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2696
1744251 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 898264/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-11 23:05 | 2022-07-11 23:53 | 0.79306 | 1 | 1465 | 1 | 9 | 2 | 204 | 0 | 0 | 11.3732 | 287.9433 | 6.8879 | 0.946 | 3.023 | 68.537 | 0 | 0 | 378.7104
11282093 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472836/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 02:19 | 2022-07-12 03:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0 | 0 | 0 | 1.9871 | 0 | 0 | 2.0062
2046560 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32818/DM1/TR02 CUMHURİYET OKUL - 2021 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 03:31 | 2022-07-12 04:47 | 1.2667 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 41.0787 | 0 | 0 | 0 | 15.996 | 0 | 0 | 57.0747
1744282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12430/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 04:00 | 2022-07-12 05:10 | 1.1614 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4127 | 0 | 0.7972 | 0 | 2.5974 | 0 | 0 | 24.8073
1744253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 05:36 | 2022-07-12 09:18 | 3.6936 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.9185 | 30.7279 | 0 | 56.6597 | 23.258 | 0 | 0 | 190.5641
1744254 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701931/ALTINOVA DENİZ TARAFI YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 05:49 | 2022-07-12 06:13 | 0.40722 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 29.0312 | 0 | 0 | 0 | 230.6006 | 0 | 1.2956 | 260.9274
1744284 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 05:59 | 2022-07-12 06:25 | 0.43278 | 0 | 352 | 2 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.4306 | 12.9511 | 0 | 1.2158 | 5.517 | 0 | 0 | 39.1145
1744255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 06:54 | 2022-07-12 07:16 | 0.36472 | 0 | 352 | 2 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16.5741 | 12.4102 | 0 | 1.0438 | 4.7684 | 0 | 0 | 34.7965
1744288 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755910/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 06:57 | 2022-07-12 07:40 | 0.72194 | 0 | 866 | 0 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 119.2415 | 0 | 0.4145 | 11.4728 | 18.5018 | 0 | 0 | 149.6306
1744256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15125/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:01 | 2022-07-12 07:22 | 0.34861 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8179 | 0 | 0 | 0 | 0.4542 | 0 | 0 | 6.2721
1744257 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43180/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:02 | 2022-07-12 09:08 | 2.0986 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.5048 | 0 | 0 | 32.7019 | 19.5189 | 0 | 0 | 115.7256
1744258 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:06 | 2022-07-12 09:37 | 2.5206 | 0 | 157 | 0 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.4397 | 0 | 98.7286 | 0 | 21.847 | 0 | 0 | 202.0153
1744260 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25895/25895 NOLU TRAFO ELMALI TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:27 | 2022-07-12 08:26 | 0.98167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.4835 | 0 | 0 | 0 | 5.7175 | 0 | 0 | 24.201
1744289 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440674/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:46 | 2022-07-12 10:52 | 3.0997 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0431 | 0 | 0 | 0 | 0.2428 | 0 | 0 | 8.2859
1744301 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868287/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 07:56 | 2022-07-12 09:13 | 1.2914 | 0 | 509 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 144.0804 | 0 | 0.8469 | 9.4227 | 37.8082 | 0 | 1.3007 | 193.4589
1744302 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:15 | 2022-07-12 10:14 | 1.9889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6022 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 10.2448
1744291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 YENİ CEZA EVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:27 | 2022-07-12 09:16 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5554 | 0 | 0 | 0 | 0.5554
1744293 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:31 | 2022-07-12 09:34 | 1.0489 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8462 | 16.717 | 6.7791 | 15.8364 | 7.6505 | 0 | 34.5268 | 0 | 83.356
1744292 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84005/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:31 | 2022-07-12 19:10 | 10.6481 | 0 | 322 | 0 | 0 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 863.3412 | 0 | 0 | 24.9238 | 1155.7529 | 15.1157 | 0 | 2059.1336
1744303 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 797687/797627 NO DİREK MERİÇ RES ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:32 | 2022-07-12 12:59 | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1046 | 0 | 0 | 0 | 35.1046
1744305 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 707634/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:36 | 2022-07-12 09:29 | 0.8825 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.0309 | 0 | 1.2522 | 0 | 9.5948 | 0 | 0 | 30.8779
1744569 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 08:38 | 2022-07-12 08:45 | 0.12 | 0 | 1669 | 3 | 6 | 9 | 269 | 2 | 0 | 0 | 39.7817 | 4.4004 | 0.9679 | 16.9251 | 17.5678 | 0.3528 | 0 | 79.9957
1744294 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90490/ADALET SARAYI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:06 | 2022-07-12 09:39 | 0.54833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.8939 | 0 | 0 | 2.7471 | 11.667 | 0 | 0 | 96.308
1744296 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800944/MUHABERE TABURU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:07 | 2022-07-12 09:58 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3478 | 0 | 0 | 0 | 13.3478
1744295 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800645/91290 NOLU DM TR2-37 ÇUHACI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:08 | 2022-07-12 09:26 | 0.29778 | 0 | 2758 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 150.2921 | 0 | 0 | 8.204 | 13.7132 | 0 | 0 | 172.2093
2046581 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897357/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:31 | 2022-07-12 10:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5955 | 14.3772 | 4.4225 | 4.8738 | 24.269
1744298 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:36 | 2022-07-12 10:04 | 0.45917 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 56.5396 | 0 | 0 | 0 | 6.9806 | 0 | 1.6603 | 65.1805
1744299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430473/91282 K TR2/36 Murat B TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:40 | 2022-07-12 11:16 | 1.5992 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7573
1744309 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836207/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:42 | 2022-07-12 10:20 | 0.63556 | 0 | 321 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.2966 | 26.1891 | 0 | 0.6085 | 19.589 | 0 | 0 | 88.6832
1744310 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 855451/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:44 | 2022-07-12 10:26 | 0.69889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3748
1744570 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:52 | 2022-07-12 10:28 | 0.60417 | 4 | 1377 | 13 | 27 | 16 | 369 | 2 | 1 | 58.0261 | 213.7344 | 198.5671 | 48.4369 | 335.9129 | 129.883 | 4.5742 | 0.5995 | 989.7341
1744311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704004/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:53 | 2022-07-12 10:13 | 0.32972 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.4121 | 0 | 0 | 0 | 2.7106 | 0 | 0 | 26.1227
1744300 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706652/NKÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 09:54 | 2022-07-12 11:31 | 1.6094 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.0098 | 0 | 0 | 0 | 5.6923 | 0 | 0 | 35.7021
1744323 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 10:14 | 2022-07-12 11:38 | 1.3942 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 117.2514 | 0 | 0 | 0 | 45.9238 | 0 | 3.2836 | 166.4588
1744324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 10:22 | 2022-07-12 11:14 | 0.86111 | 2 | 190 | 5 | 1 | 5 | 36 | 1 | 0 | 0.6396 | 37.3802 | 83.43 | 0.1744 | 26.5743 | 10.9821 | 13.4034 | 0 | 172.584
2046601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 10:30 | 2022-07-12 11:25 | 0.91667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5741 | 0 | 0 | 0 | 3.5857 | 0 | 0 | 13.1598
1744326 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 10:41 | 2022-07-12 11:46 | 1.0889 | 3 | 468 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 26.3167 | 127.1641 | 0 | 0 | 19.4194 | 18.8702 | 0 | 0 | 191.7704
2046580 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 826664/Uzk. C-GAZİ MEHMET KÖYÜ YOLU ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 11:03 | 2022-07-12 11:51 | 0.8 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0294 | 0 | 0 | 0 | 1.2727 | 0 | 0 | 16.3021
11282096 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 11:26 | 2022-07-12 11:31 | 0.083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2655 | 0 | 18.9604 | 0.3291 | 31.3403 | 0 | 50.8953
1744329 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57330/DM5TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 11:30 | 2022-07-12 11:47 | 0.28583 | 0 | 2098 | 0 | 2 | 4 | 401 | 1 | 0 | 0 | 130.8465 | 0 | 1.8289 | 19.8743 | 72.9217 | 0.7103 | 0 | 226.1817
1744333 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 12:11 | 2022-07-12 13:31 | 1.3314 | 0 | 1049 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 319.3784 | 0 | 0.2003 | 0 | 28.6013 | 0 | 0 | 348.18
1744319 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407320/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 12:15 | 2022-07-12 12:20 | 0.083333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5947
1744337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300296/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 13:03 | 2022-07-12 20:59 | 7.9339 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.3097 | 0 | 0 | 0 | 219.9979 | 0 | 0 | 252.3076
1744340 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630947/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 13:14 | 2022-07-12 14:09 | 0.90917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0.1423 | 0 | 0 | 2.0124
2046602 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 451159/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 14:05 | 2022-07-12 14:36 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9266
2046604 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 790806/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 14:10 | 2022-07-12 15:40 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168
1744366 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827782/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 14:38 | 2022-07-12 14:59 | 0.35361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8589 | 0 | 0 | 0 | 0.3912 | 0 | 0 | 3.2501
1744367 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267842/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 15:10 | 2022-07-12 15:48 | 0.62639 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6543 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 | 8.7489
1744351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881152/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 15:24 | 2022-07-12 16:37 | 1.2175 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150.8872 | 0 | 0 | 0 | 23.1083 | 0 | 0 | 173.9955
1744354 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784895/VELİMEŞE OSB.2->>(784895)NİL ÖRME | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-12 17:55 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4251 | 0 | 1605.6346 | 0 | 1664.0597
1744370 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114440/17490 TRAFOSU AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:16 | 2022-07-12 17:12 | 0.92694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6736 | 0 | 0 | 0 | 0.2269 | 0 | 0 | 4.9005
1744355 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:29 | 2022-07-12 16:55 | 0.44083 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9706 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 7.9716
1744356 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:40 | 2022-07-12 17:00 | 0.33333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6136 | 0 | 0 | 0 | 1.5491 | 0 | 0 | 8.1627
11282108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374668/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374668) AG ŞTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 16:42 | 2022-07-12 17:27 | 0.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9338 | 0 | 0 | 0 | 0.7998 | 0 | 0 | 6.7336
2046582 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798900/İÇME SUYU ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 17:05 | 2022-07-12 17:25 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0681 | 0.6862 | 0.9113 | 0 | 0 | 0 | 7.6656
1744376 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896287/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 17:25 | 2022-07-12 18:28 | 1.0536 | 1 | 740 | 1 | 28 | 4 | 104 | 0 | 0 | 1.6336 | 250.7413 | 1.2992 | 11.8446 | 13.1902 | 64.2979 | 0 | 0 | 343.0068
1744378 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24335/24335 NOLU AVLUOBASI TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 17:35 | 2022-07-12 18:59 | 1.4056 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.1541 | 0 | 0.0202 | 0 | 13.6301 | 0 | 0 | 58.8044
1744360 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 707238/21236 A ÇIKIŞI 2.KÖPRÜ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 17:50 | 2022-07-12 18:32 | 0.70111 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8962 | 0 | 0 | 0 | 3.5158 | 0 | 0 | 78.412
1744383 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:08 | 2022-07-12 18:41 | 0.54667 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 86.017 | 22.6348 | 2.007 | 4.4036 | 30.2455 | 0 | 0 | 145.3079
1744401 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:15 | 2022-07-12 19:26 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6018 | 0 | 0 | 0 | 22.6018
1744404 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866256/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:27 | 2022-07-12 20:29 | 2.0272 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 191.5635 | 0 | 0.0275 | 0 | 29.9354 | 0 | 0 | 221.5264
1744387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90422/90422 NOLU DT TR1-10 ASKENT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:41 | 2022-07-12 20:14 | 1.5581 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.0613 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 105.921
1744403 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807444/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 18:42 | 2022-07-12 20:01 | 1.3122 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1158 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 0 | 0 | 32.4136
1744391 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 16448944/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:15 | 2022-07-13 00:01 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7516 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0 | 4.8255
1744408 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:17 | 2022-07-12 20:07 | 0.83639 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 13.8362 | 72.7471 | 0 | 0.1182 | 15.2316 | 19.3025 | 0 | 0 | 121.2356
1744410 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:19 | 2022-07-12 19:54 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2091 | 0 | 0 | 0 | 11.2091
1744411 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840237/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:19 | 2022-07-12 20:24 | 1.0822 | 0 | 642 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 240.9596 | 0 | 0.5117 | 20.7501 | 26.3046 | 0 | 0 | 288.526
1744412 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611376/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 19:25 | 2022-07-12 21:19 | 1.9042 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.1366 | 0 | 0 | 0 | 4.4104 | 0 | 0 | 94.547
1744413 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773039/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:08 | 2022-07-12 20:31 | 0.38278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 2.939
1744415 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807463/92602 K KORUKLU TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:28 | 2022-07-12 22:13 | 1.7494 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1547
1744398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:42 | 2022-07-12 21:36 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9094 | 0 | 0 | 0 | 81.9094
1744417 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1809583/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:46 | 2022-07-12 22:40 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4273 | 0 | 0 | 1.4273
1744418 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102093/15435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 20:55 | 2022-07-12 21:34 | 0.65639 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9338 | 0 | 0 | 0 | 0.5072 | 0 | 0 | 11.441
1744420 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26375/26375 NOLU AHİEVREN TR-1 BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 21:12 | 2022-07-12 21:57 | 0.75222 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.4766 | 0 | 0 | 0 | 19.1589 | 0 | 0 | 51.6355
1744425 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840344/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 21:17 | 2022-07-12 22:42 | 1.4156 | 2 | 987 | 25 | 4 | 5 | 135 | 1 | 0 | 34.7131 | 442.756 | 1156.2195 | 36.4629 | 52.9348 | 89.3502 | 4.9067 | 0 | 1817.3432
1744442 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433745/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 21:23 | 2022-07-12 22:11 | 0.79889 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.6291 | 0 | 0.1948 | 0 | 5.06 | 0 | 0.7366 | 20.6205
1744430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438439/92656 K YAYLA S TR16 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 21:58 | 2022-07-12 22:38 | 0.65833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1604 | 0 | 0 | 0 | 0.7407 | 0 | 0 | 16.9011
1744431 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1085991/A ÇIKIŞI YER ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-12 22:38 | 2022-07-12 23:27 | 0.81278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756
2046583 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 00:52 | 2022-07-13 00:54 | 0.016667 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 3.0422 | 0 | 1.5351 | 0.015 | 0.4861 | 0 | 5.0804
2046605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807463/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 02:10 | 2022-07-13 02:16 | 0.1 | 0 | 206 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.1332 | 0 | 0.0364 | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 4.718
2046585 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799852/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 03:01 | 2022-07-13 03:27 | 0.43333 | 4 | 2250 | 2 | 10 | 17 | 527 | 2 | 0 | 13.7799 | 125.1359 | 48.4776 | 2.386 | 94.7257 | 98.9276 | 16.0344 | 0 | 399.4671
1744452 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746341/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 05:43 | 2022-07-13 06:53 | 1.1597 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.1266 | 0 | 0.0138 | 0 | 10.5071 | 0 | 0 | 36.6475
1744438 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840045/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 05:44 | 2022-07-13 07:07 | 1.3786 | 0 | 474 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 90.225 | 0 | 0.4638 | 0 | 56.2083 | 0 | 0 | 146.8971
1744453 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733744/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 05:55 | 2022-07-13 06:25 | 0.49222 | 0 | 1044 | 4 | 4 | 2 | 182 | 1 | 0 | 0 | 83.0929 | 21.8344 | 0.0079 | 0.6409 | 37.7066 | 6.7236 | 0 | 150.0063
1744439 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798815/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 07:29 | 2022-07-13 10:57 | 3.4675 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.4495 | 0 | 0 | 0 | 27.154 | 0 | 0 | 70.6035
1744455 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 07:43 | 2022-07-13 10:48 | 3.0764 | 1 | 1219 | 1 | 6 | 2 | 176 | 0 | 0 | 29.1376 | 625.6883 | 32.6751 | 4.0943 | 15.4441 | 330.0896 | 0 | 0 | 1037.129
1744460 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 07:48 | 2022-07-13 09:18 | 1.4964 | 3 | 206 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1.849 | 46.5577 | 51.3252 | 2.7046 | 4.9404 | 22.3697 | 0 | 0 | 129.7466
1744459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 07:53 | 2022-07-13 09:32 | 1.6503 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.3977 | 0 | 0 | 0 | 30.3978 | 0 | 0 | 99.7955
1744440 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 84000/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 08:07 | 2022-07-13 08:44 | 0.60972 | 4 | 1654 | 12 | 27 | 15 | 436 | 2 | 1 | 38.8839 | 168.3106 | 171.0598 | 48.3372 | 398.8091 | 165.6393 | 22.604 | 2.2346 | 1015.8785
1744461 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 08:15 | 2022-07-13 08:31 | 0.27306 | 0 | 527 | 11 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17.9353 | 89.0361 | 0 | 1.1417 | 11.9712 | 0 | 0 | 120.0843
1744464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 08:44 | 2022-07-13 10:32 | 1.8031 | 0 | 208 | 4 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.4505 | 43.4059 | 154.8235 | 128.6674 | 4.3622 | 0 | 0 | 404.7095
3017457 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308421/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-13 08:45 | 2022-07-13 11:40 | 2.9167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.5081 | 0 | 0 | 0 | 33.3176 | 0 | 0 | 107.8257
3017475 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-13 09:03 | 2022-07-13 14:01 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13779.8195 | 0 | 13779.8195
3017448 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857057/ARSAY FAB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-13 09:09 | 2022-07-13 12:58 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0924 | 0 | 0 | 0 | 54.0924
1744467 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | KÖK | 87206/Uzk. TR1-32 TR 1-33 DİKKALDIRIM DTT ÇIKI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:19 | 2022-07-13 09:59 | 0.66944 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.8617 | 0 | 0 | 0 | 9.136 | 0 | 0 | 49.9977
1744466 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:22 | 2022-07-13 10:08 | 0.76194 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 3 | 137 | 1 | 0 | 0 | 283.7491 | 0 | 0 | 9.7529 | 62.0501 | 73.215 | 0 | 428.7671
1744468 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770078/43800 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:25 | 2022-07-13 09:34 | 0.14556 | 0 | 606 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11.2877 | 0 | 0.0287 | 0.9348 | 7.0033 | 0 | 0 | 19.2545
3017469 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM | 842430/HAVSA TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-13 09:30 | 2022-07-13 12:00 | 2.5 | 2 | 2961 | 26 | 10 | 9 | 586 | 1 | 1 | 37.7362 | 1399.709 | 2693.0767 | 91.297 | 329.0026 | 1172.507 | 59.1558 | 15.3163 | 5797.8006
1744471 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:39 | 2022-07-13 10:43 | 1.0739 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.7934 | 0 | 0 | 0 | 24.4782 | 0 | 0 | 74.2716
1744486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33539/DM02/TR22 KAYAPARK - ESENTEPE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:40 | 2022-07-13 10:56 | 1.2656 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 155.3715 | 0 | 0 | 0 | 21.5516 | 0 | 0 | 176.9231
1744487 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601124/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 09:46 | 2022-07-13 11:28 | 1.695 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 0.0121 | 0 | 0 | 3.3631
1744490 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117023/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:10 | 2022-07-13 11:12 | 1.0408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5859 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 0 | 0 | 0.6295
1744477 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611421/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:13 | 2022-07-13 11:40 | 1.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 0 | 0 | 4.8206
1744480 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261701/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:21 | 2022-07-13 11:27 | 1.0986 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 0.5698 | 0 | 0 | 2.9878
1744495 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868064/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:25 | 2022-07-13 11:29 | 1.0667 | 0 | 208 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.6453 | 0 | 93.5987 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 143.155
1744521 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:44 | 2022-07-13 11:56 | 1.1983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767
1744503 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:55 | 2022-07-13 11:08 | 0.21528 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8206 | 0 | 0 | 0 | 0.7666 | 0 | 0 | 4.5872
2046588 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 808456/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 10:55 | 2022-07-13 12:00 | 1.0833 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.43 | 0 | 0 | 0 | 60.1865 | 0 | 0 | 132.6165
1744509 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:08 | 2022-07-13 13:08 | 2 | 0 | 394 | 0 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 185.1974 | 0 | 8.1445 | 8.3097 | 92.2435 | 0 | 0 | 293.8951
1744511 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:12 | 2022-07-13 11:44 | 0.53333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3274 | 0 | 0 | 0 | 3.0521 | 0 | 0 | 9.3795
1744512 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43070/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:12 | 2022-07-13 11:56 | 0.73417 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.5109 | 0 | 1.3637 | 0 | 9.4038 | 0 | 0 | 19.2784
1744514 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807562/92942 K YERLİSU TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:12 | 2022-07-13 13:08 | 1.9325 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.0831 | 0 | 1.0444 | 0 | 23.7118 | 0 | 0 | 54.8393
1744513 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:12 | 2022-07-13 12:48 | 1.6061 | 2 | 1262 | 0 | 22 | 4 | 269 | 0 | 0 | 1.3942 | 416.0505 | 0 | 14.5514 | 210.3281 | 448.7597 | 0 | 0 | 1091.0839
1744527 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174487/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:27 | 2022-07-13 12:30 | 1.0447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149
1744528 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450879/94640 İ ESETÇE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:36 | 2022-07-13 12:29 | 0.88528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5803
1744531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127718/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 11:56 | 2022-07-13 12:32 | 0.595 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0935 | 0 | 0 | 0 | 0.5528 | 0 | 0 | 0.6463
1744534 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15852337/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-13 12:12 | 2022-07-13 15:42 | 3.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7709
1744539 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761223/42030 DMPALMİYECİTY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-13 12:53 | 2022-07-13 15:23 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1349 | 0 | 0 | 10.1349
1744550 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 12:56 | 2022-07-13 13:01 | 0.0775 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8593
1744552 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 13:21 | 2022-07-13 16:26 | 3.0797 | 2 | 43 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8.2036 | 26.9044 | 0 | 0 | 60.6834 | 18.841 | 0 | 0 | 114.6324
2046587 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867059/MİNNETLER KÖK TEM KÖK ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 13:31 | 2022-07-13 13:41 | 0.16667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5066 | 0 | 56.3386 | 0.9486 | 358.0279 | 0 | 415.8217
1744566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 13:51 | 2022-07-13 14:25 | 0.57333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.5367 | 0 | 0 | 0 | 30.9722 | 0 | 0 | 37.5089
1744559 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842119/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 13:52 | 2022-07-13 14:04 | 0.20806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029
1744581 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/24970 NOLU KARABÜRÇEK TR GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 14:12 | 2022-07-13 15:26 | 1.23 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.4801 | 0 | 0 | 0 | 7.327 | 0 | 0 | 22.8071
1744572 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334109/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 14:41 | 2022-07-13 15:26 | 0.75417 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7436 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 5.1474
1744575 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887588/EVRENCİK-SERGEN ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 14:50 | 2022-07-13 18:39 | 3.8161 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 199.0268 | 0 | 0 | 0 | 100.9942 | 0 | 0 | 300.021
1744601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490269/Uzk. D-BÜLENT ÇAKIR CAD.HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 15:26 | 2022-07-13 16:00 | 0.56778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3794 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0 | 5.7647
1744585 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 15:57 | 2022-07-13 17:01 | 1.0611 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.0935 | 0 | 0 | 0 | 27.1831 | 0 | 0 | 86.2766
1744605 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 367618/DM1/50 RMU->>(367618)CAMİ KÖŞE AG ŞLR C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:12 | 2022-07-13 18:32 | 2.3358 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15.1892 | 0 | 0 | 0 | 222.2598 | 0 | 0 | 237.449
1744604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408208/81780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:14 | 2022-07-13 17:06 | 0.865 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9742
1744589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757196/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:16 | 2022-07-13 19:24 | 3.1358 | 0 | 353 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 281.4718 | 0 | 3.6344 | 0 | 73.1957 | 0 | 43.7992 | 402.1011
1744590 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800103/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:20 | 2022-07-13 16:55 | 0.58278 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1 | 9 | 0 | 0.1485 | 19.6003 | 0 | 0 | 80.7391 | 104.6275 | 31.2929 | 236.4083
1744591 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887753/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:35 | 2022-07-13 17:17 | 0.70528 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.7894 | 0 | 0 | 0 | 8.6322 | 0 | 0 | 56.4216
1744606 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859980/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:38 | 2022-07-13 18:05 | 1.4511 | 6 | 2003 | 16 | 10 | 15 | 289 | 7 | 0 | 26.281 | 581.4139 | 856.6094 | 9.671 | 314.1338 | 359.9068 | 2093.5434 | 0 | 4241.5593
1744608 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25288191/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:41 | 2022-07-13 18:47 | 2.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687
1744592 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757196/SULTANKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:47 | 2022-07-13 18:26 | 1.6569 | 0 | 353 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 145.7536 | 0 | 1.9408 | 0 | 39.0625 | 0 | 24.4994 | 211.2563
1744594 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 16:58 | 2022-07-13 17:37 | 0.64972 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2069 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 10.9369
1744595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 17:11 | 2022-07-13 17:37 | 0.435 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5.3016 | 0 | 0 | 0 | 21.9302 | 0 | 0 | 27.2318
2046610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490269/Uzk. C- ADNAN YILMAZ SOKAK | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 17:16 | 2022-07-13 17:31 | 0.25 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8614 | 0 | 0 | 0 | 0.5346 | 0 | 0 | 5.396
11282166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1829975/YALÇIN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 17:20 | 2022-07-13 17:45 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416
1744599 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 17:37 | 2022-07-13 17:44 | 0.12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4952 | 0 | 21.4952
1744621 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 313858/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:00 | 2022-07-13 18:45 | 0.7475 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 0 | 0 | 4.8778
1744615 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891182/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:00 | 2022-07-13 19:30 | 1.4922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3314 | 0 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 107.0667
1744617 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756987/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:06 | 2022-07-13 20:01 | 1.9239 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13.3635 | 0 | 0 | 0 | 99.0921 | 0 | 0 | 112.4556
2046611 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:13 | 2022-07-13 18:25 | 0.2 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 2.4935 | 13.1098 | 0 | 0.0294 | 4.623 | 5.729 | 0 | 0 | 25.9847
1744620 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201226/A ÇIKIŞI DENİZ SOKAK 51 PARSEL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:20 | 2022-07-13 19:30 | 1.1703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
1744624 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264981/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:27 | 2022-07-13 22:10 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
1744623 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263949/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:33 | 2022-07-13 20:35 | 2.0269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0 | 0 | 2.6871 | 0 | 0 | 4.546
1744622 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624181/İĞNEDADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:38 | 2022-07-13 19:49 | 1.1894 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8958
1744642 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756987/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 18:45 | 2022-07-13 22:58 | 4.2136 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29.6974 | 0 | 0 | 0 | 195.86 | 0 | 0 | 225.5574
1744626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309029/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:02 | 2022-07-13 19:55 | 0.87528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8693 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 4.8695
1744646 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700102/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:02 | 2022-07-13 20:16 | 1.2378 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 234.6308 | 0 | 0 | 0 | 25.3282 | 0 | 0 | 259.959
1744648 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888997/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:16 | 2022-07-13 20:46 | 1.5067 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9947 | 0 | 0.5417 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 | 1.6471
1744650 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56507/P.KÖY TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:26 | 2022-07-13 20:21 | 0.91222 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 4.4865 | 0 | 0.8685 | 0 | 0 | 5.3624
11282172 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610685/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:45 | 2022-07-13 20:00 | 0.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 2.8944
1744631 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836207/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:55 | 2022-07-13 20:21 | 0.42611 | 0 | 321 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 29.6088 | 15.0307 | 0 | 0.5075 | 16.5271 | 0 | 0 | 61.6741
1744651 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 814463/92602 K KORUKLU TR TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 19:57 | 2022-07-13 20:59 | 1.0347 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1094 | 0 | 0 | 0 | 1.7715 | 0 | 0 | 18.8809
1744653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764545/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 20:01 | 2022-07-13 20:24 | 0.38444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 16.4708 | 1.6957 | 27.0603 | 0 | 45.3435
1744636 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263340/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 21:10 | 2022-07-14 00:57 | 3.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6326 | 0 | 0 | 2.6326
1744638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309656/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 21:18 | 2022-07-13 22:08 | 0.83222 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.5483 | 0 | 0 | 0 | 11.6067 | 0 | 0 | 78.155
1744657 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 766108/41650 DM01/TR 01A - DM 25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 21:46 | 2022-07-13 22:25 | 0.64583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6101 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 0 | 0 | 1.811
1744659 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15395/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-13 23:14 | 2022-07-14 01:37 | 2.3886 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.8365 | 0 | 0 | 0 | 130.3309 | 0 | 0 | 209.1674
1744681 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411531/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 02:48 | 2022-07-14 04:01 | 1.2161 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 3.5595 | 0 | 0 | 33.3995
11282178 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820588/ 95900 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 04:50 | 2022-07-14 05:50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926
1744682 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756455/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:09 | 2022-07-14 07:15 | 1.0978 | 0 | 1140 | 0 | 3 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 148.2017 | 0 | 0.095 | 0 | 132.3474 | 0 | 0 | 280.6441
1744666 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:15 | 2022-07-14 07:16 | 1.0089 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.0156 | 0 | 0 | 0 | 6.0787 | 0 | 0 | 31.0943
1744668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700694/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:29 | 2022-07-14 06:51 | 0.3625 | 0 | 356 | 1 | 4 | 13 | 69 | 0 | 2 | 0 | 18.5729 | 2.2668 | 0.3017 | 23.1937 | 14.593 | 0 | 4.4823 | 63.4104
1744669 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:35 | 2022-07-14 07:35 | 0.99583 | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.1359 | 14.4409 | 7.6254 | 0 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 29.1417
1744670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734454/MALKARA-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:39 | 2022-07-14 06:56 | 0.27722 | 0 | 1687 | 6 | 9 | 4 | 304 | 2 | 1 | 0 | 52.2781 | 22.472 | 0.2972 | 21.387 | 30.0566 | 162.2316 | 1.7606 | 290.4831
1744684 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 06:56 | 2022-07-14 07:13 | 0.2825 | 0 | 406 | 0 | 4 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 11.7274 | 0 | 0.1183 | 2.2312 | 9.0421 | 212.3609 | 0 | 235.4799
1744685 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 07:01 | 2022-07-14 07:42 | 0.67583 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.0914 | 0 | 8.0667 | 0 | 5.7454 | 66.0244 | 0 | 82.9279
1744686 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706875/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 07:08 | 2022-07-14 07:55 | 0.78639 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 5.9462
1744687 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 07:27 | 2022-07-14 09:37 | 2.1714 | 0 | 1669 | 3 | 6 | 9 | 269 | 2 | 0 | 0 | 510.5535 | 66.7611 | 14.6876 | 355.7438 | 382.5841 | 31.0522 | 0 | 1361.3823
1744689 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 07:56 | 2022-07-14 09:13 | 1.2881 | 0 | 320 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64.4889 | 0 | 0.0187 | 0 | 26.3165 | 0 | 0 | 90.8241
1744671 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:06 | 2022-07-14 08:26 | 0.32944 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8096 | 0 | 0 | 0 | 0.8747 | 0 | 0 | 5.6843
1744690 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:08 | 2022-07-14 10:16 | 2.1386 | 0 | 269 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.124 | 0.0352 | 0.2732 | 61.4377 | 26.9958 | 0 | 0 | 169.8659
1744691 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:11 | 2022-07-14 08:31 | 0.32833 | 0 | 1709 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.7884 | 0.6283 | 0.1542 | 4.591 | 6.9601 | 0 | 0 | 78.122
1744692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757252/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:12 | 2022-07-14 09:43 | 1.5247 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2271 | 0 | 0 | 0 | 6.855 | 0 | 0 | 13.0821
1744693 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:22 | 2022-07-14 08:38 | 0.27306 | 0 | 1049 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.1921 | 0 | 0.0367 | 0 | 5.4177 | 0 | 0 | 41.6465
1744695 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:46 | 2022-07-14 09:48 | 1.0264 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 97.1815 | 43.2545 | 3.8352 | 10.1082 | 64.4179 | 0 | 0 | 218.7973
1744696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:54 | 2022-07-14 10:10 | 1.265 | 0 | 244 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70.0659 | 22.4028 | 0 | 17.8949 | 39.3854 | 0 | 0 | 149.749
1744697 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:54 | 2022-07-14 10:46 | 1.8606 | 0 | 388 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138.1071 | 140.8009 | 0 | 24.8878 | 58.3819 | 0 | 0 | 362.1777
1744698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 08:57 | 2022-07-14 09:50 | 0.87944 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8.3657 | 0 | 0 | 0 | 38.8673 | 0 | 0 | 47.233
3017470 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792805/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 15:30 | 6.5 | 0 | 247 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 356.3776 | 0 | 53.9057 | 0 | 238.2505 | 0 | 0 | 648.5338
1744675 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:01 | 2022-07-14 09:42 | 0.68222 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 6.1423 | 32.2939 | 0 | 0.1032 | 15.4578 | 17.8017 | 0 | 0 | 71.7989
1744705 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233504/20420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:08 | 2022-07-14 09:49 | 0.68667 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4584
1744700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400336/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:10 | 2022-07-14 10:30 | 1.3297 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1573 | 0 | 0.627 | 0 | 6.0677 | 0 | 0 | 12.852
1744676 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336759/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:16 | 2022-07-14 10:50 | 1.5675 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.0213 | 0 | 0 | 0 | 63.0658 | 0 | 0 | 77.0871
1744677 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770254/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:22 | 2022-07-14 09:35 | 0.22222 | 0 | 575 | 0 | 0 | 15 | 203 | 0 | 0 | 0 | 18.6597 | 0 | 0 | 25.7491 | 57.2319 | 0 | 0 | 101.6407
1744703 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 879134/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:26 | 2022-07-14 13:12 | 3.7636 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6056 | 0 | 0.6936 | 0 | 18.5248 | 0 | 0 | 54.824
2046596 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:31 | 2022-07-14 12:31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8862
11282202 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:42 | 2022-07-14 09:56 | 0.23333 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.9053 | 0 | 6.7667 | 0.1108 | 29.0069 | 0 | 4.6709 | 0 | 43.4606
1744708 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 875867/875867_F3 RECLOSER_KUŞTEPE BRŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:53 | 2022-07-14 10:46 | 0.87861 | 0 | 206 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.4555 | 24.7267 | 6.5032 | 0 | 14.4549 | 0 | 0 | 75.1403
1744721 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33110/TAYEKS>(33110) ULAŞ DM10 (UNLV-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 09:54 | 2022-07-14 10:26 | 0.53083 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.1543 | 0 | 0 | 0 | 30.2355 | 0 | 0 | 80.3898
11282179 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305620/PNR 41435 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:00 | 2022-07-14 11:00 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6533 | 0 | 0 | 0 | 1.9673 | 0 | 0 | 9.6206
1744712 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103133/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:10 | 2022-07-14 13:42 | 3.5406 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38.7418 | 0 | 0 | 0 | 184.1876 | 0 | 0 | 222.9294
1744714 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265431/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:23 | 2022-07-14 13:21 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3354 | 0 | 0 | 8.3354
1744723 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653983/74041 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:28 | 2022-07-14 12:07 | 1.6553 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4179
1744715 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406559/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:36 | 2022-07-14 10:58 | 0.36444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 2.1174 | 0 | 0 | 4.8754
1744724 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3074219/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:41 | 2022-07-14 17:10 | 6.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5691 | 0 | 0 | 0 | 93.4177 | 0 | 0 | 94.9868
2046615 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:53 | 2022-07-14 10:58 | 0.083333 | 0 | 269 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3.4835 | 0.0636 | 0.0113 | 2.828 | 1.2353 | 0.4234 | 0 | 8.0451
1744718 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 314482/DM 4\2B TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:54 | 2022-07-14 12:05 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3458 | 0 | 0 | 1.3458
1744719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 10:55 | 2022-07-14 14:47 | 3.8594 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 119.6841 | 0 | 0 | 0 | 103.3497 | 0 | 0 | 223.0338
1744726 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 11:17 | 2022-07-14 12:57 | 1.6656 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 17.6531 | 92.8176 | 0 | 0.2526 | 43.0799 | 52.981 | 0 | 0 | 206.7842
1744730 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 370161/PAŞAKÖY DM >>(370161) AG DİREK A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 11:40 | 2022-07-14 13:36 | 1.93 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1912 | 0 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | 0 | 13.446
1744741 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 305635/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 11:58 | 2022-07-14 13:40 | 1.6936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1942
13050366 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 12:31 | 2022-07-14 12:57 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 20.2374 | 5.7731 | 181.4487 | 87.7953 | 295.2967
2046613 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488773/Uzk. C-CAMİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 12:34 | 2022-07-14 13:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1905
1744747 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 314482/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 13:27 | 2022-07-14 14:03 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7192 | 0 | 0 | 0.7192
1744761 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244645/40315 TR3/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 13:35 | 2022-07-14 14:21 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5723 | 0 | 0 | 0.5723
1744752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33646/DTR-2 YENİCE CAMİ ÜSTÜ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 14:08 | 2022-07-14 15:19 | 1.1769 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1316 | 0 | 0.4114 | 0 | 5.3424 | 0 | 0 | 17.8854
1744763 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 14:12 | 2022-07-14 15:06 | 0.89472 | 1 | 165 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.7 | 21.4448 | 9.7155 | 0 | 0 | 7.5112 | 0 | 0 | 42.3715
1744766 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 100907/YAZIR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 14:39 | 2022-07-14 15:11 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5223
1744756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 14:43 | 2022-07-14 15:46 | 1.0436 | 0 | 532 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 97.9105 | 0 | 2.3104 | 0 | 39.5597 | 0 | 0 | 139.7806
1744783 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791239/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:08 | 2022-07-14 19:02 | 2.8978 | 0 | 11 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6829 | 0 | 21.0287 | 109.2744 | 29.4953 | 0 | 0 | 178.4813
1744786 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879704/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:20 | 2022-07-14 17:08 | 0.80306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4015
1744787 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336759/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:24 | 2022-07-14 16:49 | 0.40972 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.9765 | 0 | 0 | 0 | 18.2723 | 0 | 0 | 22.2488
1744774 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791829/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:27 | 2022-07-14 17:12 | 0.74722 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.385 | 0 | 0.9631 | 0 | 15.6843 | 0 | 0 | 29.0324
1744789 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260678/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:46 | 2022-07-14 17:57 | 1.1792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5083
1744790 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821693/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 16:57 | 2022-07-14 18:27 | 1.4936 | 1 | 2049 | 9 | 2 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0.2571 | 741.236 | 451.5403 | 1.3594 | 92.4265 | 216.1584 | 0 | 0 | 1502.9777
1744776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:00 | 2022-07-14 17:28 | 0.46833 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 156.767 | 0 | 0 | 259.3014 | 49.1478 | 0 | 0 | 465.2162
1744777 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264767/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:10 | 2022-07-14 19:02 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8757 | 0 | 0 | 1.8757
1744779 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266807/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:29 | 2022-07-14 21:25 | 3.9256 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.2386 | 0 | 0 | 0 | 29.214 | 0 | 0 | 60.4526
1744794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 366317/DTR1/69 ->>(366317)AG ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:31 | 2022-07-14 18:08 | 0.61194 | 0 | 442 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.4919 | 0 | 0.3067 | 0 | 19.0814 | 0 | 0 | 74.88
11282228 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170257/C ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:52 | 2022-07-14 18:22 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5418 | 0 | 0 | 0 | 0.1398 | 0 | 0 | 0.6816
1744798 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336332/43050 TR 48 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 17:56 | 2022-07-14 18:21 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.313 | 0 | 0 | 6.313
1744802 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 18:03 | 2022-07-14 19:10 | 1.1211 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.6537 | 11.1742 | 0 | 27.3196 | 15.0865 | 0 | 0 | 98.234
1744808 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109149/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 18:28 | 2022-07-14 19:36 | 1.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275
1744807 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 18:29 | 2022-07-14 18:39 | 0.1625 | 0 | 736 | 1 | 13 | 4 | 259 | 2 | 0 | 0 | 19.4562 | 0.1061 | 3.844 | 11.7456 | 31.9709 | 6.932 | 0 | 74.0548
1744809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 109149/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 18:31 | 2022-07-14 20:30 | 1.9783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8778
2046617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31504/TR2/7 CMHRİYET.PRK İÇ AYDINLATMA | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 19:01 | 2022-07-14 20:00 | 0.98306 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.4753 | 0 | 0 | 0 | 65.7366 | 0 | 0 | 111.2119
1744819 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33337158/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:09 | 2022-07-14 22:27 | 2.3036 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.182
1744821 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:20 | 2022-07-14 20:47 | 0.44194 | 0 | 352 | 2 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 33.2029 | 18.8347 | 0 | 1.9454 | 10.381 | 0 | 0 | 64.364
1744822 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 378355/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:24 | 2022-07-14 21:03 | 0.65583 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7921 | 0 | 0 | 0 | 5.952 | 0 | 0 | 14.7441
1744820 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:27 | 2022-07-14 22:17 | 1.8356 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.5322 | 0 | 0 | 0 | 32.0058 | 0 | 0 | 95.538
1744823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441327/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:32 | 2022-07-14 22:10 | 1.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708
1744841 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:37 | 2022-07-14 21:57 | 1.3264 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.9264 | 0 | 0 | 0 | 11.5049 | 0 | 0 | 82.4313
1744842 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:38 | 2022-07-14 20:50 | 0.2 | 0 | 736 | 1 | 13 | 4 | 259 | 2 | 0 | 0 | 29.507 | 0.1254 | 4.542 | 13.8324 | 37.2914 | 7.0835 | 0 | 92.3817
1744824 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:40 | 2022-07-14 21:22 | 0.69722 | 0 | 96 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7508 | 0 | 1.1393 | 2.4022 | 4.787 | 0 | 0 | 27.0793
1744843 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771325/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:40 | 2022-07-14 21:13 | 0.55194 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.9236 | 1.086 | 0 | 22.2332 | 0 | 48.7707 | 0 | 74.0135
1744825 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:50 | 2022-07-14 21:42 | 0.86278 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6738 | 0 | 0 | 0 | 2.2863 | 0 | 0 | 14.9601
1744844 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879710/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:54 | 2022-07-14 21:18 | 0.39667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8745
1744826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 20:58 | 2022-07-14 21:36 | 0.63083 | 1 | 456 | 6 | 1 | 5 | 40 | 6 | 1 | 0.9145 | 184.7434 | 1692.6563 | 0.3224 | 25.2528 | 40.1677 | 2676.9953 | 10.1323 | 4631.1847
1744828 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304221/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 21:11 | 2022-07-14 21:53 | 0.70139 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5589 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 19.5499
1744832 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266510/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 22:41 | 2022-07-15 01:08 | 2.4508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471
1744835 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 23:27 | 2022-07-15 00:48 | 1.355 | 0 | 846 | 3 | 11 | 9 | 122 | 1 | 0 | 0 | 241.2851 | 23.9013 | 3.5087 | 70.664 | 95.8674 | 748.6939 | 0 | 1183.9204
1744849 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611436/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-14 23:43 | 2022-07-15 00:06 | 0.38361 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8865 | 0 | 0 | 0 | 0.2634 | 0 | 0 | 5.1499
1744850 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880976/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 00:29 | 2022-07-15 01:27 | 0.97389 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | 0.0002 | 0 | 2.1319 | 0 | 0 | 5.1267
1744853 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104157/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 00:46 | 2022-07-15 03:17 | 2.5094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6966
1744855 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892575/74031 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 01:02 | 2022-07-15 02:06 | 1.0636 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3146 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5406
11282245 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473838/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 04:22 | 2022-07-15 05:30 | 1.1333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 0 | 0 | 0 | 14.8269 | 0 | 0 | 19.6852
1744857 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 443682/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 05:11 | 2022-07-15 10:42 | 5.5119 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20.5933 | 0 | 0 | 0 | 85.0988 | 0 | 7.3788 | 113.0709
1744858 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 05:37 | 2022-07-15 06:50 | 1.2089 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.728 | 8.4109 | 0 | 19.0557 | 7.1959 | 0 | 0 | 55.3905
1744839 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835068/Mrç. MRÇ. TR6 FABRİKALAR ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:11 | 2022-07-15 06:22 | 0.18611 | 0 | 49 | 0 | 1 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1.2266 | 0 | 0.5545 | 2.214 | 3.3663 | 5.3914 | 0 | 12.7528
1744859 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:13 | 2022-07-15 07:16 | 1.0447 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 22.2686 | 36.1222 | 0 | 0 | 0 | 14.9098 | 0 | 0 | 73.3006
1744861 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:37 | 2022-07-15 07:10 | 0.55361 | 0 | 506 | 16 | 7 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 36.7155 | 107.1354 | 5.5327 | 14.1933 | 19.3056 | 0 | 0 | 182.8825
1744860 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840002/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:39 | 2022-07-15 08:11 | 1.5317 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.5811 | 0 | 0 | 0 | 33.1858 | 0 | 0 | 67.7669
1744881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 06:42 | 2022-07-15 09:48 | 3.1022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9907 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 9.7539
1744863 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/BARAĞI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 07:37 | 2022-07-15 09:22 | 1.7497 | 0 | 120 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.1742 | 0 | 0.1537 | 1.2765 | 6.6864 | 0 | 0 | 37.2908
1744883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:01 | 2022-07-15 09:23 | 1.3675 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0943 | 0 | 0 | 82.0562 | 0 | 131.7639 | 0 | 224.9144
1744884 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787717/DM6/012-3>>(787717)DTR6/12-4 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:24 | 2022-07-15 09:53 | 1.4906 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.2417 | 0 | 0 | 0 | 11.4276 | 0 | 0 | 45.6693
1744867 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:35 | 2022-07-15 08:53 | 0.29583 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26.486 | 12.402 | 1.0996 | 2.2295 | 13.3786 | 0 | 0 | 55.5957
1744886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:37 | 2022-07-15 09:00 | 0.38333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0945 | 0 | 0 | 0 | 3.7459 | 0 | 0 | 14.8404
1744889 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 08:47 | 2022-07-15 09:21 | 0.55889 | 3 | 1625 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 10.1334 | 149.3778 | 6.7206 | 0.5051 | 18.5663 | 70.1005 | 1.7368 | 0 | 257.1405
1744890 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15125/15100 DSİ NUSRT. DM-T.DAĞ UN NAİP DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:06 | 2022-07-15 09:31 | 0.4125 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9133 | 0 | 0 | 0 | 0.8648 | 0 | 0 | 9.7781
1744869 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709104/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:18 | 2022-07-15 10:07 | 0.81111 | 0 | 168 | 1 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.812 | 6.2823 | 1.1134 | 0 | 15.6886 | 0 | 0 | 48.8963
1744872 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:40 | 2022-07-15 10:10 | 0.49889 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 53.5674 | 22.7016 | 2.013 | 4.5372 | 28.3446 | 0 | 0 | 111.1638
2046598 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204681/21225 B ÇIKIŞ TR 80 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:41 | 2022-07-15 10:41 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0944 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0 | 10.6788
1744891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:45 | 2022-07-15 10:17 | 0.53778 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0402 | 0 | 0 | 37.0574 | 0 | 62.5542 | 0 | 104.6518
1744873 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 09:46 | 2022-07-15 09:49 | 0.057222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.1157 | 0 | 0 | 0 | 0.1217
2046619 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85087/85087 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:01 | 2022-07-15 10:30 | 0.48333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.6066 | 0 | 0 | 0 | 21.8674 | 0 | 0 | 59.474
1744878 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:17 | 2022-07-15 11:13 | 0.93528 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.1287 | 209.5835 | 0.7473 | 0.4089 | 0.9622 | 137.5657 | 0 | 352.3963
11282270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:20 | 2022-07-15 10:40 | 0.33333 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5304
2046597 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16660844/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:30 | 2022-07-15 11:56 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2539
1744898 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3035006/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 10:37 | 2022-07-15 12:00 | 1.3817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8762
1744922 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268517/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 11:02 | 2022-07-15 14:18 | 3.2672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 2.3544
1744903 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 267739/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 11:46 | 2022-07-15 12:47 | 1.0131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 2.1023
1744925 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746886/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 11:53 | 2022-07-15 12:19 | 0.44139 | 0 | 406 | 0 | 4 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 34.3005 | 0 | 0.2922 | 5.3259 | 25.4692 | 457.8234 | 0 | 523.2112
1744907 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611229/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 12:22 | 2022-07-15 13:17 | 0.91472 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0894 | 0 | 0 | 0 | 3.0633 | 0 | 0 | 12.1527
1744906 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17345/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 12:32 | 2022-07-15 12:43 | 0.17528 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 39.7457 | 0 | 0 | 0 | 12.5254 | 0 | 0 | 52.2711
1744930 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261548/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 12:33 | 2022-07-15 15:35 | 3.0408 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2094 | 0 | 0 | 0 | 0.7366 | 0 | 0 | 21.946
1744932 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 12:42 | 2022-07-15 13:27 | 0.75417 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.2033 | 24.3184 | 0 | 0 | 2.3349 | 100.8436 | 0 | 127.7002
1744936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432496/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 13:03 | 2022-07-15 15:04 | 2.01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5502 | 0 | 0 | 0 | 0.4288 | 0 | 0 | 3.979
2046621 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880490/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 14:13 | 2022-07-15 15:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0.7549 | 0 | 0 | 1.0003
2046599 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 14:31 | 2022-07-15 14:46 | 0.25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5533 | 0 | 0 | 6.3033
1744943 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 102403/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 14:50 | 2022-07-15 17:41 | 2.8508 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7618 | 0 | 0.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8645
1744917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701652/15330 NOLU GÜNDAL ÇAY BAHÇESİ DTT | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 15:37 | 2022-07-15 17:02 | 1.41 | 0 | 389 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 145.5569 | 0 | 0 | 44.8133 | 32.0956 | 0 | 9.4395 | 231.9053
1744946 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263729/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 15:48 | 2022-07-15 17:15 | 1.4444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6283 | 0 | 0 | 0 | 8.9476 | 0 | 0 | 14.5759
1744947 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513950/85110 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 15:52 | 2022-07-15 18:52 | 2.9989 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9049 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 10.9484
1744952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102709/SEZERCİK SOKAK NO 22 ÖNÜ BOX | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 16:54 | 2022-07-15 17:22 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6849 | 0 | 0 | 7.6849
1744966 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41570/41575 NOLU DM /KARAAĞAÇ TR 19 Ç.(763672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:13 | 2022-07-15 19:30 | 2.2861 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.5326 | 0 | 0 | 0 | 11.2146 | 0 | 0 | 91.7472
1744969 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115337/A ÇIKIŞI 115345 BOX ÇIKIŞI(118-119 ADA) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:40 | 2022-07-15 19:40 | 2.0058 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4102
1744971 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:45 | 2022-07-15 19:59 | 2.2264 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5509 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 18.5929
1744957 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115403/A ÇIKIŞ 115401 BOX ÇIKIŞI 697-1945 PRSL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:48 | 2022-07-15 19:25 | 1.6139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8971
1744958 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:53 | 2022-07-15 18:06 | 0.21806 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24.704 | 0 | 0 | 0 | 16.5446 | 0 | 0 | 41.2486
1744973 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 17:54 | 2022-07-15 18:12 | 0.29222 | 1 | 456 | 6 | 1 | 5 | 40 | 6 | 1 | 0.4455 | 89.9844 | 958.3426 | 0.1826 | 12.3379 | 21.0243 | 1181.3194 | 6.404 | 2270.0407
1744960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42198/FİDER 2 TM İLE ARITMA DM ARASI (42198) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-15 18:12 | 2022-07-15 18:33 | 0.35139 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 26 | 848 | 29 | 4 | 0 | 297.3484 | 0 | 0 | 139.3559 | 226.7224 | 963.4497 | 8.0918 | 1634.9682
1744987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867424/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 18:52 | 2022-07-15 19:38 | 0.77083 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.6118 | 0 | 3.1009 | 0 | 28.2074 | 0 | 0 | 47.9201
1744986 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 18:52 | 2022-07-15 19:00 | 0.13333 | 0 | 1308 | 0 | 1 | 1 | 278 | 0 | 1 | 0 | 47.0291 | 0 | 0.2251 | 2.0281 | 33.8111 | 0 | 0.2192 | 83.3126
1744991 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821547/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 19:21 | 2022-07-15 21:12 | 1.8542 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 170.5217 | 0 | 0 | 0 | 38.3228 | 0 | 0 | 208.8445
1744978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803838/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 19:35 | 2022-07-15 20:30 | 0.92306 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6308 | 0 | 0 | 0 | 2.3287 | 0 | 0 | 76.9595
1744980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 20:07 | 2022-07-15 21:39 | 1.54 | 1 | 1341 | 6 | 23 | 5 | 897 | 2 | 0 | 6.117 | 601.252 | 14.5126 | 14.1626 | 34.5483 | 600.2844 | 126.1659 | 0 | 1397.0428
1745001 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069465/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 20:31 | 2022-07-15 23:26 | 2.9222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.1533 | 0 | 0 | 3.3067
1744994 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264447/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 20:45 | 2022-07-16 00:05 | 3.3356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 0.8044 | 0 | 0 | 4.9318
1744996 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785170/DM1/010 BELEDİYE KON.->>(785170)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:18 | 2022-07-15 22:38 | 1.325 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4332 | 0 | 0 | 0 | 19.9431 | 0 | 0 | 26.3763
2046641 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41570/41575 NOLU DM /KARAAĞAÇ TR 19 Ç.(763672) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:20 | 2022-07-16 02:32 | 5.2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149.8444 | 0 | 0 | 0 | 17.6673 | 0 | 0 | 167.5117
1744998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112894/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:46 | 2022-07-15 22:50 | 1.07 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.624 | 0 | 0 | 0 | 0.2287 | 0 | 0 | 10.8527
1745011 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200538/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:53 | 2022-07-15 23:05 | 1.2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131
1745012 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 848216/91506 K DANİŞMENT S DM2-TR2 TRF AG ÇKŞ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 21:59 | 2022-07-15 23:20 | 1.3531 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.4801 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0 | 97.8143
1745021 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706908/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 23:23 | 2022-07-16 06:49 | 7.4333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.4082 | 0 | 0 | 0 | 4.2259 | 0 | 0 | 59.6341
1745000 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/KERMANOĞULLARI BENZİNLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 23:23 | 2022-07-16 00:16 | 0.8825 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12.9112 | 0 | 167.9495 | 0 | 33.539 | 3.7785 | 0 | 0 | 218.1782
1745014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117791/18842 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 23:37 | 2022-07-16 05:30 | 5.8753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.908
1745022 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706908/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-15 23:54 | 2022-07-16 06:11 | 6.2844 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.8262 | 0 | 0 | 0 | 3.5223 | 0 | 0 | 49.3485
1745015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435505/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 00:07 | 2022-07-16 01:51 | 1.7353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9184 | 0 | 0 | 0 | 48.2799 | 0 | 0 | 64.1983
1745446 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 01:55 | 2022-07-16 02:10 | 0.24889 | 9 | 1742 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 4.7816 | 56.582 | 4.9213 | 0.8896 | 13.8437 | 14.9583 | 0 | 0 | 95.9765
1745448 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 02:32 | 2022-07-16 02:47 | 0.24417 | 1 | 1819 | 7 | 10 | 16 | 206 | 7 | 0 | 0.0985 | 63.2023 | 32.3128 | 0.7073 | 69.7906 | 20.9226 | 660.6326 | 0 | 847.6667
11282321 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800151/90740 NOLU DM TR2-52 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 02:55 | 2022-07-16 03:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 | 0.3403 | 0 | 0 | 0.3545
11282318 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473935/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 05:30 | 2022-07-16 06:30 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6565 | 0 | 0 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 | 8.9733
1745017 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 05:39 | 2022-07-16 07:09 | 1.5003 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1778 | 10.3509 | 0 | 23.1311 | 8.8923 | 0 | 0 | 67.5521
1745026 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756439/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 05:56 | 2022-07-16 06:33 | 0.61833 | 0 | 414 | 0 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 32.0239 | 0 | 0.113 | 0 | 57.227 | 0 | 0 | 89.3639
1745027 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70360/TR/199 (EML YANI) DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:04 | 2022-07-16 06:31 | 0.44389 | 0 | 10512 | 0 | 4 | 5 | 608 | 0 | 3 | 0 | 582.6228 | 0 | 0.4396 | 373.4135 | 224.475 | 0 | 7.6953 | 1188.6462
1745019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807490/92702 K BARAĞI TR TRF GENEL BKM | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:34 | 2022-07-16 10:52 | 4.3042 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.0679 | 0 | 1.1842 | 0 | 42.1998 | 0 | 0 | 94.4519
1745020 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:47 | 2022-07-16 07:27 | 0.67083 | 0 | 284 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.7312 | 10.5115 | 0.709 | 0.9024 | 5.4225 | 0 | 0 | 40.2766
1745041 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:51 | 2022-07-16 10:04 | 3.2242 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 110.9279 | 0 | 0 | 0 | 24.5952 | 0 | 0 | 135.5231
1745042 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453151/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 06:53 | 2022-07-16 09:47 | 2.9044 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 14.2323
1745043 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721176/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 07:10 | 2022-07-16 08:34 | 1.3967 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.4143 | 0 | 2.901 | 0 | 7.9241 | 0 | 0 | 29.2394
1745044 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721176/25965 NOLU TRAFO İBRİCE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 07:26 | 2022-07-16 08:46 | 1.3303 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.5213 | 0 | 3.1318 | 0 | 8.6813 | 0 | 0 | 32.3344
1745030 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 07:27 | 2022-07-16 07:57 | 0.50611 | 0 | 389 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27.1162 | 0 | 0.0054 | 31.2809 | 11.0678 | 0 | 0 | 69.4703
1745031 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 08:18 | 0.82444 | 0 | 509 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 67.4742 | 0 | 0.4576 | 6.1276 | 23.8329 | 0 | 1.8616 | 99.7539
1745048 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:01 | 2022-07-16 09:00 | 0.99083 | 0 | 315 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44.4904 | 0 | 0.6961 | 1.3485 | 16.622 | 0 | 0 | 63.157
1745046 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:11 | 2022-07-16 09:06 | 0.91806 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25.3069 | 41.05 | 0 | 0 | 0 | 17.1536 | 0 | 0 | 83.5105
1745033 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802954/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:34 | 2022-07-16 09:55 | 1.3528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4483
1745036 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:53 | 2022-07-16 12:40 | 3.7911 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.3147 | 0 | 0 | 0 | 25.707 | 0 | 0 | 80.0217
1745034 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807517/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:53 | 2022-07-16 10:37 | 1.7289 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.8142 | 0 | 0 | 0 | 24.1327 | 0 | 0 | 117.9469
1745035 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 08:56 | 2022-07-16 09:54 | 0.97306 | 3 | 318 | 1 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 4.9707 | 60.8414 | 8.3645 | 0 | 27.5789 | 29.7885 | 0 | 0 | 131.544
1745037 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702142/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:00 | 2022-07-16 10:30 | 1.4917 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90.8462 | 0 | 0 | 4.2266 | 7.4596 | 30.4019 | 0 | 132.9343
3017473 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57505/KAYNARCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 09:00 | 2022-07-16 18:00 | 9 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 243.1422 | 0 | 0 | 0 | 48.1641 | 0 | 0 | 291.3063
3017479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87470/Uzk.KARAPINAR ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 09:01 | 2022-07-16 11:31 | 2.5 | 5 | 1621 | 24 | 8 | 12 | 208 | 6 | 1 | 531.919 | 770.3902 | 1897.7839 | 123.3541 | 142.6753 | 300.0844 | 565.9025 | 5.0104 | 4337.1198
1745054 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:03 | 2022-07-16 09:16 | 0.21833 | 0 | 352 | 2 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13.9043 | 11.3297 | 0 | 0.9003 | 4.6114 | 0 | 0 | 30.7457
1745059 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802890/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:20 | 2022-07-16 11:48 | 2.4661 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5682
1745451 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:21 | 2022-07-16 09:30 | 0.15083 | 0 | 96 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.8824 | 0 | 0.3445 | 0.5469 | 1.072 | 0 | 0 | 5.8458
1745058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704011/14025 DEVLET LOJMANLARI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:22 | 2022-07-16 09:40 | 0.30472 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.5561 | 0 | 0 | 0 | 4.9631 | 0 | 0 | 33.5192
3017480 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 09:31 | 2022-07-16 15:31 | 6 | 0 | 775 | 9 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 873.0675 | 3559.2063 | 0 | 105.175 | 333.8106 | 0 | 0 | 4871.2594
1745062 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 09:35 | 2022-07-16 10:34 | 0.98417 | 1 | 1466 | 1 | 9 | 2 | 204 | 0 | 0 | 11.8426 | 299.8538 | 11.0617 | 1.5193 | 4.6424 | 116.3749 | 0 | 0 | 445.2947
3017447 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 09:50 | 2022-07-16 11:35 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8878 | 0 | 12.0628 | 0 | 4.8226 | 0 | 0 | 20.7732
1745064 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 898297/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:00 | 2022-07-16 10:58 | 0.96056 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5386 | 0 | 6.0996 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 14.9888
5008082 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 10:00 | 2022-07-16 10:58 | 0.96667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423.9499 | 0 | 88.8545 | 0 | 84.4154 | 0 | 597.2198
1745083 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:04 | 2022-07-16 10:52 | 0.80528 | 0 | 389 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72.935 | 0 | 0.0123 | 70.2282 | 28.8114 | 0 | 0 | 171.9869
1745066 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:04 | 2022-07-16 10:43 | 0.65389 | 0 | 456 | 43 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 60.544 | 586.5122 | 1.8686 | 6.8162 | 29.2176 | 0 | 0 | 684.9586
1745084 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807517/91290 NOLU DM TR2-37 ÇUHACI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:11 | 2022-07-16 11:00 | 0.81 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.8057 | 0 | 0 | 0 | 12.1419 | 0 | 0 | 58.9476
1745067 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32054/DM13-TR19>>(32054)DM3/25 HUZUREVİ ALTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:22 | 2022-07-16 10:54 | 0.53917 | 0 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 480.8377 | 0 | 0 | 0 | 276.7085 | 0 | 0 | 757.5462
1745068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764189/42115 NOLU DM /TR 8 ÇIKIŞI (764189) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:27 | 2022-07-16 10:41 | 0.23472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 2.6782
11282344 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453151/94372 İ TURPÇULAR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:45 | 2022-07-16 11:00 | 0.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 1.6651
1745070 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865844/PANCARKÖY SULAMA ENH ÇKŞ 868844 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:46 | 2022-07-16 11:41 | 0.92472 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4911
1745071 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793801/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:46 | 2022-07-16 12:02 | 1.2675 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 54.6601 | 0 | 1.8523 | 0 | 37.9516 | 0 | 0 | 94.464
1745069 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204867/21125 D ÇIKIŞ ÇATAL SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:49 | 2022-07-16 11:52 | 1.0517 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3361
1745085 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 10:55 | 2022-07-16 11:28 | 0.54472 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.3467 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 1638.5677
5008083 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702638/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 11:00 | 2022-07-16 17:00 | 6 | 0 | 1175 | 3 | 19 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1945.6055 | 249.3963 | 85.9852 | 142.1269 | 1370.469 | 0 | 0 | 3793.5829
1745086 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267770/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 11:02 | 2022-07-16 12:19 | 1.2808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 1.045
1745087 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756205/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 11:06 | 2022-07-16 11:54 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2374 | 0 | 0 | 0 | 2.2374
1745089 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 796506/Uzk. D-TEKÇİLER D BLOK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 11:24 | 2022-07-16 11:47 | 0.39056 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.0622 | 0 | 0 | 0 | 12.9028 | 0 | 0 | 29.965
1745074 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771367/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 11:41 | 2022-07-16 12:12 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4207 | 0 | 0 | 0.4207
1745091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375753/YAKUPLU DTR3 (375753) AG ÇKŞ ŞLTRİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 12:11 | 2022-07-16 12:59 | 0.79361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9818 | 0 | 0 | 0 | 0.1585 | 0 | 0 | 3.1403
1745092 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756209/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 12:17 | 2022-07-16 13:08 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 2.4256
1745080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 12:25 | 2022-07-16 13:23 | 0.97139 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1356 | 0.0061 | 0 | 1.9641 | 0 | 0 | 26.1058
1745100 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 13:27 | 2022-07-16 14:53 | 1.4403 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2389 | 0 | 0 | 0 | 2.0176 | 0 | 0 | 11.2565
1745124 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 13:47 | 2022-07-16 18:19 | 4.5294 | 1 | 139 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 10.6244 | 546.0073 | 131.5979 | 2.4632 | 504.0539 | 36.2236 | 1185.3942 | 0 | 2416.3645
11282351 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81575/81575-Edr.TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 14:01 | 2022-07-16 14:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0563
1745126 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39365/VELİMEŞE OSB.4->>(39365)TÜM PLASTİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 14:32 | 2022-07-16 15:49 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1549 | 0 | 61.1549
1745107 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 14:46 | 2022-07-16 15:15 | 0.48722 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0439 | 2.1594 | 0 | 0 | 0 | 2.2151
1745113 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611356/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:00 | 2022-07-16 16:35 | 0.57833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0274
1745117 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:25 | 2022-07-16 16:58 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745131 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262805/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:29 | 2022-07-16 18:13 | 1.7414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8934 | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 14.4784
1745132 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:41 | 2022-07-16 18:03 | 1.3719 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8786 | 0 | 0 | 0 | 1.8788 | 0 | 0 | 10.7574
1745133 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612532/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:42 | 2022-07-16 19:53 | 3.1831 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1519 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 4.153
1745134 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 16:43 | 2022-07-16 18:10 | 1.4419 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 3.1745
5008066 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-16 17:00 | 2022-07-16 17:32 | 0.53333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7688
1745137 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633346/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:20 | 2022-07-16 18:26 | 1.0947 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6512 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 22.6312
1745147 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400752/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:35 | 2022-07-16 18:33 | 0.96139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.4415 | 0 | 0 | 0 | 0.9247 | 0 | 1.7855 | 12.1517
2046561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438928/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:40 | 2022-07-16 17:49 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0 | 0.9315
1745161 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801161/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:54 | 2022-07-16 18:55 | 1.0156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209
1745162 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408386/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 17:58 | 2022-07-16 18:43 | 0.75194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 21.3711 | 0 | 0 | 22.6188
1745163 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 18:10 | 2022-07-16 18:17 | 0.12389 | 0 | 620 | 0 | 75 | 3 | 120 | 1 | 2 | 0 | 20.0046 | 0 | 2.6066 | 6.1061 | 20.8668 | 4.0586 | 0.952 | 54.5947
1745169 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174479/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 18:55 | 2022-07-16 19:42 | 0.78917 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8481 | 0 | 0 | 0 | 3.9422 | 0 | 0 | 13.7903
1745171 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 18:55 | 2022-07-16 19:10 | 0.25 | 0 | 736 | 1 | 13 | 4 | 259 | 2 | 0 | 0 | 41.1931 | 0.1731 | 6.27 | 16.723 | 48.1928 | 6.2411 | 0 | 118.7931
1745453 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842497/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:11 | 2022-07-16 19:34 | 0.37917 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2163 | 0 | 10.0965 | 0.1654 | 40.7028 | 0 | 3.3729 | 0 | 61.5539
1745157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807375/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:13 | 2022-07-16 19:58 | 0.74722 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6461 | 0 | 0 | 0 | 0.2035 | 0 | 0 | 28.8496
1745155 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807375/92272 K DIŞBUDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:14 | 2022-07-16 21:25 | 2.1842 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.6063 | 0 | 0 | 0 | 11.5143 | 0 | 0 | 43.1206
1745172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127844/27172 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:15 | 2022-07-16 20:21 | 1.1031 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.7536 | 0 | 0 | 0 | 3.7215 | 0 | 0 | 10.4751
1745158 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502771/Mrç. H.ARNAVUT KÖY TR-2 B-GİRİŞ YOL ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:24 | 2022-07-16 20:04 | 0.67389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3736 | 0 | 0 | 0 | 0.8966 | 0 | 0 | 6.2702
1745159 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268484/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:25 | 2022-07-16 20:58 | 1.5483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8534
1745174 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:28 | 2022-07-16 20:49 | 1.3422 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.2373 | 0 | 37.5671 | 0 | 21.2733 | 0 | 0 | 102.0777
1745175 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:37 | 2022-07-16 20:31 | 0.89667 | 1 | 178 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2.4748 | 48.9413 | 0 | 0 | 0 | 9.0521 | 0 | 25.8703 | 86.3385
1745178 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57502/KAYNARCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 21:33 | 1.8906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 0 | 3.0263
11282360 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373946/DTR-3TÜRKGÜCÜ ->> (373946) AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 19:41 | 2022-07-16 20:40 | 0.98333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5025 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 11.7638
1745184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 20:27 | 2022-07-16 22:50 | 2.3897 | 3 | 1084 | 6 | 9 | 28 | 207 | 5 | 3 | 14.6363 | 855.483 | 60.5349 | 36.9934 | 701.9772 | 310.2597 | 344.2703 | 17.011 | 2341.1658
1745192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13582410/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 21:50 | 2022-07-16 22:11 | 0.3525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.1722 | 0 | 0 | 0.5366
1745195 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432192/90530 K TR1/35 Kurtuluş TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 22:24 | 2022-07-16 23:15 | 0.85444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8346 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0 | 2.9793
11282363 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116546/B ÇIKIŞI HOŞKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 22:31 | 2022-07-16 22:46 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3273
1745205 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842497/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-16 23:39 | 2022-07-17 01:58 | 2.3167 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30.4481 | 0 | 51.3942 | 0.8419 | 201.0184 | 0 | 18.4694 | 0 | 302.172
1745198 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652118/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 00:10 | 2022-07-17 00:43 | 0.54278 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0414 | 0 | 0 | 0 | 11.3727 | 0 | 0 | 16.4141
1745206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13582415/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 00:32 | 2022-07-17 01:13 | 0.68944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4993 | 0 | 0 | 0 | 0.6662 | 0 | 0 | 1.1655
1745200 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612022/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 00:57 | 2022-07-17 01:34 | 0.6175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0.5257 | 0 | 0 | 2.1199
5008081 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704855/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-17 09:00 | 2022-07-17 15:00 | 6 | 0 | 618 | 1 | 1 | 15 | 125 | 1 | 0 | 0 | 825.2959 | 6.1463 | 3.1972 | 571.248 | 550.9935 | 960.9986 | 0 | 2917.8795
1745241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893004/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 09:03 | 2022-07-17 10:18 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3914 | 0 | 269.8185 | 0 | 274.2099
3017468 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-17 09:31 | 2022-07-17 16:01 | 6.5 | 0 | 697 | 0 | 4 | 7 | 259 | 1 | 0 | 0 | 924.1404 | 0 | 2.7473 | 1197.6123 | 1614.2655 | 33.6739 | 0 | 3772.4394
1745263 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 5021188/SSK. HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 10:12 | 2022-07-17 10:22 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0.2937
1745246 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887457/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 10:24 | 2022-07-17 12:07 | 1.7247 | 0 | 269 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90.168 | 0.0298 | 0.2312 | 41.4611 | 20.1297 | 0 | 0 | 152.0198
1745247 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 10:34 | 2022-07-17 12:22 | 1.8039 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.8696 | 0 | 1.8282 | 3.757 | 23.9751 | 0 | 0 | 62.4299
1745248 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5510239/70790 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 10:42 | 2022-07-17 11:48 | 1.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242
2046661 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866386/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:00 | 2022-07-17 12:20 | 1.3333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6022 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 13.7982
1745267 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836863/Mrç. Y.GORECE TR-1 C-K.ALTIAĞAÇ YOL ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:07 | 2022-07-17 11:45 | 0.63333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7856 | 0 | 0 | 0 | 0.8969 | 0 | 0 | 8.6825
1745250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:07 | 2022-07-17 12:49 | 1.6953 | 1 | 139 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4.0468 | 207.9734 | 48.059 | 0.8996 | 162.5198 | 12.1252 | 242.8521 | 0 | 678.4759
1745252 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888503/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:35 | 2022-07-17 12:10 | 0.59111 | 2 | 1521 | 0 | 7 | 6 | 238 | 6 | 0 | 11.2994 | 198.2528 | 0 | 0.5851 | 24.3297 | 81.1363 | 239.5739 | 0 | 555.1772
1745253 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795001/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 11:53 | 2022-07-17 14:37 | 2.7389 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.3164
1745268 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817593/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:01 | 2022-07-17 13:01 | 1.0081 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.7473 | 0 | 0 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 42.2999
1745255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:04 | 2022-07-17 13:00 | 0.92611 | 0 | 904 | 0 | 2 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 206.1696 | 0 | 0.6569 | 7.9158 | 67.6647 | 0 | 0 | 282.407
1745256 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:10 | 2022-07-17 12:43 | 0.555 | 1 | 1466 | 1 | 9 | 2 | 204 | 0 | 0 | 8.0302 | 203.3282 | 5.9077 | 0.8114 | 2.4335 | 67.2589 | 0 | 0 | 287.7699
1745282 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836382/Mrç. SUBAŞI KÖK 88020 NOLU DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:33 | 2022-07-17 13:00 | 0.45 | 0 | 1729 | 9 | 1 | 9 | 211 | 0 | 0 | 0 | 173.3292 | 335.9953 | 0.5346 | 24.7861 | 48.9921 | 0 | 0 | 583.6373
1745284 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817593/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:39 | 2022-07-17 16:37 | 3.9597 | 1 | 1200 | 90 | 2 | 3 | 187 | 1 | 1 | 142.1499 | 1110.7958 | 24441.8997 | 0.0633 | 29.3207 | 384.6252 | 5.4613 | 23.1791 | 26137.495
1745286 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842013/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 12:55 | 2022-07-17 18:18 | 5.38 | 0 | 71 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 111.2565 | 0 | 2.0685 | 79.7285 | 26.0303 | 22.4538 | 0 | 241.5376
3017450 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57505/DTT5 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-17 13:00 | 2022-07-17 17:31 | 4.5117 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125.1001 | 0 | 0 | 0 | 22.2186 | 0 | 0 | 147.3187
1745287 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:03 | 2022-07-17 13:16 | 0.22472 | 3 | 1625 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 5.3665 | 79.1172 | 2.4168 | 0.1818 | 7.2152 | 32.1358 | 0.3372 | 0 | 126.7705
1745275 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882296/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:09 | 2022-07-17 14:53 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5522 | 0 | 0 | 0 | 8.5522
1745274 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893989/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:09 | 2022-07-17 14:46 | 1.6158 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.1705 | 0 | 0 | 0 | 23.4338 | 0 | 0 | 111.6043
1745276 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:14 | 2022-07-17 13:55 | 0.68306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6981
1745290 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:26 | 2022-07-17 15:15 | 1.8089 | 3 | 250 | 8 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2.5686 | 139.3857 | 621.8371 | 3.8204 | 20.1106 | 35.1494 | 0 | 0 | 822.8718
1745280 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 13:58 | 2022-07-17 15:53 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6169 | 0 | 48.1471 | 0 | 67.764
1745302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764953/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-17 14:11 | 2022-07-17 15:51 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.813 | 0 | 0 | 138.813
1745294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311416/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 14:24 | 2022-07-17 18:23 | 3.9808 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4045 | 0 | 0 | 0 | 3.7423 | 0 | 0 | 31.1468
1745295 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418762/Uzk.E-TARFO YANI DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 15:05 | 2022-07-17 16:16 | 1.1817 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4609
1745305 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330687/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 15:09 | 2022-07-17 17:30 | 2.3425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6905
1745308 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611315/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:01 | 2022-07-17 16:21 | 0.32889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448
1745321 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 49106228/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:18 | 2022-07-17 18:33 | 2.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5145
1745314 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799279/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:29 | 2022-07-17 16:51 | 0.36556 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.0503 | 0 | 0.2033 | 0 | 7.3583 | 0 | 0 | 16.6119
1745322 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 797388/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:30 | 2022-07-17 17:49 | 1.3233 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.9416 | 0 | 0 | 0 | 23.5972 | 0 | 0 | 76.5388
1745323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:41 | 2022-07-17 17:12 | 0.51361 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.8229 | 43.6129 | 7.2302 | 0 | 5.7161 | 0 | 0 | 78.3821
1745315 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723508/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 16:55 | 2022-07-17 17:55 | 0.99361 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.0971 | 0 | 0 | 0 | 11.7664 | 0 | 0 | 42.8635
1745328 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264800/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 17:21 | 2022-07-17 18:19 | 0.95944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 1.2813
1745329 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110727/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 17:54 | 2022-07-17 18:49 | 0.90972 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.1586 | 0 | 0 | 0 | 5.1658 | 0 | 0 | 39.3244
1745319 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 330605/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:12 | 2022-07-17 19:29 | 1.2894 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0173 | 0 | 0.4404 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 10.7625
1745320 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414317/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:13 | 2022-07-17 18:57 | 0.72722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 1.4977
1745342 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142798/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU ŞALTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:23 | 2022-07-17 19:15 | 0.86278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577
1745344 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:30 | 2022-07-17 19:34 | 1.0592 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4817 | 0 | 0.5061 | 0 | 4.1538 | 0 | 0 | 26.1416
1745330 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880646/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:31 | 2022-07-17 19:41 | 1.1675 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.0064 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 36.7664
1745345 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266871/27505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:46 | 2022-07-17 21:03 | 2.2853 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3239
1745316 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 18:50 | 2022-07-17 19:00 | 0.16667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 8.0794 | 0 | 0 | 3.5978 | 3.2306 | 1.2832 | 0.4215 | 16.6125
1745348 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102106/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 19:07 | 2022-07-17 20:03 | 0.93306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1144 | 10.0821
1745334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262852/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 19:17 | 2022-07-17 20:18 | 1.0139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4723 | 0 | 0 | 0 | 0.9959 | 0 | 0 | 4.4682
1745333 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794020/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 19:55 | 2022-07-17 20:00 | 0.083333 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 2.3909 | 0 | 1.3136 | 0 | 0 | 6.3024
1745337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 6615119/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-17 19:59 | 2022-07-17 22:13 | 2.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1586 | 0 | 0 | 2.1586
1745356 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652118/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 20:38 | 2022-07-17 21:17 | 0.64806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.3652 | 0 | 0 | 0 | 18.843 | 0 | 0 | 27.2082
1745363 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143964/26120NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 20:54 | 2022-07-17 21:53 | 0.99056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.3389 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 0 | 33.3019
1745364 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 21:00 | 2022-07-17 21:24 | 0.39833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7372 | 0 | 126.9704 | 0 | 174.7076
1745368 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 369924/SAĞLIK OCAĞININ YANI AG ÇKŞ ŞLTRİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 22:01 | 2022-07-18 01:23 | 3.3706 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.8375 | 0 | 0 | 0 | 4.8456 | 0 | 0 | 41.6831
1745383 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361754/DTR6/9-3 ->> (361754) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 22:23 | 2022-07-17 23:36 | 1.2242 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1026 | 0 | 0 | 0 | 0.6019 | 0 | 0 | 13.7045
3017482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779693/TÜRKGÜCÜ OSB DM5(33/TR1-2015)T.GÜCÜ GRŞİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-17 23:01 | 2022-07-17 23:30 | 0.48333 | 7 | 1121 | 11 | 16 | 32 | 220 | 44 | 3 | 6.5893 | 130.7775 | 22.7846 | 2.8963 | 444.7594 | 134.2322 | 1801.2071 | 6.6023 | 2549.8487
1745388 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-17 23:16 | 2022-07-18 01:19 | 2.0558 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.037 | 0 | 0 | 0 | 19.0892 | 0 | 0 | 50.1262
1745390 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123294/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 00:38 | 2022-07-18 02:06 | 1.4736 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0.4677 | 0 | 0 | 5.0832
1745377 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 05:35 | 2022-07-18 07:07 | 1.5358 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3795 | 10.5006 | 0 | 22.6148 | 8.8193 | 0 | 0 | 67.3142
1745391 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:05 | 2022-07-18 06:57 | 0.86778 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0.2517 | 0 | 1.8796 | 0 | 0 | 4.0563
1745378 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:06 | 2022-07-18 06:40 | 0.55972 | 0 | 297 | 1 | 7 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 28.0484 | 1.1648 | 0.9943 | 10.1368 | 14.0704 | 0 | 0.6037 | 55.0184
1745379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:09 | 2022-07-18 06:35 | 0.42917 | 3 | 661 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 46.8102 | 30.9434 | 140.702 | 0.9166 | 3.4975 | 8.1815 | 15.8828 | 0 | 246.934
1745380 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702828/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:13 | 2022-07-18 07:18 | 1.0781 | 0 | 556 | 0 | 6 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 83.5296 | 0 | 2.1301 | 0 | 58.9022 | 0 | 0 | 144.5619
1745401 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:28 | 2022-07-18 07:01 | 0.55111 | 0 | 389 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.892 | 0 | 0.005 | 31.7248 | 10.9865 | 0 | 0 | 71.6083
1745403 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709849/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:37 | 2022-07-18 07:05 | 0.46139 | 0 | 252 | 1 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.4432 | 1.8675 | 0.1953 | 0 | 7.2037 | 0 | 0 | 20.7097
1745404 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 06:57 | 2022-07-18 07:15 | 0.3 | 3 | 318 | 1 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0.9753 | 11.9397 | 1.7298 | 0 | 1.4984 | 6.3245 | 0 | 0 | 22.4677
1745405 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 07:14 | 2022-07-18 07:34 | 0.33389 | 2 | 349 | 2 | 1 | 19 | 201 | 14 | 6 | 0.1726 | 15.1395 | 0.5716 | 0.0013 | 40.8853 | 27.1023 | 586.467 | 0.3768 | 670.7164
1745407 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108388/11700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 07:30 | 2022-07-18 09:21 | 1.8492 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6694 | 0 | 0 | 0 | 3.4408 | 0 | 0 | 11.1102
1745408 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 07:45 | 2022-07-18 08:20 | 0.58861 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.0862 | 0 | 0 | 0 | 6.1658 | 0 | 0 | 22.252
1745409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 07:46 | 2022-07-18 10:10 | 2.3956 | 0 | 157 | 0 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.8082 | 0 | 98.9449 | 0 | 29.0921 | 0 | 0 | 198.8452
1745411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 08:17 | 2022-07-18 09:53 | 1.5989 | 3 | 1084 | 6 | 9 | 28 | 207 | 5 | 3 | 6.2408 | 364.7661 | 47.6738 | 29.134 | 501.2416 | 219.4173 | 416.9425 | 28.5419 | 1613.958
1745395 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 08:30 | 2022-07-18 09:26 | 0.92917 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3517 | 0 | 0 | 0 | 0.7976 | 0 | 0 | 12.1493
1745413 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763195/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 08:44 | 2022-07-18 09:47 | 1.0486 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.273 | 0 | 0 | 0 | 8.1681 | 0 | 0 | 50.4411
5008065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 15:00 | 6 | 0 | 597 | 1 | 7 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 816.8417 | 7.5184 | 51.282 | 952.5415 | 289.5753 | 0 | 0 | 2117.7589
3017481 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:01 | 2022-07-18 14:51 | 5.8333 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 189.8735 | 0 | 0.1597 | 0 | 169.3193 | 0 | 0 | 359.3525
1745397 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330667/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 09:10 | 2022-07-18 10:00 | 0.83333 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1402 | 0 | 0.1066 | 0 | 0.2922 | 0 | 0 | 2.539
3017451 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:11 | 2022-07-18 11:01 | 1.8333 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3.4691 | 44.4556 | 0 | 0.5427 | 0 | 27.674 | 0 | 0 | 76.1414
3017452 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57505/DTT5 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:11 | 2022-07-18 17:11 | 8 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.2237 | 0 | 0 | 0 | 49.2645 | 0 | 0 | 243.4882
1745417 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 09:24 | 2022-07-18 09:40 | 0.26667 | 0 | 408 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.9793 | 0.5552 | 0 | 0 | 6.1864 | 0 | 0 | 63.7209
3017474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 09:30 | 2022-07-18 10:20 | 0.83333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9421 | 0 | 0 | 3.5749 | 0.9374 | 0 | 0 | 10.4544
1745399 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:01 | 2022-07-18 11:28 | 1.4417 | 0 | 297 | 1 | 7 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 119.0699 | 5.0336 | 4.2965 | 47.2366 | 77.5137 | 0 | 5.5709 | 258.7212
1745400 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610642/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:07 | 2022-07-18 11:35 | 1.47 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0862 | 0 | 0 | 0 | 33.8892 | 0 | 0 | 40.9754
1745420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760207/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:18 | 2022-07-18 11:23 | 1.0792 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6266
1745441 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804888/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:36 | 2022-07-18 12:50 | 2.225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2326 | 0 | 0 | 0 | 2.8751 | 0 | 0 | 4.1077
1745427 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84010/84010-LPaş-TOKİ TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 10:59 | 2022-07-18 13:57 | 2.9644 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1927
5008084 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897048/ALACAOĞLU DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-18 11:01 | 2022-07-18 12:08 | 1.1167 | 0 | 297 | 31 | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 89.4541 | 903.2855 | 2.8139 | 50.8762 | 37.5699 | 0 | 0 | 1083.9996
1745429 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264112/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 11:15 | 2022-07-18 13:58 | 2.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5165 | 0 | 0 | 0.5165
1745454 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 11:43 | 2022-07-18 11:46 | 0.038889 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0694 | 0.8884 | 0 | 0.01 | 0 | 0.5542 | 0 | 0 | 1.522
1745458 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805418/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 11:51 | 2022-07-18 14:54 | 3.0483 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.7074 | 0 | 0 | 0 | 29.1045 | 0 | 0 | 82.8119
11282440 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 28262852/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 11:56 | 2022-07-18 12:21 | 0.41667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0.5239 | 0 | 0 | 1.6878
1745431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312603/TR 1/2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:01 | 2022-07-18 13:03 | 1.0386 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7679 | 0 | 0 | 0 | 4.9411 | 0 | 0 | 11.709
1745432 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263418/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:07 | 2022-07-18 14:42 | 2.5914 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.3638 | 0 | 1.253 | 0 | 15.0132 | 0 | 0 | 28.63
1745464 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:11 | 2022-07-18 12:15 | 0.060833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.997 | 0 | 2.9061 | 0 | 0 | 0 | 31.9031
1745435 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866377/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:25 | 2022-07-18 13:43 | 1.2972 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.8274 | 0 | 0 | 0 | 19.5387 | 0 | 0 | 79.3661
1745475 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800914/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:56 | 2022-07-18 15:19 | 2.3881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7221 | 0 | 0 | 0 | 0.6914 | 0 | 0 | 8.4135
1745439 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887605/EVRENCİK-SERGEN ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 12:58 | 2022-07-18 15:03 | 2.0781 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7282 | 0 | 0 | 0 | 3.9069 | 0 | 0 | 25.6351
1745481 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455044/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:13 | 2022-07-18 14:55 | 1.7067 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.824 | 0 | 0 | 0 | 0.2587 | 0 | 0 | 31.0827
1745478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312603/TR 1/2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:18 | 2022-07-18 14:44 | 1.4253 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1005 | 0 | 0 | 0 | 6.9837 | 0 | 0 | 16.0842
1745482 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410794/82280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:26 | 2022-07-18 16:53 | 3.4458 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4562 | 0 | 0 | 0 | 12.3563 | 0 | 0 | 28.8125
1745483 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455044/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:34 | 2022-07-18 14:17 | 0.72389 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9469 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 13.0556
1745501 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:43 | 2022-07-18 13:45 | 0.028333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.9052 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0 | 0 | 1.139
2046683 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 707614/B ÇIKIŞI-KÖY GİRİŞİ | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 13:55 | 2022-07-18 14:11 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416
2046665 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880223/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 14:02 | 2022-07-18 15:02 | 1 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.8137 | 0 | 0 | 0 | 10.865 | 0 | 0 | 49.6787
1745510 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43408/43408 TR 49 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 14:41 | 2022-07-18 18:20 | 3.6528 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.0682 | 0 | 0 | 0 | 14.4363 | 0 | 0 | 103.5045
2046662 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86002/86002 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 14:51 | 2022-07-18 15:02 | 0.18333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2.8783 | 0 | 0 | 0 | 20.2049 | 0 | 0 | 23.0832
1745489 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633927/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 14:56 | 2022-07-18 19:06 | 4.1728 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1251
1745492 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 15:49 | 2022-07-18 17:07 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4591 | 111.6632 | 0 | 0 | 189.1223
1745496 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826287/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 16:27 | 2022-07-18 17:01 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9175 | 0 | 302.2138 | 0 | 328.1313
1745497 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452574/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 16:50 | 2022-07-18 18:08 | 1.3011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329
1745498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709589/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 16:56 | 2022-07-18 18:35 | 1.6522 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 226.3683 | 0 | 0 | 0 | 319.513 | 0 | 0 | 545.8813
1745500 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514226/85067 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:07 | 2022-07-18 17:41 | 0.56889 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0125 | 0 | 0 | 0 | 2.7159 | 0 | 0 | 7.7284
11282478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25733553/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:07 | 2022-07-18 17:17 | 0.16667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3917 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.7657
1745521 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142796/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU ŞALTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:19 | 2022-07-18 18:19 | 0.99361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5291
1745522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302973/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:19 | 2022-07-18 18:22 | 1.0419 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.225 | 0 | 0 | 0 | 3.5907 | 0 | 0 | 16.8157
1745524 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:32 | 2022-07-18 19:16 | 1.7386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3893 | 0 | 42.3146 | 0 | 0 | 0 | 166.7039
1745527 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261233/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:48 | 2022-07-18 20:38 | 2.8278 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2849 | 0 | 0 | 0 | 7.0345 | 0 | 0 | 46.3194
1745626 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:50 | 2022-07-18 18:02 | 0.19333 | 1 | 1819 | 7 | 10 | 16 | 206 | 7 | 0 | 0.1197 | 76.789 | 33.4171 | 0.7309 | 84.3835 | 32.1889 | 1015.8684 | 0 | 1243.4975
1745627 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73411/FİDER-8 BÜYÜKKARIŞTIRAN DM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:51 | 2022-07-18 18:02 | 0.18722 | 0 | 2137 | 2 | 5 | 14 | 312 | 7 | 3 | 0 | 89.0676 | 2.135 | 0.4108 | 50.286 | 75.8311 | 1341.1345 | 16.5436 | 1575.4086
1745531 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878523/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:54 | 2022-07-18 18:31 | 0.61444 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5598 | 0 | 0 | 0 | 2.2898 | 0 | 0 | 8.8496
2046667 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620389/CEVİZKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 17:56 | 2022-07-18 18:06 | 0.16667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6728 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 1.0918
1745519 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116335/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:11 | 2022-07-18 19:16 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 1.7861
1745537 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452574/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:21 | 2022-07-18 19:21 | 1.0064 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775
1745541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104114/17540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:25 | 2022-07-18 19:43 | 1.2986 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6316 | 13.1583
1745539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705609/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:37 | 2022-07-18 20:07 | 1.4989 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.3699 | 0 | 0 | 0 | 16.8711 | 0 | 0 | 52.241
1745561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 40300/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:44 | 2022-07-18 19:56 | 1.1931 | 3 | 10122 | 0 | 1 | 7 | 4269 | 0 | 6 | 6.246 | 2544.8579 | 0 | 0.5764 | 589.8672 | 4342.1974 | 0 | 41.0908 | 7524.8357
1745542 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855892/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:51 | 2022-07-18 20:01 | 1.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4202 | 0 | 0 | 214.1393 | 1.9295 | 0 | 0 | 216.489
1745543 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827058/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 18:53 | 2022-07-18 19:25 | 0.54139 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.9596 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 14.3196
1745563 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884099/KAYNARCA TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:00 | 2022-07-18 19:37 | 0.61861 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6184 | 0 | 0.0028 | 0 | 3.8246 | 0 | 0 | 27.4458
1745564 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646965/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:02 | 2022-07-18 21:14 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 0.3782
1745544 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:04 | 2022-07-18 19:23 | 0.32333 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0.2284 | 36.023 | 7.3892 | 0 | 0 | 44.7037
11282515 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800172/OFİS ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:16 | 2022-07-18 19:49 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9429
1745566 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 657482/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:54 | 2022-07-18 20:51 | 0.95083 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1021 | 0 | 0.7073 | 0 | 0.8032 | 0 | 0 | 11.6126
1745567 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124492/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 19:56 | 2022-07-18 20:57 | 1.01 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6533
1745569 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101291/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 20:23 | 2022-07-18 22:02 | 1.655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648
1745572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42066/42070 NOLU DM / BLD SU KUYUSU (764100) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 20:45 | 2022-07-18 21:45 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2096 | 27.1842 | 0 | 0 | 48.3938
1745575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377159/DM3/9 MEB->>(377157)BOX-PARK.1 AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:13 | 2022-07-18 23:15 | 2.0281 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0586
1745577 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:32 | 2022-07-18 23:30 | 1.9661 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.5157 | 48.2817 | 0 | 0 | 4.47 | 216.9154 | 0 | 270.1828
1745579 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124080/25110NOLU TRAFO BÜFE KOLU ÇIKIŞI D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:36 | 2022-07-18 22:32 | 0.92583 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0087 | 0 | 0 | 0 | 0.5513 | 0 | 0 | 21.56
1745578 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611307/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:37 | 2022-07-18 21:44 | 0.11722 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 3.6351
1745558 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260008/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 21:49 | 2022-07-18 23:54 | 2.0811 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4871 | 0 | 0.5619 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 10.4606
1745582 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 22:16 | 2022-07-18 22:43 | 0.44556 | 0 | 284 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.5616 | 7.8399 | 0.5288 | 0.7742 | 4.8042 | 0 | 0 | 38.5087
1745585 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801088/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-18 23:54 | 2022-07-19 01:07 | 1.2114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8939
11282522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783703/DM2/7 ->>(783703)DM2/24 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 02:35 | 2022-07-19 03:35 | 1 | 0 | 5251 | 0 | 0 | 2 | 528 | 0 | 0 | 0 | 563.2761 | 0 | 0 | 11.2207 | 206.2773 | 0 | 0 | 780.7741
1745636 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 03:26 | 2022-07-19 03:56 | 0.49972 | 0 | 96 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2557 | 0 | 0.7138 | 1.3049 | 2.0245 | 0 | 0 | 11.2989
1745634 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862582/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 03:26 | 2022-07-19 03:56 | 0.49778 | 7 | 185 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 9.4453 | 14.4553 | 15.1434 | 2.4097 | 41.3752 | 5.9503 | 80.6735 | 0 | 169.4527
1745635 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 50702/F8 KIRKLARELİ DM2-TR1 ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 03:26 | 2022-07-19 03:56 | 0.49417 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | 0 | 2.1218 | 0 | 0 | 5.6133
1745607 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93102/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 05:47 | 2022-07-19 06:25 | 0.62861 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.7796 | 4.0716 | 0 | 9.5108 | 3.5693 | 0 | 0 | 26.9313
1745608 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822155/ 95572 NOLU DT GÜLÇAVUŞ KÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:20 | 2022-07-19 07:51 | 1.5175 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.0623 | 0 | 0.6632 | 0 | 13.7768 | 0 | 0 | 63.5023
1745609 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898242/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:27 | 2022-07-19 07:22 | 0.91806 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.1081 | 0 | 0 | 0 | 5.5531 | 0 | 0 | 23.6612
1745590 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33568/DTR2 KIRKGÖZ KÖYÜ ESENLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:29 | 2022-07-19 07:45 | 1.2619 | 0 | 582 | 2 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 95.7718 | 61.4272 | 0 | 10.5952 | 41.4693 | 0 | 0 | 209.2635
1745591 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888810/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:34 | 2022-07-19 10:25 | 3.845 | 0 | 247 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 130.1563 | 0 | 0.4242 | 0 | 49.7977 | 0 | 0 | 180.3782
1745592 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875721/P.KÖY TR-5 AKARCA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 06:42 | 2022-07-19 07:42 | 0.99194 | 0 | 231 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.9516 | 21.1169 | 0.0706 | 0 | 6.3779 | 0 | 0 | 55.517
1745612 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:02 | 2022-07-19 07:57 | 0.90861 | 0 | 173 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.9099 | 7.3503 | 0.0555 | 10.6803 | 8.55 | 0 | 0 | 42.546
1745613 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:11 | 2022-07-19 07:30 | 0.31389 | 0 | 808 | 15 | 44 | 31 | 120 | 8 | 1 | 0 | 34.9016 | 97.3892 | 14.8728 | 413.0181 | 19.8196 | 2493.4285 | 0.2528 | 3073.6826
1745597 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:24 | 2022-07-19 09:21 | 1.9425 | 0 | 284 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.7406 | 37.6421 | 2.5389 | 3.2909 | 21.2748 | 0 | 0 | 142.4873
1745598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70310/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:30 | 2022-07-19 07:40 | 0.17389 | 1 | 1912 | 1 | 0 | 47 | 89 | 13 | 1 | 0.1206 | 36.8307 | 0.1042 | 0 | 46.9231 | 12.1873 | 82.5608 | 0.8611 | 179.5878
11282523 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103700/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 07:35 | 2022-07-19 07:49 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2042 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | 0 | 0 | 0.276
1745641 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 08:36 | 2022-07-19 10:31 | 1.9108 | 3 | 469 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 34.3074 | 165.7746 | 0 | 0 | 45.5271 | 41.602 | 0 | 0 | 287.2111
1745642 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861241/BAHAR DM. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 08:42 | 2022-07-19 09:43 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7641 | 0 | 1049.6246 | 0 | 1056.3887
1745624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798816/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 08:49 | 2022-07-19 09:46 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7227
5008067 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702491/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 12:00 | 3 | 0 | 420 | 0 | 3 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 250.4534 | 0 | 1.8363 | 0 | 331.6601 | 0 | 53.0385 | 636.9883
2046686 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622504/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:11 | 2022-07-19 18:11 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.6546 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 0 | 0.6849 | 22.4703
1745628 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840721/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:11 | 2022-07-19 10:59 | 1.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0 | 0 | 0 | 4.2356 | 0 | 0 | 4.4278
1745645 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888721/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:14 | 2022-07-19 09:38 | 0.40417 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2146 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0 | 19.1216
1745629 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:14 | 2022-07-19 09:41 | 0.44917 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 68.8497 | 0 | 0 | 0 | 37.6574 | 0 | 0.8998 | 107.4069
11282531 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314483/DM 4\2B TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:19 | 2022-07-19 09:25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0 | 0 | 0.1914
3017501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92252/92252 K MERCAN TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-19 09:22 | 2022-07-19 11:22 | 2 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6622 | 0 | 8.5171 | 0 | 7.1879 | 0 | 0 | 39.3672
1745631 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1828102/43408 TR 49 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:35 | 2022-07-19 10:32 | 0.95694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768
1745648 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1124450/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:50 | 2022-07-19 11:36 | 1.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4027
3017455 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-19 09:51 | 2022-07-19 18:02 | 8.1833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.2727 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 58.4489
2046669 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23200/23200 NOLU TRAFO TR-2 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 09:54 | 2022-07-19 11:54 | 2 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 157.5549 | 0 | 0 | 0 | 216.3078 | 0 | 0 | 373.8627
11282527 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 375839/YAKUPLU DTR1 (375839) AG ŞTR C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 10:00 | 2022-07-19 11:25 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 6.0894
2046688 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24931/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 10:05 | 2022-07-19 10:45 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3447 | 7.3447
1745653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311652/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 10:28 | 2022-07-19 11:26 | 0.96972 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.2436 | 0 | 0 | 0 | 9.5894 | 0 | 0 | 28.833
11282547 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 10:45 | 2022-07-19 10:55 | 0.16667 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.859 | 0 | 0.4708 | 0 | 2.8148 | 0 | 0 | 8.1446
1745625 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888721/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:03 | 2022-07-19 11:31 | 0.46333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1011 | 0 | 0 | 0 | 7.7118 | 0 | 0 | 23.8129
1745661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488188/Uzk. G-GÜVEN TAPI KOOP TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:07 | 2022-07-19 11:40 | 0.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7128 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 4.3628
2046684 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521718/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:07 | 2022-07-19 11:25 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0966
1745665 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 807795/95963 K MECİDİYE S TR 4 DM TRF GNL BAKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:39 | 2022-07-19 13:18 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1248
11282549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863628/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 11:46 | 2022-07-19 12:02 | 0.26667 | 7 | 641 | 2 | 6 | 10 | 76 | 0 | 0 | 4.1386 | 32.7491 | 10.5429 | 0.977 | 30.9277 | 14.8934 | 0 | 0 | 94.2287
5008068 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703171/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-19 13:01 | 2022-07-19 17:01 | 4 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 262.7431 | 0 | 0 | 45.6892 | 111.0724 | 0 | 0 | 419.5047
1745673 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 200435/26635NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:13 | 2022-07-19 15:38 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2547
1745690 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631332/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:24 | 2022-07-19 16:07 | 2.7111 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2851 | 0 | 0.0747 | 0 | 20.9517 | 0 | 0 | 56.3115
1745691 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:28 | 2022-07-19 14:13 | 0.75639 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5424 | 0 | 0 | 0 | 2.5735 | 0 | 0 | 12.1159
1745674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:32 | 2022-07-19 14:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8862
1745692 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400102/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 13:36 | 2022-07-19 15:49 | 2.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4298
1745708 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631380/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 14:47 | 2022-07-19 17:21 | 2.5631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0769
1745709 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263338/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 14:56 | 2022-07-19 15:43 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0 | 0 | 0.1869
1745698 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311038/8 HÜCRELİ DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 15:49 | 2022-07-19 16:53 | 1.0589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5345 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 1.0675
1745699 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56501/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 15:54 | 2022-07-19 18:04 | 2.165 | 0 | 1663 | 17 | 17 | 4 | 336 | 1 | 1 | 0 | 700.561 | 688.3006 | 49.7823 | 359.7637 | 608.1263 | 12.9901 | 2.0741 | 2421.5981
1745700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407994/81800-Edr. 03TR-22 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:05 | 2022-07-19 17:28 | 1.3917 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.0808 | 0 | 0 | 0 | 7.7668 | 0 | 0 | 47.8476
1745716 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700730/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:15 | 2022-07-19 17:18 | 1.0456 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4261 | 0 | 0 | 0 | 12.6493 | 0 | 0 | 17.0754
1745718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113192/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:30 | 2022-07-19 18:05 | 1.5847 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3833
1745720 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264025/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:37 | 2022-07-19 17:35 | 0.96222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8462 | 0 | 0 | 0 | 0.6269 | 0 | 0 | 1.4731
1745724 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437836/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 16:42 | 2022-07-19 17:16 | 0.56306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 1.0406
1745744 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:11 | 2022-07-19 18:39 | 1.47 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4766 | 0 | 0 | 0 | 5.2291 | 0 | 0 | 20.7057
1745746 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 114551/21105 A ÇIKIŞ 304 SOKAK DOĞU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:28 | 2022-07-19 19:22 | 1.8922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3145
1745747 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803083/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:29 | 2022-07-19 18:19 | 0.83056 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3979 | 0 | 0 | 0 | 0.5278 | 0 | 0 | 4.9257
1745733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104441/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:50 | 2022-07-19 18:47 | 0.95611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1523 | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | 0 | 3.5684
1745731 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590035/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 17:52 | 2022-07-19 18:40 | 0.79556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3322
1745753 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233152/20224TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:02 | 2022-07-19 18:36 | 0.55889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 2.01
1745734 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807337/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:06 | 2022-07-19 19:09 | 1.0428 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.5798 | 30.4854 | 0 | 0 | 3.069 | 147.7561 | 0 | 181.8903
1745736 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268167/27711 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:09 | 2022-07-19 20:59 | 2.8397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 | 0 | 0 | 1.7607
1745735 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 84000/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:09 | 2022-07-19 18:16 | 0.11667 | 4 | 1654 | 12 | 27 | 15 | 436 | 2 | 1 | 10.7457 | 46.4166 | 32.2229 | 9.1054 | 86.796 | 37.4075 | 4.2285 | 0.3736 | 227.2962
1745755 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:11 | 2022-07-19 20:05 | 1.9011 | 0 | 284 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.695 | 39.2963 | 2.6507 | 3.8054 | 26.8455 | 0 | 0 | 191.2929
1745756 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762364/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:16 | 2022-07-19 19:14 | 0.97111 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.3651 | 0 | 0 | 0 | 3.3508 | 0 | 0 | 29.7159
1745813 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:36 | 2022-07-19 18:47 | 0.18222 | 2 | 1493 | 9 | 9 | 22 | 246 | 12 | 1 | 2.1957 | 57.5765 | 60.9076 | 0.5358 | 36.0899 | 58.0505 | 524.165 | 6.4368 | 745.9578
1745739 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857055/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:40 | 2022-07-19 19:04 | 0.39528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2606
1745759 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101719/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:41 | 2022-07-19 19:45 | 1.0664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8707
1745763 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439870/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 18:59 | 2022-07-19 19:45 | 0.77444 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8931 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 11.8965
1745730 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840887/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 19:00 | 2022-07-19 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5301
1745764 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 19:24 | 2022-07-19 19:50 | 0.43333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7655 | 0 | 0 | 0 | 3.6301 | 0 | 0 | 14.3956
11282585 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734224/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 20:00 | 2022-07-19 20:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7086
13050451 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480399/Uzk. B-YEŞİM SAVER SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 20:51 | 2022-07-19 21:11 | 0.33333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0 | 0 | 3.5383
1745771 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 443490/93292 K KOZKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 20:51 | 2022-07-19 21:53 | 1.0386 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8211 | 0 | 0.2445 | 0 | 4.9038 | 0 | 0 | 18.9694
1745787 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439879/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 20:56 | 2022-07-19 22:44 | 1.8025 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8217
1745772 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840887/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 22:20 | 2022-07-19 22:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8592
1745774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 22:25 | 2022-07-19 23:01 | 0.60167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2447 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 | 7.3116
1745792 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105282/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-19 22:38 | 2022-07-19 23:48 | 1.1708 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.3709 | 0 | 0 | 0 | 84.9662 | 0 | 0 | 154.3371
1745776 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852688/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 00:30 | 2022-07-20 00:58 | 0.47111 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.7458 | 0 | 0 | 0 | 3.9767 | 0 | 0 | 12.7225
1745799 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 791778/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 00:55 | 2022-07-20 01:10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0 | 0 | 28.6825 | 0 | 28.7016
11282605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/BARAĞI DM ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 01:27 | 2022-07-20 02:02 | 0.58333 | 0 | 120 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8046 | 0 | 0.043 | 0.4008 | 1.8324 | 0 | 0 | 11.0808
1745777 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104909/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 02:31 | 2022-07-20 03:06 | 0.57917 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9452 | 0 | 0 | 0 | 0.3121 | 0 | 0 | 1.2573
2046698 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 04:41 | 2022-07-20 05:01 | 0.33333 | 0 | 1709 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.8123 | 0.509 | 0.125 | 3.8106 | 4.7382 | 0 | 0 | 69.9951
1745801 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794427/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 06:09 | 2022-07-20 06:27 | 0.29194 | 2 | 71 | 17 | 28 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0.853 | 2.6128 | 74.7049 | 1.2134 | 35.1416 | 3.5752 | 83.8323 | 0 | 201.9332
1745802 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 06:20 | 2022-07-20 06:52 | 0.53111 | 0 | 395 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 27.1744 | 0 | 1.4128 | 3.2104 | 21.3469 | 0 | 0 | 53.1445
1745779 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24330/BÜYÜKKARAKARLI TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 06:43 | 2022-07-20 07:44 | 1.0206 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4895 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 10.5258
1745804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93102/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 06:45 | 2022-07-20 07:28 | 0.71389 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.535 | 5.2809 | 0 | 11.4394 | 4.5441 | 0 | 0 | 32.7994
1745806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 07:15 | 2022-07-20 07:43 | 0.46167 | 0 | 528 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 27.0754 | 0 | 0 | 0.9273 | 22.3359 | 0 | 0 | 50.3386
1745807 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 801847/95237 K GÖKKUŞAĞI SİT TR TRF GEN BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 07:22 | 2022-07-20 09:47 | 2.4217 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9895
1745780 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 07:42 | 2022-07-20 08:28 | 0.7725 | 1 | 111 | 1 | 21 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.8916 | 17.2931 | 0 | 5.2319 | 238.9955 | 4.9342 | 0 | 15.5314 | 282.8777
1745811 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576377/KARACAOĞLAN KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:19 | 2022-07-20 09:44 | 1.4164 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.8663 | 0 | 0 | 0 | 9.6083 | 0 | 0 | 21.4746
1745812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:31 | 2022-07-20 09:21 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0625 | 0 | 51.5623 | 0 | 78.6248
1745824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706639/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:35 | 2022-07-20 09:12 | 0.61944 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12.4272 | 0 | 0.3211 | 0 | 15.1058 | 0 | 0 | 27.8541
2046700 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884111/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:44 | 2022-07-20 09:47 | 1.05 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.6775 | 0 | 0 | 0 | 0.6041 | 0 | 0.3193 | 17.6009
1745814 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123294/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:44 | 2022-07-20 09:42 | 0.97111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.4459 | 0 | 0 | 0 | 0.5135 | 0 | 0 | 3.9594
1745805 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 08:50 | 2022-07-20 09:00 | 0.16667 | 0 | 309 | 1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.3063 | 0.2206 | 0.4562 | 0 | 3.257 | 0 | 0 | 13.2401
1745816 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 10:52 | 1.8686 | 0 | 506 | 16 | 7 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 256.77 | 860.1152 | 44.4176 | 116.7829 | 186.7212 | 0 | 0 | 1464.8069
1745826 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/710353 NOLU YAZIR KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 10:16 | 1.27 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17.2258 | 71.9718 | 0.0918 | 0 | 15.3767 | 3377.3992 | 0 | 3482.0653
3017460 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203123/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 10:30 | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4783
5008085 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894092/AGROSAN ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 17:55 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6327 | 0 | 0 | 0 | 20.6327
3017502 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437836/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 14:32 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2206 | 0 | 0 | 0 | 0.1679 | 0 | 0 | 9.3885
5008064 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704316/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:01 | 2022-07-20 13:01 | 4 | 0 | 236 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 152.0864 | 0 | 0 | 20.1193 | 16.0221 | 219.9958 | 0 | 408.2236
11282594 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:14 | 2022-07-20 09:16 | 0.033333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5946 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.7071
1745817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453107/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:14 | 2022-07-20 10:09 | 0.91694 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0738 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 9.9148
11282616 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761360/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:19 | 2022-07-20 09:40 | 0.35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 2.4248 | 0 | 0 | 3.8185
1745819 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115233/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:22 | 2022-07-20 10:20 | 0.96139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8743 | 0 | 0 | 0 | 0.3991 | 0 | 0 | 6.2734
3017456 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 09:36 | 2022-07-20 17:36 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.4994 | 0 | 0 | 39.2566 | 10.522 | 0 | 0 | 111.278
1745829 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705053/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:37 | 2022-07-20 11:31 | 1.8936 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 123.4437 | 0 | 0 | 0 | 177.8782 | 0 | 0 | 301.3219
1745830 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868293/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:40 | 2022-07-20 11:13 | 1.5492 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.3135 | 0 | 0 | 0 | 3.6126 | 0 | 0 | 22.9261
1745843 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50670/DM 31 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 09:46 | 2022-07-20 10:13 | 0.44667 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2955 | 0 | 1.2314 | 0 | 16.7617 | 0 | 0 | 18.2886
3017476 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 10:10 | 2022-07-20 17:10 | 7 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.9742 | 179.0735 | 0 | 2.1485 | 0 | 122.0652 | 0 | 0 | 317.2614
2046689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487973/Uzk. D-YAĞMURCA TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 10:51 | 2022-07-20 11:51 | 1 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.394 | 0 | 0.1629 | 0 | 4.9501 | 0 | 0 | 26.507
1745835 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590003/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:03 | 2022-07-20 11:39 | 0.60028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051
1745845 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435894/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:04 | 2022-07-20 11:42 | 0.62639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3405 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 2.7116
1745844 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889923/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:08 | 2022-07-20 12:05 | 0.945 | 1 | 363 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.2189 | 53.3875 | 0 | 0.5383 | 25.9544 | 30.7194 | 0 | 0 | 111.8185
1745847 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723650/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:27 | 2022-07-20 12:26 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0024 | 0 | 0 | 0 | 6.0024
2046676 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24435/24435 NOLU AYDINLAR TR-2 GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 11:29 | 2022-07-20 12:29 | 1 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.5836 | 0 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 0 | 32.21
1745849 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701623/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 12:09 | 2022-07-20 12:36 | 0.45833 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1949 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 10.2644
1745862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 762403/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 12:30 | 2022-07-20 12:55 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4765 | 36.9579 | 3510.7432 | 181.8572 | 3879.0348
1745965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 12:30 | 2022-07-20 12:56 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4556 | 15.623 | 1737.1763 | 98.6314 | 2006.8863
3017522 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/BEYBO KABİN >>(39941) BEYBO ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-20 12:31 | 2022-07-20 14:00 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3024 | 0 | 8381.0504 | 0 | 8419.3528
13050460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378893/ÇAKİN DM>>(378396-97)AG ŞLR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 12:31 | 2022-07-20 13:31 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5264 | 0 | 0 | 0 | 12.3925 | 0 | 0 | 24.9189
11282627 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203032/C ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 13:00 | 2022-07-20 13:30 | 0.50083 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 1.4354 | 0 | 0 | 3.6417
13050481 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307590/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-20 13:01 | 2022-07-20 15:01 | 2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56.2691 | 0 | 0 | 0 | 96.9942 | 0 | 0 | 153.2633
1745868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831494/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 13:02 | 2022-07-20 15:52 | 2.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3516 | 0 | 0 | 4.3516
2046703 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559956/52711 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 13:40 | 2022-07-20 15:38 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1125 | 0 | 0 | 0 | 4.7734 | 0 | 0 | 9.8859
1745881 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430750/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:06 | 2022-07-20 14:43 | 0.6125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4193 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 | 0 | 0 | 0.5316
1745872 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825181/Uzk. C-İNÖNÜ SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:06 | 2022-07-20 15:29 | 1.3836 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.6951 | 0 | 0 | 0 | 25.9918 | 0 | 0 | 63.6869
1745873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704316/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:06 | 2022-07-20 15:36 | 1.4994 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.8553 | 0 | 0 | 0 | 6.5446 | 0 | 0 | 69.3999
1745874 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888167/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:17 | 2022-07-20 15:37 | 1.3389 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6188 | 0 | 0 | 0 | 13.3123 | 0 | 0 | 41.9311
11282638 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371101/DTR-3 AHİ. MUHTAR.->> (371101) AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:20 | 2022-07-20 15:20 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1492 | 0 | 0 | 0 | 31.3837 | 0 | 0 | 37.5329
1745886 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115228/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:36 | 2022-07-20 17:19 | 2.7114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8181
1745889 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 14:53 | 2022-07-20 14:54 | 0.021944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1135 | 0 | 0.6997 | 0 | 0 | 0 | 7.8132
1745878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 13220/13220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 15:09 | 2022-07-20 15:41 | 0.53361 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 43.6108 | 0 | 0 | 0 | 37.9136 | 0 | 3.9094 | 85.4338
1745892 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 15:31 | 2022-07-20 15:33 | 0.0325 | 1 | 957 | 0 | 5 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0.2598 | 3.275 | 0 | 0.0166 | 0.0523 | 2.275 | 0 | 0 | 5.8787
1745936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437743/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:20 | 2022-07-20 17:25 | 1.0831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7241 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 2.2371
1745937 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311301/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:21 | 2022-07-20 18:01 | 1.6744 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.6919 | 0 | 0 | 0 | 28.6962 | 0 | 0 | 40.3881
1745903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:21 | 2022-07-20 17:19 | 0.96139 | 0 | 329 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.1471 | 0 | 2.8054 | 0 | 26.0699 | 0 | 0 | 95.0224
11282662 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309029/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:31 | 2022-07-20 17:10 | 0.65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2241 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 3.2242
1745906 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267736/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:36 | 2022-07-20 17:34 | 0.97056 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8904 | 0 | 0 | 0 | 6.8865 | 0 | 0 | 35.7769
1745950 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 16:55 | 2022-07-20 17:00 | 0.077778 | 1 | 255 | 1 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.0556 | 3.4166 | 0.0653 | 0.0224 | 0.1302 | 1.9567 | 0 | 0 | 5.6468
11282639 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455080/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:01 | 2022-07-20 17:26 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133
11282681 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:07 | 2022-07-20 18:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.2781 | 0 | 2973.2781
1745961 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:09 | 2022-07-20 17:10 | 0.013611 | 0 | 337 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1.0288 | 0.0446 | 0 | 0.0541 | 0.1721 | 0 | 0.0871 | 1.3867
2046705 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490249/Uzk. F-AÇI ÇEŞME SOKAK BAKS | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:36 | 2022-07-20 17:51 | 0.25 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4591 | 0 | 0.3129 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 1.7901
1745968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:36 | 2022-07-20 17:42 | 0.10944 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 15.3067 | 0 | 8.9422 | 0 | 0 | 0 | 24.293
1745969 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:38 | 2022-07-20 18:47 | 1.1422 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2.5683 | 32.9118 | 0 | 0.3249 | 0 | 17.8649 | 0 | 0 | 53.6699
1745970 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:40 | 2022-07-20 18:33 | 0.87472 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.0882 | 116.2361 | 0 | 0 | 13.5165 | 0 | 0 | 156.8408
1745972 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:54 | 2022-07-20 19:05 | 1.1786 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5932 | 0 | 129.0937 | 0 | 2695.4057 | 0 | 2828.0926
1745975 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803083/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:57 | 2022-07-20 18:55 | 0.96667 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5266 | 0 | 0 | 0 | 0.6223 | 0 | 0 | 6.1489
1745912 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551005/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 17:58 | 2022-07-20 19:04 | 1.0933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4099
1745980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128482/HT ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:03 | 2022-07-20 19:18 | 1.2506 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.0356 | 0 | 0 | 0 | 9.931 | 0 | 0 | 22.9666
2046704 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590022/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:10 | 2022-07-20 18:50 | 0.66667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.7082 | 0 | 0 | 6.7817
1745981 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878523/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:13 | 2022-07-20 22:21 | 4.1364 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1156 | 0 | 0 | 0 | 14.5476 | 0 | 0 | 64.6632
1745979 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:15 | 2022-07-20 18:20 | 0.0825 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 1.0389 | 5.4639 | 0 | 0.0123 | 1.9262 | 2.3001 | 0 | 0 | 10.7414
11282685 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15398261/41342 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:30 | 2022-07-20 18:52 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912
1745917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103558/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 18:37 | 2022-07-20 19:22 | 0.7425 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 156.1828 | 0 | 0 | 0 | 54.2867 | 0 | 0 | 210.4695
1745994 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897346/KARPA DEPO 897346 CBS NO.LU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:16 | 2022-07-20 19:18 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0.0381 | 0.2263 | 0 | 0.4069
1745995 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795558/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:17 | 2022-07-20 20:41 | 1.4108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.0355 | 0 | 198.3799 | 17.0489 | 131.2337 | 0 | 432.698
1745997 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:21 | 2022-07-20 19:33 | 0.19806 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0.1194 | 0 | 0.091 | 0 | 21.3375 | 1.6939 | 0 | 23.2418
1746005 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407936/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:23 | 2022-07-20 20:32 | 1.1561 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.4884 | 0 | 0 | 0 | 5.2691 | 0 | 0 | 59.7575
1746008 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:46 | 2022-07-20 21:16 | 1.5064 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.5328 | 35.971 | 3.1588 | 0 | 6.1596 | 0 | 0 | 81.8222
11282682 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333198/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 19:50 | 2022-07-20 20:01 | 0.18333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2323
11282686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310464/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:01 | 2022-07-20 20:08 | 0.11667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4566 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 | 0 | 0 | 1.3538
1746021 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:03 | 2022-07-20 20:12 | 0.13667 | 0 | 1083 | 0 | 21 | 2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 37.9662 | 0 | 0.9595 | 5.1571 | 28.5328 | 0 | 0 | 72.6156
1746009 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835224/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 A-İÇME SUYU ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:07 | 2022-07-20 20:26 | 0.31278 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8876 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 6.9398
1746026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:16 | 2022-07-20 23:37 | 3.3581 | 0 | 892 | 5 | 8 | 16 | 172 | 1 | 2 | 0 | 685.8356 | 68.3324 | 15.8472 | 596.9464 | 278.0398 | 1177.015 | 10.236 | 2832.2524
1746010 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128482/HT ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:17 | 2022-07-20 21:52 | 1.5886 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.4891 | 0 | 0 | 0 | 11.2137 | 0 | 0 | 28.7028
11282644 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620745/POYRALI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:21 | 2022-07-20 21:01 | 0.66667 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.6177 | 0 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 45.8317
1746011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 20:43 | 2022-07-20 22:15 | 1.5347 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 8.3477 | 0 | 0.8132 | 512.3771 | 57.1222 | 0 | 21.991 | 600.6512
1746031 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 21:08 | 2022-07-20 21:18 | 0.15917 | 0 | 495 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.1136 | 0 | 0.0627 | 0.0364 | 5.7448 | 0 | 0 | 23.9575
1746032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805519/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 21:15 | 2022-07-20 22:03 | 0.79694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.596 | 0 | 0 | 0 | 3.2086 | 0 | 0 | 8.8046
1746037 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 21:44 | 2022-07-20 22:04 | 0.33333 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1005 | 7.4066 | 0.6504 | 0 | 1.2635 | 0 | 0 | 17.421
1746039 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730589/A ÇIKIŞI-ÖKDEMLER ESKİ DEPO ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 22:24 | 2022-07-20 22:35 | 0.18889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0.1437 | 0 | 0 | 0.2155
1746041 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 22:44 | 2022-07-20 23:42 | 0.96472 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 0 | 0.5581 | 0 | 8.2319 | 0 | 0 | 35.91
1746018 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG/OG Transformatörü | 779848/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 22:51 | 2022-07-21 02:21 | 3.5031 | 0 | 821 | 3 | 4 | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 | 467.725 | 95.0045 | 18.0019 | 382.1458 | 285.3801 | 0 | 0 | 1248.2573
1746045 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 23:29 | 2022-07-20 23:40 | 0.175 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 130.1053 | 0.0375 | 7.7073 | 2.6973 | 0 | 0 | 153.1124
1746019 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743282/21245 E ÇIKIŞ TR 67 HALI SAHA TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 23:42 | 2022-07-21 00:52 | 1.1689 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7893
1746046 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826208/Uzk.KIRKAVAK RECLOSER ÇIKIŞI ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-20 23:50 | 2022-07-21 00:30 | 0.66389 | 0 | 268 | 1 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.4661 | 1.6068 | 0.2498 | 1.0295 | 6.1828 | 0 | 0 | 38.535
1746020 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 262434/18790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 00:15 | 2022-07-21 04:39 | 4.4069 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8025 | 0 | 0 | 0 | 5.0692 | 0 | 0 | 20.8717
2046708 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 01:05 | 2022-07-21 01:31 | 0.425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2555
1746050 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/ERENLER DM2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 01:06 | 2022-07-21 01:39 | 0.53694 | 0 | 363 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.3782 | 0 | 0 | 3.2473 | 6.7803 | 0 | 0 | 39.4058
1746052 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 01:28 | 2022-07-21 02:22 | 0.91389 | 0 | 252 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.843 | 0 | 16.5992 | 38.3246 | 28.6987 | 0 | 0 | 115.4655
11282679 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 778567/DTR6/009-2 SĞLK KZM KARABKR CD TUBRG ARK | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 02:01 | 2022-07-21 02:39 | 0.63333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5666 | 0 | 0 | 0 | 15.2468 | 0 | 0 | 28.8134
11282678 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/81515 Edr.(DM06-TR48)BEL.SUPOMPAS DM ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 02:32 | 2022-07-21 02:33 | 0.016667 | 0 | 16 | 7 | 81 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 1.3363 | 0.8132 | 1.1736 | 0.0672 | 0 | 0 | 3.4257
1746056 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 02:58 | 2022-07-21 04:09 | 1.1711 | 1 | 1951 | 9 | 7 | 9 | 76 | 0 | 0 | 40.8588 | 355.603 | 227.312 | 11.3225 | 89.0804 | 57.701 | 0 | 0 | 781.8777
11282694 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822513/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 03:02 | 2022-07-21 03:33 | 0.51667 | 0 | 489 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31.4802 | 0 | 0.0662 | 8.5504 | 12.5417 | 0 | 0 | 52.6385
1746058 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 03:29 | 2022-07-21 03:52 | 0.37611 | 0 | 625 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 25.6549 | 0 | 0.0006 | 0 | 13.9538 | 0 | 0.0599 | 39.6692
1746059 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 03:55 | 2022-07-21 05:12 | 1.2847 | 1 | 1312 | 18 | 6 | 15 | 207 | 2 | 1 | 0.1472 | 210.2145 | 879.6297 | 4.1467 | 110.4989 | 81.7094 | 19.9193 | 6.0644 | 1312.3301
1746060 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 04:39 | 2022-07-21 05:13 | 0.56361 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 49.3148 | 0 | 17.2827 | 0 | 0 | 0 | 71.27
1746065 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745979/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:36 | 2022-07-21 06:22 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9213 | 0 | 0 | 0 | 29.9213
1746081 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:41 | 2022-07-21 05:42 | 0.016667 | 0 | 313 | 1 | 1 | 1 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0.8722 | 0.1303 | 0.0047 | 0.2263 | 0.5246 | 0.4962 | 0 | 2.2543
1746066 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708208/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:46 | 2022-07-21 06:30 | 0.72917 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73.0619 | 0 | 0 | 0 | 18.8903 | 0 | 0 | 91.9522
1746082 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:47 | 2022-07-21 06:01 | 0.24111 | 3 | 1625 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 3.0086 | 44.3307 | 1.7779 | 0.1337 | 6.4721 | 20.9311 | 0.6525 | 0 | 77.3066
1746083 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 05:48 | 2022-07-21 05:58 | 0.16111 | 2 | 259 | 6 | 3 | 5 | 31 | 2 | 0 | 1.7592 | 4.9967 | 7.7896 | 0.0641 | 0.7812 | 2.1682 | 5.1618 | 0 | 22.7208
1746084 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:04 | 2022-07-21 06:49 | 0.75111 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 132.5347 | 0 | 0 | 0 | 29.8507 | 0 | 0 | 162.3854
1746085 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24570/UMURBEY TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:08 | 2022-07-21 07:06 | 0.95833 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2805 | 0 | 0.008 | 0 | 3.1316 | 0 | 0 | 13.4201
1746086 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:10 | 2022-07-21 06:12 | 0.027778 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 | 0 | 0 | 0.0069 | 0.0565 | 0 | 0 | 0.219
1746088 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 734454/FİDER5 ŞEHİR-1(2H07 DEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:16 | 2022-07-21 06:25 | 0.15944 | 0 | 1688 | 6 | 9 | 4 | 306 | 2 | 1 | 0 | 32.5994 | 14.045 | 0.1859 | 13.367 | 19.151 | 101.3948 | 1.1004 | 181.8435
1746091 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93102/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:24 | 2022-07-21 07:10 | 0.77306 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.9968 | 5.1588 | 0 | 12.193 | 4.7412 | 0 | 0 | 34.0898
1746092 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33562/SARILAR DM>>(33562)SARILAR KÖYÜ DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:32 | 2022-07-21 07:37 | 1.0761 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23.2291 | 7.6134 | 0 | 0 | 28.3255 | 0 | 0 | 59.168
1746093 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808553/CİMRA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:41 | 2022-07-21 10:48 | 4.1167 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1626 | 0 | 145.7131 | 0 | 0 | 0 | 1580.8757
1746096 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:48 | 2022-07-21 08:40 | 1.8603 | 0 | 5705 | 51 | 18 | 38 | 929 | 1 | 1 | 0 | 1180.4522 | 3905.1869 | 43.6991 | 605.7388 | 724.599 | 50.5309 | 2.5645 | 6512.7714
1746099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 06:59 | 2022-07-21 07:34 | 0.59583 | 0 | 452 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3721 | 0 | 0 | 0.8048 | 3.5504 | 0 | 0 | 30.7273
1746100 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:06 | 2022-07-21 07:37 | 0.50861 | 0 | 173 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.6877 | 4.189 | 0.0316 | 6.133 | 4.8779 | 0 | 0 | 23.9192
1746069 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860495/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:14 | 2022-07-21 08:59 | 1.7539 | 1 | 185 | 2 | 9 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.0529 | 56.1335 | 4.0644 | 9.7916 | 1.7766 | 28.6847 | 0 | 0 | 101.5037
1746101 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:18 | 2022-07-21 07:20 | 0.023056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.1429 | 0 | 0 | 0.0231 | 0.0504 | 1.1689 | 0.0695 | 1.4548
1746102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:30 | 2022-07-21 07:32 | 0.029722 | 0 | 54 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.2346 | 0 | 0.0079 | 0.6205 | 0.2977 | 0 | 0 | 1.1607
1746103 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:31 | 2022-07-21 08:38 | 1.1075 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52.9032 | 679.7742 | 0 | 1.2922 | 27.3869 | 0 | 0 | 761.3565
1746116 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710774/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 07:42 | 2022-07-21 09:17 | 1.5886 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6815 | 0 | 0 | 0 | 2.6515 | 0 | 0 | 16.333
1746107 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-21 08:14 | 0.23139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.2048 | 0 | 42.6572 | 8.0395 | 51.6667 | 0.0651 | 102.6333
1746108 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:01 | 2022-07-21 08:36 | 0.58444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8922
1746110 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 105278/14201 NOLU DM KÖSEİLYAS CAD DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:02 | 2022-07-21 08:24 | 0.36306 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.3659 | 0 | 0 | 0 | 40.1161 | 0 | 0 | 60.482
1746071 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:16 | 2022-07-21 10:53 | 2.62 | 0 | 5643 | 2 | 6 | 5 | 1322 | 0 | 4 | 0 | 2267.973 | 143.4304 | 16.5979 | 391.3999 | 3051.4045 | 0 | 159.9215 | 6030.7272
1746113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:18 | 2022-07-21 09:01 | 0.72472 | 0 | 495 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2549 | 0 | 0.3497 | 0.1664 | 25.3328 | 0 | 0 | 77.1038
1746112 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:18 | 2022-07-21 08:52 | 0.56278 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2427
1746117 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:23 | 2022-07-21 09:11 | 0.8075 | 0 | 208 | 5 | 1 | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 29.1641 | 157.2025 | 0.5605 | 3.4746 | 31.0369 | 242.8365 | 0 | 464.2751
1746118 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:24 | 2022-07-21 14:15 | 5.8569 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5051 | 0.0361 | 0 | 13.0309 | 0 | 0 | 157.5721
1746115 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:24 | 2022-07-21 08:35 | 0.17778 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.2118 | 0 | 0 | 0.0975 | 0.9409 | 0 | 0 | 3.2502
1746119 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:35 | 2022-07-21 09:08 | 0.54611 | 1 | 873 | 7 | 20 | 4 | 421 | 2 | 0 | 1.1713 | 75.8821 | 5.8539 | 4.7302 | 3.2057 | 103.4062 | 81.4314 | 0 | 275.6808
1746123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815561/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:53 | 2022-07-21 08:59 | 0.085833 | 7 | 7986 | 229 | 34 | 67 | 1471 | 20 | 0 | 9.0475 | 108.75 | 492.6184 | 2.4051 | 57.8532 | 90.6548 | 206.5676 | 0 | 967.8966
1746124 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706735/İBRİBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 08:54 | 2022-07-21 08:56 | 0.029167 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.1628 | 0.5878 | 0 | 0 | 1.7634
5008101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 12:00 | 3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 235.3095 | 0 | 0 | 48.2481 | 195.0241 | 0 | 0 | 478.5817
3017521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 10:44 | 1.7333 | 3 | 660 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 274.9568 | 181.4995 | 961.3057 | 6.2629 | 25.5178 | 69.5075 | 243.343 | 0 | 1762.3932
3017543 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 11:53 | 2.8833 | 0 | 2833 | 2 | 13 | 25 | 477 | 18 | 0 | 0 | 1524.5709 | 70.5572 | 82.398 | 4627.9155 | 959.323 | 12149.1658 | 0 | 19413.9304
3017545 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802320/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 15:19 | 6.3167 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 210.2399 | 0 | 11.151 | 0 | 76.7265 | 0 | 0 | 298.1174
3017523 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:01 | 2022-07-21 17:01 | 8 | 0 | 9 | 6 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.0516 | 2359.0456 | 172.268 | 87.358 | 33.4141 | 0 | 0 | 2676.1373
3017544 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:01 | 2022-07-21 15:01 | 6 | 1 | 195 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 46.9493 | 261.9467 | 337.5857 | 0 | 626.4305 | 124.5554 | 0 | 0 | 1397.4676
1746130 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:06 | 2022-07-21 09:31 | 0.42694 | 1 | 215 | 0 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 8.0093 | 25.4704 | 0 | 0.0508 | 11.3472 | 159.6241 | 0 | 0 | 204.5018
1746132 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:07 | 2022-07-21 09:17 | 0.15667 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.2917 | 2.2571 | 0 | 0 | 0 | 0.3454 | 0 | 0 | 2.8942
1746133 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:08 | 2022-07-21 09:16 | 0.13528 | 0 | 1112 | 0 | 3 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 23.6181 | 0 | 0.3183 | 0 | 17.5746 | 0 | 2.4404 | 43.9514
1746135 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:11 | 2022-07-21 09:19 | 0.14833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 4.7838
1746136 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:12 | 2022-07-21 11:27 | 2.2553 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.6956 | 0 | 0 | 0 | 73.1458 | 0 | 0 | 160.8414
1746075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435494/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:16 | 2022-07-21 13:27 | 4.1811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2937
1746137 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630465/VİZE DM3-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:16 | 2022-07-21 09:48 | 0.53111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.6696 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 7.8676
1746138 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:18 | 2022-07-21 09:20 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | 0 | 39.5256 | 0 | 40.2904
1746143 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:22 | 2022-07-21 09:41 | 0.30889 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1023 | 8.3988 | 0.7376 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 15.5558
1746144 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:22 | 2022-07-21 09:40 | 0.29194 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 2.6104 | 13.7247 | 0 | 0.0438 | 6.5696 | 7.5656 | 0 | 0 | 30.5141
1746076 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:26 | 2022-07-21 12:51 | 3.4192 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.6332 | 0 | 0 | 23.6479 | 12.6416 | 0 | 0 | 75.9227
1746148 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:28 | 2022-07-21 09:30 | 0.036667 | 0 | 614 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 0 | 2.9536 | 0 | 0 | 0.7493 | 2.5637 | 3.5504 | 0.62 | 10.437
3017524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 533080/82270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:30 | 2022-07-21 15:30 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.3285 | 0 | 0 | 0 | 4.2509 | 0 | 0 | 50.5794
3017546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:30 | 2022-07-21 17:55 | 8.4167 | 0 | 1669 | 3 | 6 | 9 | 269 | 2 | 0 | 0 | 2578.7388 | 294.0544 | 64.6926 | 1830.3928 | 2119.9033 | 155.4779 | 0 | 7043.2598
3017478 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553875/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:31 | 2022-07-21 18:00 | 8.4844 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0096 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0 | 28.2818
1746152 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:37 | 2022-07-21 09:51 | 0.24583 | 2 | 802 | 9 | 5 | 7 | 119 | 2 | 0 | 4.7013 | 31.4652 | 45.2582 | 10.949 | 12.3577 | 20.2388 | 24.8341 | 0 | 149.8043
1746079 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104938/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:46 | 2022-07-21 10:31 | 0.75222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 4.2183 | 0 | 0 | 6.0934
3017525 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710171/ŞALGAMLI ÇIKIŞI-MALKARA-2 NİN DEVAMI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 09:50 | 2022-07-21 11:50 | 2 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 204.3114 | 0 | 1.0839 | 0 | 197.1889 | 0 | 35.5787 | 438.1629
13050501 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39193/KUTES METAL DM>>(39193)YAĞLI TOHUMLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:51 | 2022-07-21 11:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4869 | 0 | 0 | 0 | 63.4869
1746156 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633411/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:59 | 2022-07-21 10:49 | 0.8375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9265 | 0 | 0 | 0 | 0.2661 | 0 | 0 | 1.1926
1746161 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771530/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 09:59 | 2022-07-21 10:15 | 0.26667 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.2306 | 1.7243 | 0 | 0.2811 | 0.892 | 7.1127 | 0 | 0 | 10.2407
1746157 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:05 | 2022-07-21 10:10 | 0.083611 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.2521 | 0 | 0 | 0 | 3.5744 | 0 | 0 | 6.8265
2046711 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 801844/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:14 | 2022-07-21 12:14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8004
11282700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378042/DM10/TR50>>(378041-42-43)AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:16 | 2022-07-21 11:46 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9832 | 0 | 0 | 0 | 11.4106 | 0 | 0 | 29.3938
1746158 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:16 | 2022-07-21 10:19 | 0.050556 | 2 | 802 | 9 | 5 | 7 | 119 | 2 | 0 | 0.9806 | 6.5663 | 9.3229 | 2.2555 | 2.67 | 4.4367 | 5.3381 | 0 | 31.5701
1746163 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 790090/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:19 | 2022-07-21 13:33 | 3.24 | 0 | 86 | 0 | 21 | 0 | 298 | 0 | 2 | 0 | 62.8616 | 0 | 22.5908 | 0 | 1170.9618 | 0 | 168.6812 | 1425.0954
1746164 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41440/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:25 | 2022-07-21 11:00 | 0.58639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 0.6429 | 0 | 0 | 0.9015
1746181 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779173/DM2/TR13 ÖNRL->>(779173)DM04/TR01 ÖNRLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:27 | 2022-07-21 10:30 | 0.050833 | 1 | 1398 | 1 | 3 | 10 | 214 | 3 | 0 | 0.0897 | 24.4505 | 1.4559 | 0.3719 | 7.1739 | 17.5344 | 48.9576 | 0 | 100.0339
1746182 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808553/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:31 | 2022-07-21 10:49 | 0.28944 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0839 | 0 | 12.4239 | 0 | 0 | 0 | 127.5078
1746184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:33 | 2022-07-21 10:49 | 0.27111 | 0 | 769 | 2 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 44.835 | 7.9476 | 0 | 0 | 35.5763 | 348.1602 | 0 | 436.5191
1746186 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791447/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:37 | 2022-07-21 11:16 | 0.64417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 | 0 | 0 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | 4.7164
1746187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440165/93222 K LALACIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:37 | 2022-07-21 15:18 | 4.68 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5733 | 0 | 0 | 0 | 5.3871 | 0 | 0 | 28.9604
1746188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90490/90498 K YOKSULKENT TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:42 | 2022-07-21 14:50 | 4.1267 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0835 | 0 | 0 | 0 | 109.0002 | 0 | 0 | 150.0837
1746189 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 790090/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:42 | 2022-07-21 11:17 | 0.59111 | 0 | 86 | 5 | 21 | 6 | 298 | 1 | 2 | 0 | 10.9237 | 98.9629 | 4.1837 | 528.5582 | 206.2798 | 15.55 | 30.9587 | 895.417
2046710 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 570407/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:45 | 2022-07-21 11:23 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.556 | 0 | 0 | 12.556
1746190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:46 | 2022-07-21 10:47 | 0.011111 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0338 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.3372
1746192 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336583/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:50 | 2022-07-21 11:35 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7001 | 0 | 0 | 0 | 6.6829 | 0 | 0 | 11.383
1746167 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502928/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 A GİRİŞ MZRLIK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 10:55 | 2022-07-21 11:42 | 0.77583 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2869 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 7.3589
3017549 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763195/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 11:01 | 2022-07-21 11:51 | 0.83333 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.3411 | 0 | 0 | 0 | 8.2837 | 0 | 0 | 46.6248
1746169 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70710/TR/104 DM - LAV AVM İNŞAAT A.Ş. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:06 | 2022-07-21 11:30 | 0.39722 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6653 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 20.0775
1746199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:09 | 2022-07-21 11:13 | 0.0825 | 0 | 2628 | 1 | 12 | 22 | 439 | 14 | 0 | 0 | 44.4453 | 0.9219 | 2.0712 | 109.221 | 28.0515 | 345.1831 | 0 | 529.894
1746173 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801637/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:26 | 2022-07-21 12:02 | 0.59417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3136
1746202 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 51478/ASLANLI DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:28 | 2022-07-21 12:02 | 0.56806 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0.1942 | 0 | 73.5915 | 0 | 75.2592 | 0.6569 | 1018.6399 | 0 | 1168.3417
1746203 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336583/44521 AYVACIK TR 2 TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:30 | 2022-07-21 12:20 | 0.83333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7881 | 0 | 0 | 0 | 3.9111 | 0 | 0 | 6.6992
3017542 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710192/BALLI KÖK SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 11:30 | 2022-07-21 13:10 | 1.6669 | 0 | 1046 | 1 | 8 | 4 | 202 | 0 | 1 | 0 | 337.6333 | 2.2147 | 13.9017 | 10.2164 | 202.8733 | 0 | 18.3614 | 585.2008
1746205 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:45 | 2022-07-21 12:41 | 0.92944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5228
1746207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111033/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:53 | 2022-07-21 12:41 | 0.79556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0302 | 0 | 0 | 0 | 7.5436 | 0 | 0 | 12.5738
1746208 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1801637/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 11:54 | 2022-07-21 16:56 | 5.0272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7155
5008102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14241/14210 NOLU DM İSMAİL YAZICI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 12:00 | 2022-07-21 15:00 | 3 | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 147.5632 | 0 | 0 | 84.531 | 238.8598 | 0 | 0 | 470.954
1746175 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790952/81515 Edr.(DM06-TR48)BEL.SUPOMPAS DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 12:06 | 2022-07-21 12:19 | 0.22139 | 0 | 16 | 7 | 84 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 22.7679 | 15.1277 | 25.0065 | 15.0999 | 0 | 0 | 78.744
1746212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111033/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 12:31 | 2022-07-21 14:11 | 1.6658 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.3797 | 0 | 0 | 0 | 16.1998 | 0 | 0 | 26.5795
3017477 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 860546/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 12:53 | 2022-07-21 13:53 | 1 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.0633 | 0 | 0.2884 | 0 | 17.6432 | 0 | 0 | 42.9949
1746216 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33610/DTR-1 AHİ. PARK ->> (789776) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:06 | 2022-07-21 17:46 | 4.675 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.3358 | 0 | 1.4492 | 0 | 10.6679 | 0 | 0 | 86.4529
1746244 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:49 | 2022-07-21 13:51 | 0.027778 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6057
1746245 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:50 | 2022-07-21 13:51 | 0.029167 | 0 | 475 | 0 | 3 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3.5302 | 0 | 0.0339 | 0.2844 | 1.1566 | 0 | 0.0692 | 5.0743
1746223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704610/15002 NOLU SEYMENLİ KAVŞAĞI DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:54 | 2022-07-21 14:49 | 0.92306 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.0619 | 0 | 0 | 0 | 8.1254 | 0 | 0 | 20.1873
1746252 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:56 | 2022-07-21 13:56 | 0.015556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0285 | 0 | 0.0102 | 0 | 0.1617 | 0 | 18.4174 | 0 | 18.6178
1746253 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 13:56 | 2022-07-21 13:56 | 0.0055556 | 0 | 1112 | 0 | 3 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 3.349 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.6117 | 0 | 0.3091 | 6.309
1746224 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 14:14 | 2022-07-21 15:45 | 1.5128 | 1 | 410 | 0 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.9871 | 98.2077 | 0 | 0.8408 | 43.2838 | 55.9075 | 0 | 0 | 200.2269
1746266 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 14:45 | 2022-07-21 14:46 | 0.020833 | 0 | 1112 | 0 | 3 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 3.3845 | 0 | 0.0404 | 0 | 2.6743 | 0 | 0.3257 | 6.4249
1746269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 14:59 | 2022-07-21 15:05 | 0.093333 | 0 | 658 | 1 | 7 | 19 | 113 | 3 | 0 | 0 | 12.2109 | 0.1074 | 0.7327 | 29.5177 | 5.2069 | 22.6222 | 0 | 70.3978
11282741 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:00 | 2022-07-21 15:30 | 0.5 | 1 | 1312 | 18 | 6 | 15 | 207 | 2 | 1 | 0.0932 | 133.0601 | 546.1248 | 2.5746 | 77.1082 | 74.0202 | 14.7538 | 5.2693 | 853.0042
1746270 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:06 | 2022-07-21 15:11 | 0.087222 | 9 | 1742 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 2.5733 | 30.4451 | 2.6616 | 0.4811 | 9.3357 | 12.9384 | 0 | 0 | 58.4352
1746225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365684/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:07 | 2022-07-21 16:38 | 1.5153 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76.1372 | 0 | 0 | 0 | 59.408 | 0 | 0 | 135.5452
1746275 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264141/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:16 | 2022-07-21 17:22 | 2.0956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9274 | 0 | 0 | 0 | 2.8159 | 0 | 0 | 8.7433
1746273 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:17 | 2022-07-21 15:20 | 0.049722 | 0 | 458 | 0 | 0 | 10 | 70 | 3 | 2 | 0 | 5.0746 | 0 | 0 | 7.9825 | 3.5912 | 6.8517 | 0.9483 | 24.4483
1746276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795558/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:31 | 2022-07-21 15:38 | 0.10611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.144 | 0 | 17.8601 | 1.5309 | 14.7974 | 0 | 41.3324
1746277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101711/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:32 | 2022-07-21 17:07 | 1.5786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9079 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 2.1234
1746226 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 656455/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:44 | 2022-07-21 18:47 | 3.0494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9856 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 27.7956
1746227 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723650/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:46 | 2022-07-21 17:32 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7583 | 0 | 0 | 0 | 10.7583
1746228 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650555/TR-127 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:47 | 2022-07-21 17:50 | 2.0567 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.3226 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 22.0266
1746281 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611194/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 15:59 | 2022-07-21 19:05 | 3.0953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9173 | 0 | 0 | 0 | 13.3281 | 0 | 0 | 15.2454
1746282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 16:09 | 2022-07-21 16:11 | 0.028333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.9293 | 0 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0.0025 | 2.0666
1746283 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174706/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 16:11 | 2022-07-21 18:46 | 2.5903 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 2.1123 | 0 | 0 | 10.8573
1746232 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650977/70820 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 16:18 | 2022-07-21 17:11 | 0.87556 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0592 | 0 | 0 | 0 | 5.4304 | 0 | 0 | 14.4896
3017528 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780842/TR6/4 HUZUR EVİ ALTI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-21 16:31 | 2022-07-21 17:30 | 0.985 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0 | 0 | 2.034
1746290 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:04 | 2022-07-21 17:29 | 0.42556 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.4988 | 0 | 0.1297 | 0 | 31.5121 | 0 | 0 | 65.1406
1746292 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815953/DSİ ALTINYAZI ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:07 | 2022-07-21 19:16 | 2.1567 | 0 | 258 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99.0678 | 241.9504 | 0 | 13.1395 | 36.2907 | 0 | 0 | 390.4484
1746294 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:20 | 2022-07-21 17:23 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0 | 0.622 | 0 | 0.6626
1746295 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:33 | 2022-07-21 17:35 | 0.034722 | 0 | 338 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1.8348 | 0.0845 | 0 | 0.1091 | 0.3412 | 0 | 0.1842 | 2.5538
11282743 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633485/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:33 | 2022-07-21 17:38 | 0.083333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0253
1746298 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553732/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:35 | 2022-07-21 18:05 | 0.49444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959
1746297 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 17:39 | 2022-07-21 17:42 | 0.044722 | 5 | 329 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.5102 | 2.6836 | 0 | 0.0075 | 1.2567 | 1.4772 | 0 | 0 | 5.9352
1746304 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:04 | 2022-07-21 19:08 | 1.0661 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2.1678 | 27.7784 | 0 | 0.2899 | 0 | 16.1928 | 0 | 0 | 46.4289
1746306 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70180/70180_DM02_TR54(TR144) DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:05 | 2022-07-21 18:41 | 0.60306 | 0 | 5410 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 610.4134 | 0 | 0 | 0 | 205.5912 | 0 | 0 | 816.0046
1746324 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265555/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:08 | 2022-07-21 19:07 | 0.98472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4532
11282755 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333461/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:11 | 2022-07-21 18:23 | 0.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7541
2046724 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG/OG Transformatörü | 852717/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:30 | 2022-07-21 19:00 | 0.5 | 0 | 45 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2009 | 2.5019 | 1.1743 | 2.1227 | 2.9906 | 0 | 0 | 14.9904
1746328 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805753/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 18:36 | 2022-07-21 19:21 | 0.75389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5926 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 3.6442
1746318 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892182/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:04 | 2022-07-21 21:28 | 2.3958 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.3128 | 0 | 0 | 0 | 17.2806 | 0 | 0 | 66.5934
1746317 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231723/20350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:08 | 2022-07-21 21:33 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746319 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:10 | 2022-07-21 21:19 | 2.1528 | 0 | 269 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 115.2514 | 0.0315 | 0.2451 | 59.7099 | 27.4085 | 0 | 0 | 202.6464
1746320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801637/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:20 | 2022-07-21 21:00 | 1.6714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562
11282783 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:33 | 2022-07-21 19:46 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0.1478 | 0 | 0 | 0 | 8.5088 | 2.8476 | 0.7511 | 12.2553
1746342 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:34 | 2022-07-21 19:39 | 0.090833 | 0 | 220 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.1455 | 5.8675 | 0 | 0 | 1.9205 | 0 | 0 | 13.9335
1746344 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:37 | 2022-07-21 20:07 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6936 | 0 | 2494.2804 | 0 | 2494.974
1746349 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:50 | 2022-07-21 20:04 | 0.22528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 8.4328 | 2.795 | 0.7226 | 12.1
1746334 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803977/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 19:53 | 2022-07-21 20:43 | 0.83278 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6634 | 0 | 0 | 0 | 2.7161 | 0 | 0 | 16.3795
1746337 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 20:08 | 2022-07-21 22:53 | 2.7514 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9621 | 0 | 1.0647 | 0 | 10.0962 | 0 | 0 | 22.123
1746354 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403231/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 20:21 | 2022-07-21 21:44 | 1.3917 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9143 | 0 | 0 | 0 | 1.8398 | 0 | 0 | 23.7541
1746355 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 20:28 | 2022-07-21 20:45 | 0.27944 | 1 | 135 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2.8864 | 9.2125 | 0 | 0 | 19.8681 | 3.7226 | 9.3118 | 0 | 45.0014
1746356 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311711/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 20:31 | 2022-07-21 21:32 | 1.0244 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.2187 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 0 | 0 | 39.2573
1746363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29078911/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-21 21:19 | 2022-07-21 22:14 | 0.91556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0 | 6.3484
1746364 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803977/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 21:32 | 2022-07-21 22:02 | 0.50444 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1409 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 0 | 0 | 9.6772
1746359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128243/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 21:56 | 2022-07-21 22:25 | 0.47861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 1.6004 | 0 | 0 | 2.679
1746381 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 22:34 | 2022-07-21 23:02 | 0.47167 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5699 | 20.8047 | 0 | 46.9456 | 13.4995 | 0 | 0 | 91.8197
1746384 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:12 | 2022-07-21 23:17 | 0.0875 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.6813 | 63.3579 | 0.0183 | 3.8796 | 1.3374 | 0 | 0 | 74.2745
1746367 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835603/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:20 | 2022-07-21 23:51 | 0.51389 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.372 | 0 | 0 | 3.1367 | 5.771 | 0 | 0 | 32.2797
1746385 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:21 | 2022-07-21 23:38 | 0.27972 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3009 | 0 | 0.0832 | 0 | 0.0202 | 0 | 0 | 3.4043
1746386 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115856/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:25 | 2022-07-22 02:02 | 2.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4981 | 0 | 0 | 0 | 6.9178 | 0 | 0 | 7.4159
1746368 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 730521/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-21 23:44 | 2022-07-22 00:45 | 1.0169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 1.0738
11282774 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822513/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 01:31 | 2022-07-22 04:31 | 3 | 0 | 489 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 196.3572 | 0 | 0.4033 | 51.2443 | 75.7317 | 0 | 0 | 323.7365
11282787 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800330/91420 NOLU DM TR2-03 TOTAL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 02:11 | 2022-07-22 02:20 | 0.15 | 0 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43.0291 | 0 | 0 | 0 | 5.8069 | 0 | 0 | 48.836
11282788 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791054/796524 NOLU DİREK ZAFER KARAKOL ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 02:14 | 2022-07-22 02:25 | 0.18333 | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3796 | 0 | 6.7366 | 0 | 0.5421 | 0 | 0 | 7.6583
11282777 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 02:26 | 2022-07-22 02:40 | 0.25 | 2 | 309 | 6 | 13 | 1 | 82 | 0 | 0 | 5.2954 | 10.5995 | 23.2311 | 12.8925 | 0.2693 | 6.7985 | 0 | 0 | 59.0863
1746390 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 02:44 | 2022-07-22 03:07 | 0.37861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3315 | 0 | 0 | 0 | 4.3315
1746391 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 03:21 | 2022-07-22 04:25 | 1.0636 | 0 | 126 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.0228 | 181.7864 | 0 | 6.8948 | 5.7304 | 0 | 0 | 213.4344
1746392 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 04:08 | 2022-07-22 04:08 | 0.0075 | 2 | 924 | 9 | 2 | 4 | 130 | 3 | 1 | 0.122 | 2.182 | 1.0581 | 0.0102 | 0.5019 | 0.9958 | 0.404 | 0.1278 | 5.4018
1746393 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 04:09 | 2022-07-22 04:28 | 0.31083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6951 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 | 0 | 0 | 0.7519
1746397 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 05:25 | 2022-07-22 05:26 | 0.016944 | 0 | 633 | 9 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1.6955 | 3.1836 | 0.0421 | 0.2452 | 0.5007 | 0 | 0.0226 | 5.6897
1746372 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG/OG Transformatörü | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 05:57 | 2022-07-22 07:26 | 1.4822 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0964 | 10.1499 | 0 | 23.7551 | 9.2948 | 0 | 0 | 66.2962
1746398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784404/ODE DM->>(784410)AYKA - COLA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:15 | 2022-07-22 06:18 | 0.049722 | 0 | 434 | 5 | 2 | 7 | 65 | 9 | 2 | 0 | 2.802 | 1.6574 | 0.0251 | 1.1263 | 1.357 | 239.7968 | 0.2685 | 247.0331
1746399 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:25 | 2022-07-22 07:46 | 1.35 | 1 | 1712 | 5 | 17 | 42 | 295 | 8 | 0 | 0.513 | 291.6969 | 29.8151 | 10.8702 | 403.0719 | 145.5246 | 1687.2216 | 0 | 2568.7133
1746374 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866275/DM1 TR1 FİDER 1 KIRKLARELİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:26 | 2022-07-22 06:57 | 0.51222 | 10 | 3121 | 22 | 28 | 35 | 422 | 7 | 0 | 10.4861 | 203.6565 | 128.5791 | 6.5725 | 267.2445 | 85.6602 | 203.4593 | 0 | 905.6582
1746402 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:42 | 2022-07-22 07:00 | 0.30417 | 1 | 2783 | 7 | 27 | 5 | 222 | 1 | 1 | 0.1292 | 89.2919 | 12.1489 | 2.0825 | 3.8981 | 23.2212 | 7.2304 | 0.4359 | 138.4381
1746403 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:47 | 2022-07-22 06:49 | 0.041389 | 0 | 132 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.0539 | 12.4502 | 0.5635 | 0.3072 | 0.2226 | 3.6597 | 0 | 18.2571
1746404 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:47 | 2022-07-22 07:45 | 0.96778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9112
1746405 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:53 | 2022-07-22 07:14 | 0.34694 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.0855 | 0 | 0 | 0 | 15.3167 | 0 | 0 | 79.4022
1746407 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:53 | 2022-07-22 07:22 | 0.48806 | 1 | 208 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0.1143 | 13.9554 | 69.3169 | 0.2472 | 1.4781 | 13.3966 | 96.0117 | 0 | 194.5202
1746406 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:54 | 2022-07-22 07:01 | 0.11194 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 0 | 0.3682 | 0.8084 | 0 | 0 | 3.2159
1746409 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 06:58 | 2022-07-22 07:00 | 0.04 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2.7826 | 0 | 0 | 0.2653 | 0 | 0 | 3.5809
1746377 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757249/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:03 | 2022-07-22 08:05 | 1.0258 | 0 | 447 | 0 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 56.2194 | 0 | 0.0774 | 0 | 28.4077 | 0 | 0 | 84.7045
1746410 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:04 | 2022-07-22 07:33 | 0.48861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4441 | 0 | 0 | 0 | 5.4441
1746412 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:10 | 2022-07-22 07:13 | 0.048056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.4369 | 0 | 0 | 0.0696 | 0.1533 | 3.3193 | 0.2064 | 4.1855
1746413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:16 | 2022-07-22 07:22 | 0.09 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.3543 | 0 | 0.0313 | 0 | 1.0121 | 0 | 0 | 2.3977
1746414 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856424/DTT3 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:20 | 2022-07-22 08:47 | 1.4481 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.3859 | 0 | 0 | 0 | 10.0148 | 0 | 0 | 29.4007
1746379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791393/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:26 | 2022-07-22 09:52 | 2.4386 | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.8635 | 0 | 47.4201 | 0 | 7.3586 | 0 | 0 | 60.6422
1746418 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:38 | 2022-07-22 07:51 | 0.21667 | 0 | 633 | 9 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 19.2801 | 39.5533 | 0.5233 | 2.8597 | 6.2307 | 0 | 0.2818 | 68.7289
1746421 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:46 | 2022-07-22 07:48 | 0.025556 | 3 | 660 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 1.8629 | 1.2246 | 6.4694 | 0.0421 | 0.1641 | 0.3947 | 1.2736 | 0 | 11.4314
1746380 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702231/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:51 | 2022-07-22 09:30 | 1.6536 | 0 | 209 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.9564 | 0 | 0.8241 | 0.5431 | 28.854 | 0 | 0 | 101.1776
1746425 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791393/82400-Edr.DM08-TR-09 TRF AG ÇKŞ ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:52 | 2022-07-22 10:31 | 2.6428 | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7864 | 0 | 54.895 | 0 | 8.8779 | 0 | 0 | 70.5593
1746424 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:55 | 2022-07-22 07:57 | 0.040833 | 1 | 160 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.0359 | 1.2446 | 0 | 0.0485 | 0.2982 | 0.4269 | 0 | 0 | 2.0541
1746426 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 07:59 | 2022-07-22 08:14 | 0.2625 | 0 | 532 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 17.0532 | 0.0891 | 0 | 6.039 | 9.4605 | 0 | 0.448 | 33.0898
1746427 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:16 | 2022-07-22 08:20 | 0.075833 | 0 | 77 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.1384 | 0 | 0.0773 | 0.0347 | 1.7569 | 0.041 | 0 | 3.0483
1746430 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:17 | 2022-07-22 08:20 | 0.043056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 | 6.9296 | 0.3525 | 56.9162 | 4.4594 | 68.6905
1746431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:17 | 2022-07-22 08:19 | 0.021944 | 0 | 133 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.4646 | 7.657 | 0.2899 | 0.171 | 0.1258 | 0.8915 | 0 | 9.5998
1746432 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:20 | 2022-07-22 08:37 | 0.2775 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.6792 | 0 | 0 | 0 | 7.9467 | 0 | 0 | 24.6259
1746435 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:25 | 2022-07-22 08:55 | 0.5 | 0 | 417 | 0 | 1 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 31.5067 | 0 | 0.1385 | 0 | 72.0361 | 0 | 0 | 103.6813
1746433 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808221/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:26 | 2022-07-22 08:53 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7336 | 0 | 0 | 0.7336
1746434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:27 | 2022-07-22 08:32 | 0.087222 | 0 | 123 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.3459 | 2.1004 | 0 | 0.6794 | 0.4852 | 0 | 0 | 4.6109
1746436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455415/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:29 | 2022-07-22 08:54 | 0.42139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4265 | 0 | 0 | 0 | 4.1341 | 0 | 0 | 4.5606
1746442 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:30 | 2022-07-22 10:58 | 2.4717 | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11.3282 | 52.1666 | 29.3538 | 0 | 0 | 17.2524 | 0 | 0 | 110.101
1746437 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:39 | 2022-07-22 08:47 | 0.14056 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 4.143
1746444 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822751/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 08:45 | 2022-07-22 10:50 | 2.0908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.434
3017534 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 16:00 | 7 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 97.0964 | 0 | 0 | 15.6095 | 40.1907 | 811.833 | 59.319 | 1024.0486
13050491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801637/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 12:35 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8213
3017550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 10:45 | 1.75 | 2 | 319 | 9 | 1 | 10 | 49 | 3 | 0 | 0.7803 | 87.5993 | 41.2183 | 0 | 870.155 | 64.2165 | 2238.0866 | 0 | 3302.056
3017530 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 14:30 | 5.5 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 607.2198 | 244.9974 | 21.7237 | 62.3158 | 412.524 | 0 | 0 | 1348.7807
1746461 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-22 09:11 | 0.16778 | 0 | 132 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5.302 | 69.1695 | 3.1292 | 1.6041 | 1.3691 | 22.5876 | 0 | 103.1615
5008103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437292/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-22 11:45 | 2.7333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8193 | 0 | 0 | 0 | 3.2958 | 0 | 0 | 13.1151
3017458 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 52491/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-22 18:00 | 8.9875 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.2507 | 0 | 0.3648 | 0 | 45.4539 | 0 | 0 | 128.0694
1746462 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-22 09:08 | 0.11028 | 0 | 1937 | 22 | 10 | 14 | 615 | 0 | 0 | 0 | 39.8719 | 82.3781 | 1.1051 | 38.1951 | 68.1069 | 0 | 0 | 229.6571
2046716 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439870/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:07 | 2022-07-22 12:07 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.755 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | 0 | 0 | 35.7703
1746469 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:18 | 2022-07-22 09:25 | 0.11583 | 0 | 2226 | 0 | 1 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 44.7873 | 0 | 0.0275 | 0.5202 | 19.2405 | 0 | 0 | 64.5755
1746470 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:18 | 2022-07-22 09:20 | 0.029167 | 2 | 805 | 9 | 5 | 7 | 119 | 2 | 0 | 0.3004 | 2.0993 | 3.8021 | 0.6783 | 1.0756 | 1.3673 | 1.6249 | 0 | 10.9479
1746445 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731242/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:19 | 2022-07-22 13:22 | 4.0558 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.2622 | 45.1842 | 0 | 0 | 22.7267 | 0 | 0 | 134.1731
2046725 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 336420/43266 TR 25 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:28 | 2022-07-22 10:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 | 1.2207
1746474 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:29 | 2022-07-22 09:34 | 0.092778 | 0 | 892 | 5 | 8 | 16 | 172 | 1 | 2 | 0 | 15.6358 | 2.5479 | 0.5909 | 20.9934 | 10.2529 | 53.517 | 0.5677 | 104.1056
3017551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:30 | 2022-07-22 17:48 | 8.3039 | 5 | 461 | 11 | 5 | 13 | 94 | 1 | 0 | 49.764 | 963.4873 | 502.9435 | 21.169 | 770.7582 | 576.1908 | 28.7954 | 0 | 2913.1082
2046726 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633370/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:30 | 2022-07-22 15:04 | 5.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0579
3017535 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:31 | 2022-07-22 17:31 | 8 | 6 | 461 | 11 | 5 | 18 | 94 | 1 | 0 | 51.4693 | 924.4156 | 487.4406 | 20.5165 | 2059.7886 | 555.5403 | 27.9824 | 0 | 4127.1533
3017531 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 09:31 | 2022-07-22 14:41 | 5.1667 | 4 | 1377 | 13 | 27 | 15 | 369 | 3 | 1 | 403.8415 | 1485.0872 | 1727.8191 | 421.4731 | 4300.1176 | 1674.7949 | 309.0326 | 23.7447 | 10345.9107
1746476 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:32 | 2022-07-22 09:40 | 0.12889 | 0 | 0 | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9437 | 0.0718 | 4.4739 | 0 | 0 | 0 | 155.4894
1746478 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:37 | 2022-07-22 09:42 | 0.074722 | 2 | 19 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.2736 | 0.0591 | 0 | 3.8193 | 0.8543 | 0 | 0 | 5.1938
1746486 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101958/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:49 | 2022-07-22 12:30 | 2.6892 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2963 | 0 | 4.699 | 0 | 8.0421 | 0 | 0 | 29.0374
1746484 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:53 | 2022-07-22 10:38 | 0.76028 | 0 | 840 | 0 | 3 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 117.4771 | 0 | 0.4803 | 23.0283 | 60.8515 | 0 | 0 | 201.8372
1746485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 09:54 | 2022-07-22 09:59 | 0.082222 | 3 | 660 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 13.2075 | 8.701 | 46.439 | 0.3026 | 1.1879 | 3.2201 | 10.9006 | 0 | 83.9587
1746487 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:03 | 2022-07-22 10:12 | 0.15194 | 0 | 265 | 24 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6.9531 | 68.1604 | 0.6292 | 0.5249 | 3.619 | 13.7116 | 0 | 93.5982
1746450 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807508/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:05 | 2022-07-22 12:57 | 2.8617 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 128.6105 | 0 | 0 | 0 | 40.9064 | 0 | 0 | 169.5169
3017459 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861428/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 10:06 | 2022-07-22 18:06 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.7806 | 0 | 0 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 60.9882
13050489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:06 | 2022-07-22 11:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.755 | 0 | 0 | 15.755
1746489 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756612/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:11 | 2022-07-22 10:39 | 0.46083 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 2.0927 | 0 | 0.6814 | 0 | 0 | 0 | 3.9218
1746451 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:22 | 2022-07-22 13:49 | 3.4531 | 0 | 223 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 151.7956 | 0 | 7.12 | 0 | 89.8087 | 0 | 0 | 248.7243
1746493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 89579/Uzk. DEVLET HASTANESİ ÇIKIŞI ENH | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:28 | 2022-07-22 14:00 | 3.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.9649 | 0 | 0 | 0 | 1046.9649
1746454 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:46 | 2022-07-22 12:09 | 1.3817 | 0 | 304 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 82.8846 | 112.6802 | 1.3399 | 9.0968 | 71.6317 | 1542.5384 | 0 | 1820.1716
2046715 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24520/24520 NOLU SUBAŞI TR-2 GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 10:55 | 2022-07-22 11:46 | 0.85 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8771 | 0 | 0 | 0 | 1.2718 | 0 | 0 | 15.1489
11282824 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431385/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 11:00 | 2022-07-22 11:13 | 0.21667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5994
1746497 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 11:04 | 2022-07-22 11:07 | 0.056944 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3428 | 7.1944 | 0 | 0 | 0.8526 | 0 | 0 | 9.3898
1746498 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835753/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 11:14 | 2022-07-22 12:49 | 1.5847 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.9837 | 0 | 0 | 0 | 27.0963 | 0 | 0 | 70.08
1746504 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708362/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 12:00 | 2022-07-22 14:24 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 4.068
1746505 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 12:09 | 2022-07-22 12:12 | 0.045 | 1 | 195 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.4083 | 2.2784 | 2.8358 | 0 | 5.3216 | 1.0714 | 0 | 0 | 11.9155
1746460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403923/83080 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 12:10 | 2022-07-22 17:47 | 5.6114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.3995 | 0 | 0 | 0 | 22.8844 | 0 | 0 | 51.2839
1746507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 12:14 | 2022-07-22 12:18 | 0.062778 | 0 | 1854 | 0 | 2 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 21.4612 | 0 | 0.0434 | 0 | 15.0293 | 0 | 0 | 36.5339
1746524 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 13:55 | 2022-07-22 15:03 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2906 | 0 | 0 | 2.4615 | 1.3746 | 0 | 0 | 4.1267
2046714 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656652/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 14:02 | 2022-07-22 16:05 | 2.05 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.5397 | 0 | 0.0189 | 0 | 2.5836 | 0 | 0 | 30.1422
3017529 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/ŞEHİR -1 ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 14:30 | 2022-07-22 17:30 | 3 | 4 | 723 | 12 | 27 | 12 | 181 | 1 | 0 | 258.4617 | 547.1529 | 902.1127 | 248.7272 | 2488.32 | 360.2072 | 103.9244 | 0 | 4908.9061
3017547 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851018/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 14:31 | 2022-07-22 17:31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1363 | 0 | 0 | 0 | 5.6302 | 0 | 0 | 0 | 36.7665
1746527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112924/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 14:33 | 2022-07-22 15:43 | 1.1689 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6014
1746528 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145989/25165NOLU TRAFO ÇIKIŞ KASAPLAR KOLU B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 14:43 | 2022-07-22 15:36 | 0.87611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 5.6567 | 0 | 0 | 7.6398
1746516 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 14:44 | 2022-07-22 14:53 | 0.14417 | 0 | 389 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.3652 | 11.7087 | 0 | 2.2421 | 5.5592 | 0 | 0 | 32.8752
2046717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 764223/42041 TR1/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 15:00 | 2022-07-22 18:05 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5327 | 0 | 0 | 0 | 0.4088 | 0 | 0 | 0.9415
1746541 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 15:48 | 2022-07-22 15:50 | 0.025 | 2 | 987 | 25 | 4 | 5 | 135 | 1 | 0 | 0.5825 | 7.4279 | 35.7624 | 1.1277 | 1.8925 | 3.4919 | 0.7422 | 0 | 51.0271
1746544 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:10 | 2022-07-22 16:11 | 0.023889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 0 | 0 | 0.375
1746548 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659231/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:17 | 2022-07-22 17:26 | 1.1431 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 4.1391
1746551 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:34 | 2022-07-22 16:49 | 0.24278 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 29.1374 | 10.7105 | 0.9497 | 2.7098 | 18.3838 | 0 | 0 | 61.8912
1746554 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888991/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:42 | 2022-07-22 20:58 | 4.2708 | 0 | 284 | 2 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 267.4441 | 48.0314 | 6.1841 | 0 | 64.1116 | 0 | 0 | 385.7712
11282838 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473843/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 16:52 | 2022-07-22 17:05 | 0.21667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 4.6588 | 0 | 0 | 6.1802
1746555 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:00 | 2022-07-22 17:09 | 0.16306 | 0 | 173 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.2891 | 2.0333 | 0.0154 | 3.1895 | 3.0043 | 0 | 0 | 13.5316
1746558 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:16 | 2022-07-22 17:40 | 0.38611 | 9 | 1744 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 11.2092 | 132.7491 | 10.0712 | 1.8207 | 32.6344 | 45.2172 | 0 | 0 | 233.7018
1746563 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:41 | 2022-07-22 17:44 | 0.047778 | 0 | 2198 | 0 | 8 | 2 | 412 | 1 | 0 | 0 | 24.7628 | 0 | 0.1877 | 0.3696 | 13.2786 | 8.1173 | 0 | 46.716
1746564 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:46 | 2022-07-22 17:56 | 0.16889 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.4568 | 0 | 0.0209 | 0 | 3.0914 | 0 | 0 | 9.5691
1746566 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 661695/TR/02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:51 | 2022-07-22 19:49 | 1.9722 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6622 | 0 | 0 | 0 | 23.2085 | 0 | 0 | 40.8707
1746539 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723648/26305 NOLU TRAFO ÇINARLIDERE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 17:52 | 2022-07-22 18:51 | 0.98111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3802 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 8.466
1746491 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840786/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:00 | 2022-07-22 18:30 | 0.5025 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4009
1746570 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:09 | 2022-07-22 18:38 | 0.48556 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.1815 | 0 | 0 | 0 | 2.7925 | 0 | 0 | 16.974
5008122 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38924/MARCİA GAGLİA>()İSMAİL KOÇMARLI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-22 18:14 | 2022-07-22 19:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2271 | 0 | 58.2271
1746572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102543/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:29 | 2022-07-22 19:00 | 0.51778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183
1746573 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:34 | 2022-07-22 18:36 | 0.038056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2697
1746575 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:35 | 2022-07-22 18:38 | 0.036111 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6977 | 0 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 72.8413
1746579 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 18:47 | 2022-07-22 19:47 | 0.99361 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2.3375 | 29.9519 | 0 | 0.2641 | 0 | 14.3433 | 0 | 0 | 46.8968
1746603 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892676/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:00 | 2022-07-22 20:22 | 1.3633 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1356 | 0 | 6.4629 | 0 | 3.0343 | 0 | 0 | 18.6328
1746608 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:14 | 2022-07-22 19:50 | 0.6 | 1 | 873 | 7 | 20 | 4 | 421 | 2 | 0 | 2.0809 | 134.8001 | 6.3355 | 5.1201 | 3.7985 | 132.1238 | 70.3891 | 0 | 354.648
1746609 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:16 | 2022-07-22 19:22 | 0.097778 | 3 | 660 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 21.9158 | 14.4401 | 49.4095 | 0.3219 | 1.3105 | 3.7325 | 8.7863 | 0 | 99.9166
1746611 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:17 | 2022-07-22 21:49 | 2.5397 | 0 | 478 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 326.0757 | 0 | 1.1473 | 12.8337 | 79.3224 | 0 | 0 | 419.3791
1746610 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784410/ODE DM->>(784410)AYKA - COLA | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:19 | 2022-07-22 21:09 | 1.8342 | 0 | 434 | 5 | 2 | 7 | 65 | 9 | 2 | 0 | 219.4834 | 86.6934 | 1.3104 | 58.0019 | 85.9342 | 10370.0319 | 10.9436 | 10832.3988
1746590 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:22 | 2022-07-22 20:08 | 0.77417 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6326 | 4.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.765
1746613 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:31 | 2022-07-22 19:39 | 0.14028 | 0 | 769 | 2 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 34.0154 | 3.9159 | 0 | 0 | 17.683 | 117.6486 | 0 | 173.2629
1746577 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:34 | 2022-07-22 20:11 | 0.61667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233.2802 | 0 | 58.3198 | 0 | 48.6824 | 0 | 340.2824
1746616 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1078028/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:41 | 2022-07-22 22:05 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0439
1746615 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:44 | 2022-07-22 19:49 | 0.088611 | 0 | 220 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.6418 | 5.9021 | 0 | 0 | 1.9098 | 0 | 0 | 14.4537
1746618 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140710/25840 NOLU TRAFO İMAMÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 19:52 | 2022-07-22 20:51 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2512 | 0 | 0 | 9.2512
1746620 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:01 | 2022-07-22 20:03 | 0.028889 | 3 | 221 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.1655 | 1.3988 | 0 | 0.0084 | 1.8394 | 0.4949 | 0 | 0 | 3.907
1746593 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265189/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:13 | 2022-07-22 21:27 | 1.2319 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3354 | 0 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 10.3276
1746624 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473902/95724 E ENEZ S TRPZ TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:28 | 2022-07-22 21:31 | 1.0567 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4568 | 0 | 0 | 0 | 46.7007 | 0 | 0 | 71.1575
1746625 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:39 | 2022-07-22 20:44 | 0.081111 | 0 | 234 | 0 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0.0006 | 0.5696 | 2.8205 | 0 | 0 | 9.0867
1746626 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:47 | 2022-07-22 20:48 | 0.016667 | 11 | 958 | 11 | 11 | 9 | 108 | 3 | 0 | 0.1245 | 5.909 | 6.9956 | 0.0798 | 1.1343 | 1.7187 | 1.0557 | 0 | 17.0176
1746627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 20:52 | 2022-07-22 20:54 | 0.041389 | 0 | 256 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 0 | 0 | 0.3425 | 0.7084 | 0 | 0 | 3.4167
1746595 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400168/83522 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 21:17 | 2022-07-22 22:40 | 1.3769 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.0351 | 0 | 0 | 0 | 5.8577 | 0 | 0 | 31.8928
1746632 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510162/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 21:23 | 2022-07-22 22:50 | 1.4464 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.491 | 0 | 0 | 0 | 6.0293 | 0 | 0 | 43.5203
1746633 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 21:35 | 2022-07-22 21:40 | 0.091667 | 0 | 479 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.6123 | 0 | 0.043 | 0.484 | 2.9636 | 0 | 0 | 16.1029
1746643 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804183/ 92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 22:29 | 2022-07-23 00:03 | 1.5717 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 149.9905 | 0 | 0 | 0 | 29.6616 | 0 | 0 | 179.6521
1746661 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623290/PINARHİSAR DM2-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-22 23:44 | 2022-07-23 00:52 | 1.1253 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9688 | 0 | 0 | 0 | 3.9273 | 0 | 0 | 12.8961
1746666 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757074/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 00:52 | 2022-07-23 04:06 | 3.2381 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6927 | 0 | 4.0005 | 0 | 0 | 0 | 15.6932
1746647 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:00 | 2022-07-23 02:02 | 0.03 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 25.1879 | 0.0072 | 1.3619 | 0.4379 | 0 | 0 | 28.7829
1746648 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:09 | 2022-07-23 06:31 | 4.3628 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4348 | 0 | 604.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.3333
1746665 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312727/DOĞAKENT TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:20 | 2022-07-23 03:01 | 0.68389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8442
11282819 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124387/B ÇIKIŞI AŞAĞI MAH.VE CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:21 | 2022-07-23 02:53 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3384
1746650 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:25 | 2022-07-23 06:30 | 4.0903 | 0 | 0 | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.8225 | 1.4969 | 89.6793 | 0 | 0 | 0 | 3237.9987
11282869 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 02:40 | 2022-07-23 02:45 | 0.083333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 5.645
2046730 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822513/95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 03:06 | 2022-07-23 05:06 | 2 | 0 | 489 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 132.1942 | 0 | 0.2593 | 0 | 47.9422 | 0 | 0 | 180.3957
11282849 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124387/B ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 03:41 | 2022-07-23 04:01 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1999
11282850 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205626/21245 C ÇIKIŞI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 04:31 | 2022-07-23 04:51 | 0.33333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0607
1746655 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791338/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 05:58 | 2022-07-23 06:07 | 0.15472 | 0 | 17 | 4 | 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.6309 | 12.9371 | 0.6573 | 27.2329 | 1.4897 | 1.6051 | 0 | 44.553
1746656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 05:59 | 2022-07-23 06:41 | 0.70722 | 0 | 332 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.0408 | 3.5358 | 2.4585 | 0.8327 | 16.1037 | 0 | 0 | 55.9715
1746658 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:01 | 2022-07-23 06:11 | 0.16861 | 0 | 312 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.8875 | 0 | 0.153 | 5.2784 | 1.5089 | 0 | 0 | 12.8278
1746660 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:19 | 2022-07-23 06:27 | 0.12361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0.3028 | 0 | 0 | 0 | 0.3506
11282871 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822513/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:31 | 2022-07-23 08:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6763 | 0 | 3.9516 | 0 | 0 | 0 | 4.6279
1746682 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865771/B.ESKİ TEM KÖK TEM MOBİLYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:32 | 2022-07-23 06:34 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5573 | 0 | 0.5573
1746683 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:32 | 2022-07-23 06:44 | 0.18944 | 0 | 338 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6.6401 | 0.2962 | 0 | 0.3413 | 0.8905 | 0 | 0.3636 | 8.5317
1746684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788621/BYZKÖY BLDYE >>(788621)TOP SAHASI TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:33 | 2022-07-23 06:42 | 0.15111 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.7435 | 0 | 0.0087 | 0 | 4.1479 | 0 | 0 | 8.9001
1746685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:34 | 2022-07-23 07:22 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 3629.061 | 0 | 3630.7554
1746686 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:36 | 2022-07-23 07:07 | 0.51028 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 98.818 | 0 | 0 | 0 | 20.5142 | 0 | 0 | 119.3322
1746687 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:45 | 2022-07-23 06:47 | 0.041389 | 0 | 126 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9042 | 7.7414 | 0 | 0.3009 | 0.2688 | 0 | 0 | 9.2153
1746689 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742852/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 06:54 | 2022-07-23 08:18 | 1.3922 | 0 | 205 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.0527 | 2.0521 | 0 | 0 | 3.7761 | 0 | 0 | 32.8809
1746690 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:04 | 2022-07-23 07:19 | 0.2475 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5757
1746670 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33546/YULAFLI KÖYDM>>(33546)YULAFLI KÖY MEYDNI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:09 | 2022-07-23 07:34 | 0.41389 | 0 | 175 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.3891 | 0 | 0.0849 | 3.1678 | 3.2665 | 0 | 0 | 16.9083
1746692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:29 | 2022-07-23 08:35 | 1.0919 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3477
1746693 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771033/43160 NOLU DM / TR 15-16 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:31 | 2022-07-23 09:20 | 1.8122 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 184.4327 | 0 | 0 | 0 | 82.4251 | 0 | 16.2382 | 283.096
1746696 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:51 | 2022-07-23 07:56 | 0.084722 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.1297 | 2.6295 | 0.2331 | 0.5517 | 3.1289 | 0 | 0 | 12.6729
1746697 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 07:59 | 2022-07-23 08:24 | 0.42306 | 1 | 160 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.3873 | 13.3015 | 0 | 0.5252 | 2.6019 | 3.9634 | 0 | 0 | 20.7793
1746698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705208/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:00 | 2022-07-23 09:43 | 1.7219 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4625 | 0 | 0 | 0 | 9.8972 | 0 | 0 | 28.3597
1746703 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:12 | 2022-07-23 10:17 | 2.0783 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136.7729 | 0 | 0 | 0 | 11.5161 | 0 | 0 | 148.289
1746700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:15 | 2022-07-23 08:30 | 0.26556 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 51.4025 | 0 | 0 | 0 | 11.0282 | 0 | 0 | 62.4307
1746701 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:16 | 2022-07-23 08:23 | 0.12306 | 0 | 126 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 27.2948 | 0 | 0.8328 | 0.8295 | 0 | 0 | 31.6991
1746672 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745658/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:17 | 2022-07-23 08:45 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4177 | 0 | 4.1368 | 0 | 9.5545
1746702 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:18 | 2022-07-23 08:28 | 0.15278 | 0 | 542 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12.8349 | 0 | 0.4799 | 0 | 7.7781 | 0 | 0 | 21.0929
1746704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80220/Edr.80220 DM(K-4 ÖZ SERHAD) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:26 | 2022-07-23 08:27 | 0.025 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12.3054 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 13.7279
1746674 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:28 | 2022-07-23 09:23 | 0.91056 | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.2589 | 19.612 | 10.3202 | 0 | 0 | 4.7045 | 0 | 0 | 38.8956
1746675 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24321/DAMBASLAR TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:31 | 2022-07-23 09:57 | 1.4375 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.5571 | 0 | 0 | 0 | 25.6567 | 0 | 0 | 51.2138
1746708 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:41 | 2022-07-23 09:20 | 0.64667 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 196.6934 | 0 | 0.3382 | 0 | 33.7538 | 0 | 0 | 230.7854
1746709 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:43 | 2022-07-23 08:58 | 0.25278 | 3 | 318 | 1 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 1.074 | 13.1492 | 1.983 | 0 | 6.2751 | 6.5086 | 0 | 0 | 28.9899
1746713 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700829/16853 NOLU DM OG HATLARI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:50 | 2022-07-23 09:37 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.258 | 0.482 | 0 | 0 | 83.74
2046731 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:50 | 2022-07-23 09:16 | 0.43333 | 0 | 892 | 5 | 8 | 16 | 172 | 1 | 2 | 0 | 71.2128 | 10.797 | 2.504 | 72.2915 | 34.5348 | 152.6135 | 1.5619 | 345.5155
1746714 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:51 | 2022-07-23 08:53 | 0.031944 | 0 | 1144 | 0 | 21 | 0 | 241 | 1 | 1 | 0 | 7.3735 | 0 | 1.0193 | 0 | 5.6796 | 2.7786 | 0.3359 | 17.1869
1746717 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:58 | 2022-07-23 09:00 | 0.030278 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.372 | 0.0303 | 3.9715 | 0.0514 | 0.4989 | 0 | 4.9318
1746718 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795549/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 08:59 | 2022-07-23 09:00 | 0.016389 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 0.3477 | 0 | 1.0777 | 0 | 1.8605 | 0.1454 | 1.2855 | 0 | 4.7168
3017538 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 561827/DM GÖKÇE SİT. AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:00 | 2022-07-23 14:00 | 4.9983 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.2809 | 0 | 0 | 0 | 4.7469 | 0 | 0 | 107.0278
3017555 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200001/A ÇIKIŞI AŞAĞI MAHALLE | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:00 | 2022-07-23 15:00 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.473
3017548 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:01 | 2022-07-23 13:10 | 4.15 | 2 | 321 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 8.2854 | 327.5404 | 0 | 2.3155 | 0 | 88.8341 | 0 | 0 | 426.9754
5008121 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:02 | 2022-07-23 17:59 | 8.95 | 0 | 194 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 447.6049 | 12.2936 | 0 | 279.0228 | 189.1286 | 0 | 0 | 928.0499
3017556 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:04 | 2022-07-23 13:55 | 4.85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16894.341 | 0 | 41.464 | 0 | 0 | 0 | 16935.805
1746722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440858/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:05 | 2022-07-23 10:04 | 0.97778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502
1746724 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:16 | 2022-07-23 09:20 | 0.053333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1268 | 0.2882 | 0 | 0 | 4.415
1746728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789864/SARILAR DM>>(789837)SARILAR KÖYÜ DTR4/RÇ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:20 | 2022-07-23 10:09 | 0.81444 | 0 | 252 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41.908 | 8.9552 | 0 | 0 | 32.2271 | 0 | 0 | 83.0903
2046718 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 763245/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:21 | 2022-07-23 11:21 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.1019 | 0 | 0 | 0 | 68.7579 | 0 | 0 | 92.8598
1746727 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:22 | 2022-07-23 09:25 | 0.043611 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1832 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 9.3465
1746729 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:24 | 2022-07-23 09:27 | 0.046667 | 0 | 312 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0.0692 | 1.9524 | 0.6518 | 0 | 0 | 5.1994
1746730 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:26 | 2022-07-23 09:28 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.979 | 0 | 81.979
1746732 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:30 | 2022-07-23 09:33 | 0.060556 | 0 | 265 | 24 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3.4203 | 29.8805 | 0.2758 | 0.18 | 1.2119 | 4.0789 | 0 | 39.0474
13050527 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302021/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:30 | 2022-07-23 10:10 | 0.66667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 0.7288 | 0 | 0 | 2.0891
1746733 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:30 | 2022-07-23 09:32 | 0.026111 | 0 | 493 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.8137 | 0.7715 | 0.0632 | 0.1162 | 0.896 | 0 | 0 | 3.6606
3017552 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:31 | 2022-07-23 12:01 | 2.5 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145.4247 | 0 | 0 | 0 | 28.2587 | 0 | 0 | 173.6834
1746741 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:33 | 2022-07-23 12:22 | 2.8175 | 0 | 332 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 223.7767 | 23.2668 | 16.1781 | 4.8286 | 112.704 | 0 | 0 | 380.7542
1746742 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840136/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 09:36 | 2022-07-23 10:46 | 1.1622 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.564 | 0 | 0.6331 | 0 | 0.5817 | 0 | 0 | 28.7788
3017557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 09:43 | 2022-07-23 17:09 | 7.4333 | 0 | 977 | 2 | 0 | 12 | 114 | 5 | 0 | 0 | 1403.1 | 210.6114 | 0 | 351.9055 | 376.9322 | 1808.0904 | 0 | 4150.6395
1746744 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836188/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:13 | 2022-07-23 11:08 | 0.9225 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8058 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 4.815
1746761 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57330/DM5TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:16 | 2022-07-23 10:32 | 0.26056 | 0 | 2129 | 0 | 2 | 4 | 419 | 1 | 0 | 0 | 101.421 | 0 | 1.6108 | 20.2676 | 76.2045 | 2.5372 | 0 | 202.0411
1746763 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:36 | 2022-07-23 10:38 | 0.033333 | 11 | 958 | 11 | 11 | 9 | 108 | 3 | 0 | 0.1694 | 8.0395 | 13.9109 | 0.1587 | 1.8307 | 2.856 | 2.0481 | 0 | 29.0133
1746764 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:41 | 2022-07-23 10:48 | 0.11917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9255 | 0 | 1.2741 | 0 | 0 | 0 | 11.1996
1746748 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:42 | 2022-07-23 11:22 | 0.66722 | 0 | 315 | 0 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.7376 | 0 | 19.0395 | 0 | 20.4752 | 0 | 0 | 91.2523
1746750 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412354/Edr.DM-12 TR-27 TRAFONUN B ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:43 | 2022-07-23 11:09 | 0.42917 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.1207 | 0 | 0 | 11.1562
1746766 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867683/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DM2-TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 10:46 | 2022-07-23 10:51 | 0.078056 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.6461 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 8.3863
2046732 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307392/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:00 | 2022-07-23 12:17 | 1.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8053 | 0 | 0 | 0 | 4.2551 | 0 | 0 | 21.0604
11282883 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402756/80220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:01 | 2022-07-23 11:46 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5227 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 7.4217
1746751 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773017/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:02 | 2022-07-23 12:22 | 1.3411 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2219 | 0 | 0 | 0 | 0.4324 | 0 | 0 | 7.6543
1746769 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:11 | 2022-07-23 11:15 | 0.064444 | 0 | 548 | 0 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.7557 | 0 | 0.0569 | 0.6123 | 4.8489 | 0 | 0 | 13.2738
1746773 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:29 | 2022-07-23 11:29 | 0.0080556 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.0316 | 0.0809 | 1.4207 | 0.1071 | 1.9033
1746752 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840136/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:32 | 2022-07-23 12:07 | 0.57667 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 0.3142 | 0 | 0.3135 | 0 | 0 | 15.1123
1746778 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 11:57 | 2022-07-23 12:04 | 0.11806 | 0 | 1039 | 0 | 15 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26.679 | 0 | 0.3988 | 1.0158 | 5.872 | 0 | 0 | 33.9656
1746781 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 12:27 | 2022-07-23 12:29 | 0.045556 | 0 | 633 | 9 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 7.9937 | 12.9331 | 0.1711 | 0.8991 | 2.3219 | 0 | 0.0989 | 24.4178
1746782 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755729/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 12:29 | 2022-07-23 12:51 | 0.36028 | 0 | 2571 | 0 | 10 | 4 | 534 | 1 | 3 | 0 | 189.0217 | 0 | 0.9227 | 5.1363 | 151.5009 | 9.7064 | 13.681 | 369.969
5008124 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-23 12:31 | 2022-07-23 16:21 | 3.8333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 | 1 | 0 | 31.498 | 0 | 0 | 402.657 | 77.1158 | 151.7091 | 5.9135 | 668.8934
1746785 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115403/A ÇIKIŞ 115401 BOX ÇIKIŞI 697-1945 PRSL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 13:09 | 2022-07-23 14:07 | 0.97194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484
1746788 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 18790/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 13:25 | 2022-07-23 14:58 | 1.5567 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.4636 | 0 | 0 | 0 | 7.4489 | 0 | 0 | 52.9125
1746757 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483496/Uzk. B-KÖY KAHVESİ, OVA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 13:42 | 2022-07-23 14:56 | 1.24 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.722 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0 | 23.5526
1746790 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 14:05 | 2022-07-23 14:12 | 0.11194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2437 | 0 | 0.0761 | 0 | 0.9556 | 0 | 90.6674 | 0 | 91.9428
1746791 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408586/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 14:26 | 2022-07-23 15:20 | 0.90333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.6549 | 0 | 0 | 0 | 38.8524 | 0 | 0 | 41.5073
1746803 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661671/TR/03 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 14:57 | 2022-07-23 15:27 | 0.49972 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3613 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 4.4508
1746794 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15151685/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:08 | 2022-07-23 17:16 | 2.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4626
1746796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404846/81380-Edr.01TR 83 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:23 | 2022-07-23 18:21 | 2.9586 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.9257 | 0 | 0 | 0 | 2.3201 | 0 | 0 | 36.2458
1746797 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860924/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:24 | 2022-07-23 15:51 | 0.45583 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.6499 | 0 | 0 | 0 | 9.9265 | 0 | 0 | 32.5764
1746806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460163/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:25 | 2022-07-23 17:51 | 2.4342 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4312
1746798 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:55 | 2022-07-23 16:02 | 0.11194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8638 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 11.2128
13050531 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858848/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 15:56 | 2022-07-23 16:15 | 0.32194 | 19 | 3675 | 11 | 21 | 38 | 488 | 9 | 2 | 17.337 | 237.6499 | 16.6173 | 3.8267 | 139.085 | 102.4425 | 230.372 | 17.9317 | 765.2621
1746821 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 16:31 | 2022-07-23 16:36 | 0.081389 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.1835 | 3.7567 | 0.3332 | 0.8126 | 5.5348 | 0 | 0 | 21.6208
1746808 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817109/94454 İ SULTAN TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 16:32 | 2022-07-23 17:50 | 1.3003 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.4363 | 0 | 0 | 0 | 17.7051 | 0 | 0 | 38.1414
1746825 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 17:33 | 2022-07-23 17:34 | 0.021111 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0.0311 | 0.6966 | 0 | 0 | 1.1885 | 2.7406 | 18.0331 | 0 | 22.6899
1746828 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108247/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 17:41 | 2022-07-23 19:08 | 1.4497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3791
11282895 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233713/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 17:42 | 2022-07-23 18:33 | 0.85194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
1746830 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804077/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 17:46 | 2022-07-23 17:52 | 0.098611 | 0 | 3264 | 0 | 3 | 0 | 112 | 1 | 2 | 0 | 87.0863 | 0 | 0.0883 | 0 | 24.9839 | 0.7654 | 2.4415 | 115.3654
1746831 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:10 | 2022-07-23 18:21 | 0.17056 | 1 | 1818 | 7 | 10 | 16 | 206 | 7 | 0 | 0.1134 | 72.7847 | 27.2226 | 0.5956 | 59.9481 | 24.1176 | 456.3802 | 0 | 641.1622
1746816 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268479/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:25 | 2022-07-23 19:35 | 1.1625 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.116 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 12.1253
1746834 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515054/85067 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:26 | 2022-07-23 20:00 | 1.5722 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4943 | 0 | 0.7667 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 21.3045
1746837 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453613/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:52 | 2022-07-23 19:39 | 0.78833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6479 | 0 | 0 | 0 | 0.7893 | 0 | 0 | 18.4372
1746836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 18:52 | 2022-07-23 19:38 | 0.75694 | 1 | 215 | 0 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 20.717 | 65.8858 | 0 | 0.0805 | 16.8798 | 258.2884 | 0 | 0 | 361.8515
1746840 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836188/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:14 | 2022-07-23 20:05 | 0.85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5731 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 5.5815
1746845 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:21 | 2022-07-23 19:26 | 0.088056 | 0 | 451 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11.1435 | 0 | 0.0054 | 0 | 4.8364 | 0 | 0 | 15.9853
1746847 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144290/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:44 | 2022-07-23 20:42 | 0.96278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3076
1746850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:54 | 2022-07-23 19:56 | 0.036667 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | 0 | 0 | 1.8307 | 17.5631 | 0 | 22.8031
1746819 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83350/83350 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 19:59 | 2022-07-23 21:56 | 1.9561 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.0953 | 0 | 29.6507 | 0 | 29.4077 | 0 | 0 | 94.1537
1746852 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:06 | 2022-07-23 20:21 | 0.24639 | 0 | 807 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 49.0563 | 8.8392 | 0 | 0.2776 | 15.1421 | 0 | 0 | 73.3152
11282909 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:24 | 2022-07-23 20:37 | 0.21667 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2474 | 0 | 37.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8906
1746857 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:26 | 2022-07-23 20:31 | 0.076111 | 0 | 195 | 12 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.1055 | 23.1013 | 0 | 0.2882 | 0.8955 | 0 | 0 | 27.3905
1746858 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115855/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:32 | 2022-07-23 22:15 | 1.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5409 | 0 | 0 | 0 | 6.0492 | 0 | 0 | 6.5901
1746859 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513858/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:42 | 2022-07-23 21:42 | 1.0028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6808 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.6859
1746860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 20:45 | 2022-07-23 21:57 | 1.1981 | 0 | 297 | 1 | 7 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 134.2848 | 3.315 | 2.8293 | 30.6586 | 53.2666 | 0 | 0 | 224.3543
1746865 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708778/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 21:13 | 2022-07-23 22:13 | 0.99417 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 93.7092 | 0 | 0 | 0 | 34.8863 | 0 | 0 | 128.5955
1746867 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218877/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 21:53 | 2022-07-23 22:54 | 1.0203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6335
1746891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12021431/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 22:34 | 2022-07-24 00:32 | 1.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0603
1746896 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-23 23:53 | 2022-07-24 00:41 | 0.79472 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2968 | 0 | 209.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6608
1746872 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410499/81505 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 00:08 | 2022-07-24 01:21 | 1.2139 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 1.1574 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 3.5315
1746898 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 01:00 | 2022-07-24 01:04 | 0.066389 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.0245 | 49.3586 | 0.0142 | 2.6535 | 0.8973 | 0 | 0 | 56.9481
1746899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 01:05 | 2022-07-24 01:10 | 0.082778 | 0 | 283 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.3005 | 0.6807 | 0 | 0.034 | 1.0895 | 0 | 0 | 6.1047
1746900 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 01:14 | 2022-07-24 01:17 | 0.045278 | 0 | 807 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5.5662 | 1.5392 | 0 | 0.0445 | 1.9302 | 0 | 0 | 9.0801
1746903 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 01:53 | 2022-07-24 02:00 | 0.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 2.5774
11282910 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807490/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 02:14 | 2022-07-24 02:39 | 0.41667 | 1 | 255 | 1 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.2354 | 14.4653 | 0.2733 | 0.0936 | 0.2566 | 5.5167 | 0 | 0 | 20.8409
1746908 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 04:03 | 2022-07-24 04:24 | 0.34833 | 2 | 345 | 6 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6.3703 | 20.3469 | 40.0982 | 0.1711 | 0 | 19.4273 | 0 | 0 | 86.4138
1746909 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 04:30 | 2022-07-24 05:43 | 1.2239 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.3055 | 776.4292 | 0.2241 | 44.115 | 14.3709 | 0 | 0 | 894.4447
1746910 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 05:34 | 2022-07-24 05:43 | 0.15417 | 0 | 6316 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 98.6295 | 0 | 0 | 0 | 25.7261 | 0 | 0 | 124.3556
1746912 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 05:50 | 2022-07-24 05:52 | 0.044722 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0733 | 0.5666 | 0 | 0 | 0 | 0.0581 | 0 | 0 | 0.698
1746913 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80530/80530 NOLU DM(K-20/A İNCİ RECİDANS)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 05:52 | 2022-07-24 06:17 | 0.41861 | 0 | 4522 | 0 | 2 | 2 | 325 | 0 | 2 | 0 | 240.3309 | 0 | 0.287 | 31.5193 | 110.0356 | 0 | 3.9956 | 386.1684
1746915 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 06:06 | 2022-07-24 06:09 | 0.038611 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8.6402 | 0 | 0 | 0.2901 | 4.7426 | 0 | 0 | 13.6729
1746917 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 06:38 | 2022-07-24 06:46 | 0.12778 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 4.4893 | 0 | 9.1668 | 2.5295 | 0 | 0 | 18.0918
1746918 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 06:40 | 2022-07-24 06:42 | 0.031111 | 0 | 542 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0.0344 | 0 | 0.6258 | 0 | 0 | 1.7741
1746919 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 06:42 | 2022-07-24 06:45 | 0.060833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6973
1746875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704461/710401 NOLU KARAHİSARLI KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:00 | 2022-07-24 08:06 | 1.1056 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5878 | 0 | 2.5105 | 0 | 8.2851 | 0 | 0 | 33.3834
1746922 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:09 | 2022-07-24 07:14 | 0.095833 | 0 | 458 | 0 | 0 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 6.6435 | 0 | 0 | 8.7376 | 3.1173 | 3.2907 | 0.4516 | 22.2407
1746923 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:12 | 2022-07-24 08:37 | 1.4178 | 0 | 133 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.7161 | 943.3689 | 0 | 36.968 | 5.2152 | 0 | 0 | 1006.2682
1746924 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:12 | 2022-07-24 07:17 | 0.086111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1796 | 0 | 8.1025 | 0 | 0 | 0 | 13.2821
1746925 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:26 | 2022-07-24 07:38 | 0.2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.548
1746876 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763523/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:27 | 2022-07-24 09:22 | 1.9108 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.7992 | 0 | 0 | 0 | 8.4546 | 0 | 0 | 48.2538
1746927 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:30 | 2022-07-24 09:11 | 1.6906 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.5917 | 0 | 0 | 0 | 21.2603 | 0 | 0 | 72.852
1746926 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853129/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:31 | 2022-07-24 10:02 | 2.5247 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.2144 | 0 | 3.9148 | 0 | 26.441 | 0 | 0 | 126.5702
1746930 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:43 | 2022-07-24 10:00 | 2.2833 | 0 | 159 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.6852 | 49.3825 | 0 | 0.0134 | 18.5067 | 0 | 0 | 132.5878
1746935 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:52 | 2022-07-24 09:26 | 1.5603 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0 | 0.0407 | 53.1613 | 10.4703 | 0 | 0 | 83.4123
1746933 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:52 | 2022-07-24 07:56 | 0.066944 | 1 | 1712 | 5 | 17 | 42 | 295 | 8 | 0 | 0.027 | 15.3261 | 1.5743 | 0.5739 | 17.6314 | 6.522 | 44.9737 | 0 | 86.6284
1746934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:54 | 2022-07-24 08:03 | 0.15528 | 0 | 5106 | 0 | 4 | 4 | 530 | 0 | 1 | 0 | 78.3829 | 0 | 0.085 | 5.85 | 56.2654 | 0 | 1.0851 | 141.6684
1746937 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 07:58 | 2022-07-24 08:04 | 0.098889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1847 | 0 | 24.5371 | 0 | 24.7218
1746938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:04 | 2022-07-24 08:29 | 0.40556 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2.2432 | 2.2878 | 45.7155 | 0.2551 | 29.2672 | 0.5987 | 0 | 0 | 80.3675
1746939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:18 | 2022-07-24 08:29 | 0.19167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6559 | 0 | 0.1776 | 0 | 11.1541 | 0 | 40.9876
1746940 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:20 | 2022-07-24 08:26 | 0.10417 | 4 | 418 | 7 | 1 | 13 | 88 | 4 | 0 | 0.0913 | 11.4834 | 13.8708 | 0.0283 | 17.6598 | 7.4707 | 22.4681 | 0 | 73.0724
1746943 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:33 | 2022-07-24 08:38 | 0.066944 | 0 | 54 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.0204 | 1.1682 | 0.6198 | 0 | 0 | 2.4284
1746944 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:36 | 2022-07-24 10:45 | 2.16 | 4 | 1377 | 13 | 27 | 15 | 369 | 3 | 1 | 169.0782 | 621.763 | 697.2469 | 170.0826 | 1168.6638 | 459.4663 | 44.5323 | 3.2482 | 3334.0813
1746945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:39 | 2022-07-24 08:54 | 0.2525 | 1 | 462 | 0 | 0 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0.1631 | 21.0714 | 0 | 0 | 5.3642 | 9.0255 | 0 | 0 | 35.6242
1746962 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779589/METROPOL DM>>(779589)HALİS TEKS / METEM | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:39 | 2022-07-24 13:32 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 5.0818
1746952 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:47 | 2022-07-24 08:48 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7178 | 0 | 36.7178
1746956 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54931/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:52 | 2022-07-24 12:49 | 3.9492 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.0183 | 0 | 0 | 33.651 | 47.9004 | 0 | 0 | 147.5697
1746959 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 703527/FİDER 9 TM İLE F TİPİ CEZA EVİ DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:53 | 2022-07-24 09:22 | 0.475 | 0 | 300 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.0009 | 0 | 0 | 221.6421 | 8.1564 | 0 | 0 | 253.7994
1746957 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:56 | 2022-07-24 08:57 | 0.018056 | 1 | 965 | 5 | 6 | 6 | 166 | 1 | 2 | 0.0155 | 2.8419 | 0.29 | 0.0411 | 0.605 | 1.3839 | 0.4046 | 0.1775 | 5.7595
1746958 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 08:58 | 2022-07-24 09:03 | 0.078056 | 0 | 245 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.4742 | 1.3629 | 0 | 0.0282 | 0.586 | 104.6654 | 0 | 109.1167
3017562 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33709/AKEL DM(UILAŞ)>>(780489)MS PARM/BYBO-2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:00 | 2022-07-24 09:18 | 0.30028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0382 | 0 | 444.1824 | 0 | 496.2206
3017553 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:01 | 2022-07-24 14:53 | 5.8667 | 0 | 614 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 0 | 685.1727 | 0 | 0 | 104.6919 | 393.5146 | 215.1391 | 36.527 | 1435.0453
5008105 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893592/TR/209 DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:01 | 2022-07-24 13:01 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 168.8265 | 0 | 0 | 620.0338 | 73.8532 | 0 | 0 | 862.7135
5008125 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90810/90830 K TR1/55 Cezaevi TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:01 | 2022-07-24 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.0004 | 0 | 0 | 666.0004
3017539 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795562/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:01 | 2022-07-24 11:51 | 2.8333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.1116 | 0 | 104.9638 | 0 | 137.2556 | 0 | 440.331
5008123 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:02 | 2022-07-24 17:02 | 8 | 0 | 283 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 603.8077 | 87.6388 | 0 | 3.9234 | 162.8377 | 0 | 0 | 858.2076
1746964 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:06 | 2022-07-24 09:10 | 0.079167 | 0 | 916 | 0 | 6 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 15.3294 | 0 | 0.1497 | 0.2693 | 5.8154 | 0 | 0 | 21.5638
1746968 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:08 | 2022-07-24 09:23 | 0.25194 | 1 | 3301 | 35 | 60 | 13 | 519 | 6 | 1 | 0.095 | 175.4346 | 253.6809 | 34.7236 | 31.2779 | 80.4081 | 44.2555 | 1.6406 | 621.5162
1746970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16660844/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:11 | 2022-07-24 10:29 | 1.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2095
1746971 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 794173/FD-5 EDİÇİM KÖYLER | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:16 | 2022-07-24 10:10 | 0.9 | 4 | 1377 | 13 | 27 | 16 | 369 | 3 | 1 | 71.7257 | 263.7622 | 293.5537 | 71.6076 | 529.9553 | 193.0156 | 18.6442 | 1.3733 | 1443.6376
1746972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33709/AKEL DM (2020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:16 | 2022-07-24 09:21 | 0.083889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2275 | 0 | 61.692 | 0 | 68.9195
1746974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102694/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:18 | 2022-07-24 10:43 | 1.4175 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3908 | 0 | 0 | 0 | 9.9076 | 0 | 0 | 19.2984
5008104 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90830/90810 K TR1/53 San 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:19 | 2022-07-24 15:19 | 6 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 391.871 | 0 | 1.8666 | 0 | 264.0593 | 0 | 0 | 657.7969
3017559 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:31 | 2022-07-24 17:31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 738.3916 | 382.3175 | 37818.6269 | 0 | 38940.6842
11282918 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 118111/D ÇIKIŞI-BAZ İSTASYONU SAĞ TARAF | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:31 | 2022-07-24 09:48 | 0.28333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.9323 | 0 | 0 | 0 | 1.8904 | 0 | 0 | 2.8227
1746975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174663/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:35 | 2022-07-24 11:48 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6478 | 0 | 0 | 14.6478
1746982 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92232/92232 K SİĞİLLİ TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:42 | 2022-07-24 09:56 | 0.2325 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.6002 | 0 | 0.0289 | 0 | 2.1508 | 0 | 0 | 12.7799
1746979 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:45 | 2022-07-24 10:13 | 0.475 | 0 | 159 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3789 | 10.8502 | 0 | 0.0028 | 3.8517 | 0 | 0 | 28.0836
1747001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR3 DM1-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:46 | 2022-07-24 11:49 | 2.0536 | 0 | 495 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 214.6162 | 0 | 1.1072 | 0.4381 | 74.6799 | 0 | 0 | 290.8414
3017561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 09:50 | 2022-07-24 11:31 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3387 | 29.2701 | 800.4609 | 0 | 1035.0697
1747005 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887438/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 09:56 | 2022-07-24 11:38 | 1.6997 | 0 | 269 | 2 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.5378 | 1.2749 | 0.2268 | 41.1241 | 19.246 | 0 | 0 | 147.4096
1746984 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723242/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:00 | 2022-07-24 10:48 | 0.80472 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7164
1746986 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:03 | 2022-07-24 10:40 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4965 | 0 | 145.2868 | 0 | 193.7833
1747007 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:03 | 2022-07-24 10:37 | 0.5575 | 0 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 320.4533 | 0 | 0 | 0 | 139.2442 | 0 | 0 | 459.6975
1747008 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:05 | 2022-07-24 10:07 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0.0411
3017563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782022/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 10:09 | 2022-07-24 12:04 | 1.9169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 8 | 33 | 2 | 0 | 2.7772 | 0 | 0 | 375.741 | 21.3699 | 1536.8837 | 128.43 | 2065.2018
1746987 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:31 | 2022-07-24 13:12 | 2.6761 | 0 | 297 | 1 | 7 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 258.3041 | 9.2335 | 7.8812 | 67.0493 | 124.5621 | 0 | 0 | 467.0302
1747012 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:33 | 2022-07-24 11:26 | 0.8825 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.9354 | 0 | 0.1182 | 0 | 9.8859 | 0 | 0 | 57.9395
1746990 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263335/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 10:45 | 2022-07-24 12:16 | 1.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 3.5594 | 0 | 0 | 4.4824
1747017 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 11:05 | 2022-07-24 12:37 | 1.5333 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.3829 | 0 | 0.5128 | 0 | 22.1366 | 0 | 0 | 103.0323
1747021 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888381/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 11:23 | 2022-07-24 12:47 | 1.4053 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.7523 | 0 | 0 | 0 | 20.9613 | 0 | 0 | 99.7136
1746994 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732075/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 11:56 | 2022-07-24 12:32 | 0.60167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3848 | 0 | 0 | 0 | 3.1563 | 0 | 0 | 12.5411
5008108 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 12:01 | 2022-07-24 14:01 | 2 | 2 | 349 | 2 | 1 | 19 | 201 | 14 | 6 | 2.0243 | 177.6318 | 4.7948 | 0.0112 | 313.6064 | 259.7068 | 3204.8585 | 1.9294 | 3964.5632
1746995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 12:03 | 2022-07-24 14:58 | 2.9167 | 0 | 318 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 240.8175 | 33.02 | 1.5403 | 33.0383 | 54.9921 | 0 | 0 | 363.4082
1747022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 12:38 | 2022-07-24 12:42 | 0.077222 | 4 | 1915 | 15 | 6 | 12 | 203 | 0 | 0 | 2.2953 | 35.3353 | 74.0674 | 0.1868 | 8.7165 | 8.3283 | 0 | 0 | 128.9296
1746998 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 12:38 | 2022-07-24 14:09 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4608 | 0 | 331.9559 | 0 | 459.4167
1747023 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440300/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 12:45 | 2022-07-24 13:58 | 1.2189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999
3017540 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852549/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 13:01 | 2022-07-24 15:31 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6958 | 0 | 17.7597 | 0 | 0 | 0 | 69.4555
1747028 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780256/BEYBO KABİN>>(780256)YENER TEKS/A.YILMAZ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:20 | 2022-07-24 14:11 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.124 | 0 | 0 | 0 | 17.124
2046735 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865502/ALPULLU ÇİFTLİK MH. KABİN DM1-TR12 ÇIKIŞ | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:30 | 2022-07-24 19:00 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2368 | 0 | 139.9747 | 0 | 0 | 0 | 166.2115
5008107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 13:30 | 2022-07-24 14:35 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8171 | 31.407 | 1438.7279 | 84.9099 | 1845.8619
3017558 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33709/AKEL DM(UILAŞ)>>(780489)MS PARM/BYBO-2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 13:31 | 2022-07-24 13:46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1767 | 0 | 181.6387 | 0 | 206.8154
1747026 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889062/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:31 | 2022-07-24 15:03 | 1.5256 | 3 | 167 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18.5543 | 61.6168 | 0 | 0.8143 | 9.1539 | 8.6165 | 0 | 0 | 98.7558
1746976 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853129/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:40 | 2022-07-24 14:00 | 0.33333 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.0412 | 0 | 0.5496 | 0 | 4.9411 | 0 | 0 | 23.5319
3017532 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862995/DM5TR13 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 13:52 | 2022-07-24 18:00 | 4.1342 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32.606 | 0 | 0 | 0 | 8.3306 | 0 | 0.4547 | 41.3913
1747030 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653217/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-24 13:58 | 2022-07-24 17:06 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3656 | 0 | 0 | 193.3656
5008106 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892723/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 14:01 | 2022-07-24 15:11 | 1.1667 | 0 | 290 | 0 | 2 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 90.7962 | 0 | 0.3026 | 58.3839 | 45.7372 | 631.895 | 0 | 827.1149
1747046 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460086/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 14:25 | 2022-07-24 20:37 | 6.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8618 | 0 | 0 | 5.8618
1747034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DTR4 GTŞ 2.TR ÖNERLER EMLAK KONUTLR ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 14:27 | 2022-07-24 15:28 | 1.0128 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.4395 | 0 | 0 | 0 | 48.9036 | 0 | 0 | 104.3431
1747035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 14:29 | 2022-07-24 14:32 | 0.046667 | 0 | 633 | 9 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 8.4003 | 13.3726 | 0.1771 | 0.8024 | 2.2034 | 0 | 0.0448 | 25.0006
1747038 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 14:45 | 2022-07-24 14:58 | 0.21833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.841 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 822.6741
1747062 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 15:07 | 2022-07-24 15:42 | 0.5825 | 3 | 1625 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 14.2182 | 209.4044 | 6.9573 | 0.523 | 19.8159 | 87.1765 | 0.9603 | 0 | 339.0556
1747065 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 732075/E ÇIKIŞI-YARARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 15:11 | 2022-07-24 15:47 | 0.60806 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8339 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 0 | 12.1019
1747066 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268553/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 15:24 | 2022-07-24 17:34 | 2.165 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 37.272
1747050 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DTR4 GTŞ 2.TR ÖNERLER EMLAK KONUTLR ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:16 | 2022-07-24 17:15 | 0.99056 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.4716 | 0 | 0 | 0 | 48.0548 | 0 | 0 | 105.5264
1747069 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:19 | 2022-07-24 17:07 | 0.80806 | 0 | 506 | 16 | 7 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100.9691 | 234.5013 | 12.1098 | 26.9709 | 48.0828 | 0 | 0 | 422.6339
2046738 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:30 | 2022-07-24 16:45 | 0.25 | 0 | 377 | 46 | 9 | 4 | 43 | 5 | 0 | 0 | 22.8536 | 203.1214 | 16.1355 | 1.0665 | 5.9585 | 22.0371 | 0 | 271.1726
1747051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10958232/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:40 | 2022-07-24 18:59 | 2.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2593
1747073 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335901/43810 B.YON. TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:43 | 2022-07-24 17:52 | 1.1583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5377 | 0 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0.8291
1747072 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:45 | 2022-07-24 17:28 | 0.7275 | 0 | 173 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.0119 | 8.6079 | 0.065 | 10.9536 | 11.0645 | 0 | 0 | 56.7029
1747074 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:49 | 2022-07-24 17:05 | 0.26111 | 1 | 550 | 0 | 1 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0.2347 | 32.0004 | 0 | 0.0975 | 6.3954 | 6.5696 | 0 | 0 | 45.2976
1747075 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:57 | 2022-07-24 17:02 | 0.085556 | 0 | 220 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.6437 | 5.4577 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 12.6464
1747054 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893592/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 16:58 | 2022-07-24 18:17 | 1.3094 | 0 | 101 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.9032 | 0 | 0 | 216.2272 | 26.5019 | 0 | 0 | 304.6323
1747077 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804077/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:06 | 2022-07-24 17:11 | 0.083611 | 0 | 3264 | 0 | 3 | 0 | 112 | 1 | 2 | 0 | 75.9267 | 0 | 0.0695 | 0 | 19.759 | 0.3303 | 1.19 | 97.2755
1747056 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819658/94132 NOLU DT TR83 ROMAN MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:22 | 2022-07-24 18:21 | 0.98972 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1746 | 0 | 0 | 0 | 5.2953 | 0 | 0 | 29.4699
1747080 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:28 | 2022-07-24 17:41 | 0.21417 | 0 | 195 | 12 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.0234 | 83.9265 | 0 | 0.9328 | 3.0216 | 0 | 0 | 96.9043
1747058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:28 | 2022-07-24 18:08 | 0.67194 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7989 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 0 | 0 | 9.2568
1747082 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611367/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:29 | 2022-07-24 19:10 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3043
1747059 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795001/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:34 | 2022-07-24 18:18 | 0.73139 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2951
1747060 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 17:48 | 2022-07-24 18:52 | 1.0683 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.4955 | 25.0019 | 0 | 0 | 26.1258 | 0 | 0 | 99.6232
3017570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784145/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-24 18:01 | 2022-07-24 19:51 | 1.8333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6527.0061 | 0 | 0 | 0 | 2117.3466 | 0 | 0 | 8644.3527
1747102 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794063/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:17 | 2022-07-24 19:04 | 0.78444 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0496 | 0 | 7.3686 | 0 | 7.132 | 0 | 0 | 21.5502
1747085 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:19 | 2022-07-24 18:45 | 0.4325 | 0 | 751 | 16 | 12 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 90.0685 | 260.3639 | 1.5921 | 1.244 | 33.9522 | 0 | 0 | 387.2207
1747086 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/F4 VİZE MERKEZ ÇIK.DM1TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:20 | 2022-07-24 20:12 | 1.8747 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 254.117 | 0 | 0 | 0 | 159.8239 | 0 | 0 | 413.9409
1747087 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:24 | 2022-07-24 18:29 | 0.081667 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2038 | 0 | 3.7956 | 0 | 0.5702 | 0 | 0 | 0 | 4.5696
1747089 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:30 | 2022-07-24 18:36 | 0.093611 | 0 | 458 | 0 | 0 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 11.3285 | 0 | 0 | 10.1179 | 4.5161 | 2.4835 | 0.3575 | 28.8035
1747092 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 18:51 | 2022-07-24 19:06 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1856 | 1.5815 | 0 | 0 | 21.7671
1747104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402783/80210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:06 | 2022-07-24 19:32 | 0.43861 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.2775 | 0 | 0 | 0 | 24.6511 | 0 | 0 | 41.9286
1747093 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:06 | 2022-07-24 20:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.06 | 0 | 862.06
1747095 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:10 | 2022-07-24 19:48 | 0.62889 | 0 | 211 | 3 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3693 | 48.2412 | 7.9977 | 0 | 6.7499 | 0 | 0 | 91.3581
1747098 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723650/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:27 | 2022-07-24 20:27 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2891 | 0 | 0 | 0 | 4.2891
1747121 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:44 | 2022-07-24 19:45 | 0.0225 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0173 | 0 | 0.1579 | 0 | 0 | 0 | 8.1752
1747122 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:56 | 2022-07-24 19:57 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3334 | 0 | 2.3266 | 0 | 2.66
1747106 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 19:57 | 2022-07-24 20:09 | 0.20028 | 0 | 466 | 17 | 8 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23.1007 | 108.0234 | 0.3023 | 5.6191 | 5.4397 | 0 | 0 | 142.4852
11282947 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821929/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 20:19 | 2022-07-24 20:33 | 0.23333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.1013 | 0 | 0 | 7.6177 | 2.8956 | 0 | 0 | 19.6146
1747111 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430742/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 20:41 | 2022-07-24 21:18 | 0.61056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9477 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 0 | 2.0741
1747109 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121164/18754 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 20:42 | 2022-07-24 21:51 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3642 | 0 | 0 | 0.3642
1747135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33454/TR3 BYZKÖY 1 NLU DM AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 21:00 | 2022-07-24 23:07 | 2.1208 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4866 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 12.9996
1747136 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83350/83350 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 21:07 | 2022-07-24 21:54 | 0.78389 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.7415 | 0 | 11.5597 | 0 | 11.3089 | 0 | 0 | 36.6101
1747139 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 21:46 | 2022-07-24 21:50 | 0.071111 | 0 | 1405 | 3 | 2 | 17 | 189 | 6 | 0 | 0 | 24.1815 | 1.0906 | 0.0323 | 8.921 | 7.4649 | 13.6036 | 0 | 55.2939
1747142 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 22:09 | 2022-07-24 22:12 | 0.054722 | 0 | 126 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 13.6838 | 0 | 0.5033 | 0.5107 | 0 | 0 | 16.9928
1747116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-24 22:26 | 2022-07-24 23:19 | 0.88583 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.0135 | 0 | 0.0197 | 0 | 17.0906 | 0 | 0 | 50.1238
1747145 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 00:53 | 2022-07-25 01:25 | 0.54056 | 1 | 2800 | 10 | 10 | 12 | 187 | 0 | 0 | 23.5715 | 276.2564 | 155.886 | 6.4297 | 52.4681 | 51.6809 | 0 | 0 | 566.2926
1747147 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 02:02 | 2022-07-25 02:26 | 0.39139 | 2 | 1263 | 0 | 22 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0.2259 | 67.4076 | 0 | 2.542 | 28.694 | 48.177 | 0 | 0 | 147.0465
1747163 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102950/13170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 02:08 | 2022-07-25 03:07 | 0.97556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.3146 | 0 | 0 | 0 | 33.0581 | 0 | 0 | 33.3727
1747148 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 02:11 | 2022-07-25 03:52 | 1.6856 | 0 | 283 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.7979 | 13.4858 | 0 | 0.6493 | 19.8023 | 0 | 0 | 106.7353
1747149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 02:28 | 2022-07-25 03:52 | 1.3897 | 0 | 569 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 96.7849 | 0 | 0.0162 | 0 | 32.1047 | 0 | 0 | 128.9058
1747150 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 71255/ALACAOĞLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 05:32 | 2022-07-25 05:33 | 0.016667 | 0 | 298 | 19 | 6 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 4.8128 | 0.031 | 0.0771 | 0.2944 | 0 | 0 | 6.163
1747151 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 05:39 | 2022-07-25 06:02 | 0.37444 | 1 | 988 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.0406 | 54.4218 | 46.9208 | 0.1262 | 2.8965 | 8.1262 | 0 | 0 | 112.5321
1747157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704011/14025 DEVLET LOJMANLARI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 05:59 | 2022-07-25 06:54 | 0.9175 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.904 | 0 | 0 | 0 | 9.2819 | 0 | 0 | 64.1859
1747154 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:00 | 2022-07-25 06:36 | 0.58972 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 28.4451 | 0 | 0 | 0 | 17.5407 | 195.8658 | 0 | 241.8516
1747155 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:02 | 2022-07-25 06:36 | 0.5625 | 0 | 769 | 2 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 65.8751 | 10.1105 | 0 | 0 | 35.1426 | 192.8215 | 0 | 303.9497
1747156 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:04 | 2022-07-25 06:40 | 0.59833 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.8415 | 6.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.7042 | 0 | 0 | 8.0551
1747158 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:08 | 2022-07-25 06:59 | 0.84278 | 0 | 787 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.085 | 0 | 0 | 2.1782 | 14.5405 | 0 | 0 | 93.8037
1747164 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706642/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:15 | 2022-07-25 07:25 | 1.1642 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.8656 | 0 | 0.436 | 0 | 5.8278 | 0 | 0 | 27.1294
1747181 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:29 | 2022-07-25 06:31 | 0.021389 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.5571 | 0 | 0 | 1.3993
1747182 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:34 | 2022-07-25 06:35 | 0.016667 | 6 | 3090 | 12 | 24 | 32 | 569 | 7 | 1 | 0.452 | 8.199 | 1.4113 | 0.0746 | 4.758 | 4.9401 | 40.4678 | 0.0443 | 60.3471
1747183 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:44 | 2022-07-25 07:31 | 0.79139 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9066 | 0 | 0.3914 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 6.3632
1747185 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892797/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:52 | 2022-07-25 07:54 | 1.0325 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.6309 | 0 | 0.1751 | 0 | 24.0402 | 0 | 0 | 66.8462
1747184 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:53 | 2022-07-25 07:54 | 1.0278 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18.9965 | 0 | 0.2408 | 0 | 1.5388 | 6.9169 | 0 | 27.693
1747186 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 06:56 | 2022-07-25 07:27 | 0.52528 | 4 | 1378 | 13 | 27 | 15 | 369 | 3 | 1 | 26.8121 | 98.6669 | 119.0058 | 29.0294 | 254.3928 | 85.2924 | 11.5191 | 0.961 | 625.6795
1747190 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:11 | 2022-07-25 07:31 | 0.33528 | 0 | 362 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.8178 | 0 | 0.3578 | 2.3965 | 7.3737 | 0 | 0 | 23.9458
1747193 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891182/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:18 | 2022-07-25 10:09 | 2.8419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.753 | 0 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 116.4133
1747194 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723497/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:26 | 2022-07-25 08:25 | 0.98694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1265 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 0 | 0 | 7.4756
1747196 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:34 | 2022-07-25 07:48 | 0.23694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1821
1747165 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610183/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:40 | 2022-07-25 09:16 | 1.5925 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7957 | 0 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 0 | 10.8379
1747197 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:44 | 2022-07-25 08:29 | 0.75583 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9874
1747198 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:46 | 2022-07-25 08:00 | 0.23333 | 0 | 133 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.0254 | 136.5253 | 0 | 6.3699 | 0.8664 | 0 | 0 | 146.787
1747166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33562/SARILAR DM>>(33562)SARILAR KÖYÜ DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:51 | 2022-07-25 10:08 | 2.2894 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70.169 | 23.4041 | 0 | 0 | 90.9528 | 0 | 0 | 184.5259
1747199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:52 | 2022-07-25 08:51 | 0.98639 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 22.6562 | 0 | 1.014 | 0 | 14.7241 | 0 | 6.701 | 45.0953
1747201 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808222/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:55 | 2022-07-25 08:31 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8408 | 0 | 0 | 0.8408
1747202 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 07:55 | 2022-07-25 08:27 | 0.53306 | 0 | 769 | 2 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 76.9063 | 13.7555 | 0 | 0 | 48.3688 | 381.0819 | 0 | 520.1125
1747203 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866377/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:03 | 2022-07-25 09:03 | 0.99583 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.9319 | 0 | 0 | 0 | 10.3091 | 0 | 0 | 46.241
1747204 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:05 | 2022-07-25 08:06 | 0.016667 | 2 | 924 | 9 | 2 | 4 | 130 | 3 | 1 | 0.185 | 3.3022 | 1.7464 | 0.0168 | 0.7193 | 1.731 | 0.563 | 0.2405 | 8.5042
1747167 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822461/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-25 09:39 | 1.4858 | 0 | 352 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 90.4495 | 0 | 0.5935 | 0 | 34.788 | 0 | 0 | 125.831
1747205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-25 08:29 | 0.32444 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0005 | 0 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 238.1124
1747211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:18 | 2022-07-25 11:00 | 2.6986 | 2 | 19 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 7.8129 | 11.4114 | 2.3027 | 0 | 144.7908 | 32.5703 | 0 | 0 | 198.8881
1747207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:22 | 2022-07-25 09:07 | 0.75528 | 1 | 1712 | 5 | 17 | 42 | 295 | 8 | 0 | 0.3842 | 218.469 | 23.2964 | 8.4939 | 274.6543 | 111.1025 | 1147.124 | 0 | 1783.5243
1747169 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764405/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:23 | 2022-07-25 09:03 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0208 | 0 | 541.9825 | 0 | 562.0033
1747208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804899/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:25 | 2022-07-25 09:42 | 1.2839 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1552 | 0 | 0.0107 | 0 | 7.9301 | 0 | 0 | 19.096
1747209 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:32 | 2022-07-25 08:36 | 0.063611 | 0 | 331 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.8873 | 0.4899 | 0.3406 | 0.1003 | 2.2162 | 0 | 0 | 7.0343
1747210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765548/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:37 | 2022-07-25 09:08 | 0.53111 | 0 | 205 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7646 | 0 | 0 | 36.8528 | 13.8587 | 0 | 0 | 71.4761
1747213 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:43 | 2022-07-25 08:46 | 0.058056 | 1 | 709 | 1 | 6 | 6 | 112 | 5 | 0 | 0.0488 | 8.3532 | 0.701 | 0.1468 | 7.9736 | 4.4959 | 29.1292 | 0 | 50.8485
1747214 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 ->>(779340) YALÇIN MAKİNA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:43 | 2022-07-25 09:20 | 0.61556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0153 | 0 | 0 | 67.2647 | 0.137 | 417.2215 | 0 | 484.6385
1747216 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:49 | 2022-07-25 08:51 | 0.040833 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7867 | 1.2974 | 0.1139 | 0 | 0.1704 | 0 | 0 | 2.3684
1747172 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:50 | 2022-07-25 10:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7199 | 0 | 0 | 0 | 36.7199
1747217 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:52 | 2022-07-25 09:04 | 0.19972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1624
1747173 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 866276/31,5 KV F1 KIRKLARELİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:54 | 2022-07-25 09:15 | 0.34778 | 10 | 3121 | 22 | 28 | 35 | 422 | 7 | 0 | 10.4526 | 202.7991 | 136.4752 | 6.9762 | 252.5118 | 95.2754 | 212.4151 | 0 | 916.9054
1747219 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:54 | 2022-07-25 08:56 | 0.021389 | 0 | 133 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.2745 | 12.9187 | 0 | 0.5649 | 0.0832 | 0 | 0 | 13.8413
1747220 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435894/92242 K B DOĞANCA TR TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 08:56 | 2022-07-25 10:17 | 1.3567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8458 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 5.5338
3017560 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:01 | 2022-07-25 12:51 | 3.8333 | 0 | 17 | 4 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.4488 | 530.3828 | 26.0604 | 53.1465 | 57.7459 | 0 | 0 | 692.7844
5008126 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91260/91260 K TR2/33 Belkop TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:01 | 2022-07-25 15:01 | 6 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 254.5124 | 0 | 0 | 0 | 247.5111 | 0 | 0 | 502.0235
3017564 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:01 | 2022-07-25 14:31 | 5.5 | 0 | 3574 | 0 | 2 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 6079.0151 | 0 | 2.9463 | 832.0445 | 1483.4584 | 0 | 0 | 8397.4643
3017568 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 557834/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:02 | 2022-07-25 18:06 | 9.0667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3605
1747221 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:02 | 2022-07-25 09:05 | 0.060278 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.8565 | 2.8643 | 0.2541 | 0.6552 | 4.2555 | 0 | 0 | 14.8856
1747226 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54515/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:09 | 2022-07-25 09:45 | 0.59639 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 13.5819 | 48.4231 | 40.0049 | 0 | 0 | 0 | 102.1076
1747225 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:09 | 2022-07-25 09:44 | 0.57917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1794 | 0 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 33.2614
1747229 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:16 | 2022-07-25 09:31 | 0.24889 | 1 | 1806 | 8 | 6 | 9 | 54 | 0 | 0 | 12.8893 | 105.0774 | 57.6285 | 3.2145 | 27.2193 | 18.8846 | 0 | 0 | 224.9136
1747230 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/KIZILPINAR DM 3/10 (42016) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:19 | 2022-07-25 09:39 | 0.33222 | 0 | 1507 | 0 | 1 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 74.6526 | 0 | 0.1749 | 0 | 69.1121 | 0 | 0 | 143.9396
5008109 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-25 09:20 | 2022-07-25 17:00 | 7.6667 | 0 | 628 | 0 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 855.5179 | 0 | 2.3225 | 19.6585 | 318.6038 | 67.265 | 0 | 1263.3677
11282954 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:33 | 2022-07-25 09:50 | 0.28333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4448 | 0 | 0.1752 | 0 | 2.3131 | 0 | 281.353 | 0 | 284.2861
1747233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:49 | 2022-07-25 10:04 | 0.24139 | 1 | 621 | 3 | 5 | 19 | 133 | 7 | 0 | 0.076 | 31.0766 | 2.2755 | 0.349 | 63.1816 | 19.8027 | 117.4636 | 0 | 234.225
1747234 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875106/P.KÖY TR-11 TR-27 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 09:55 | 2022-07-25 10:58 | 1.0569 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1504 | 0 | 0.5663 | 0 | 3.4351 | 0 | 0 | 30.1518
1747180 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575376/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:00 | 2022-07-25 11:09 | 1.1544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2192
1747237 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:06 | 2022-07-25 10:11 | 0.091667 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3156 | 0 | 0.6074 | 0 | 0 | 0 | 27.923
2046748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434676/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:12 | 2022-07-25 15:00 | 4.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.575
2046746 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884138/DTT16 ÇIK. | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:22 | 2022-07-25 10:35 | 0.21667 | 0 | 102 | 0 | 1 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 4.0687 | 0 | 0.9106 | 4.6865 | 28.6971 | 3.0185 | 0 | 41.3814
1747238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:23 | 2022-07-25 10:28 | 0.078889 | 0 | 475 | 0 | 3 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 7.1942 | 0 | 0.0705 | 0.5213 | 2.0579 | 0 | 0.139 | 9.9829
1747245 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840539/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:28 | 2022-07-25 12:29 | 2.0158 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2229 | 63.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.101
1747261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28256464/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-25 10:36 | 2022-07-25 12:16 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 0.0974
1747269 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:08 | 2022-07-25 12:54 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.6989 | 0 | 987.6989
1747272 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880197/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:15 | 2022-07-25 13:06 | 1.8431 | 0 | 68 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.7101 | 0 | 1.4996 | 4.4377 | 19.7691 | 0 | 0 | 45.4165
1747273 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:24 | 2022-07-25 11:28 | 0.080278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8634 | 0 | 202.8634
1747274 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708641/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:33 | 2022-07-25 11:39 | 0.10861 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 0.8388 | 0 | 0 | 3.0065
1747278 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/BMANDIRA PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:46 | 2022-07-25 13:26 | 1.6706 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0776 | 0 | 0 | 0 | 10.5751 | 0 | 0 | 17.6527
1747277 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460133/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:53 | 2022-07-25 12:47 | 0.90333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0446 | 0 | 0 | 0 | 2.8021 | 0 | 0 | 4.8467
1747249 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 40272755/90496 K YOKSULKENT TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 11:58 | 2022-07-25 15:08 | 3.1719 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1641
1747280 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:08 | 2022-07-25 12:40 | 0.54028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 3.3697 | 0 | 0 | 5.6527
1747279 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:09 | 2022-07-25 12:39 | 0.51056 | 0 | 148 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.2757 | 24.3666 | 0.5125 | 0 | 8.6025 | 0 | 0 | 50.7573
11282967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807536/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:16 | 2022-07-25 12:19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5475 | 0 | 3.5475
1747285 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:22 | 2022-07-25 15:18 | 2.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852.8626 | 0 | 212.3772 | 0 | 2065.2398
1747284 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:25 | 2022-07-25 12:52 | 0.45667 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 55.6436 | 19.7728 | 1.7531 | 5.2035 | 34.7569 | 0 | 0 | 117.1299
1747287 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435505/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:32 | 2022-07-25 14:50 | 2.2917 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0868 | 0 | 0 | 0 | 120.4121 | 0 | 0 | 145.4989
1747289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262386/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:52 | 2022-07-25 13:43 | 0.85667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4237 | 0 | 0 | 0 | 0.1672 | 0 | 0 | 3.5909
11282986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34021/DM23/TR08 (2016)TEKİRDAĞ YOLU/AYMAR | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 12:53 | 2022-07-25 17:53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.915 | 0 | 355.0005 | 923.9155
1747291 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 13:05 | 2022-07-25 13:26 | 0.35222 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 50.7181 | 0 | 0 | 0 | 22.6977 | 0 | 0 | 73.4158
1747292 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 13:07 | 2022-07-25 13:10 | 0.058333 | 0 | 304 | 3 | 3 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 4.2227 | 5.1567 | 0.0614 | 0.4281 | 3.4679 | 70.8078 | 0 | 84.1446
1747293 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 13:45 | 2022-07-25 13:46 | 0.021389 | 0 | 173 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.9601 | 0.3888 | 0.0029 | 0.6476 | 0.6154 | 0 | 0 | 2.6148
1747303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106462/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 14:23 | 2022-07-25 15:24 | 1.0225 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 19.6561 | 0 | 0 | 0 | 56.5228 | 0 | 19.1125 | 95.2914
1747304 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452478/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 14:40 | 2022-07-25 15:17 | 0.61139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6629
1747257 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416592/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-25 14:41 | 2022-07-25 17:33 | 2.8644 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5216 | 0 | 0 | 0 | 0.2193 | 0 | 0 | 3.7409
1747258 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12021433/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 14:41 | 2022-07-25 17:35 | 2.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7133 | 0 | 0 | 0 | 0.5929 | 0 | 0 | 4.3062
1747260 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733744/D ÇIKIŞI-BENZİNLİK KANTAR ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 15:01 | 2022-07-25 15:43 | 0.70556 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.2714 | 0 | 0 | 0 | 21.757 | 0 | 0 | 34.0284
11282971 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405889/83350 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 15:22 | 2022-07-25 15:42 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0.5265 | 0 | 0 | 0.9581
1747308 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 15:54 | 2022-07-25 16:50 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.0073 | 0 | 3535.0073
1747309 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711942/MÜSELLİM BALABANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:02 | 2022-07-25 16:54 | 0.87111 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 44.2917 | 0 | 0 | 0 | 26.4071 | 0 | 0 | 70.6988
1747310 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:06 | 2022-07-25 16:18 | 0.19222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4454 | 0 | 1.1721 | 0 | 0 | 0 | 52.6175
1747311 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:09 | 2022-07-25 16:10 | 0.015278 | 0 | 411 | 1 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0.4431 | 0 | 1.5659 | 0.6701 | 0 | 0 | 3.9986
1747328 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:16 | 2022-07-25 17:30 | 1.2372 | 0 | 411 | 1 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98.6391 | 31.8999 | 0 | 114.101 | 48.2728 | 0 | 0 | 292.9128
1747314 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:22 | 2022-07-25 16:24 | 0.021944 | 0 | 266 | 24 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 6.3401 | 0.0907 | 0.0419 | 0.4259 | 1.5394 | 0 | 9.358
1747315 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:25 | 2022-07-25 16:27 | 0.032222 | 0 | 559 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.1051 | 0 | 0.0231 | 0 | 1.2998 | 0 | 0 | 5.428
1747329 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764405/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:25 | 2022-07-25 17:09 | 0.73806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2882 | 0 | 929.6649 | 0 | 959.9531
11282977 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821572/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:40 | 2022-07-25 17:04 | 0.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6073
1747335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125054/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:54 | 2022-07-25 18:34 | 1.6742 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.3525 | 0 | 0 | 0 | 65.2884 | 0 | 0 | 133.6409
1747319 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821572/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 16:58 | 2022-07-26 03:21 | 10.3858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.293
11283004 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632850/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:19 | 2022-07-25 17:39 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4623 | 0 | 0 | 0 | 0.3664 | 0 | 0 | 0.8287
1747343 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:26 | 2022-07-25 17:28 | 0.021667 | 0 | 312 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.9191 | 0 | 0.0187 | 0.7895 | 0.3127 | 0 | 0 | 2.04
1747344 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:26 | 2022-07-25 17:27 | 0.014167 | 0 | 775 | 9 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2.3079 | 9.383 | 0 | 0.3292 | 1.0091 | 0 | 0 | 13.0292
1747346 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:31 | 2022-07-25 17:33 | 0.023056 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.1204 | 0.1118 | 1.7968 | 0.0202 | 2.6285 | 0.0425 | 0 | 0 | 4.7202
1747338 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:36 | 2022-07-25 18:08 | 0.5375 | 0 | 208 | 4 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.1691 | 12.2029 | 43.5268 | 39.6261 | 1.3774 | 0 | 0 | 123.9023
1747348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:37 | 2022-07-25 17:41 | 0.060278 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0131 | 1.5422 | 0 | 0 | 0.1623 | 8.4825 | 0 | 10.2001
1747339 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 514944/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:45 | 2022-07-25 18:46 | 1.0233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8532
1747349 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 17:45 | 2022-07-25 19:57 | 2.1961 | 0 | 633 | 9 | 10 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 353.7259 | 528.7809 | 6.995 | 39.9241 | 100.9905 | 0 | 3.8041 | 1034.2205
1747350 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:02 | 2022-07-25 18:13 | 0.18083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.3203 | 0 | 0.0998 | 0 | 1.3966 | 0 | 146.8004 | 0 | 148.6171
1747352 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773139/43000 NOLU DM /SARAY VİZE 1 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:18 | 2022-07-25 18:28 | 0.16194 | 4 | 2814 | 4 | 17 | 30 | 375 | 8 | 1 | 1.015 | 102.7518 | 4.8941 | 0.8247 | 37.9656 | 52.7625 | 308.2315 | 0.6243 | 509.0695
1747353 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:22 | 2022-07-25 18:23 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222
1747364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899034/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:37 | 2022-07-25 20:13 | 1.6056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2944 | 0 | 42.9779 | 0 | 0 | 0 | 112.2723
1747355 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:42 | 2022-07-25 19:31 | 0.81944 | 0 | 147 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.0151 | 36.5448 | 0.7687 | 0 | 11.6971 | 0 | 0 | 79.0257
1747367 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:48 | 2022-07-25 19:47 | 0.98861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0683 | 0 | 19.0022 | 0 | 0 | 0 | 98.0705
11283025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791434/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 18:51 | 2022-07-25 19:01 | 0.16667 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.3549 | 0 | 66.9435 | 0 | 25.9565 | 0 | 65.0919 | 0 | 158.3468
11283029 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:21 | 2022-07-25 19:31 | 0.16667 | 0 | 265 | 35 | 3 | 4 | 33 | 5 | 0 | 0 | 10.1406 | 92.2784 | 0.6084 | 0.7703 | 3.4383 | 30.1159 | 0 | 137.3519
1747384 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:23 | 2022-07-25 20:59 | 1.5975 | 0 | 239 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.3614 | 0 | 0 | 25.9644 | 40.3237 | 0 | 0 | 143.6495
1747386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:26 | 2022-07-25 19:29 | 0.051111 | 1 | 160 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.0679 | 2.3303 | 0 | 0.0623 | 0.3937 | 0.6561 | 0 | 0 | 3.5103
1747387 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:36 | 2022-07-25 19:48 | 0.19806 | 0 | 1134 | 0 | 3 | 8 | 180 | 10 | 0 | 0 | 50.7098 | 0 | 1.1739 | 87.5334 | 20.9687 | 280.9862 | 0 | 441.372
1747372 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG/OG Transformatörü | 44120/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 19:56 | 2022-07-25 20:30 | 0.56194 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2491 | 0 | 0 | 0 | 5.1653 | 0 | 0 | 13.4144
1747393 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794926/83190 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:00 | 2022-07-25 20:34 | 0.55944 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5166 | 0 | 0 | 0 | 5.8632 | 0 | 0 | 16.3798
1747394 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378375/DM1/TR19 >>(378375-76) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:01 | 2022-07-25 21:34 | 1.5467 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0595
1747373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311340/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:04 | 2022-07-26 02:17 | 6.2139 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 123.7358 | 0 | 0 | 0 | 166.1338 | 0 | 0 | 289.8696
1747397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309658/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:10 | 2022-07-25 21:20 | 1.1617 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.1585 | 0 | 0 | 0 | 6.8468 | 0 | 0 | 25.0053
1747398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867415/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:12 | 2022-07-25 21:16 | 1.0608 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5569 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 11.6363
1747401 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:27 | 2022-07-25 20:29 | 0.039444 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.092 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 | 0 | 0 | 0.8732
1747403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:32 | 2022-07-25 20:40 | 0.13028 | 0 | 612 | 2 | 13 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 25.2278 | 0.1971 | 1.2518 | 2.9297 | 14.973 | 0 | 0 | 44.5794
1747404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:36 | 2022-07-25 20:37 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6438 | 0 | 0 | 0 | 1.6438
1747375 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54510/BMANDIRA PAŞAMAH.TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:43 | 2022-07-25 22:20 | 1.6164 | 0 | 350 | 0 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 147.011 | 0 | 35.1434 | 0 | 85.533 | 0 | 0 | 267.6874
1747377 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435294/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 20:54 | 2022-07-25 21:52 | 0.975 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6962 | 0 | 0 | 0 | 8.8014 | 0 | 0 | 23.4976
1747408 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264401/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 21:27 | 2022-07-25 23:04 | 1.6214 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.364 | 0 | 0 | 0 | 16.6187 | 0 | 0 | 34.9827
1747409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 21:34 | 2022-07-25 21:36 | 0.025 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4266 | 0.8542 | 0 | 1.7217 | 0.5245 | 0 | 0 | 3.527
1747380 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 662407/TR14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 21:45 | 2022-07-25 22:59 | 1.2311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 0 | 0.5848
1747422 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828144/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 22:23 | 2022-07-25 23:59 | 1.6014 | 0 | 469 | 0 | 2 | 6 | 63 | 8 | 0 | 0 | 138.854 | 0 | 2.1697 | 123.4086 | 55.0502 | 1124.9056 | 0 | 1444.3881
1747423 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15400390/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 23:10 | 2022-07-25 23:40 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9442 | 0 | 0 | 11.9442
12236204 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720387/25915NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÜNEŞLİ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-25 23:35 | 2022-07-26 09:04 | 9.4781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0579 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0 | 4.4154
1747420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 00:11 | 2022-07-26 00:28 | 0.27528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 5.9434 | 0 | 7.5201
11283015 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126974/ŞARKÖY ARITMA ÜSTÜ TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 00:30 | 2022-07-26 00:40 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688
11283014 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126974/ŞARKÖY ARITMA ÜSTÜ TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 00:45 | 2022-07-26 00:55 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688
1747442 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 00:55 | 2022-07-26 01:02 | 0.11778 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.7509 | 90.2691 | 0.0261 | 4.9919 | 1.648 | 0 | 0 | 103.686
1747424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 02:02 | 2022-07-26 02:41 | 0.65778 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9987 | 0 | 0 | 0 | 4.1021 | 0 | 0 | 17.1008
1747443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 03:17 | 2022-07-26 03:19 | 0.021667 | 0 | 1736 | 2 | 6 | 15 | 301 | 4 | 0 | 0 | 3.5036 | 0.0327 | 0.0031 | 1.9554 | 1.28 | 2.2656 | 0 | 9.0404
1747444 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 03:32 | 2022-07-26 04:19 | 0.77167 | 1 | 2050 | 9 | 2 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0.0838 | 241.7652 | 167.6672 | 0.5048 | 29.6912 | 52.5733 | 0 | 0 | 492.2855
1747445 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 04:35 | 2022-07-26 04:36 | 0.021667 | 0 | 1736 | 2 | 6 | 15 | 301 | 4 | 0 | 0 | 3.4725 | 0.0304 | 0.0029 | 1.9161 | 1.2509 | 2.2513 | 0 | 8.9241
1747447 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 05:28 | 2022-07-26 08:14 | 2.7675 | 0 | 709 | 1 | 6 | 6 | 112 | 5 | 0 | 0 | 268.1429 | 20.8192 | 4.3615 | 271.0316 | 134.0209 | 1097.0129 | 0 | 1795.389
1747427 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755172/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 06:07 | 2022-07-26 06:48 | 0.68306 | 0 | 2200 | 0 | 1 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 241.5042 | 0 | 0.2111 | 33.0714 | 55.752 | 0 | 0 | 330.5387
1747449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 06:08 | 2022-07-26 06:09 | 0.019444 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.0694 | 0.0707 | 1.2494 | 0.007 | 1.162 | 0.0205 | 0 | 0 | 2.579
1747451 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765629/44158 NOLU DM KURTDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 06:21 | 2022-07-26 06:23 | 0.025833 | 0 | 316 | 2 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.6528 | 0.3195 | 0.0304 | 0 | 0.3923 | 0 | 0 | 1.395
1747428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 06:34 | 2022-07-26 07:08 | 0.575 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.2571 | 3.7998 | 0 | 8.8064 | 4.0146 | 0 | 0 | 29.8779
1747455 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703653/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:01 | 2022-07-26 07:41 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 0 | 0.336 | 3.8525
1747456 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795558/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:08 | 2022-07-26 08:45 | 1.6147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.9553 | 0 | 184.3932 | 14.0308 | 155.001 | 0 | 443.3803
1747457 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:12 | 2022-07-26 07:27 | 0.24806 | 0 | 530 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14.6141 | 0 | 0 | 0.5053 | 12.1331 | 0 | 0 | 27.2525
1747458 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:14 | 2022-07-26 07:29 | 0.24944 | 0 | 548 | 0 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14.9878 | 0 | 0.1296 | 1.5097 | 10.313 | 0 | 0 | 26.9401
1747459 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/894213_OKANDENİZ UN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:15 | 2022-07-26 07:36 | 0.35667 | 1 | 111 | 1 | 21 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.3496 | 6.781 | 0 | 1.8878 | 94.2187 | 1.8329 | 0 | 5.0339 | 110.1039
1747461 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:16 | 2022-07-26 10:06 | 2.8275 | 0 | 124 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.9389 | 0 | 37.3134 | 0 | 31.1299 | 0 | 0 | 135.3822
1747462 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:18 | 2022-07-26 08:22 | 1.0694 | 1 | 1465 | 0 | 9 | 2 | 204 | 0 | 0 | 8.329 | 210.2347 | 0 | 1.2123 | 4.1381 | 93.3789 | 0 | 0 | 317.293
1747463 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:39 | 2022-07-26 11:28 | 3.8133 | 0 | 1668 | 3 | 6 | 9 | 269 | 2 | 0 | 0 | 1031.2993 | 125.416 | 27.5917 | 692.3315 | 757.0313 | 62.7544 | 0 | 2696.4242
1747540 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:41 | 2022-07-26 08:03 | 0.36667 | 9 | 1744 | 4 | 19 | 17 | 191 | 0 | 0 | 6.1784 | 73.1756 | 6.758 | 1.2214 | 20.0661 | 23.9382 | 0 | 0 | 131.3377
1747430 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703210/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:52 | 2022-07-26 10:38 | 2.7639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.0331 | 0 | 0 | 26.1345 | 30.54 | 0 | 0 | 119.7076
1747469 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:56 | 2022-07-26 08:00 | 0.062222 | 0 | 295 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 1.4778 | 0 | 0.0003 | 0.5162 | 0 | 0 | 3.6196
1747473 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888811/FİDER 1 OVA GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 07:59 | 2022-07-26 09:58 | 1.985 | 0 | 247 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 73.9926 | 0 | 0.2454 | 0 | 28.6821 | 0 | 0 | 102.9201
1747472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829953/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:02 | 2022-07-26 08:03 | 0.013611 | 4 | 1915 | 15 | 6 | 12 | 203 | 0 | 0 | 0.2851 | 4.3867 | 13.5998 | 0.0342 | 1.7402 | 1.4152 | 0 | 0 | 21.4612
1747433 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723986/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:16 | 2022-07-26 08:41 | 0.41389 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6413 | 0 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 5.447
1747434 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:18 | 2022-07-26 10:26 | 2.1331 | 0 | 209 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 84.6242 | 0 | 1.0868 | 49.0472 | 42.4382 | 70.9599 | 0 | 248.1563
1747476 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:34 | 2022-07-26 09:30 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4259 | 5.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9161
1747477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:34 | 2022-07-26 08:36 | 0.021667 | 0 | 756 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0.6073 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 3.3368
1747478 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891617/TR/127 - 128 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:36 | 2022-07-26 08:57 | 0.35417 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.071 | 0 | 0 | 0 | 13.6242 | 0 | 0 | 54.6952
1747437 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881518/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:42 | 2022-07-26 09:12 | 0.50306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 0.8508 | 0 | 0 | 1.7602
1747438 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822436/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:50 | 2022-07-26 09:42 | 0.87278 | 0 | 351 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.9775 | 0 | 0.3554 | 0 | 21.7282 | 0 | 0 | 77.0611
1747481 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 08:53 | 2022-07-26 08:58 | 0.091667 | 0 | 459 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 | 3 | 0 | 6.167 | 0 | 0.1274 | 0.1049 | 3.1052 | 0 | 1.5056 | 11.0101
3017536 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 11:28 | 2.4667 | 1 | 387 | 9 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 9.8135 | 148.76 | 130.345 | 0.8687 | 0 | 82.1207 | 0 | 0 | 371.9079
3017569 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709580/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 11:47 | 2.7833 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 334.9694 | 0 | 0 | 0 | 525.8083 | 0 | 0 | 860.7777
5008110 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803551/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 16:00 | 7 | 1 | 81 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.4303 | 97.9929 | 76.818 | 0 | 20.6527 | 22.9617 | 0 | 0 | 219.8556
3017565 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 17:01 | 8 | 0 | 226 | 5 | 6 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 422.5119 | 752.9929 | 13.2162 | 293.6825 | 183.7365 | 0 | 15.1883 | 1681.3283
1747440 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:02 | 2022-07-26 09:56 | 0.90417 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.034 | 5.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4324
1747487 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:08 | 2022-07-26 10:16 | 1.1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 7 | 0 | 1.1807 | 0 | 1.0137 | 0 | 278.9266 | 0 | 757.9052 | 0 | 1039.0262
2046743 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489277/Uzk. C-MÜHİTTİN BAĞLAR | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:11 | 2022-07-26 10:11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3493
1747488 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:11 | 2022-07-26 09:22 | 0.17556 | 0 | 288 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 11.108 | 4.8011 | 0 | 0 | 6.1573 | 2.6488 | 0 | 24.7152
1747493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:13 | 2022-07-26 10:38 | 1.4142 | 0 | 329 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 82.3198 | 0 | 3.8481 | 0 | 32.6903 | 0 | 0 | 118.8582
2046752 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333094/44521 AYVACIK TR 2 TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:24 | 2022-07-26 10:24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7327 | 0 | 0 | 0 | 0.0776 | 0 | 0 | 0.8103
1747496 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:25 | 2022-07-26 09:34 | 0.15611 | 1 | 1806 | 8 | 6 | 9 | 54 | 0 | 0 | 7.745 | 63.1408 | 34.7216 | 1.9368 | 16.6643 | 11.1848 | 0 | 0 | 135.3933
1747497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:26 | 2022-07-26 09:36 | 0.15667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2358 | 0 | 0.0931 | 0 | 1.2495 | 0 | 165.1078 | 0 | 166.6862
1747498 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:29 | 2022-07-26 09:31 | 0.035556 | 5 | 1378 | 4 | 5 | 7 | 189 | 0 | 0 | 0.8327 | 8.5511 | 0.6848 | 0.0929 | 1.3821 | 4.3066 | 0 | 0 | 15.8502
3017581 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557834/52061 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:32 | 2022-07-26 17:55 | 8.3833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9666
1747500 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:32 | 2022-07-26 09:34 | 0.0275 | 0 | 650 | 0 | 2 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 0.02 | 0.6759 | 0.5087 | 0.3471 | 0 | 3.0728
1747521 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:32 | 2022-07-26 10:05 | 0.55083 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1068 | 0 | 0.1188 | 0 | 1.0731 | 0 | 0 | 4.2987
1747505 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:34 | 2022-07-26 11:07 | 1.5572 | 0 | 321 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 94.4377 | 0 | 0.0246 | 0 | 39.169 | 0 | 0 | 133.6313
5008129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702370/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 09:46 | 2022-07-26 16:02 | 6.2667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 406.0634 | 0 | 0 | 153.3725 | 236.463 | 0 | 0 | 795.8989
1747524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:55 | 2022-07-26 10:05 | 0.16472 | 0 | 635 | 2 | 42 | 9 | 113 | 3 | 0 | 0 | 25.4886 | 0.5648 | 3.8039 | 15.5393 | 12.6648 | 15.4356 | 0 | 73.497
1747525 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:56 | 2022-07-26 09:56 | 0.0091667 | 0 | 395 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.3944 | 0.0085 | 0.0657 | 0.06 | 0.6296 | 0 | 0 | 2.1582
1747506 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 09:58 | 2022-07-26 10:10 | 0.19472 | 2 | 3402 | 34 | 45 | 6 | 563 | 2 | 1 | 2.0455 | 107.9008 | 92.1916 | 12.3115 | 53.5152 | 79.2165 | 11.1364 | 0.2027 | 358.5202
1747529 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:10 | 2022-07-26 11:01 | 0.84278 | 0 | 395 | 0 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.0425 | 0 | 3.3245 | 3.2603 | 34.7717 | 0 | 0 | 112.399
1747531 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650294/DM06 TR10(TR107) TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:22 | 2022-07-26 15:22 | 4.9956 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.9397 | 0 | 0 | 0 | 6.6108 | 0 | 0 | 48.5505
1747532 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710717/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:25 | 2022-07-26 10:48 | 0.38833 | 0 | 253 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14.3472 | 0 | 0.267 | 0 | 12.3944 | 0 | 0 | 27.0086
1747507 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756246/FABRİKALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:33 | 2022-07-26 11:45 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6211 | 0 | 0 | 0 | 31.6211
1747510 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104147/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:50 | 2022-07-26 20:44 | 9.9056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.8654 | 0 | 0 | 0 | 75.3291 | 0 | 0 | 124.1945
1747538 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 10:59 | 2022-07-26 11:00 | 0.014444 | 1 | 1312 | 18 | 6 | 15 | 207 | 2 | 1 | 0.0029 | 4.1598 | 17.7181 | 0.0834 | 2.3171 | 2.1249 | 0.4898 | 0.1699 | 27.0659
1747513 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 12:02 | 2022-07-26 15:03 | 3.0142 | 0 | 297 | 1 | 7 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 244.3957 | 10.0104 | 8.5441 | 102.9156 | 178.2201 | 0 | 0 | 544.0859
1747548 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 12:36 | 2022-07-26 12:38 | 0.027778 | 0 | 457 | 44 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 13.4926 | 0.0366 | 0.1931 | 0.8864 | 0 | 0 | 16.0022
1747549 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 12:37 | 2022-07-26 13:50 | 1.2133 | 0 | 1252 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 404.1254 | 0 | 0.6103 | 0 | 91.9776 | 0 | 0 | 496.7133
1747553 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781481/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(781481)AG ŞLR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 13:35 | 2022-07-26 14:49 | 1.225 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.8485 | 0 | 0 | 0 | 20.446 | 0 | 0 | 71.2945
1747554 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 489277/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 13:47 | 2022-07-26 14:48 | 1.0092 | 0 | 146 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.6343 | 0 | 0.4202 | 54.9028 | 12.1941 | 0 | 0 | 94.1514
3017585 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757164/ŞİRİNKENT ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-26 14:11 | 2022-07-26 15:11 | 1 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 37.0171 | 0 | 0 | 0 | 39.7037 | 0 | 0 | 76.7208
1747557 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:15 | 2022-07-26 14:53 | 0.64083 | 0 | 904 | 0 | 2 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 116.6864 | 0 | 0.4741 | 7.6511 | 60.7585 | 0 | 0 | 185.5701
1747558 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:16 | 2022-07-26 15:43 | 1.4575 | 0 | 395 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.9468 | 0.7502 | 5.7909 | 6.0075 | 66.8281 | 0 | 0 | 213.3235
1747563 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175013/A ÇIKIŞI-OKUL-BAKKAL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:27 | 2022-07-26 15:41 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 5.6886 | 0 | 0 | 5.9487
1747581 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:30 | 2022-07-26 14:31 | 0.011667 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1049 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.1475
1747564 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450160/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:34 | 2022-07-26 15:19 | 0.74694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2727
2046754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375254/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 14:36 | 2022-07-26 15:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0346
1747589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:18 | 2022-07-26 15:44 | 0.43278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 5 | 0 | 0.1207 | 0 | 0 | 0 | 37.7979 | 8.2316 | 9.7709 | 55.9211
11283062 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201964/B ÇIKIŞI HOŞKÖY YOLU VE SAHİL | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:21 | 2022-07-26 15:36 | 0.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5661
1747590 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:27 | 2022-07-26 15:27 | 0.010556 | 1 | 1493 | 9 | 9 | 18 | 245 | 8 | 0 | 0.0057 | 4.5124 | 5.9311 | 0.052 | 3.1563 | 6.1211 | 51.6743 | 0 | 71.4529
1747591 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:47 | 2022-07-26 15:48 | 0.013333 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.5195 | 0 | 0.011 | 0 | 0.3157 | 0 | 0 | 0.8462
1747593 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:50 | 2022-07-26 15:53 | 0.046111 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.0781 | 0 | 0 | 0.2887
1747594 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262974/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 15:54 | 2022-07-26 17:29 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4128 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.4318
1747597 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115225/21235 B ÇIKIŞ DUBLEX A BLK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:00 | 2022-07-26 17:08 | 1.1394 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0576 | 0 | 0 | 0 | 0.9974 | 0 | 0 | 14.055
1747573 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397577/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:03 | 2022-07-26 16:32 | 0.48056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
1747595 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:04 | 2022-07-26 16:06 | 0.021667 | 1 | 2046 | 9 | 2 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0.0031 | 9.2779 | 4.6082 | 0.0147 | 0.9728 | 2.4981 | 0 | 0 | 17.3748
1747575 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 111594/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:11 | 2022-07-26 18:26 | 2.2519 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.2948 | 0 | 0 | 0 | 24.725 | 0 | 0 | 58.0198
1747599 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:22 | 2022-07-26 16:24 | 0.021944 | 1 | 2046 | 9 | 2 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0.0031 | 9.2779 | 4.6082 | 0.0147 | 0.9728 | 2.4981 | 0 | 0 | 17.3748
1747600 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875548/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:27 | 2022-07-26 18:01 | 1.5669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046755 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370978/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(370978) AG ŞTR C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:31 | 2022-07-26 17:43 | 1.2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.8082 | 0 | 0 | 0 | 15.9566 | 0 | 0 | 21.7648
1747602 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:37 | 2022-07-26 16:40 | 0.0525 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.0527 | 2.1527 | 0.1909 | 0.5647 | 3.7926 | 0 | 0 | 12.7536
1747605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402836/80240-Edr. K-27 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:46 | 2022-07-26 17:38 | 0.86083 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4471 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 20.5118
1747606 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 16:50 | 2022-07-26 16:59 | 0.1425 | 0 | 1134 | 0 | 3 | 8 | 180 | 10 | 0 | 0 | 30.5309 | 0 | 0.8553 | 69.9155 | 16.949 | 287.3134 | 0 | 405.5641
11283059 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202567/21240 D ÇIKIŞ HALI SAHA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:00 | 2022-07-26 17:30 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5569 | 0.7834
1747608 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:03 | 2022-07-26 17:10 | 0.10417 | 4 | 2652 | 4 | 12 | 19 | 620 | 2 | 0 | 5.1871 | 57.7756 | 17.5233 | 0.7978 | 36.7983 | 52.7301 | 6.2589 | 0 | 177.0711
1747610 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:08 | 2022-07-26 17:15 | 0.12 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.3187 | 0 | 0.0011 | 0.0271 | 2.126 | 0 | 0 | 4.4729
1747613 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363105/DM2/34 ÇOBANÇEŞME->>(363105) AG ŞLR E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:14 | 2022-07-26 19:46 | 2.5311 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.9566 | 0 | 0 | 0 | 10.0058 | 0 | 0 | 38.9624
1747615 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:35 | 2022-07-26 19:31 | 1.9328 | 0 | 17 | 4 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.6549 | 250.6373 | 12.3154 | 25.1673 | 27.2777 | 0 | 0 | 330.0526
1747616 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 OVA GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:40 | 2022-07-26 21:15 | 3.5861 | 1 | 1465 | 0 | 9 | 2 | 204 | 0 | 0 | 48.1416 | 1215.1796 | 0 | 4.5585 | 17.487 | 428.7412 | 0 | 0 | 1714.1079
1747617 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840247/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:41 | 2022-07-26 19:17 | 1.5975 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4726 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 9.2537
1747625 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:52 | 2022-07-26 17:55 | 0.048056 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3258 | 0 | 0 | 0 | 0.1337 | 0 | 0 | 0.4595
1747626 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550927/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:58 | 2022-07-26 20:04 | 2.1058 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.3115 | 0 | 0 | 0 | 19.6436 | 0 | 0 | 50.9551
1747641 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 17:59 | 2022-07-26 18:12 | 0.22028 | 9 | 1744 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 7.0291 | 83.2325 | 5.8264 | 1.053 | 18.7485 | 25.3815 | 0 | 0 | 141.271
1747643 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723986/26070 NOLU TRAFO İSHAKÇA TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:05 | 2022-07-26 19:04 | 0.98917 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9522 | 0 | 0 | 0 | 5.6488 | 0 | 0 | 18.601
1747644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:09 | 2022-07-26 18:17 | 0.12556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2304 | 0 | 0.0687 | 0 | 0.974 | 0 | 104.7806 | 0 | 106.0537
1747646 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440768/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:10 | 2022-07-26 20:24 | 2.24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0735
1747647 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:18 | 2022-07-26 18:19 | 0.012222 | 0 | 212 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0.7903 | 1.2149 | 0.0092 | 0.1206 | 0.7399 | 1.4137 | 0.0603 | 4.3489
1747825 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:19 | 2022-07-26 19:05 | 0.76556 | 9 | 1744 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 22.9281 | 271.5375 | 18.4489 | 3.3348 | 59.1393 | 80.199 | 0 | 0 | 455.5876
1747648 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742204/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:19 | 2022-07-26 18:23 | 0.061111 | 0 | 4443 | 3 | 28 | 6 | 458 | 0 | 8 | 0 | 41.6088 | 0.6832 | 0.4187 | 1.1611 | 18.1875 | 0 | 1.2592 | 63.3185
1747628 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | Abone Tesisi | 521375/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:37 | 2022-07-26 19:42 | 1.0789 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2082
1747653 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:44 | 2022-07-26 19:21 | 0.6225 | 0 | 173 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.1441 | 6.8604 | 0.0518 | 10.6085 | 9.8258 | 0 | 0 | 48.4906
1747654 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:50 | 2022-07-26 18:52 | 0.037778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 5 | 0 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 2.5798 | 0.5024 | 0.5475 | 3.6408
1747655 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:55 | 2022-07-26 18:58 | 0.051944 | 1 | 965 | 6 | 6 | 5 | 166 | 1 | 2 | 0.0655 | 11.9942 | 1.0854 | 0.1278 | 2.5296 | 6.5207 | 3.2092 | 1.3162 | 26.8486
1747658 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:56 | 2022-07-26 19:01 | 0.09 | 0 | 916 | 0 | 6 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 21.4306 | 0 | 0.1677 | 0.4363 | 9.2181 | 0 | 0 | 31.2527
1747659 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 18:59 | 2022-07-26 21:39 | 2.66 | 0 | 269 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 148.7883 | 1.6657 | 0.2962 | 74.4378 | 32.6248 | 8.1787 | 0 | 265.9915
1747660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 521375/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:04 | 2022-07-26 20:22 | 1.2925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855
1747661 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:09 | 2022-07-26 19:13 | 0.074722 | 0 | 628 | 0 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 10.9601 | 0 | 0.0221 | 0.1808 | 2.906 | 0.5076 | 0 | 14.5766
1747662 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:09 | 2022-07-26 19:12 | 0.045 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.9742 | 0 | 0 | 0.0289 | 0.2975 | 0 | 0 | 1.3006
1747664 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:34 | 2022-07-26 19:40 | 0.1 | 0 | 245 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.9917 | 1.8959 | 0 | 0.0568 | 1.204 | 337.4221 | 0 | 345.5705
1747665 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33550/YENİ ARSALAR DTT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:37 | 2022-07-26 22:01 | 2.3931 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.4853 | 0 | 0.5748 | 0 | 11.2458 | 0 | 0 | 58.3059
1747666 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:43 | 2022-07-26 19:44 | 0.016389 | 4 | 1186 | 1 | 4 | 7 | 248 | 1 | 1 | 0.1266 | 4.8154 | 0.0085 | 0.0176 | 0.7563 | 3.462 | 2.0509 | 0.0384 | 11.2757
1747667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:51 | 2022-07-26 19:57 | 0.10028 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 8.3206 | 0.171 | 0 | 0.1387 | 0 | 0 | 10.3486
1747668 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 19:55 | 2022-07-26 20:00 | 0.079722 | 0 | 775 | 9 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 12.9466 | 42.4759 | 0 | 1.4286 | 4.4167 | 0 | 0 | 61.2678
1747671 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787165/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 20:00 | 2022-07-26 20:03 | 0.053333 | 1 | 709 | 1 | 6 | 6 | 112 | 5 | 0 | 0.0552 | 9.3993 | 0.4823 | 0.101 | 6.6515 | 3.9147 | 22.2128 | 0 | 42.8168
1747673 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 20:08 | 2022-07-26 20:11 | 0.044167 | 0 | 54 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0.0142 | 1.2036 | 0.6716 | 0 | 0 | 2.5864
1747634 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 14585597/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 20:17 | 2022-07-26 20:54 | 0.61361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2048
1747636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783703/DM2/7 ->>(783703)DM2/24 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 21:05 | 2022-07-27 00:40 | 3.5767 | 0 | 5253 | 0 | 0 | 2 | 528 | 0 | 0 | 0 | 3408.5048 | 0 | 0 | 48.5333 | 1020.0633 | 0 | 0 | 4477.1014
1747684 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794063/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 21:51 | 2022-07-26 22:40 | 0.81861 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3411 | 0 | 6.5553 | 0 | 6.2894 | 0 | 0 | 19.1858
1747687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 22:40 | 2022-07-26 22:41 | 0.021944 | 0 | 1736 | 2 | 6 | 15 | 301 | 4 | 0 | 0 | 6.3045 | 0.0359 | 0.0034 | 2.4692 | 1.8519 | 2.6585 | 0 | 13.3234
1747688 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808401/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 22:42 | 2022-07-26 23:23 | 0.67583 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.8386 | 0 | 0 | 1.7661 | 12.552 | 0 | 0 | 78.1567
1747689 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100591/12430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 22:46 | 2022-07-26 23:40 | 0.89778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232
1747690 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 22:52 | 2022-07-26 22:57 | 0.081944 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.7041 | 63.655 | 0.0184 | 4.0979 | 1.4591 | 0 | 0 | 75.9345
1747693 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 23:10 | 2022-07-26 23:11 | 0.022222 | 0 | 1736 | 2 | 6 | 15 | 301 | 4 | 0 | 0 | 5.674 | 0.036 | 0.0034 | 2.2987 | 1.6665 | 2.6345 | 0 | 12.3131
1747695 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733629/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 23:45 | 2022-07-27 00:47 | 1.0328 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.9963 | 0 | 0 | 0 | 9.2616 | 0 | 0 | 17.2579
1747707 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15400390/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 23:49 | 2022-07-27 01:21 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.348 | 0 | 0 | 33.348
1747708 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-26 23:52 | 2022-07-27 00:21 | 0.48917 | 0 | 1992 | 18 | 21 | 3 | 379 | 1 | 1 | 0 | 160.0211 | 136.3334 | 13.9806 | 56.1086 | 88.7508 | 1.8304 | 0.2615 | 457.2864
1747696 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110779/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 00:10 | 2022-07-27 01:22 | 1.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 6.2313
1747698 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 01:07 | 2022-07-27 01:12 | 0.090278 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 5.6928 | 0 | 0 | 0 | 3.4323 | 69.9013 | 0 | 79.0264
2046765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781481/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(781481)AG ŞLR D | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 02:07 | 2022-07-27 03:29 | 1.3667 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.5447 | 0 | 0 | 0 | 10.9055 | 0 | 0 | 49.4502
1747724 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 02:19 | 2022-07-27 02:33 | 0.22806 | 0 | 126 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.5785 | 45.0449 | 0 | 1.5725 | 1.3143 | 0 | 0 | 52.5102
1747726 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 03:42 | 2022-07-27 03:43 | 0.021667 | 0 | 266 | 24 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.582 | 4.4894 | 0.0643 | 0.0259 | 0.1961 | 0.8738 | 0 | 6.2315
1747727 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 04:41 | 2022-07-27 06:07 | 1.4317 | 0 | 389 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 74.7603 | 0 | 0.0138 | 89.4802 | 28.9125 | 0 | 0 | 193.1668
1747712 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 05:10 | 2022-07-27 05:36 | 0.43472 | 0 | 1992 | 18 | 21 | 3 | 379 | 1 | 1 | 0 | 98.9506 | 98.2604 | 10.0758 | 42.9437 | 64.2073 | 1.4432 | 0.2191 | 316.1001
1747733 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:06 | 2022-07-27 06:07 | 0.019167 | 0 | 311 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.008 | 0 | 0.8986 | 0 | 0 | 1.9699
1747736 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:16 | 2022-07-27 06:22 | 0.099722 | 0 | 475 | 0 | 3 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 6.3359 | 0 | 0.0651 | 0.4743 | 1.5429 | 0 | 0.0727 | 8.4909
1747737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:23 | 2022-07-27 06:23 | 0.011111 | 0 | 234 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.3604 | 0 | 0 | 0.2698 | 0.1825 | 0.2433 | 0.059 | 1.115
1747738 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779201/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779201) TRAKYA KOLEJİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:28 | 2022-07-27 06:50 | 0.36944 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1314 | 0 | 0 | 3.1824 | 1.0967 | 0 | 0 | 6.4105
1747740 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:34 | 2022-07-27 06:36 | 0.026667 | 0 | 948 | 2 | 3 | 2 | 130 | 5 | 0 | 0 | 1.9994 | 0.793 | 0.028 | 0.1377 | 0.8069 | 31.7163 | 0 | 35.4813
1747741 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:37 | 2022-07-27 06:37 | 0.010278 | 0 | 311 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.5312 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.4503 | 0 | 0 | 0.9854
1747743 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:44 | 2022-07-27 06:55 | 0.1875 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.8052 | 112.9204 | 0.0326 | 6.7506 | 2.2385 | 0 | 0 | 129.7473
1747745 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889062/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 06:56 | 2022-07-27 09:30 | 2.5664 | 3 | 167 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 19.4385 | 64.5528 | 0 | 1.1831 | 14.6337 | 11.6382 | 0 | 0 | 111.4463
1747746 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:09 | 2022-07-27 07:17 | 0.12972 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.0453 | 0.6977 | 0.2269 | 0 | 0 | 1.2509
1747748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:21 | 2022-07-27 07:23 | 0.025833 | 5 | 6537 | 10 | 22 | 14 | 612 | 3 | 0 | 0.0287 | 16.6983 | 1.4622 | 0.086 | 0.9066 | 9.4587 | 2.9373 | 0 | 31.5778
1747714 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813238/94730 NOLU DM KOCAHIDIR TR3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:35 | 2022-07-27 09:17 | 1.7047 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.1614 | 16.8648 | 0 | 34.4653 | 15.0166 | 0 | 0 | 100.5081
1747750 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10618327/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:48 | 2022-07-27 09:43 | 1.9161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474
1747751 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:53 | 2022-07-27 10:00 | 2.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4233 | 0 | 0 | 3.6305 | 1.8749 | 0 | 0 | 5.9287
1747715 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 07:55 | 2022-07-27 08:58 | 1.0497 | 0 | 395 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.1454 | 0.4971 | 3.8375 | 3.1327 | 32.3235 | 0 | 0 | 112.9362
1747752 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:02 | 2022-07-27 08:03 | 0.022778 | 2 | 993 | 25 | 4 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0.2008 | 2.609 | 15.5584 | 0.5498 | 0.702 | 1.1744 | 0.411 | 0 | 21.2054
1747754 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:06 | 2022-07-27 08:08 | 0.026389 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0.0283 | 0.058 | 1.777 | 0.1043 | 2.1428
1747755 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:11 | 2022-07-27 08:12 | 0.015833 | 0 | 132 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.4674 | 6.5097 | 0.2943 | 0.1328 | 0.1095 | 1.8406 | 0 | 9.3543
1747757 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:14 | 2022-07-27 08:16 | 0.031111 | 0 | 769 | 2 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 4.8072 | 0.9237 | 0 | 0 | 3.2565 | 31.7173 | 0 | 40.7047
1747716 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721967/25895NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:15 | 2022-07-27 09:15 | 0.99278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 2.9466
1747759 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:38 | 2022-07-27 08:40 | 0.027222 | 4 | 892 | 15 | 4 | 7 | 118 | 2 | 0 | 0.1877 | 2.1175 | 9.1735 | 0.0706 | 0.8748 | 1.1337 | 0.6379 | 0 | 14.1957
1747762 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853197/SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:41 | 2022-07-27 13:38 | 4.9492 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 157.6678 | 0 | 0 | 0 | 76.3188 | 0 | 0 | 233.9866
1747763 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:50 | 2022-07-27 08:56 | 0.099722 | 0 | 245 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3.2159 | 2.0482 | 0 | 0.0517 | 1.0274 | 383.9965 | 0 | 390.3397
1747720 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878523/KARAABALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 08:53 | 2022-07-27 11:03 | 2.1694 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9581 | 0 | 0 | 0 | 8.3717 | 0 | 0 | 27.3298
3017537 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 12:20 | 3.3333 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.1859 | 9.6932 | 726.9386 | 2.5919 | 0 | 3.8569 | 657.5291 | 0 | 1401.7956
3017566 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795222/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 16:00 | 7 | 0 | 309 | 3 | 5 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 520.1368 | 492.9258 | 22.5837 | 1281.3624 | 212.4003 | 0 | 0 | 2529.409
3017583 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861172/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:02 | 2022-07-27 12:52 | 3.8333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.523 | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | 0 | 68.9442
1747767 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:08 | 2022-07-27 09:19 | 0.18667 | 6 | 3421 | 4 | 27 | 23 | 749 | 5 | 0 | 1.0687 | 123.8009 | 3.6187 | 2.225 | 48.2052 | 110.3129 | 208.7199 | 0 | 497.9513
2046767 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:11 | 2022-07-27 09:18 | 0.11667 | 0 | 583 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11.7291 | 0 | 0.0759 | 0 | 8.9859 | 0 | 0 | 20.7909
1747770 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:12 | 2022-07-27 09:18 | 0.1 | 0 | 475 | 0 | 3 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9.425 | 0 | 0.1074 | 0.748 | 2.8914 | 0 | 0.1941 | 13.3659
3017586 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705692/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:17 | 2022-07-27 16:17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691
1747772 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802432/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:18 | 2022-07-27 11:32 | 2.2253 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 72.4968 | 0 | 0 | 0 | 43.0351 | 134.7219 | 0 | 250.2538
1747776 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:25 | 2022-07-27 14:07 | 4.7075 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.1357 | 0 | 0 | 0 | 43.0212 | 0 | 0 | 108.1569
1747775 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:25 | 2022-07-27 09:42 | 0.27972 | 2 | 2961 | 26 | 10 | 9 | 587 | 1 | 1 | 3.8307 | 141.8851 | 285.1522 | 9.6669 | 32.273 | 113.4266 | 5.9186 | 1.5341 | 593.6872
1747777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:27 | 2022-07-27 11:00 | 1.5575 | 3 | 206 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 2.2036 | 55.2453 | 59.0828 | 3.1132 | 6.4244 | 29.6475 | 0 | 0 | 155.7168
2046766 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557938/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:28 | 2022-07-27 10:52 | 1.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0.2566 | 0 | 0 | 2.6836
1747778 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:29 | 2022-07-27 10:02 | 0.55667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.688 | 3.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1303
5008128 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 813238/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 09:30 | 2022-07-27 15:31 | 6.0167 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 153.0487 | 0 | 0 | 0 | 69.3791 | 0 | 0 | 222.4278
1747779 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM2 ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:31 | 2022-07-27 10:08 | 0.61667 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 15.7425 | 0 | 0.7237 | 0 | 12.2579 | 0 | 6.2461 | 34.9702
1747801 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795882/83165-Edr.F TİPİ CEZAEVİ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:36 | 2022-07-27 09:48 | 0.21056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2101 | 0 | 0 | 0 | 29.2101
1747802 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:37 | 2022-07-27 09:39 | 0.038056 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2591 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 9.4528
1747803 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:40 | 2022-07-27 09:42 | 0.027778 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 0.0117 | 0.0111 | 0.8966 | 0 | 0 | 2.4717
1747804 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:47 | 2022-07-27 09:48 | 0.010556 | 0 | 3216 | 20 | 3 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 8.1342 | 23.6108 | 0.044 | 3.6187 | 3.9473 | 0 | 0 | 39.355
1747808 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:54 | 2022-07-27 11:16 | 1.365 | 0 | 4296 | 0 | 0 | 5 | 641 | 2 | 1 | 0 | 1133.2184 | 0 | 0 | 258.319 | 546.998 | 204.5476 | 3.0034 | 2146.0864
1747809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 09:55 | 2022-07-27 10:01 | 0.090556 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 8.1257 | 0.167 | 0 | 0.1217 | 0 | 0 | 9.4566
3017587 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722775/BALABANCIK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 10:02 | 2022-07-27 19:02 | 9 | 0 | 542 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 969.1334 | 0 | 31.6807 | 0 | 772.539 | 0 | 0 | 1773.3531
1747877 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 10:31 | 2022-07-27 10:40 | 0.14694 | 2 | 2961 | 26 | 10 | 9 | 587 | 1 | 1 | 2.1934 | 81.2369 | 160.4054 | 5.4381 | 19.6829 | 70.2087 | 3.593 | 0.941 | 343.6994
1747789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451515/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 10:35 | 2022-07-27 11:19 | 0.73139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3481 | 0 | 0 | 0 | 1.4021 | 0 | 0 | 5.7502
1747815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40220/40200 NOLU DM DM 2/3 ARASI (40220) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 10:35 | 2022-07-27 11:14 | 0.64 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 131.9367 | 0 | 0 | 0 | 486.0979 | 0 | 0 | 618.0346
1747823 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24595/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 10:56 | 2022-07-27 12:21 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3395
1747822 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781488/DM1/60>>(781488)DM1/61+DM1/62+DTR1/61-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:01 | 2022-07-27 11:30 | 0.47472 | 0 | 8033 | 0 | 1 | 0 | 969 | 2 | 0 | 0 | 644.4275 | 0 | 0.2613 | 0 | 311.742 | 22.3054 | 0 | 978.7362
1747792 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709834/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:12 | 2022-07-27 12:11 | 0.98944 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.4713 | 0 | 0 | 0 | 13.2304 | 0 | 0 | 34.7017
1747796 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:30 | 2022-07-27 14:49 | 3.3158 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.0042 | 0 | 2.4781 | 0 | 46.6793 | 0 | 0 | 137.1616
1747794 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:32 | 2022-07-27 14:03 | 2.5231 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 61.4725 | 0.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3834
1747828 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:34 | 2022-07-27 11:38 | 0.069722 | 0 | 487 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7.3771 | 3.0566 | 0.2709 | 0.7741 | 5.083 | 0 | 0 | 16.5617
2046769 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441450/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:36 | 2022-07-27 11:56 | 0.33333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9635
1747797 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:36 | 2022-07-27 13:14 | 1.6264 | 0 | 223 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 71.8578 | 0 | 3.3094 | 0 | 42.2425 | 0 | 0 | 117.4097
1747830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 31196/DM1/100 BURÇ BEST->>(785098)AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 11:50 | 2022-07-27 12:13 | 0.38889 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 22.0447 | 0 | 0 | 0 | 101.9197 | 0 | 0.054 | 124.0184
1747836 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887438/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:15 | 2022-07-27 14:54 | 2.6481 | 0 | 269 | 2 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 123.7969 | 1.9918 | 0.3543 | 93.8937 | 42.3524 | 0 | 0 | 262.3891
1747837 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:29 | 2022-07-27 12:31 | 0.025278 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.3522 | 1.0976 | 0 | 2.2101 | 0.7153 | 0 | 0 | 4.3752
1747843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:51 | 2022-07-27 14:29 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5337 | 0 | 0 | 2.5337
1747861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40222/40220 NOLU DM/TR 2/4-2/5 ÇIKIŞI (763693) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:51 | 2022-07-27 13:54 | 1.0425 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 165.5143 | 0 | 0 | 0 | 577.0695 | 0 | 0 | 742.5838
1747840 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204265/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:52 | 2022-07-27 14:12 | 1.3383 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958
1747865 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 12:59 | 2022-07-27 13:04 | 0.076944 | 3 | 1625 | 3 | 5 | 9 | 215 | 1 | 0 | 1.3865 | 20.4221 | 0.7727 | 0.058 | 3.0095 | 12.4892 | 0.3171 | 0 | 38.4551
1747844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3085380/95963 K MECİDİYE S TR 4 DM TRF GNL BAKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 13:06 | 2022-07-27 18:54 | 5.7975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0487 | 0 | 0 | 0 | 0.8809 | 0 | 0 | 5.9296
1747846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102504/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 13:22 | 2022-07-27 15:45 | 2.3767 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.519 | 0 | 0 | 0 | 5.7328 | 0 | 0 | 25.2518
1747870 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 13:31 | 2022-07-27 13:41 | 0.15944 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45.7688 | 0 | 0 | 0 | 13.2621 | 0 | 0 | 59.0309
1747872 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 13:57 | 2022-07-27 13:58 | 0.014444 | 1 | 2049 | 9 | 2 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0.003 | 8.6193 | 5.2625 | 0.0158 | 1.1004 | 2.6149 | 0 | 0 | 17.6159
5008130 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893669/KORAY KİMYA / BENZİNLİKLER KAVŞAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-27 14:01 | 2022-07-27 14:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7837 | 0 | 47.7837
1747849 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600428/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:01 | 2022-07-27 14:53 | 0.87222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 1.5739
1747852 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104190/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:10 | 2022-07-27 15:16 | 1.0975 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.6335 | 0 | 0 | 0 | 5.1295 | 0 | 0 | 35.763
12236310 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532101/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:33 | 2022-07-27 15:54 | 1.3456 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.1477 | 0 | 0 | 0 | 40.8562 | 0 | 0 | 46.0039
1747881 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:41 | 2022-07-27 14:45 | 0.064444 | 0 | 357 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.6165 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.9765 | 0 | 0 | 4.6025
1747883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 14:55 | 2022-07-27 14:58 | 0.043611 | 3 | 376 | 1 | 0 | 6 | 58 | 1 | 0 | 0.1651 | 2.8278 | 0.0202 | 0 | 1.5449 | 2.2615 | 6.3916 | 0 | 13.2111
1747885 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33543/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779201) TRAKYA KOLEJİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:34 | 2022-07-27 17:29 | 1.9225 | 1 | 1378 | 2 | 3 | 11 | 204 | 4 | 0 | 4.0739 | 1049.2584 | 70.6866 | 14.8309 | 354.087 | 701.228 | 1848.4673 | 0 | 4042.6321
2046771 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 40272755/91295 K Toki TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:39 | 2022-07-27 19:24 | 3.7464 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972
1747887 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:42 | 2022-07-27 15:58 | 0.26972 | 3 | 592 | 10 | 3 | 12 | 70 | 3 | 0 | 0.8354 | 31.8034 | 7.009 | 0.2143 | 160.6205 | 17.2705 | 391.0517 | 0 | 608.8048
1747856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483480/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:55 | 2022-07-27 16:30 | 0.58333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428
1747889 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881555/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 15:57 | 2022-07-27 17:10 | 1.2228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5933
1747891 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755130/ALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:02 | 2022-07-27 16:34 | 0.52833 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 52.5527 | 0 | 0 | 0 | 14.6456 | 0 | 0 | 67.1983
1747890 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95900 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:02 | 2022-07-27 17:19 | 1.2781 | 0 | 124 | 57 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.6603 | 2076.2284 | 33.6808 | 87.1762 | 4.484 | 0 | 0 | 2251.2297
1747893 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:13 | 2022-07-27 16:25 | 0.19361 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3684 | 27.5211 | 0 | 0 | 3.2022 | 0 | 0 | 36.0917
1747901 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:16 | 2022-07-27 16:48 | 0.53361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 0 | 0 | 0 | 115.451 | 0 | 116.0522
1747905 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81170/81170-Edr. K 20 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:34 | 2022-07-27 19:39 | 3.0822 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 249.484 | 0 | 0 | 0 | 256.7284 | 0 | 27.4821 | 533.6945
1747904 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104190/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:37 | 2022-07-27 17:03 | 0.43861 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6378 | 0 | 0 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 14.6437
1747900 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762884/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:49 | 2022-07-27 17:44 | 0.91028 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.8891 | 0 | 0 | 24.201 | 37.3347 | 0 | 0 | 124.4248
11283135 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815069/94632 İ ESETÇE TR4 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 16:50 | 2022-07-27 17:11 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0.5056 | 0 | 0 | 0.915
1747921 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:00 | 2022-07-27 17:05 | 0.075556 | 1 | 1712 | 5 | 17 | 42 | 295 | 8 | 0 | 0.0456 | 25.9522 | 2.2778 | 0.8303 | 32.0551 | 13.7556 | 145.8145 | 0 | 220.7311
1747922 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94662/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:03 | 2022-07-27 17:50 | 0.78694 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.1574 | 0 | 0 | 0 | 5.8816 | 0 | 0 | 23.039
1747908 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885366/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:09 | 2022-07-27 18:58 | 1.8156 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.1116 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 56.1416
1747924 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:25 | 2022-07-27 17:26 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8876 | 0 | 17.626 | 0 | 18.5136
1747909 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85085/85085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:42 | 2022-07-27 19:00 | 1.3028 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3997 | 0 | 0 | 0 | 14.6094 | 0 | 0 | 45.0091
1747926 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 17:42 | 2022-07-27 17:53 | 0.18472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1743
1747930 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866570/KARAMESUTLU DİREK TİPİ TRAFO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:09 | 2022-07-27 18:24 | 0.2625 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.9025 | 0 | 0.0889 | 0 | 6.2592 | 0 | 0 | 19.2506
11283181 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 632694/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:13 | 2022-07-27 18:30 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
1747934 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 765797/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:16 | 2022-07-27 22:33 | 4.275 | 0 | 311 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 281.1596 | 0 | 1.3868 | 0 | 187.8186 | 0 | 0 | 470.365
1747912 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652124/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:19 | 2022-07-27 20:18 | 1.9772 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8252 | 0 | 0 | 0 | 77.9565 | 0 | 0 | 105.7817
1747936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:24 | 2022-07-27 18:45 | 0.35917 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 30.1416 | 260.8555 | 0 | 0.5561 | 13.0866 | 0 | 0 | 304.6398
1747939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:24 | 2022-07-27 18:26 | 0.029167 | 0 | 222 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 1.1065 | 0 | 0 | 0.3392 | 0 | 0 | 2.5175
1747941 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94662/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:28 | 2022-07-27 19:04 | 0.59667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7971 | 0 | 0 | 0 | 4.0368 | 0 | 0 | 17.8339
11283155 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126188/AYŞE ALTINKAYNAK TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:31 | 2022-07-27 18:46 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0719
1747913 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532101/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:31 | 2022-07-27 19:37 | 1.0936 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.7719 | 0 | 0 | 0 | 27.4705 | 0 | 0 | 32.2424
1747943 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:36 | 2022-07-27 18:38 | 0.024444 | 0 | 3227 | 20 | 3 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 10.7699 | 24.4165 | 0.0913 | 3.1975 | 4.4274 | 0 | 0 | 42.9026
1747944 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866570/KARAMESUTLU DİREK TİPİ TRAFO ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:37 | 2022-07-27 19:55 | 1.2969 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.7069 | 0 | 0.4106 | 0 | 28.9336 | 0 | 0 | 93.0511
1747945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700548/ORMAN İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:39 | 2022-07-27 19:04 | 0.41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747946 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:41 | 2022-07-27 18:43 | 0.040556 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.713 | 0 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 13.0052
1747916 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:44 | 2022-07-27 19:36 | 0.87222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7177 | 0 | 0.9237 | 0 | 0 | 0 | 28.6414
1747947 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808230/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:51 | 2022-07-27 21:36 | 2.75 | 1 | 1805 | 8 | 6 | 9 | 54 | 0 | 0 | 177.7027 | 1572.9628 | 591.7493 | 29.0866 | 318.0119 | 201.2701 | 0 | 0 | 2890.7834
1747948 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 18:57 | 2022-07-27 19:31 | 0.56861 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8006 | 48.0533 | 0.988 | 0 | 0.8201 | 0 | 0 | 59.662
1747950 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:03 | 2022-07-27 20:50 | 1.7764 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7363
1747920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:06 | 2022-07-27 21:56 | 2.8294 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 184.9258 | 0 | 0 | 0 | 56.9782 | 0 | 0 | 241.904
1747953 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:09 | 2022-07-27 19:43 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3023 | 0 | 276.6371 | 0 | 279.9394
1747954 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:11 | 2022-07-27 19:44 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3023 | 0 | 276.6371 | 0 | 279.9394
1747955 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119904/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:23 | 2022-07-27 20:09 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5525 | 0 | 0 | 2.5525
1747956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:24 | 2022-07-27 19:31 | 0.12028 | 1 | 1712 | 5 | 17 | 42 | 295 | 8 | 0 | 0.1019 | 57.9589 | 3.9716 | 1.4481 | 55.6678 | 24.0488 | 212.5063 | 0 | 355.7034
1747962 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808230/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:36 | 2022-07-27 20:28 | 0.86694 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.8747 | 0 | 0 | 0 | 52.1031 | 0 | 0 | 90.9778
1747963 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:52 | 2022-07-27 19:53 | 0.016944 | 2 | 1746 | 82 | 6 | 12 | 283 | 11 | 0 | 0.6747 | 8.8292 | 38.8298 | 0.0826 | 1.8999 | 3.4569 | 27.028 | 0 | 80.8011
1747965 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85085/85085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 19:56 | 2022-07-27 21:24 | 1.46 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.6151 | 0 | 0 | 0 | 14.3396 | 0 | 0 | 50.9547
1747968 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 20:24 | 2022-07-27 20:46 | 0.37417 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.2396 | 0 | 0 | 0 | 3.6834 | 0 | 0 | 15.923
1747969 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/798761 NOLU DİREK TAHAL İÇME SUYU ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 20:25 | 2022-07-27 20:46 | 0.35528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | 3.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6061
1747982 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651091/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 20:27 | 2022-07-27 21:05 | 0.64056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3853 | 0 | 0 | 0 | 0.3206 | 0 | 0 | 0.7059
1747984 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112894/15340 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 20:50 | 2022-07-27 22:13 | 1.3819 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8605 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 14.1805
1747986 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411313/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 21:09 | 2022-07-27 22:34 | 1.4181 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5486 | 0 | 0.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1473
1747972 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107686/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 21:29 | 2022-07-27 22:50 | 1.3572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167
1747974 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 21:54 | 2022-07-27 22:36 | 0.70944 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8545 | 54.2443 | 1.1153 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 68.0551
1747975 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 22:01 | 2022-07-27 22:36 | 0.58917 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7853 | 34.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4702
1747976 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 22:23 | 2022-07-27 22:28 | 0.094167 | 0 | 891 | 5 | 8 | 16 | 171 | 1 | 2 | 0 | 20.1464 | 2.0272 | 0.47 | 17.8141 | 7.8492 | 35.5221 | 0.3494 | 84.1784
1747979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450512/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 22:54 | 2022-07-27 23:41 | 0.7875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7795
1747980 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 23:01 | 2022-07-27 23:05 | 0.065278 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3637 | 1.4905 | 0.1309 | 0 | 0.2053 | 0 | 0 | 3.1904
1747991 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 23:04 | 2022-07-28 00:46 | 1.7 | 1 | 289 | 2 | 10 | 6 | 70 | 1 | 0 | 0.3082 | 87.8747 | 10.6315 | 3.5749 | 42.7023 | 76.3759 | 10.0655 | 0 | 231.533
1748002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377188/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(366396)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-27 23:14 | 2022-07-28 01:28 | 2.2319 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.2283 | 0 | 0 | 0 | 17.358 | 0 | 0 | 27.5863
1748005 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 00:24 | 2022-07-28 00:40 | 0.26028 | 0 | 421 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.6663 | 204.064 | 0.0589 | 11.6857 | 3.8425 | 0 | 0 | 235.3174
1748006 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:36 | 2022-07-28 05:37 | 0.015833 | 0 | 1622 | 2 | 5 | 15 | 281 | 4 | 0 | 0 | 3.2551 | 0.2222 | 0.0032 | 1.5712 | 1.2314 | 2.3618 | 0 | 8.6449
1748007 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:43 | 2022-07-28 05:47 | 0.065 | 0 | 1144 | 0 | 21 | 0 | 241 | 1 | 1 | 0 | 10.4505 | 0 | 1.3381 | 0 | 8.5589 | 5.5337 | 0.6369 | 26.5181
1748008 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:45 | 2022-07-28 05:46 | 0.012778 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0.7406 | 0.3362 | 0.0062 | 0 | 0.5295 | 0.0082 | 0 | 1.6207
1748009 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:47 | 2022-07-28 05:49 | 0.023056 | 0 | 375 | 0 | 2 | 1 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0.6661 | 0 | 0.011 | 0.3061 | 0.5061 | 0 | 0.0431 | 1.5324
1748010 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 05:52 | 2022-07-28 05:54 | 0.023333 | 0 | 398 | 1 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.7531 | 0.0622 | 0.0059 | 0.3258 | 0.1868 | 0 | 0 | 1.3338
1748015 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:18 | 2022-07-28 07:14 | 0.92333 | 0 | 495 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.7555 | 0 | 0.3025 | 0.1627 | 22.3998 | 0 | 0 | 74.6205
1748016 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:19 | 2022-07-28 07:13 | 0.89833 | 0 | 786 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8114 | 0 | 0 | 2.57 | 16.9991 | 0 | 0 | 98.3805
1748020 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:38 | 2022-07-28 06:56 | 0.30361 | 0 | 807 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 24.6723 | 7.3221 | 0 | 0.2507 | 10.8094 | 0 | 0 | 43.0545
1748023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:46 | 2022-07-28 06:48 | 0.040833 | 1 | 217 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0.6247 | 2.0016 | 0 | 0.0035 | 0.8252 | 9.809 | 0 | 0 | 13.264
1748026 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 06:59 | 2022-07-28 07:01 | 0.023333 | 1 | 173 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0261 | 0.2523 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.1282 | 0 | 0 | 0.4081
1747997 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895135/SAKIZKÖY TR/4 ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 07:35 | 2022-07-28 08:52 | 1.2794 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 24.3372 | 0 | 0 | 71.2372
1747998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785267/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (785267) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 07:38 | 2022-07-28 10:45 | 3.1125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 14.001
1748029 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:08 | 2022-07-28 10:12 | 2.0683 | 0 | 284 | 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89.6922 | 45.5638 | 3.0734 | 4.1538 | 26.33 | 0 | 0 | 168.8132
1748030 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852446/852446 DİREK SİNANKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:11 | 2022-07-28 08:12 | 0.019167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042
1748033 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:19 | 2022-07-28 09:42 | 1.3853 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1139 | 0 | 0 | 0 | 0.3991 | 0 | 0 | 9.513
1748035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:35 | 2022-07-28 08:37 | 0.025 | 11 | 962 | 11 | 11 | 9 | 108 | 3 | 0 | 0.0582 | 2.9409 | 7.3289 | 0.0745 | 0.9069 | 1.3418 | 1.2898 | 0 | 13.941
1747999 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 08:57 | 2022-07-28 09:45 | 0.79306 | 0 | 395 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 60.1169 | 0 | 3.3822 | 7.6626 | 60.4212 | 0 | 0 | 131.5829
3017589 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793733/81240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:01 | 2022-07-28 12:51 | 3.8333 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.209 | 0 | 6.895 | 0 | 37.4843 | 0 | 0 | 77.5883
5008113 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701778/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:01 | 2022-07-28 12:01 | 3 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 265.8496 | 0 | 0 | 0 | 349.4818 | 0 | 104.4489 | 719.7803
5008111 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:05 | 2022-07-28 14:25 | 5.3333 | 0 | 181 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 197.7548 | 61.7737 | 0 | 145.1349 | 79.8848 | 0 | 0 | 484.5482
3017584 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861067/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:08 | 2022-07-28 17:58 | 8.8333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161.1002 | 0 | 0 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | 164.5347
3017588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:10 | 2022-07-28 13:30 | 4.3333 | 0 | 460 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 | 3 | 0 | 324.1086 | 0 | 6.0706 | 6.08 | 193.6462 | 0 | 102.6786 | 632.584
1748061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:17 | 2022-07-28 10:01 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.045 | 0 | 138.045
1748042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1807627/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:26 | 2022-07-28 10:59 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 1.6534
1748066 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:27 | 2022-07-28 09:43 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9749 | 1.9627 | 0 | 0 | 29.9376
3017590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794655/80680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:30 | 2022-07-28 18:00 | 8.5 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 162.8218 | 0 | 0 | 0 | 210.3524 | 0 | 0 | 373.1742
1748067 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:34 | 2022-07-28 10:13 | 0.65194 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8773 | 3.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8328
1748068 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:41 | 2022-07-28 09:43 | 0.025 | 0 | 1673 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5.8454 | 0 | 0 | 0.2497 | 4.7088 | 0 | 0 | 10.8039
1748069 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710796/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:46 | 2022-07-28 10:35 | 0.82361 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.8716 | 0 | 0 | 0 | 7.813 | 0 | 0 | 32.6846
1748070 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:50 | 2022-07-28 09:50 | 0.0063889 | 0 | 234 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.429 | 0.3448 | 0.462 | 0.1661 | 1.9319
10003882 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/DTR-2 ÇEŞMELİ KÖYÜ VİRAJTAKİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 09:51 | 2022-07-28 18:10 | 8.3181 | 3 | 109 | 4 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 2.2677 | 31.1499 | 28.2045 | 2.1491 | 15.6431 | 14.1872 | 4.3749 | 0 | 97.9764
1748072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40220/40200 NOLU DM DM 2/3 ARASI (40220) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 09:56 | 2022-07-28 10:24 | 0.47306 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 95.1708 | 0 | 0 | 0 | 350.3269 | 0 | 0 | 445.4977
1748073 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868082/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:03 | 2022-07-28 11:04 | 1.0133 | 0 | 287 | 0 | 8 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 66.971 | 0 | 12.8969 | 0 | 40.8764 | 161.4784 | 0 | 282.2227
1748074 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:21 | 2022-07-28 10:29 | 0.12722 | 0 | 1673 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 42.6824 | 0 | 0 | 1.8886 | 36.1306 | 0 | 0 | 80.7016
1748075 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:23 | 2022-07-28 10:29 | 0.10583 | 0 | 17 | 4 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 14.1809 | 0.6968 | 1.4421 | 1.5523 | 0 | 0 | 18.4731
1748046 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:28 | 2022-07-28 11:26 | 0.97 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 94.7544 | 0 | 3.3818 | 0 | 80.822 | 0 | 0 | 178.9582
1748077 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755908/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:31 | 2022-07-28 11:10 | 0.65417 | 0 | 2741 | 0 | 15 | 9 | 352 | 1 | 3 | 0 | 353.0018 | 0 | 3.2412 | 75.3443 | 169.5289 | 0.4531 | 56.7265 | 658.2958
11283202 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760942/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 10:41 | 2022-07-28 10:51 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2539 | 0 | 0 | 0 | 5.0751 | 0 | 0 | 5.329
1748052 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 147598/SERÇE SOKAK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 11:00 | 2022-07-28 11:32 | 0.53722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.4478 | 0 | 0 | 2.6378
2046778 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312256/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 11:01 | 2022-07-28 11:27 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.5016 | 0 | 0 | 0.7764
2046760 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830782/Uzk. ŞARAP FABRİKASI ENH | RÖLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 11:11 | 2022-07-28 12:11 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.8925 | 0 | 0 | 0 | 16.6534 | 0 | 0 | 27.5459
2046782 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620750/POYRALI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 11:15 | 2022-07-28 11:30 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2202 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.2252
1748102 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632623/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 12:34 | 2022-07-28 14:03 | 1.4908 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2211 | 0 | 0 | 0 | 0.6103 | 0 | 0 | 5.8314
5008114 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701755/BARBAROS ATA MARKET TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-28 13:00 | 2022-07-28 15:00 | 2 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 202.605 | 0 | 0 | 0 | 106.6885 | 0 | 2.1464 | 311.4399
2046784 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 407790/40790 DM7/17 TR GNL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:02 | 2022-07-28 15:02 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5336
1748090 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:11 | 2022-07-28 13:13 | 0.024722 | 0 | 367 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0.0277 | 0.2157 | 0.6097 | 0 | 0 | 1.8816
1748091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:18 | 2022-07-28 17:27 | 4.15 | 0 | 362 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 267.4753 | 0 | 6.4129 | 52.5072 | 187.51 | 0 | 0 | 513.9054
1748094 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:29 | 2022-07-28 13:44 | 0.24333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1.7205 | 0 | 0 | 30.4585 | 5.7573 | 13.5112 | 0.5473 | 51.9948
1748106 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230599/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:33 | 2022-07-28 14:13 | 0.65917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 0 | 0.1077 | 0 | 0 | 4.0091
1748121 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:55 | 2022-07-28 14:01 | 0.090278 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 1.4069 | 0 | 1.4106 | 13.8057 | 0 | 17.2462
2046776 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562111/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 13:58 | 2022-07-28 16:58 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9229
11283212 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203153/C ÇIKIŞI HATBAŞI TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:01 | 2022-07-28 14:22 | 0.35028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1388
1748122 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112905/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:04 | 2022-07-28 18:03 | 3.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 | 0 | 0 | 0.7706
2046783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 764545/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:21 | 2022-07-28 15:01 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 37.06 | 3.8234 | 78.4164 | 0 | 119.4619
1748126 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1124403/21236 B ÇIKIŞI ŞARKÖY MERKEZ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:24 | 2022-07-28 17:51 | 3.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0869 | 0 | 0 | 4.0869
1748125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301709/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:25 | 2022-07-28 15:11 | 0.77333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1861 | 0 | 0 | 0 | 2.2762 | 0 | 0 | 2.4623
1748116 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 663079/P.KÖY TR15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:54 | 2022-07-28 15:42 | 0.79806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1016 | 0 | 0 | 0 | 3.6214 | 0 | 0 | 5.723
1748117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261022/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 14:57 | 2022-07-28 18:23 | 3.4375 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6572 | 0 | 0.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681
1748064 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 129237/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:00 | 2022-07-28 19:20 | 4.3333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 148.296 | 0 | 0 | 0 | 49.9242 | 0 | 0 | 198.2202
1748133 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 721175/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:15 | 2022-07-28 16:14 | 0.98528 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 2.6323 | 0 | 0.3855 | 0 | 0 | 5.6017
1748134 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:21 | 2022-07-28 15:26 | 0.092222 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.7468 | 0 | 1.7788 | 0 | 1.734 | 17.773 | 0 | 22.0326
2046454 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800788/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:21 | 2022-07-28 15:37 | 0.26667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0 | 3.8617
1748128 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:24 | 2022-07-28 15:31 | 0.11667 | 0 | 312 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.8328 | 0 | 0.1626 | 6.3752 | 2.2295 | 0 | 0 | 14.6001
1748136 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:25 | 2022-07-28 15:32 | 0.12333 | 0 | 312 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.8328 | 0 | 0.1626 | 6.3752 | 2.2295 | 0 | 0 | 14.6001
1748142 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612365/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 15:26 | 2022-07-28 21:45 | 6.3233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.108
1748148 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404303/80210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:15 | 2022-07-28 17:14 | 0.97667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4781 | 0 | 0 | 0 | 3.1963 | 0 | 0 | 8.6744
1748149 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267736/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:16 | 2022-07-28 18:09 | 1.8825 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.2509 | 0 | 0 | 0 | 11.0146 | 0 | 0 | 61.2655
11283220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311780/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:29 | 2022-07-28 16:39 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2551 | 0 | 0 | 0 | 5.5168 | 0 | 0 | 5.7719
1748166 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790489/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:29 | 2022-07-28 17:54 | 1.4178 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.4185 | 0 | 0 | 0 | 90.3327 | 0 | 0 | 140.7512
1748156 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15711737/KERESTECİ ARKASI TRAFO AG ÇIKIŞŞALTERİB | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-28 16:54 | 2022-07-28 17:47 | 0.88833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2981
11283242 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15711737/KERESTECİ ARKASI TRAFO AG ÇIKIŞŞALTERİC | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:00 | 2022-07-28 17:12 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0673
2046786 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487470/Uzk. B-CAMİ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:01 | 2022-07-28 17:21 | 0.33333 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3521 | 0 | 0.0872 | 0 | 0.9775 | 0 | 0 | 3.4168
1748157 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:03 | 2022-07-28 17:32 | 0.47694 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0 | 0 | 28.9357 | 0 | 0 | 45.3908
1748170 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:09 | 2022-07-28 17:24 | 0.26 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11.4324 | 0 | 0 | 0 | 5.2294 | 21.8458 | 0 | 38.5076
1748174 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:25 | 2022-07-28 17:29 | 0.065 | 0 | 196 | 12 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 25.9855 | 0 | 0.373 | 1.1034 | 0 | 0 | 29.6097
1748176 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623139/PINARHİSAR TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 17:38 | 2022-07-28 18:07 | 0.47944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0023
1748179 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3219848/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 18:05 | 2022-07-28 20:57 | 2.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349
1748184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 110110/17325 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 18:33 | 2022-07-28 19:03 | 0.50556 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 12.1232 | 0 | 0 | 18.7832
1748204 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:11 | 2022-07-28 19:11 | 0.0080556 | 2 | 636 | 4 | 3 | 6 | 71 | 2 | 0 | 0.1401 | 2.5187 | 0.3344 | 0.0167 | 0.6346 | 0.7388 | 6.8323 | 0 | 11.2156
1748206 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:24 | 2022-07-28 19:27 | 0.045278 | 6 | 418 | 13 | 1 | 18 | 88 | 5 | 0 | 0.0817 | 6.862 | 10.7343 | 0.0119 | 12.9412 | 4.9496 | 39.4278 | 0 | 75.0085
1748193 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611499/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:30 | 2022-07-28 22:10 | 2.6667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7017 | 0 | 0 | 0 | 9.1266 | 0 | 0 | 32.8283
1748208 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142105/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:35 | 2022-07-28 20:09 | 0.57167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 1.6106 | 0 | 0 | 2.3011
1748210 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 19:44 | 2022-07-28 19:51 | 0.12833 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 11.7379 | 0 | 0 | 0 | 7.666 | 112.4161 | 0 | 131.82
1748215 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:02 | 2022-07-28 20:10 | 0.13722 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0 | 6.3771 | 0 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 7.8343
1748197 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21495/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:15 | 2022-07-28 20:49 | 0.56083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0.3704 | 0 | 0 | 3.3294
1748198 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332065/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:16 | 2022-07-28 22:14 | 1.9694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0.5727 | 0 | 0 | 2.243
1748220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:25 | 2022-07-28 20:33 | 0.135 | 3 | 592 | 10 | 3 | 12 | 70 | 3 | 0 | 0.441 | 16.7509 | 2.6676 | 0.0815 | 58.8311 | 6.2943 | 111.9677 | 0 | 197.0341
1748223 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 20:45 | 2022-07-28 20:51 | 0.1025 | 0 | 504 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13.3606 | 0 | 0.0588 | 0.0589 | 5.0687 | 0 | 0 | 18.547
1748227 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333501/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 21:20 | 2022-07-28 23:17 | 1.9439 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3691 | 0 | 0 | 0 | 4.8748 | 0 | 0 | 18.2439
1748245 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553793/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 21:28 | 2022-07-28 22:28 | 0.99417 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4785 | 0 | 0.1135 | 0 | 0.0487 | 0 | 0 | 1.6407
1748230 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 21:35 | 2022-07-28 21:41 | 0.10444 | 0 | 256 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7.5384 | 0 | 0 | 1.2011 | 2.3415 | 0 | 0 | 11.081
1748244 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 443503/93292 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 21:37 | 2022-07-28 22:27 | 0.83806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235
2046788 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610711/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 22:01 | 2022-07-28 23:01 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071
1748247 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307668/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 22:11 | 2022-07-28 22:57 | 0.77444 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 0.1946 | 0 | 0 | 6.4306
1748235 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33040/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 23:29 | 2022-07-29 02:04 | 2.5836 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.2059 | 0 | 0 | 0 | 1.5517 | 0 | 0 | 56.7576
1748234 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-28 23:31 | 2022-07-28 23:51 | 0.335 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4873 | 24.3363 | 0.5004 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 29.6654
1748236 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 00:58 | 2022-07-29 00:59 | 0.021111 | 0 | 4045 | 0 | 2 | 2 | 448 | 0 | 1 | 0 | 20.0004 | 0 | 0.0278 | 1.3767 | 7.9279 | 0 | 0.1628 | 29.4956
1748250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827918/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 01:18 | 2022-07-29 02:01 | 0.70944 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.7764 | 0 | 0 | 0 | 3.5335 | 0 | 0 | 14.3099
2046789 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406943/82240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 01:30 | 2022-07-29 01:55 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.4671 | 0 | 0 | 1.0161
1748237 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 01:33 | 2022-07-29 01:35 | 0.040556 | 0 | 4045 | 0 | 2 | 2 | 448 | 0 | 1 | 0 | 16.5957 | 0 | 0.0278 | 1.3195 | 7.3331 | 0 | 0.1577 | 25.4338
1748239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 01:48 | 2022-07-29 02:08 | 0.33472 | 1 | 3517 | 7 | 27 | 29 | 862 | 4 | 1 | 0.0804 | 180.5002 | 23.1286 | 13.617 | 71.1228 | 106.4002 | 90.1508 | 2.5585 | 487.5585
13050650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92702/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 02:46 | 2022-07-29 02:56 | 0.16667 | 1 | 182 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.1979 | 3.8824 | 0.095 | 0 | 0.0742 | 1.0608 | 0 | 0 | 5.3103
11283254 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33110/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 03:01 | 2022-07-29 03:49 | 0.8 | 0 | 2380 | 0 | 3 | 3 | 313 | 0 | 0 | 0 | 204.9584 | 0 | 0.6344 | 38.596 | 179.3825 | 0 | 0 | 423.5713
2046791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801060/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 03:37 | 2022-07-29 03:56 | 0.31667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 0 | 2.0975
1748263 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780047/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 03:47 | 2022-07-29 03:51 | 0.055278 | 0 | 2379 | 0 | 3 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 12.7703 | 0 | 0.0399 | 2.3211 | 11.0073 | 0 | 0 | 26.1386
2046804 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470256/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 04:00 | 2022-07-29 05:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8357 | 0 | 0 | 0.8357
1748264 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:20 | 2022-07-29 05:22 | 0.026944 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.1413 | 0.1443 | 2.6457 | 0.0147 | 2.4608 | 0.042 | 0 | 0 | 5.4488
1748265 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:32 | 2022-07-29 05:32 | 0.0069444 | 7 | 850 | 4 | 7 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0.2521 | 1.4969 | 0.271 | 0.0218 | 0.5182 | 0.3059 | 0 | 0 | 2.8659
1748311 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:32 | 2022-07-29 05:48 | 0.265 | 9 | 1751 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 4.2517 | 50.3341 | 4.3355 | 0.7837 | 13.8942 | 14.877 | 0 | 0 | 88.4762
1748270 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827918/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:49 | 2022-07-29 06:36 | 0.77667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2276 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 0 | 0 | 14.072
1748266 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24930/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:51 | 2022-07-29 06:52 | 1.0189 | 0 | 1199 | 4 | 6 | 3 | 197 | 1 | 0 | 0 | 196.2694 | 44.5122 | 0.1292 | 11.5884 | 88.2225 | 13.9067 | 0 | 354.6284
1748267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 05:54 | 2022-07-29 05:57 | 0.050833 | 0 | 332 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0.2511 | 0.1746 | 0.0615 | 1.1369 | 0 | 0 | 3.8431
1748269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 06:11 | 2022-07-29 06:21 | 0.1725 | 0 | 356 | 1 | 4 | 13 | 70 | 1 | 2 | 0 | 9.7289 | 1.2118 | 0.1612 | 12.3224 | 8.4074 | 0.4545 | 2.3272 | 34.6134
1748271 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58350/VİZE F2 DEN GİRİŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 06:19 | 2022-07-29 06:21 | 0.026389 | 6 | 1119 | 4 | 8 | 11 | 152 | 1 | 0 | 0.018 | 1.8126 | 0.0275 | 0.0355 | 0.9509 | 0.8949 | 0.0473 | 0 | 3.7867
1748272 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43540/43540 NOLU DM / SARAY DM 1/4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 06:21 | 2022-07-29 06:42 | 0.33389 | 0 | 2251 | 0 | 1 | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 67.9017 | 0 | 0.0021 | 1.2971 | 38.0497 | 0 | 0 | 107.2506
1748278 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 06:54 | 2022-07-29 07:32 | 0.64083 | 0 | 425 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 31.4207 | 0 | 0.7683 | 0 | 10.1546 | 0 | 0 | 42.3436
1748277 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:06 | 2022-07-29 07:08 | 0.026944 | 1 | 5611 | 6 | 18 | 7 | 511 | 0 | 1 | 0.0275 | 13.2764 | 1.4448 | 0.0497 | 3.2256 | 7.9535 | 0 | 0.1598 | 26.1373
1748281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:14 | 2022-07-29 07:42 | 0.47389 | 0 | 453 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7264 | 0 | 0 | 0.655 | 2.9197 | 0 | 0 | 25.3011
1748282 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:31 | 2022-07-29 07:38 | 0.12361 | 3 | 665 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 14.903 | 9.8207 | 51.7548 | 0.3371 | 1.3126 | 3.1573 | 10.1888 | 0 | 91.4743
1748283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:36 | 2022-07-29 07:40 | 0.058333 | 0 | 1699 | 0 | 1 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 8.0287 | 0 | 0.0001 | 3.9288 | 1.4275 | 0 | 0.1148 | 13.4999
1748257 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733616/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:40 | 2022-07-29 08:45 | 1.0803 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5633 | 0 | 0.0599 | 0 | 3.8857 | 0 | 0 | 21.5089
1748284 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:43 | 2022-07-29 07:44 | 0.018889 | 0 | 771 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 1.4813 | 0 | 0.0014 | 5.2814 | 0.8237 | 19.1988 | 0 | 26.7866
1748285 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 07:54 | 2022-07-29 09:45 | 1.8567 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.1872 | 0 | 0.2878 | 0 | 47.065 | 0 | 0 | 130.54
1748286 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:05 | 2022-07-29 08:07 | 0.023889 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0.0083 | 0.1227 | 0.0437 | 0 | 0 | 0.2225
1748258 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:07 | 2022-07-29 09:13 | 1.1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 186.2702 | 0 | 187.3512
1748287 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:17 | 2022-07-29 08:19 | 0.023333 | 1 | 1627 | 7 | 11 | 12 | 278 | 4 | 1 | 0.0074 | 3.9069 | 2.7053 | 0.0671 | 3.4855 | 3.2215 | 9.3043 | 0.2663 | 22.9643
1748289 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:20 | 2022-07-29 08:53 | 0.5375 | 0 | 665 | 1 | 7 | 19 | 113 | 3 | 0 | 0 | 61.1427 | 0.6274 | 4.2795 | 135.0089 | 22.3027 | 103.2911 | 0 | 326.6523
1748290 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:22 | 2022-07-29 08:28 | 0.105 | 4 | 421 | 7 | 1 | 13 | 88 | 4 | 0 | 0.087 | 10.8855 | 14.3294 | 0.0293 | 22.7872 | 9.669 | 55.9465 | 0 | 113.7339
1748292 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87530/Uzk. TÜRKOBASI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:24 | 2022-07-29 09:16 | 0.87139 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.9244 | 0 | 0.2374 | 0 | 7.5871 | 0 | 0 | 26.7489
1748291 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835603/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:24 | 2022-07-29 09:19 | 0.91167 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.3524 | 0 | 0 | 6.3251 | 13.1198 | 0 | 0 | 55.7973
1748293 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800976/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:27 | 2022-07-29 09:55 | 1.4642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2579 | 0 | 0 | 0 | 2.3198 | 0 | 0 | 2.5777
1748294 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:30 | 2022-07-29 08:37 | 0.12222 | 0 | 493 | 2 | 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.6597 | 5.4444 | 0.4827 | 1.1496 | 7.2014 | 0 | 0 | 25.9378
1748295 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512621/85072 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:32 | 2022-07-29 09:56 | 1.4069 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5361 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 10.4741
1748260 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818545/OVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:34 | 2022-07-29 10:41 | 2.1228 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.8347
1748296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16805/16805 YENİ CEZA EVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:37 | 2022-07-29 10:15 | 1.6339 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.1441 | 0 | 0 | 81.8703 | 17.0732 | 0 | 0 | 121.0876
1748298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:44 | 2022-07-29 10:10 | 1.4372 | 0 | 322 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.9083 | 0 | 0.0229 | 0 | 34.5903 | 0 | 0 | 116.5215
1748300 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:48 | 2022-07-29 09:25 | 0.61722 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.2009 | 1.6423 | 128.2097 | 0.4572 | 0 | 0.6187 | 103.8369 | 0 | 234.9657
1748301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:50 | 2022-07-29 09:10 | 0.32972 | 0 | 632 | 0 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 28.3826 | 0 | 0.0925 | 0.6892 | 10.3475 | 2.3962 | 0 | 41.908
1748302 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:54 | 2022-07-29 08:56 | 0.035278 | 5 | 334 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.2714 | 1.4256 | 0 | 0.0049 | 0.6454 | 0.7257 | 0 | 0 | 3.073
1748323 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:56 | 2022-07-29 12:59 | 4.0494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.2662 | 0 | 3094.8074 | 0 | 47952.3747 | 0 | 51067.4483
1748303 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 08:58 | 2022-07-29 09:32 | 0.55778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.837 | 0 | 0.3475 | 0 | 4.6756 | 0 | 581.2018 | 0 | 587.0619
1748324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800976/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 12:02 | 3.0389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 7.4071 | 0 | 0 | 8.1868
5008115 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15465/15465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 15:47 | 6.7833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.9261 | 0 | 0 | 0 | 78.4819 | 0 | 0 | 218.408
3017597 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 09:21 | 0.35 | 11 | 962 | 14 | 11 | 11 | 108 | 3 | 0 | 1.5411 | 73.1878 | 174.2448 | 1.7302 | 23.0408 | 34.7799 | 30.3482 | 0 | 338.8728
3017591 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:01 | 2022-07-29 14:02 | 5.0167 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 107.4329 | 53.495 | 0 | 0 | 363.6464 | 36.2001 | 1060.8299 | 0 | 1621.6043
3017567 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557536/52241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:03 | 2022-07-29 16:21 | 7.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.3865 | 0 | 0 | 0 | 24.9228 | 0 | 0 | 71.3093
5008112 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:05 | 2022-07-29 17:25 | 8.3333 | 0 | 258 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 473.6776 | 0 | 0 | 107.115 | 220.0153 | 0 | 0 | 800.8079
1748307 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:09 | 2022-07-29 09:43 | 0.56694 | 0 | 208 | 4 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.5596 | 13.5421 | 48.3031 | 40.878 | 1.3869 | 0 | 0 | 127.6697
3017572 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 09:10 | 2022-07-29 16:00 | 6.8333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 95.0339 | 0 | 0 | 15.2736 | 39.3559 | 792.8934 | 57.9239 | 1000.4807
1748308 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:11 | 2022-07-29 09:13 | 0.025556 | 0 | 513 | 15 | 5 | 6 | 151 | 1 | 0 | 0 | 1.4403 | 12.4024 | 0.1651 | 0.9985 | 1.042 | 0.0258 | 0 | 16.0741
1748325 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802433/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:16 | 2022-07-29 11:13 | 1.9436 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.8641 | 0 | 0 | 0 | 37.488 | 0 | 0 | 100.3521
1748312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:20 | 2022-07-29 09:31 | 0.18111 | 2 | 260 | 6 | 3 | 5 | 31 | 2 | 0 | 3.2473 | 9.2286 | 15.727 | 0.1294 | 1.4831 | 5.0734 | 10.9738 | 0 | 45.8626
11283284 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:26 | 2022-07-29 09:31 | 0.083333 | 3 | 665 | 15 | 3 | 4 | 67 | 3 | 0 | 13.2075 | 8.7046 | 46.439 | 0.3026 | 1.1879 | 3.2201 | 10.9006 | 0 | 83.9623
1748314 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:27 | 2022-07-29 09:29 | 0.041667 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.5939 | 1.0001 | 0 | 0.0864 | 0 | 0.3692 | 0 | 0 | 2.0496
1748317 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611228/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:35 | 2022-07-29 10:38 | 1.0506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 0.3236 | 0 | 0 | 1.7614
1748328 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573376/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 10:19 | 0.57167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5668
1748329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301696/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:55 | 2022-07-29 11:00 | 1.0775 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.5215 | 0 | 0 | 0 | 18.1412 | 0 | 0 | 35.6627
1748343 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855173/ESKİ DTT9 ÇIK.(DM9TR20-Şube Lojman Yanı) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 09:55 | 2022-07-29 11:02 | 1.1122 | 0 | 683 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.7002 | 0 | 0.6069 | 0 | 31.8821 | 0 | 0 | 151.1892
1748333 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430440/91280 K TR2/35 SalihSnl TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:45 | 2022-07-29 12:30 | 1.7547 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2601 | 0 | 0 | 0 | 3.3303 | 0 | 0 | 13.5904
1748348 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:47 | 2022-07-29 10:49 | 0.035278 | 0 | 176 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.8345 | 0.3751 | 0.0031 | 0.6111 | 0.3792 | 0 | 0 | 2.203
1748349 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:52 | 2022-07-29 10:59 | 0.11028 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.2012 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 0.2545 | 0 | 0 | 2.0179
1748350 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:53 | 2022-07-29 11:00 | 0.11222 | 4 | 421 | 7 | 1 | 13 | 88 | 4 | 0 | 0.0872 | 10.9213 | 13.6156 | 0.0278 | 25.3446 | 11.2242 | 64.2411 | 0 | 125.4618
1748352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796274/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 10:59 | 2022-07-29 12:18 | 1.3114 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 4.8837 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 8.4362
3017575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DOGA KENT -->> VİLLALAR AG ÇIKIŞ - B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 11:00 | 2022-07-29 15:30 | 4.4931 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 228.3642 | 0 | 0 | 0 | 263.134 | 0 | 0 | 491.4982
10003883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785499/DTR-3 ÇEŞMELİ KÖYÜ YENİ PARSELLER | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 11:01 | 2022-07-29 19:18 | 8.2906 | 1 | 108 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20.2405 | 197.7505 | 4.3299 | 6.4207 | 10.3735 | 123.6087 | 0 | 0 | 362.7238
1748335 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204241/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:02 | 2022-07-29 13:16 | 2.2258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 7.0776
1748353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260259/27785 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:13 | 2022-07-29 12:41 | 1.4747 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9854 | 0 | 0.8016 | 0 | 3.1449 | 0 | 0 | 6.9319
13050657 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335138/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:15 | 2022-07-29 12:18 | 1.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8924
13050655 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301696/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:16 | 2022-07-29 11:22 | 0.1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 0 | 3.6051
1748356 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104206/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:20 | 2022-07-29 12:37 | 1.2794 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6426 | 0 | 0 | 0 | 18.4611 | 0 | 0 | 52.1037
1748354 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:25 | 2022-07-29 11:57 | 0.52611 | 0 | 787 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.9818 | 0 | 0 | 2.6103 | 20.6128 | 0 | 0 | 98.2049
1748358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808605/OVA ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:26 | 2022-07-29 13:56 | 2.5008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4359
1748359 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | KÖK | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:34 | 2022-07-29 12:31 | 0.94833 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.1494 | 0 | 0.3191 | 0 | 18.0054 | 0 | 0 | 60.4739
1748363 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557834/52061 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 11:51 | 2022-07-29 14:13 | 2.3736 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8198
1748382 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723827/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:02 | 2022-07-29 12:22 | 0.33194 | 0 | 208 | 1 | 1 | 2 | 38 | 4 | 0 | 0 | 11.4068 | 4.2343 | 1.2077 | 121.0428 | 5.8684 | 54.0248 | 0 | 197.7848
1748385 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 43268/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:09 | 2022-07-29 12:53 | 0.74083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | 0 | 0 | 0 | 79.28 | 0 | 0 | 82.8875
1748386 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762872/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:12 | 2022-07-29 12:50 | 0.63222 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6146 | 0 | 0 | 0 | 4.8755 | 0 | 0 | 24.4901
1748364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114302/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:14 | 2022-07-29 12:54 | 0.66167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 9.5259 | 0 | 0 | 10.7045
11283304 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:28 | 2022-07-29 13:28 | 1 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.7006 | 0 | 12.7125 | 0 | 35.8987 | 0 | 0 | 94.3118
1748392 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 12:41 | 2022-07-29 13:13 | 0.53111 | 0 | 391 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43.9429 | 0 | 0.0077 | 56.5755 | 23.7124 | 0 | 0 | 124.2385
1748374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:02 | 2022-07-29 18:58 | 5.9417 | 5 | 465 | 11 | 5 | 12 | 94 | 1 | 0 | 38.1077 | 740.5603 | 357.6233 | 15.0526 | 377.3705 | 406.8045 | 19.6389 | 0 | 1955.1578
1748400 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:13 | 2022-07-29 13:30 | 0.275 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5534 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 6.6237
1748379 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 170031/A ÇIKIŞI-ANA YOL ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:21 | 2022-07-29 15:55 | 2.5586 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.7877 | 0 | 0.2589 | 0 | 0.8331 | 0 | 0 | 25.8797
1748403 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:27 | 2022-07-29 13:57 | 0.49194 | 0 | 779 | 9 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 65.5831 | 281.1519 | 0 | 10.1576 | 32.108 | 0 | 0 | 389.0006
1748380 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631714/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:29 | 2022-07-29 17:29 | 3.9958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3613 | 0 | 0 | 0 | 12.2929 | 0 | 0 | 15.6542
1748404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107318/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 13:32 | 2022-07-29 17:41 | 4.1508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9452
2046807 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33040/V.MEŞE DTR34 İSTASYON CAD. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:02 | 2022-07-29 16:02 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.1051 | 0 | 0 | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 57.412
1748405 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:07 | 2022-07-29 14:16 | 0.15694 | 0 | 4045 | 0 | 2 | 2 | 448 | 0 | 1 | 0 | 120.707 | 0 | 0.1824 | 10.4035 | 74.8689 | 0 | 1.6789 | 207.8407
1748406 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559316/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:08 | 2022-07-29 15:24 | 1.2636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2284
1748424 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722537/26025 NOLU TRAFO TATRÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:20 | 2022-07-29 15:15 | 0.92194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6396 | 0 | 0 | 0 | 16.4104 | 0 | 0 | 18.05
3017571 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 14:33 | 2022-07-29 17:04 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.8439 | 0 | 0 | 0 | 1870.8439
1748411 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561435/BESKİ DM3-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 14:43 | 2022-07-29 15:55 | 1.1972 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0261 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 0 | 0 | 11.9553
5008116 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-29 15:02 | 2022-07-29 16:01 | 0.98333 | 11 | 962 | 14 | 11 | 11 | 108 | 3 | 0 | 5.2306 | 248.3737 | 505.124 | 5.0154 | 74.4031 | 118.2033 | 88.7048 | 0 | 1045.0549
1748416 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 15:04 | 2022-07-29 15:08 | 0.058056 | 0 | 771 | 0 | 1 | 7 | 127 | 7 | 0 | 0 | 7.6334 | 0 | 0.0064 | 26.3725 | 4.8801 | 102.5702 | 0 | 141.4626
1748430 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 15:34 | 2022-07-29 19:03 | 3.4856 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 173.3778 | 0 | 44.5257 | 0 | 119.1261 | 0 | 0 | 337.0296
1748431 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822518/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 15:38 | 2022-07-29 21:26 | 5.8011 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.268 | 0 | 0 | 0 | 8.3804 | 0 | 0 | 25.6484
1748442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1074643/27300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:00 | 2022-07-29 20:19 | 4.3186 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1931
1748433 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309567/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:04 | 2022-07-29 17:30 | 1.4294 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.5676 | 0 | 0 | 0 | 15.1356 | 0 | 0 | 48.7032
1748443 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733396/24625 NOLU ŞALGAMLI TAR.SU. TR-9 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:09 | 2022-07-29 19:15 | 3.0933 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.3076 | 0 | 0 | 0 | 42.8384 | 0 | 0 | 82.146
1748448 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732123/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:33 | 2022-07-29 18:12 | 1.6444 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.9339 | 0 | 0 | 0 | 22.093 | 0 | 0 | 93.0269
1748436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:34 | 2022-07-29 17:23 | 0.8125 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.5812 | 0 | 0 | 0 | 11.2697 | 0 | 0 | 39.8509
1748439 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6628175/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:40 | 2022-07-29 19:07 | 2.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4767
1748451 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 16:50 | 2022-07-29 17:16 | 0.44056 | 0 | 919 | 0 | 2 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0.3375 | 5.1808 | 41.5748 | 0 | 0 | 135.7598
1748456 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:11 | 2022-07-29 17:13 | 0.048889 | 0 | 133 | 15 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.0159 | 20.8751 | 0.9444 | 0.5127 | 0.455 | 6.3217 | 0 | 31.1248
1748458 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:22 | 2022-07-29 17:53 | 0.5075 | 0 | 787 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.6808 | 0 | 0 | 2.3649 | 19.0314 | 0 | 0 | 104.0771
1748467 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104147/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:38 | 2022-07-29 20:31 | 2.8822 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1991 | 0 | 0 | 0 | 21.8627 | 0 | 0 | 38.0618
1748459 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:53 | 2022-07-29 17:55 | 0.026111 | 0 | 119 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.3919 | 1.1118 | 0 | 2.1135 | 0.6832 | 0 | 0 | 4.3004
11283324 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611081/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:56 | 2022-07-29 18:30 | 0.56667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1773
11283319 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21495/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 17:59 | 2022-07-29 18:09 | 0.16667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8245 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0 | 0 | 0.9542
1748481 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:13 | 2022-07-29 18:32 | 0.32361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3169 | 0 | 4.9775 | 0 | 5.2944
1748469 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815953/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:14 | 2022-07-29 19:26 | 1.2022 | 0 | 260 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.8298 | 133.1149 | 0 | 6.8276 | 19.1839 | 0 | 0 | 222.9562
11283342 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 19925570/D ÇIKIŞI 115350-115349 BOX ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:31 | 2022-07-29 19:01 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655
1748484 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268166/27711 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:33 | 2022-07-29 20:53 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 0 | 0 | 0.2165
1748485 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765761/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:36 | 2022-07-29 19:09 | 0.54944 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7005 | 0 | 0 | 0 | 5.1613 | 0 | 0 | 8.8618
1748486 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:44 | 2022-07-29 19:52 | 1.1381 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8944 | 0 | 0.4162 | 0 | 0.2873 | 0 | 0 | 20.5979
1748474 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 18:44 | 2022-07-29 20:43 | 1.9839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6499 | 0 | 1288.4546 | 0 | 15362.9522 | 0 | 16660.0567
1748489 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:13 | 2022-07-29 19:14 | 0.012778 | 3 | 226 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.0799 | 0.7337 | 0 | 0.0044 | 0.955 | 0.2578 | 0 | 0 | 2.0308
1748490 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:25 | 2022-07-29 19:27 | 0.025833 | 4 | 892 | 15 | 4 | 7 | 118 | 2 | 0 | 0.2951 | 3.3253 | 8.6423 | 0.0666 | 0.9708 | 1.3654 | 0.5258 | 0 | 15.1913
1748491 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:41 | 2022-07-29 19:43 | 0.019444 | 2 | 1751 | 82 | 6 | 12 | 284 | 11 | 0 | 0.6763 | 8.8587 | 39.0516 | 0.0832 | 1.8714 | 3.4331 | 25.2155 | 0 | 79.1898
11283343 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821034/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:47 | 2022-07-29 20:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211
1748498 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1031057/E ÇIKIŞI-YARARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 19:58 | 2022-07-29 21:03 | 1.0753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3483 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0 | 0 | 0.4094
1748521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 20:17 | 2022-07-29 20:42 | 0.41333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.829 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8982
1748502 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867810/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 20:34 | 2022-07-29 21:04 | 0.49556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0.4487 | 0 | 0 | 2.0715
1748523 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/ERENLER DM2 ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 20:46 | 2022-07-29 20:53 | 0.12667 | 0 | 363 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13.8702 | 0 | 0 | 1.0084 | 2.6892 | 0 | 0 | 17.5678
1748503 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105233/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 20:50 | 2022-07-29 22:34 | 1.7272 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9508 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 0 | 0 | 17.2191
1748505 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805585/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 21:04 | 2022-07-29 22:39 | 1.5847 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.1228 | 0 | 0.3845 | 0 | 13.8399 | 0 | 0 | 79.3472
1748508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 401006/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 21:38 | 2022-07-29 23:18 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7048 | 0 | 0 | 0 | 0.6076 | 0 | 0 | 1.3124
1748526 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 21:54 | 2022-07-29 22:18 | 0.40583 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.225 | 0 | 13.7545 | 0 | 0 | 0 | 157.9795
1748510 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452009/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 22:28 | 2022-07-29 23:23 | 0.91889 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.8765 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 14.3665
1748529 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366277/DTR1/69 ->>(366277)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 22:35 | 2022-07-30 04:29 | 5.8989 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.418 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 105.4392
1748530 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 22:40 | 2022-07-29 22:42 | 0.041111 | 0 | 266 | 24 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2.8763 | 17.7399 | 0.1638 | 0.1365 | 0.8453 | 2.7185 | 0 | 24.4803
1748531 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892241_KIRIKKÖY DM_2 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-29 23:02 | 2022-07-29 23:45 | 0.71889 | 6 | 421 | 13 | 1 | 18 | 88 | 5 | 0 | 1.0952 | 92.1014 | 140.9302 | 0.1568 | 160.4734 | 52.0952 | 494.9121 | 0 | 941.7643
1748535 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 00:17 | 2022-07-30 00:38 | 0.345 | 0 | 424 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7653 | 261.9412 | 0.0756 | 14.3153 | 4.8521 | 0 | 0 | 303.9495
1748537 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 01:29 | 2022-07-30 01:29 | 0.0055556 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.0897 | 0.0915 | 1.6523 | 0.0092 | 1.3363 | 0.0231 | 0 | 0 | 3.2021
1748539 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 01:34 | 2022-07-30 01:35 | 0.023056 | 0 | 34 | 1 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.1599 | 0.3044 | 0 | 0.1922 | 0 | 0 | 0.7627
11283346 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800393/90830 K TR1/55 Cezaevi TRF GENEL BKM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:24 | 2022-07-30 02:39 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192
1748541 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800396/90832 NOLU DT TR1-56 -1-57 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:33 | 2022-07-30 02:35 | 0.030278 | 1 | 594 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0038 | 2.3305 | 0 | 0.0133 | 0 | 0.8169 | 0 | 0 | 3.1645
1748542 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800393/RİNG ÇIKIŞI TR1-61 ERDEM YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:33 | 2022-07-30 02:35 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256
1748543 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/GÜZEL SANATLAR LİSESİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:41 | 2022-07-30 02:43 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0.8309 | 0 | 0.6875 | 2.7016
1748513 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 02:55 | 2022-07-30 03:33 | 0.62639 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.1608 | 1.3145 | 93.4656 | 0.3333 | 0 | 0.3502 | 54.0599 | 0 | 149.6843
1748548 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893669/KORAY KİMYA / BENZİNLİKLER KAVŞAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 03:02 | 2022-07-30 04:29 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.409 | 0 | 64.409
1748550 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 03:22 | 2022-07-30 04:02 | 0.67611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6118 | 0 | 0 | 0 | 0.1477 | 0 | 0 | 1.7595
1748549 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 03:22 | 2022-07-30 04:17 | 0.91639 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 29.1297 | 0 | 0 | 0 | 18.0028 | 0 | 6.5197 | 53.6522
5008132 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805836/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 05:00 | 2022-07-30 06:00 | 1 | 0 | 666 | 0 | 2 | 20 | 86 | 10 | 0 | 0 | 81.3024 | 0 | 0.3412 | 122.1275 | 42.4565 | 329.0083 | 0 | 575.2359
1748555 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 05:46 | 2022-07-30 05:48 | 0.038056 | 0 | 424 | 15 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 21.0108 | 0.0061 | 1.2399 | 0.3972 | 0 | 0 | 24.1945
1748556 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 05:48 | 2022-07-30 06:32 | 0.74083 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.9447 | 0 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 382.1508
1748515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33567/KIRKGÖZ DM>>(?)KIRKGÖZ DİREK TİPLERİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 05:50 | 2022-07-30 07:26 | 1.6033 | 0 | 585 | 2 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 122.7378 | 100.1056 | 0 | 11.7729 | 48.5377 | 0 | 0 | 283.154
1748559 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801244/İZZETİYE (ÇAMLICA) FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:00 | 2022-07-30 06:06 | 0.099167 | 29 | 3323 | 6 | 31 | 27 | 401 | 2 | 2 | 12.6469 | 43.6521 | 3.9913 | 2.0564 | 24.8241 | 13.7302 | 6.3747 | 1.5984 | 108.8741
1748561 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:05 | 2022-07-30 06:14 | 0.15583 | 0 | 918 | 0 | 6 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 17.6655 | 0 | 0.1673 | 0.419 | 7.4339 | 0 | 0 | 25.6857
1748563 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:17 | 2022-07-30 06:19 | 0.0275 | 0 | 293 | 0 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0.0094 | 0.0699 | 0.2369 | 0 | 0 | 1.0502
1748564 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58352/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:23 | 2022-07-30 06:25 | 0.023611 | 8 | 1188 | 4 | 17 | 15 | 111 | 0 | 0 | 0.3158 | 2.11 | 0.2574 | 0.036 | 0.5329 | 0.5008 | 0 | 0 | 3.7529
1748516 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405001/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:34 | 2022-07-30 07:14 | 0.65972 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7601 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 7.3286
1748517 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:36 | 2022-07-30 08:29 | 1.8786 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3089
1748566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:36 | 2022-07-30 07:02 | 0.42389 | 0 | 665 | 1 | 7 | 19 | 113 | 3 | 0 | 0 | 39.3995 | 0.3254 | 2.2192 | 77.9823 | 11.2493 | 45.5457 | 0 | 176.7214
1748518 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:45 | 2022-07-30 07:24 | 0.65611 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.1606 | 1.3125 | 93.4821 | 0.3333 | 0 | 0.3813 | 53.0593 | 0 | 148.7291
1748568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:47 | 2022-07-30 06:59 | 0.19417 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4139 | 0 | 0.0433 | 0 | 0.3906 | 0 | 0 | 0.8478
1748520 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 401006/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 06:56 | 2022-07-30 09:16 | 2.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6613 | 0 | 0 | 0 | 0.7078 | 0 | 0 | 1.3691
1748570 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:07 | 2022-07-30 07:59 | 0.86333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.728 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 23.6113
1748572 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:22 | 2022-07-30 07:25 | 0.0375 | 7 | 1740 | 0 | 1 | 17 | 93 | 2 | 1 | 0.1302 | 6.4153 | 0 | 0.0128 | 6.4182 | 2.635 | 13.2202 | 0.0356 | 28.8673
1748575 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:55 | 2022-07-30 07:57 | 0.041944 | 0 | 432 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2.3555 | 0 | 0.0186 | 0 | 0.6127 | 0 | 0.0005 | 2.9873
1748576 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:55 | 2022-07-30 08:37 | 0.69611 | 7 | 850 | 4 | 7 | 13 | 74 | 0 | 0 | 13.5506 | 80.4098 | 16.0121 | 1.2911 | 23.4294 | 16.0641 | 0 | 0 | 150.7571
1748582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813148/94074 NOLU DT TR 60-TR62 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 07:58 | 2022-07-30 09:47 | 1.8178 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.693 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 34.872
1748577 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:00 | 2022-07-30 08:00 | 0.011389 | 1 | 631 | 4 | 19 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.0845 | 1.3075 | 0.9114 | 0.3225 | 0 | 0.6008 | 0.3785 | 0 | 3.6052
1748580 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261464/27365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:36 | 2022-07-30 13:55 | 5.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4148 | 0 | 0 | 24.4148
1748601 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:39 | 2022-07-30 08:41 | 0.021667 | 7 | 436 | 2 | 0 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0.0465 | 1.0286 | 0.3491 | 0 | 0.2396 | 0.4847 | 2.5923 | 0 | 4.7408
1748603 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:40 | 2022-07-30 08:42 | 0.022778 | 0 | 367 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.8601 | 0 | 0.0264 | 0.1396 | 0.3559 | 0 | 0 | 1.382
1748607 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:55 | 2022-07-30 09:04 | 0.14389 | 0 | 301 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.0102 | 0 | 0.0419 | 0.323 | 3.4261 | 0 | 0 | 10.8012
1748606 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:55 | 2022-07-30 08:56 | 0.013056 | 0 | 299 | 13 | 6 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.0329 | 2.943 | 0.0387 | 0.0794 | 0.3362 | 0 | 0 | 4.4302
1748608 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 08:55 | 2022-07-30 08:57 | 0.022222 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0.4951 | 0 | 0 | 0.3137 | 0.2348 | 0.2436 | 0.0877 | 1.3749
3017598 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:00 | 2022-07-30 15:50 | 6.8333 | 0 | 638 | 2 | 42 | 9 | 113 | 3 | 0 | 0 | 1284.4618 | 23.8667 | 160.7569 | 586.7206 | 504.7406 | 431.2911 | 0 | 2991.8377
3017582 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861067/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:00 | 2022-07-30 18:00 | 9 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 193.1162 | 0 | 0 | 0 | 2.9513 | 0 | 0 | 196.0675
5008118 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17530/TARIM KREDİ DTT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:00 | 2022-07-30 12:16 | 3.2667 | 1 | 894 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 13.0482 | 639.3671 | 0 | 0 | 0 | 3596.7402 | 0 | 51.9475 | 4301.103
5008127 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808420/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:00 | 2022-07-30 13:40 | 4.6667 | 1 | 191 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.3538 | 178.988 | 0 | 0.9572 | 4.3041 | 67.0288 | 0 | 0 | 252.6319
3017576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760727/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:01 | 2022-07-30 12:19 | 3.3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.9111 | 0 | 0 | 0 | 110.1357 | 0 | 0 | 163.0468
3017593 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20180/20020 DM 3- DM 10 YUVAM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:01 | 2022-07-30 17:01 | 8 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 767.391 | 0 | 0 | 0 | 177.9953 | 0 | 0 | 945.3863
1748589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:01 | 2022-07-30 09:37 | 0.59972 | 0 | 1253 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 194.5029 | 0 | 0.318 | 0 | 32.6195 | 0 | 0 | 227.4404
1748613 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:04 | 2022-07-30 09:16 | 0.19333 | 0 | 199 | 12 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.6813 | 82.3923 | 0 | 0.863 | 2.4885 | 0 | 0 | 92.4251
1748614 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700601/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:05 | 2022-07-30 11:07 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0465 | 35.9539 | 29.0918 | 0 | 77.0922
1748616 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:09 | 2022-07-30 09:23 | 0.22722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4032 | 0 | 0.1499 | 0 | 1.6729 | 0 | 176.956 | 0 | 179.182
5008117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90850/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:11 | 2022-07-30 15:08 | 5.95 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 462.8025 | 0 | 0 | 0 | 67.1809 | 0 | 0 | 529.9834
5008131 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91430/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:15 | 2022-07-30 15:00 | 5.7503 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.6798 | 0 | 0 | 0 | 11.7988 | 0 | 0 | 97.4786
1748621 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:19 | 2022-07-30 10:25 | 1.0978 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.4294 | 3.51 | 234.9343 | 0.8377 | 0 | 0.9983 | 142.1056 | 0 | 382.8153
1748622 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313738/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:23 | 2022-07-30 11:04 | 1.6831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007
1748591 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880197/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:30 | 2022-07-30 10:42 | 1.1981 | 0 | 69 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7302 | 0 | 1.0087 | 2.3024 | 10.048 | 0 | 0 | 26.0893
10003884 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-07-30 09:31 | 2022-07-30 15:29 | 5.9686 | 3 | 209 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 8.8362 | 221.9976 | 191.2334 | 10.0768 | 20.6469 | 91.301 | 0 | 0 | 544.0919
1748626 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460133/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:33 | 2022-07-30 11:10 | 1.6103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6888 | 0 | 0 | 0 | 3.9965 | 0 | 0 | 7.6853
1748600 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431975/90836 K TR1/58 Renk Nal TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:51 | 2022-07-30 13:04 | 3.2239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2591
1748628 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 267341/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:52 | 2022-07-30 12:13 | 2.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5486 | 0 | 0 | 6.5486
1748599 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265230/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 09:57 | 2022-07-30 10:29 | 0.53056 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6498 | 0 | 0.2995 | 0 | 0.9254 | 0 | 0 | 2.8747
1748632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:08 | 2022-07-30 10:19 | 0.18528 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.4464 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 4.3022
1748633 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:09 | 2022-07-30 10:50 | 0.67611 | 0 | 510 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 79.8831 | 0 | 0.4848 | 6.6196 | 27.9652 | 0 | 3.1082 | 118.0609
1748635 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:11 | 2022-07-30 10:19 | 0.13722 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 6.9206 | 0 | 0.9979 | 0 | 0 | 0 | 8.1871
1748636 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861475/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:16 | 2022-07-30 13:09 | 2.8781 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.5273 | 0 | 0 | 0 | 56.734 | 0 | 0 | 119.2613
1748638 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:18 | 2022-07-30 10:37 | 0.31833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5116 | 1.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5064
1748661 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852717/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:34 | 2022-07-30 14:22 | 3.7972 | 0 | 46 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.4341 | 20.9095 | 9.814 | 15.1261 | 21.6721 | 0 | 0 | 119.9558
1748667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:49 | 2022-07-30 11:20 | 0.51028 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5344 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7064
1748666 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:52 | 2022-07-30 10:57 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 0 | 0 | 0 | 2.9586
1748647 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722775/BALABANCIK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:53 | 2022-07-30 11:52 | 0.98778 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 115.2508 | 0 | 3.5229 | 0 | 71.4861 | 0 | 0 | 190.2598
1748668 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821768/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 10:57 | 2022-07-30 12:28 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8025 | 0 | 0 | 0 | 14.8025
1748651 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431700/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:02 | 2022-07-30 12:38 | 1.6028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2547 | 0 | 0 | 0 | 23.0574 | 0 | 0 | 23.3121
1748669 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875140/P.KÖY TR-18 TR-19 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:08 | 2022-07-30 12:30 | 1.3631 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0216 | 0 | 1.2419 | 0 | 5.4924 | 0 | 0 | 29.7559
1748671 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:14 | 2022-07-30 11:26 | 0.19806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.952 | 0 | 1.7616 | 0 | 0 | 0 | 11.7136
1748652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317167/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:15 | 2022-07-30 12:39 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 4.262
1748653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710352/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:23 | 2022-07-30 13:11 | 1.8061 | 0 | 206 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.127 | 0 | 2.1968 | 10.7661 | 41.9026 | 0 | 0 | 142.9925
1748673 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:36 | 2022-07-30 11:38 | 0.0225 | 0 | 299 | 13 | 6 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 3.3698 | 0.0498 | 0.0817 | 0.462 | 0 | 0 | 5.3678
1748674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868025/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:40 | 2022-07-30 13:30 | 1.8342 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7987 | 0 | 16.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8672
1748677 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373159/DTR CEM EVİ KARŞI ->> (373159) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 11:53 | 2022-07-30 14:38 | 2.755 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7653 | 0 | 0 | 0 | 5.0589 | 0 | 0 | 9.8242
1748679 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807507/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 12:11 | 2022-07-30 13:15 | 1.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1748702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431700/90590 K 90590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 12:13 | 2022-07-30 12:57 | 0.73528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 10.7077 | 0 | 0 | 10.8241
1748705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785256/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785256) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 12:42 | 2022-07-30 14:56 | 2.2325 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0043 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 68.6143
1748684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764951/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-07-30 12:56 | 2022-07-30 14:44 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 13.748
1748689 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770441/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 13:23 | 2022-07-30 15:04 | 1.6781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0 | 3.9835
11283378 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204502/21025 A ÇIKIŞ TR 25 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:31 | 2022-07-30 14:50 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
1748725 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:32 | 2022-07-30 15:55 | 1.3908 | 0 | 2 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5923 | 2136.2038 | 0 | 65.3629 | 0 | 0 | 0 | 2203.159
1748726 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:33 | 2022-07-30 14:52 | 0.3075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6007
1748728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:41 | 2022-07-30 16:03 | 1.3717 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.5457 | 0 | 0 | 0 | 6.9046 | 0 | 0 | 41.4503
1748731 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 14:46 | 2022-07-30 14:56 | 0.17194 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0.0416 | 0 | 0.3754 | 0 | 0 | 1.7652
1748735 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:11 | 2022-07-30 15:12 | 0.0175 | 0 | 250 | 6 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.9466 | 1.3414 | 0.015 | 0.0105 | 0.5619 | 0 | 0 | 2.8754
1748738 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:29 | 2022-07-30 15:53 | 0.39361 | 7 | 436 | 2 | 0 | 4 | 48 | 1 | 0 | 1.1497 | 35.096 | 6.9059 | 0 | 7.0975 | 16.2079 | 57.6851 | 0 | 124.1421
1748746 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808420/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:34 | 2022-07-30 19:28 | 3.9067 | 1 | 191 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.2538 | 165.7953 | 0 | 0.7758 | 3.5925 | 58.3146 | 0 | 0 | 229.732
1748740 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785412/TOTAL DM>>(39063)BURAK AHŞAP | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:43 | 2022-07-30 15:54 | 0.18722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0 | 0 | 0 | 0.2428 | 0 | 0 | 0 | 0.8321
1748748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802353/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:44 | 2022-07-30 18:08 | 2.4078 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.8248 | 0 | 1.604 | 0 | 11.5068 | 0 | 0 | 60.9356
1748750 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889908/F7 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:47 | 2022-07-30 18:53 | 3.1072 | 1 | 414 | 0 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 4.9743 | 246.9876 | 0 | 1.7139 | 70.3548 | 93.314 | 0 | 0 | 417.3446
1748763 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893669/KORAY KİMYA / BENZİNLİKLER KAVŞAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 15:52 | 2022-07-30 16:45 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9
1748768 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82090/82090-Edr.05TR-10 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 16:00 | 2022-07-30 18:09 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5468 | 0 | 0 | 68.5468
1748757 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG/OG Transformatörü | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 16:32 | 2022-07-30 23:38 | 7.0992 | 5 | 168 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 120.5934 | 309.1014 | 0 | 3.3429 | 49.1712 | 37.8993 | 0 | 0 | 520.1082
1748758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653199/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 16:44 | 2022-07-30 17:17 | 0.55778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0 | 0.7018
11283402 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472580/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 16:52 | 2022-07-30 17:00 | 0.13333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0.0998 | 0 | 0 | 0.6068
1748773 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:06 | 2022-07-30 18:06 | 0.99722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3127 | 0 | 0 | 3.9274 | 1.0941 | 0 | 0 | 14.3342
11283388 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611295/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:12 | 2022-07-30 17:20 | 0.13333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3287
1748774 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:18 | 2022-07-30 17:18 | 0.011667 | 0 | 281 | 11 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 3.6002 | 0 | 1.5375 | 1.0535 | 0 | 0 | 7.3678
1748777 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:29 | 2022-07-30 17:29 | 0.0055556 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.7591 | 0 | 0 | 1.8471
1748778 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 17:29 | 2022-07-30 17:49 | 0.34167 | 9 | 1751 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 10.9502 | 129.6548 | 9.2196 | 1.6666 | 25.446 | 36.1571 | 0 | 0 | 213.0943
1748802 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822420/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 18:29 | 2022-07-30 20:32 | 2.0564 | 1 | 2800 | 10 | 10 | 12 | 187 | 0 | 0 | 154.8419 | 1814.7103 | 664.596 | 27.4115 | 252.5264 | 319.0189 | 0 | 0 | 3233.105
1748805 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 18:52 | 2022-07-30 19:27 | 0.57167 | 4 | 1545 | 0 | 8 | 13 | 171 | 7 | 0 | 8.2036 | 186.6802 | 0 | 0.5686 | 149.5321 | 60.9804 | 262.3581 | 0 | 668.323
1748794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829850/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:11 | 2022-07-30 20:00 | 0.82167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.0365 | 0 | 0 | 0 | 10.2607 | 0 | 0 | 23.2972
1748809 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:23 | 2022-07-30 19:23 | 0.005 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.152 | 0.155 | 1.8968 | 0.0106 | 1.6096 | 0.0368 | 0 | 0 | 3.8608
1748795 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808420/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:23 | 2022-07-30 20:15 | 0.86028 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.8905 | 0 | 0.1519 | 0 | 11.9677 | 0 | 0 | 52.0101
1748798 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330610/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:39 | 2022-07-30 21:16 | 1.6247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 2.6283
1748811 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:41 | 2022-07-30 20:44 | 1.045 | 0 | 322 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.9462 | 0 | 0.0145 | 0 | 23.109 | 0 | 0 | 117.0697
1748813 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:45 | 2022-07-30 19:53 | 0.12722 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0603 | 0 | 4.6156 | 0 | 0.5056 | 0 | 6.0224 | 0 | 11.2039
1749310 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 19:54 | 2022-07-30 21:12 | 1.3006 | 9 | 1752 | 4 | 19 | 17 | 192 | 0 | 0 | 57.7336 | 540.2848 | 28.1649 | 5.0339 | 92.1692 | 122.2486 | 0 | 0 | 845.635
1748816 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 20:27 | 2022-07-30 20:53 | 0.44389 | 0 | 605 | 1 | 7 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 85.7336 | 0.4869 | 3.3209 | 56.4416 | 17.7748 | 0 | 0 | 163.7578
1748817 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 20:30 | 2022-07-30 20:32 | 0.024444 | 0 | 3227 | 20 | 3 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 12.833 | 22.253 | 0.0832 | 2.6863 | 3.8503 | 0 | 0 | 41.7058
1748819 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 20:33 | 2022-07-30 20:44 | 0.18833 | 1 | 1748 | 20 | 12 | 19 | 272 | 3 | 1 | 0.0486 | 91.0134 | 169.455 | 3.493 | 24.9226 | 27.3173 | 3.5361 | 0.5107 | 320.2967
1748820 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83350/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 20:38 | 2022-07-30 21:03 | 0.42167 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.5386 | 0 | 6.5086 | 0 | 6.4202 | 0 | 0 | 20.4674
1748845 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 22:02 | 2022-07-30 22:04 | 0.044444 | 0 | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 3.6934 | 0.076 | 0 | 0.0557 | 0 | 0 | 4.7021
1748847 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 22:06 | 2022-07-30 22:34 | 0.45944 | 0 | 572 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 60.8782 | 0 | 0.0058 | 0 | 15.9411 | 0 | 0 | 76.8251
1748848 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808222/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 22:28 | 2022-07-30 22:34 | 0.091389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0 | 0.1351
1748849 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875905/DOĞANCA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 22:44 | 2022-07-30 23:34 | 0.83417 | 1 | 2392 | 27 | 22 | 3 | 426 | 1 | 1 | 4.1417 | 411.6349 | 264.2987 | 23.7891 | 98.901 | 185.6071 | 2.247 | 0.3777 | 990.9972
1748851 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-07-30 23:45 | 2022-07-30 23:49 | 0.063611 | 1 | 914 | 7 | 11 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.671 | 11.7664 | 13.0798 | 0.5579 | 0.4971 | 2.6758 | 0 | 0 | 29.248

## TREDAŞ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0044715 | 0.11326 | 0.0045618 | 0.0058068 | 0.91511 | 0.38386 | 0.024418 | 0.17749 | 0.028941 | 0.088423 | 0.77237 | 0.58983 | 0.012104
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12371 | 4.151 | 0.12705 | 1.0948 | 43.021 | 18.526 | 0.28619 | 8.2835 | 0.52251 | 4.4082 | 122.8516 | 91.2395 | 0.4709
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00068719 | 0.0060719 | 0.00069166 | 0.00696 | 0.43029 | 0.18296 | 0.0016175 | 0.041209 | 0.0027874 | 0.013051 | 0.88309 | 0.65088 | 0.0032782
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015564 | 0 | 0.015551 | 0.16843 | 0 | 0.098401 | 0.053576 | 0 | 0.051993 | 1.0634 | 0 | 0.28381 | 0.023135
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0005007 | 0 | 0.00050028 | 0.00015757 | 0 | 9.2056e-05 | 0.0063814 | 0 | 0.0061928 | 0 | 0 | 0 | 0.0015336
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14493 | 4.2703 | 0.14836 | 1.2761 | 44.3664 | 19.1913 | 0.37218 | 8.5022 | 0.61242 | 5.5731 | 124.5071 | 92.764 | 0.51095
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073446 | 2.615 | 0.075557 | 0.8772 | 17.3157 | 7.7116 | 0.25543 | 6.0748 | 0.42739 | 2.4864 | 70.0537 | 52.0203 | 0.27977
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0054244 | 0 | 0.0054199 | 0.013517 | 0 | 0.0078974 | 0.017004 | 0 | 0.016501 | 0 | 0 | 0 | 0.0074398
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.07887 | 2.615 | 0.080977 | 0.89072 | 17.3157 | 7.7195 | 0.27243 | 6.0748 | 0.44389 | 2.4864 | 70.0537 | 52.0203 | 0.28721
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 973095 | 809 | 973904 | 3648 | 2596 | 6244 | 212218 | 6462 | 218680 | 620 | 1703 | 2323 | 1201151
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 167085.8297 | 452.355 | 167538.1847 | 1042.7285 | 18317.7688 | 19360.4973 | 106858.1859 | 85757.6662 | 192615.8521 | 5019.1755 | 474138.5194 | 479157.6949 | 858672.2291
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 4806260.22 | 18359.11 | 4824619.33 | 17873.66 | 227584.26 | 245457.92 | 1198630.27 | 1304689.88 | 2503320.15 | 24396.11 | 1637282.3 | 1661678.41 | 9235075.81

## EDİRNE
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0063792 | 0.43621 | 0.0066211 | 0.0091822 | 1.3681 | 0.68277 | 0.015481 | 0.26112 | 0.024591 | 0.15604 | 5.5735 | 4.1021 | 0.022759
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14538 | 13.1401 | 0.15269 | 1.0492 | 53.5098 | 27.0524 | 0.34127 | 9.0203 | 0.66315 | 4.0863 | 76.42 | 56.7738 | 0.63703
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022094 | 0 | 0.022082 | 0.20106 | 0 | 0.1014 | 0.061725 | 0 | 0.059436 | 0.42481 | 0 | 0.11538 | 0.02969
DAĞITIM–AG | Dışsal | 2.0225e-05 | 0 | 2.0214e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.7082e-05 | 0 | 3.5706e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.265e-05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17388 | 13.5763 | 0.18142 | 1.2594 | 54.8779 | 27.8366 | 0.41852 | 9.2814 | 0.74721 | 4.6672 | 81.9934 | 60.9912 | 0.68951
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059614 | 12.888 | 0.066833 | 0.78235 | 19.8646 | 10.2409 | 0.19574 | 8.731 | 0.51229 | 0.67341 | 14.5897 | 10.81 | 0.28188
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014521 | 0 | 0.014513 | 0.020899 | 0 | 0.01054 | 0.050399 | 0 | 0.04853 | 0 | 0 | 0 | 0.020392
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.074135 | 12.888 | 0.081346 | 0.80325 | 19.8646 | 10.2514 | 0.24614 | 8.731 | 0.56082 | 0.67341 | 14.5897 | 10.81 | 0.30227
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 229117 | 129 | 229246 | 1748 | 1718 | 3466 | 47514 | 1830 | 49344 | 88 | 236 | 324 | 282380
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 38016.8694 | 168.0081 | 38184.8775 | 640.5358 | 12983.4366 | 13623.9724 | 19528.0731 | 19078.7305 | 38606.8036 | 445.6831 | 53122.9477 | 53568.6308 | 143984.2843
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1137332.12 | 8513.38 | 1145845.5 | 8660.68 | 154227.51 | 162888.19 | 265580.37 | 224290.69 | 489871.06 | 2267 | 147435.08 | 149702.08 | 1948306.83

## TEKİRDAĞ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0046654 | 0.012593 | 0.0046726 | 0.00061059 | 0 | 0.00041617 | 0.034376 | 0.17682 | 0.038041 | 0.098069 | 0 | 0.025586 | 0.011089
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095123 | 0.84381 | 0.095803 | 0.9064 | 15.5984 | 5.5845 | 0.23148 | 7.5905 | 0.42083 | 4.8806 | 124.3747 | 93.1991 | 0.38944
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00054512 | 0 | 0.00054463 | 0 | 0 | 0 | 0.0017949 | 0.041773 | 0.0028235 | 0.019312 | 0.81167 | 0.60494 | 0.0024093
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014804 | 0 | 0.01479 | 0.11805 | 0 | 0.080458 | 0.057232 | 0 | 0.055759 | 1.469 | 0 | 0.38325 | 0.023624
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00088473 | 0 | 0.00088393 | 0.0006089 | 0 | 0.00041502 | 0.010707 | 0 | 0.010432 | 0 | 0 | 0 | 0.002705
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11602 | 0.8564 | 0.11669 | 1.0257 | 15.5984 | 5.6658 | 0.33559 | 7.8091 | 0.52789 | 6.467 | 125.1864 | 94.2129 | 0.42927
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0718 | 0.5711 | 0.072254 | 0.48066 | 5.2391 | 1.9958 | 0.26557 | 5.3678 | 0.39685 | 2.116 | 88.773 | 66.1645 | 0.29461
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0015 | 0 | 0.0014986 | 0.0045421 | 0 | 0.0030958 | 0.0053322 | 0 | 0.005195 | 0 | 0 | 0 | 0.0022045
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0733 | 0.5711 | 0.073753 | 0.48521 | 5.2391 | 1.9989 | 0.2709 | 5.3678 | 0.40204 | 2.116 | 88.773 | 66.1645 | 0.29681
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545472 | 496 | 545968 | 944 | 441 | 1385 | 126316 | 3336 | 129652 | 419 | 1187 | 1606 | 678611
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 96489.26 | 97.1104 | 96586.3704 | 223.1759 | 2017.7873 | 2240.9632 | 69548.2486 | 52905.6919 | 122453.9405 | 3816.1005 | 338228.7727 | 342044.8732 | 563326.1472
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 2669372.63 | 5614.93 | 2674987.56 | 4216.11 | 31346.75 | 35562.86 | 717711.52 | 836309.87 | 1554021.39 | 18938.82 | 1256203.31 | 1275142.13 | 5539713.94

## KIRKLARELİ
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0017365 | 0.15819 | 0.0018814 | 0.0047659 | 0.057682 | 0.021366 | 0.0027128 | 0.061115 | 0.0046201 | 0 | 0 | 0 | 0.0024439
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17724 | 6.7637 | 0.18334 | 1.3641 | 29.4594 | 10.1779 | 0.39803 | 9.027 | 0.67983 | 2.9072 | 155.5299 | 111.646 | 0.50575
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0018707 | 0.026697 | 0.0018937 | 0.026559 | 2.5561 | 0.82011 | 0.0030357 | 0.097943 | 0.0061352 | 0 | 1.9302 | 1.3752 | 0.0095878
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010115 | 0 | 0.010105 | 0.1585 | 0 | 0.10877 | 0.031463 | 0 | 0.030435 | 0.056735 | 0 | 0.016313 | 0.014047
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.19096 | 6.9486 | 0.19722 | 1.554 | 32.0732 | 11.1282 | 0.43524 | 9.1861 | 0.72102 | 2.9639 | 157.46 | 113.0375 | 0.53183
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093933 | 0.92234 | 0.0947 | 1.4422 | 19.482 | 7.1015 | 0.29595 | 4.1442 | 0.42163 | 5.272 | 37.4455 | 28.1946 | 0.23535
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0057088 | 0 | 0.0057035 | 0.0088835 | 0 | 0.0060966 | 0.014074 | 0 | 0.013615 | 0 | 0 | 0 | 0.0070037
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.099641 | 0.92234 | 0.1004 | 1.4511 | 19.482 | 7.1076 | 0.31003 | 4.1442 | 0.43524 | 5.272 | 37.4455 | 28.1946 | 0.24235
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198506 | 184 | 198690 | 956 | 437 | 1393 | 38388 | 1296 | 39684 | 113 | 280 | 393 | 240160
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 32579.7004 | 187.2364 | 32766.9368 | 179.0168 | 3316.5449 | 3495.5617 | 17781.8642 | 13773.2438 | 31555.1081 | 757.3919 | 82786.7991 | 83544.191 | 151361.7976
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 999555.47 | 4230.8 | 1003786.27 | 4996.87 | 42010 | 47006.87 | 215338.38 | 244089.32 | 459427.7 | 3190.29 | 233643.91 | 236834.2 | 1747055.04

## Süleymanpaşa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062948 | 0.28845 | 0.063012 | 1.3056 | 7.5987 | 3.2626 | 0.18401 | 4.9431 | 0.3694 | 0.8891 | 156.5085 | 75.3641 | 0.19223
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012016 | 0 | 0.012013 | 0.043237 | 0 | 0.029791 | 0.053971 | 0 | 0.051869 | 0.44888 | 0 | 0.23406 | 0.018795
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.074964 | 0.28845 | 0.075024 | 1.3488 | 7.5987 | 3.2924 | 0.23798 | 4.9431 | 0.42127 | 1.338 | 156.5085 | 75.5981 | 0.21103
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061723 | 0.41905 | 0.061824 | 1.2593 | 5.9663 | 2.723 | 0.74644 | 3.2796 | 0.84512 | 4.925 | 256.8084 | 125.4692 | 0.31871
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011976 | 0 | 0.0011972 | 0 | 0 | 0 | 0.0035504 | 0 | 0.0034121 | 0 | 0 | 0 | 0.001558
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.062921 | 0.41905 | 0.063021 | 1.2593 | 5.9663 | 2.723 | 0.74999 | 3.2796 | 0.84853 | 4.925 | 256.8084 | 125.4692 | 0.32026
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 116843 | 33 | 116876 | 113 | 51 | 164 | 22105 | 896 | 23001 | 73 | 67 | 140 | 140181
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19901.4845 | 9.2791 | 19910.7636 | 60.753 | 137.3452 | 198.0983 | 11367.7572 | 6732.0726 | 18099.8298 | 397.7675 | 9942.4514 | 10340.2189 | 48548.9105
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 565200.83 | 982.99 | 566183.82 | 531.6 | 3226.6 | 3758.2 | 123585.4 | 341730.51 | 465315.91 | 1654.01 | 29525 | 31179.01 | 1066436.94

## Çerkezköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.038273 | 0.18927 | 0.038347 | 0.2882 | 0 | 0.07205 | 0.20002 | 2.3132 | 0.22455 | 0.74711 | 0 | 0.21514 | 0.084845
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053261 | 6.518 | 0.056467 | 0.77415 | 0 | 0.19354 | 0.24073 | 8.8658 | 0.34086 | 6.0401 | 54.1162 | 40.2723 | 0.21352
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0044719 | 0 | 0.0044697 | 0 | 0 | 0 | 0.010444 | 0.54649 | 0.016667 | 0.14712 | 7.0842 | 5.0866 | 0.018435
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0079258 | 0 | 0.0079219 | 0 | 0 | 0 | 0.025395 | 0 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0.012158
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00063473 | 0 | 0.00063442 | 0 | 0 | 0 | 0.046729 | 0 | 0.046186 | 0 | 0 | 0 | 0.011914
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10457 | 6.7072 | 0.10784 | 1.0623 | 0 | 0.26559 | 0.52331 | 11.7255 | 0.65337 | 6.9343 | 61.2004 | 45.574 | 0.34087
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017491 | 3.7355 | 0.019335 | 0.29825 | 0 | 0.074563 | 0.098125 | 2.899 | 0.13064 | 1.5438 | 16.4646 | 12.1681 | 0.073069
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0032166 | 0 | 0.003215 | 0 | 0 | 0 | 0.0080764 | 0 | 0.0079826 | 0 | 0 | 0 | 0.0043885
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.020708 | 3.7355 | 0.02255 | 0.29825 | 0 | 0.074563 | 0.1062 | 2.899 | 0.13863 | 1.5438 | 16.4646 | 12.1681 | 0.077458
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66493 | 33 | 66526 | 2 | 6 | 8 | 21709 | 255 | 21964 | 55 | 136 | 191 | 88689
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15131.3788 | 35.543 | 15166.9217 | 0 | 2.7328 | 2.7328 | 11185.67 | 5008.1206 | 16193.7906 | 321.7203 | 50545.9678 | 50867.6881 | 82231.1333
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 342166.18 | 437.6 | 342603.78 | 6 | 100.82 | 106.82 | 135417.93 | 124313.66 | 259731.59 | 2902.78 | 182684.91 | 185587.69 | 788029.88

## Saray
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14052 | 1.5353 | 0.14259 | 0.35078 | 3.3058 | 0.75374 | 0.296 | 4.2926 | 0.39779 | 3.8282 | 42.3714 | 37.1629 | 0.23484
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014741 | 0 | 0.014719 | 0.0065904 | 0 | 0.0056917 | 0.046959 | 0 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0.020627
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15526 | 1.5353 | 0.15731 | 0.35737 | 3.3058 | 0.75943 | 0.34296 | 4.2926 | 0.44356 | 3.8282 | 42.3714 | 37.1629 | 0.25547
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11888 | 0 | 0.1187 | 0.18556 | 7.9898 | 1.2498 | 0.26683 | 3.2238 | 0.34214 | 0 | 220.7619 | 190.9292 | 0.37658
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0040461 | 0 | 0.0040401 | 0.037611 | 0 | 0.032483 | 0.018536 | 0 | 0.018064 | 0 | 0 | 0 | 0.0068402
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12293 | 0 | 0.12274 | 0.22317 | 7.9898 | 1.2823 | 0.28537 | 3.2238 | 0.36021 | 0 | 220.7619 | 190.9292 | 0.38342
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 26888 | 40 | 26928 | 114 | 18 | 132 | 6275 | 164 | 6439 | 5 | 32 | 37 | 33536
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3935.1869 | 20.7728 | 3955.9597 | 10.8117 | 23.4346 | 34.2463 | 2057.2002 | 731.1014 | 2788.3016 | 15.0286 | 5734.5687 | 5749.5973 | 12528.1048
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 126066.9 | 1024.87 | 127091.77 | 523.88 | 732.06 | 1255.94 | 34680.55 | 17336.61 | 52017.16 | 181.64 | 23643 | 23824.64 | 204189.51

## Edirne Merkez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033491 | 1.7408 | 0.033587 | 0.58471 | 62.9843 | 9.556 | 0.074894 | 9.1421 | 0.31383 | 0.79627 | 197.8807 | 108.0701 | 0.28134
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012582 | 0 | 0.012581 | 0.22483 | 0 | 0.19251 | 0.066199 | 0 | 0.064454 | 1.018 | 0 | 0.46388 | 0.024133
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.046073 | 1.7408 | 0.046167 | 0.80954 | 62.9843 | 9.7485 | 0.14109 | 9.1421 | 0.37829 | 1.8142 | 197.8807 | 108.5339 | 0.30548
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029439 | 0 | 0.029438 | 0.37306 | 107.5217 | 15.7781 | 0.066863 | 5.0955 | 0.19938 | 0.4219 | 15.1852 | 8.4576 | 0.26622
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0030505 | 0 | 0.0030503 | 0.015759 | 0 | 0.013493 | 0.015814 | 0 | 0.015397 | 0 | 0 | 0 | 0.0053063
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.03249 | 0 | 0.032488 | 0.38882 | 107.5217 | 15.7916 | 0.082677 | 5.0955 | 0.21477 | 0.4219 | 15.1852 | 8.4576 | 0.27152
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89438 | 5 | 89443 | 1203 | 202 | 1405 | 18400 | 498 | 18898 | 36 | 43 | 79 | 109825
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 17409.5308 | 30.4502 | 17439.981 | 437.9235 | 2515.3575 | 2953.281 | 9520.7156 | 10011.1569 | 19531.8724 | 249.3233 | 21692.3324 | 21941.6557 | 61866.7902
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 462026.83 | 538.68 | 462565.51 | 5847.7 | 20213.71 | 26061.41 | 115666.22 | 101206.33 | 216872.55 | 1298.45 | 45434.1 | 46732.55 | 752232.02

## Havsa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27427 | 0 | 0,00 | 4.3393 | 29.5407 | 20.0513 | 0.5523 | 10.6947 | 0.8383 | 14.3645 | 18.3423 | 17.5468 | 0.4147
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044193 | 0 | 0,00 | 0.051531 | 0 | 0.019404 | 0.07266 | 0 | 0.070611 | 0 | 0 | 0 | 0.014116
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.31847 | 0 | 0 | 4.3908 | 29.5407 | 20.0707 | 0.62496 | 10.6947 | 0.90892 | 14.3645 | 18.3423 | 17.5468 | 0.42882
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14759 | 0 | 0,00 | 1.4967 | 26.6641 | 17.1875 | 0.4561 | 4.1242 | 0.55954 | 3.8291 | 3.6972 | 3.7236 | 0.30847
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025061 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.044823 | 0 | 0.043559 | 0 | 0 | 0 | 0.0085733
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17265 | 0 | 0 | 1.4967 | 26.6641 | 17.1875 | 0.50093 | 4.1242 | 0.6031 | 3.8291 | 3.6972 | 3.7236 | 0.31704
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11395 | 0 | 11395 | 61 | 101 | 162 | 2757 | 80 | 2837 | 4 | 16 | 20 | 14414
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1767.6858 | 0 | 1767.6858 | 21.2719 | 444.9597 | 466.2316 | 753.102 | 862.7411 | 1615.8432 | 16.6338 | 2269.206 | 2285.8399 | 6135.6004
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 46660.37 | 0 | 46660.37 | 338.6 | 12853.9 | 13192.5 | 12745.12 | 8819.28 | 21564.4 | 106.22 | 5496 | 5602.22 | 87019.49

## Süloğlu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006486 | 0 | 0,00 | 0.0241 | 0 | 0.018744 | 0.0045496 | 0 | 0.0044236 | 0 | 0 | 0 | 0.0010883
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024654 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.042055 | 0 | 0.040891 | 0 | 0 | 0 | 0.008967
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.03114 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0.018744 | 0.046605 | 0 | 0.045314 | 0 | 0 | 0 | 0.010055
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43679 | 0 | 0,00 | 0.20085 | 0 | 0.15621 | 2.7449 | 71.3183 | 4.6436 | 0 | 17.251 | 12.9382 | 1.0314
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.43679 | 0 | 0 | 0.20085 | 0 | 0.15621 | 2.7449 | 71.3183 | 4.6436 | 0 | 17.251 | 12.9382 | 1.0314
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3312 | 0 | 3312 | 21 | 6 | 27 | 913 | 26 | 939 | 1 | 3 | 4 | 4282
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 459.3413 | 0 | 459.3413 | 6.5566 | 20.0692 | 26.6259 | 212.5135 | 226.7393 | 439.2528 | 0.91322 | 3304.9483 | 3305.8615 | 4231.0814
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 22184.26 | 0 | 22184.26 | 88.46 | 481.8 | 570.26 | 9477.01 | 2876.21 | 12353.22 | 7.15 | 5880 | 5887.15 | 40994.89

## Lalapaşa
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.75645 | 0 | 0,00 | 20.9777 | 127.9223 | 62.3756 | 2.5221 | 53.0672 | 5.3444 | 8.7902 | 46.9653 | 40.6028 | 1.7009
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012499 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.07347 | 0 | 0.069368 | 0 | 0 | 0 | 0.015618
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.76895 | 0 | 0 | 20.9777 | 127.9223 | 62.3756 | 2.5956 | 53.0672 | 5.4138 | 8.7902 | 46.9653 | 40.6028 | 1.7165
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.62205 | 0 | 0,00 | 35.2737 | 223.469 | 108.1235 | 2.2271 | 164.4785 | 11.2868 | 23.7447 | 294.7574 | 249.5886 | 3.6496
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.62205 | 0 | 0 | 35.2737 | 223.469 | 108.1235 | 2.2271 | 164.4785 | 11.2868 | 23.7447 | 294.7574 | 249.5886 | 3.6496
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3353 | 0 | 3353 | 19 | 12 | 31 | 930 | 55 | 985 | 1 | 5 | 6 | 4375
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 505.4183 | 0 | 505.4183 | 9.8937 | 60.9693 | 70.863 | 269.2775 | 698.4621 | 967.7396 | 1.7732 | 15035.0863 | 15036.8595 | 16580.8804
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 13341.37 | 0 | 13341.37 | 94.05 | 930 | 1024.05 | 4385.55 | 6765.21 | 11150.76 | 16.5 | 23140 | 23156.5 | 48672.68

## Keşan
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011825 | 0.69772 | 0.012661 | 0.067467 | 13.4965 | 6.9302 | 0.035483 | 0.89552 | 0.067333 | 0 | 17.0833 | 12.9166 | 0.07218
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070732 | 0.73587 | 0.071544 | 0.26115 | 4.6996 | 2.5294 | 0.11813 | 2.1185 | 0.19221 | 1.9294 | 13.1105 | 10.3834 | 0.1175
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040605 | 0 | 0.040556 | 0.085912 | 0 | 0.042007 | 0.08578 | 0 | 0.082603 | 0.03683 | 0 | 0.0089829 | 0.047826
DAĞITIM–AG | Dışsal | 8.048e-05 | 0 | 8.0382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0001621 | 0 | 0.0001561 | 0 | 0 | 0 | 9.3039e-05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12324 | 1.4336 | 0.12484 | 0.41453 | 18.1961 | 9.5016 | 0.23956 | 3.014 | 0.34231 | 1.9663 | 30.1938 | 23.309 | 0.2376
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059702 | 0.042832 | 0.059682 | 0.095303 | 1.4724 | 0.79904 | 0.11786 | 1.8534 | 0.18213 | 0 | 6.3915 | 4.8326 | 0.090577
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033937 | 0 | 0.033895 | 0.068022 | 0 | 0.03326 | 0.14632 | 0 | 0.14091 | 0 | 0 | 0 | 0.052434
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.093639 | 0.042832 | 0.093577 | 0.16332 | 1.4724 | 0.8323 | 0.26419 | 1.8534 | 0.32304 | 0 | 6.3915 | 4.8326 | 0.14301
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53238 | 65 | 53303 | 155 | 162 | 317 | 10869 | 418 | 11287 | 20 | 62 | 82 | 64989
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7693.397 | 103.0283 | 7796.4253 | 30.6378 | 1341.0131 | 1371.6509 | 4378.0102 | 2713.0918 | 7091.102 | 71.878 | 4134.7281 | 4206.6062 | 20465.7843
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 268482.57 | 3400 | 271882.57 | 745.41 | 18813.4 | 19558.81 | 56001.11 | 37635.11 | 93636.22 | 324.83 | 19819.73 | 20144.56 | 405222.16

## Enez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53114 | 8.5046 | 0.56375 | 2.0074 | 185.038 | 109.3012 | 1.0574 | 18.2329 | 1.9502 | 0 | 126.1931 | 0,00 | 1.7292
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034905 | 0 | 0.034762 | 0.95856 | 0 | 0.39664 | 0.17687 | 0 | 0.16767 | 0 | 0 | 0,00 | 0.052602
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.56604 | 8.5046 | 0.59851 | 2.9659 | 185.038 | 109.6978 | 1.2343 | 18.2329 | 2.1179 | 0 | 126.1931 | 0 | 1.7818
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13637 | 56 | 13693 | 60 | 85 | 145 | 1605 | 88 | 1693 | 0 | 8 | 8 | 15539
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1769.1628 | 22.7985 | 1791.9613 | 19.3848 | 456.7365 | 476.1213 | 688.3253 | 596.9979 | 1285.3232 | 0 | 790.4174 | 790.4174 | 4343.8233
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 70883.62 | 4457.7 | 75341.32 | 321.69 | 4584.8 | 4906.49 | 8233.97 | 10016.17 | 18250.14 | 0 | 14560.2 | 14560.2 | 113058.15

## İpsala
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.068772 | 0 | 0,00 | 0.096433 | 0.22841 | 0.21855 | 0.131 | 0.47269 | 0.15689 | 0 | 10.6741 | 0,00 | 0.039458
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31443 | 0 | 0,00 | 1.5461 | 54.5213 | 50.5618 | 0.60316 | 3.2458 | 0.80342 | 0 | 146.6478 | 0,00 | 2.6321
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021777 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.02497 | 0 | 0.023078 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0042242
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.40498 | 0 | 0 | 1.6426 | 54.7497 | 50.7803 | 0.75913 | 3.7185 | 0.98339 | 0 | 157.3219 | 0 | 2.6758
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048187 | 0 | 0,00 | 0.030107 | 0 | 0.0022503 | 0.11199 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0,00 | 0.019055
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.048187 | 0 | 0 | 0.030107 | 0 | 0.0022503 | 0.11199 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0.019055
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12099 | 0 | 12099 | 58 | 718 | 776 | 2671 | 219 | 2890 | 0 | 24 | 24 | 15789
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1989.7346 | 0 | 1989.7346 | 17.4491 | 5345.5567 | 5363.0058 | 819.3267 | 1874.8361 | 2694.1628 | 0 | 919.8188 | 919.8188 | 10966.722
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50039.25 | 0 | 50039.25 | 303.94 | 52885 | 53188.94 | 12443.62 | 25675.84 | 38119.46 | 0 | 5005 | 5005 | 146352.65

## Uzunköprü
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19628 | 94.7297 | 0.20439 | 1.2998 | 30.0276 | 21.179 | 0.66038 | 10.9672 | 1.1155 | 8.4244 | 49.6726 | 39.4669 | 0.68965
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010358 | 0 | 0.010357 | 0.044404 | 0 | 0.013677 | 0.014557 | 0 | 0.013915 | 0 | 0 | 0 | 0.011038
DAĞITIM–AG | Dışsal | 9.9868e-06 | 0 | 9.986e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9804e-06
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.20665 | 94.7297 | 0.21475 | 1.3442 | 30.0276 | 21.1926 | 0.67494 | 10.9672 | 1.1294 | 8.4244 | 49.6726 | 39.4669 | 0.7007
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027216 | 268.9586 | 0.050281 | 0.88779 | 8.918 | 6.4445 | 0.04948 | 3.3808 | 0.19659 | 0.20877 | 11.0856 | 8.3944 | 0.1655
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094863 | 0 | 0.0094855 | 0.036189 | 0 | 0.011147 | 0.0086752 | 0 | 0.0082921 | 0 | 0 | 0 | 0.0092584
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.036702 | 268.9586 | 0.059766 | 0.92398 | 8.918 | 6.4557 | 0.058155 | 3.3808 | 0.20489 | 0.20877 | 11.0856 | 8.3944 | 0.17475
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 34976 | 3 | 34979 | 146 | 328 | 474 | 7857 | 363 | 8220 | 24 | 73 | 97 | 43770
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5503.3348 | 11.7312 | 5515.066 | 88.0361 | 1759.8302 | 1847.8663 | 2457.4571 | 1839.7139 | 4297.171 | 103.1889 | 4916.7756 | 5019.9645 | 16680.0678
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 146170.61 | 117 | 146287.61 | 741.39 | 29459.24 | 30200.63 | 39343.66 | 25646.21 | 64989.87 | 495.92 | 27260.05 | 27755.97 | 269234.08

## Meriç
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38503 | 0 | 0,00 | 1.0581 | 88.4942 | 71.5492 | 0.78302 | 12.0265 | 1.3681 | 0.36405 | 14.9476 | 7.6558 | 1.2177
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0060375 | 0 | 0,00 | 0.021132 | 0 | 0.0040953 | 0.0068904 | 0 | 0.0065318 | 0 | 0 | 0 | 0.0011649
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.39106 | 0 | 0 | 1.0792 | 88.4942 | 71.5533 | 0.78991 | 12.0265 | 1.3746 | 0.36405 | 14.9476 | 7.6558 | 1.2189
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21921 | 0 | 0,00 | 0.34603 | 37.2086 | 30.0647 | 0.37418 | 2.5021 | 0.48491 | 0 | 0 | 0 | 0.49503
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0061469 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.014847 | 0 | 0.014074 | 0 | 0 | 0 | 0.0023889
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.22536 | 0 | 0 | 0.34603 | 37.2086 | 30.0647 | 0.38903 | 2.5021 | 0.49899 | 0 | 0 | 0 | 0.49742
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7669 | 0 | 7669 | 25 | 104 | 129 | 1512 | 83 | 1595 | 2 | 2 | 4 | 9397
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 919.2639 | 0 | 919.2639 | 9.3823 | 1038.9443 | 1048.3266 | 429.3452 | 254.9914 | 684.3366 | 1.9726 | 59.6348 | 61.6073 | 2713.5345
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 57543.24 | 0 | 57543.24 | 179.44 | 14005.66 | 14185.1 | 7284.11 | 5650.33 | 12934.44 | 17.93 | 840 | 857.93 | 85520.71

## Kırklareli Merkez
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041261 | 2.0296 | 0.043532 | 0.16084 | 20.4779 | 5.8134 | 0.11155 | 3.9597 | 0.22709 | 1.3753 | 121.3051 | 72.191 | 0.22051
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018892 | 0 | 0.0018871 | 0.015874 | 0 | 0.011457 | 0.0078496 | 0 | 0.0076139 | 0 | 0 | 0 | 0.0028788
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.04315 | 2.0296 | 0.045419 | 0.17672 | 20.4779 | 5.8248 | 0.1194 | 3.9597 | 0.23471 | 1.3753 | 121.3051 | 72.191 | 0.22339
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.020748 | 0.27688 | 0.021041 | 0.0097862 | 0 | 0.0070635 | 0.086381 | 0.2955 | 0.09266 | 2.3056 | 0 | 0.94418 | 0.034172
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015386 | 0 | 0.015369 | 0.025999 | 0 | 0.018766 | 0.044096 | 0 | 0.042772 | 0 | 0 | 0 | 0.019862
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.036134 | 0.27688 | 0.036409 | 0.035785 | 0 | 0.025829 | 0.13048 | 0.2955 | 0.13543 | 2.3056 | 0 | 0.94418 | 0.054034
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55084 | 63 | 55147 | 275 | 106 | 381 | 10596 | 328 | 10924 | 43 | 62 | 105 | 66557
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8787.045 | 48.2567 | 8835.3017 | 34.2595 | 1162.8406 | 1197.1002 | 5228.3465 | 3616.8093 | 8845.1557 | 282.2669 | 8547.03 | 8829.2969 | 27706.8545
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 286950.92 | 1375.04 | 288325.96 | 1227.24 | 11352.15 | 12579.39 | 59778.82 | 48028.37 | 107807.19 | 767.16 | 30202.72 | 30969.88 | 439682.42

## Kofçaz
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27392 | 0.7124 | 0.27506 | 0 | 0.049743 | 0.03482 | 0.3135 | 0 | 0.28061 | 12.9352 | 0 | 8.6234 | 0.28825
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027965 | 0 | 0.027892 | 0 | 0 | 0 | 0.040375 | 0 | 0.03614 | 0 | 0 | 0 | 0.028979
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.30189 | 0.7124 | 0.30296 | 0 | 0.049743 | 0.03482 | 0.35387 | 0 | 0.31675 | 12.9352 | 0 | 8.6234 | 0.31723
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1534 | 4 | 1538 | 3 | 7 | 10 | 256 | 30 | 286 | 2 | 1 | 3 | 1837
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 196.2577 | 1.4087 | 197.6663 | 0.099095 | 1.1056 | 1.2047 | 74.2067 | 89.9592 | 164.1659 | 41.8136 | 0 | 41.8136 | 404.8505
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 13397.97 | 144 | 13541.97 | 28.51 | 343.8 | 372.31 | 1070.95 | 945.95 | 2016.9 | 35.76 | 600 | 635.76 | 16566.94

## Vize
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.019535 | 1.1195 | 0.021153 | 0.04381 | 1.939 | 0.25439 | 0.025338 | 0.71356 | 0.043436 | 0 | 0 | 0 | 0.026641
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.62176 | 23.6863 | 0.6557 | 1.0587 | 45.9668 | 6.0485 | 0.9644 | 17.7271 | 1.4052 | 0 | 32.117 | 29.0582 | 0.85501
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0061634 | 0 | 0.0061544 | 0.00071827 | 0 | 0.00063846 | 0.013518 | 0 | 0.013163 | 0 | 0 | 0 | 0.007462
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.64746 | 24.8058 | 0.68301 | 1.1032 | 47.9057 | 6.3035 | 1.0033 | 18.4407 | 1.4618 | 0 | 32.117 | 29.0582 | 0.88912
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0024113 | 0 | 0.0024078 | 0.012912 | 0 | 0.011477 | 0.0060526 | 0 | 0.0058934 | 0 | 0 | 0 | 0.0031215
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0024113 | 0 | 0.0024078 | 0.012912 | 0 | 0.011477 | 0.0060526 | 0 | 0.0058934 | 0 | 0 | 0 | 0.0031215
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17646 | 26 | 17672 | 104 | 13 | 117 | 4110 | 111 | 4221 | 2 | 19 | 21 | 22031
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2746.8691 | 20.3358 | 2767.2049 | 12.0772 | 11.3642 | 23.4414 | 1762.9991 | 1415.7686 | 3178.7677 | 6.7946 | 8806.9017 | 8813.6964 | 14783.1103
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 82213.74 | 607.04 | 82820.78 | 468.39 | 474 | 942.39 | 20291.45 | 18232.51 | 38523.96 | 46.2 | 32997.4 | 33043.6 | 155330.73

## Pınarhisar
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2621 | 22.2244 | 0.27608 | 0.51602 | 11.4719 | 4.0978 | 0.54241 | 10.1904 | 0.84213 | 2.461 | 5.1493 | 4.1154 | 0.39525
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02514 | 0 | 0.025124 | 8e-05 | 0 | 5.3846e-05 | 0.031242 | 0 | 0.030271 | 0.10042 | 0 | 0.038623 | 0.025969
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28724 | 22.2244 | 0.3012 | 0.5161 | 11.4719 | 4.0978 | 0.57366 | 10.1904 | 0.8724 | 2.5614 | 5.1493 | 4.154 | 0.42122
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083454 | 0 | 0.083401 | 0 | 0 | 0 | 0.18564 | 0 | 0.17987 | 8.0168 | 0 | 3.0834 | 0.10519
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01936 | 0 | 0.019348 | 0 | 0 | 0 | 0.018383 | 0 | 0.017812 | 0 | 0 | 0 | 0.018979
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10281 | 0 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0.20402 | 0 | 0.19768 | 8.0168 | 0 | 3.0834 | 0.12417
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12559 | 8 | 12567 | 35 | 17 | 52 | 2620 | 84 | 2704 | 10 | 16 | 26 | 15349
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1734.5486 | 2.2828 | 1736.8314 | 7.6385 | 13.081 | 20.7195 | 922.0862 | 754.9578 | 1677.0441 | 112.9923 | 984.746 | 1097.7383 | 4532.3333
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 61566.2 | 125.37 | 61691.57 | 152.65 | 774.52 | 927.17 | 13570.75 | 10710.8 | 24281.55 | 332.68 | 5882.06 | 6214.74 | 93115.03

## Demirköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28239 | 16.783 | 0.31561 | 0.92756 | 27.8722 | 6.0378 | 0.87264 | 17.1943 | 1.5633 | 19.1261 | 0 | 4.7815 | 0.56041
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.086005 | 0 | 0.085832 | 0.051045 | 0 | 0.041364 | 0.13549 | 0 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 | 0.092513
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.36839 | 16.783 | 0.40144 | 0.9786 | 27.8722 | 6.0791 | 1.0081 | 17.1943 | 1.6931 | 19.1261 | 0 | 4.7815 | 0.65292
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6940 | 14 | 6954 | 47 | 11 | 58 | 1290 | 57 | 1347 | 2 | 6 | 8 | 8367
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 904.5725 | 37.6015 | 942.1739 | 5.1547 | 22.8241 | 27.9788 | 485.4634 | 392.7959 | 878.2593 | 22.0459 | 3756.6845 | 3778.7303 | 5627.1424
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 35580.87 | 607 | 36187.87 | 204.04 | 368.3 | 572.34 | 6617.34 | 4637.7 | 11255.04 | 14.11 | 6576 | 6590.11 | 54605.36

## Babaeski
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33957 | 4.1416 | 0.34112 | 4.8163 | 64.2515 | 21.9865 | 0.70664 | 17.5661 | 1.1448 | 4.7284 | 82.5494 | 65.4288 | 0.72734
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01765 | 0 | 0.017643 | 0.86539 | 0 | 0.61539 | 0.045057 | 0 | 0.043886 | 0 | 0 | 0 | 0.026279
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.35722 | 4.1416 | 0.35876 | 5.6817 | 64.2515 | 22.6019 | 0.75169 | 17.5661 | 1.1887 | 4.7284 | 82.5494 | 65.4288 | 0.75362
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3752 | 11.7325 | 0.37982 | 6.4807 | 60.8879 | 22.1983 | 1.13 | 16.442 | 1.528 | 19.1977 | 151.2023 | 122.1613 | 0.91321
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.3752 | 11.7325 | 0.37982 | 6.4807 | 60.8879 | 22.1983 | 1.13 | 16.442 | 1.528 | 19.1977 | 151.2023 | 122.1613 | 0.91321
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27030 | 11 | 27041 | 160 | 65 | 225 | 5659 | 151 | 5810 | 11 | 39 | 50 | 33126
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4058.564 | 14.6605 | 4073.2245 | 58.0046 | 204.0036 | 262.0082 | 1844.1036 | 1116.7835 | 2960.887 | 56.6494 | 3428.8649 | 3485.5143 | 10781.6341
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 116570.05 | 338.1 | 116908.15 | 1197.82 | 3802.7 | 5000.52 | 27292.83 | 18468.38 | 45761.21 | 274.1 | 19150.64 | 19424.74 | 187094.62

## Pehlivanköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.97999 | 0 | 0,00 | 9.4227 | 91.2248 | 59.3359 | 2.7907 | 88.1106 | 4.2246 | 3.0319 | 0 | 0,00 | 1.8067
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0067524 | 0 | 0,00 | 0.22802 | 0 | 0.088888 | 0.013582 | 0 | 0.013353 | 0 | 0 | 0,00 | 0.003962
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.98674 | 0 | 0 | 9.6508 | 91.2248 | 59.4248 | 2.8043 | 88.1106 | 4.238 | 3.0319 | 0 | 0 | 1.8107
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1438 | 0 | 0,00 | 11.0481 | 59.1421 | 40.3936 | 3.1445 | 86.2838 | 4.5418 | 2.5381 | 0 | 0,00 | 1.5277
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.1438 | 0 | 0 | 11.0481 | 59.1421 | 40.3936 | 3.1445 | 86.2838 | 4.5418 | 2.5381 | 0 | 0 | 1.5277
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2674 | 0 | 2674 | 23 | 36 | 59 | 585 | 10 | 595 | 1 | 0 | 1 | 3329
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 334.8826 | 0 | 334.8826 | 6.3722 | 129.2661 | 135.6383 | 142.6194 | 72.0986 | 214.718 | 0 | 0 | 0 | 685.2389
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14686.08 | 0 | 14686.08 | 127.06 | 2233.2 | 2360.26 | 3066.2 | 1405 | 4471.2 | 60 | 0 | 60 | 21577.54

## Lüleburgaz
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059551 | 0.36404 | 0.059786 | 0.32615 | 11.7753 | 4.57 | 0.1413 | 5.834 | 0.35791 | 2.9904 | 234.2746 | 180.0068 | 0.49007
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0049487 | 0.084693 | 0.0050103 | 0.082168 | 6.1375 | 2.3267 | 0.0087804 | 0.24178 | 0.017646 | 0 | 3.9449 | 3.0193 | 0.025709
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0045886 | 0 | 0.004585 | 0.0031498 | 0 | 0.0019823 | 0.040625 | 0 | 0.039079 | 0.12873 | 0 | 0.030206 | 0.0099356
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.069088 | 0.44873 | 0.069381 | 0.41146 | 17.9128 | 6.8987 | 0.1907 | 6.0758 | 0.41464 | 3.1192 | 238.2195 | 183.0563 | 0.52572
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043376 | 0.23096 | 0.043521 | 0.2752 | 13.3341 | 5.1158 | 0.12998 | 3.6731 | 0.2648 | 4.8264 | 33.3794 | 26.6798 | 0.15865
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.043376 | 0.23096 | 0.043521 | 0.2752 | 13.3341 | 5.1158 | 0.12998 | 3.6731 | 0.2648 | 4.8264 | 33.3794 | 26.6798 | 0.15865
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 75039 | 58 | 75097 | 309 | 182 | 491 | 13272 | 525 | 13797 | 42 | 137 | 179 | 89564
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13816.9609 | 62.6905 | 13879.6514 | 55.411 | 1772.0596 | 1827.4706 | 7322.0394 | 6314.071 | 13636.1104 | 234.8292 | 57262.572 | 57497.4011 | 86840.6335
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 388589.64 | 1034.25 | 389623.89 | 1591.16 | 22661.33 | 24252.49 | 83650.04 | 141660.61 | 225310.65 | 1660.28 | 138235.09 | 139895.37 | 779082.4

## Çorlu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11713 | 0.35082 | 0.11771 | 6.6937 | 16.9398 | 13.4518 | 0.20817 | 5.1536 | 0.35939 | 0.57135 | 59.7064 | 41.7697 | 0.28604
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013781 | 0 | 0.013747 | 0.26226 | 0 | 0.089279 | 0.060546 | 0 | 0.058695 | 2.7966 | 0 | 0.84827 | 0.024693
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.00076388 | 0 | 0.00076198 | 0 | 0 | 0 | 0.00083947 | 0 | 0.0008138 | 0 | 0 | 0 | 0.00076937
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13167 | 0.35082 | 0.13222 | 6.9559 | 16.9398 | 13.541 | 0.26956 | 5.1536 | 0.4189 | 3.368 | 59.7064 | 42.618 | 0.3115
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10296 | 0.42178 | 0.10375 | 3.6826 | 25.006 | 17.7469 | 0.21057 | 6.5379 | 0.40405 | 1.0549 | 45.1041 | 31.7432 | 0.25857
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018426 | 0 | 0.001838 | 0 | 0 | 0 | 0.0091713 | 0 | 0.0088909 | 0 | 0 | 0 | 0.0031841
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1048 | 0.42178 | 0.10559 | 3.6826 | 25.006 | 17.7469 | 0.21974 | 6.5379 | 0.41294 | 1.0549 | 45.1041 | 31.7432 | 0.26175
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 123939 | 309 | 124248 | 32 | 62 | 94 | 28691 | 905 | 29596 | 128 | 294 | 422 | 154360
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 24861.9398 | 7.8709 | 24869.8107 | 23.3088 | 139.0479 | 162.3567 | 26217.5136 | 7854.4931 | 34072.0067 | 968.9808 | 33994.2929 | 34963.2737 | 94067.4479
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 637845.2 | 1338.11 | 639183.31 | 167.1 | 4241 | 4408.1 | 172715.67 | 99877.58 | 272593.25 | 3775.86 | 307707.4 | 311483.26 | 1227667.92

## Muratlı
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046666 | 0.17507 | 0.04669 | 0.13982 | 0.21473 | 0.18512 | 0.11969 | 8.7266 | 0.35271 | 0.11424 | 102.4701 | 83.86 | 0.34277
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011713 | 0 | 0.011711 | 0.0018647 | 0 | 0.00073721 | 0.016491 | 0 | 0.016044 | 0 | 0 | 0 | 0.012437
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0046207 | 0 | 0.0046198 | 0 | 0 | 0 | 0.014567 | 0 | 0.014173 | 0 | 0 | 0 | 0.0063256
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.063 | 0.17507 | 0.063021 | 0.14168 | 0.21473 | 0.18585 | 0.15075 | 8.7266 | 0.38292 | 0.11424 | 102.4701 | 83.86 | 0.36153
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.060559 | 1.769 | 0.060887 | 0.00065882 | 0.18442 | 0.11177 | 0.12957 | 7.894 | 0.33979 | 0.19294 | 71.2191 | 58.3052 | 0.27853
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.060559 | 1.769 | 0.060887 | 0.00065882 | 0.18442 | 0.11177 | 0.12957 | 7.894 | 0.33979 | 0.19294 | 71.2191 | 58.3052 | 0.27853
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 15605 | 3 | 15608 | 17 | 26 | 43 | 3378 | 94 | 3472 | 10 | 45 | 55 | 19178
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2292.7302 | 4.1923 | 2296.9225 | 1.6396 | 395.1177 | 396.7573 | 978.9207 | 914.2748 | 1893.1956 | 166.206 | 16453.2702 | 16619.4762 | 21206.3516
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72541.03 | 115 | 72656.03 | 83.3 | 3735.6 | 3818.9 | 17651.65 | 19377.74 | 37029.39 | 656.85 | 44528 | 45184.85 | 158689.17

## Marmaraereğlisi
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21145 | 1.1085 | 0.21184 | 0.35278 | 4.2536 | 1.0642 | 0.2695 | 4.4408 | 0.30955 | 31.1127 | 12.0192 | 17.3654 | 0.25028
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036509 | 0 | 0.036493 | 0.053636 | 0 | 0.043853 | 0.067421 | 0 | 0.066774 | 6.257 | 0 | 1.752 | 0.045437
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24796 | 1.1085 | 0.24834 | 0.40642 | 4.2536 | 1.1081 | 0.33692 | 4.4408 | 0.37632 | 37.3697 | 12.0192 | 19.1173 | 0.29572
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25149 | 0.12076 | 0.25143 | 0.025843 | 0.82382 | 0.17139 | 0.23001 | 9.3798 | 0.31786 | 0 | 15.5073 | 11.1652 | 0.27476
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.25149 | 0.12076 | 0.25143 | 0.025843 | 0.82382 | 0.17139 | 0.23001 | 9.3798 | 0.31786 | 0 | 15.5073 | 11.1652 | 0.27476
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32308 | 14 | 32322 | 130 | 29 | 159 | 11450 | 111 | 11561 | 7 | 18 | 25 | 44067
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4713.3994 | 9.3086 | 4722.708 | 15.2037 | 61.6054 | 76.8091 | 2168.677 | 2155.3845 | 4324.0616 | 49.3841 | 7911.5839 | 7960.9681 | 17084.5467
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 152334.9 | 742.94 | 153077.84 | 475.1 | 1623.54 | 2098.64 | 54044.41 | 57096.07 | 111140.48 | 108.31 | 21633.5 | 21741.81 | 288058.77

## Malkara
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071831 | 0 | 0,00 | 0.82124 | 15.7258 | 4.8861 | 0.16641 | 7.5096 | 0.3463 | 1.9003 | 62.9748 | 40.8353 | 0.1667
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0037333 | 0 | 0,00 | 0.057919 | 0 | 0.042123 | 0.0066354 | 0 | 0.0064729 | 0 | 0 | 0 | 0.0013353
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.075564 | 0 | 0 | 0.87915 | 15.7258 | 4.9282 | 0.17304 | 7.5096 | 0.35277 | 1.9003 | 62.9748 | 40.8353 | 0.16804
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11475 | 0 | 0,00 | 3.1392 | 4.7846 | 3.588 | 0.31332 | 27.2458 | 0.97311 | 0.63315 | 238.2189 | 152.0941 | 0.53262
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00108 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.00093932 | 0 | 0.00091631 | 0 | 0 | 0 | 0.00017813
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11583 | 0 | 0 | 3.1392 | 4.7846 | 3.588 | 0.31426 | 27.2458 | 0.97402 | 0.63315 | 238.2189 | 152.0941 | 0.53279
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28950 | 0 | 28950 | 48 | 18 | 66 | 6849 | 172 | 7021 | 29 | 51 | 80 | 36117
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4713.1268 | 0 | 4713.1268 | 42.9918 | 62.6864 | 105.6782 | 3083.7673 | 2849.9814 | 5933.7487 | 184.7253 | 12804.0956 | 12988.8209 | 23741.3746
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 125997.9 | 0 | 125997.9 | 259.12 | 1752 | 2011.12 | 31671.13 | 21647.69 | 53318.82 | 653.5 | 28318.39 | 28971.89 | 210299.73

## Hayrabolu
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17223 | 0.02475 | 0.17221 | 2.0709 | 20.6677 | 13.6452 | 0.38858 | 5.6297 | 0.56752 | 2.4219 | 124.7842 | 76.3491 | 0.6057
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.074345 | 0 | 0.074336 | 0.73743 | 0 | 0.27847 | 0.46914 | 0 | 0.45312 | 9.4954 | 0 | 3.7586 | 0.16257
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24657 | 0.02475 | 0.24655 | 2.8084 | 20.6677 | 13.9236 | 0.85773 | 5.6297 | 1.0206 | 11.9173 | 124.7842 | 80.1077 | 0.76827
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.021328 | 0 | 0.021326 | 0.015291 | 0 | 0.0057741 | 0.067116 | 0 | 0.064825 | 2.1965 | 0 | 0.86946 | 0.031893
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.021328 | 0 | 0.021326 | 0.015291 | 0 | 0.0057741 | 0.067116 | 0 | 0.064825 | 2.1965 | 0 | 0.86946 | 0.031893
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16606 | 2 | 16608 | 108 | 178 | 286 | 4187 | 148 | 4335 | 19 | 29 | 48 | 21277
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2513.7378 | 0.12755 | 2513.8653 | 36.9042 | 1012.9371 | 1049.8412 | 1552.0885 | 2506.4533 | 4058.5418 | 313.6985 | 5154.5592 | 5468.2577 | 13090.5062
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 66618.04 | 62.57 | 66680.61 | 679.05 | 10853.1 | 11532.15 | 20607.8 | 13349.64 | 33957.44 | 1669.39 | 12721.2 | 14390.59 | 126560.79

## Şarköy
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026694 | 0.08748 | 0.026701 | 0.040158 | 3.4522 | 0.27008 | 0.058987 | 2.0128 | 0.079239 | 1.5268 | 39.2268 | 13.1268 | 0.046678
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011007 | 0 | 0.011005 | 0.012571 | 0 | 0.011724 | 0.019492 | 0 | 0.01929 | 0.020626 | 0 | 0.014279 | 0.012151
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0377 | 0.08748 | 0.037707 | 0.052729 | 3.4522 | 0.28181 | 0.078479 | 2.0128 | 0.098529 | 1.5474 | 39.2268 | 13.1411 | 0.058829
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016722 | 0 | 0.01672 | 0.017545 | 0.23718 | 0.032346 | 0.047402 | 0.55169 | 0.052629 | 8.859 | 133.7272 | 47.28 | 0.060912
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00049612 | 0 | 0.00049605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042365
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.017218 | 0 | 0.017216 | 0.017545 | 0.23718 | 0.032346 | 0.047402 | 0.55169 | 0.052629 | 8.859 | 133.7272 | 47.28 | 0.061335
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40215 | 5 | 40220 | 346 | 25 | 371 | 6397 | 67 | 6464 | 27 | 12 | 39 | 47094
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4436.1757 | 1.3967 | 4437.5724 | 26.4485 | 36.1104 | 62.5589 | 1872.1079 | 283.1475 | 2155.2554 | 95.6153 | 988.1966 | 1083.8119 | 7739.1986
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 187793.09 | 210.77 | 188003.86 | 1303.14 | 1358.52 | 2661.66 | 31323.57 | 9708.86 | 41032.43 | 658.41 | 3906 | 4564.41 | 236262.36

## Kapaklı
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059601 | 0 | 0.059594 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 6.3183 | 0.18609 | 0.21645 | 55.5181 | 42.351 | 0.12733
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0090291 | 0 | 0.009028 | 0 | 0 | 0 | 0.030341 | 0 | 0.029981 | 0 | 0 | 0 | 0.01268
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0047213 | 0 | 0.0047207 | 0 | 0 | 0 | 0.02514 | 0 | 0.024842 | 0 | 0 | 0 | 0.0082322
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.073352 | 0 | 0.073343 | 0 | 0 | 0 | 0.16799 | 6.3183 | 0.24091 | 0.21645 | 55.5181 | 42.351 | 0.14824
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0036396 | 0 | 0.0036391 | 0 | 0 | 0 | 0.01914 | 0 | 0.018913 | 0 | 0 | 0 | 0.0063046
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0015488 | 0 | 0.0015486 | 0 | 0 | 0 | 0.003304 | 0 | 0.0032648 | 0 | 0 | 0 | 0.0018468
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0051884 | 0 | 0.0051878 | 0 | 0 | 0 | 0.022444 | 0 | 0.022178 | 0 | 0 | 0 | 0.0081514
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 6 | 48112 | 4 | 1 | 5 | 10084 | 121 | 10205 | 15 | 48 | 63 | 58385
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9328.5425 | 5.6983 | 9334.2408 | 0.78683 | 0 | 0.78683 | 4791.0726 | 17600.5467 | 22391.6193 | 194.3803 | 13227.8135 | 13422.1939 | 45148.8408
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254572.48 | 421 | 254993.48 | 26.27 | 37.26 | 63.53 | 62509.62 | 26004.42 | 88514.04 | 615.78 | 136648.08 | 137263.86 | 480834.91

## Ergene
TABLO-4 ORTALAMA DAĞITILAMAYAN ENERJİ GÖSTERGELERİ
A) ODE (BİLDİRİMSİZ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2119 | 0.14843 | 0.21179 | 4.2388 | 44.6079 | 23.361 | 0.83749 | 22.1511 | 2.373 | 23.3542 | 211.1732 | 192.2428 | 3.3068
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015505 | 0 | 0.015479 | 0.12095 | 0 | 0.063656 | 0.035656 | 0 | 0.033087 | 0 | 0 | 0 | 0.018093
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.0015748 | 0 | 0.001572 | 0.01916 | 0 | 0.010084 | 0.0021664 | 0 | 0.0020103 | 0 | 0 | 0 | 0.001632
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.22898 | 0.14843 | 0.22884 | 4.3789 | 44.6079 | 23.4347 | 0.87532 | 22.1511 | 2.4081 | 23.3542 | 211.1732 | 192.2428 | 3.3266
B) ODE (BİLDİRİMLİ) (kWh/Kullanıcı)
|  | MESKEN |  |  | TARIMSAL SULAMA |  |  | TİCARETHANE |  |  | SANAYİ
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041997 | 0.17326 | 0.042224 | 0.33589 | 7.0827 | 3.5318 | 0.23207 | 3.1693 | 0.44367 | 0.11595 | 106.2975 | 95.5954 | 1.464
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 5.0686e-05 | 0 | 5.0599e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0001036 | 0 | 9.6139e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.6932e-05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.042048 | 0.17326 | 0.042274 | 0.33589 | 7.0827 | 3.5318 | 0.23218 | 3.1693 | 0.44377 | 0.11595 | 106.2975 | 95.5954 | 1.464
C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler
| Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | GENEL TOPLAM
| AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29519 | 51 | 29570 | 30 | 27 | 57 | 5191 | 403 | 5594 | 51 | 455 | 506 | 35727
Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4661.5576 | 2.9212 | 4664.4788 | 4.3278 | 146.7698 | 151.0976 | 4273.4734 | 6270.1159 | 10543.5893 | 1108.5938 | 181471.9728 | 182580.5666 | 197939.7323
Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138236.08 | 279.08 | 138515.16 | 161.55 | 3686.25 | 3847.8 | 33503.79 | 105867.09 | 139370.88 | 6062.29 | 464887.83 | 470950.12 | 752683.96