## TABLO-1 dk
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1759057 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 18:22 | 2022-09-01 17:40 | 23.2933 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 139.76 | 0 | 279.52 | 3424.12
3017766 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82140/82140 NOLU DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 18:57 | 9.95 | 1 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.95 | 4278.5 | 0 | 0 | 9.95 | 0
3017772 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771359/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 18:56 | 9.9333 | 0 | 9 | 11 | 58 | 10 | 1542 | 0 | 89.4 | 109.2667 | 576.1333 | 99.3333 | 15317.2
3017809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 08:09 | 2022-08-21 18:00 | 9.85 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1957 | 9.85 | 137.9 | 0 | 0 | 128.05 | 19276.45
3017807 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | 20280/FİDER-27 - DM 11 UĞURLU DERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 08:09 | 2022-08-21 18:00 | 9.85 | 11 | 851 | 0 | 7 | 1 | 484 | 108.35 | 8382.35 | 0 | 68.95 | 9.85 | 4767.4
3017788 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM | 894148/BÜYÜKKARIŞTIRAN TM | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 08:09 | 2022-08-21 18:00 | 9.85 | 49 | 13221 | 10 | 8 | 1 | 483 | 482.65 | 130226.85 | 98.5 | 78.8 | 9.85 | 4757.55
3017806 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | 20280/FİDER 18 DM 11 BURGAZ FAB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 08:09 | 2022-08-21 18:00 | 9.85 | 11 | 851 | 0 | 7 | 1 | 484 | 108.35 | 8382.35 | 0 | 68.95 | 9.85 | 4767.4
3017795 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | 20625/FİDER 5 MURATLI KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 08:10 | 2022-08-21 18:01 | 9.85 | 58 | 1567 | 1 | 6 | 0 | 1 | 571.3 | 15434.95 | 9.85 | 59.1 | 0 | 9.85
3017836 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 145365/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 09:00 | 2022-08-28 18:51 | 9.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.3925
3017783 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/KUYUCU KABİN 477 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 08:31 | 2022-08-20 18:17 | 9.7667 | 11 | 403 | 0 | 9 | 1 | 10 | 107.4333 | 3935.9667 | 0 | 87.9 | 9.7667 | 97.6667
1754397 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85106/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:35 | 2022-08-18 19:20 | 9.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.95
3017710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 18:40 | 9.6667 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20396.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017714 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856685/KOYUNBABA GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 09:01 | 2022-08-12 18:39 | 9.6333 | 1 | 8 | 0 | 1 | 25 | 1922 | 9.6333 | 77.0667 | 0 | 9.6333 | 240.8333 | 18515.2667
3017862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 08:31 | 2022-08-29 18:04 | 9.55 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.65 | 2798.15 | 0 | 0 | 0 | 9.55
3017705 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 09:10 | 2022-08-11 18:29 | 9.3167 | 0 | 0 | 67 | 1275 | 148 | 1162 | 0 | 0 | 624.2167 | 11878.75 | 1378.8667 | 10825.9667
1756714 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:34 | 2022-08-25 19:52 | 9.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9133 | 13165.7889
1751881 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3217974/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:21 | 2022-08-10 19:33 | 9.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2081
1750314 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822199/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 08:35 | 2022-08-05 17:41 | 9.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0953 | 0
1758091 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862753/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:33 | 2022-08-28 18:35 | 9.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 9.0325 | 0 | 3513.6425
3017666 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 09:00 | 2022-08-06 18:00 | 9 | 0 | 1 | 5 | 352 | 26 | 1682 | 0 | 9 | 45 | 3168 | 234 | 15138
5008181 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43800/43900 NOLU DM / DM 2/14 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 09:10 | 2022-08-11 18:10 | 9 | 0 | 18 | 7 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 162 | 63 | 10584 | 0 | 0
3017719 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826211/Uzk.KARAPINAR ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:01 | 2022-08-14 18:01 | 9 | 32 | 345 | 0 | 11 | 136 | 4917 | 288 | 3105 | 0 | 99 | 1224 | 44253
3017746 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk.AKÇADAM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-15 09:01 | 2022-08-15 18:01 | 9 | 7 | 140 | 0 | 0 | 37 | 1912 | 63 | 1260 | 0 | 0 | 333 | 17208
5008188 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773426/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-15 09:01 | 2022-08-15 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3510
3017739 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-15 09:01 | 2022-08-15 18:01 | 9 | 5 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1197 | 45 | 171 | 0 | 0 | 189 | 10773
3017763 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 18:00 | 9 | 7 | 140 | 0 | 0 | 37 | 1912 | 63 | 1260 | 0 | 0 | 333 | 17208
3017717 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 18:00 | 9 | 8 | 1558 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72 | 14022 | 0 | 9 | 0 | 36
5008214 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712045/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 09:06 | 2022-08-28 18:06 | 9 | 3 | 3341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30069 | 9 | 0 | 0 | 0
3017886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/AVER DENİSON->>(788785)SU GLOBL+ECE METL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 09:29 | 2022-08-29 18:29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593
3017623 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861364/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:01 | 2022-08-02 18:00 | 8.9903 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 26.9708 | 0 | 0 | 1195.7069
1749469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433300/93208 K PAŞAYİĞİT TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:02 | 2022-08-02 03:01 | 8.9781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
3017792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 09:31 | 2022-08-20 18:27 | 8.9333 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8667 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
5008151 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 09:08 | 2022-08-08 18:00 | 8.8667 | 1 | 0 | 5 | 292 | 7 | 708 | 8.8667 | 0 | 44.3333 | 2589.0667 | 62.0667 | 6277.6
3017782 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-19 09:01 | 2022-08-19 17:51 | 8.8333 | 17 | 776 | 0 | 2 | 5 | 309 | 150.1667 | 6854.6667 | 0 | 17.6667 | 44.1667 | 2729.5
3017625 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861364/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-03 09:01 | 2022-08-03 17:50 | 8.8167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 26.45 | 0
3017620 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861364/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 17:48 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0
10003922 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 09:31 | 2022-08-22 18:15 | 8.7381 | 0 | 104 | 0 | 0 | 13 | 1357 | 0 | 908.7578 | 0 | 0 | 113.5947 | 11857.5414
3017887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-31 09:01 | 2022-08-31 17:43 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.9
3017769 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771082/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-17 09:01 | 2022-08-17 17:40 | 8.65 | 0 | 0 | 6 | 210 | 11 | 943 | 0 | 0 | 51.9 | 1816.5 | 95.15 | 8156.95
10003904 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:30 | 2022-08-04 18:09 | 8.6378 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9289 | 2237.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
1753377 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:13 | 2022-08-15 18:50 | 8.6167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348 | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | 120.6333 | 2998.6
10003903 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:31 | 2022-08-02 18:07 | 8.5956 | 9 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77.36 | 10013.8222 | 0 | 0 | 0 | 42.9778
5008145 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 17:33 | 8.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 552 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 4719.6
3017674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/UZK.AŞÇIOĞLU CAMİ YANI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:01 | 2022-08-09 17:31 | 8.5 | 1 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 13540.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3017709 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 09:01 | 2022-08-11 17:31 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9418
3017732 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 09:00 | 2022-08-13 17:30 | 8.5 | 18 | 610 | 7 | 1209 | 20 | 400 | 153 | 5185 | 59.5 | 10276.5 | 170 | 3400
3017864 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-31 08:30 | 2022-08-31 17:00 | 8.5 | 0 | 7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60868.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0
1756845 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:09 | 2022-08-25 23:37 | 8.4583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 8.4583 | 0 | 0 | 0 | 25.375 | 3823.1667
3017677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 09:05 | 2022-08-10 17:30 | 8.4167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 16.8333 | 2137.8333
3017619 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 805602/94410 NOLU DM İBRİKTEPE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:16 | 2022-08-04 17:40 | 8.4 | 3 | 49 | 104 | 2871 | 219 | 4434 | 25.2 | 411.6 | 873.6 | 24116.4 | 1839.6 | 37245.6
1756785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | DM | 33533/DM01/TR57 ÇIKIŞI | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 13:08 | 2022-08-25 21:32 | 8.3981 | 1 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3981 | 6861.2114 | 0 | 0 | 0 | 0
1755283 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 08:40 | 2022-08-21 17:01 | 8.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3558
3017711 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52551/52551 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 09:24 | 2022-08-11 17:43 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.2
5008182 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772384/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 09:00 | 2022-08-13 17:19 | 8.3167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 41.5833 | 0 | 49.9 | 3168.65
3017713 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52162/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 09:34 | 2022-08-13 17:52 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328
3017758 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94700 NOLU DM KOCAHIDIR KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-19 09:20 | 2022-08-19 17:32 | 8.2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 37 | 1853 | 8.2 | 0 | 57.4 | 41 | 303.4 | 15194.6
3017663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 09:31 | 2022-08-06 17:42 | 8.1833 | 20 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163.6667 | 8960.75 | 0 | 0 | 0 | 32.7333
3017712 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 859462/52341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 09:29 | 2022-08-12 17:40 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9167
3017765 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 09:06 | 2022-08-16 17:16 | 8.1667 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8333 | 89.8333 | 0 | 0
1752986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103025/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 07:58 | 2022-08-14 16:04 | 8.105 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.255 | 0 | 0 | 0 | 0
3017786 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819942/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 09:01 | 2022-08-21 17:07 | 8.1 | 0 | 0 | 7 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56.7 | 2972.7 | 0 | 16.2
3017883 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 823045/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-30 09:44 | 2022-08-30 17:50 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1077.3
5008184 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773039/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 09:16 | 2022-08-12 17:18 | 8.0333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 8.0333 | 0
3017611 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 17:00 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1710 | 16 | 40 | 0 | 0 | 144 | 13680
5008146 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3504
3017650 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815130/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 09:01 | 2022-08-08 17:01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 121 | 0 | 0 | 8 | 16 | 32 | 968
3017675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31032/DM1/21 >> (784067) DM1/22 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:45 | 2022-08-09 17:45 | 8 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 0 | 0 | 0 | 0
3017683 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 925 | 48 | 80 | 0 | 8 | 112 | 7400
3017767 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-17 09:01 | 2022-08-17 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2424
3017757 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-18 09:01 | 2022-08-18 17:01 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 47 | 1107 | 56 | 0 | 0 | 80 | 376 | 8856
3017796 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 17:00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 40 | 0 | 144 | 3776
3017810 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 09:01 | 2022-08-22 17:01 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1824
5008194 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-23 09:31 | 2022-08-23 17:31 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1776
3017832 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-27 09:01 | 2022-08-27 17:01 | 8 | 6 | 8 | 20 | 3784 | 69 | 2927 | 48 | 64 | 160 | 30272 | 552 | 23416
3017839 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781028/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-27 09:30 | 2022-08-27 17:30 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
5008212 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850256/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-27 09:39 | 2022-08-27 17:39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 984
3017885 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 40 | 0 | 144 | 3776
5008139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:33 | 2022-08-02 17:33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1256
3017668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:30 | 2022-08-07 17:30 | 8 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1200 | 0 | 0 | 8 | 0
3017678 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:11 | 2022-08-09 17:11 | 8 | 11 | 2416 | 4 | 9 | 0 | 1 | 88 | 19328 | 32 | 72 | 0 | 8
3017721 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756454/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | 8 | 0 | 1764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14112 | 0 | 16 | 0 | 0
3017727 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11192
3017723 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 09:33 | 2022-08-12 17:33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5232
3017741 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 09:01 | 2022-08-13 17:01 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 216 | 0 | 328 | 8
3017812 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI C KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 09:01 | 2022-08-22 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
5008197 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/B ÇIKIŞI-SÜT SAĞIM YERİ VE SOYLU YOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-25 09:45 | 2022-08-25 17:45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 808
3017849 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835002/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 09:01 | 2022-08-28 17:01 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1004 | 1 | 7 | 0 | 16 | 48 | 8032 | 8 | 56
3017733 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557005/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 09:00 | 2022-08-13 17:00 | 7.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.9783
10003902 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:30 | 2022-08-01 17:30 | 7.995 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 435 | 0 | 39.975 | 0 | 0 | 87.945 | 3477.825
3017708 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740628/21270 NOLU DM / DM 49 ÇIKIŞI (740628) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 09:01 | 2022-08-11 17:00 | 7.9833 | 2 | 8 | 1 | 819 | 11 | 2213 | 15.9667 | 63.8667 | 7.9833 | 6538.35 | 87.8167 | 17667.1167
3017636 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855890/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 09:04 | 2022-08-05 17:02 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667
3017673 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 09:01 | 2022-08-08 16:59 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 8157.8667
3017670 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860495/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 09:04 | 2022-08-08 17:00 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 1808.8
1750089 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704876/15200 NOLU DM AŞAĞI KILIÇLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 09:45 | 2022-08-04 17:41 | 7.9294 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
1750356 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33546/YULAFLI KÖYDM>>(33546)YULAFLI KÖY MEYDNI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 09:35 | 2022-08-05 17:30 | 7.9208 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9208 | 1607.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
3017865 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 09:32 | 2022-08-29 17:22 | 7.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3344 | 7582.9356
3017580 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847101/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:01 | 2022-08-01 16:51 | 7.8333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1062 | 62.6667 | 0 | 0 | 0 | 360.3333 | 8319
3017826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-24 09:30 | 2022-08-24 17:20 | 7.8333 | 4 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 6423.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017871 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867476/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-31 09:01 | 2022-08-31 16:51 | 7.8333 | 5 | 11 | 24 | 1844 | 26 | 2067 | 39.1667 | 86.1667 | 188 | 14444.6667 | 203.6667 | 16191.5
3017857 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881526/DTT7 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 09:10 | 2022-08-29 17:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 1 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 4089 | 0 | 0
3017830 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-26 09:15 | 2022-08-26 17:01 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 5825
5008213 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530614/84030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 09:46 | 2022-08-29 17:31 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186
3017660 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:01 | 2022-08-09 16:45 | 7.7333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 131.4667 | 0
5008196 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 16:44 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2667 | 5513.8667
3017671 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 16:42 | 7.7 | 1 | 3 | 2 | 1318 | 41 | 2749 | 7.7 | 23.1 | 15.4 | 10148.6 | 315.7 | 21167.3
3017715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 11:00 | 2022-08-12 18:40 | 7.6669 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16177.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
3017853 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 19730/26635 BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-27 09:33 | 2022-08-27 17:13 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667
1757630 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40783/40783 YAKAMOZ TR SKUYUSU TR GNL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:16 | 2022-08-27 02:54 | 7.6258 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
3017814 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-23 09:23 | 2022-08-23 17:00 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 918 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6992.1 | 91.4 | 0
1756584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/TÜRKMENLİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ KÖYÜ DTR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 02:03 | 2022-08-25 09:39 | 7.6081 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2967 | 669.5089 | 0 | 0 | 0 | 0
1757770 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 843551/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:26 | 2022-08-27 16:00 | 7.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.14
3017604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:01 | 2022-08-02 16:31 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 1995
3017828 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-25 09:30 | 2022-08-25 17:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 4927.5
3017860 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 09:30 | 2022-08-28 17:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 1327.5
5008217 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453776/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-30 09:10 | 2022-08-30 16:40 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5
1750944 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM | 80000/EDİRNE TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 00:10 | 2022-08-07 07:36 | 7.4292 | 38 | 27326 | 0 | 8 | 5 | 12 | 282.3083 | 203009.4083 | 0 | 59.4333 | 37.1458 | 89.15
1754437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817936/KURUTMA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 10:58 | 2022-08-18 18:23 | 7.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4136 | 0
1750902 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM | 80830/EDİRNE TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 00:11 | 2022-08-07 07:36 | 7.4117 | 2 | 5424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.8233 | 40200.88 | 0 | 7.4117 | 0 | 0
3017784 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 09:03 | 2022-08-21 16:26 | 7.3833 | 17 | 926 | 2 | 0 | 7 | 686 | 125.5167 | 6836.9667 | 14.7667 | 0 | 51.6833 | 5064.9667
1750756 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM | 82210/EDİRNE TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 00:13 | 2022-08-07 07:36 | 7.3794 | 7 | 12988 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.6561 | 95844.2244 | 0 | 0 | 0 | 14.7589
3017777 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 09:01 | 2022-08-20 16:21 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 5412
3017680 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856267/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:13 | 2022-08-09 16:24 | 7.1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1754839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113398/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 17:53 | 2022-08-20 01:01 | 7.1306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.175 | 0 | 0 | 0 | 0
3017702 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552233/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 09:08 | 2022-08-10 16:13 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.25
1753718 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14316240/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:13 | 2022-08-16 15:14 | 7.0094 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
5008223 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 09:00 | 2022-08-28 16:00 | 7.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 389 | 14.0006 | 0 | 0 | 0 | 287.0114 | 2723.1081
3017644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856967/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:05 | 2022-08-07 16:05 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0
3017682 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703163/12120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:33 | 2022-08-09 16:33 | 7 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0
5008183 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 16:00 | 7 | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | 224 | 7 | 0 | 0 | 0
3017822 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-23 09:43 | 2022-08-23 16:43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2184
3017817 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-24 09:01 | 2022-08-24 16:01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2079
5008215 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745953/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 09:30 | 2022-08-29 16:30 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
1754600 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 18:25 | 2022-08-19 01:24 | 6.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.2794
3017751 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53400/B.ESKİ DM2-TR5 TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 15:57 | 6.95 | 4 | 6948 | 0 | 10 | 4 | 2 | 27.8 | 48288.6 | 0 | 69.5 | 27.8 | 13.9
3017731 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88520/Mrç. AKINCILAR KÖY TR-1 A-KÖY KHVE ÇKŞ. | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 09:01 | 2022-08-12 15:57 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.9333
3017657 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867175/OSMANİYE KÖK İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 15:55 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 821 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 117.5833 | 5678.5833
5008225 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530590/84030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-31 10:36 | 2022-08-31 17:31 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5
3017648 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25110/25110 NOLU D.M YENİ SANAYİ TR2 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:01 | 2022-08-07 15:55 | 6.9 | 0 | 348 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2401.2 | 0 | 13.8 | 0 | 0
5008204 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 9500508/42155 NOLU DM /TEVER MDF ÇIKIŞ (762067) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 15:52 | 6.8667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008222 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-27 09:10 | 2022-08-27 16:00 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 5521.3333
3017754 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816682/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-18 10:01 | 2022-08-18 16:50 | 6.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7489 | 2594.9778
1756739 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889258/F6 VİZE ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:23 | 2022-08-25 18:09 | 6.7722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 316 | 0 | 0 | 20.3167 | 0 | 60.95 | 2140.0222
5008140 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801999/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 09:31 | 2022-08-05 16:16 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 82 | 0 | 0 | 6.75 | 101.25 | 148.5 | 553.5
3017851 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723311/26635 BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-26 10:17 | 2022-08-26 17:00 | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7167
3017868 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822301/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-31 09:31 | 2022-08-31 16:11 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 786.6667
1759106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309659/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:29 | 2022-09-01 02:08 | 6.6547 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5342 | 0 | 0 | 0 | 0
1749325 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 405592/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 11:01 | 2022-08-01 17:39 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.3458
3017843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-23 09:30 | 2022-08-23 16:04 | 6.5553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 19.6658 | 0 | 0 | 32.7764 | 1999.3597
1752433 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307576/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 07:16 | 2022-08-12 13:48 | 6.5344 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.9578 | 0 | 0 | 0 | 0
3017579 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200301/D ÇIKIŞI MUHTARLIK TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:01 | 2022-08-02 15:31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
3017888 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 15:30 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7221.5
1757529 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 17:34 | 2022-08-26 23:58 | 6.4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3017734 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 09:11 | 2022-08-13 15:33 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 3024.1667
3017768 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840976/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-18 09:38 | 2022-08-18 16:00 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 31.8333 | 2654.9
11284280 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:41 | 2022-08-11 16:01 | 6.3333 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 335.6667 | 0 | 31.6667 | 12.6667
1758336 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780312/DM4/TR2 MARMARACIK->>(780360)AG ŞLR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:53 | 2022-08-29 15:12 | 6.3178 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 581.2356 | 0 | 0 | 0 | 37.9067
10003885 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-03 09:31 | 2022-08-03 15:48 | 6.2814 | 3 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8442 | 4780.1369 | 0 | 0 | 0 | 0
1751652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379140/DTR3 ÖNERLR OKUL -->> (373324) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 11:50 | 2022-08-09 18:07 | 6.2778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
3017606 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200318/A ÇIKIŞI AŞAĞI MAHALLE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:01 | 2022-08-01 15:16 | 6.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3444
3017752 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-17 09:01 | 2022-08-17 15:16 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 3850
1751577 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 08:52 | 2022-08-09 15:03 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1222
5008203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124266/14000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 10:01 | 2022-08-14 16:12 | 6.1833 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1756266 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34274/DTR-5 ŞAHPAZ KÖYÜ S.ALPAY - CANAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:42 | 2022-08-24 15:53 | 6.1825 | 2 | 318 | 0 | 0 | 2 | 132 | 12.365 | 1966.035 | 0 | 0 | 12.365 | 816.09
1754476 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/TAHAL TAR.SUL.KÖK ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 12:31 | 2022-08-18 18:37 | 6.1022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2044 | 0 | 0 | 0
1758339 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:05 | 2022-08-29 15:11 | 6.0939 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 335.1639 | 0 | 30.4694 | 12.1878
1757862 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100162/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:45 | 2022-08-27 17:46 | 6.0247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
3017634 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33562/DTR-3 SARILAR KÖYÜ BENZİNLİK YANI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:31 | 2022-08-04 15:31 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1416
3017667 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:01 | 2022-08-07 15:01 | 6 | 3 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0
3017742 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90800/TR 1-52 SANAYİ SİTESİ FİDER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:14 | 2022-08-14 15:14 | 6 | 2 | 2343 | 0 | 2 | 1 | 38 | 12 | 14058 | 0 | 12 | 6 | 228
3017824 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-24 09:30 | 2022-08-24 15:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2322
3017847 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31032/DM1/022 ANDL.LİSE KABİN CEVDET SUNAY BLV | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-24 09:31 | 2022-08-24 15:31 | 6 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15672 | 0 | 0 | 0 | 0
3017856 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721175/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 09:19 | 2022-08-29 15:19 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
3017626 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 15:00 | 5.9994 | 0 | 1040 | 3 | 2910 | 0 | 2 | 0 | 6239.4222 | 17.9983 | 17458.3833 | 0 | 11.9989
3017760 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM | 821901/TM001 NOLU ENEZ TRAFO MERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-17 10:00 | 2022-08-17 16:00 | 5.9983 | 0 | 6 | 65 | 6420 | 98 | 7605 | 0 | 35.99 | 389.8917 | 38509.3 | 587.8367 | 45617.325
1752267 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815510/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 11:11 | 2022-08-11 17:11 | 5.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9961 | 0
3017790 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 09:33 | 2022-08-20 15:32 | 5.9833 | 0 | 0 | 2 | 822 | 33 | 990 | 0 | 0 | 11.9667 | 4918.3 | 197.45 | 5923.5
2047049 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856266/DEMİRYOLU ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 15:11 | 2022-08-20 21:10 | 5.9833 | 2 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.9667 | 376.95 | 11.9667 | 0 | 11.9667 | 0
5008201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105212/14000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 10:00 | 2022-08-13 15:56 | 5.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91200/91200 K TR2/20 Mrkezknt TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:10 | 2022-08-02 15:05 | 5.9167 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1758713 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780132/DM10 ULAŞ(780132) CAMİ ÖNÜ AG ŞLR B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 13:01 | 2022-08-30 18:53 | 5.8631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6306 | 0 | 0 | 0 | 0
3017789 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-24 KAPTAN ÇELİK ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 08:09 | 2022-08-21 14:00 | 5.8483 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52.635 | 0 | 5.8483 | 0 | 5.8483 | 0
5008144 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91400/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:01 | 2022-08-01 14:51 | 5.8333 | 0 | 3008 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 17546.6667 | 0 | 11.6667 | 11.6667 | 52.5
3017649 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ DM4-TR6 DM4-TR7 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:00 | 2022-08-07 14:50 | 5.8333 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 157.5 | 17.5 | 0 | 0 | 29.1667 | 0
3017681 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314017/43242 DM1-TR 10 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 14:49 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 372.2667 | 0 | 0
1759151 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807460/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:38 | 2022-09-01 02:27 | 5.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0889
3017679 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 14:47 | 5.7833 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.35 | 1694.5167 | 0 | 0 | 0 | 5.7833
1756484 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822437/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 18:08 | 2022-08-24 23:55 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 2255.5
3017797 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | 745539/FİDER 22 MURATLI KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 08:10 | 2022-08-21 13:56 | 5.7667 | 37 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.3667 | 3235.1 | 5.7667 | 0 | 0 | 0
1751513 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520084/86025 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:08 | 2022-08-09 01:54 | 5.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1222
1754521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42800/FİDER 11 VELİMEŞE TURKCELL 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-18 14:55 | 2022-08-18 20:40 | 5.7492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017855 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25965/25965 NOLU İBRİCCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 09:11 | 2022-08-28 14:56 | 5.7414 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4319 | 0 | 0 | 0 | 0
3017720 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 33992/VELİMEŞE TRAFO MERKEZİ -TM005 | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:23 | 2022-08-14 15:06 | 5.725 | 14 | 4876 | 0 | 2 | 28 | 3 | 80.15 | 27915.1 | 0 | 11.45 | 160.3 | 17.175
1756386 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:53 | 2022-08-24 19:36 | 5.7089 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
1753445 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15705795/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:51 | 2022-08-15 18:33 | 5.6925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
3017662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121440/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 10:30 | 2022-08-06 16:10 | 5.6667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017726 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 58983/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 09:01 | 2022-08-11 14:40 | 5.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0
3017866 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/AKMAN DM->>(789325)ÇALIŞKAN TEKS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 11:22 | 2022-08-28 17:00 | 5.6342 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017881 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887482/EVRENCİK-SERGEN ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 14:37 | 5.6167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1291 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 117.95 | 7251.1167
1757453 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820728/ 95800 NOLU DM VARDAR KABİN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:09 | 2022-08-26 20:45 | 5.6058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0
1758754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102174/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 16:03 | 2022-08-30 21:39 | 5.5972 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
3017773 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-19 09:30 | 2022-08-19 15:04 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.4667
1754472 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781539/DTR-1 ESENLER ->> (781539) AG ŞLTR C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 12:08 | 2022-08-18 17:41 | 5.5467 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1755165 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262833/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 18:47 | 2022-08-21 00:18 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.96 | 0 | 0
1750765 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74327/KALENOBEL DEPO YANI ENH ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:09 | 2022-08-06 19:40 | 5.5189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0378 | 0 | 0 | 0
3017818 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853755/HABİLLER KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-23 09:30 | 2022-08-23 15:01 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.9
3017801 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87870/Uzk. KIRCASALİH TR-1 DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 09:01 | 2022-08-21 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 1621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8915.5 | 5.5 | 0
1754760 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127844/27172 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 08:53 | 2022-08-19 14:21 | 5.4719 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9339 | 0 | 0
1753467 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:17 | 2022-08-15 19:44 | 5.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3483 | 0
1754386 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 08:01 | 2022-08-18 13:24 | 5.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1708 | 9147.3014
1750031 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:20 | 2022-08-04 13:40 | 5.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0008 | 1626.7514
1750035 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889062/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:57 | 2022-08-04 14:17 | 5.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9583 | 990.7083
5008135 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 11762066/95025 K K DOĞANCA TR1 TRF GEN BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 13:05 | 2022-08-01 18:24 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3167
1752864 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771500/43198 TR 45 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 15:53 | 2022-08-13 21:10 | 5.2872 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1594 | 0 | 0
3017841 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95730/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 12:30 | 2022-08-22 17:46 | 5.2669 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000.7194 | 0 | 5.2669
1749404 | 0 | EDİRNE | HAVSA | SDK Çıkışı | 514234/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 14:10 | 2022-08-01 19:25 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7869 | 0 | 0
1751672 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 11:45 | 2022-08-09 16:59 | 5.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 648.1067
1754959 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708517/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 08:35 | 2022-08-20 13:48 | 5.2247 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
5008134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801030/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-03 09:01 | 2022-08-03 14:14 | 5.2167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2046826 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817505/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:00 | 2022-08-01 15:11 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
3017793 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88400/Mrç. ALİBEY KÖYÜ TRF İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 10:01 | 2022-08-20 15:11 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.1667
1756826 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266164/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 14:01 | 2022-08-25 19:11 | 5.1603 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7631 | 0 | 0 | 0 | 0
1757148 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:33 | 2022-08-26 12:40 | 5.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.0528
3017771 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-15 09:02 | 2022-08-15 14:09 | 5.1128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017800 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888749/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 10:00 | 2022-08-22 15:06 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 1387.2
1757678 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615811/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 20:52 | 2022-08-27 01:57 | 5.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3017736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:31 | 2022-08-14 14:36 | 5.0833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5.0833 | 0 | 10.1667 | 0 | 61 | 0
5008200 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100006/12430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-27 10:01 | 2022-08-27 15:05 | 5.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1749190 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:31 | 2022-08-01 11:35 | 5.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.1347
1749481 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438490/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:11 | 2022-08-01 23:14 | 5.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0444
3017735 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867517/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 14:02 | 5.0333 | 0 | 0 | 1 | 542 | 3 | 444 | 0 | 0 | 5.0333 | 2728.0667 | 15.1 | 2234.8
3017738 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-15 09:31 | 2022-08-15 14:33 | 5.0333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 5.0333 | 166.1 | 0
1754860 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126702/18854 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 16:46 | 2022-08-19 21:48 | 5.0272 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
1756288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39478/GRUP TEKSTİL DM>>(39478)GRUP TEKSTİL FAB | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:14 | 2022-08-24 15:14 | 4.9981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1758076 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266894/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:41 | 2022-08-28 14:41 | 4.9964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
1753810 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102504/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 12:48 | 2022-08-16 17:47 | 4.9903 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224.5625 | 0 | 4.9903 | 0 | 0
1756784 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 12:53 | 2022-08-25 17:51 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 19.9 | 2114.375
1755712 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792426/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 15:32 | 2022-08-22 20:30 | 4.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5
1754944 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880621/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 05:54 | 2022-08-20 10:51 | 4.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8917 | 2092.0875
1751582 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731925/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 23:06 | 2022-08-09 04:02 | 4.9303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9303 | 0 | 14.7908 | 0
3017631 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 13:55 | 4.9167 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10270.9167 | 0 | 0 | 4.9167 | 14.75
1756999 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 823222/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 20:30 | 2022-08-26 01:22 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.52
1751893 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101520/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:12 | 2022-08-10 16:03 | 4.8517 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1750914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377914/DM10/TR55>>(377927-377914)AG ŞLR-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 05:45 | 2022-08-07 10:36 | 4.8475 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
1757097 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708641/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 00:28 | 2022-08-26 05:17 | 4.8231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4.8231 | 0 | 569.1206
1751913 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760943/40360 NOLU DM/ATILIM BETON ÇIK.(760942) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:37 | 2022-08-10 16:25 | 4.8078 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8078 | 250.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
1753446 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530673/84034 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:59 | 2022-08-15 17:47 | 4.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.505
1756524 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887700/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 21:34 | 2022-08-25 02:21 | 4.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.8361
1752321 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 846822/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 16:19 | 2022-08-11 21:06 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.2633
1756374 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:33 | 2022-08-24 18:20 | 4.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 0
1752218 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763612/41365 NOLU DM / TR 3/32 ÇIKIŞI (763612) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:03 | 2022-08-11 13:50 | 4.7761 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.9511 | 0 | 0 | 0 | 0
1756638 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:09 | 2022-08-25 12:54 | 4.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7536 | 579.9406
3017704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 793801/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 11:45 | 2022-08-10 16:30 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.5
2047091 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590029/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:00 | 2022-08-24 14:45 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
1753807 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875187/P.KÖY TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 12:24 | 2022-08-16 17:08 | 4.7417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1167 | 0 | 0
1750142 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432462/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 12:41 | 2022-08-04 17:25 | 4.7394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
1755188 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262382/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 20:51 | 2022-08-21 01:35 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.81 | 0 | 0
1756980 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808172/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:14 | 2022-08-25 23:56 | 4.6956 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6489 | 0 | 0
5008191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 10:00 | 2022-08-20 14:40 | 4.6667 | 0 | 584 | 0 | 3 | 0 | 1475 | 0 | 2725.3333 | 0 | 14 | 0 | 6883.3333
1749473 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404557/81240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:09 | 2022-08-01 22:47 | 4.6294 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
1758354 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:09 | 2022-08-29 12:46 | 4.6178 | 0 | 0 | 6 | 1570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.7067 | 7249.9111 | 0 | 4.6178
3017815 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896159/CEYLANKÖY DM - ATAKÖY ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 13:35 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.6667
1758467 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266506/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 13:25 | 2022-08-29 18:00 | 4.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1751959 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:30 | 2022-08-10 18:04 | 4.5742 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.445 | 0 | 0 | 0
1752705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33620/DTR-2 GÖÇERLER MEYDANDAKİ 778330 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 07:26 | 2022-08-13 11:59 | 4.5533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 4.5533 | 0 | 0 | 0 | 737.64
1751043 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 802047/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 15:14 | 2022-08-07 19:47 | 4.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5511
1757652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49588/ÜNİKA ÇIKIŞI (49588) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 20:09 | 2022-08-27 00:41 | 4.5283 | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.9633 | 86.0383 | 4.5283 | 0 | 0 | 0
1756388 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302558/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 14:16 | 2022-08-24 18:47 | 4.5247 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.5922 | 0 | 0 | 0 | 0
3017672 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814147/94120 NOLU TRAFO İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 10:00 | 2022-08-08 14:31 | 4.5094 | 0 | 0 | 5 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22.5472 | 225.4722 | 27.0567 | 4.5094
3017618 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790367/80450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 13:30 | 4.5003 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
1754776 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471454/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 09:51 | 2022-08-19 14:20 | 4.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.475
3017610 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798025/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 13:29 | 4.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 312 | 0 | 8.9667 | 0 | 0 | 58.2833 | 1398.8
1756439 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788565/DTR-14 BEYAZKÖY İOFİS>(788565)AG-B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 17:14 | 2022-08-24 21:40 | 4.435 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 31.045 | 0 | 0 | 0 | 235.055
1752875 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:36 | 2022-08-13 21:02 | 4.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8875 | 824.3417
1751715 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867728/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:54 | 2022-08-09 20:18 | 4.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4892
1751763 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 404749/82250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:13 | 2022-08-09 22:36 | 4.3864 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
3017627 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23900/23900 NOLU TRAFO TR-40 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:01 | 2022-08-02 13:23 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.3 | 0 | 0
1756540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110825/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 01:29 | 2022-08-25 05:51 | 4.3636 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0897 | 0 | 0 | 0 | 0
1750907 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708065/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 03:10 | 2022-08-07 07:31 | 4.3489 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
1754670 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704330/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 20:42 | 2022-08-19 01:03 | 4.3428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1758613 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 04:18 | 2022-08-30 08:38 | 4.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3278 | 8.6656
1752475 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74320/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 06:45 | 2022-08-12 11:05 | 4.3297 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 839 | 4.3297 | 30.3081 | 0 | 0 | 17.3189 | 3632.6369
1752406 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772822/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 21:29 | 2022-08-12 01:48 | 4.3158 | 1 | 0 | 8 | 453 | 7 | 710 | 4.3158 | 0 | 34.5267 | 1955.0725 | 30.2108 | 3064.2417
1757152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13506211/40844 TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:57 | 2022-08-26 12:15 | 4.3078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
3017669 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104678/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 10:30 | 2022-08-07 14:48 | 4.3 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1756218 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733196/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 06:01 | 2022-08-24 10:19 | 4.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0592
1750399 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:20 | 2022-08-05 16:38 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1756 | 802.9572
1753434 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263944/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:29 | 2022-08-15 16:46 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 0
1756900 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 802736/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:27 | 2022-08-25 20:42 | 4.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2561
3017706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94150/94150 NOLU TRAFO İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 10:00 | 2022-08-11 14:15 | 4.25 | 0 | 0 | 10 | 680 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42.5 | 2890 | 0 | 34
1754405 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 08:05 | 2022-08-18 12:20 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904
3017774 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 13:15 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 4.25 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 2443.75
2047043 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790864/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 16:15 | 2022-08-19 20:30 | 4.25 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1756671 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630039/VİZE DM3-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:16 | 2022-08-25 13:28 | 4.1961 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7861 | 0 | 0
5008150 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:01 | 2022-08-07 13:11 | 4.1697 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108.4128 | 4.1697 | 0 | 0 | 33.3578 | 0
1752309 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 730710/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 15:38 | 2022-08-11 19:47 | 4.1525 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1753333 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174191/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:06 | 2022-08-15 13:14 | 4.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5622
2047092 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52291/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:15 | 2022-08-25 15:23 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.0667
1757861 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110752/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:44 | 2022-08-27 15:51 | 4.1139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
1751487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18728/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 19:42 | 2022-08-08 23:49 | 4.1092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
1752281 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780906/DTR6/012-8 ->> (780906) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 13:24 | 2022-08-11 17:30 | 4.0956 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
3017641 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 08:45 | 2022-08-05 12:50 | 4.0833 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 473.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1757752 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862753/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:36 | 2022-08-27 12:40 | 4.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 4.0739 | 0 | 1584.7428
1756948 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631186/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:14 | 2022-08-25 22:17 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9556
1750015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33526/DTR-1 (ESKİ) ÇEŞMELİ KÖY GRŞİ SOL TRAF | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 06:34 | 2022-08-04 10:37 | 4.0442 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0442 | 93.0158 | 0 | 0 | 0 | 0
1751405 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782953/Ç.TM(C)>>(31001)S.OĞLU DM[HAVAALANI-F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 08:24 | 2022-08-07 12:26 | 4.0414 | 27 | 2197 | 0 | 0 | 37 | 1002 | 109.1175 | 8878.9314 | 0 | 0 | 149.5314 | 4049.4717
1754063 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM | 821901/TM001 NOLU ENEZ TRAFO MERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 05:59 | 2022-08-17 10:00 | 4.0128 | 1 | 6 | 65 | 6424 | 99 | 7734 | 4.0128 | 24.0767 | 260.8306 | 25778.0844 | 397.265 | 31034.8233
1758181 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95550/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 13:06 | 2022-08-28 17:07 | 4.0106 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2986 | 0 | 0 | 4.0106 | 16.0422 | 64.1689 | 11975.5189
1758907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313212/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 08:57 | 2022-08-31 12:57 | 4.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0061 | 0 | 0 | 0 | 0
3017632 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 13:00 | 4.0003 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7060.4903 | 0 | 0 | 0 | 4.0003
3017718 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 13:01 | 4.0003 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 4.0003 | 0 | 8.0006 | 0 | 32.0022 | 960.0667
3017622 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859192/TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:36 | 2022-08-01 13:36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
3017612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-03 09:01 | 2022-08-03 13:01 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1710 | 8 | 20 | 0 | 0 | 72 | 6840
3017629 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 13:00 | 4 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8356 | 0 | 0 | 4 | 12
3017725 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95700/95700 E TR6 SAHİL VİLLALAR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 10:00 | 2022-08-12 14:00 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6177 | 8 | 60 | 0 | 8 | 36 | 24708 | 32 | 240
3017770 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93300/93300 K BEĞENDİK TR6 DM-BARA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 10:01 | 2022-08-16 14:01 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1592 | 0 | 47 | 8 | 20 | 12 | 6368 | 0 | 188
3017813 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771830/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-23 09:01 | 2022-08-23 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
3017825 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330191/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-24 09:31 | 2022-08-24 13:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388
3017628 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790298/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-04 09:01 | 2022-08-04 13:01 | 4 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0
3017642 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790964/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 09:01 | 2022-08-05 13:01 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 101 | 12 | 52 | 0 | 0 | 24 | 404
5008147 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/YEŞİLKÖY - DİŞBUDAK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 09:30 | 2022-08-06 13:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 520
3017654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 127903/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 09:01 | 2022-08-08 13:01 | 4 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 4 | 0 | 0
3017724 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94003/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 15:44 | 2022-08-12 19:44 | 4 | 0 | 0 | 41 | 3759 | 31 | 16 | 0 | 0 | 164 | 15036 | 124 | 64
3017743 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 09:01 | 2022-08-14 13:01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48
3017816 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762324/41550 NOLU DM /KARAAĞAÇ TR 15 Ç(762324) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-24 09:02 | 2022-08-24 13:02 | 4 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0
5008209 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 13:00 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 12 | 20 | 0 | 0 | 68 | 660
13051357 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111172/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 12:14 | 2022-08-31 16:14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
1755701 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105485/14270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 14:46 | 2022-08-22 18:44 | 3.9736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
1754818 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 3102287/42151 KOSİKOP1 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-19 13:43 | 2022-08-19 17:41 | 3.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8125
1757539 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15446913/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:27 | 2022-08-26 22:24 | 3.9497 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
1758186 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822332/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 14:47 | 2022-08-28 18:43 | 3.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6906
1758033 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265667/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 20:03 | 2022-08-27 23:59 | 3.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0
3017785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779193/ÖNERLER DM4/12>>(38905) MSB ÇORLU İNŞ.EM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-18 09:31 | 2022-08-18 13:27 | 3.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1755341 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111884/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 12:00 | 2022-08-21 15:56 | 3.9256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
1755708 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430410/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 15:24 | 2022-08-22 19:18 | 3.9044 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
1757364 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 3213622/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:13 | 2022-08-26 16:07 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 0 | 0
1758430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 11:01 | 2022-08-29 14:55 | 3.8953 | 30 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.8583 | 124.6489 | 3.8953 | 0 | 0 | 0
1749195 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794366/Edr.KESTANELİK ASKERİ BİRLİK ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 07:55 | 2022-08-01 11:47 | 3.8644 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706487/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:16 | 2022-08-15 12:08 | 3.8589 | 5 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.2944 | 1655.4633 | 0 | 0 | 7.7178 | 0
1758874 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821440/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 08:25 | 2022-08-31 12:15 | 3.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8361 | 0
3017756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93350/ 93350 NOLU TRAFO İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-15 10:01 | 2022-08-15 13:51 | 3.835 | 0 | 1 | 2 | 838 | 0 | 41 | 0 | 3.835 | 7.67 | 3213.73 | 0 | 157.235
3017745 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53390/B.ESKİ DM2-TR3 DM2-TR4 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-15 09:01 | 2022-08-15 12:51 | 3.8333 | 4 | 7529 | 0 | 11 | 4 | 2 | 15.3333 | 28861.1667 | 0 | 42.1667 | 15.3333 | 7.6667
3017747 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 16:41 | 2022-08-13 20:31 | 3.8333 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.8333 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 7.6667
1753817 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572836/ALPULLU CAMİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 13:55 | 2022-08-16 17:45 | 3.8261 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9572 | 0 | 0
3017823 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87815/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 12:49 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6167
1751584 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33634/DTR-4 KARAMHMT SU KUY->>(371840)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 03:52 | 2022-08-09 07:41 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.96
1758207 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413538/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 14:55 | 2022-08-28 18:43 | 3.8039 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
1757218 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 310264/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:52 | 2022-08-26 13:40 | 3.7986 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
1758303 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1081032/BOX 2 ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 23:01 | 2022-08-29 02:48 | 3.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7908 | 0 | 0 | 0 | 0
1758746 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 410777/82270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 15:03 | 2022-08-30 18:50 | 3.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1758939 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 443687/92602 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:48 | 2022-08-31 14:34 | 3.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7064
3017656 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798816/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:31 | 2022-08-09 13:16 | 3.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
3017676 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/94030 NOLU TRAFO İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 10:00 | 2022-08-09 13:45 | 3.75 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11.25 | 67.5 | 3.75
1751451 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514087/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:47 | 2022-08-08 22:30 | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2922
1752808 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 12:02 | 2022-08-13 15:43 | 3.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2075 | 686.2883
1750213 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796756/Edr.KESTANELİK ASKERİ BİRLİK ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 17:46 | 2022-08-04 21:27 | 3.6842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008164 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 13:21 | 2022-08-07 17:02 | 3.6833 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 3.6833 | 0 | 0 | 11.05 | 11.05 | 1149.2
1755452 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261743/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 19:50 | 2022-08-21 23:30 | 3.6747 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2306 | 0 | 0
1749858 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 13:25 | 2022-08-03 17:04 | 3.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.91 | 680.14
1756491 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452645/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 19:19 | 2022-08-24 22:58 | 3.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6456
1754140 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127509/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 14:24 | 2022-08-17 18:03 | 3.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
1752266 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263340/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 11:07 | 2022-08-11 14:45 | 3.6367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1753710 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888848/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:30 | 2022-08-16 11:08 | 3.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8842 | 4212.1725
1753267 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590575/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 21:47 | 2022-08-15 01:24 | 3.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4736
1753481 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 15:43 | 2022-08-15 19:19 | 3.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.36 | 974.3956
1751425 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439870/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:41 | 2022-08-08 21:16 | 3.5903 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1875 | 0 | 0
1752544 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373442/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (373442) AG ŞLTR E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 12:11 | 2022-08-12 15:46 | 3.5861 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
3017643 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840786/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 12:01 | 2022-08-06 15:36 | 3.5833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 10.75 | 0
3017799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87612/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 09:01 | 2022-08-22 12:35 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.0333
1756993 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:57 | 2022-08-25 23:31 | 3.5617 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
1753497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:38 | 2022-08-15 21:11 | 3.5422 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6267 | 1037.8711 | 0 | 0 | 0 | 3.5422
1756322 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853701/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:57 | 2022-08-24 14:29 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 1298.8742
3017798 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42180/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 09:16 | 2022-08-21 12:48 | 3.5333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751453 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:54 | 2022-08-08 22:26 | 3.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.6833
1758049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49014/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 23:56 | 2022-08-28 03:28 | 3.5272 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.235 | 0 | 0 | 0 | 0
2047074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 788575/DTR-14 BEYAZKÖY İOFİS>(788575)AG-C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:23 | 2022-08-24 13:55 | 3.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0017
1749408 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400336/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 14:31 | 2022-08-01 18:01 | 3.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2078
1751862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762039/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:34 | 2022-08-10 13:04 | 3.5056 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 3.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
3017630 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-03 13:31 | 2022-08-03 17:01 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 3.5 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 2012.5
3017764 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 12:30 | 3.5 | 0 | 7141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24993.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0
3017778 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 12:30 | 3.5 | 3 | 664 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 2324 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0
2047066 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54525/BMANDIRA SULAMA TR 1 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 10:30 | 2022-08-23 14:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
1749383 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 13:46 | 2022-08-01 17:16 | 3.4939 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.9633 | 0 | 0 | 0 | 17.4694 | 0
1758387 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460140/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:02 | 2022-08-29 13:31 | 3.4858 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.745 | 0 | 0 | 0 | 0
1756449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783961/ALİ KYN İÖO ALTI RMU 783961 ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:17 | 2022-08-24 19:46 | 3.4842 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.1092 | 0 | 0 | 0 | 0
1751797 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782428/DM1/35 SANTRAL->>(782428)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 21:46 | 2022-08-10 01:15 | 3.4822 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1002.88 | 0 | 0 | 0 | 3.4822
1757891 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 118687/27172 KABİN SAĞ ÇORLU TARAFI AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 14:29 | 2022-08-27 17:57 | 3.4739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4739 | 0 | 0
1749471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365784/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365784)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:05 | 2022-08-01 21:33 | 3.4719 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.0983 | 0 | 0 | 0 | 0
1751281 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630081/VİZE DM3-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 10:37 | 2022-08-08 14:05 | 3.4675 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3075 | 0 | 0
1753824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102020/15415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 14:03 | 2022-08-16 17:30 | 3.4539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1750405 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:34 | 2022-08-05 14:01 | 3.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3342 | 4870.8372
1757907 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613714/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 13:43 | 2022-08-27 17:10 | 3.4444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1754002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 23:43 | 2022-08-17 03:09 | 3.4364 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 144.3283 | 0 | 0 | 0 | 0
1756898 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110718/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:26 | 2022-08-25 19:52 | 3.4261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
1756151 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 19:51 | 2022-08-23 23:15 | 3.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 238.1167
1752308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793034/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 15:21 | 2022-08-11 18:45 | 3.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0258
1750792 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109058/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 15:14 | 2022-08-06 18:36 | 3.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
1757805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15210/15210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:58 | 2022-08-27 13:20 | 3.3644 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.3867 | 0 | 0 | 0 | 0
1757778 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880906/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:58 | 2022-08-27 12:20 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3617 | 174.8067
1757697 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761605/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 23:16 | 2022-08-27 02:38 | 3.3606 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752346 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439961/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:39 | 2022-08-11 21:01 | 3.3592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
1751068 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361585/DM1/TR02 CUMHURİYET OKUL - 2021 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:41 | 2022-08-07 20:02 | 3.3581 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9386 | 0 | 0 | 0 | 0
1756867 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:15 | 2022-08-25 19:36 | 3.3547 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.7981 | 0 | 0 | 0 | 0
1755208 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822129/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 23:25 | 2022-08-21 02:46 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3458 | 200.75
1755847 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110110/17424 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 07:51 | 2022-08-23 11:12 | 3.3456 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
1753454 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 444820/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:09 | 2022-08-15 17:29 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0867
1752118 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100018/12430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:57 | 2022-08-10 23:17 | 3.34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3017835 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761828/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-27 09:00 | 2022-08-27 12:20 | 3.3333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1755254 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888480/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 07:22 | 2022-08-21 10:41 | 3.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6433 | 1674.12
1755572 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:21 | 2022-08-22 13:40 | 3.3131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.8783 | 0 | 0 | 0 | 16.5653 | 0
1749350 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405592/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 12:02 | 2022-08-01 15:21 | 3.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4006
1750885 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 108921/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 00:08 | 2022-08-07 03:27 | 3.3094 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
1757083 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823145/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 22:35 | 2022-08-26 01:53 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.27
1757989 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880678/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 18:13 | 2022-08-27 21:31 | 3.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2942 | 583.0675
1756142 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630536/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 17:43 | 2022-08-23 21:00 | 3.2797 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.3708 | 0 | 0
3017703 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94020/94020 NOLU TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 10:45 | 2022-08-10 14:00 | 3.25 | 0 | 0 | 5 | 167 | 19 | 1 | 0 | 0 | 16.25 | 542.75 | 61.75 | 3.25
1750706 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630239/VİZE DM2-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:27 | 2022-08-06 13:41 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6711 | 0 | 0
1753214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107526/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:15 | 2022-08-14 23:29 | 3.2256 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4733 | 0 | 0 | 0 | 0
1752519 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 14:06 | 2022-08-12 17:19 | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0625 | 1015.15
1750156 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 264167/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 14:39 | 2022-08-04 17:52 | 3.2111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
1759101 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267835/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:10 | 2022-08-31 22:23 | 3.21 | 0 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 706.2 | 0 | 0
1750372 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635418/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:21 | 2022-08-05 12:33 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 0 | 0
1751895 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113105/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:34 | 2022-08-10 14:45 | 3.1783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1753474 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800813/91280 K TR2/35 SalihSnl TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:58 | 2022-08-15 18:09 | 3.1778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1755538 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823063/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 07:50 | 2022-08-22 11:00 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7069
1751163 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403234/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 00:19 | 2022-08-08 03:29 | 3.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5233
1757649 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412360/Edr.DM-15 TR-04 TRAFONUN A ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 20:05 | 2022-08-26 23:14 | 3.1469 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
1758278 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888267/İLK YAZ KON.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 19:17 | 2022-08-28 22:25 | 3.1356 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2711 | 56.44 | 0 | 0
1751521 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702379/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 19:46 | 2022-08-08 22:54 | 3.1272 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.7261 | 0 | 0 | 0 | 0
1751449 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127903/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ TEKİRDAĞ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:36 | 2022-08-08 21:43 | 3.1189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2378 | 0 | 0
3017647 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 9201945/FD-9 ASB ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:57 | 2022-08-07 13:04 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2294 | 0
1749448 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260235/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:06 | 2022-08-01 20:12 | 3.1031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0611 | 0 | 0
1758263 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600506/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:12 | 2022-08-28 21:18 | 3.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4078
3017646 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 9201945/FD-8 OSB ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:58 | 2022-08-07 13:04 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0
1751989 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803842/ERİKLİ SHL TR5-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 14:47 | 2022-08-10 17:53 | 3.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 1904.8089
1752513 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268378/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 12:47 | 2022-08-12 15:52 | 3.0753 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
1756864 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802736/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:11 | 2022-08-25 19:15 | 3.0697 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3.0697 | 55.255 | 0 | 0 | 30.6972 | 33.7669
1757599 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13538759/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:49 | 2022-08-26 21:53 | 3.0653 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7181 | 0 | 0 | 0 | 0
2046901 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309783/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-06 13:21 | 2022-08-06 16:24 | 3.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1752099 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756944/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 20:57 | 2022-08-11 | 3.0436 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197.8347 | 0 | 3.0436 | 0 | 0
1757762 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 07:40 | 2022-08-27 10:42 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0344 | 370.2022
1758734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 15:47 | 2022-08-30 18:49 | 3.0311 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
1756989 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:46 | 2022-08-25 22:48 | 3.0306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.0306 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 36.3667
1752251 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260355/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 11:11 | 2022-08-11 14:13 | 3.0264 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.95 | 0 | 0
1754165 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454983/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 14:57 | 2022-08-17 17:58 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.28 | 0 | 0
1756830 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/DM5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 14:07 | 2022-08-25 17:08 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.11 | 0 | 0
1753448 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102942/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 13:12 | 2022-08-15 16:12 | 3.0044 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
11283736 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14316716/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 09:18 | 2022-08-04 12:18 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3017645 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 726143/ASKERİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:00 | 2022-08-07 12:00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
5008163 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794210/797627 NO DİREK MERİÇ RES ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-07 09:30 | 2022-08-07 12:30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 237
2046893 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174479/C ÇIKIŞI-KAHVE-UMURBEY YOLU | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 09:35 | 2022-08-08 12:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
3017728 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790310/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 09:01 | 2022-08-11 12:01 | 3 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0
3017748 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12140/12121 NOLU DM - DORUK UN FAB.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 12:31 | 2022-08-14 15:31 | 3 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0
3017759 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 14:01 | 2022-08-20 17:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 446 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1338
3017794 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90800/90810 NOLU DM TR 1-53 SANAYİ2 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 09:24 | 2022-08-21 12:24 | 3 | 2 | 2347 | 0 | 2 | 1 | 38 | 6 | 7041 | 0 | 6 | 3 | 114
3017850 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82310/Edr.DM-15 TR-05 TRAFONUN B ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-25 09:31 | 2022-08-25 12:31 | 3 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0
5008199 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-26 13:20 | 2022-08-26 16:20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 849
2047119 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15446913/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:17 | 2022-08-27 18:17 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3017854 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87165/Uzk. TR 1-10 BAHÇEKENT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 09:01 | 2022-08-28 12:01 | 3 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0
2047143 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807507/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:07 | 2022-08-28 13:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2047162 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439750/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 11:05 | 2022-08-30 14:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1754001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373844/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (373844) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 23:12 | 2022-08-17 02:12 | 2.9922 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4089 | 0 | 0 | 0 | 0
1752168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/TÜRKMENLİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ KÖYÜ DTR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 02:41 | 2022-08-11 05:40 | 2.9897 | 11 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.8869 | 412.5817 | 0 | 0 | 0 | 2.9897
1749503 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114535/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:15 | 2022-08-01 22:14 | 2.9761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
1751667 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205184/21055 D ÇIKIŞ KEYSAN ŞEBEKE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-09 11:20 | 2022-08-09 14:19 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.475 | 0 | 0
1754546 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408161/80810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 15:48 | 2022-08-18 18:46 | 2.9728 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1755781 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430427/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 18:57 | 2022-08-22 21:55 | 2.9689 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
1750739 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702371/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 11:02 | 2022-08-06 14:00 | 2.9664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754795 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102480/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 12:23 | 2022-08-19 15:20 | 2.9494 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
1756860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786122/V.MEŞE DM10->>(786122)TOKİ DTR+DM14 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:54 | 2022-08-25 18:51 | 2.9494 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9494 | 1557.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
1751447 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375692/DTR-4 (YENİ)YAKUPLU -> (375692) AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:28 | 2022-08-08 21:25 | 2.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7236
1756863 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303604/42157 KOSİKOP2 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:03 | 2022-08-25 18:59 | 2.9392 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.495 | 0 | 0 | 0 | 0
1755958 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:43 | 2022-08-23 14:39 | 2.9339 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.7439 | 146.6944 | 0 | 0 | 0 | 2.9339
1754919 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880621/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 01:22 | 2022-08-20 04:18 | 2.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8594 | 1239.2725
1754514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 14:58 | 2022-08-18 17:54 | 2.9275 | 2 | 762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.855 | 2230.755 | 0 | 2.9275 | 0 | 0
1752082 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102827/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:11 | 2022-08-10 22:06 | 2.9239 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
1754892 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887648/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 20:10 | 2022-08-19 23:05 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.7867
1750479 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801030/91360 NOLU DM TR2-18 KUYU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 16:23 | 2022-08-05 19:18 | 2.9153 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
1756383 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 630352/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:44 | 2022-08-24 16:39 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9136 | 0 | 0
1752351 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263074/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 19:15 | 2022-08-11 22:09 | 2.9075 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.9075 | 0 | 148.2825 | 0 | 0
2046968 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631069/VİZE DM3-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 12:50 | 2022-08-12 15:45 | 2.9061 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7794 | 0 | 0
1753083 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33600/DTR SOFULAR SAĞLK OCAĞI ARKSI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:30 | 2022-08-14 14:24 | 2.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.645
1756958 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610893/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:56 | 2022-08-25 21:50 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 11.6
1754380 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859541/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 07:28 | 2022-08-18 10:22 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1067
1757328 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:36 | 2022-08-26 14:30 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.855
1754072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33644/DTR-3 SEYMEN TOYTEPE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 09:51 | 2022-08-17 12:43 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8667
1752175 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26505/26505 NOLU TRAFO KERMEYAN TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 08:27 | 2022-08-11 11:19 | 2.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2111
1757937 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 16:07 | 2022-08-27 18:58 | 2.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5725 | 4046.22
1750118 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888811/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 12:02 | 2022-08-04 14:53 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.6
1756692 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305250/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:40 | 2022-08-25 12:31 | 2.8431 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147.8389 | 0 | 0 | 0 | 2.8431
3017791 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80001/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 06:00 | 2022-08-20 08:51 | 2.8414 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
3017776 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93320/ 93320 NOLU TRAFO İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-18 10:00 | 2022-08-18 12:50 | 2.8333 | 2 | 4 | 3 | 1226 | 0 | 45 | 5.6667 | 11.3333 | 8.5 | 3473.6667 | 0 | 127.5
3017787 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81455/FİDER-5 (81455) ERASTA DM | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 06:01 | 2022-08-20 08:51 | 2.8333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80000/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 06:01 | 2022-08-20 08:51 | 2.8333 | 38 | 27372 | 0 | 8 | 5 | 12 | 107.6667 | 77554 | 0 | 22.6667 | 14.1667 | 34
3017779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 82210/FİDER-3 82210-DM-04 (KIYIK) | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 06:01 | 2022-08-20 08:51 | 2.8331 | 7 | 13025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8314 | 36900.5486 | 0 | 0 | 0 | 5.6661
1749973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785499/TÜRKMENLİ DM>>(785499) ÇEŞMELİ KÖYÜ DTR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 20:31 | 2022-08-03 23:21 | 2.8267 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 347.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1754137 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 14:19 | 2022-08-17 17:08 | 2.8186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6372 | 0 | 0 | 0
1758694 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52121/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 12:04 | 2022-08-30 14:53 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5361
1758398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 369924/SAĞLIK OCAĞININ YANI AG ÇKŞ ŞLTRİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 11:12 | 2022-08-29 14:01 | 2.8175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 135.24
3017775 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 09:07 | 2022-08-20 11:56 | 2.8167 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1757147 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:31 | 2022-08-26 10:20 | 2.81 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 30.91 | 0 | 0 | 2.81 | 623.82
1751316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:43 | 2022-08-08 20:32 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7589
1752288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816704/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 13:54 | 2022-08-11 16:42 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 0
1754895 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 20:24 | 2022-08-19 23:12 | 2.7978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2.7978 | 2.7978 | 1088.3356
1757356 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881378/TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:05 | 2022-08-26 14:53 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.6425 | 0 | 53.0575
1754024 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888267/İLK YAZ KON.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 06:45 | 2022-08-17 09:32 | 2.7808 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5617 | 50.055 | 0 | 0
1749538 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821147/LİMAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 05:42 | 2022-08-02 08:29 | 2.7786 | 0 | 0 | 2 | 450 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.5572 | 1250.375 | 2.7786 | 13.8931
1754907 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108214/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 20:43 | 2022-08-19 23:29 | 2.7692 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1751420 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510459/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:33 | 2022-08-08 20:19 | 2.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8678
1750024 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706627/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARA TARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 06:31 | 2022-08-04 09:17 | 2.7667 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1752614 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 765497/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-12 17:44 | 2022-08-12 20:29 | 2.7553 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
1754572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39188/STECO DM>>(39188)MEGA ÇELİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 17:01 | 2022-08-18 19:46 | 2.7525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017635 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 13:45 | 2022-08-05 16:30 | 2.75 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2.75
1752320 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432331/90524 K TR1/33 Selvi Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:01 | 2022-08-11 19:46 | 2.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1751927 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102942/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:55 | 2022-08-10 14:40 | 2.7497 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
1757241 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 409171/80790 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:21 | 2022-08-26 12:06 | 2.7483 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6883 | 0 | 0 | 0 | 0
1757528 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898144/74112 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 17:26 | 2022-08-26 20:10 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.3511
1758658 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/86100 S.oğlu KÜKÜLER KÖYÜ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:14 | 2022-08-30 11:58 | 2.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5672
1751760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779201/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779183)DİREK AG -C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 20:41 | 2022-08-09 23:25 | 2.7294 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1755338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/TÜRKMENLİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ KÖYÜ DTR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:53 | 2022-08-21 13:37 | 2.7278 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0056 | 240.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
1751949 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805863/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 12:51 | 2022-08-10 15:34 | 2.7144 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0011 | 0 | 0 | 0
1757457 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867705/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:28 | 2022-08-26 18:11 | 2.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1408 | 1202.1297
1756595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701293/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:25 | 2022-08-25 10:08 | 2.7094 | 15 | 2086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.6417 | 5651.9011 | 0 | 5.4189 | 0 | 0
1751624 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116923/B ÇIKIŞI-DURUKANLAR-BAŞDOĞAN APT. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 09:14 | 2022-08-09 11:55 | 2.6908 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.6908 | 0 | 134.5417 | 0 | 0
1750789 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804653/92754 K ŞABANMERA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:59 | 2022-08-06 17:40 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4875
3017820 | 0 | EDİRNE | ENEZ | DM | 95730/95730 E SHL TRPZ TR6 DM-BİNASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 11:27 | 2022-08-22 14:08 | 2.6833 | 0 | 0 | 1 | 190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6833 | 509.8333 | 2.6833 | 2.6833
1757864 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822249/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:41 | 2022-08-27 14:22 | 2.6825 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 16.095 | 0 | 418.47
1749436 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:23 | 2022-08-01 20:04 | 2.6786 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2508 | 0 | 0
1752754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708523/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 07:26 | 2022-08-13 10:06 | 2.6736 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1749468 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710489/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:50 | 2022-08-01 20:30 | 2.6711 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
5008138 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802320/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:01 | 2022-08-01 11:41 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.6667
2046820 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437111/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 09:31 | 2022-08-02 12:11 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3333
1753029 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500498/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 B-OVA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 07:04 | 2022-08-14 09:44 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2767
1757015 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868401/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:51 | 2022-08-25 22:31 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6925
1754033 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 07:31 | 2022-08-17 10:10 | 2.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2806 | 605.5933
1758209 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850697/852648 NO DİREK HAMZABEYLİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 15:11 | 2022-08-28 17:50 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0
5008161 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 747256/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 12:05 | 2022-08-05 14:44 | 2.645 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751628 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127547/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 09:22 | 2022-08-09 12:01 | 2.6447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0
1758549 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 200558/C ÇIKIŞI AŞAĞI TARAF | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 19:21 | 2022-08-29 21:59 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4139
1753447 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 300592/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 13:09 | 2022-08-15 15:47 | 2.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
1753677 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894385/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:13 | 2022-08-16 09:51 | 2.6394 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5578 | 2.6394 | 0 | 0
1750375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29750549/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:33 | 2022-08-05 12:11 | 2.6369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
1756882 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786221/V.MEŞE DM1->>(786221) DM3+MİRKAY GIDA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:54 | 2022-08-25 18:32 | 2.6331 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.3761 | 0 | 0 | 0 | 0
1759024 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33014/TR15 VELİMEŞE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 15:17 | 2022-08-31 17:55 | 2.6328 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1754479 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 13:02 | 2022-08-18 15:40 | 2.6286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 427 | 0 | 5.2572 | 0 | 0 | 23.6575 | 1122.4169
1752871 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 766121/PNR 41418 TR22 A AG Ç. ŞALTERİ A(766121) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:27 | 2022-08-13 19:05 | 2.6267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1758419 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377149/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366498) AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:16 | 2022-08-29 12:53 | 2.6228 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
1757551 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 17:31 | 2022-08-26 20:08 | 2.62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1757597 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 762266/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:41 | 2022-08-26 21:18 | 2.6147 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
1754855 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431809/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 16:17 | 2022-08-19 18:54 | 2.6106 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
1757900 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300516/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:44 | 2022-08-27 18:20 | 2.6061 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
1750551 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 173700/A ÇIKIŞI-MUHTARIN DEPO ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 23:19 | 2022-08-06 01:55 | 2.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4475
1751767 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846081/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:46 | 2022-08-09 21:22 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0222
1755253 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34101/DENTAŞ DM (VAKIFLAR OSB - 2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 07:32 | 2022-08-21 10:08 | 2.6003 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1756985 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:24 | 2022-08-25 22:00 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1864 | 431.2772
1753797 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430905/91280 K TR2/35 SalihSnl TRFAG ÇKŞ ŞLTB | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 12:38 | 2022-08-16 15:14 | 2.595 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150.51 | 0 | 0 | 0 | 2.595
1753834 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 15:13 | 2022-08-16 17:49 | 2.5939 | 2 | 0 | 1 | 261 | 1 | 99 | 5.1878 | 0 | 2.5939 | 677.005 | 2.5939 | 256.795
1753638 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772760/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 21:36 | 2022-08-16 00:11 | 2.5889 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 709 | 0 | 0 | 2.5889 | 15.5333 | 18.1222 | 1835.5222
1751708 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830602/Uzk. B-OG ALTI ASFALT BOYU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 14:48 | 2022-08-09 17:23 | 2.5883 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 2.5883 | 0 | 2.5883 | 0 | 450.37
1756101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706881/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:56 | 2022-08-23 18:31 | 2.5861 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.0472 | 0 | 0 | 0 | 0
5008162 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 09:01 | 2022-08-06 11:36 | 2.5833 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 7.75 | 12.9167 | 0 | 0 | 43.9167 | 426.25
1758386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441450/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:59 | 2022-08-29 12:34 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75
1753354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706861/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:57 | 2022-08-15 11:31 | 2.5672 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
1750120 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15101853/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 12:06 | 2022-08-04 14:40 | 2.5636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
1751095 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781431/DM1/066(DM19-TR38)>(781431)MŞ.DİREK AG-F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 18:10 | 2022-08-07 20:43 | 2.5561 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.8506 | 0 | 0 | 0 | 0
1751849 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611035/SİSLİOBA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 08:41 | 2022-08-10 11:14 | 2.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1072
1754994 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 12:28 | 2022-08-20 15:01 | 2.5517 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.655 | 0 | 10.2067 | 0
1752878 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334846/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:51 | 2022-08-13 19:24 | 2.5514 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5417 | 0 | 0
1757294 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 88867/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 10:47 | 2022-08-26 13:20 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5508 | 0
1750065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708533/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 09:06 | 2022-08-04 11:38 | 2.5403 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1751926 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806668/92350 K MECİDİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:47 | 2022-08-10 14:19 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5386
1757484 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 126911/HOŞKENT DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:33 | 2022-08-26 18:05 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4578
1755385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14937987/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 15:07 | 2022-08-21 17:39 | 2.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1753382 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:00 | 2022-08-15 12:31 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2333
1753750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32050/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:12 | 2022-08-16 11:43 | 2.5231 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585.2619 | 0 | 0 | 0 | 0
1752503 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853501/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 10:11 | 2022-08-12 12:42 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6139 | 968.7467
1756681 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815962/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:08 | 2022-08-25 11:39 | 2.5161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.0322 | 0 | 115.7411
1751580 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308762/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 09:52 | 2022-08-09 12:23 | 2.5128 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.1383 | 0 | 0 | 0 | 0
1751432 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438585/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:06 | 2022-08-08 20:37 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7583
1758458 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362231/DTR6/12-4 ->> (360988) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 15:46 | 2022-08-29 18:17 | 2.5094 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 306.1522 | 0 | 0 | 0 | 7.5283
1752801 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264303/27015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:13 | 2022-08-13 12:43 | 2.5069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
1750493 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141851/25881 NOLU TRAFO ÇIKIŞ B KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 17:43 | 2022-08-05 20:13 | 2.5047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
1752091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 31576/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 20:20 | 2022-08-10 22:50 | 2.495 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1752404 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261690/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 21:15 | 2022-08-11 23:44 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4528 | 0 | 0
1756905 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:34 | 2022-08-25 19:03 | 2.4839 | 0 | 359 | 5 | 3 | 5 | 173 | 0 | 891.7161 | 12.4194 | 7.4517 | 12.4194 | 429.7128
1750723 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733243/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:06 | 2022-08-06 12:35 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4822
1750716 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 798378/85002 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 12:00 | 2022-08-06 14:29 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1789 | 0 | 0
1757255 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85210/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:59 | 2022-08-26 12:28 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | 909.6503
1756617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:20 | 2022-08-25 09:49 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4267 | 0
1754791 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 10:55 | 2022-08-19 13:23 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4233 | 3501.3389
1756060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364666/DM1/44 ->>(782562)OMURTAK CD AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:49 | 2022-08-23 18:17 | 2.4697 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
1757042 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 20:38 | 2022-08-25 23:06 | 2.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2975
1751246 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403234/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 10:17 | 2022-08-08 12:45 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.745
1758923 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431387/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:04 | 2022-08-31 12:32 | 2.4617 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.155 | 0 | 0 | 0 | 0
1755018 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802047/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 17:42 | 2022-08-20 20:09 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3725 | 86.0125
3017640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301709/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 08:43 | 2022-08-06 11:10 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1751467 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841343/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:39 | 2022-08-08 21:06 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8678
1756496 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453776/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 19:43 | 2022-08-24 22:09 | 2.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4094
1750925 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861568/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 07:10 | 2022-08-07 09:36 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.125
1756377 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 630352/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:50 | 2022-08-24 16:15 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0
1754310 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888496/VİZE HAVZA FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:50 | 2022-08-17 22:15 | 2.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8456 | 656.5728
1749780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400225/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 01:14 | 2022-08-03 03:39 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8444
1757685 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762207/41525 DM5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 21:11 | 2022-08-26 23:36 | 2.4219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2658 | 0 | 0 | 0 | 0
3017624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790688/80430 NOLU DM (K-9 POLİS LOJ.)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-02 09:01 | 2022-08-02 11:26 | 2.4167 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
3017637 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840406/AKHAYAT TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 09:00 | 2022-08-06 11:25 | 2.4167 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 9.6667 | 2.4167 | 0
5008198 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520065/86025 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-25 10:01 | 2022-08-25 12:26 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.25
1750442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115093/CİHAN 3 ROMA DONDURMA TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:49 | 2022-08-05 15:14 | 2.4089 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1757795 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:31 | 2022-08-27 11:55 | 2.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2422 | 1041.4853
1756560 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80090/80090 Edr.II.DM-12-TR-02 (OTOGAR ARK.)DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:56 | 2022-08-25 03:20 | 2.3992 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5967 | 103.1642 | 0 | 0 | 0 | 0
1757133 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 03:55 | 2022-08-26 06:19 | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7669 | 423.9642
1751440 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112120/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:24 | 2022-08-08 20:48 | 2.3936 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5636 | 0 | 0 | 0 | 0
1758522 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896159/ATAKÖY - P.HİSAR ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:40 | 2022-08-29 19:04 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.0889
1754848 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117095/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 15:13 | 2022-08-19 17:36 | 2.3872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 0
1758013 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33450/'BEYAZKÖY' BELEDİYE YANI KABİN | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 20:49 | 2022-08-27 23:12 | 2.3858 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 66.8033 | 0 | 0 | 0 | 310.1583
1749485 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611515/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:47 | 2022-08-01 21:10 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1467 | 0 | 0
1752006 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 124492/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:03 | 2022-08-10 17:26 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6222 | 0 | 0
1757613 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 28273165/40715 DM32 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:02 | 2022-08-26 21:24 | 2.3747 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1757143 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762207/41525 DM5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 06:51 | 2022-08-26 09:13 | 2.3744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
1754638 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514234/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 19:57 | 2022-08-18 22:19 | 2.3708 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0458 | 0 | 0
1756432 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263069/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:45 | 2022-08-24 19:07 | 2.3706 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.3706 | 0 | 90.0811 | 0 | 0
1753485 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105345/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 16:20 | 2022-08-15 18:42 | 2.3697 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5706 | 0 | 0 | 0 | 0
1752012 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440746/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:19 | 2022-08-10 17:41 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1667
1755785 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:09 | 2022-08-22 21:31 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.52
1751570 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703291/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 07:00 | 2022-08-09 09:22 | 2.3631 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5094 | 0 | 0 | 0 | 0
1755622 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129065/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 11:39 | 2022-08-22 14:01 | 2.3611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1757581 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655803/74122 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:21 | 2022-08-26 20:42 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0875
1753989 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 22:21 | 2022-08-17 00:42 | 2.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.115 | 638.1422
1752804 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 200147/A ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:56 | 2022-08-13 13:17 | 2.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1583
1749353 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840003/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 20:00 | 2022-08-01 22:20 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.6667
1758438 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 121075/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 12:31 | 2022-08-29 14:50 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3181 | 0 | 0
1752867 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267831/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:03 | 2022-08-13 18:22 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 0
1754127 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264223/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 12:52 | 2022-08-17 15:11 | 2.3156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1753417 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262328/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 11:11 | 2022-08-15 13:30 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6375 | 0 | 0
1756945 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630112/VİZE DM3-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:51 | 2022-08-25 20:09 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.1944 | 0 | 0
1753746 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888359/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 11:18 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1117 | 75.955
1754627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 115676/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 18:58 | 2022-08-18 21:16 | 2.2983 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.4983 | 0 | 0 | 0 | 0
1758905 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 443687/92384 K ERİKLİ S DM1TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 08:31 | 2022-08-31 10:48 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0417
1752543 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(B)->(33720)TBKNLR 1 NO[DOYSAN2-F5] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 12:02 | 2022-08-12 14:19 | 2.2889 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.4889 | 114.4444 | 0 | 0 | 0 | 2.2889
2046864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13615029/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-03 12:09 | 2022-08-03 14:26 | 2.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1752762 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 08:25 | 2022-08-13 10:42 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5556 | 469.2222
1756983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761605/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:10 | 2022-08-25 21:27 | 2.2775 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759037 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264494/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 16:37 | 2022-08-31 18:54 | 2.275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1756610 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267184/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 06:36 | 2022-08-25 08:52 | 2.2744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5489 | 0 | 0 | 0 | 0
1758304 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863167/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 23:23 | 2022-08-29 01:40 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8217 | 341.0833
1751116 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512884/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 20:23 | 2022-08-07 22:39 | 2.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3083
1750115 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116490/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:41 | 2022-08-04 13:56 | 2.2561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
2046936 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 14:33 | 2022-08-11 16:48 | 2.25 | 6 | 323 | 0 | 0 | 36 | 995 | 13.5 | 726.75 | 0 | 0 | 81 | 2238.75
1749733 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301041/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-02 20:37 | 2022-08-02 22:52 | 2.2478 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
1756444 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632174/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:37 | 2022-08-24 17:52 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0694 | 0 | 0
1754330 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111234/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 21:33 | 2022-08-17 23:47 | 2.2386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4772 | 0 | 0 | 0 | 0
1751564 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 00:10 | 2022-08-09 02:24 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2333
1751540 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 32010/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 22:23 | 2022-08-09 00:37 | 2.2331 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2675 | 0 | 0 | 0 | 0
1758247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25236055/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 19:11 | 2022-08-28 21:25 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2331
1754880 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880681/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 19:39 | 2022-08-19 21:53 | 2.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7111
1754398 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880689/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:45 | 2022-08-18 11:59 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 272.1617
1753198 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888809/VİZE HAVZA FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 19:16 | 2022-08-14 21:30 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 3782.8958
1755346 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601178/56301 TR AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 13:05 | 2022-08-21 15:19 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0356
1749617 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 11:17 | 2022-08-02 13:30 | 2.2225 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1953 | 2.2225 | 31.115 | 0 | 0 | 28.8925 | 4340.5425
1756866 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761605/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:10 | 2022-08-25 18:23 | 2.2108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1756813 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888809/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:08 | 2022-08-25 17:20 | 2.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 3745.6561
1749963 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711326/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 19:07 | 2022-08-03 21:19 | 2.2061 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4122 | 86.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
3017665 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 16:30 | 2022-08-06 18:43 | 2.2 | 4 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 6164.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2
1751955 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104803/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:18 | 2022-08-10 15:30 | 2.1964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5711 | 0 | 0 | 0 | 0
1757086 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14418357/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 23:24 | 2022-08-26 01:36 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1939
1750435 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 13:32 | 2022-08-05 15:43 | 2.1897 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 461 | 0 | 26.2767 | 0 | 0 | 4.3794 | 1009.4619
1758090 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:23 | 2022-08-28 11:34 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1811
1757466 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33353675/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:06 | 2022-08-26 18:17 | 2.1867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
1752656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 23:09 | 2022-08-13 01:20 | 2.1864 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9644 | 32.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
1749245 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663046/P.KÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:24 | 2022-08-01 10:35 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2658 | 0 | 0
1751765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92282/YEŞİLKÖY - DİŞBUDAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:22 | 2022-08-09 20:33 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4561
1751697 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780892/DM2/TR13 CUMHURİYET BENEK KOLEJİ-2021 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:21 | 2022-08-09 17:32 | 2.1769 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
1750445 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 13:49 | 2022-08-05 15:59 | 2.175 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 557 | 0 | 2.175 | 23.925 | 0 | 19.575 | 1211.475
1754850 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109133/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 15:41 | 2022-08-19 17:51 | 2.1739 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2606 | 0 | 0 | 0 | 0
1755594 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 819653/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 11:14 | 2022-08-22 13:24 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.88 | 0 | 0
1750726 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 709830/26440NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖPRÜ KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:13 | 2022-08-06 12:23 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9111
1754029 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451564/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 07:11 | 2022-08-17 09:21 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3839 | 0 | 0
5008192 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 10:02 | 2022-08-20 12:11 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 217.15
1751306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33675/DTR-3 ÇEŞMELİ KÖYÜ YENİ PARSELLER | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:13 | 2022-08-08 19:22 | 2.1458 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
1752324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 40265/40265 DM5/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-11 16:34 | 2022-08-11 18:43 | 2.1439 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1752995 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264303/27015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:57 | 2022-08-14 12:06 | 2.1439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4317 | 0 | 0 | 0 | 0
1750930 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809282/MECİDİYE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 07:17 | 2022-08-07 09:26 | 2.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 1011.6533
1759171 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438585/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 21:21 | 2022-08-31 23:29 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0922
1751683 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 300653/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 13:45 | 2022-08-09 15:53 | 2.1292 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
1750207 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 764542/40705 DM7/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 16:29 | 2022-08-04 18:37 | 2.1258 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1750970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 09:30 | 2022-08-07 11:38 | 2.1258 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
1750934 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816026/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 07:31 | 2022-08-07 09:38 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0056
1757960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367662/DM1/48.1TÜRBE->>(367662)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 18:50 | 2022-08-27 20:57 | 2.1128 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
1751313 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266946/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:32 | 2022-08-08 19:39 | 2.1125 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.425 | 0 | 2.1125 | 0 | 0
1754897 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202481/C ÇIKIŞI UÇMAKDERE YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 20:35 | 2022-08-19 22:42 | 2.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 0
1749921 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308809/41342 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:12 | 2022-08-03 19:18 | 2.105 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1755378 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601320/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 17:45 | 2022-08-21 19:51 | 2.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7661
1754702 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112837/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 21:45 | 2022-08-18 23:51 | 2.1036 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.1272 | 0 | 0 | 0 | 0
1753678 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858846/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:21 | 2022-08-16 09:27 | 2.1033 | 0 | 0 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 441.7 | 0 | 0
1749192 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897900/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 07:25 | 2022-08-01 09:31 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 698.2144 | 0 | 4.2061
1752719 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801161/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:55 | 2022-08-13 12:01 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1019 | 0
1751698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100705/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:40 | 2022-08-09 17:46 | 2.0981 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7261 | 0 | 0 | 0 | 0
1752753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1815989/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 07:09 | 2022-08-13 09:15 | 2.0972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
1752450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30905739/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 23:28 | 2022-08-12 01:34 | 2.0961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1922 | 0 | 0 | 0 | 0
1755575 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 819653/94132 NOLU DT TR83 ROMAN MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:37 | 2022-08-22 12:43 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.76 | 0 | 0
1755588 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432293/90526 K TR1/34 Karaağaç TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:38 | 2022-08-22 12:44 | 2.0944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1752019 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405933/83351 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:58 | 2022-08-10 18:03 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7722
1755533 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 07:04 | 2022-08-22 09:09 | 2.0861 | 2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.1722 | 652.9528 | 0 | 0 | 0 | 127.2528
1750778 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848558/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 15:54 | 2022-08-06 17:58 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3528 | 0
1752227 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:20 | 2022-08-11 11:24 | 2.0681 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 22.7486 | 0 | 0 | 0 | 459.1083
1756855 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:41 | 2022-08-25 17:45 | 2.0658 | 4 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.2633 | 3115.2767 | 0 | 0 | 0 | 12.395
1750383 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708517/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:39 | 2022-08-05 11:43 | 2.0636 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
1752317 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 112353/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 16:13 | 2022-08-11 18:17 | 2.0628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
1755429 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793837/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 19:52 | 2022-08-21 21:56 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5039
1749526 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260187/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 00:02 | 2022-08-02 02:06 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4911 | 0 | 0
1756620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791831/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:33 | 2022-08-25 09:37 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3942
1752349 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432496/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 18:39 | 2022-08-11 20:43 | 2.0597 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
1749421 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15713228/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 15:54 | 2022-08-01 17:58 | 2.0594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
1754080 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786059/V.MEŞE DM28->>(786059)DTR29 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 11:32 | 2022-08-17 13:36 | 2.0594 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
1750953 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653964/74031 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 11:55 | 2022-08-07 13:58 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4006
1752013 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800362/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:20 | 2022-08-10 17:23 | 2.0567 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
1754166 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 15:37 | 2022-08-17 17:40 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 375.15
1758133 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790946/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:27 | 2022-08-28 13:30 | 2.05 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1758195 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267123/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 16:10 | 2022-08-28 18:13 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1752787 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708523/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:07 | 2022-08-13 12:10 | 2.0464 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1758728 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 14:55 | 2022-08-30 16:58 | 2.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 455 | 0 | 2.0461 | 0 | 0 | 2.0461 | 930.9806
1753273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704123/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 00:56 | 2022-08-15 02:58 | 2.0408 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5317 | 0 | 0 | 0 | 0
1749360 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878209/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 13:36 | 2022-08-01 15:38 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0394 | 305.9167
1750972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 09:45 | 2022-08-07 11:47 | 2.0383 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 1553.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1758105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267041/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:48 | 2022-08-28 12:50 | 2.0333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1756721 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108822/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:01 | 2022-08-25 12:03 | 2.0314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
1758600 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514234/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 00:22 | 2022-08-30 02:24 | 2.0281 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5331 | 0 | 0
1752014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34063/TASARIM KONUT YAPI KO>>AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:21 | 2022-08-10 17:23 | 2.0261 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
1754983 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103992/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 10:36 | 2022-08-20 12:38 | 2.0261 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1756098 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1078648/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 17:23 | 2022-08-23 19:24 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0
1754750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29234278/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 08:03 | 2022-08-19 10:04 | 2.0197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1381 | 0 | 0 | 0 | 0
1752637 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112103/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 19:49 | 2022-08-12 21:50 | 2.0169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1751890 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117546/15381 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:56 | 2022-08-10 12:57 | 2.0136 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
1754999 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111172/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 13:45 | 2022-08-20 15:46 | 2.0125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1752046 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112354/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 16:20 | 2022-08-10 18:21 | 2.0119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
1757242 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202019/D ÇIKIŞI KÖY İÇİ SAĞ ALPEK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:21 | 2022-08-26 11:22 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0308
2047056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 376327/DTR-1 MAKSUTLUMAH ->> (376327) AG ŞLTR C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 12:28 | 2022-08-22 14:28 | 2.0003 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0036 | 0 | 0 | 0 | 0
2046827 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92702/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 12:05 | 2022-08-01 14:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
2046863 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 436208/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 09:54 | 2022-08-03 11:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
3017655 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202870/ŞARKÖY DM 69 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 09:01 | 2022-08-08 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
2046892 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 108921/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:05 | 2022-08-08 13:05 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
3017722 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 10:46 | 2022-08-10 12:46 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 1661 | 2 | 0 | 6 | 4 | 56 | 3322
2046938 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55621/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 11:39 | 2022-08-11 13:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0
3017837 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790635/81210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 09:40 | 2022-08-28 11:40 | 2 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0
3017750 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868355/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 11:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 908
2047096 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573075/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 13:30 | 2022-08-25 15:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1757871 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816777/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:24 | 2022-08-27 14:24 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0
1756446 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260084/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:56 | 2022-08-24 17:56 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9817 | 0 | 0
1758701 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856422/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 11:29 | 2022-08-30 13:29 | 1.9939 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
1756597 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450281/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:30 | 2022-08-25 09:30 | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9583
1758830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781415/DM1/066(DM19-TR38)>(781415)MŞ.DİREK AG-D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 21:23 | 2022-08-30 23:23 | 1.9931 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1750149 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 28220362/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-04 13:44 | 2022-08-04 15:44 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9356 | 0 | 0
1752007 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13482248/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:04 | 2022-08-10 17:03 | 1.9903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
2047152 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438510/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 11:20 | 2022-08-30 13:19 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7667
1755507 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433765/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 07:17 | 2022-08-22 09:16 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.52
1758253 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266132/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 21:14 | 2022-08-28 23:13 | 1.9781 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
1751648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 10:53 | 2022-08-09 12:52 | 1.9778 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2889 | 29.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1758966 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732705/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 11:18 | 2022-08-31 13:17 | 1.9767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1.9767 | 0 | 0 | 217.4333
1751815 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:31 | 2022-08-10 11:30 | 1.9764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 3.9528 | 0 | 0 | 1.9764 | 1162.1167
1757078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13538759/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 22:22 | 2022-08-26 00:21 | 1.9764 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
1749232 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101592/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 07:35 | 2022-08-01 09:33 | 1.9747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9494 | 0 | 0 | 0 | 0
1753931 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 817797/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 20:05 | 2022-08-16 22:03 | 1.9744 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.8978 | 0 | 55.2844 | 0
1757964 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 16:31 | 2022-08-27 18:29 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.54
1757368 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102101/18856 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:34 | 2022-08-26 14:32 | 1.9736 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1754383 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55602/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 01:24 | 2022-08-18 03:22 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9714 | 447.5053
1751725 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438516/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 16:31 | 2022-08-09 18:29 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9703
1757814 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263390/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:12 | 2022-08-27 13:10 | 1.9697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1758172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 267879/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 12:51 | 2022-08-28 14:49 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0
1751504 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702379/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:06 | 2022-08-08 22:04 | 1.9642 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.2758 | 0 | 0 | 0 | 0
1758182 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891678/70570 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 13:26 | 2022-08-28 15:24 | 1.9628 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
1756111 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813067/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 16:41 | 2022-08-23 18:39 | 1.9592 | 0 | 0 | 7 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7142 | 536.8117 | 0 | 1.9592
1757464 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:43 | 2022-08-26 17:40 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 201.6225
1752848 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50490/29 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 14:12 | 2022-08-13 16:09 | 1.9567 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
1758215 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614191/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 16:20 | 2022-08-28 18:17 | 1.9558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
1754924 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102013/15415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 00:02 | 2022-08-20 01:59 | 1.9556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1751507 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:30 | 2022-08-08 22:27 | 1.9528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1757550 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612425/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 17:26 | 2022-08-26 19:23 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6286
1758118 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378258/DM10/DTR44>>(378258-59-60-61-63)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 12:47 | 2022-08-28 14:44 | 1.9436 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
1753431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 892621/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:14 | 2022-08-15 14:11 | 1.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 0
1753657 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 803750/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 23:51 | 2022-08-16 01:47 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3756
1756454 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 17:04 | 2022-08-24 19:00 | 1.9342 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
1757803 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:44 | 2022-08-27 11:40 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 2738.78
1752122 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106183/18280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 20:21 | 2022-08-10 22:17 | 1.9297 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
1751576 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520148/86026 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 08:40 | 2022-08-09 10:36 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9292
1753542 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888127/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:49 | 2022-08-15 19:45 | 1.9256 | 0 | 0 | 7 | 1225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4789 | 2358.8056 | 1.9256 | 0
1755306 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888480/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:41 | 2022-08-21 11:36 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8494 | 970.06
1753719 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888267/İLK YAZ KON.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:16 | 2022-08-16 10:11 | 1.9222 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 34.6 | 0 | 0
1758446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15301370/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 12:18 | 2022-08-29 14:13 | 1.9214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5283 | 0 | 0 | 0 | 0
1752112 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 43745772/41317 TR3/5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:46 | 2022-08-10 21:41 | 1.9203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0
1758665 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887895/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:42 | 2022-08-30 11:37 | 1.9197 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7592 | 1.9197 | 1.9197 | 0
1757463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13466429/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:30 | 2022-08-26 17:25 | 1.9183 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
1750504 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 801030/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 18:19 | 2022-08-05 20:14 | 1.9172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0
5008186 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 13:30 | 2022-08-13 15:25 | 1.9167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017827 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82140/82140 NOLU DM(05-TR/19 )ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-24 10:05 | 2022-08-24 12:00 | 1.9167 | 1 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9167 | 824.1667 | 0 | 0 | 1.9167 | 0
1754252 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100006/12430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:46 | 2022-08-17 19:41 | 1.9153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
1752021 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:48 | 2022-08-10 17:42 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9986
1750499 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 117187/21442D BATI TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 18:14 | 2022-08-05 20:08 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6958
1750773 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490421/Uzk. B- GÖKSEL-YANKI SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 15:01 | 2022-08-06 16:55 | 1.8933 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1752913 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430987/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:26 | 2022-08-13 20:19 | 1.8911 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.8422 | 0 | 0 | 0 | 3.7822
1751610 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867175/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 08:17 | 2022-08-09 10:10 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7756 | 217.0944
1753537 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262013/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:46 | 2022-08-15 19:39 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
1756661 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92428/92428 NOLU DM ERİKLİ SHL DM1 TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:27 | 2022-08-25 10:20 | 1.8794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 204.8594
1756672 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657358/74222 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:27 | 2022-08-25 11:20 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625
1751052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802047/91530 NOLU SAZLIDERE TR 2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:08 | 2022-08-07 18:00 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6025 | 65.3625
1749446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242765/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:09 | 2022-08-01 19:01 | 1.865 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.245 | 0 | 0 | 0 | 0
1757946 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 16:19 | 2022-08-27 18:11 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3.7283 | 0 | 535.0158
1750072 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895135/SAKIZKÖY TR/4 ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 09:18 | 2022-08-04 11:10 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4025
1750018 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 07:25 | 2022-08-04 09:17 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7272 | 214.3153
1752625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 367682/DM1/46.1B.KÖŞK->>(367682)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 18:19 | 2022-08-12 20:11 | 1.8625 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
1753130 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263620/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 15:03 | 2022-08-14 16:55 | 1.8611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1754645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706908/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 20:03 | 2022-08-18 21:55 | 1.8608 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9025 | 0 | 0 | 0 | 0
1757990 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112806/15370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 18:15 | 2022-08-27 20:07 | 1.8603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8822 | 0 | 0 | 0 | 0
1757059 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600864/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 22:32 | 2022-08-26 00:24 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8733
1756992 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264303/27015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:55 | 2022-08-25 21:47 | 1.8586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5758 | 0 | 0 | 0 | 0
1756505 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763085/UZH 41800 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 20:24 | 2022-08-24 22:16 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6083
1753997 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802622/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 07:21 | 2022-08-17 09:12 | 1.8578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 843.4311
1758038 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532043/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 20:50 | 2022-08-27 22:41 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5692 | 0 | 0
1751423 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18728/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:37 | 2022-08-08 19:28 | 1.8542 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1758559 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 658345/74253 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 20:27 | 2022-08-29 22:18 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6097
1754066 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:57 | 2022-08-17 10:48 | 1.8503 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3.7006 | 0 | 190.5786
1753235 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 126844/B ÇIKIŞI-CAMİ VE SİPAHİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:15 | 2022-08-14 22:06 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55
1757530 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 17:39 | 2022-08-26 19:30 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0
1756931 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 703533/FİDER 9 TM İLE F TİPİ CEZA EVİ DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:21 | 2022-08-25 19:12 | 1.8458 | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2292 | 618.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
1758569 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 853099/85078 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 20:24 | 2022-08-29 22:14 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92
1758217 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408786/80910 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 16:39 | 2022-08-28 18:29 | 1.8339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
1752590 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 765497/PNR 41417 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 16:00 | 2022-08-12 17:50 | 1.8331 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
1759049 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 17:40 | 2022-08-31 19:30 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4767 | 0 | 0
1757433 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:29 | 2022-08-26 16:19 | 1.8308 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 983 | 9.1542 | 9.1542 | 0 | 0 | 93.3725 | 1799.7092
1752412 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113890/17660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:09 | 2022-08-11 23:58 | 1.8236 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1819 | 0 | 0 | 0 | 0
1752670 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711326/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 20:40 | 2022-08-12 22:29 | 1.8231 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6461 | 71.0992 | 0 | 0 | 0 | 0
1750814 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260455/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:50 | 2022-08-06 19:39 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5622 | 0 | 0
1751587 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 04:55 | 2022-08-09 06:44 | 1.8194 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1074 | 9.0972 | 181.9444 | 12.7361 | 0 | 7.2778 | 1954.0833
1751475 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450025/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:57 | 2022-08-08 20:46 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3467
1753519 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 16:50 | 2022-08-15 18:39 | 1.8125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 19.9375 | 0 | 0 | 1.8125 | 402.375
1758655 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822332/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:07 | 2022-08-30 10:56 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.875
1757141 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702545/FIRIN ÇIKIŞI TR7 TR8 ÇIKIŞLARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 06:07 | 2022-08-26 07:56 | 1.8119 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1756666 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707583/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:03 | 2022-08-25 10:52 | 1.8111 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
1750439 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601137/56301 TR AG ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 14:04 | 2022-08-05 15:52 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.825
1749762 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700942/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 21:13 | 2022-08-02 23:01 | 1.8067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757195 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763017/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:30 | 2022-08-26 10:18 | 1.8064 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
1753113 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763399/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 12:23 | 2022-08-14 14:11 | 1.8061 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.355 | 0 | 0 | 0 | 0
1756262 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780732/DM5/3->>(780732)EDİRNE 4.ARALK AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:30 | 2022-08-24 11:18 | 1.8011 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
1751737 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 514234/85007-Hvs.TR-27 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 17:54 | 2022-08-09 19:42 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
1755431 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105783/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 20:30 | 2022-08-21 22:18 | 1.7969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0
1756433 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 415684/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:57 | 2022-08-24 18:45 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.5111
1752200 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731064/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 07:35 | 2022-08-11 09:23 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0633
1753336 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 802630/95514 E YENİCE S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:31 | 2022-08-15 11:19 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0467
1750312 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105796/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 07:47 | 2022-08-05 09:35 | 1.7931 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1750267 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406058/83291 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 23:14 | 2022-08-05 01:01 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8917
1753311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764091/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 07:35 | 2022-08-15 09:22 | 1.7892 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 23.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
1754612 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828454/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 18:50 | 2022-08-18 20:37 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.6783
1758008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701178/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 20:19 | 2022-08-27 22:06 | 1.7858 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7858 | 8.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
1754445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32020/DTR13/TR03 Ş.İRFN ATSYR SK 2.AR | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 10:26 | 2022-08-18 12:13 | 1.7847 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
1759152 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898027/TR/146 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:42 | 2022-08-31 22:29 | 1.7844 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.5089 | 0 | 0 | 0 | 0
1755543 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798733/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:22 | 2022-08-22 10:09 | 1.7825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1756852 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888306/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:27 | 2022-08-25 17:14 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.33
1751107 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453151/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 19:25 | 2022-08-07 21:12 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2439
1751508 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710168/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:35 | 2022-08-08 22:22 | 1.7775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.7775 | 0 | 5.3325 | 1.7775
1749894 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123873/13800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:26 | 2022-08-03 19:12 | 1.7725 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
1750923 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 07:02 | 2022-08-07 08:48 | 1.7706 | 2 | 501 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5411 | 887.0483 | 0 | 3.5411 | 1.7706 | 0
1758805 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807460/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 19:28 | 2022-08-30 21:14 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6917
1753870 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440417/93330 K BEĞENDİK TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 15:53 | 2022-08-16 17:39 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0756 | 0 | 0
1756765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/TÜRKMENLİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ KÖYÜ DTR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:58 | 2022-08-25 13:44 | 1.7689 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2267 | 155.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
1754245 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562107/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:42 | 2022-08-17 19:28 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0733 | 0 | 21.22
1755478 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742271/B ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 21:50 | 2022-08-21 23:36 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7486
1758797 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702626/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 22:10 | 2022-08-30 23:56 | 1.7667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1751277 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 10:22 | 2022-08-08 12:08 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.795 | 1088.0956
1758740 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 16:29 | 2022-08-30 18:15 | 1.7664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 10.5983 | 21.1967
1750448 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262709/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 14:36 | 2022-08-05 16:22 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1267 | 0 | 0
1758782 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410777/80710-Edr.01TR 33A TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:06 | 2022-08-30 19:52 | 1.7647 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
1751419 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770585/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:32 | 2022-08-08 19:18 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0589 | 0 | 0
1754815 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260307/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 13:18 | 2022-08-19 15:04 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2942 | 0 | 0
1750400 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:25 | 2022-08-05 14:11 | 1.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 190.47
1756748 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700390/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:45 | 2022-08-25 13:31 | 1.7608 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
1749694 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796416/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:15 | 2022-08-02 21:01 | 1.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8644
1758571 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312170/44620 B. KÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 20:48 | 2022-08-29 22:33 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2658
1753670 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 766109/40616 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 23:40 | 2022-08-16 01:25 | 1.755 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749263 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:35 | 2022-08-01 11:20 | 1.7539 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.5078 | 1.7539 | 0 | 0 | 21.0467 | 0
1756038 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:17 | 2022-08-23 17:02 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.1639
1755875 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762364/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:35 | 2022-08-23 11:20 | 1.7525 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
2046960 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895600/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 08:11 | 2022-08-13 09:56 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 8.75 | 0
1758338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28243831/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:58 | 2022-08-29 10:43 | 1.7492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2442 | 0 | 0 | 0 | 0
1755213 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756414/EMLAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 06:48 | 2022-08-21 08:33 | 1.7483 | 0 | 8 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 13.9867 | 0 | 2061.285 | 0 | 0
1752055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454793/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 16:56 | 2022-08-10 18:41 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1431 | 0 | 0
1755812 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745801/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 22:18 | 2022-08-23 00:03 | 1.7478 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.49 | 0 | 1.7478 | 0 | 0
1755366 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633193/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 15:28 | 2022-08-21 17:12 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9533
1752556 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268378/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 14:18 | 2022-08-12 16:02 | 1.7356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
1750091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 409020/80810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 10:13 | 2022-08-04 11:57 | 1.7344 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.0956 | 0 | 1.7344 | 0 | 0
5008202 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104718/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 10:01 | 2022-08-13 11:45 | 1.7333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1752759 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707912/OKYANUS ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 07:59 | 2022-08-13 09:43 | 1.7317 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7317 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
1757123 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 01:29 | 2022-08-26 03:13 | 1.7303 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9211 | 81.3231 | 0 | 0 | 3.4606 | 0
1750209 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761769/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 16:55 | 2022-08-04 18:39 | 1.7289 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
1758971 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888381/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 12:06 | 2022-08-31 13:50 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.3617
1753364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1063585/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:20 | 2022-08-15 11:03 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7244 | 0 | 0
1758444 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867784/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 11:24 | 2022-08-29 13:07 | 1.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 144.83
1753724 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 20:02 | 2022-08-15 21:45 | 1.7233 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1967 | 0 | 20.68 | 6.8933 | 0 | 43.0833 | 3389.7967
1752710 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887067/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 08:44 | 2022-08-13 10:27 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 618.4772
1755778 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 20:52 | 2022-08-22 22:35 | 1.7222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.7222 | 0 | 5.1667 | 1.7222
1752342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785443/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(785443)AG ŞLR-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:21 | 2022-08-11 19:04 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.475
1751212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 06:49 | 2022-08-08 08:32 | 1.7208 | 0 | 5247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9029.2125 | 0 | 0 | 0 | 1.7208
1753885 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 16:47 | 2022-08-16 18:30 | 1.7208 | 17 | 776 | 0 | 2 | 5 | 309 | 29.2542 | 1335.3667 | 0 | 3.4417 | 8.6042 | 531.7375
1754716 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705208/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 08:00 | 2022-08-19 09:43 | 1.7186 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0561 | 0 | 0 | 0 | 0
1749663 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756209/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 15:36 | 2022-08-02 17:19 | 1.7103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4206 | 0 | 0 | 0
1751773 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83191/83191 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 19:08 | 2022-08-09 20:51 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6467
1750760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857932/52731 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 13:43 | 2022-08-06 15:25 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7058
1750892 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 07:04 | 2022-08-07 08:46 | 1.7019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 187.2139
1750959 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 12:31 | 2022-08-07 14:13 | 1.7017 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1755832 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853755/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 07:03 | 2022-08-23 08:45 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 623.2883
1752972 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842888/842888 NO DİREK GSM BAZİSTASYONLARI ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 00:28 | 2022-08-14 02:10 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6981 | 623.1864
1754765 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817514/94582 NOLU DT Y.KARPUZLU TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 09:15 | 2022-08-19 10:57 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1639 | 0 | 0
1758097 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95900/95900 E DARDANEL KÖK FERRE KÖK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:22 | 2022-08-28 12:04 | 1.6956 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 93.2556 | 0 | 8.4778 | 3.3911
1759103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:20 | 2022-08-31 21:02 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 230.4444
1758350 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771530/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 07:42 | 2022-08-29 09:24 | 1.6933 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.6933 | 27.0933 | 1.6933 | 38.9467
1757033 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656321/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 20:58 | 2022-08-25 22:40 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4597
1752060 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770163/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 17:26 | 2022-08-10 19:08 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
1756878 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:12 | 2022-08-25 18:54 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 174.2417
1752740 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:36 | 2022-08-13 08:17 | 1.6906 | 2 | 6 | 25 | 2223 | 33 | 1480 | 3.3811 | 10.1433 | 42.2639 | 3758.105 | 55.7883 | 2502.0222
1753163 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704294/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 16:55 | 2022-08-14 18:36 | 1.6892 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749860 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432721/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 13:46 | 2022-08-03 15:27 | 1.6878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
1756410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331190/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 14:46 | 2022-08-24 16:27 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0056
2046951 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732713/AB ÇIKIŞI-MÜŞTEREK VE CAMİİ ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 12:16 | 2022-08-11 13:57 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2833
1753187 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111945/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:48 | 2022-08-14 20:29 | 1.6808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
1756767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 12:10 | 2022-08-25 13:51 | 1.6803 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.7619 | 0 | 0 | 3.3606 | 0
1753921 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:42 | 2022-08-16 20:23 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0392 | 2376.8069
1749757 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 08:36 | 2022-08-03 10:17 | 1.6794 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9478 | 16.7944 | 0 | 0
1751533 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803236/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 21:16 | 2022-08-08 22:57 | 1.6786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.3572 | 0 | 0 | 0 | 15.1075 | 0
1752905 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1112659/YENİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 17:13 | 2022-08-13 18:54 | 1.6761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0
1755806 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813067/ORMANİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 20:33 | 2022-08-22 22:14 | 1.6756 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.3511 | 0 | 10.0533 | 1.6756
1749691 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 18:04 | 2022-08-02 19:44 | 1.6733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 0 | 184.0667
1757755 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 841734/84001-ORTAKÇI DM ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:41 | 2022-08-27 10:21 | 1.6725 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 1.6725 | 0 | 0
1758070 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/ÇAPKINOĞLU DM (2021) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 08:48 | 2022-08-28 10:28 | 1.6692 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751299 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600603/56281 TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:48 | 2022-08-08 13:28 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3917
1758086 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659434/73250 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 08:26 | 2022-08-28 10:06 | 1.6683 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 0 | 183.5167 | 0 | 0
1752311 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 15:50 | 2022-08-11 17:30 | 1.6653 | 20 | 900 | 6 | 868 | 9 | 1 | 33.3056 | 1498.75 | 9.9917 | 1445.4611 | 14.9875 | 1.6653
1754870 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15705791/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 17:34 | 2022-08-19 19:14 | 1.6644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
1757640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/B ÇIKIŞI-SÜT SAĞIM YERİ VE SOYLU YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:51 | 2022-08-26 21:31 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 0 | 167.8564
1752660 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889982/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 00:42 | 2022-08-13 02:22 | 1.6611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 18.2722 | 0 | 0 | 0 | 679.3944
1757927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15296680/42150 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:09 | 2022-08-27 16:49 | 1.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
1758548 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123016/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 19:18 | 2022-08-29 20:58 | 1.6606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9817 | 0 | 0 | 0 | 0
1759147 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438585/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:16 | 2022-08-31 21:56 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5322
1755969 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841995/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 12:51 | 2022-08-23 14:31 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5333
1752975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 01:28 | 2022-08-14 03:07 | 1.6581 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0578 | 24.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
1749484 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114438/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:39 | 2022-08-01 20:18 | 1.6531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
2047139 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863466/AHLATLI KÖY ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 14:01 | 2022-08-29 15:40 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 72.6
1758383 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762586/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:48 | 2022-08-29 11:27 | 1.6475 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9425 | 148.275 | 0 | 0 | 0 | 1.6475
1753477 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111632/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 15:22 | 2022-08-15 17:01 | 1.6469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2939 | 0 | 0 | 0 | 0
1753770 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889927/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:14 | 2022-08-16 11:53 | 1.6422 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 18.0644 | 0 | 0 | 1.6422 | 673.3111
1749650 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301709/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 13:20 | 2022-08-02 14:58 | 1.6397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1986 | 0 | 0 | 0 | 0
1749365 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400340/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 12:14 | 2022-08-01 13:52 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2744
1750471 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462059/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 15:31 | 2022-08-05 17:09 | 1.6361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
1758284 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705449/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 19:47 | 2022-08-28 21:25 | 1.6331 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3867 | 0 | 0 | 0 | 0
1750381 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 10460070/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:36 | 2022-08-05 11:14 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317
1757401 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 375549/PAŞAKÖY DM >>(375549) AG DİREK C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:23 | 2022-08-26 15:01 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8308
1756749 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128141/27091 KİREMİTLİK TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:46 | 2022-08-25 13:24 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5778 | 0 | 0
1753334 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:07 | 2022-08-15 10:45 | 1.6267 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1755 | 0 | 13.0133 | 0 | 3.2533 | 9.76 | 2854.8
1753751 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821695/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:39 | 2022-08-16 11:17 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0
1751735 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601250/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 17:44 | 2022-08-09 19:21 | 1.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7333
1753680 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802623/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:04 | 2022-08-16 09:41 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0617
1758333 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821692/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:15 | 2022-08-29 09:52 | 1.6239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2170 | 0 | 0 | 1.6239 | 1.6239 | 25.9822 | 3523.8389
1751873 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264401/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:09 | 2022-08-10 11:46 | 1.6228 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2883 | 0 | 0 | 0 | 0
1758111 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708533/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:05 | 2022-08-28 12:42 | 1.6225 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
1752657 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267835/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 23:17 | 2022-08-13 00:54 | 1.6214 | 0 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 353.4628 | 0 | 0
1756618 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732714/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:29 | 2022-08-25 09:06 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8508
1752947 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264800/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 21:43 | 2022-08-13 23:20 | 1.6192 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0
1749744 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174442/A ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-HACILLIDAN GİRİŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 21:05 | 2022-08-02 22:42 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7956
1749283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794366/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:13 | 2022-08-01 10:50 | 1.6167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753326 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610378/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:33 | 2022-08-15 10:10 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85
1751221 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 07:38 | 2022-08-08 09:15 | 1.6167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0
1749251 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822129/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:55 | 2022-08-01 10:32 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 96.7667
1751523 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702379/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 19:50 | 2022-08-08 21:27 | 1.6125 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1751259 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661471/73530 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:49 | 2022-08-08 13:26 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.5467 | 0 | 0
1752045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760642/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 16:19 | 2022-08-10 17:56 | 1.6122 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1757612 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109983/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:01 | 2022-08-26 20:38 | 1.6119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
1754161 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888267/İLK YAZ KON.ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 14:24 | 2022-08-17 16:01 | 1.6111 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 29 | 0 | 0
1752029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 16:53 | 2022-08-10 18:29 | 1.6067 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1758508 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1081030/MARMARA BİLİMKENT ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:54 | 2022-08-29 18:30 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
5008185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105211/14000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 10:01 | 2022-08-14 11:37 | 1.6 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2047057 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172493/A ÇIKIŞI-H.BOLU YOLU VE YOLUN KARŞISI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:29 | 2022-08-22 12:05 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
1758815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39192/STECO DM>>(39192)ÖZGÜL YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 20:12 | 2022-08-30 21:48 | 1.5983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757232 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367628/DM3/10.1 ->>(367628)BOX AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:04 | 2022-08-26 10:40 | 1.5944 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
1758495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 700290/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 15:46 | 2022-08-29 17:22 | 1.5939 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 133.8867 | 0 | 0 | 0 | 0
1752589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 107046/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 15:55 | 2022-08-12 17:31 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7758 | 0 | 0
1753033 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501920/Mrç. NASUHBEY KOYU TR-1 C-OVA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 07:30 | 2022-08-14 09:06 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4133
1752424 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106944/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 21:42 | 2022-08-11 23:17 | 1.5906 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0789 | 0 | 0 | 0 | 0
1757145 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360588/DM5/3->>(360588)MELTEM SK AG ŞLR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:23 | 2022-08-26 08:58 | 1.5897 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1753604 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889848/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 20:22 | 2022-08-15 21:57 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.4522
1756083 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 16:04 | 2022-08-23 17:39 | 1.5836 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7508 | 1206.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
1750943 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 852807/846499 NO DİREK KERAMETTİN KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 09:15 | 2022-08-07 10:50 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8333
1752745 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782059/DM3/23>>(782059)SANAYİ/RUŞENLER | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:45 | 2022-08-13 08:20 | 1.5817 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
1749261 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731422/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:11 | 2022-08-01 10:46 | 1.5781 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 481 | 0 | 0 | 7.8903 | 3.1561 | 12.6244 | 759.0447
1753250 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 21:00 | 2022-08-14 22:35 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7639 | 699.9167
1752031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103061/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 17:08 | 2022-08-10 18:42 | 1.5742 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1753325 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:22 | 2022-08-15 09:56 | 1.5675 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42.3225 | 4.7025 | 0 | 0 | 7.8375 | 0
1752195 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 04:57 | 2022-08-11 06:31 | 1.5672 | 2 | 6 | 24 | 2221 | 33 | 1480 | 3.1344 | 9.4033 | 37.6133 | 3480.8006 | 51.7183 | 2319.4889
1753917 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882120/SİSLİOBA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 19:01 | 2022-08-16 20:35 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.4667
1753674 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407294/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-16 01:05 | 2022-08-16 02:39 | 1.5644 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
1752378 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 19:15 | 2022-08-11 20:49 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3056 | 0 | 0
1752961 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793853/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 22:00 | 2022-08-13 23:34 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1256 | 0
1751972 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440750/90572 K TR1/42 Kasaplar TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:29 | 2022-08-10 15:03 | 1.5619 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7742 | 0 | 0 | 0 | 0
1757480 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408335/80970 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:43 | 2022-08-26 18:17 | 1.5614 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7892 | 0 | 0 | 0 | 0
1756431 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450312/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:32 | 2022-08-24 18:06 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.28
1756754 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894353/FİDER-20 MARMARA CAM ENH_(72180 CBS NO) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:59 | 2022-08-25 13:32 | 1.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0
1753380 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29234278/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:21 | 2022-08-15 11:55 | 1.5592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
1755310 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708870/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:43 | 2022-08-21 12:17 | 1.5589 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0 | 110.6811 | 0 | 0
1758888 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891303/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 06:06 | 2022-08-31 07:39 | 1.5581 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
1754772 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15424266/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 09:37 | 2022-08-19 11:10 | 1.5575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
1752798 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800830/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 11:09 | 2022-08-13 12:42 | 1.5558 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116.6875 | 0 | 0 | 0 | 4.6675
1752794 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762586/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:39 | 2022-08-13 12:12 | 1.5531 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6592 | 139.775 | 0 | 0 | 0 | 1.5531
1755870 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233219/20140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:22 | 2022-08-23 10:55 | 1.5522 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
1751314 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18728/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:35 | 2022-08-08 19:08 | 1.5472 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
1758775 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:32 | 2022-08-30 20:05 | 1.5472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 1.5472 | 0 | 0 | 0 | 35.5861 | 2484.8389
1750996 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866049/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 12:24 | 2022-08-07 13:57 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0906 | 168.4353
1756105 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794514/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 16:09 | 2022-08-23 17:42 | 1.5436 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0872 | 60.2008 | 0 | 0 | 0 | 0
1756605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83481/83481 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 05:53 | 2022-08-25 07:25 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9422
1752114 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263327/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:51 | 2022-08-10 21:23 | 1.5386 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8553 | 0 | 0 | 0 | 0
1757878 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204877/AŞAĞIKALAMIŞ DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:55 | 2022-08-27 14:27 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 0
1757210 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800990/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:23 | 2022-08-26 10:55 | 1.5356 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1758547 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 309656/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 19:10 | 2022-08-29 20:42 | 1.5353 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
1752070 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34063/TASARIM KONUT YAPI KO>>AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 18:16 | 2022-08-10 19:48 | 1.5303 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3781 | 0 | 0 | 0 | 0
1758330 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783515/DM4/8->>(783515)B.ECEVİT TRFI AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:16 | 2022-08-29 09:48 | 1.5281 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2906 | 0 | 0 | 0 | 0
1758987 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435977/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 13:45 | 2022-08-31 15:16 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3458
1754084 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 09:53 | 2022-08-17 11:24 | 1.5203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760110/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 13:45 | 2022-08-16 15:16 | 1.5189 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1753574 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202699/D ÇIKIŞI SOL ALPEK 202686 MUNZUR KAFE TA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:37 | 2022-08-15 21:08 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.5722 | 0 | 0
1754710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782048/DM3/7 (782048) AG ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 00:57 | 2022-08-19 02:28 | 1.5161 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1757745 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313910/41000 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 03:31 | 2022-08-27 05:02 | 1.5147 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.1386 | 0 | 0 | 0 | 0
1756708 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:17 | 2022-08-25 11:48 | 1.5117 | 0 | 5 | 0 | 1234 | 4 | 1512 | 0 | 7.5583 | 0 | 1865.3967 | 6.0467 | 2285.64
1756901 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:26 | 2022-08-25 17:56 | 1.5114 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12.0911 | 1.5114 | 0 | 0 | 15.1139 | 0
1749580 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893934/BETONSA - ÇİFTLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:22 | 2022-08-02 09:52 | 1.5097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5292 | 0 | 0 | 0
1755883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33513/TÜRKMENLİ (ÇEŞMELİ) DM - 2021 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:16 | 2022-08-23 10:46 | 1.5072 | 21 | 265 | 0 | 0 | 8 | 305 | 31.6517 | 399.4139 | 0 | 0 | 12.0578 | 459.7028
1752984 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:16 | 2022-08-14 07:46 | 1.5058 | 2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3.0117 | 471.3258 | 0 | 0 | 0 | 91.8558
1757269 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612444/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 10:27 | 2022-08-26 11:57 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 54.05
1757600 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511401/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:56 | 2022-08-26 20:26 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5375
3017730 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/81430 NOLU DM(DM-6)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-12 09:31 | 2022-08-12 11:01 | 1.5 | 2 | 5209 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7813.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0
3017716 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721595/CİNDERE RECLOSER | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-13 10:00 | 2022-08-13 11:30 | 1.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0
2047061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103992/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 13:30 | 2022-08-22 15:00 | 1.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
1759123 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438724/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:12 | 2022-08-31 21:42 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4808
1752935 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780424/MARMARACIK BELD. GÖLET ÜSTÜ YENİ BET.KÖŞ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 21:03 | 2022-08-13 22:33 | 1.4986 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
1754914 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069736/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 23:45 | 2022-08-20 01:15 | 1.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0
3017863 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 790635/85006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 10:00 | 2022-08-28 11:30 | 1.4939 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.1617 | 0 | 0 | 0 | 0
1758636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 313212/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:14 | 2022-08-30 10:43 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
1757213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 37240452/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:31 | 2022-08-26 11:00 | 1.4906 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1317 | 0 | 0 | 0 | 0
1756292 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 112186/12705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:13 | 2022-08-24 11:42 | 1.49 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1757820 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14750624/91280 K TR2/35 SalihSnl TRFAG ÇKŞ ŞLTB | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:35 | 2022-08-27 14:04 | 1.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0
3017848 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-26 09:31 | 2022-08-26 11:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 16.3167 | 0 | 0
1752155 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515090/85068 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 22:06 | 2022-08-10 23:35 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8294 | 0 | 0
1755318 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757227/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 13:28 | 2022-08-21 14:57 | 1.4814 | 0 | 27 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 39.9975 | 0 | 745.1386 | 0 | 0
1749308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:29 | 2022-08-01 11:57 | 1.4739 | 0 | 693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1021.405 | 0 | 1.4739 | 0 | 0
1758819 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110923/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 20:26 | 2022-08-30 21:54 | 1.4736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
1757941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21697027/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 16:02 | 2022-08-27 17:30 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717
1749908 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600243/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 16:05 | 2022-08-03 17:33 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6467 | 0 | 0
1756450 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803823/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:25 | 2022-08-24 17:53 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8931
1758991 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 14:03 | 2022-08-31 15:30 | 1.4661 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.585 | 998.4217 | 0 | 0 | 1.4661 | 0
1754078 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611462/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:50 | 2022-08-17 12:18 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4533 | 0 | 0
1758440 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 12:39 | 2022-08-29 14:07 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1486 | 0 | 0
1749486 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732714/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:02 | 2022-08-01 20:30 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0908
1754465 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803551/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 11:27 | 2022-08-18 12:54 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8211 | 139.7067
1751307 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770585/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:18 | 2022-08-08 18:45 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8122 | 0 | 0
1757055 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880619/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 22:08 | 2022-08-25 23:35 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8983 | 614.4467
1756677 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31507/DM10-TR11 M.AKİF ERSOY LİSESİ 2019 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:38 | 2022-08-25 11:05 | 1.4464 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9431 | 0 | 0 | 0 | 0
1759148 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438115/92602 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:18 | 2022-08-31 21:45 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5711
1750777 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 15:50 | 2022-08-06 17:17 | 1.4433 | 0 | 3 | 3 | 1369 | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 4.33 | 1975.9233 | 0 | 1.4433
1751242 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267831/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:30 | 2022-08-08 12:56 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8847 | 0 | 0
1752944 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24931/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 20:54 | 2022-08-13 22:20 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0
1751811 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 08:16 | 2022-08-10 09:42 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.175
1757759 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107740/12675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:14 | 2022-08-27 10:40 | 1.4361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
1758582 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120033/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 20:37 | 2022-08-29 22:03 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 0 | 0
1757214 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14521840/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:44 | 2022-08-26 11:10 | 1.4319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
1758965 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264613/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 11:10 | 2022-08-31 12:36 | 1.4314 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.765 | 0 | 0 | 0 | 0
1753451 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174551/C ÇIKIŞI-KAHVE-UMURBEY YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:01 | 2022-08-15 15:27 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7361
1757048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3074303/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 21:02 | 2022-08-25 22:28 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
1756475 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361070/DM6/7 (361070) AG ŞALTER C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 19:46 | 2022-08-24 21:12 | 1.4292 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1758093 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366642/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:04 | 2022-08-28 11:30 | 1.4289 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1759177 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559601/52731 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 22:41 | 2022-09-01 00:07 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.31
1758598 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438372/92672 K YAYLA S 3A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 00:09 | 2022-08-30 01:35 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35
1752258 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 12:12 | 2022-08-11 13:37 | 1.4233 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 | 394.2633 | 0 | 0 | 0 | 0
1757171 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861727/KURUDERE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:01 | 2022-08-26 08:26 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0
1751228 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79383/5523069_SALVİN TEKSTİL ÇIKIŞI (ÖZEL) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 08:31 | 2022-08-08 09:57 | 1.4231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753261 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 417850/85096 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:59 | 2022-08-14 22:24 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9189
1752662 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 20:05 | 2022-08-12 21:30 | 1.4219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 8.5317 | 0 | 0 | 4.2658 | 524.6975
1749929 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:51 | 2022-08-03 19:16 | 1.4183 | 0 | 359 | 5 | 3 | 5 | 173 | 0 | 509.1817 | 7.0917 | 4.255 | 7.0917 | 245.3717
1758672 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437213/92222 K MÜSELLİM Ç TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 10:34 | 2022-08-30 11:59 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4183
1751011 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802047/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 14:07 | 2022-08-07 15:32 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 49.5833
2046945 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572837/ALPULLU CAMİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 17:16 | 2022-08-09 18:41 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
3017802 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34019/MOBİLYACILAR SAN.SİT DM23-TR13 - 2021 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 02:01 | 2022-08-20 03:25 | 1.4167 | 19 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 1984.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1751801 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 20:56 | 2022-08-09 22:21 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4633
1749764 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374028/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (374028) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 21:16 | 2022-08-02 22:41 | 1.4106 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
1758290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 20:21 | 2022-08-28 21:46 | 1.4092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 531 | 0 | 4.2275 | 0 | 0 | 18.3192 | 748.2675
1756198 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817692/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:28 | 2022-08-24 10:52 | 1.4081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0 | 0 | 0
1751819 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202500/A ÇIKIŞI TEPE YUKARI MAH. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:07 | 2022-08-10 11:31 | 1.4056 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
1753389 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:46 | 2022-08-15 12:10 | 1.405 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 559 | 0 | 1.405 | 15.455 | 0 | 12.645 | 785.395
1758531 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205135/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-29 17:28 | 2022-08-29 18:52 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6844 | 0 | 0
1751439 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18728/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:22 | 2022-08-08 19:46 | 1.4033 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1757700 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110023/18145 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 00:02 | 2022-08-27 01:26 | 1.4028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
1750319 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708517/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:22 | 2022-08-05 10:46 | 1.4019 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
1753563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816496/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:44 | 2022-08-15 20:08 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.085
1749551 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742526/C ÇIKIŞI VEFA SİTESİ TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:58 | 2022-08-02 10:22 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.275 | 0 | 0
1752246 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268581/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 10:43 | 2022-08-11 12:07 | 1.3975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1751952 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264389/27550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 12:56 | 2022-08-10 14:20 | 1.3964 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3603 | 0 | 0 | 0 | 0
1757634 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:33 | 2022-08-26 20:57 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.585
1750898 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891554/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 08:32 | 2022-08-07 09:56 | 1.3939 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759100 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707562/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:03 | 2022-08-31 20:26 | 1.3906 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4206 | 0 | 0 | 0 | 0
1754869 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807535/91212 NOLU DT TR2-22 AKÇA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 16:50 | 2022-08-19 18:13 | 1.3906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0 | 0
1757680 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407701/81820 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 20:59 | 2022-08-26 22:22 | 1.3889 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1750867 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24330/SÜT TOPLAMA TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 22:08 | 2022-08-06 23:31 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.185
1750526 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 19:02 | 2022-08-05 20:25 | 1.3836 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 836 | 13.8361 | 2.7672 | 0 | 0 | 4.1508 | 1156.6989
1757603 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205332/B ÇIKIŞI TRAFO ÖNÜ 205332 DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:37 | 2022-08-26 20:00 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2625 | 0 | 0
1756629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701293/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:52 | 2022-08-25 09:15 | 1.3831 | 15 | 2086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.7458 | 2885.0539 | 0 | 2.7661 | 0 | 0
1751953 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88400/Mrç. ALIBEYKOY TR-1 B-KARADERE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:05 | 2022-08-10 14:28 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5058
1750240 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 415631/25150NOLU METEROLOJİ ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 20:38 | 2022-08-04 22:01 | 1.38 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0 | 1.38 | 0 | 0
1753117 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85210/842888 NO DİREK GSM BAZİSTASYONLARI ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 12:57 | 2022-08-14 14:20 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 506.0522
1754305 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82140/82140 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:36 | 2022-08-17 20:59 | 1.3786 | 1 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3786 | 592.8028 | 0 | 0 | 1.3786 | 0
1754284 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112257/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:20 | 2022-08-17 20:43 | 1.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
1752139 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100006/12430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 23:45 | 2022-08-11 01:08 | 1.3758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
1754974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659560/73240 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 12:08 | 2022-08-20 13:31 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3933 | 0 | 0
1750111 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836237/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:11 | 2022-08-04 12:34 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.625 | 0 | 0
1757029 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18808/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 20:39 | 2022-08-25 22:01 | 1.3744 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
1750428 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260740/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:43 | 2022-08-05 14:05 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9289 | 0 | 0
1756660 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:04 | 2022-08-25 10:27 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.0153
1749905 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125054/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 15:51 | 2022-08-03 17:13 | 1.3694 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
1750787 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573734/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:49 | 2022-08-06 16:11 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0
2047168 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510563/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 11:39 | 2022-08-31 13:01 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8667
1755599 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514234/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 11:26 | 2022-08-22 12:48 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9403 | 0 | 0
1750485 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 16:54 | 2022-08-05 18:16 | 1.3647 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6472 | 0 | 0 | 0 | 0
1754270 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454613/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:38 | 2022-08-17 20:00 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4533 | 0 | 0
1754023 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786122/V.MEŞE DM10->>(786122)TOKİ DTR+DM14 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 06:17 | 2022-08-17 07:39 | 1.3614 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3614 | 718.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
1756981 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102232/17310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:07 | 2022-08-25 20:29 | 1.3608 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195.96 | 0 | 1.3608 | 0 | 0
1753612 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803769/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 21:22 | 2022-08-15 22:44 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.365
1753672 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 00:23 | 2022-08-16 01:45 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 2307.92
1750541 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 779769/KARAMEHMET DM>> (779769) AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 20:52 | 2022-08-05 22:14 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9261
1750491 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660553/73360 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 17:36 | 2022-08-05 18:58 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 0 | 0
1756972 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95730/LİMAN ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:03 | 2022-08-25 20:24 | 1.3578 | 0 | 0 | 3 | 441 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.0733 | 598.78 | 1.3578 | 6.7889
1752042 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33685/MARCİA GAGLİA>()İSMAİL KOÇMARLI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:30 | 2022-08-10 16:51 | 1.3558 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 20.3375 | 0 | 0 | 0 | 23.0492 | 2.7117
1752567 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483969/Uzk. D-ARKA KOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 16:42 | 2022-08-12 18:03 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0667
1758310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317188/40315 TR3/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 00:07 | 2022-08-29 01:28 | 1.3517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
2047035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756862/KAPTAN LİMAN ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:30 | 2022-08-21 11:52 | 1.3503 | 0 | 1320 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1782.3667 | 0 | 2.7006 | 0 | 0
1757188 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:11 | 2022-08-26 09:32 | 1.35 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1750988 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242765/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 11:22 | 2022-08-07 12:43 | 1.3489 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1751818 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470079/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:03 | 2022-08-10 11:24 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8194
1751534 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 21:20 | 2022-08-08 22:41 | 1.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 145.38
1758518 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309656/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 18:11 | 2022-08-29 19:32 | 1.3442 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
1756120 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840238/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 17:18 | 2022-08-23 18:38 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6439 | 0 | 0
1751512 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481231/Uzk. C-KÖY İÇİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:45 | 2022-08-08 22:05 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.88
1754064 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/710353 NOLU YAZIR KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:50 | 2022-08-17 10:10 | 1.3392 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6783 | 77.6717 | 0 | 0 | 0 | 0
1750419 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105793/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 11:46 | 2022-08-05 13:06 | 1.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0
1754105 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611110/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 11:35 | 2022-08-17 12:55 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 33.4167
1755675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785121/DM1/5>>(785121) AG ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 14:38 | 2022-08-22 15:58 | 1.3364 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6756 | 0 | 0 | 0 | 0
1756133 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141937/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 19:17 | 2022-08-23 20:37 | 1.3361 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
1749635 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84041/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 12:53 | 2022-08-02 14:13 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8281
1756854 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:40 | 2022-08-25 17:00 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3469 | 221.6561
1749891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 16:27 | 2022-08-03 17:47 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0
3017658 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790433/80250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-09 09:40 | 2022-08-09 11:00 | 1.3333 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1754297 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74111/74111 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 20:24 | 2022-08-17 21:44 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1694
1757536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:03 | 2022-08-26 19:23 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.6583 | 0 | 136.9042
1751783 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 19:48 | 2022-08-09 21:08 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3925
1750313 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700513/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 07:55 | 2022-08-05 09:15 | 1.3258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752332 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:25 | 2022-08-11 18:45 | 1.3258 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3258 | 5.3033 | 0 | 0 | 2.6517 | 0
1752708 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44200/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 08:06 | 2022-08-13 09:25 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7306
1755770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378798/DM1/31 ESK İTFAİY->>(782542)AER AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:12 | 2022-08-22 20:31 | 1.3239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6478 | 0 | 0 | 0 | 0
1752264 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302931/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 10:54 | 2022-08-11 12:13 | 1.3231 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
1752898 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432753/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 20:05 | 2022-08-13 21:24 | 1.3214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6428 | 0 | 0 | 0 | 0
1756787 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/YENİ SANAYİ GİRİŞTEKİ DM-1 [DM7_TR3] | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 13:09 | 2022-08-25 14:28 | 1.3206 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
2046840 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611712/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 17:41 | 2022-08-02 19:00 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4056 | 0 | 0
1754385 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 07:37 | 2022-08-18 08:56 | 1.3203 | 0 | 1 | 10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.3203 | 13.2028 | 245.5717 | 0 | 0
1749543 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880642/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 00:40 | 2022-08-02 01:59 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2917
1757494 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788836/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788836)KMYN GARAJI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:51 | 2022-08-26 17:10 | 1.3192 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.7875 | 6.5958 | 0 | 0 | 0 | 2.6383
1752177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760962/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:29 | 2022-08-11 10:48 | 1.3178 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
1757748 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 06:34 | 2022-08-27 07:53 | 1.3156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 3.9467 | 594.6311
1755879 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:42 | 2022-08-23 11:01 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2611 | 245.9569
1758288 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740353/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 20:05 | 2022-08-28 21:24 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 2.6233 | 309.5533
1751799 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 858259/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 21:59 | 2022-08-09 23:18 | 1.3106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 3.9317 | 292.2539
1749239 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58000/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 07:51 | 2022-08-01 09:10 | 1.31 | 2 | 0 | 8 | 1324 | 25 | 2741 | 2.62 | 0 | 10.48 | 1734.44 | 32.75 | 3590.71
1755998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104265/12160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:32 | 2022-08-23 15:51 | 1.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1750711 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702371/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 11:07 | 2022-08-06 12:26 | 1.3086 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755502 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 00:01 | 2022-08-22 01:19 | 1.3075 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.915 | 0 | 0 | 0 | 0
1758784 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431149/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:42 | 2022-08-30 20:00 | 1.3047 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
1751480 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438858/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 19:23 | 2022-08-08 20:41 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2722
1749882 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622551/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 13:55 | 2022-08-03 15:13 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6994 | 0 | 0
1757307 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:15 | 2022-08-26 12:34 | 1.3028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2111 | 0 | 10.4222 | 0
1754883 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266080/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 18:41 | 2022-08-19 19:59 | 1.3011 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2489 | 0 | 0 | 0 | 0
1752587 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262659/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 15:45 | 2022-08-12 17:03 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5125 | 0 | 0
5008206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40222/40220 NOLU DM/TR 2/4-2/5 ÇIKIŞI (763693) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 16:01 | 2022-08-16 17:19 | 1.3 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0
1757424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83120/83120 - KAPIKULE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:22 | 2022-08-26 15:40 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 157.3
1751538 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 21:37 | 2022-08-08 22:55 | 1.2986 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 446 | 0 | 1.2986 | 0 | 1.2986 | 0 | 579.1806
1751552 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 00:13 | 2022-08-09 01:31 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7783
1752033 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 11189332/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 17:26 | 2022-08-10 18:44 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
1754122 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511401/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 12:02 | 2022-08-17 13:20 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.935
1755220 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756862/ALTINTARLA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 08:26 | 2022-08-21 09:44 | 1.2939 | 0 | 1320 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1707.9333 | 0 | 2.5878 | 0 | 0
1758328 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853701/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 07:58 | 2022-08-29 09:15 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 473.1242
1753567 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501061/Mrç. KUPLU TR-2 B-ARGANLAR İNŞ.MAL YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:14 | 2022-08-15 20:31 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
1757004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377601/DTR3/18-1 ->> (377601) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:33 | 2022-08-25 20:50 | 1.2867 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
2047027 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557536/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 14:18 | 2022-08-19 15:35 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2542
1752110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485345/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:43 | 2022-08-10 21:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7667
1756809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 778780/ÇEŞMELİ DTR1(785401) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 14:46 | 2022-08-25 16:03 | 1.2833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2047114 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:00 | 2022-08-27 11:17 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.75
1759063 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514114/85099 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 18:36 | 2022-08-31 19:53 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4069
1753395 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175242/A ÇIKIŞI-RÜSTEM YILDIRIM TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 11:24 | 2022-08-15 12:41 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 0 | 0
1751002 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268121/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 13:03 | 2022-08-07 14:20 | 1.2797 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1749319 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:49 | 2022-08-01 12:05 | 1.2794 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 1.2794 | 0 | 0 | 3.8383 | 3.8383 | 735.6806
1751101 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 876008/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 18:51 | 2022-08-07 20:08 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 0
1755549 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661697/TR/01 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:51 | 2022-08-22 10:08 | 1.2772 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.485 | 0 | 0 | 0 | 0
1754991 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 11:59 | 2022-08-20 13:16 | 1.2767 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 14.0433 | 0 | 0 | 1.2767 | 283.42
1750849 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862752/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 19:58 | 2022-08-06 21:15 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 495.1311
1753692 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14290395/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 05:03 | 2022-08-16 06:20 | 1.2761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
1754556 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312258/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 16:21 | 2022-08-18 17:38 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0311
1751742 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600774/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 17:26 | 2022-08-09 18:42 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.905
1752101 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174179/A ÇIKIŞI-ALPEK MEHMET CAN ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:00 | 2022-08-10 20:16 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6217
1751415 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141851/25881 NOLU TRAFO ÇIKIŞ B KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:18 | 2022-08-08 18:34 | 1.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1755303 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:05 | 2022-08-21 10:21 | 1.2675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 7.605 | 15.21
2046860 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803405/92370 K MECİDİYE TR7 TRF GENEL BKM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:20 | 2022-08-18 10:36 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
1753556 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112038/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:53 | 2022-08-15 20:09 | 1.2664 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
1749177 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80635/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 00:21 | 2022-08-01 01:37 | 1.2653 | 8 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.1222 | 61.9986 | 0 | 0 | 2.5306 | 0
1750981 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756613/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 10:53 | 2022-08-07 12:09 | 1.2642 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749978 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 21:16 | 2022-08-03 22:32 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 130.0375
1759087 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807460/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 18:39 | 2022-08-31 19:55 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5833
1755024 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307079/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 15:19 | 2022-08-20 16:34 | 1.2558 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3075 | 0 | 0 | 0 | 0
1752695 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 362895/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 02:36 | 2022-08-13 03:51 | 1.2536 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8442 | 0 | 0 | 0 | 0
1752789 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887389/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:14 | 2022-08-13 11:29 | 1.2531 | 1 | 6 | 14 | 6684 | 25 | 1739 | 1.2531 | 7.5183 | 17.5428 | 8375.4233 | 31.3264 | 2179.0636
1758763 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431111/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 16:44 | 2022-08-30 17:59 | 1.2531 | 0 | 236 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 295.7211 | 0 | 3.7592 | 0 | 18.7958
1752176 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103189/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 08:48 | 2022-08-11 10:03 | 1.2519 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1755413 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:29 | 2022-08-21 19:44 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5083 | 375.4167
1752132 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 21:28 | 2022-08-10 22:43 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1111
2046887 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763245/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 09:11 | 2022-08-07 10:26 | 1.25 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
1751561 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 22:40 | 2022-08-08 23:55 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1689
1758168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 12:19 | 2022-08-28 13:34 | 1.2481 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 52.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
1756947 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411270/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:07 | 2022-08-25 19:22 | 1.2475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1755860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784623/N.YILDIZ->>(784623)ATILM//(784622)COLİNS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:01 | 2022-08-23 10:15 | 1.2469 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7408 | 0 | 0 | 0 | 4.9878 | 0
1758248 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764465/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 19:22 | 2022-08-28 20:37 | 1.2469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752208 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 08:51 | 2022-08-11 10:06 | 1.2467 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1933 | 941.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1753914 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817797/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:55 | 2022-08-16 20:10 | 1.245 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 34.86 | 0
1749653 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 14:36 | 2022-08-02 15:51 | 1.2444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 28.6222 | 0 | 0 | 22.4 | 1302.9333
1758597 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104913/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 23:40 | 2022-08-30 00:55 | 1.2436 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6797 | 0 | 0 | 0 | 0
1750252 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 00:31 | 2022-08-05 01:46 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9444 | 932.2917
1752683 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 23:26 | 2022-08-13 00:40 | 1.2431 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 42.2639 | 0 | 0 | 19.8889 | 387.8333
1757516 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:44 | 2022-08-26 17:59 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4.9722 | 1.2431 | 268.5
1753232 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573134/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:03 | 2022-08-14 21:18 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5333
1753438 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430454/91280 K TR2/35 SalihSnl TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:52 | 2022-08-15 14:07 | 1.2422 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6956 | 0 | 0 | 0 | 0
1752916 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772365/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:37 | 2022-08-13 19:51 | 1.2397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 2.4794 | 0
1758928 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432256/90430 K TR1/11 Atapark TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:13 | 2022-08-31 11:27 | 1.2378 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
1753965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807747/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 20:56 | 2022-08-16 22:10 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0167
1751908 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73470/TR/7 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:14 | 2022-08-10 12:28 | 1.2364 | 0 | 11 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 13.6003 | 0 | 249.7506 | 0 | 0
1756986 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261945/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:28 | 2022-08-25 20:42 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2744 | 0 | 0
2046828 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 13:00 | 2022-08-01 14:14 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0
1752861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430781/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 15:46 | 2022-08-13 17:00 | 1.2317 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
1751509 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830232/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:35 | 2022-08-08 21:49 | 1.2314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1756161 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731983/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 20:15 | 2022-08-23 21:28 | 1.2244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 2.4489 | 167.7489
1751546 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576961/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 22:17 | 2022-08-08 23:30 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9256
1754794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31094/DM1/052 KAZİMİYE MH. VEREM SAVAŞ ÖNÜ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 12:12 | 2022-08-19 13:25 | 1.2225 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
1756865 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813139/94120 İ TR70 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:11 | 2022-08-25 17:24 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3042 | 0 | 0
1757410 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1039264/27505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:04 | 2022-08-26 15:17 | 1.2189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
1756160 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 20:48 | 2022-08-23 22:01 | 1.2189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
1749836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 10:52 | 2022-08-03 12:05 | 1.2183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1750634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120365/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 07:57 | 2022-08-06 09:10 | 1.2178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8711 | 0 | 0 | 0 | 0
1753301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813238/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 05:47 | 2022-08-15 07:00 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4339 | 172.8061
2046927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 19:00 | 2022-08-09 20:13 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 107.0667
1750107 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402929/83102 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 10:46 | 2022-08-04 11:59 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.885
1753951 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122764/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 20:24 | 2022-08-16 21:37 | 1.2153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
1753339 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205421/21230 B ÇIKIŞ TR 81 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:45 | 2022-08-15 10:58 | 1.2147 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9447 | 0 | 0
1753558 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:55 | 2022-08-15 20:08 | 1.2147 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2147 | 1277.8878
1757604 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881476/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:46 | 2022-08-26 19:59 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.5017 | 0 | 0
1758240 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655092/TR/19 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:11 | 2022-08-28 19:24 | 1.2122 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9878 | 0 | 0 | 0 | 0
1749683 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 15:48 | 2022-08-02 17:01 | 1.2114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.2114 | 0 | 3.6342 | 1.2114
1758762 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266818/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 16:36 | 2022-08-30 17:49 | 1.2108 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
1751712 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835762/Mrç. SEREM KÖYÜ TR-1 C-KÖY KAHVESİ ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:33 | 2022-08-09 16:45 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9078
1753452 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706495/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:06 | 2022-08-15 15:18 | 1.2064 | 5 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0319 | 517.5408 | 0 | 0 | 2.4128 | 0
1759105 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785987/V.MEŞE DM19 (785987) AG ŞTR D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:27 | 2022-08-31 20:39 | 1.2061 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1757416 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708517/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:29 | 2022-08-26 15:41 | 1.2053 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
1756729 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828477/Uzk. KARAPINAR KÖK AG ÇIKIŞLARI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:54 | 2022-08-25 12:06 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.17
1753044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 08:15 | 2022-08-14 09:27 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3917
1757654 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790946/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 20:14 | 2022-08-26 21:26 | 1.1994 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 16.7922 | 0 | 0 | 0 | 0
1752192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 04:24 | 2022-08-11 05:36 | 1.1994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 3.5983 | 0 | 0 | 5.9972 | 365.8306
1757892 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336828/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 14:40 | 2022-08-27 15:52 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0
1752811 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 708523/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 13:04 | 2022-08-13 14:16 | 1.1978 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
1756495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117664/16450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 19:26 | 2022-08-24 20:38 | 1.1978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
1750222 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 18:43 | 2022-08-04 19:55 | 1.1961 | 10 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.9611 | 1338.4483 | 0 | 0 | 0 | 1.1961
1759143 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822331/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:06 | 2022-08-31 21:18 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0428
1752646 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801088/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 20:01 | 2022-08-12 21:13 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3883 | 0
1753850 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261686/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 16:42 | 2022-08-16 17:54 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5825 | 0 | 0
1754544 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 15:53 | 2022-08-18 17:05 | 1.1925 | 1 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.1925 | 3006.2925 | 0 | 0 | 0 | 7.155
1754834 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 16:21 | 2022-08-19 17:33 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3058 | 0 | 0
1754207 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659557/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:00 | 2022-08-17 18:11 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0403 | 0 | 0
1753867 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1078763/21225 C ÇIKIŞ TR 82 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 15:49 | 2022-08-16 17:00 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7589 | 0 | 0
1750306 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865500/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 06:41 | 2022-08-05 07:52 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0
1759018 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434666/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 17:19 | 2022-08-31 18:30 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5489
1755576 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801880/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:39 | 2022-08-22 11:50 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 216.0744
1756788 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784992/VOSB1B.KŞK3>>(784992)ÖZAK DEPO/AKBEN/HFE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 13:11 | 2022-08-25 14:22 | 1.1842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 2.3683 | 0
1753341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:11 | 2022-08-15 09:22 | 1.1831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 7.0983 | 42.59
1753199 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866908/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 19:15 | 2022-08-14 20:26 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0
1749573 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888841/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 07:57 | 2022-08-02 09:08 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5358 | 1366.0103
1751132 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652578/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 21:12 | 2022-08-07 22:23 | 1.1783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
12237168 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 104070/12710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 12:52 | 2022-08-10 14:03 | 1.1769 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.185 | 0 | 0 | 0 | 0
1752959 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763521/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 00:18 | 2022-08-14 01:29 | 1.1767 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
1749746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781431/DM1/066(DM19-TR38)>(781431)MŞ.DİREK AG-F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 20:54 | 2022-08-02 22:05 | 1.1764 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1069 | 0 | 0 | 0 | 0
1756220 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 06:00 | 2022-08-24 07:10 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0
1752937 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 20:53 | 2022-08-13 22:04 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.31
1752908 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709316/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 17:59 | 2022-08-13 19:09 | 1.1747 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 44.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
1758814 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118508/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 20:08 | 2022-08-30 21:18 | 1.1742 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1757742 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 00:39 | 2022-08-27 01:49 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.4206
1751639 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 10:06 | 2022-08-09 11:16 | 1.1728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 3.5183 | 1.1728
1754932 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898223/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 07:21 | 2022-08-20 08:31 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8611 | 623.6222
1749979 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600997/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 21:24 | 2022-08-03 22:34 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8822
1758933 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707105/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:35 | 2022-08-31 11:45 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0
1755814 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652797/ERSAN SİTASİ AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 23:32 | 2022-08-23 00:42 | 1.1708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 0
1756420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764583/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:30 | 2022-08-24 16:40 | 1.1703 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7119 | 0 | 0 | 0 | 0
1751257 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657977/74231 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:40 | 2022-08-08 12:50 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3389
1752641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800102/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 18:50 | 2022-08-12 20:00 | 1.1694 | 1 | 166 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1694 | 194.1278 | 0 | 0 | 2.3389 | 0
1756297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27805/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:39 | 2022-08-24 11:49 | 1.1681 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
1754885 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 18:54 | 2022-08-19 20:04 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.03
1755758 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 18:50 | 2022-08-22 20:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8333
2047184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453072/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:10 | 2022-08-31 11:20 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1750121 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:25 | 2022-08-04 12:35 | 1.1664 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1542 | 3.4992 | 2.3328 | 0 | 0 | 38.4908 | 1798.5717
1750511 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 20:08 | 2022-08-05 21:18 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4983 | 144.5978
1749885 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128215/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 14:30 | 2022-08-03 15:40 | 1.1658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8292 | 0 | 0 | 0 | 0
1752949 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835038/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 22:17 | 2022-08-13 23:27 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6478 | 0 | 0
1750180 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 15:53 | 2022-08-04 17:03 | 1.1617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 1.1617 | 683.06
1753320 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:08 | 2022-08-15 09:18 | 1.1611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 2.3222 | 0 | 2.3222 | 292.6
1752642 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803374/92360 K MECİDİYE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 19:01 | 2022-08-12 20:11 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3775
1757609 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15105390/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:56 | 2022-08-26 20:06 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608
1752547 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805843/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 12:28 | 2022-08-12 13:37 | 1.1597 | 1 | 0 | 27 | 758 | 2 | 0 | 1.1597 | 0 | 31.3125 | 879.0694 | 2.3194 | 0
1753353 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888359/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:56 | 2022-08-15 10:06 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1122 | 38.2433
1757459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:32 | 2022-08-26 16:41 | 1.1581 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4742 | 135.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
1757815 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 439870/ 93320 NOLU DM BEĞENDİK TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:14 | 2022-08-27 12:23 | 1.1572 | 2 | 5 | 3 | 1493 | 0 | 45 | 2.3144 | 5.7861 | 3.4717 | 1727.7328 | 0 | 52.075
1753202 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 19:00 | 2022-08-14 20:09 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6667
1749638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817321/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 14:47 | 2022-08-02 15:56 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 0
1756881 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862378/BAHAR HAYV. VE ASILBEYLİ İRT. ENH ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:56 | 2022-08-25 17:05 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.16
1757922 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 14:54 | 2022-08-27 16:03 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 80.7333
1752703 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897876/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 04:03 | 2022-08-13 05:12 | 1.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 265.0111
1750284 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 03:37 | 2022-08-05 04:46 | 1.1514 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 3070 | 0 | 0 | 1.1514 | 11.5139 | 21.8764 | 3534.7639
1758451 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460137/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-29 14:12 | 2022-08-29 15:21 | 1.1514 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
1749548 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888669/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:27 | 2022-08-02 09:36 | 1.1511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0 | 0 | 0
12236803 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 789774/DTR-2 AHI. E5 ->> (789774) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 16:20 | 2022-08-04 17:29 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8267
1756963 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786221/V.MEŞE DM1->>(786221) DM3+MİRKAY GIDA | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:50 | 2022-08-25 19:59 | 1.1503 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
1758473 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34028/K.TM(B)>>(34028)PROMAR DM/ÇORLU1[F13] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:43 | 2022-08-28 11:52 | 1.15 | 12 | 110 | 0 | 0 | 31 | 1782 | 13.8 | 126.5 | 0 | 0 | 35.65 | 2049.3
1755329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 32849256/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:03 | 2022-08-21 11:12 | 1.1492 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9392 | 0 | 0 | 0 | 0
1757008 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 820264/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:37 | 2022-08-25 20:46 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0 | 0
1754643 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 409169/Edr.I.DM-05/46 TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTER A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 19:51 | 2022-08-18 21:00 | 1.1486 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
1753255 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 21:09 | 2022-08-14 22:18 | 1.1483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 387 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 2.2967 | 444.405
1750053 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244629/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:21 | 2022-08-04 09:30 | 1.1464 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
1758806 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821551/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 19:26 | 2022-08-30 20:35 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 648 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 740.88 | 1.1433 | 1.1433
1753545 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:30 | 2022-08-15 19:39 | 1.1428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 3.4283 | 516.5356
1751077 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263961/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 18:37 | 2022-08-07 19:46 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5556 | 0 | 0
1750458 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783666/DTR2/007-1 ->> (783666) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 17:31 | 2022-08-05 18:39 | 1.1397 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7469 | 0 | 0 | 0 | 0
1749741 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264144/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 20:42 | 2022-08-02 21:50 | 1.1375 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1749980 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 863032/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 21:35 | 2022-08-03 22:43 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 280.6881
1750234 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702227/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 20:09 | 2022-08-04 21:17 | 1.1361 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 2.2722 | 0 | 0 | 0
1751669 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646752/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 11:22 | 2022-08-09 12:30 | 1.135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1751172 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892241/892241_KIRIKKÖY DM_2 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 06:31 | 2022-08-08 07:39 | 1.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 846.0883
1753859 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 489004/Uzk. A-TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:19 | 2022-08-16 19:27 | 1.1336 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2714 | 0 | 0 | 0 | 0
1751848 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828789/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 08:37 | 2022-08-10 09:45 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1333
1751830 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104147/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 23:49 | 2022-08-10 00:57 | 1.1317 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8183 | 0 | 0 | 0 | 0
1752292 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15182186/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 14:50 | 2022-08-11 15:58 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3925 | 0 | 0
1757412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760276/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:14 | 2022-08-26 15:22 | 1.1306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
1755286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 08:48 | 2022-08-21 09:56 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1083
1756954 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658212/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:30 | 2022-08-25 19:38 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9833
1753501 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 364666/DM1/44 ->>(365766)OKUL TRF ŞBKE AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 15:43 | 2022-08-15 16:51 | 1.1272 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
1755643 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 12:16 | 2022-08-22 13:23 | 1.1231 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 12.3536 | 0 | 0 | 0 | 249.3183
11283457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14164929/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:31 | 2022-08-01 09:38 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
1752895 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 19:17 | 2022-08-13 20:24 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 103.2956
1754492 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866194/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 14:16 | 2022-08-18 15:23 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3617 | 171.445
1756532 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 82310/Edr.DM-15 TR-05(M.RUŞEN O.Ö)DM | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 23:50 | 2022-08-25 00:57 | 1.1206 | 2 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2411 | 555.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
1753747 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572800/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:01 | 2022-08-16 10:08 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4367 | 0 | 0
1751616 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 08:52 | 2022-08-09 09:59 | 1.1181 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1753004 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763521/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 03:24 | 2022-08-14 04:31 | 1.1178 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
1755934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32928/ŞEBEKEYE (?) ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 12:08 | 2022-08-23 13:15 | 1.1175 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
1750262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825830/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 21:21 | 2022-08-04 22:28 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.33
1758202 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 13:51 | 2022-08-28 14:58 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 958 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 32.3994 | 1070.2989
1757663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40207/40200 NOLU DM - DM 2/7 ARASI (40207) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:54 | 2022-08-26 21:01 | 1.1167 | 2 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 634.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1752074 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659246/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 18:23 | 2022-08-10 19:30 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 48.0047 | 0 | 0
1753016 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 05:44 | 2022-08-14 06:51 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4567 | 0
1750638 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85097/85097 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:20 | 2022-08-06 09:27 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1531
1755730 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710886/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:53 | 2022-08-22 18:00 | 1.1111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 150
1756935 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657721/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:05 | 2022-08-25 19:12 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8844
1756483 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621270/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 18:07 | 2022-08-24 19:14 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0653
1756407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31236/Y.SANAYİ ÇIRAKLIK EĞTM YANI AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 14:37 | 2022-08-24 15:44 | 1.1089 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
1756381 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880625/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:29 | 2022-08-24 14:36 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 470.0511
1749387 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884138/DTT16 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 14:00 | 2022-08-01 15:07 | 1.1083 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 308.1167 | 0 | 0
1751866 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761915/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:47 | 2022-08-10 10:53 | 1.1075 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754396 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311266/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:36 | 2022-08-18 10:42 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.275 | 0 | 0
1750141 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573111/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 12:41 | 2022-08-04 13:47 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2667
1755992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781235/DTR1/60-1 ->> (781235) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:11 | 2022-08-23 15:17 | 1.1053 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
1756908 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411413/81920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:44 | 2022-08-25 17:50 | 1.1044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
1752702 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779848/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 01:12 | 2022-08-13 02:18 | 1.1014 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 970 | 0 | 12.1153 | 0 | 0 | 8.8111 | 1068.3472
1749314 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:44 | 2022-08-01 11:50 | 1.1006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 3.3017 | 2.2011
1755583 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488217/Uzk. B-GARDEN-OKURLAR PİZZA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:09 | 2022-08-22 11:15 | 1.1 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1759072 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575037/ ERTUĞRAL KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:35 | 2022-08-31 20:41 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2725
1751472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 847645/Uzk. C-İÇME SUYU YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:52 | 2022-08-08 19:58 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2044
1756762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366818/DTR3/2.A ->> (366818) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:39 | 2022-08-25 12:45 | 1.0964 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
1749751 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622828/KAYNARCA TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-02 23:14 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6375 | 0 | 0
1756340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 36797968/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:25 | 2022-08-24 14:31 | 1.095 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1749729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29465523/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:49 | 2022-08-02 20:55 | 1.0933 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1751778 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265368/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 19:28 | 2022-08-09 20:34 | 1.0933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1752654 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51476/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 22:31 | 2022-08-12 23:37 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1467 | 447.1733
1751670 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 798883/Uzk. B-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 11:34 | 2022-08-09 12:40 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2678
1758529 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804907/40361 DM9/26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 17:20 | 2022-08-29 18:26 | 1.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0
1755768 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866641/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:05 | 2022-08-22 20:10 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6333
1749201 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175143/B ÇIKIŞI-ŞADIRVAN PARK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 01:19 | 2022-08-01 02:24 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6714 | 0 | 0
1752880 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:53 | 2022-08-13 17:58 | 1.0894 | 13 | 200 | 9 | 1891 | 0 | 0 | 14.1628 | 217.8889 | 9.805 | 2060.1394 | 0 | 0
1752233 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:35 | 2022-08-11 10:40 | 1.0864 | 0 | 1 | 1 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 1.0864 | 599.6867 | 0 | 0
1750719 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734378/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 13:16 | 2022-08-06 14:21 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1706 | 0
1754960 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117023/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 10:03 | 2022-08-20 11:08 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 0 | 0
1752621 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762481/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 18:08 | 2022-08-12 19:13 | 1.0847 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116.0653 | 0 | 0 | 0 | 1.0847
1752841 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 13:36 | 2022-08-13 14:41 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 124.3597
1755845 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 07:38 | 2022-08-23 08:43 | 1.0808 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.1825 | 736.0475 | 0 | 0 | 1.0808 | 0
1752179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1098589/18810 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:47 | 2022-08-11 10:52 | 1.0806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
1752194 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 04:47 | 2022-08-11 05:52 | 1.0794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 204.015
1752325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374020/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (374020) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 16:41 | 2022-08-11 17:46 | 1.0789 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
1755337 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822129/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:54 | 2022-08-21 11:59 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 64.7333
1752486 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 08:40 | 2022-08-12 09:45 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 0 | 110.8681
1751991 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106951/17480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:02 | 2022-08-10 16:07 | 1.075 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1754158 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610506/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 15:14 | 2022-08-17 16:18 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145
1753077 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1098167/16300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:21 | 2022-08-14 12:25 | 1.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0
1757166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 06:35 | 2022-08-26 07:39 | 1.0714 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9147 | 0 | 0 | 0 | 0
1758102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377149/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366498) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:31 | 2022-08-28 11:35 | 1.0711 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1750389 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827020/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:23 | 2022-08-05 11:27 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.72
1756554 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16480/16480 DM- KAYI KILAVUZLU AFAD ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:27 | 2022-08-25 01:31 | 1.07 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1752204 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110932/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 08:27 | 2022-08-11 09:31 | 1.0689 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
1752917 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430987/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:48 | 2022-08-13 19:52 | 1.0686 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 2.1372
1756582 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 01:48 | 2022-08-25 02:52 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2058 | 1813.4331
1749752 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 92410/92410 K ERİKLİ S KÖKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 22:12 | 2022-08-02 23:16 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0317
1758623 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 06:42 | 2022-08-30 07:46 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 | 218.7236
3017811 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 10:35 | 2022-08-22 11:39 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 520 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 6.4 | 554.6667
1754382 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703210/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 00:50 | 2022-08-18 01:54 | 1.0658 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5333 | 1.0658 | 0 | 0 | 0
1750159 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888381/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 15:15 | 2022-08-04 16:19 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0161
1757756 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765154/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:57 | 2022-08-27 10:01 | 1.0628 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0628 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 0
1755727 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105403/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:40 | 2022-08-22 17:44 | 1.0625 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1757094 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432602/90542 K TR1/38 CevatınK TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 00:12 | 2022-08-26 01:16 | 1.0592 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1755986 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745493/20280 KOMBAS.DM9 ARZULUGRUBU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 10:47 | 2022-08-23 11:50 | 1.0569 | 12 | 852 | 0 | 7 | 1 | 484 | 12.6833 | 900.5167 | 0 | 7.3986 | 1.0569 | 511.5611
1754788 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791078/81840 NO DTT(03-TR/28 ORTA İMARET)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 10:26 | 2022-08-19 11:29 | 1.055 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1749359 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242765/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 13:22 | 2022-08-01 14:25 | 1.0536 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6969 | 0 | 0 | 0 | 0
1758513 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 503769/Uzk. B-BACALAR SOK.HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 17:12 | 2022-08-29 18:15 | 1.0536 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4869 | 0 | 0 | 0 | 0
1757208 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762207/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:07 | 2022-08-26 10:10 | 1.0533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1754961 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764028/41315 NOLU DM TR 3/4 ÇIKIŞI (764028) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 09:45 | 2022-08-20 10:48 | 1.0528 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
1755010 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794838/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 14:15 | 2022-08-20 15:18 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1069
2046940 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308761/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 14:10 | 2022-08-11 15:13 | 1.05 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
1755729 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:45 | 2022-08-22 17:48 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.1 | 1.05 | 0
1753513 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 747431/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 16:11 | 2022-08-15 17:14 | 1.0492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0983 | 0 | 0 | 0
1750831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481566/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 20:06 | 2022-08-06 21:09 | 1.0489 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6.2933 | 0 | 0 | 0 | 50.3467
1749576 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706839/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:08 | 2022-08-02 09:11 | 1.0486 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.5139 | 0 | 1.0486 | 0 | 0
1756646 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868412/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:34 | 2022-08-25 09:37 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 269.4667
1751240 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 09:04 | 2022-08-08 10:06 | 1.0403 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5708 | 0 | 0 | 0 | 0
1753081 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733656/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:23 | 2022-08-14 12:25 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4567
3017609 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771082/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 10:03 | 1.0361 | 0 | 0 | 6 | 211 | 11 | 942 | 0 | 0 | 6.2167 | 218.6194 | 11.3972 | 976.0167
1749221 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827025/Uzk. B-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:12 | 2022-08-01 07:14 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7422
1752165 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 00:44 | 2022-08-11 01:46 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1067 | 0
1756254 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:15 | 2022-08-24 10:17 | 1.0353 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0353 | 56.9403 | 0 | 0 | 0 | 1.0353
2046984 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 52491/52491 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:58 | 2022-08-15 12:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3667
2047008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302101/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 16:20 | 2022-08-15 17:22 | 1.0333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5008190 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 10:02 | 1.0333 | 4 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.1333 | 1558.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.2
1755657 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 13:28 | 2022-08-22 14:30 | 1.0333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0
1753362 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:13 | 2022-08-15 10:15 | 1.0319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 113.5139
1756448 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800820/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:16 | 2022-08-24 17:18 | 1.0317 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 201.175 | 0 | 1.0317 | 0 | 20.6333
1752606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757299/İSKELE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 17:22 | 2022-08-12 18:24 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7333 | 0 | 0
1753748 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:02 | 2022-08-16 10:04 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1389
1757798 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780330/AG ÇIK ŞALTERİ A DİREK CBS:780330 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:19 | 2022-08-27 10:21 | 1.0278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6389 | 0 | 0 | 0 | 1.0278
1755897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788141/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 10:57 | 2022-08-23 11:59 | 1.0267 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.5067 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0
1756212 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623904/PINARHİSAR TR38 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 03:37 | 2022-08-24 04:39 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1411 | 0 | 0
1755294 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54373/B.ESKİ TEM KÖK İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:04 | 2022-08-21 10:06 | 1.0256 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28.7156 | 3.0767 | 0 | 0 | 6.1533 | 0
1752783 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:52 | 2022-08-13 10:54 | 1.0253 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27.6825 | 3.0758 | 0 | 0 | 5.1264 | 0
1751527 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44840/44840 K.YON TR 3 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:46 | 2022-08-08 21:47 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4
1750064 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 09:02 | 2022-08-04 10:03 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 294.48
1755807 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815250/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 20:41 | 2022-08-22 21:42 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
1757338 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111082/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:01 | 2022-08-26 14:02 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 0
1750679 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700435/18880 ÖZCANLAR DM BUHARİ ARKASI DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:25 | 2022-08-06 09:26 | 1.0189 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 272.0433 | 0 | 0 | 0 | 0
1751182 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771986/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 00:21 | 2022-08-08 01:22 | 1.0181 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 6.1083 | 0 | 0
1751511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:37 | 2022-08-08 21:38 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1222
1753713 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:53 | 2022-08-16 08:54 | 1.0158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0
1749613 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893941/BETONSA - ÇİFTLİK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 10:40 | 2022-08-02 11:41 | 1.0153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 0 | 0 | 0
1756566 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13482248/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 01:20 | 2022-08-25 02:21 | 1.0139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
1756624 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891303/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:45 | 2022-08-25 08:46 | 1.0139 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
1752184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710333/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 01:33 | 2022-08-11 02:34 | 1.0125 | 4 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | 475.875 | 0 | 1.0125 | 0 | 0
1758978 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 13:08 | 2022-08-31 14:09 | 1.0114 | 11 | 2435 | 4 | 9 | 0 | 1 | 11.1253 | 2462.7319 | 4.0456 | 9.1025 | 0 | 1.0114
1750702 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 09:11 | 2022-08-06 10:12 | 1.01 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 557 | 0 | 1.01 | 11.11 | 0 | 9.09 | 562.57
1750215 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781227/BAHÇELİEVLER DM>>(781227)DM1/DTR60.1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 17:50 | 2022-08-04 18:50 | 1.0075 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1757434 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83380/FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:29 | 2022-08-26 15:30 | 1.0075 | 17 | 483 | 0 | 0 | 10 | 25 | 17.1275 | 486.6225 | 0 | 0 | 10.075 | 25.1875
1758074 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24550/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:30 | 2022-08-28 10:30 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8883
1754236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:46 | 2022-08-17 19:46 | 1.005 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 42.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1756869 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15157411/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:29 | 2022-08-25 17:29 | 1.0047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0
1757882 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:54 | 2022-08-27 13:54 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 1.0014
1749985 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432471/90440 K TR1/14 Karatepe TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 22:23 | 2022-08-03 23:23 | 1.0003 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
2047084 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1830836/40790 DM7/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:32 | 2022-08-23 10:32 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0
3017614 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM6/001.1>>(780780)DM6/2 OKUL BAHÇESİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-03 23:22 | 2022-08-04 00:22 | 1 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1
2046956 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373442/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (373442) AG ŞLTR E | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 10:30 | 2022-08-12 11:30 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
2046973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363923/DM10/TR3 EMİRGAN CD (363923) AG ŞTR B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 18:38 | 2022-08-12 19:38 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
2046980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29234290/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-14 17:12 | 2022-08-14 18:12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11284856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32906/DTR İSTBL YOLU ->> (362881) AG ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 11:01 | 2022-08-18 12:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2047034 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432222/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:01 | 2022-08-21 10:01 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
2047064 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742204/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:01 | 2022-08-22 17:01 | 1 | 3 | 27 | 3 | 3403 | 3 | 1546 | 3 | 27 | 3 | 3403 | 3 | 1546
2047069 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730078/C ÇIKIŞI-ESKİ LİSE YOLU | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 12:01 | 2022-08-23 13:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
2047070 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23900/23900 NOLU TRAFO TR-40 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 16:02 | 2022-08-23 17:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
2047099 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 312587/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:42 | 2022-08-26 12:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
3017840 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 771033/43160 NOLU DM / TR 15-16 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-29 10:31 | 2022-08-29 11:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0
2047161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489433/Uzk. D-GAR ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:00 | 2022-08-30 10:00 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
3017608 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/15,8 KV AVARIZ GRP KÖYLER ENH.ÇIKIŞ HÜC | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-01 17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3017661 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722868/BATKIN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 09:01 | 2022-08-06 10:01 | 1 | 6 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0
3017701 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765797/44784 CELAL KOL. TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-10 09:01 | 2022-08-10 10:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3017729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 04:00 | 2022-08-11 05:00 | 1 | 6 | 323 | 0 | 0 | 36 | 995 | 6 | 323 | 0 | 0 | 36 | 995
2047006 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:14 | 2022-08-15 18:14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0
5008189 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40222/40220 NOLU DM/TR 2/4-2/5 ÇIKIŞI (763693) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 12:31 | 2022-08-16 13:31 | 1 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0
1754483 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108683/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 13:41 | 2022-08-18 14:41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2047023 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742808/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 15:38 | 2022-08-18 16:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2047053 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786149/V.MEŞE DM19 (786149) AG ŞTR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 11:30 | 2022-08-21 12:30 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
2047083 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661684/TR/02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 10:04 | 2022-08-23 11:04 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
5008221 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-26 13:04 | 2022-08-26 14:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
3017882 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34028/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 10:25 | 2022-08-28 11:25 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047156 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663318/P.KÖY TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 15:00 | 2022-08-30 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
2047185 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 771250/43318 TR 40 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:01 | 2022-08-31 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 940
1753618 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40616/40616 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 21:45 | 2022-08-15 22:45 | 0.99972 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 32.9908 | 0 | 0 | 0 | 0
1758803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805585/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 19:04 | 2022-08-30 20:04 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9322
1755008 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836336/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 14:01 | 2022-08-20 15:01 | 0.99944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 2.9983 | 0
1759017 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 17:13 | 2022-08-31 18:13 | 0.99944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757264 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 307577/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-26 10:07 | 2022-08-26 11:07 | 0.99806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
1752124 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 20:36 | 2022-08-10 21:36 | 0.99778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 10.9756 | 0 | 0 | 0 | 221.5067
1759137 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502656/Mrç. AKINCILAR KÖY TR-1 C-MHTR EVİ ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:31 | 2022-08-31 21:31 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8289
1752043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 16:11 | 2022-08-10 17:11 | 0.99722 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1754168 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 15:46 | 2022-08-17 16:46 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 186.4806
1751029 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 813219/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 14:18 | 2022-08-07 15:18 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0
1758936 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:41 | 2022-08-31 11:41 | 0.99556 | 0 | 0 | 3 | 69 | 8 | 587 | 0 | 0 | 2.9867 | 68.6933 | 7.9644 | 584.3911
1750223 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590207/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 18:47 | 2022-08-04 19:47 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8206
1753527 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25915/25915 NOLU TRAFOKOZYÖRÜK TR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:15 | 2022-08-15 18:15 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0078
1751303 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724103/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI MÜŞTEREK ŞALTERİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 13:34 | 2022-08-08 14:34 | 0.99444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
1757258 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144817/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 10:10 | 2022-08-26 11:10 | 0.99444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
1751293 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612218/TR15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:32 | 2022-08-08 12:32 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0.99417
1756747 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1027657/B ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:44 | 2022-08-25 12:44 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99417
1756890 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143778/25940 NOLU TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:14 | 2022-08-25 17:14 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.945
1750361 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722014/CİNDERE RECLOSER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 08:49 | 2022-08-05 09:49 | 0.99333 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.9667 | 0 | 0.99333 | 0 | 2.98 | 0
1751462 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802954/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:33 | 2022-08-08 19:33 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99306 | 0
1750797 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 16:23 | 2022-08-06 17:23 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 185.5975
1755950 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:24 | 2022-08-23 12:24 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0
1758088 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 149490/26300 NOLU DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:00 | 2022-08-28 10:00 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.925
1758631 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 08:26 | 2022-08-30 09:26 | 0.99222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.9689 | 0 | 0 | 0 | 4.9611 | 0
1752842 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 122627/26055 NOLU TRAFO KARACAGÜR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 13:38 | 2022-08-13 14:38 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7181
1757116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 432602/91440 NOLU DM TR2-06 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 03:12 | 2022-08-26 04:12 | 0.99194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
1755300 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 817424/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:43 | 2022-08-21 10:43 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4083
1751080 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141538/E ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 19:33 | 2022-08-07 20:32 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0
1751627 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721284/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 09:22 | 2022-08-09 10:21 | 0.99111 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
1750828 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487124/Uzk. C-BAKIRLAR KERESTE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 19:00 | 2022-08-06 19:59 | 0.99056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8772 | 0 | 0 | 0 | 0
1749855 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723194/26205 NOLU TRAFO BALABANCIK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 12:37 | 2022-08-03 13:36 | 0.99028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 99.0278
1751502 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452831/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 20:17 | 2022-08-08 21:16 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5139
1749854 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25810/25810 NOLU TRAFO HALİÇKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 11:28 | 2022-08-03 12:27 | 0.99028 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 157.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
1758277 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 19:10 | 2022-08-28 20:10 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.0458
1751094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708747/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 18:16 | 2022-08-07 19:15 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.6936
1757800 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:34 | 2022-08-27 10:33 | 0.98917 | 0 | 1407 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1391.7575 | 0 | 2.9675 | 0 | 0
1751283 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149221/26325NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 10:40 | 2022-08-08 11:39 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6469
1755434 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85073/85073 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 20:55 | 2022-08-21 21:54 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 256.9667
1757228 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117752/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:02 | 2022-08-26 10:01 | 0.98722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0
1759070 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:04 | 2022-08-31 20:03 | 0.98722 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 170.7894 | 0 | 0
1751910 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143639/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:21 | 2022-08-10 12:20 | 0.98694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 0
1759180 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13266911/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 23:20 | 2022-09-01 00:19 | 0.98639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
3017621 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-01 09:01 | 2022-08-01 10:00 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0.98639 | 8.8775 | 401.4603
1752094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26425/26425 NOLU TRAFO İBRİBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 20:29 | 2022-08-10 21:28 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0128
1749698 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722537/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:44 | 2022-08-02 20:43 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7639
1753868 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724596/KUYUCU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 15:57 | 2022-08-16 16:56 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.625
1753293 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142441/26005NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOL A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 00:52 | 2022-08-15 01:51 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98444
1757280 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 141066/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI ŞALTER | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:12 | 2022-08-26 12:11 | 0.98417 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
1754832 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723829/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 15:56 | 2022-08-19 16:55 | 0.98361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0.98361 | 0
1749903 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721338/KADIKÖY GRUBU | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 15:42 | 2022-08-03 16:41 | 0.98333 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 213.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
11284222 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33669/DM7/TR5 Y.SAN ->376901 BOX AG ÇIKIŞ - D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 22:43 | 2022-08-09 23:42 | 0.98333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
3017707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-11 03:00 | 2022-08-11 03:59 | 0.98333 | 10 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.8333 | 1100.35 | 0 | 0 | 0 | 0.98333
2046943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785531/DTR-3 YENİ ARSA ->> (785531) AG ŞLTR D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:52 | 2022-08-09 16:51 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333
2047140 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411666/81950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:01 | 2022-08-29 11:00 | 0.98333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1757520 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:58 | 2022-08-26 17:57 | 0.98306 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2675 | 16.7119 | 463.0192 | 2.9492 | 0.98306 | 16.7119 | 2629.6736
1752634 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 19:25 | 2022-08-12 20:24 | 0.98278 | 7 | 0 | 0 | 10 | 41 | 523 | 6.8794 | 0 | 0 | 9.8278 | 40.2939 | 513.9928
1756382 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:29 | 2022-08-24 14:28 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6958
1756599 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311772/AHMET ORUÇOĞLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:58 | 2022-08-25 08:57 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8111
1756814 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:12 | 2022-08-25 16:11 | 0.98111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 2.9433 | 0 | 0 | 4.9056 | 298.2578
1757206 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:55 | 2022-08-26 09:54 | 0.98028 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7239 | 253.8919 | 0 | 0 | 0 | 0
1755209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109870/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 00:05 | 2022-08-21 01:04 | 0.97972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
1755672 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 261977/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 14:18 | 2022-08-22 15:17 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7428 | 0 | 0
1758078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 766109/40616 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:50 | 2022-08-28 10:49 | 0.97972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749574 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487317/Uzk. D-ERGENE ÖĞRENCİ YURDU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 07:57 | 2022-08-02 08:56 | 0.97889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
2046928 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143639/26070NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞİ | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:00 | 2022-08-10 10:59 | 0.97861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 0
1755148 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511011/85093 TRAFOSU AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 18:49 | 2022-08-20 19:48 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9342
3017749 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33988/VELİMEŞE OSB.3->>(33988)VELİMEŞE VOSB.4 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 23:00 | 2022-08-14 23:59 | 0.97778 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 27.3778 | 0
1758047 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 23:51 | 2022-08-28 00:50 | 0.97667 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.93 | 286.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.97667
1755137 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 17:33 | 2022-08-20 18:31 | 0.97639 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 53.7014 | 0 | 4.8819 | 1.9528
1754613 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720916/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 18:54 | 2022-08-18 19:53 | 0.97611 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1128 | 0 | 0 | 0 | 0
1751320 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:47 | 2022-08-08 18:46 | 0.97556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 0
1752506 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312205/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 10:20 | 2022-08-12 11:18 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8736
1752834 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 12:33 | 2022-08-13 13:31 | 0.97444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 0 | 0.97444 | 0 | 0 | 0
1750049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:02 | 2022-08-04 09:00 | 0.97389 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.765 | 5.8433 | 0 | 0 | 0.97389 | 0
1752936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118614/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 20:57 | 2022-08-13 21:55 | 0.97361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
1751793 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1809570/ÖZDEN PETROL TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 20:44 | 2022-08-09 21:42 | 0.97306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 0
1759115 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502656/Mrç. SEREM KÖYÜ TR-1 A-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:48 | 2022-08-31 20:46 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8825
1756552 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794258/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:27 | 2022-08-25 01:25 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3975
1759124 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481784/Uzk. C-BAŞAĞIL YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:19 | 2022-08-31 21:17 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7656
1750727 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:18 | 2022-08-06 11:16 | 0.97167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.97167 | 0 | 12.6317 | 0.97167
1751894 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:22 | 2022-08-10 12:20 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1689
1753059 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893840/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:10 | 2022-08-14 10:08 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 230 | 0 | 0.97083 | 0 | 0 | 2.9125 | 223.2917
1757575 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334051/43240 TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:17 | 2022-08-26 19:15 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0
1756542 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 23:35 | 2022-08-25 00:33 | 0.96972 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.8789 | 45.5769 | 0 | 0 | 1.9394 | 0
1750895 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 562300/20 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 07:58 | 2022-08-07 08:56 | 0.96861 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
3017762 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34086/KAYALAR DM->>(34086)COLA (NYLZ-1) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 23:01 | 2022-08-14 23:59 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0.96833
1756955 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335343/43724 B.YON. TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:38 | 2022-08-25 19:36 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4861 | 0 | 0
2047118 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731655/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:46 | 2022-08-27 13:44 | 0.96667 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225.2333 | 0 | 0.96667 | 0 | 0.96667
1749964 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 19:17 | 2022-08-03 20:15 | 0.965 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 2.895 | 0.965 | 3.86 | 84.92
1751122 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330664/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 19:38 | 2022-08-07 20:36 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
1753686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309672/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 03:14 | 2022-08-16 04:12 | 0.96417 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
1752817 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263530/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 14:28 | 2022-08-13 15:26 | 0.96389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1751758 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6640944/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 20:16 | 2022-08-09 21:14 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 0 | 0
1749246 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869269/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:27 | 2022-08-01 09:25 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9017
1753936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112711/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 20:31 | 2022-08-16 21:29 | 0.96 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1751310 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263286/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:25 | 2022-08-08 18:22 | 0.95778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7044 | 0 | 0 | 0 | 0
1751749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:27 | 2022-08-09 19:24 | 0.95667 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6133 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1758484 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887482/EVRENCİK-SERGEN ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 14:44 | 2022-08-29 15:41 | 0.95639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1291 | 0 | 0 | 0.95639 | 0 | 20.0842 | 1234.6981
1751102 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 18:54 | 2022-08-07 19:51 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 177.7333
1749472 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1070136/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:07 | 2022-08-01 19:04 | 0.95528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0
1757469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:09 | 2022-08-26 17:06 | 0.95528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3453
1755016 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895975/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 15:53 | 2022-08-20 16:50 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0
1756868 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:17 | 2022-08-25 17:14 | 0.95361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1091 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 32.4228 | 1040.3897
1752391 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/ZORLU I F/17 ZORLU DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 20:10 | 2022-08-11 21:07 | 0.9525 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | 0 | 0 | 0
1752958 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 00:14 | 2022-08-14 01:11 | 0.9525 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.81 | 44.7675 | 0 | 0 | 1.905 | 0
1755428 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 19:33 | 2022-08-21 20:30 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5325
1757475 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 439870/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:25 | 2022-08-26 17:22 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0
1757679 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369672/DM6 MİSİNLİ->>(369672)AG ŞLR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 20:54 | 2022-08-26 21:51 | 0.95167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4683
1749291 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149535/26315NOLU TRAFO ÇIKIŞ DERE BOYU KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:32 | 2022-08-01 10:29 | 0.95111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4622
1751920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483029/Uzk. C-EDİRNE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:43 | 2022-08-10 12:40 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15
1750514 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514128/85009 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 20:39 | 2022-08-05 21:36 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
1752793 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:33 | 2022-08-13 11:30 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35
1751057 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403583/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:22 | 2022-08-07 17:19 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3733
1755796 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23900/23900 NOLU TRAFO TR-40 GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:45 | 2022-08-22 20:42 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8067 | 0 | 0
1749712 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80650/80650 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 18:44 | 2022-08-02 19:41 | 0.94806 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0269 | 0 | 0 | 0 | 0
1750730 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:20 | 2022-08-06 11:17 | 0.9475 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.845 | 0 | 13.265 | 0
1753440 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:54 | 2022-08-15 13:51 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8858 | 0 | 0
1756626 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:51 | 2022-08-25 08:48 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.76 | 0.94667 | 0
1758054 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 01:12 | 2022-08-28 02:09 | 0.94667 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 218.68 | 1.8933 | 0
1758433 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822332/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 11:20 | 2022-08-29 12:17 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6739
1754743 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 07:34 | 2022-08-19 08:31 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7856 | 176.9747
1751869 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704049/13150 NOLU DM DERİN SOKAK DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:07 | 2022-08-10 11:04 | 0.94528 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
1753571 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572673/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:22 | 2022-08-15 20:19 | 0.94472 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.94472 | 0 | 14.1708 | 0 | 0
1751921 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780635/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780635)DM5/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:45 | 2022-08-10 12:41 | 0.94333 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
1752059 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573134/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 17:25 | 2022-08-10 18:22 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6
1751434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847645/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:10 | 2022-08-08 19:07 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3078
1754093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804814/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:23 | 2022-08-17 11:20 | 0.9425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753701 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865501/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 06:24 | 2022-08-16 07:21 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8258 | 0
1758677 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 10:47 | 2022-08-30 11:43 | 0.94139 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8242 | 275.8269 | 0 | 0 | 0 | 0.94139
1753900 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:08 | 2022-08-16 19:04 | 0.94139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 435 | 0 | 4.7069 | 0 | 0 | 10.3553 | 409.5042
1754104 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755605/İSKELE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 11:26 | 2022-08-17 12:22 | 0.94139 | 0 | 1 | 2 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0.94139 | 1.8828 | 359.6106 | 0 | 0
1752174 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707583/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 08:15 | 2022-08-11 09:11 | 0.93944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
1754623 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807574/90462 NOLU DT TR1-17 -TR1-18 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 18:40 | 2022-08-18 19:36 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005
1753449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31090/DM1/051 DM01/TR41 ÇARDAKLI ÇEŞME PARK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 13:45 | 2022-08-15 14:41 | 0.93806 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
1754573 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174449/B ÇIKIŞI-SÜT SAĞIM YERİ VE SOYLU YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 17:10 | 2022-08-18 18:06 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9867
1750722 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261233/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 09:50 | 2022-08-06 10:46 | 0.93667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3267 | 0 | 0
1753734 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734222/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:09 | 2022-08-16 10:05 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0
1756891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:14 | 2022-08-25 17:10 | 0.93583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 304 | 0 | 2.8075 | 0 | 0 | 3.7433 | 284.4933
1750052 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:20 | 2022-08-04 09:16 | 0.93472 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.4778 | 0.93472 | 0 | 0 | 9.3472 | 0
1749620 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260187/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 11:58 | 2022-08-02 12:54 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4778 | 0 | 0
1756550 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264108/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:18 | 2022-08-25 01:14 | 0.93417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1749465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 122544/13220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:41 | 2022-08-01 18:37 | 0.93333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2047157 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853399/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 13:29 | 2022-08-30 14:25 | 0.93333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 983 | 4.6667 | 4.6667 | 0 | 0 | 47.6 | 917.4667
1758639 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410777/82220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:38 | 2022-08-30 10:34 | 0.93167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1757406 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723311/26125 NOLU TRAFO AKSAKAL TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:58 | 2022-08-26 14:54 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8622
1755793 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800926/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:31 | 2022-08-22 20:27 | 0.93111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3822 | 0 | 0 | 0 | 0
1757754 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481505/Uzk. B-KÖY İÇİ SÜT TOPLAMA TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:40 | 2022-08-27 09:36 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0958
1751013 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309597/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 14:23 | 2022-08-07 15:19 | 0.92778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1758640 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 310708/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:51 | 2022-08-30 10:47 | 0.92778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1749555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242765/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-02 09:32 | 2022-08-02 10:28 | 0.92694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0503 | 0 | 0 | 0 | 0
1759066 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432615/90532 K TR1/36 Özbek TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 18:40 | 2022-08-31 19:36 | 0.92667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1933 | 0 | 0 | 0 | 0.92667
1749918 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709992/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 16:57 | 2022-08-03 17:53 | 0.92556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367607/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367607)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 14:01 | 2022-08-27 14:56 | 0.925 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1750386 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487124/Uzk.TR-2-01 KARADENİZ MAH. AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:54 | 2022-08-05 10:49 | 0.92389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0106 | 0 | 0 | 0 | 0
1753878 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 16:26 | 2022-08-16 17:21 | 0.92222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.92222 | 0 | 0 | 101.4444
1752501 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 865366/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 09:46 | 2022-08-12 10:41 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92139
1749545 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433300/92470 K ERİKLİ S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 05:38 | 2022-08-02 06:33 | 0.91722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0
2046855 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 484784/Uzk. B-UZUNKÖPRÜ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:11 | 2022-08-05 11:06 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
1753873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 819653/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 16:05 | 2022-08-16 17:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8333 | 0 | 0
3017834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33757/CITROEN DM>>(32803) ANKARA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-26 00:30 | 2022-08-26 01:25 | 0.91667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667
3017867 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784623/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 23:01 | 2022-08-28 23:56 | 0.91667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0
1749778 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307790/41366 TR3/32 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 00:13 | 2022-08-03 01:08 | 0.91639 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1756325 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108492/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:57 | 2022-08-24 11:52 | 0.91639 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4114 | 0 | 0.91639 | 0 | 0
1758868 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855231/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 00:44 | 2022-08-31 01:39 | 0.91417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 362.9242
1756960 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406556/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:04 | 2022-08-25 19:59 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6417
1749563 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79647/ÜNTEKS BOYA BASKI TEKSTİL A.Ş. ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 06:50 | 2022-08-02 07:45 | 0.91278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754935 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 08:51 | 2022-08-20 09:46 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5922
1754840 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 17:55 | 2022-08-19 18:50 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3633
1754431 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 521960/Uzk. F-AÇI ÇEŞME SOKAK BAKS | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 10:06 | 2022-08-18 11:01 | 0.91194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
1756016 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:28 | 2022-08-23 15:22 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.79 | 0.91167 | 0
1753791 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827121/Uzk.HASANPINAR YOLU TOKİ RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 11:56 | 2022-08-16 12:51 | 0.91111 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5556 | 138.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
1756527 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489433/Uzk. A-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 21:56 | 2022-08-24 22:51 | 0.91111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1752701 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 00:44 | 2022-08-13 01:39 | 0.91 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 138.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1755326 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114917/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:54 | 2022-08-21 10:49 | 0.90944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
1757675 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 20:42 | 2022-08-26 21:37 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90917 | 0
1751482 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 19:32 | 2022-08-08 20:27 | 0.90889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7267 | 0
1751954 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655034/74091 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:16 | 2022-08-10 14:11 | 0.90889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9867
1754876 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 18:06 | 2022-08-19 19:01 | 0.90889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 1.8178 | 0
1751129 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 20:48 | 2022-08-07 21:42 | 0.9075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3525 | 0 | 0 | 1.815 | 0
1752815 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205266/21045 C ÇIKIŞ ESKİ ÇENGELLİ YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 13:50 | 2022-08-13 14:44 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6625 | 0 | 0
1758455 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830992/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 14:59 | 2022-08-29 15:53 | 0.9075 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 2.7225 | 0
1753521 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:06 | 2022-08-15 18:00 | 0.90611 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23.5589 | 0.90611 | 0 | 0 | 7.2489 | 0
1754387 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704699/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 08:12 | 2022-08-18 09:06 | 0.90556 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
1756172 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116736/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 21:46 | 2022-08-23 22:40 | 0.90556 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1758779 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856452/ASLANLI DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:39 | 2022-08-30 19:33 | 0.90417 | 0 | 289 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 261.3042 | 0 | 12.6583 | 0 | 0
1758878 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762616/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:12 | 2022-08-31 11:06 | 0.90389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.9244 | 0 | 0 | 0 | 0.90389
1749367 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742816/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 14:05 | 2022-08-01 14:59 | 0.90361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9153
1753219 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1109527/YAYAAĞAÇ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:45 | 2022-08-14 21:39 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42
1755146 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620805/POYRALI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 18:18 | 2022-08-20 19:12 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2083
1756745 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12732144/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:30 | 2022-08-25 12:24 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 0
1754350 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 21:52 | 2022-08-17 22:46 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.0711
1752952 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14275663/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 22:22 | 2022-08-13 23:16 | 0.90028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6011 | 0 | 0 | 0 | 0
1758712 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267807/27485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 13:00 | 2022-08-30 13:54 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7036 | 0 | 0
1758911 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39192/STECO DM>>(39192)ÖZGÜL YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 08:57 | 2022-08-31 09:51 | 0.90028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751126 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611228/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 20:21 | 2022-08-07 21:15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
2047017 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82140/Edr.DM-14/TR-15 (83175) NOLU DM ENH.ÇKŞ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 14:00 | 2022-08-18 14:54 | 0.9 | 1 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 387 | 0 | 0 | 0.9 | 0
1757782 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335216/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:06 | 2022-08-27 10:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
1754254 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102884/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:55 | 2022-08-17 18:49 | 0.89833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
1758316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 05:22 | 2022-08-29 06:16 | 0.89778 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8533 | 3.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
1750735 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881627/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:48 | 2022-08-06 11:42 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0472 | 0 | 0
1751859 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557609/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:25 | 2022-08-10 10:19 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3783
1756810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488212/C-CAZGIR TARAFI ALPEK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 14:45 | 2022-08-25 15:39 | 0.89556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
1759080 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:58 | 2022-08-31 20:52 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 97.5853
1756317 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232090/20390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:55 | 2022-08-24 11:49 | 0.895 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1756339 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836286/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:13 | 2022-08-24 14:07 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.625 | 0 | 0
1758993 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807460/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 14:07 | 2022-08-31 15:01 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9444
1758833 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410777/82220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 21:50 | 2022-08-30 22:44 | 0.89417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1754091 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:09 | 2022-08-17 11:03 | 0.89361 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2339 | 0 | 0.89361 | 0
1758951 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853701/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 12:34 | 2022-08-31 13:28 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 327.5475
1749697 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264150/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:36 | 2022-08-02 20:30 | 0.89222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
1755012 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 14:44 | 2022-08-20 15:38 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.89222 | 0.89222 | 79.4078
1754335 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652797/ERSAN SİTESİ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 22:49 | 2022-08-17 23:42 | 0.89167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1750936 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 08:15 | 2022-08-07 09:08 | 0.89056 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2339 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0
1758167 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578341/DM3-TR22 53950 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 12:14 | 2022-08-28 13:07 | 0.88861 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
1751464 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827464/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:35 | 2022-08-08 19:28 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4103
1756132 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 19:12 | 2022-08-23 20:05 | 0.88806 | 2 | 6 | 26 | 2219 | 33 | 1481 | 1.7761 | 5.3283 | 23.0894 | 1970.5953 | 29.3058 | 1315.2103
1753588 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:34 | 2022-08-15 20:27 | 0.88639 | 1 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88639 | 616.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
1754038 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708385/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:03 | 2022-08-17 08:56 | 0.88528 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8758 | 0 | 0 | 0 | 0
1751531 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781518/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781518) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 21:00 | 2022-08-08 21:53 | 0.885 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1752001 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231653/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 14:34 | 2022-08-10 15:27 | 0.88361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7197 | 0 | 0 | 0 | 0
1750183 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611371/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 16:07 | 2022-08-04 17:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3167 | 0 | 0
3017684 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM26/TR01>> (788141)CCC DOYSAN (KABLO) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 01:05 | 2022-08-08 01:58 | 0.88333 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7833 | 43.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.88333
1758722 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336328/43050 TR 48 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 14:07 | 2022-08-30 15:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
1749338 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 15416951/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-01 11:54 | 2022-08-01 12:47 | 0.88139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
1756189 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43800/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 03:23 | 2022-08-24 04:16 | 0.88028 | 0 | 18 | 7 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 15.845 | 6.1619 | 1035.2067 | 0 | 0
1755670 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263648/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 14:04 | 2022-08-22 14:57 | 0.87972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
1751134 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 141538/26610 NOLU TRAFO DEREKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 21:52 | 2022-08-07 22:45 | 0.87889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 0
1752713 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103452/E.M.L DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:29 | 2022-08-13 10:22 | 0.87778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
1756330 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 11:42 | 2022-08-24 12:35 | 0.87667 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.82 | 0.87667 | 0
1749626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303500/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 11:43 | 2022-08-02 12:36 | 0.87611 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
1758094 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452435/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:18 | 2022-08-28 11:11 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3764
1754232 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:17 | 2022-08-17 19:09 | 0.87417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.87417 | 0 | 0 | 0.87417 | 0
1754800 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 13:38 | 2022-08-19 14:30 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 163.2094
1755211 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880781/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 00:57 | 2022-08-21 01:49 | 0.8725 | 0 | 0 | 1 | 156 | 6 | 221 | 0 | 0 | 0.8725 | 136.11 | 5.235 | 192.8225
1754399 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855624/DM5/TR30 ESKİ DM18 RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:46 | 2022-08-18 10:38 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 0
1751704 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600704/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 14:11 | 2022-08-09 15:03 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6083
1750200 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807508/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 21:00 | 2022-08-04 21:52 | 0.86889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 204.1889
1751032 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 31574/TR2/40 ŞYHSNN KVNÇ KBN AG ÇKŞ ŞLTRİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 14:33 | 2022-08-07 15:25 | 0.86889 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2822 | 0 | 0 | 0 | 0
1750686 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:37 | 2022-08-06 09:29 | 0.86861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0803 | 0
1751751 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 15393425/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 19:08 | 2022-08-09 20:00 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
1754976 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41650/FİDER 1 GİRİŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 12:13 | 2022-08-20 13:05 | 0.86667 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
1756109 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709872/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 16:32 | 2022-08-23 17:24 | 0.86667 | 0 | 539 | 0 | 7 | 1 | 483 | 0 | 467.1333 | 0 | 6.0667 | 0.86667 | 418.6
1756476 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 19:56 | 2022-08-24 20:48 | 0.86611 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1757 | 0 | 6.9289 | 0 | 1.7322 | 5.1967 | 1521.7572
1758231 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859183/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 17:34 | 2022-08-28 18:26 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7744
1755330 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836232/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:09 | 2022-08-21 11:01 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4169 | 0 | 0
1750516 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336591/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 21:28 | 2022-08-05 22:20 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8444 | 0 | 0
12236970 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840539/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 15:06 | 2022-08-07 15:58 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0.86222
1752991 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 418908/85084 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:05 | 2022-08-14 09:57 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1683
1755828 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 05:10 | 2022-08-23 06:02 | 0.86111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 196.3333
1754822 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827918/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 13:49 | 2022-08-19 14:41 | 0.86083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 8.6083 | 0 | 0 | 0 | 121.3775
1749237 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 08:51 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.85833 | 0 | 66.95
1750129 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:59 | 2022-08-04 12:50 | 0.85694 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.6264 | 0 | 0 | 0 | 0
1752892 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703523/BENZİNLİK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:42 | 2022-08-13 19:33 | 0.85667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
1749244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:22 | 2022-08-01 09:14 | 0.85611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 435 | 0 | 4.2806 | 0 | 0 | 9.4172 | 372.4083
1753679 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:46 | 2022-08-16 08:37 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0 | 0.85611 | 0
1754501 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262659/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 13:26 | 2022-08-18 14:17 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0
1752820 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705752/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:07 | 2022-08-13 16:58 | 0.85333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755784 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756607/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:07 | 2022-08-22 19:58 | 0.85111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755455 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51478/ASLANLI DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 20:15 | 2022-08-21 21:06 | 0.85083 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11.9117 | 1.7017 | 0.85083 | 0.85083 | 5.9558 | 0
1752358 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706923/15340 NOLU DM ASKERİ KAMP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 20:32 | 2022-08-11 21:23 | 0.85028 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3661 | 0 | 0 | 0 | 0
1758686 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853701/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 10:54 | 2022-08-30 11:45 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 311.95
1749837 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 869184/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 11:03 | 2022-08-03 11:54 | 0.84917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759179 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267769/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 22:55 | 2022-08-31 23:46 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
1755728 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:44 | 2022-08-22 17:35 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8417
1756375 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:43 | 2022-08-24 14:34 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.285 | 0 | 0
1749831 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590160/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 10:26 | 2022-08-03 11:17 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6564
1755279 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83120/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 08:34 | 2022-08-21 09:25 | 0.84472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 6.7578 | 102.2114
1753062 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741698/21300 NOLU DM/ŞENKÖY KÖK HAVAİ (741698) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:25 | 2022-08-14 10:16 | 0.84361 | 2 | 8 | 0 | 355 | 11 | 2212 | 1.6872 | 6.7489 | 0 | 299.4819 | 9.2797 | 1866.0678
1755422 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407285/81400 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:09 | 2022-08-21 19:00 | 0.84333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1754947 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116551/18756 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 07:06 | 2022-08-20 07:57 | 0.84222 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1758427 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503074/Mrç. MERİÇ TR-9 A-LASTİKÇİ SEYHAN ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:49 | 2022-08-29 11:39 | 0.84056 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7383 | 0 | 0
1750581 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701540/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 00:30 | 2022-08-06 01:20 | 0.83917 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
1753276 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333759/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 02:39 | 2022-08-15 03:29 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 0
1750858 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 20:41 | 2022-08-06 21:31 | 0.83778 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 227 | 2.5133 | 0 | 0 | 0.83778 | 9.2156 | 190.1756
1750046 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 07:54 | 2022-08-04 08:44 | 0.8375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 2.5125 | 0
1755230 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:18 | 2022-08-21 03:08 | 0.83639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6911 | 0 | 0 | 0 | 0
1756588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109419/1296 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 02:57 | 2022-08-25 03:47 | 0.83639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
1749556 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867381/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 09:50 | 2022-08-02 10:40 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4028
1755371 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 16:35 | 2022-08-21 17:25 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05
1753203 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 840044/Uzk.KURDUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 19:10 | 2022-08-14 20:00 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.0667
1755176 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888905/FİDER 4 DÜZOVA DM GİRİŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 20:13 | 2022-08-20 21:03 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 689.9394
1749414 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840238/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:10 | 2022-08-01 19:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8333 | 0 | 0
2046963 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103394/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:02 | 2022-08-11 17:52 | 0.83333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047135 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 797488/Uzk.C-ÇENRE YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 09:50 | 0.83333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1758515 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512755/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 17:20 | 2022-08-29 18:10 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3311
1758200 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724165/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 17:34 | 2022-08-28 18:24 | 0.8325 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 162.3375 | 0 | 0 | 0 | 8.325
1752953 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 22:54 | 2022-08-13 23:44 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 623.75
1754986 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41224/41224 TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 11:03 | 2022-08-20 11:53 | 0.83139 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1028 | 0 | 0 | 0 | 0
1757849 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765800/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:45 | 2022-08-27 11:35 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.7592
1753637 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 21:18 | 2022-08-15 22:08 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0.82944
1751692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261879/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:04 | 2022-08-09 15:54 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9733 | 0 | 0
1751764 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438858/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:22 | 2022-08-09 19:12 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9833
1751075 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885359/HACIFAKLI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 18:13 | 2022-08-07 19:03 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.7292
1754130 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311504/42066 DM3/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 13:42 | 2022-08-17 14:32 | 0.82722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
1753781 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/MARMARACIK BELD. GÖLET ÜSTÜ YENİ BET.KÖŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:53 | 2022-08-16 11:42 | 0.82694 | 16 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13.2311 | 1667.9469 | 0 | 0 | 0 | 23.9814
1754040 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707671/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:12 | 2022-08-17 09:02 | 0.82639 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.1597 | 0 | 0.82639 | 0 | 0
1753594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40616/40616 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:35 | 2022-08-15 20:25 | 0.82556 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 27.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
1755839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 08:48 | 2022-08-23 09:37 | 0.82472 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 | 47.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
1758460 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651744/TR-46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 15:55 | 2022-08-29 16:44 | 0.82361 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1754181 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 15:24 | 2022-08-17 16:14 | 0.82194 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0.82194 | 1.6439 | 0 | 0 | 0
1756797 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825275/Uzk. TR 1/4 IHLAMUR SOK. DTT ÇIKIŞI ENH | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 13:39 | 2022-08-25 14:28 | 0.82194 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8586 | 0 | 0 | 0 | 0
1754980 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819653/94132 NOLU DT TR83 ROMAN MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 12:48 | 2022-08-20 13:37 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9067 | 0 | 0
1750426 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:33 | 2022-08-05 13:22 | 0.82083 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0.82083 | 9.0292 | 0 | 7.3875 | 457.2042
1754865 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489248/Uzk. F-GAZİ GAD 2* 120 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 17:11 | 2022-08-19 18:00 | 0.82 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
1753887 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 16:58 | 2022-08-16 17:47 | 0.81972 | 0 | 3 | 1 | 907 | 1 | 0 | 0 | 2.4592 | 0.81972 | 743.4881 | 0.81972 | 0
1750194 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205135/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 19:37 | 2022-08-04 20:26 | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5694 | 0 | 0
1758695 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705646/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 12:12 | 2022-08-30 13:01 | 0.81944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753441 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203120/C ÇIKIŞI DENİZ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:21 | 2022-08-15 13:10 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0
1749399 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481859/Uzk. A-BILDIRKÖY ŞULTANŞAH YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 15:26 | 2022-08-01 16:15 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.55
1753411 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611496/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:51 | 2022-08-15 11:40 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
3017781 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-18 09:56 | 2022-08-18 10:45 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 187.0167
1754972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 11:49 | 2022-08-20 12:38 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0122
1759007 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 778764/DTR-5 TÜRKGÜCÜ ARSALAR BAĞLAR MEVKİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 14:49 | 2022-08-31 15:38 | 0.81444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1755342 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706821/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 12:02 | 2022-08-21 12:51 | 0.81306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9614 | 0 | 0 | 0 | 0
1755501 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880456/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 00:02 | 2022-08-22 00:51 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5697 | 0 | 5.6914
1755244 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 06:39 | 2022-08-21 07:28 | 0.81278 | 0 | 1408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1144.3911 | 0 | 2.4383 | 0 | 0
1750785 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260542/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:31 | 2022-08-06 15:20 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0625 | 0 | 0
1750786 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:41 | 2022-08-06 15:30 | 0.81194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 4.0597 | 0
1756084 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33990/FABAL DM>>(33990)VAKIFLAR KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 16:00 | 2022-08-23 16:49 | 0.81167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 5.6817 | 0
1751069 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452654/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 17:04 | 2022-08-07 17:53 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333
1757515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:41 | 2022-08-26 17:30 | 0.81111 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9 | 552.3667 | 0 | 0 | 0.81111 | 0
1756918 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27700/F8 ANPA ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:17 | 2022-08-25 18:06 | 0.81111 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0556 | 11.3556 | 0 | 0
1751730 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 17:01 | 2022-08-09 17:50 | 0.81083 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1757586 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:15 | 2022-08-26 19:04 | 0.80972 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1958 | 0.80972 | 11.3361 | 0 | 0 | 10.5264 | 1585.4361
1751554 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 00:24 | 2022-08-09 01:12 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0417 | 156.0083
1755968 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307309/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 12:43 | 2022-08-23 13:31 | 0.80694 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
1752161 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26425/26425 NOLU TRAFO İBRİBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 23:06 | 2022-08-10 23:54 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7733
1750040 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336795/ENVER KOÇER TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 09:56 | 2022-08-04 10:44 | 0.80639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
1752395 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572673/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 20:23 | 2022-08-11 21:11 | 0.80528 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.80528 | 0 | 12.0792 | 0 | 0
1753249 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889468/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:56 | 2022-08-14 21:44 | 0.805 | 0 | 0 | 6 | 1565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.83 | 1259.825 | 0 | 0.805
1751049 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309597/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 15:50 | 2022-08-07 16:38 | 0.80472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
1756548 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 891276/TR-27 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:05 | 2022-08-25 00:53 | 0.80472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
1749690 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 202806/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 17:14 | 2022-08-02 18:02 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1375 | 0 | 0
1758213 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 15:56 | 2022-08-28 16:44 | 0.80222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 1.6044 | 163.6533
1751791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15297174/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 20:46 | 2022-08-09 21:34 | 0.80139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
11284314 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Abone Tesisi | 601475/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 13:55 | 2022-08-11 14:43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
2046983 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500498/Mrç. SAATAĞACI KÖYÜ TR-1 C-İÇMESU ÇKŞ. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 13:45 | 2022-08-14 14:33 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4
2047028 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91250/91250 K TR2/32 Hastne K TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 12:40 | 2022-08-19 13:28 | 0.8 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6
3017803 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34028/DENTAŞ DM>>(34209)ÇİÇEK KÖK (RİNG) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-20 23:01 | 2022-08-20 23:49 | 0.8 | 12 | 113 | 0 | 0 | 31 | 1778 | 9.6 | 90.4 | 0 | 0 | 24.8 | 1422.4
1756244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 08:31 | 2022-08-24 09:19 | 0.79972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 3.1989 | 0 | 0 | 2.3992 | 110.3617
1758511 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74283/TR/19 DM06 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 17:12 | 2022-08-29 18:00 | 0.79778 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
1749489 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868771/DTT 3 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:35 | 2022-08-01 20:23 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 98.0925
1752411 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893840/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:02 | 2022-08-11 22:50 | 0.79583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 230 | 0 | 0.79583 | 0 | 0 | 2.3875 | 183.0417
1749198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:51 | 2022-08-01 09:39 | 0.79556 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3867 | 233.0978 | 0 | 0 | 0 | 0.79556
1750004 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25750/KAYMAKAMLIK LOJ. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 05:55 | 2022-08-04 06:43 | 0.79528 | 0 | 957 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 761.0808 | 0.79528 | 0.79528 | 0 | 0.79528
1755764 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407260/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 18:12 | 2022-08-22 19:00 | 0.79444 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
1749715 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:05 | 2022-08-02 19:53 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 96.7867
1751441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301584/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:51 | 2022-08-08 18:39 | 0.79306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 0
1750888 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 04:01 | 2022-08-07 04:48 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7714
1756674 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:29 | 2022-08-25 10:16 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.79083 | 0 | 0 | 4.745 | 93.3183
1756182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104101/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 21:20 | 2022-08-23 22:07 | 0.79028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
1757007 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:35 | 2022-08-25 20:22 | 0.79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 0.79 | 175.38
1749236 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725472/ALTENLER PAZAR YERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 07:58 | 2022-08-01 08:45 | 0.78917 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.0342 | 0 | 0 | 0 | 0
1752166 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102980/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 00:41 | 2022-08-11 01:28 | 0.78889 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
1751650 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863191/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 11:41 | 2022-08-09 12:28 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0
1752643 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331097/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 19:32 | 2022-08-12 20:19 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8667
1755426 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732185/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:48 | 2022-08-21 19:35 | 0.78639 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3.1456 | 0 | 0 | 65.2703
1753098 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801037/91440 NOLU DT TR2-08-TR2-09 -TR2-10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 15:52 | 2022-08-14 16:39 | 0.78556 | 0 | 1294 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1016.5089 | 0 | 1.5711 | 0 | 0.78556
1752788 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432423/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:13 | 2022-08-13 11:00 | 0.78528 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
1749700 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827702/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 20:38 | 2022-08-02 21:25 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0
1756557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701400/FİDER 8 DM- DİŞ HAST-TEKAĞAÇ-GÖÇMEN EVLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:44 | 2022-08-25 01:31 | 0.78472 | 4 | 251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 196.9653 | 1.5694 | 0 | 0 | 0
1758986 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438249/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 13:47 | 2022-08-31 14:34 | 0.78472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4792
1751053 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574939/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:10 | 2022-08-07 16:57 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9833
1750241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 20:55 | 2022-08-04 21:42 | 0.78333 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.2667 | 0.78333 | 0 | 0 | 7.8333 | 0
3017842 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31231/SERPİCİOĞLU DM>(31231) TOTAL DM21/TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-22 02:13 | 2022-08-22 03:00 | 0.78333 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.4833 | 13.3167 | 0 | 0 | 0.78333 | 1.5667
1757373 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:00 | 2022-08-26 13:47 | 0.78333 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 2.35 | 126.9 | 4.7 | 174.6833
1758837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31001/Ç.TM(A)>>(31001)S.OĞLU DM[TERMOTKNK-F19] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 22:24 | 2022-08-30 23:11 | 0.78333 | 43 | 3536 | 0 | 0 | 38 | 1004 | 33.6833 | 2769.8667 | 0 | 0 | 29.7667 | 786.4667
1749339 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663044/P.KÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 11:54 | 2022-08-01 12:41 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 0 | 0
1750498 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 18:15 | 2022-08-05 19:02 | 0.78222 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78222 | 137.6711 | 0 | 0
1750979 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 10:10 | 2022-08-07 10:57 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0
1749898 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659557/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:41 | 2022-08-03 18:28 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7675 | 0 | 0
1752452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 00:46 | 2022-08-12 01:33 | 0.77667 | 26 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20.1933 | 27.1833 | 0 | 0 | 9.32 | 0
1758368 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:49 | 2022-08-29 09:36 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4083
1755589 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31507/DM10-TR11 M.AKİF ERSY L>>() AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:44 | 2022-08-22 11:31 | 0.77528 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8986 | 0 | 0 | 0 | 0
1751856 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 129214/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:13 | 2022-08-10 09:59 | 0.77472 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5986 | 0 | 0 | 0 | 0
1753444 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309391/PNR 41420 ESKİ TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:31 | 2022-08-15 13:17 | 0.77361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
1757623 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880312/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:08 | 2022-08-26 19:54 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0.77361 | 4.6417
1750382 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:39 | 2022-08-05 10:25 | 0.77333 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.1867 | 0.77333 | 0 | 0 | 7.7333 | 0
1758061 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262723/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 00:25 | 2022-08-28 01:11 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8694 | 0 | 0
1750651 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:15 | 2022-08-06 07:01 | 0.7725 | 3 | 178 | 0 | 0 | 2 | 934 | 2.3175 | 137.505 | 0 | 0 | 1.545 | 721.515
1754796 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 12:24 | 2022-08-19 13:10 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 144.4575
1756928 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411225/82110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:40 | 2022-08-25 18:26 | 0.77222 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1756920 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27000/YILDIZKENT KAMP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:20 | 2022-08-25 18:06 | 0.77056 | 0 | 2421 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1865.515 | 0.77056 | 2.3117 | 0.77056 | 0
1755245 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755071/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 06:39 | 2022-08-21 07:25 | 0.77 | 0 | 879 | 3 | 2910 | 0 | 2 | 0 | 676.83 | 2.31 | 2240.7 | 0 | 1.54
1754256 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:04 | 2022-08-17 18:50 | 0.76889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 83.04
1754930 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 06:29 | 2022-08-20 07:15 | 0.76889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 347.5378
1755843 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | KÖK | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 07:19 | 2022-08-23 08:05 | 0.7675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 17.6525 | 1232.605
1753433 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770856/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:24 | 2022-08-15 13:10 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6722 | 0 | 0
1754718 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87882/Uzk. C-SAĞLAM SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 08:11 | 2022-08-19 08:57 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1308 | 0 | 0
1755169 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15712476/KERESTECİ ARKASI TRAFO AG ÇIKIŞŞALTERİC | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 19:02 | 2022-08-20 19:48 | 0.76694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 0
5008205 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785412/EMİN DM >>(33705) ALKAS DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 17:01 | 2022-08-14 17:46 | 0.76667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017808 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34028/DENTAŞ DM>>(34209)ÇİÇEK KÖK (RİNG) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 23:00 | 2022-08-21 23:46 | 0.76667 | 12 | 113 | 0 | 0 | 31 | 1778 | 9.2 | 86.6333 | 0 | 0 | 23.7667 | 1363.1333
1755229 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:18 | 2022-08-21 03:04 | 0.76639 | 6 | 2621 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5983 | 2008.7053 | 0 | 0 | 1.5328 | 0.76639
1749705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 1508649/DOĞAKENT DTR>>(1508649)VATAN AG- B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 18:00 | 2022-08-02 18:46 | 0.76611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 0
1754661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 20:11 | 2022-08-18 20:57 | 0.76556 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2967 | 187.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
1752343 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:27 | 2022-08-11 18:13 | 0.76528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0.76528 | 449.9833
1749678 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 17:27 | 2022-08-02 18:13 | 0.76444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.8222 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0
1751813 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801304/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 08:49 | 2022-08-10 09:35 | 0.76389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
1752023 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 577561/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:54 | 2022-08-10 16:40 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8897
1759129 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:29 | 2022-08-31 21:15 | 0.76306 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 870 | 0 | 7.6306 | 0 | 0.76306 | 0 | 663.8583
1758067 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 08:01 | 2022-08-28 08:47 | 0.76111 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1753561 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:27 | 2022-08-15 19:13 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5208
1752044 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784914/VELİMEŞE OSB.2->>(784914)BALTŞ/GSM VRİCİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 16:14 | 2022-08-10 16:59 | 0.75889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0
1750034 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:38 | 2022-08-04 09:24 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.965
1752598 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 16:19 | 2022-08-12 17:04 | 0.75722 | 0 | 1 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0.75722 | 418.7439 | 0 | 0
1749996 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708276/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 00:42 | 2022-08-04 01:27 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 373.3106
1749511 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:58 | 2022-08-01 20:43 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2708 | 351.2222
1758970 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 11:46 | 2022-08-31 12:32 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0
1750997 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 12:23 | 2022-08-07 13:09 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8819 | 557.395
1751311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779201/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779183)DİREK AG -C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:18 | 2022-08-08 18:03 | 0.75528 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7217 | 0 | 0 | 0 | 0
1757337 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:30 | 2022-08-26 13:15 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 918 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.345 | 9.0633 | 0
1753108 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800980/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:58 | 2022-08-14 12:43 | 0.755 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 2.265
1757921 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116289/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 14:50 | 2022-08-27 15:35 | 0.755 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.955 | 0 | 0 | 0 | 0
1752559 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 15:11 | 2022-08-12 15:56 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8539
1758742 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309658/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 14:10 | 2022-08-30 14:55 | 0.75361 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
1758657 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401760/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:15 | 2022-08-30 10:00 | 0.75333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
1749643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300057/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 12:22 | 2022-08-02 13:07 | 0.75139 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1755776 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892060/TR/193 - 194 TOP SAHASI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 20:35 | 2022-08-22 21:20 | 0.75139 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105.1944 | 0 | 0 | 0 | 5.2597
1754917 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651917/TR-145 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 00:03 | 2022-08-20 00:48 | 0.75056 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2761 | 0 | 0 | 0 | 0
1757474 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82310/Edr.DM-15 TR-04(ASKER ÇEŞM.)DM ENH ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:25 | 2022-08-26 17:10 | 0.75028 | 2 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 372.8881 | 0 | 0 | 0 | 0
2046884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440486/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 19:41 | 2022-08-06 20:26 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
5008187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40222/40220 NOLU DM/TR 2/4-2/5 ÇIKIŞI (763693) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-16 12:31 | 2022-08-16 13:16 | 0.75 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047107 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488198/Uzk. A-AHMET AKALIN SOKAK HAVAİ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:16 | 2022-08-26 13:01 | 0.75 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047130 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 761382/42030 DMPALMİYECİTY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:01 | 2022-08-28 09:46 | 0.75 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0
1753169 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610924/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:04 | 2022-08-14 18:49 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4994
1752948 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821768/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 22:00 | 2022-08-13 22:45 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0
1751486 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881575/DM9 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 19:40 | 2022-08-08 20:25 | 0.74889 | 0 | 0 | 7 | 1430 | 11 | 485 | 0 | 0 | 5.2422 | 1070.9111 | 8.2378 | 363.2111
1751595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 06:53 | 2022-08-09 07:38 | 0.74861 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.2125 | 509.8042 | 0 | 0 | 0.74861 | 0
1757624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:31 | 2022-08-26 19:16 | 0.74861 | 30 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4583 | 23.9556 | 0.74861 | 0 | 0 | 0
1757607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706904/15435 NOLU DM BARBAROS SAHİLKENT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:51 | 2022-08-26 19:36 | 0.74861 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1754984 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264108/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 10:43 | 2022-08-20 11:28 | 0.74806 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1756148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 19:19 | 2022-08-23 20:04 | 0.74778 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 87.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1756487 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314019/43242 DM1-TR 10 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 18:42 | 2022-08-24 19:27 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0
1751253 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23310/D ÇIKIŞI-SUBAY LOJMANLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:10 | 2022-08-08 11:55 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6017 | 0 | 0
1751503 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 19:56 | 2022-08-08 20:41 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7103
1752888 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 17:18 | 2022-08-13 18:03 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1431
1754488 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301264/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 14:05 | 2022-08-18 14:50 | 0.74611 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1753009 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103022/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 04:01 | 2022-08-14 04:46 | 0.74444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
1756775 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412413/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 12:30 | 2022-08-25 13:15 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7222
1749348 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404557/81240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 11:49 | 2022-08-01 12:34 | 0.74389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
1749753 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 06:17 | 2022-08-03 07:02 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 382.3589
1754941 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31184/DM1/006<<-(31184)ARMADA CİTY-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 04:23 | 2022-08-20 05:08 | 0.74389 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
1751308 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:25 | 2022-08-08 18:10 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1831
1749535 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90480/90480 NOLU DM TR1-25-TR1-26 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 03:30 | 2022-08-02 04:14 | 0.74139 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310.6419 | 0 | 0 | 0 | 0.74139
1755510 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825184/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:04 | 2022-08-22 08:48 | 0.74111 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87.4511 | 0 | 0 | 0 | 1.4822
1752909 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39192/STECO DM>>(39192)ÖZGÜL YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:02 | 2022-08-13 18:46 | 0.74056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1756939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:17 | 2022-08-25 19:01 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 399 | 0 | 0.73972 | 0 | 0.73972 | 0.73972 | 295.1492
1755999 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268506/27280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:36 | 2022-08-23 15:20 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9578 | 0 | 0
1750302 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105798/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 04:54 | 2022-08-05 05:38 | 0.73944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2678 | 0 | 0 | 0 | 0
1754636 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 19:50 | 2022-08-18 20:34 | 0.73944 | 9 | 476 | 0 | 0 | 9 | 25 | 6.655 | 351.9756 | 0 | 0 | 6.655 | 18.4861
1756406 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780732/DM1/31 ESK İTFAİY->>(782542)AER AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 14:36 | 2022-08-24 15:20 | 0.73917 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9158 | 0 | 0 | 0 | 0
1755952 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 766100/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:28 | 2022-08-23 12:12 | 0.73917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2617 | 0 | 0 | 0 | 0
1753992 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756797/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 02:54 | 2022-08-17 03:38 | 0.73889 | 3 | 482 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 356.1444 | 2.9556 | 0 | 0 | 0
1751569 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710651/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 06:57 | 2022-08-09 07:41 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2133 | 174.8533
1750098 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:09 | 2022-08-04 11:53 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3375
1754582 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831244/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 17:21 | 2022-08-18 18:05 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4236 | 0
1756911 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:50 | 2022-08-25 17:34 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1547 | 122.2406
1750980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263706/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:55 | 2022-08-07 17:39 | 0.73583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1317 | 0 | 0 | 0 | 0
1755996 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14423803/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:16 | 2022-08-23 15:00 | 0.73389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
1751594 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 1 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 06:40 | 2022-08-09 07:24 | 0.73361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 173.1322
3017653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782253/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 03:15 | 2022-08-08 03:59 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752989 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304221/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 08:40 | 2022-08-14 09:24 | 0.73222 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
1758777 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:34 | 2022-08-30 19:18 | 0.73167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 6.585 | 166.82
1755438 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332906/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 22:52 | 2022-08-21 23:36 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9244
1755278 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 08:32 | 2022-08-21 09:15 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1081
1751051 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:08 | 2022-08-07 16:52 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | 1030.2561
1757692 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 439870/ 93320 NOLU DM BEĞENDİK TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 22:20 | 2022-08-26 23:04 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8675 | 0 | 0
1756774 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111647/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 12:26 | 2022-08-25 13:10 | 0.72722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 0
1749540 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 06:18 | 2022-08-02 07:02 | 0.72694 | 0 | 0 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4503 | 33.4394 | 0 | 0
1756630 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489748/Uzk. H-DENİZBANK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:58 | 2022-08-25 08:42 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7233
1756705 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18808/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:01 | 2022-08-25 10:45 | 0.72667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1750535 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104908/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 19:53 | 2022-08-05 20:36 | 0.72389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
1756579 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54710/ÇAVUŞKÖY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 02:37 | 2022-08-25 03:20 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5972
1752649 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102543/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 20:43 | 2022-08-12 21:26 | 0.72306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
1753644 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 22:14 | 2022-08-15 22:57 | 0.72167 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.72167 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 0
1751987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 14:43 | 2022-08-10 15:26 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8792
1755178 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 20:18 | 2022-08-20 21:01 | 0.72083 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72083 | 30.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1756136 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 19:33 | 2022-08-23 20:16 | 0.72083 | 13 | 203 | 9 | 1892 | 0 | 0 | 9.3708 | 146.3292 | 6.4875 | 1363.8167 | 0 | 0
1757003 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:23 | 2022-08-25 20:06 | 0.72056 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 16.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1753164 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490269/Uzk. D-BÜLENT ÇAKIR CAD.HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 16:59 | 2022-08-14 17:42 | 0.71667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2047167 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 09:15 | 2022-08-31 09:58 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
1752020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432455/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:59 | 2022-08-10 16:42 | 0.71639 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5947 | 0 | 0 | 0 | 0
1755844 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 07:19 | 2022-08-23 08:02 | 0.71583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.71583 | 0 | 0 | 0 | 16.4642 | 1149.6283
1755357 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 14:05 | 2022-08-21 14:48 | 0.71556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 4.2933 | 8.5867
1756104 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760774/40230 NOLU DM/TR 74 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 16:11 | 2022-08-23 16:54 | 0.715 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1751099 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55900/TR10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 18:49 | 2022-08-07 19:32 | 0.7125 | 0 | 0 | 6 | 1327 | 11 | 484 | 0 | 0 | 4.275 | 945.4875 | 7.8375 | 344.85
1753236 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630827/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:16 | 2022-08-14 20:59 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9517 | 0 | 0
1753172 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 29234290/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:10 | 2022-08-14 18:53 | 0.70861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9603 | 0 | 0 | 0 | 0
1753289 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333759/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 00:16 | 2022-08-15 00:59 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0
1754793 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817600/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 11:40 | 2022-08-19 12:22 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1667 | 0 | 0
1754744 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761494/41700 VİTEX ÇIKIŞI 761494 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 07:39 | 2022-08-19 08:21 | 0.70806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753564 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571261/BESKİ DM2-TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:58 | 2022-08-15 19:40 | 0.70694 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.8694 | 0 | 0.70694 | 0 | 0
1749315 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578478/DM3 TR4 ÇKŞ ŞALTERİ C BOX ÇKŞ 578479 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:42 | 2022-08-01 11:24 | 0.70583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 0
1757991 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 18:18 | 2022-08-27 19:00 | 0.70528 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6422 | 71.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
1758690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 11:22 | 2022-08-30 12:04 | 0.70528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9369 | 0 | 0 | 0 | 0
1756515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108935/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 21:55 | 2022-08-24 22:37 | 0.705 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1757331 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867517/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:52 | 2022-08-26 12:34 | 0.70444 | 0 | 0 | 1 | 542 | 3 | 443 | 0 | 0 | 0.70444 | 381.8089 | 2.1133 | 312.0689
1756789 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31002/Ç.TM(A)->(31002)AYMAR ESKİ ŞALT[F20] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 13:09 | 2022-08-25 13:51 | 0.70389 | 12 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4467 | 851.7056 | 0 | 0 | 0 | 0.70389
1752143 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/TÜRKMENLİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAHALLS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 21:15 | 2022-08-10 21:57 | 0.7025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 2.1075 | 0 | 0 | 3.5125 | 214.2625
1750806 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655034/74091 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:29 | 2022-08-06 18:11 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3467
1750715 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866153/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 11:52 | 2022-08-06 12:34 | 0.70194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0194
1753257 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 21:17 | 2022-08-14 21:59 | 0.70167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1758682 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312170/44620 B. KÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 10:23 | 2022-08-30 11:05 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
1751427 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18728/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:43 | 2022-08-08 18:25 | 0.69889 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1749654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117230/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 14:44 | 2022-08-02 15:26 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69694 | 0 | 0
1753084 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826211/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:39 | 2022-08-14 12:21 | 0.69667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1750811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309658/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:44 | 2022-08-06 18:26 | 0.69528 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7939 | 0 | 0 | 0 | 0
1752198 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 06:54 | 2022-08-11 07:36 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0825 | 0
1759163 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451923/94410 İ İBRİKTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 20:51 | 2022-08-31 21:33 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878
1758377 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:12 | 2022-08-29 09:54 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7744 | 0
1756470 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431089/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 19:18 | 2022-08-24 19:59 | 0.69083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
1753003 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 03:20 | 2022-08-14 04:01 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 126.27
1752413 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:13 | 2022-08-11 22:54 | 0.68806 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0731 | 34.4028 | 0 | 0 | 0 | 0.68806
1753027 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:36 | 2022-08-14 07:17 | 0.68694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 2.0608 | 310.4989
1758653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:04 | 2022-08-30 09:45 | 0.68667 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.54 | 467.62 | 0 | 0 | 0.68667 | 0
1752673 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 20:50 | 2022-08-12 21:31 | 0.68639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 338.3897
1756639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13538759/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:15 | 2022-08-25 08:56 | 0.68611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
1751285 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332515/44765 SEFAALAN TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:04 | 2022-08-08 11:45 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4292
1757248 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:46 | 2022-08-26 10:27 | 0.68556 | 1 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68556 | 479.2033 | 0 | 0 | 0 | 0
1749610 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 10:18 | 2022-08-02 10:59 | 0.685 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.385 | 0 | 9.59 | 0
1759170 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815154/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 21:17 | 2022-08-31 21:58 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4083
11285546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761711/42150 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 22:00 | 2022-08-27 22:41 | 0.68333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1752201 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 07:46 | 2022-08-11 08:27 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0
1756167 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610902/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 20:34 | 2022-08-23 21:15 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
1753166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300516/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 17:54 | 2022-08-14 18:35 | 0.68306 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0817 | 0 | 0 | 0 | 0
1751174 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730031/TR-4 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 07:35 | 2022-08-08 08:16 | 0.68194 | 1 | 2 | 12 | 1265 | 4 | 0 | 0.68194 | 1.3639 | 8.1833 | 862.6597 | 2.7278 | 0
1754692 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34092/V.MŞ TM(A)>(34092)SANKO-2 [H7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 23:05 | 2022-08-18 23:45 | 0.68056 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2.7222 | 0.68056 | 0 | 0 | 14.2917 | 0
1753812 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885224/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 13:06 | 2022-08-16 13:47 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0
1758858 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 01:16 | 2022-08-31 01:57 | 0.67833 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 79.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1751229 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 08:34 | 2022-08-08 09:15 | 0.67778 | 3 | 3 | 3 | 236 | 1 | 0 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 159.9556 | 0.67778 | 0
1751879 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74061/74061 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:35 | 2022-08-10 11:16 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2
1756808 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112927/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 14:36 | 2022-08-25 15:17 | 0.67722 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
1754558 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724596/KUYUCU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 16:30 | 2022-08-18 17:11 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.285
1757974 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:38 | 2022-08-27 18:19 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | 205.03
1751871 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:09 | 2022-08-10 10:50 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9842
1754693 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34090/V.MŞ TM(A)>(34090)SANKO-1 [H6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 23:05 | 2022-08-18 23:45 | 0.67528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 5.4022 | 15.5314
1755241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31184/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 06:20 | 2022-08-21 07:00 | 0.67472 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.3086 | 0 | 0 | 0 | 0
1751471 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553619/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:52 | 2022-08-08 19:32 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6967
1750517 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835603/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 22:06 | 2022-08-05 22:46 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 251.3606
1751466 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433795/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:39 | 2022-08-08 19:19 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8039
1749225 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/DELİBEDİR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:34 | 2022-08-01 07:14 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7858
1753586 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898824/892241_KIRIKKÖY DM_2 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:26 | 2022-08-15 20:06 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5569
1751904 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:02 | 2022-08-10 11:42 | 0.6725 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 112.3075 | 0 | 0 | 0 | 0
1751688 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/A ÇIKIŞI-ÇATAK VE KÖY KAHVESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 14:33 | 2022-08-09 15:13 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4833
1757390 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366021/DTR1/55-2->>(366021) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:36 | 2022-08-26 14:16 | 0.67167 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.215 | 0 | 0 | 0 | 0
1758004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 310470/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 19:32 | 2022-08-27 20:12 | 0.66944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1759022 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431078/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 15:05 | 2022-08-31 15:45 | 0.66917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
1754025 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708385/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 06:44 | 2022-08-17 07:24 | 0.66861 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4258 | 0 | 0 | 0 | 0
1749652 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 14:34 | 2022-08-02 15:14 | 0.66806 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 905 | 5.3444 | 0 | 0.66806 | 0 | 3.3403 | 604.5903
1758244 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18040/NKÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE YURT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:07 | 2022-08-28 18:47 | 0.6675 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
2046844 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 480408/Uzk. C-SAĞLAM SOKAK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 11:31 | 2022-08-03 12:11 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
2046904 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 11:21 | 2022-08-07 12:01 | 0.66667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 152
1759071 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335978/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:35 | 2022-08-31 20:15 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1757115 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407575/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 03:30 | 2022-08-26 04:10 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
1758914 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331487/43080 TR 41 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 09:30 | 2022-08-31 10:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
1749967 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709466/HABAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 19:27 | 2022-08-03 20:07 | 0.66639 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3319 | 0 | 0 | 0
1752236 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840282/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:45 | 2022-08-11 10:25 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5533 | 0 | 0
1758022 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655794/TR/19 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 19:12 | 2022-08-27 19:52 | 0.66528 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1751138 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108778/15710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 22:48 | 2022-08-07 23:28 | 0.66278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 0
1755818 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 06:46 | 2022-08-23 07:26 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 60.9244
1752331 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761915/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:17 | 2022-08-11 17:56 | 0.66194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754279 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:20 | 2022-08-17 20:00 | 0.66194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 3.3097 | 0 | 3.9717 | 252.2008
1749200 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:08 | 2022-08-01 09:48 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4111 | 0 | 0
1750170 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652487/70930 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 14:39 | 2022-08-04 15:19 | 0.66083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
1753322 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:06 | 2022-08-15 08:46 | 0.66083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 589 | 0 | 1.3217 | 0 | 0 | 0.66083 | 389.2308
1755217 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 07:56 | 2022-08-21 08:35 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.275
1755014 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402540/80270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 15:18 | 2022-08-20 15:57 | 0.65778 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2844 | 0 | 0 | 0 | 0
1753338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12837356/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:43 | 2022-08-15 10:22 | 0.65778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
1755004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31094/DM1/052 KAZİMİYE MH. VEREM SAVAŞ ÖNÜ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 13:12 | 2022-08-20 13:51 | 0.65778 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.9511 | 0 | 0 | 0 | 0
1756033 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780200/ULAŞ DM15 >>(780200)ASKERİYE GARNİZON | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:11 | 2022-08-23 15:50 | 0.6575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752340 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333757/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:57 | 2022-08-11 18:36 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
1752729 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 05:14 | 2022-08-13 05:53 | 0.65667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 18.3867 | 0
1753277 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821566/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 03:23 | 2022-08-15 04:02 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.29 | 0 | 0
1753809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 12:27 | 2022-08-16 13:06 | 0.65333 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9067 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1749923 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765761/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:19 | 2022-08-03 17:58 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3058 | 0 | 0
1749717 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/90404 NOLU DM TR1/03-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:14 | 2022-08-02 19:53 | 0.65056 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 3.2528 | 0.65056 | 0 | 0 | 0
1752368 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 18:23 | 2022-08-11 19:02 | 0.65028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
1757436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782614/Y.SAN DM11(DM9-TR9)>>(31240)YSAN DM7TR21 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:31 | 2022-08-26 15:10 | 0.65028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
1749559 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 336049/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 10:21 | 2022-08-02 11:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
1754047 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:31 | 2022-08-17 09:10 | 0.65 | 3 | 5 | 3 | 1503 | 0 | 45 | 1.95 | 3.25 | 1.95 | 976.95 | 0 | 29.25
1755988 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765034/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 13:46 | 2022-08-23 14:25 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35
1758469 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:13 | 2022-08-26 18:52 | 0.65 | 0 | 3 | 3 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 1.95 | 1.95 | 891.8 | 0 | 0.65
1755408 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:11 | 2022-08-21 18:50 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 179.4
1757128 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 02:44 | 2022-08-26 03:23 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6272
1752840 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310850/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 13:34 | 2022-08-13 14:13 | 0.64806 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2033 | 0 | 0 | 0 | 0
1752814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791704/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 13:19 | 2022-08-13 13:58 | 0.64778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0
1758071 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760643/40616 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 08:44 | 2022-08-28 09:23 | 0.6475 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
1751597 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875905/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 06:55 | 2022-08-09 07:34 | 0.64556 | 0 | 2 | 2 | 1316 | 30 | 1552 | 0 | 1.2911 | 1.2911 | 849.5511 | 19.3667 | 1001.9022
1754719 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33658/TABAKANELR DM26/TR12 (EWER YANI 1NL TRF) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 08:23 | 2022-08-19 09:02 | 0.645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1751059 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710168/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:29 | 2022-08-07 17:08 | 0.64306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.64306 | 0 | 1.9292 | 0.64306
1752854 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897718/74271 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 14:58 | 2022-08-13 15:37 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9239
1751082 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:55 | 2022-08-07 17:33 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.76
1758283 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 19:44 | 2022-08-28 20:22 | 0.63917 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4225 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 0
1750117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31554/DM2/01>>(31554)DM10/TR24 G.AHMET PAŞA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:53 | 2022-08-04 12:31 | 0.63667 | 0 | 8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1752514 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889062/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 14:57 | 2022-08-12 15:35 | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 118.42
1749641 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 12:00 | 2022-08-02 12:38 | 0.63639 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35.0014 | 0 | 3.1819 | 1.2728
1757221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432435/91240 K TR2/30 Lise TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:49 | 2022-08-26 09:27 | 0.63444 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
1753702 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 06:36 | 2022-08-16 07:14 | 0.63444 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1956 | 0.63444 | 8.8822 | 0 | 0 | 8.2478 | 1240.9733
1754624 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 18:51 | 2022-08-18 19:29 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5367 | 0
1755464 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 20:53 | 2022-08-21 21:31 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5961
1753986 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 22:04 | 2022-08-16 22:42 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 2.5333 | 159.6
1756034 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897657/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:09 | 2022-08-23 15:47 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0
1758891 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 07:12 | 2022-08-31 07:50 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 15.2
1752167 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111947/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 02:15 | 2022-08-11 02:53 | 0.63278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1750945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103555/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 09:24 | 2022-08-07 10:02 | 0.63222 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
1751876 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612257/TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:29 | 2022-08-10 11:07 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2628
1752145 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486878/Uzk. C-LATİF BAĞMEN CAD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 21:17 | 2022-08-10 21:55 | 0.63139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
1750409 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 260697/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:44 | 2022-08-05 11:22 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0
1757996 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 18:36 | 2022-08-27 19:14 | 0.63111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 128.7467
1753155 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 858253/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 17:57 | 2022-08-14 18:35 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97
1757421 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:07 | 2022-08-26 14:45 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62917 | 130.2375
1755822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815250/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 22:10 | 2022-08-22 22:48 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62889
1751575 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103257/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 08:16 | 2022-08-09 08:54 | 0.62833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
1755619 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732347/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 11:53 | 2022-08-22 12:31 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2083
1751983 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 14:03 | 2022-08-10 14:41 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 0
1756225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 06:56 | 2022-08-24 07:33 | 0.62694 | 30 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8083 | 20.0622 | 0.62694 | 0 | 0 | 0
1755029 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402540/80270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 15:53 | 2022-08-20 16:31 | 0.62611 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
1752744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:47 | 2022-08-13 07:25 | 0.62583 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3808 | 0 | 0 | 0 | 0.62583 | 0
1757794 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654222/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:26 | 2022-08-27 10:04 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022
1755007 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170031/A ÇIKIŞI-ANA YOL ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 13:54 | 2022-08-20 14:31 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9067
2046923 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403396/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:49 | 2022-08-09 16:26 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225
1756479 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 20:06 | 2022-08-24 20:43 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8444
1750538 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450886/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 20:43 | 2022-08-05 21:20 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2069 | 0 | 0
1758666 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763149/41200 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI (763149) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 10:02 | 2022-08-30 10:39 | 0.62194 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.8189 | 0 | 0 | 0 | 0
1758764 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26355/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 16:44 | 2022-08-30 17:21 | 0.62194 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 122.5231 | 0 | 0 | 0 | 6.2194
1751400 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 15:05 | 2022-08-08 15:42 | 0.62167 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 836 | 6.2167 | 1.2433 | 0 | 0 | 1.865 | 519.7133
1756249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:03 | 2022-08-24 09:40 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.3483 | 0.62139 | 0
1751647 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 11:03 | 2022-08-09 11:40 | 0.62028 | 0 | 6 | 1 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 3.7217 | 0.62028 | 1288.9372 | 0 | 0
1752426 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879710/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:21 | 2022-08-11 22:58 | 0.62 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1752040 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806800/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 18:39 | 2022-08-10 19:16 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61917 | 0
1749692 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:00 | 2022-08-02 19:37 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 115.7322
1757888 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730424/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 13:53 | 2022-08-27 14:30 | 0.61639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | 0
1751816 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657335/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:57 | 2022-08-10 10:34 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91
1752749 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:57 | 2022-08-13 07:34 | 0.615 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.605 | 418.815 | 0 | 0 | 0.615 | 0
1753110 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74310/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 12:00 | 2022-08-14 12:37 | 0.615 | 0 | 3 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 10.455 | 44.895 | 0 | 0
1756517 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433118/92150 K YMUHACIR TR6 TRF AG ÇKŞ Ş A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 22:46 | 2022-08-24 23:23 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 0 | 0
1758475 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113402/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 14:30 | 2022-08-29 15:07 | 0.61389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 0
1750540 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260052/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 20:50 | 2022-08-05 21:27 | 0.61278 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8044 | 0 | 0
1753096 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863191/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 14:59 | 2022-08-14 15:36 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0
1754468 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 11:58 | 2022-08-18 12:35 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 300.6667
1757898 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54379/ORUÇLU KÖK DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:16 | 2022-08-27 15:53 | 0.61056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1238 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 11.6006 | 755.8678
1757505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82150/82210 NOLU DM(09-TR18) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:20 | 2022-08-26 16:57 | 0.61028 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
1758075 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:36 | 2022-08-28 10:13 | 0.60917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
1749813 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 08:39 | 2022-08-03 09:16 | 0.60806 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.6483 | 0 | 0 | 0 | 3.0403 | 0
1752427 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794063/83350 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:40 | 2022-08-11 23:16 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 15.7806
1753580 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885919/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 20:04 | 2022-08-15 20:40 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0
1756187 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 112230/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 00:18 | 2022-08-24 00:54 | 0.60556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
1751973 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521119/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:23 | 2022-08-10 13:59 | 0.60528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.475
1749974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25840650/42030 DMPALMİYECİTY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 20:51 | 2022-08-03 21:27 | 0.60472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
1754875 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708209/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 18:12 | 2022-08-19 18:48 | 0.60361 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1755769 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835037/Mrç. MERİÇ TR-11 ÖĞ. KOOP. YANI TRF . | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:14 | 2022-08-22 19:50 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0472 | 0 | 0
11284273 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 472274/95562 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 02:25 | 2022-08-11 03:01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
11285018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 12837354/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 11:00 | 2022-08-20 11:36 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1749482 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 813295/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:24 | 2022-08-01 19:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1758749 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334159/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 15:10 | 2022-08-30 15:46 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7867 | 0 | 0
1751558 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 02:09 | 2022-08-09 02:45 | 0.59778 | 0 | 2 | 2 | 1316 | 20 | 1108 | 0 | 1.1956 | 1.1956 | 786.6756 | 11.9556 | 662.3378
1751966 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265583/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 17:05 | 2022-08-10 17:41 | 0.59694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3878 | 0 | 0 | 0 | 0
1758774 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140710/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:31 | 2022-08-30 19:07 | 0.59639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
1753771 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:22 | 2022-08-16 10:58 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3575 | 0
1750579 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 05:16 | 2022-08-06 05:52 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2728
1750334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 07:11 | 2022-08-05 07:47 | 0.59194 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.655 | 10.655 | 0 | 0 | 0 | 0
1751248 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309597/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 10:23 | 2022-08-08 10:59 | 0.59167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 0
1757281 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 10:14 | 2022-08-26 10:49 | 0.58944 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4839 | 0 | 5.8944 | 0
1758359 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:19 | 2022-08-29 08:54 | 0.58667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 589 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 0.58667 | 345.5467
1749890 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 16:25 | 2022-08-03 17:00 | 0.58528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.58528 | 0 | 0 | 0.58528 | 0
1751732 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25030/SANAYİ ARKA YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 17:12 | 2022-08-09 17:47 | 0.58389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
1752638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 19:49 | 2022-08-12 20:24 | 0.58389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3356 | 0
1755255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 07:38 | 2022-08-21 08:13 | 0.58389 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2650 | 9.9261 | 275.0117 | 1.7517 | 0.58389 | 9.9261 | 1547.3056
2046883 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490421/Uzk. C-IHLAMUR SOK.ÇIKŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 16:40 | 2022-08-06 17:15 | 0.58333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
11284405 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 09:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 9 | 701 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.25 | 408.9167 | 0 | 4.6667
2047042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374688/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374688) AG ŞTR C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 11:26 | 2022-08-19 12:01 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667
1756861 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:45 | 2022-08-25 16:20 | 0.58333 | 13 | 203 | 9 | 1891 | 0 | 0 | 7.5833 | 118.4167 | 5.25 | 1103.0833 | 0 | 0
1758756 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331033/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 15:35 | 2022-08-30 16:10 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
1752687 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 00:21 | 2022-08-13 00:56 | 0.5825 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 2.9125 | 0 | 3.495 | 221.9325
1753368 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891543/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:34 | 2022-08-15 10:09 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8222 | 1.1644
1756308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:32 | 2022-08-24 11:07 | 0.58194 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5347 | 0 | 0 | 0 | 0
1751179 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707671/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 08:41 | 2022-08-08 09:16 | 0.57889 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.1522 | 0 | 0.57889 | 0 | 0
1755334 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:33 | 2022-08-21 11:08 | 0.5775 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 13.2825 | 0 | 0 | 0 | 132.825
1755805 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94472/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 20:26 | 2022-08-22 21:00 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6375
1750801 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 118205/21047 NOLU DM/FİDER 4 - ULUMAN (740428) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:07 | 2022-08-06 17:41 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0
1749224 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780668/DM5/011 >>(780711) DTR5/11-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:32 | 2022-08-01 07:06 | 0.57194 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1757816 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889992/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:52 | 2022-08-27 12:26 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 | 101.8061
1750489 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28245582/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 17:18 | 2022-08-05 17:52 | 0.57111 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1750346 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891511/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 07:59 | 2022-08-05 08:33 | 0.56944 | 4 | 356 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2778 | 202.7222 | 0 | 0.56944 | 0.56944 | 0
1754871 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268582/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 17:38 | 2022-08-19 18:12 | 0.56833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1758566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104423/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 20:01 | 2022-08-29 20:35 | 0.56778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
1752428 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 19879710/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:54 | 2022-08-11 23:28 | 0.5675 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.635 | 0 | 0 | 0 | 0
1758787 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817109/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 19:04 | 2022-08-30 19:38 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.345
1758827 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301709/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 21:16 | 2022-08-30 21:50 | 0.56722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 0
1749518 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 21:11 | 2022-08-01 21:45 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3667
1755739 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 17:17 | 2022-08-22 17:51 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2667
1758861 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1818142/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 22:56 | 2022-08-30 23:30 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667
1752934 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 20:50 | 2022-08-13 21:24 | 0.56639 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2656 | 26.6203 | 0 | 0 | 1.1328 | 0
1750242 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260599/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 20:57 | 2022-08-04 21:31 | 0.56611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2644 | 0 | 0
1753703 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 06:39 | 2022-08-16 07:13 | 0.56611 | 6 | 323 | 0 | 0 | 36 | 995 | 3.3967 | 182.8539 | 0 | 0 | 20.38 | 563.2806
1757419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 439870/ 93320 NOLU DM BEĞENDİK TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:54 | 2022-08-26 15:28 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 0 | 0
1759110 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 898264/VİZE HAVZA FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:39 | 2022-08-31 20:13 | 0.56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 957.4833
1753019 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:11 | 2022-08-14 06:45 | 0.56361 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2650 | 9.5814 | 265.4608 | 1.6908 | 0.56361 | 9.5814 | 1493.5694
1756925 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756436/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:31 | 2022-08-25 18:05 | 0.55861 | 11 | 4988 | 4 | 14 | 0 | 1 | 6.1447 | 2786.3522 | 2.2344 | 7.8206 | 0 | 0.55861
1749564 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800577/91232 NOLU DT TR2-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 06:54 | 2022-08-02 07:27 | 0.55806 | 0 | 329 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 183.6003 | 0 | 0.55806 | 0.55806 | 1.6742
1754668 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 20:32 | 2022-08-18 21:05 | 0.55806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55806 | 0
1757365 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:21 | 2022-08-26 12:54 | 0.55667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55667 | 0
1756222 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 06:07 | 2022-08-24 06:40 | 0.55639 | 0 | 265 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 147.4431 | 0 | 0 | 0.55639 | 11.1278
1752956 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763521/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 23:25 | 2022-08-13 23:58 | 0.55278 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
1753041 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 08:02 | 2022-08-14 08:35 | 0.5525 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30.3875 | 0 | 2.7625 | 1.105
1753247 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:48 | 2022-08-14 21:21 | 0.55167 | 0 | 2 | 2 | 1316 | 20 | 1108 | 0 | 1.1033 | 1.1033 | 725.9933 | 11.0333 | 611.2467
1749932 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794490/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 18:07 | 2022-08-03 18:40 | 0.55139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 0
1754965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432147/90834 K TR1/57 MemiÇşme TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 10:44 | 2022-08-20 11:17 | 0.55139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.7194 | 0 | 0 | 0 | 2.7569
1750657 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:45 | 2022-08-06 07:18 | 0.55056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1089 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 20.9211 | 599.555
1753468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40142/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:23 | 2022-08-15 14:56 | 0.55056 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
1755780 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621922/OSMANCIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 21:48 | 2022-08-22 22:21 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2653
2046873 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590017/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:28 | 2022-08-05 13:01 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
2046977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555399/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 10:14 | 2022-08-14 10:47 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2047016 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50480/DM26C (TMO) ÇIK. | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 03:01 | 2022-08-18 03:34 | 0.55 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1753904 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:20 | 2022-08-16 18:53 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9425 | 148.8242
1758164 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204110/TR-34 ŞARKÖY TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 12:06 | 2022-08-28 12:39 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2767 | 0 | 0
1758135 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815280/94428 NOLU DT İBRİKTEPE TR6 -7-8ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:27 | 2022-08-28 12:00 | 0.54806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 279.5083
1754443 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853751/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 10:25 | 2022-08-18 10:58 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0233
1755257 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41519/FİDER 1 TM İLE INNO DM ( 41950 ) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 07:44 | 2022-08-21 08:17 | 0.54583 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
1759016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105076/13170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 17:09 | 2022-08-31 17:42 | 0.54556 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2944 | 0 | 0 | 0 | 0
1751305 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803698/92410 NOLU ERİKLİ SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:14 | 2022-08-08 17:47 | 0.54528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5113 | 0 | 3.2717 | 0 | 0 | 1.6358 | 2788.0053
1751463 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:33 | 2022-08-08 19:05 | 0.54528 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 12.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
1751646 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800637/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 10:56 | 2022-08-09 11:29 | 0.545 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1753349 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891525/TR-162 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:51 | 2022-08-15 09:24 | 0.54389 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1944 | 0 | 0.54389 | 0 | 0
1751117 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 20:30 | 2022-08-07 21:03 | 0.54361 | 0 | 13 | 14 | 2435 | 24 | 1144 | 0 | 7.0669 | 7.6106 | 1323.6931 | 13.0467 | 621.8911
1752542 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 12:01 | 2022-08-12 12:34 | 0.54361 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1542 | 19.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
1750217 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264445/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 17:53 | 2022-08-04 18:26 | 0.54222 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
1758943 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:57 | 2022-08-31 11:29 | 0.53972 | 4 | 284 | 5 | 41 | 1 | 52 | 2.1589 | 153.2811 | 2.6986 | 22.1286 | 0.53972 | 28.0656
1756731 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366262/DTR1-55/1->>(366262) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:53 | 2022-08-25 11:25 | 0.53944 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6883 | 0 | 0 | 0 | 0
1758136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:27 | 2022-08-28 12:00 | 0.53944 | 5 | 557 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.6972 | 300.4706 | 0.53944 | 0 | 0 | 3.2367
1754194 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105206/14000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 16:17 | 2022-08-17 16:49 | 0.53889 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
1756561 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890050/F1 İSKİ1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:55 | 2022-08-25 01:27 | 0.5375 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.5375 | 0.5375 | 0
1757306 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:14 | 2022-08-26 11:46 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0
1751933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760201/40410 NOLU DM / TR 36 ÇIKIŞI (760200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 12:20 | 2022-08-10 12:52 | 0.53667 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 127.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1749750 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490518/Uzk. C- SOKULLU TALAŞLAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 21:57 | 2022-08-02 22:29 | 0.53639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2372 | 0 | 0 | 0 | 0
1750509 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 20:00 | 2022-08-05 20:32 | 0.53639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1564
1756028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:57 | 2022-08-23 15:29 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6175
1755961 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 12:00 | 2022-08-23 12:32 | 0.53556 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 3.2133 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 122.1067
1756247 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410755/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 08:53 | 2022-08-24 09:25 | 0.53556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
1750827 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 18:55 | 2022-08-06 19:27 | 0.53528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 109.1967
1755250 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 105278/14200 NOLU DM ÇİFLİKÖNÜ DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 07:05 | 2022-08-21 07:37 | 0.53528 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1742 | 0 | 0 | 0 | 0
1757926 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:16 | 2022-08-27 15:49 | 0.535 | 0 | 2 | 10 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 5.35 | 1504.955 | 0 | 0
1749721 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105018/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:30 | 2022-08-02 20:02 | 0.53389 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9572 | 0 | 0 | 0 | 0
1750656 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755071/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:36 | 2022-08-06 07:08 | 0.53389 | 0 | 877 | 3 | 2910 | 0 | 2 | 0 | 468.2206 | 1.6017 | 1553.6167 | 0 | 1.0678
1753256 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 21:09 | 2022-08-14 21:41 | 0.53389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53389 | 0
1753546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42198/FİDER 2 TM İLE ARITMA DM ARASI (42198) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:31 | 2022-08-15 19:03 | 0.53361 | 57 | 4602 | 0 | 15 | 0 | 1 | 30.4158 | 2455.6783 | 0 | 8.0042 | 0 | 0.53361
1750808 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335987/43810 B.YON. TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:28 | 2022-08-06 18:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
1751020 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:03 | 2022-08-07 16:35 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2667
1752187 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 41222/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 01:39 | 2022-08-11 02:11 | 0.53306 | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291.5814 | 0 | 0.53306 | 0 | 0
1758650 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40266/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 08:23 | 2022-08-30 08:55 | 0.53278 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9061 | 0 | 0 | 0 | 0
1752921 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:58 | 2022-08-13 19:30 | 0.53222 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1140 | 0 | 0 | 4.79 | 0.53222 | 12.7733 | 606.7333
1752015 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 49220/41110 NOLU DM / BENZİNLİK TARAFI(763166) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:39 | 2022-08-10 16:11 | 0.53056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753048 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304950/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 08:21 | 2022-08-14 08:53 | 0.52889 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1756191 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 06:34 | 2022-08-24 07:06 | 0.52889 | 9 | 475 | 0 | 0 | 9 | 25 | 4.76 | 251.2222 | 0 | 0 | 4.76 | 13.2222
1753759 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:43 | 2022-08-16 11:15 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9167
1757952 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 813754/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:41 | 2022-08-27 18:13 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0556 | 0 | 0.52778
1754179 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881833/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:20 | 2022-08-17 17:52 | 0.52611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8356
1753319 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:06 | 2022-08-15 08:38 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1389 | 387.86
1754404 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 07:53 | 2022-08-18 08:25 | 0.52528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 2.6264 | 0 | 3.1517 | 200.1308
1754004 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330020/44820 K.YON TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 00:29 | 2022-08-17 01:01 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.775
1750447 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 14:25 | 2022-08-05 14:56 | 0.52417 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.465 | 0 | 0 | 0 | 0
1753578 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706908/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:57 | 2022-08-15 20:28 | 0.5225 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
1757858 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:32 | 2022-08-27 12:03 | 0.5225 | 5 | 297 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.6125 | 155.1825 | 0.5225 | 0 | 0 | 1.5675
1757458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401957/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:33 | 2022-08-26 16:04 | 0.52222 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1751549 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797939/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 22:50 | 2022-08-08 23:21 | 0.52139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 4.1711 | 118.8767
1749693 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108931/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:08 | 2022-08-02 19:39 | 0.52111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52111 | 0 | 0 | 0 | 0
1751573 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20290/20290 NOLU AŞAĞISEVİNDİKLİ TR3 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 07:48 | 2022-08-09 08:19 | 0.51944 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
1752202 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100724/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 07:54 | 2022-08-11 08:25 | 0.51833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 0
1757667 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 439870/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 20:06 | 2022-08-26 20:37 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.655 | 0 | 0
1753753 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771794/44500 NOLU DM / GÜNGÖRMEZ RECLOSER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:54 | 2022-08-16 10:25 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0333
11283880 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454126/94502 İ AHIRKÖY TR TRF GENEL BKM | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:00 | 2022-08-05 12:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
2047163 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800807/91280 K TR2/35 SalihSnl TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 08:51 | 2022-08-30 09:22 | 0.51667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1755517 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853701/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 09:21 | 2022-08-22 09:52 | 0.51639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51639 | 189.5147
1757240 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14210/14200 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:24 | 2022-08-26 09:55 | 0.51611 | 2 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 1400.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
1758044 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867415/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 23:06 | 2022-08-27 23:37 | 0.51611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8056
1751824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111033/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 22:34 | 2022-08-09 23:05 | 0.51472 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1753158 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 17:59 | 2022-08-14 18:30 | 0.51444 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6878 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0
1753018 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:05 | 2022-08-14 06:36 | 0.51389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0.51389 | 0 | 0 | 0 | 94.0417
1755945 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:18 | 2022-08-23 11:48 | 0.51361 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 0.51361 | 0
1756726 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400605/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:41 | 2022-08-25 11:12 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817
1757818 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:54 | 2022-08-27 12:25 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 62.6267
1754858 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 16:54 | 2022-08-19 17:24 | 0.5125 | 5 | 5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5625 | 2910.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
1755947 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788163/DM26/TR01>> (788163) YEŞİLTEPE MH(HAVAİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:18 | 2022-08-23 11:49 | 0.51222 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
1753605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847500/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 20:33 | 2022-08-15 21:04 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3111 | 154.8667
1752274 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514028/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 12:14 | 2022-08-11 12:45 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51111
1757893 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 14:48 | 2022-08-27 15:19 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51028 | 0
1758072 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:17 | 2022-08-28 09:48 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 865.0367
1750406 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763585/41360 NOLU DM İLE DM 3/31ARASI (763587) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:38 | 2022-08-05 11:09 | 0.50833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
1756307 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:32 | 2022-08-24 11:03 | 0.50472 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5742 | 0 | 0 | 0 | 0
1755820 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 07:01 | 2022-08-23 07:31 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0144 | 0
1758132 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:25 | 2022-08-28 11:55 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 | 169.2817
1755168 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 19:02 | 2022-08-20 19:32 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0 | 0.50028 | 0
11283903 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312587/43175 SULTAN ÇİFT.TR. AG ÇIK. ŞALT. B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:01 | 2022-08-05 12:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
2046886 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200874/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 14:01 | 2022-08-07 14:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2046978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801452/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 10:30 | 2022-08-14 11:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1755530 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 06:45 | 2022-08-22 07:15 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 226
1755823 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/JANDARMA BY PASS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 22:48 | 2022-08-22 23:18 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 1.5 | 81 | 3 | 111
2047098 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 410777/80920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:30 | 2022-08-25 11:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047121 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490352/Uzk. B-HIZIR REİS YUKARI SOL TARAF İLK B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:31 | 2022-08-26 10:01 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1758697 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 17:20 | 2022-08-30 17:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2047160 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794497/HADIMAĞA ENH. | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 01:21 | 2022-08-31 01:51 | 0.5 | 29 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.5 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 0
3017664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 09:00 | 2022-08-06 09:30 | 0.5 | 4 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2046971 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483332/Uzk. B-CAMİİ TARAFI BARAJ YOLU | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 16:30 | 2022-08-12 17:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2047001 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875811/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 23:21 | 2022-08-14 23:51 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 55
1753814 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840237/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 14:55 | 2022-08-16 15:25 | 0.5 | 0 | 5 | 1 | 672 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 0.5 | 336 | 0 | 1.5
11285047 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 12:27 | 2022-08-20 12:57 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 265
13051152 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408161/80810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 09:16 | 2022-08-22 09:46 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2047111 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740488/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:01 | 2022-08-27 11:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 174
1755943 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39075/DM26/TR01>> (39705) DM26/TR07ö BEYSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:17 | 2022-08-23 11:47 | 0.49944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1756281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079739/27805 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:41 | 2022-08-24 10:11 | 0.49917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
1749462 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:40 | 2022-08-01 18:10 | 0.49889 | 0 | 1 | 1 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0.49889 | 0.49889 | 275.3867 | 0 | 0
1754400 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:52 | 2022-08-18 10:22 | 0.49861 | 0 | 10 | 2 | 2625 | 1 | 1 | 0 | 4.9861 | 0.99722 | 1308.8542 | 0.49861 | 0.49861
1753302 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 05:56 | 2022-08-15 06:26 | 0.4975 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.4975 | 0 | 0 | 1.4925 | 1.4925 | 286.0625
1756079 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 894177/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:52 | 2022-08-23 16:22 | 0.4975 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 0
1755954 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:32 | 2022-08-23 12:02 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49694 | 0
1752981 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473851/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 01:25 | 2022-08-14 01:55 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 0 | 0
1755000 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307485/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 14:39 | 2022-08-20 15:09 | 0.495 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1753072 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432436/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 10:33 | 2022-08-14 11:03 | 0.49417 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
1752557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 14:59 | 2022-08-12 15:28 | 0.49389 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.335 | 336.3383 | 0 | 0 | 0.49389 | 0
1757144 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866378/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:00 | 2022-08-26 07:30 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1.4775 | 0 | 120.6625
1755295 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:11 | 2022-08-21 09:40 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49139 | 253.0653
1755830 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809468/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 06:55 | 2022-08-23 07:24 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3122
1751413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100705/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:09 | 2022-08-08 17:38 | 0.49 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1750772 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 59109/F9 ORGANİZE SAN.ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:32 | 2022-08-06 15:01 | 0.48861 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757360 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:10 | 2022-08-26 12:39 | 0.4875 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 5.85 | 71.6625
1751607 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1087210/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:16 | 2022-08-09 18:45 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0
11284977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454813/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 18:39 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
2047137 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:01 | 2022-08-29 10:30 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5833
2047150 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362231/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362231)AG ŞLR C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 17:00 | 2022-08-29 17:29 | 0.48333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58.9667 | 0 | 0 | 0 | 1.45
1754419 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:25 | 2022-08-18 09:54 | 0.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0.4825 | 0
1756260 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:30 | 2022-08-24 09:59 | 0.48222 | 4 | 461 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.9289 | 222.3044 | 0 | 0.48222 | 0.48222 | 0
1755946 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39074/DM26/TR01>> (39074) DM26/TR9ö EMALDA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:18 | 2022-08-23 11:46 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1750809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:45 | 2022-08-06 18:14 | 0.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0
1753534 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887389/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:37 | 2022-08-15 18:06 | 0.47972 | 0 | 6 | 14 | 6692 | 26 | 1740 | 0 | 2.8783 | 6.7161 | 3210.3011 | 12.4728 | 834.7167
1758773 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868401/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:28 | 2022-08-30 18:57 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9375
1756272 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/TR2 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:00 | 2022-08-24 10:29 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.095 | 0 | 0
1753716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:11 | 2022-08-16 08:39 | 0.47806 | 26 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.4294 | 16.7319 | 0 | 0 | 5.7367 | 0
1750810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:45 | 2022-08-06 18:14 | 0.47778 | 16 | 610 | 6 | 1209 | 22 | 400 | 7.6444 | 291.4444 | 2.8667 | 577.6333 | 10.5111 | 191.1111
1755880 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:49 | 2022-08-23 10:17 | 0.47611 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4283 | 139.5006 | 0 | 0 | 0 | 0.47611
1758643 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 558741/DM6/TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 06:50 | 2022-08-30 07:19 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2833
1756465 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 18:59 | 2022-08-24 19:27 | 0.47444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0.94889 | 0 | 0 | 0.47444 | 279.4478
1756678 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:36 | 2022-08-25 10:04 | 0.47333 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.88 | 0.47333 | 0
1750097 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440441/93330 K BEĞENDİK TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:11 | 2022-08-04 11:39 | 0.47306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47306 | 0 | 0
1753061 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756776/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:21 | 2022-08-14 09:49 | 0.47306 | 3 | 502 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 237.4739 | 1.8922 | 0 | 0 | 0
1758952 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 126154/ŞARKÖY DM 25 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 12:29 | 2022-08-31 12:57 | 0.47222 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2222 | 0 | 0
1749998 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 01:34 | 2022-08-04 02:02 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8217 | 143.4347
1752456 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 01:40 | 2022-08-12 02:08 | 0.46944 | 1 | 0 | 5 | 292 | 7 | 708 | 0.46944 | 0 | 2.3472 | 137.0778 | 3.2861 | 332.3667
1755942 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:17 | 2022-08-23 11:45 | 0.46861 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.9036 | 0 | 0 | 0 | 0.46861 | 0
1758087 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 08:33 | 2022-08-28 09:01 | 0.46861 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5453 | 0 | 0 | 0 | 0
11284243 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 310990/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:00 | 2022-08-10 15:28 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
1753929 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770580/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 19:55 | 2022-08-16 20:23 | 0.46639 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 92.8114 | 0 | 0
1753209 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:08 | 2022-08-14 20:36 | 0.46556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 0.46556 | 103.3533
1758369 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87882/Uzk. KIRCASALİH TR-7 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:49 | 2022-08-29 09:17 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5842 | 0 | 0
1753606 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95872/ 95872 NOLU DT TR5E ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 20:34 | 2022-08-15 21:02 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3972 | 0 | 0
1755021 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70122/TR/146 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 14:43 | 2022-08-20 15:11 | 0.46389 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
1753432 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105350/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:16 | 2022-08-15 12:44 | 0.46167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
1753327 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703647/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:30 | 2022-08-15 08:58 | 0.46111 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1754901 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745914/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 20:08 | 2022-08-19 20:36 | 0.46083 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6558 | 0 | 0 | 0 | 0
1752615 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 17:46 | 2022-08-12 18:14 | 0.46056 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.3306 | 0 | 2.3028 | 0.92111
1752640 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 19:56 | 2022-08-12 20:24 | 0.46028 | 9 | 476 | 0 | 0 | 9 | 25 | 4.1425 | 219.0922 | 0 | 0 | 4.1425 | 11.5069
1754257 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:44 | 2022-08-17 19:12 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.45972 | 0.45972 | 178.8319
1753860 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232197/20390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:28 | 2022-08-16 18:56 | 0.45944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1753001 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 83177/DM-12/TR-02 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-14 02:45 | 2022-08-14 03:13 | 0.45917 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1075 | 0 | 0 | 0 | 0
1756780 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473851/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 13:28 | 2022-08-25 13:55 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0
1756203 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 00:12 | 2022-08-24 00:39 | 0.45778 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 433 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 16.0222 | 198.2178
1757309 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79422/AKMAYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:17 | 2022-08-26 11:44 | 0.45722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753279 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450894/94620 İ ESETÇE TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 07:06 | 2022-08-15 07:33 | 0.45694 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5361 | 0 | 0
1758236 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756829/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:03 | 2022-08-28 18:30 | 0.45694 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
1750691 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 09:00 | 2022-08-06 09:27 | 0.45528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 2.2764 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 103.8033
1749968 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 20:04 | 2022-08-03 20:31 | 0.45472 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 83.2142 | 0 | 0 | 0.45472 | 46.8364
1750742 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725020/SÜMER YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 11:19 | 2022-08-06 11:46 | 0.45417 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
1754034 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 07:32 | 2022-08-17 07:59 | 0.45417 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0.45417 | 3.1792 | 0 | 0 | 0.90833 | 169.4042
1750803 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:11 | 2022-08-06 17:38 | 0.45278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753402 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:34 | 2022-08-15 11:01 | 0.45194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90389 | 0 | 0.90389 | 0
1756173 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129090/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 21:58 | 2022-08-23 22:25 | 0.45139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1752601 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 16:56 | 2022-08-12 17:23 | 0.45056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.45056 | 0 | 174.8156
1754631 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741067/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 19:29 | 2022-08-18 19:56 | 0.45 | 0 | 6 | 4 | 1359 | 0 | 92 | 0 | 2.7 | 1.8 | 611.55 | 0 | 41.4
11285081 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455572/94050 İ TR55 YENİKENT K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 19:01 | 2022-08-20 19:28 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
1757819 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41519/FİDER 1 TM İLE INNO DM ( 41950 ) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:03 | 2022-08-27 12:30 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1758906 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771250/43170 NOLU DM / SEFAALAN RECLOSER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 08:33 | 2022-08-31 09:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 4.5 | 423
1757637 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:38 | 2022-08-26 20:05 | 0.45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.7 | 171.45
1758698 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770443/43724 B.YON. TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 12:33 | 2022-08-30 13:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
1752671 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574630/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 20:41 | 2022-08-12 21:08 | 0.44972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1844
1758474 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:09 | 2022-08-29 08:36 | 0.44889 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1974 | 0 | 5.3867 | 1.7956 | 0 | 11.2222 | 886.1067
1752872 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:31 | 2022-08-13 16:58 | 0.44806 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.9611 | 0 | 0 | 0 | 1.7922 | 0
1753017 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 05:44 | 2022-08-14 06:11 | 0.44778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06
1754633 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 19:40 | 2022-08-18 20:07 | 0.4475 | 0 | 265 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 118.5875 | 0 | 0 | 0.4475 | 8.95
1757461 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:19 | 2022-08-26 15:46 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9325
1754410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43310/43310 NOLU DM / TR 28 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 08:44 | 2022-08-18 09:11 | 0.44722 | 0 | 0 | 2 | 1759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.89444 | 786.6639 | 0 | 0.44722
1753308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 07:32 | 2022-08-15 07:59 | 0.44694 | 9 | 718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0225 | 320.9061 | 0 | 0.44694 | 0 | 0
1750693 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 09:03 | 2022-08-06 09:30 | 0.44667 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 18.3133 | 0.44667
1755365 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 15:12 | 2022-08-21 15:39 | 0.44611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03
1756498 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654071/74042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 20:08 | 2022-08-24 20:35 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4367
1753386 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725371/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:38 | 2022-08-15 11:05 | 0.44556 | 0 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179.1133 | 0 | 0.89111 | 0 | 0
1759050 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13951682/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 17:42 | 2022-08-31 18:09 | 0.44528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5697 | 0 | 0 | 0 | 0
1751884 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233304/20130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:32 | 2022-08-10 10:59 | 0.44361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 0
1749345 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125054/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 11:28 | 2022-08-01 11:55 | 0.44361 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3464 | 0 | 0 | 0 | 0
1756210 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 02:08 | 2022-08-24 02:34 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44278 | 25.6811
1758137 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:27 | 2022-08-28 11:54 | 0.44139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 0.44139 | 0.44139
1758066 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723643/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 08:01 | 2022-08-28 08:27 | 0.44083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4683
1756559 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:49 | 2022-08-25 01:16 | 0.44028 | 28 | 769 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3278 | 338.5736 | 0.88056 | 0 | 0 | 0
1756233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 07:22 | 2022-08-24 07:48 | 0.43944 | 2 | 6610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87889 | 2904.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
1750327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734362/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 06:50 | 2022-08-05 07:16 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0
1749833 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25300/TOTAL 2 NOLU DM DEN GİRİŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 10:45 | 2022-08-03 11:11 | 0.43889 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 138.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1751695 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501196/Mrç. K.DONDURMA TR-2 C- SBŞ YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:24 | 2022-08-09 15:50 | 0.43556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6356
1754448 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173430/A ÇIKIŞI-KÖY KAHVESİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 10:35 | 2022-08-18 11:01 | 0.43528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2703
1756031 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:06 | 2022-08-23 15:32 | 0.435 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 929 | 0 | 0 | 3.915 | 1.305 | 4.35 | 404.115
1756219 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 05:59 | 2022-08-24 06:25 | 0.43472 | 3 | 664 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3042 | 288.6556 | 0 | 0.43472 | 0.43472 | 0
1756541 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 23:22 | 2022-08-24 23:48 | 0.43444 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.86889 | 0 | 1.3033 | 0.43444 | 2.6067 | 0.43444
2046764 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804653/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 18:21 | 2022-08-06 18:47 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7075
1757136 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 05:19 | 2022-08-26 05:45 | 0.43361 | 37 | 4442 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16.0436 | 1926.1006 | 1.7344 | 0.86722 | 0 | 0
3017761 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784602/N.YILDIZ->>(34264)KAYALAR-1/N.YILDIZ-1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 23:34 | 2022-08-15 | 0.43333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0
11284679 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333143/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:06 | 2022-08-16 10:32 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333
11284914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303836/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 19:20 | 2022-08-18 19:46 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1755693 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407260/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:44 | 2022-08-22 17:10 | 0.43333 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2047090 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421414/Uzk. B-TR-3 TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:10 | 2022-08-24 09:36 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
1757780 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:04 | 2022-08-27 09:30 | 0.43333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 2.6 | 165.1
11285808 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455283/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 12:20 | 2022-08-31 12:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
2046979 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894154/DM01 - TR01 ZORLU DM TRAFO İSTASYONU | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 12:00 | 2022-08-14 12:26 | 0.43333 | 0 | 3 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.3667 | 31.6333 | 0 | 0
1750058 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:45 | 2022-08-04 09:11 | 0.43222 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1420 | 5.6189 | 0 | 0 | 0 | 25.0689 | 613.7556
1751794 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 49220/41110 NOLU DM / BENZİNLİK TARAFI(763166) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 20:50 | 2022-08-09 21:16 | 0.43222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753705 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 06:46 | 2022-08-16 07:12 | 0.43222 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 2.1611 | 0.43222 | 0.43222 | 156.8967
1755127 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 16:26 | 2022-08-20 16:51 | 0.43056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
1749506 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805011/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:25 | 2022-08-01 19:51 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4167
1753766 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:48 | 2022-08-16 10:14 | 0.43028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43028 | 0 | 0 | 0.43028 | 0
1750559 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 01:45 | 2022-08-06 02:11 | 0.43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 5.16 | 799.8
1758592 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 22:35 | 2022-08-29 23:01 | 0.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0
1757983 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:55 | 2022-08-27 18:21 | 0.42833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.565 | 129.785
1754300 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 20:31 | 2022-08-17 20:57 | 0.42778 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
1752213 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 08:58 | 2022-08-11 09:23 | 0.42611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 0.42611 | 80.535
1751040 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791216/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 15:07 | 2022-08-07 15:33 | 0.42556 | 3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 260.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1750937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 08:15 | 2022-08-07 08:40 | 0.42528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 2.1264 | 0 | 7.655 | 200.7311
1753991 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 36969603/SARAL DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 23:26 | 2022-08-16 23:51 | 0.42472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | 0
1749947 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 28860721/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 20:05 | 2022-08-03 20:30 | 0.42444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
1750524 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826022/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 18:38 | 2022-08-05 19:03 | 0.42389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42389 | 0 | 0 | 0.42389 | 0
1755854 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 08:54 | 2022-08-23 09:19 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8025 | 0
1751073 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25215/25215 NOLU GÜRTUNCA TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 17:54 | 2022-08-07 18:19 | 0.4225 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
1750644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:00 | 2022-08-06 06:25 | 0.42194 | 14 | 442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9072 | 186.4994 | 0.42194 | 0 | 0 | 0
1758609 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746947/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 02:55 | 2022-08-30 03:20 | 0.42194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755640 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 13:59 | 2022-08-22 14:24 | 0.42083 | 0 | 0 | 1 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42083 | 154.025 | 0.42083 | 0
1749970 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/BALLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 20:12 | 2022-08-03 20:37 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1986
1756682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:09 | 2022-08-25 09:34 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1014 | 128.1847
1753345 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:35 | 2022-08-15 09:01 | 0.41972 | 0 | 1 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.41972 | 0.41972 | 232.1064 | 0 | 0
1754745 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 07:48 | 2022-08-19 08:13 | 0.41944 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2650 | 7.1306 | 197.5583 | 1.2583 | 0.41944 | 7.1306 | 1111.5278
1750045 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 07:53 | 2022-08-04 08:18 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4722 | 309.14
1756628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93100/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:52 | 2022-08-25 08:17 | 0.41861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3489 | 181.2586
1759004 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802646/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 14:36 | 2022-08-31 15:01 | 0.41833 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.255 | 0.41833 | 0 | 0 | 0.41833 | 0
1754364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 08:08 | 2022-08-18 08:33 | 0.41778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 188.8356
1758915 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855753/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 09:37 | 2022-08-31 10:02 | 0.41722 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
1754591 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 17:40 | 2022-08-18 18:05 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41694 | 45.8639
1757518 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333068/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:45 | 2022-08-26 17:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333
2046830 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571086/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 15:36 | 2022-08-05 16:01 | 0.41667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1751034 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311772/AHMET ORUÇOĞLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 14:40 | 2022-08-07 15:05 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667
11284127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 765742/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 08:50 | 2022-08-09 09:15 | 0.41667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3017744 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33992/V.MEŞE OSB 1 NOLU BET.KÖŞK.1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 00:35 | 2022-08-14 01:00 | 0.41667 | 14 | 4871 | 0 | 2 | 28 | 3 | 5.8333 | 2029.5833 | 0 | 0.83333 | 11.6667 | 1.25
13051034 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432430/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 14:00 | 2022-08-16 14:25 | 0.41667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 0
11284823 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313138/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:31 | 2022-08-17 17:56 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047059 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501355/Mrç. UMURCA KÖYÜ TR -1 C-CAMİ ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 14:40 | 2022-08-22 15:05 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333
3017861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762403/42090 NOLU DM / ÖZER DM ÇIKIŞI (762403) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-28 11:01 | 2022-08-28 11:26 | 0.41667 | 36 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35.4167 | 0.41667 | 0 | 0 | 0
1754375 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 06:31 | 2022-08-18 06:56 | 0.41639 | 9 | 476 | 0 | 0 | 9 | 25 | 3.7475 | 198.2011 | 0 | 0 | 3.7475 | 10.4097
1758203 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656760/TR/19 DM06 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 13:55 | 2022-08-28 14:20 | 0.41556 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1756221 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 06:07 | 2022-08-24 06:31 | 0.41444 | 1 | 1281 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.41444 | 530.9033 | 0 | 0 | 0.41444 | 15.7489
1749814 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 08:45 | 2022-08-03 09:10 | 0.41417 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 71.6508 | 0 | 0
1758832 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 21:40 | 2022-08-30 22:05 | 0.41333 | 37 | 4443 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.2933 | 1836.44 | 1.6533 | 0.82667 | 0 | 0
1752682 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 23:23 | 2022-08-12 23:48 | 0.41083 | 3 | 3 | 3 | 236 | 1 | 0 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2325 | 96.9567 | 0.41083 | 0
1756563 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 01:11 | 2022-08-25 01:36 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8006 | 0 | 0
1754353 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124468/ŞARKÖY DM 11 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 22:32 | 2022-08-17 22:57 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.545 | 0 | 0
1750096 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 10:59 | 2022-08-04 11:23 | 0.40972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.6875 | 0 | 0 | 0 | 1.6389 | 0
1758077 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 09:48 | 2022-08-28 10:13 | 0.40972 | 1 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40972 | 286.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
1757444 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:56 | 2022-08-26 15:21 | 0.40944 | 0 | 0 | 0 | 918 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.87 | 4.9133 | 0
1758391 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755981/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:25 | 2022-08-29 10:50 | 0.40889 | 0 | 6 | 1 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 0.40889 | 839.4489 | 0 | 0
1752051 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ4-F18] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:11 | 2022-08-10 10:35 | 0.40778 | 26 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10.6022 | 14.2722 | 0 | 0 | 4.8933 | 0
1757855 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755480/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:57 | 2022-08-27 11:21 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.13 | 0 | 0
1758820 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878523/TASTEPE DM ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 20:32 | 2022-08-30 20:56 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9606
1750682 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:30 | 2022-08-06 08:55 | 0.40556 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
1752816 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 14:05 | 2022-08-13 14:29 | 0.40278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1750683 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM /ABA TEKSTİL ÇIKIŞI(49353) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:31 | 2022-08-06 08:55 | 0.4025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1758855 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702631/15750 NOLU DM BANARLI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 00:22 | 2022-08-31 00:46 | 0.40194 | 20 | 3474 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0389 | 1396.355 | 0.80389 | 0.40194 | 0 | 0
1757137 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 05:24 | 2022-08-26 05:48 | 0.40167 | 2 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | 2658.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1750584 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756534/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 00:57 | 2022-08-06 01:21 | 0.40083 | 11 | 2287 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4.4092 | 916.7058 | 1.6033 | 3.6075 | 0 | 0
1750684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:31 | 2022-08-06 08:55 | 0.40028 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753168 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:00 | 2022-08-14 18:24 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8228
1749459 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835560/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 B-K.R.K ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:51 | 2022-08-01 18:15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
11284545 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309235/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:20 | 2022-08-13 18:44 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1756651 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:44 | 2022-08-25 09:07 | 0.39917 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 40.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
1757777 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:53 | 2022-08-27 09:17 | 0.39889 | 5 | 297 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.9944 | 118.47 | 0.39889 | 0 | 0 | 1.1967
1751446 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309597/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 18:23 | 2022-08-08 18:47 | 0.39861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
1758197 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 16:59 | 2022-08-28 17:23 | 0.39806 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1942 | 116.6303 | 0 | 0 | 0 | 0.39806
1754110 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/SAÇ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 11:51 | 2022-08-17 12:15 | 0.39694 | 0 | 1 | 2 | 662 | 0 | 1 | 0 | 0.39694 | 0.79389 | 262.7772 | 0 | 0.39694
1749501 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:15 | 2022-08-01 19:39 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 292.74
1752188 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56501/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 03:02 | 2022-08-11 03:26 | 0.39667 | 0 | 2 | 3 | 1173 | 19 | 874 | 0 | 0.79333 | 1.19 | 465.29 | 7.5367 | 346.6867
1749584 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756199/KALE İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:42 | 2022-08-02 09:06 | 0.39583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39583 | 0 | 0 | 0
1753080 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858795/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:30 | 2022-08-14 11:53 | 0.39556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0.39556 | 0 | 0 | 0 | 122.6222
1751806 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313779/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 23:24 | 2022-08-09 23:48 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5575
1757733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707768/TARIM KREDİ DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 03:37 | 2022-08-27 04:01 | 0.39472 | 1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39472 | 265.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1751297 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657336/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:47 | 2022-08-08 12:11 | 0.39361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7764
1753128 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801282/ 95802 NOLU DT İZETTİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 14:53 | 2022-08-14 15:17 | 0.39278 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154.3617 | 0 | 0 | 0 | 0.39278
1757856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761662/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:01 | 2022-08-27 11:24 | 0.39139 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
1754520 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756794/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 15:26 | 2022-08-18 15:49 | 0.39056 | 3 | 482 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 | 188.2478 | 1.5622 | 0 | 0 | 0
1758139 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:31 | 2022-08-28 11:54 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38944 | 74.3839
1758353 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842988/847019 NO DİREK YAĞLI TOHUMLAR KOOP.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:07 | 2022-08-29 08:30 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38944 | 0
1753314 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 07:53 | 2022-08-15 08:16 | 0.38694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9347 | 0 | 0
1750369 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:12 | 2022-08-05 09:36 | 0.38667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0.38667 | 0.38667 | 132.24
1757403 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334051/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:28 | 2022-08-26 13:51 | 0.38389 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | 0
1749495 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773274/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 20:37 | 2022-08-01 21:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75
1756011 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:22 | 2022-08-23 14:45 | 0.38278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2967 | 87.6561
1755532 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24930/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 06:59 | 2022-08-22 07:22 | 0.38278 | 0 | 1 | 8 | 1192 | 0 | 220 | 0 | 0.38278 | 3.0622 | 456.2711 | 0 | 84.2111
1758870 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702595/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 06:42 | 2022-08-31 07:05 | 0.38167 | 20 | 3554 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.6333 | 1356.4433 | 0.76333 | 0.38167 | 0 | 0
1750835 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704138/15500 NOLU DM VOR NUSRATLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 20:49 | 2022-08-06 21:12 | 0.37944 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37944 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1753079 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858848/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:29 | 2022-08-14 11:52 | 0.37833 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 79.45 | 0 | 0
1750788 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:50 | 2022-08-06 15:13 | 0.3775 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753055 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725370/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:06 | 2022-08-14 09:29 | 0.3775 | 0 | 363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137.0325 | 0 | 0.755 | 0 | 0
1753457 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875320/P.KÖY HID.SUALAMA DM SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:37 | 2022-08-15 15:00 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 0
1758005 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867426/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 19:40 | 2022-08-27 20:03 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8194
1751748 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:25 | 2022-08-09 18:48 | 0.37556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0756
1757500 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:09 | 2022-08-26 16:32 | 0.37528 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.75056 | 1.1258 | 218.4117 | 0.37528 | 1.1258
1754117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 12:04 | 2022-08-17 12:27 | 0.37528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.37528 | 0 | 0 | 2.2517 | 44.2828
1749667 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 16:24 | 2022-08-02 16:46 | 0.37417 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.37417 | 6.735 | 0 | 0 | 6.3608 | 4.1158
1755323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:43 | 2022-08-21 10:05 | 0.37167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0 | 0
1752232 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:33 | 2022-08-11 09:55 | 0.37056 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.37056 | 0 | 0.74111 | 0 | 2.9644 | 88.9333
1756393 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 14:59 | 2022-08-24 15:21 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 73.63
1751969 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/24970 NOLU KARABÜRÇEK TR GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:20 | 2022-08-10 13:42 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1417
1756436 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79456/AK GIDA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 17:02 | 2022-08-24 17:24 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 0
1750126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 31000/ÇORLU TRAFO MERKEZİ - TM001 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:55 | 2022-08-04 12:17 | 0.36861 | 3 | 14424 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1058 | 5316.8467 | 0 | 0.36861 | 0 | 0.36861
1749335 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 11:41 | 2022-08-01 12:03 | 0.36806 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.73611 | 0.36806 | 0 | 0 | 4.4167 | 0
1756695 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:42 | 2022-08-25 10:04 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36806 | 0
1751403 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 43540/FİDER 8 TM İLE BÜYÜKYONCALI DM 12 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:32 | 2022-08-06 08:54 | 0.36667 | 0 | 12 | 3 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 | 937.5667 | 0 | 0
11285275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430678/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 14:39 | 2022-08-24 15:01 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047100 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 762207/41525 DM5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 00:30 | 2022-08-26 00:52 | 0.36667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11285510 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455267/94120 İ TR70 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 16:35 | 2022-08-27 16:57 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
1756575 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 02:01 | 2022-08-25 02:23 | 0.36556 | 37 | 4442 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.5256 | 1623.7978 | 1.4622 | 0.73111 | 0 | 0
1757299 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 10:59 | 2022-08-26 11:21 | 0.36417 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2675 | 6.1908 | 171.5225 | 1.0925 | 0.36417 | 6.1908 | 974.1458
1753242 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:38 | 2022-08-14 21:00 | 0.36167 | 0 | 0 | 6 | 1565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 566.0083 | 0 | 0.36167
1752162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362961/DM2/43 ŞEYHSİN->>(362961)AG ŞTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 23:14 | 2022-08-10 23:36 | 0.36056 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
1754434 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 10:30 | 2022-08-18 10:52 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 424 | 0 | 0 | 0 | 3.5944 | 1.4378 | 152.4044
1758565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32056/DM3/028 HATİP MH.BEŞR-SEDEFÇİ SOK. ARASI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 19:46 | 2022-08-29 20:08 | 0.35889 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8522 | 0 | 0 | 0 | 0
1758145 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:35 | 2022-08-28 11:56 | 0.35806 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 3.2225 | 81.6367
1757797 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81580/81580 DTT(03-TR/14 HACI ADİL BEY)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:30 | 2022-08-27 09:51 | 0.3575 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
1757865 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:14 | 2022-08-27 12:35 | 0.35389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 | 20.5256
1749604 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725317/YURD KABİN CIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-08-02 09:54 | 2022-08-02 10:15 | 0.35361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757831 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:49 | 2022-08-27 10:10 | 0.35222 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 1.7611 | 0.35222 | 0.35222 | 127.8567
1756002 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1053048/B ÇIKIŞI-BELEDİYE CEVAT TAŞ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 13:57 | 2022-08-23 14:18 | 0.35083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 0
1758528 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 17:07 | 2022-08-29 17:28 | 0.35028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0953
11284509 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764677/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 11:15 | 2022-08-13 11:36 | 0.35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2047009 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15705795/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:12 | 2022-08-15 17:33 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1754439 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58000/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:58 | 2022-08-17 20:19 | 0.35 | 1 | 0 | 8 | 1328 | 27 | 2748 | 0.35 | 0 | 2.8 | 464.8 | 9.45 | 961.8
11285096 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24200/24200 NOLU DM TEMREZLİ KÖK | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 16:25 | 2022-08-21 16:46 | 0.35 | 0 | 2 | 17 | 0 | 15 | 1356 | 0 | 0.7 | 5.95 | 0 | 5.25 | 474.6
3017740 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34054/TAYEKS >(34054)FİDER-19 MODERN DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-14 19:05 | 2022-08-14 19:26 | 0.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757940 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 16:17 | 2022-08-27 16:38 | 0.34861 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.34861 | 1.3944 | 0 | 0 | 0.69722 | 0
1749285 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:19 | 2022-08-01 09:40 | 0.34806 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.34806 | 0 | 0 | 1.0442 | 1.0442 | 200.1319
1758264 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704761/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:14 | 2022-08-28 18:35 | 0.34778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
1755756 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 18:45 | 2022-08-22 19:06 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8847
1749388 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 402010/83441 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 14:21 | 2022-08-01 14:42 | 0.34556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 30.4089
1752272 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 11:55 | 2022-08-11 12:16 | 0.34556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.34556 | 0 | 0 | 38.0111
1756425 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:51 | 2022-08-24 16:11 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 259 | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 89.4269 | 1.7264 | 90.8081
1754881 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103632/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 18:03 | 2022-08-19 18:24 | 0.34361 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2597 | 0 | 0 | 0 | 0
1751416 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897764/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 17:20 | 2022-08-08 17:41 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4533
1750804 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761915/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:15 | 2022-08-06 17:36 | 0.3425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754090 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:08 | 2022-08-17 10:28 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0
1750834 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 20:43 | 2022-08-06 21:03 | 0.34139 | 10 | 1312 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3.4139 | 447.9022 | 1.3656 | 3.0725 | 0 | 0
1752238 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790289/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:52 | 2022-08-11 10:12 | 0.34111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
1751659 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268392/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:50 | 2022-08-09 19:10 | 0.34056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
1752052 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 10:11 | 2022-08-10 10:31 | 0.34056 | 26 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.8544 | 11.9194 | 0 | 0 | 4.0867 | 0
1749572 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 07:38 | 2022-08-02 07:59 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3722 | 122
1757514 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:39 | 2022-08-26 16:59 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0
1752704 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782074/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:12 | 2022-08-13 06:32 | 0.33778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1758301 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309658/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 21:29 | 2022-08-28 21:49 | 0.33722 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
1750412 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:53 | 2022-08-05 11:13 | 0.33556 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0
1756964 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802736/ 92812 NOLU DT ÇAMLICA TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:50 | 2022-08-25 19:10 | 0.33556 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.33556 | 6.04 | 0 | 0 | 3.3556 | 3.6911
1755200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 00:51 | 2022-08-21 01:11 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33472 | 114.8097
1752445 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725650/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 23:03 | 2022-08-11 23:23 | 0.33361 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.0575 | 0 | 0 | 0 | 0.33361
1752240 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 10:02 | 2022-08-11 10:22 | 0.33361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7181
11283474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25887570/42046 TR2/5A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 11:35 | 2022-08-01 11:55 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
11283904 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334118/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 14:08 | 2022-08-05 14:28 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
11283955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:30 | 2022-08-06 08:50 | 0.33333 | 46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
11284515 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764270/40610 DM6/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 13:31 | 2022-08-13 13:51 | 0.33333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2046985 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171159/A ÇIKIŞI-KAHVE TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:40 | 2022-08-15 13:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1753958 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313818/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 20:40 | 2022-08-16 21:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
2047036 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:40 | 2022-08-21 19:00 | 0.33333 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
2047186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 797488/Uzk.B-HIZIRREİS CAD. ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 14:41 | 2022-08-31 15:01 | 0.33333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2046965 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807547/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 04:51 | 2022-08-12 05:11 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
2046987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572835/ALPULLU CAMİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:15 | 2022-08-15 17:35 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
1753745 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:30 | 2022-08-16 09:50 | 0.33333 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
11285033 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313868/40790 DM7/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 09:20 | 2022-08-20 09:40 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
11285433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453003/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:11 | 2022-08-26 19:31 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333
1751759 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555152/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 20:36 | 2022-08-09 20:56 | 0.3325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
1755613 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 09:34 | 2022-08-22 09:54 | 0.33167 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1971 | 0 | 3.98 | 1.3267 | 0 | 8.2917 | 653.715
1757134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800100/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 04:23 | 2022-08-26 04:43 | 0.33167 | 1 | 166 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33167 | 55.0567 | 0 | 0 | 0.66333 | 0
1754153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796329/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 14:24 | 2022-08-17 14:44 | 0.33139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 | 248.5417
1755521 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 06:03 | 2022-08-22 06:23 | 0.33056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.33056 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 84.9528
1752399 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701610/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 20:55 | 2022-08-11 21:15 | 0.32806 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4053 | 0 | 0 | 0 | 0
1753698 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 06:11 | 2022-08-16 06:31 | 0.3275 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1753786 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 11:08 | 2022-08-16 11:28 | 0.32611 | 5 | 21824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6306 | 7117.0489 | 0 | 0 | 0 | 1.3044
1750402 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:14 | 2022-08-05 10:33 | 0.32472 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.1439 | 0 | 4.5461 | 0
1750769 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 855500/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:32 | 2022-08-06 14:51 | 0.32361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9181
1752009 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 15:12 | 2022-08-10 15:31 | 0.32306 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6631 | 0 | 0 | 0 | 0
1756145 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 117474/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 18:22 | 2022-08-23 18:41 | 0.32278 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
1754296 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41365/41360 NOLU DM İLE DM 3/31ARASI (763587) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 20:22 | 2022-08-17 20:41 | 0.32222 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
1754147 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1080618/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 13:36 | 2022-08-17 13:55 | 0.32194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 0
1749657 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 15:00 | 2022-08-02 15:19 | 0.32139 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3664 | 0 | 0 | 0 | 0
1755379 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740940/21042 NOLU DM / DM 33 ÇIKIŞI (21045) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 19:20 | 2022-08-21 19:39 | 0.32139 | 0 | 3 | 1 | 7124 | 0 | 28 | 0 | 0.96417 | 0.32139 | 2289.5744 | 0 | 8.9989
1755857 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 08:54 | 2022-08-23 09:13 | 0.32111 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17.6611 | 0 | 1.6056 | 0.64222
1754658 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472584/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 21:03 | 2022-08-18 21:22 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042
1752774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:10 | 2022-08-13 09:29 | 0.3175 | 5 | 8 | 20 | 3784 | 68 | 2925 | 1.5875 | 2.54 | 6.35 | 1201.42 | 21.59 | 928.6875
2046862 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52081/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 10:08 | 2022-08-03 10:27 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3667
3017737 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33992/VOSB1B.KŞK1>(33988)DM4[VOSB-4 KRPTN] H4 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-15 00:30 | 2022-08-15 00:49 | 0.31667 | 14 | 4877 | 0 | 2 | 28 | 3 | 4.4333 | 1544.3833 | 0 | 0.63333 | 8.8667 | 0.95
11285715 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15713146/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 14:02 | 2022-08-30 14:21 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0
1753360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800100/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:10 | 2022-08-15 09:29 | 0.31639 | 1 | 166 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31639 | 52.5206 | 0 | 0 | 0.63278 | 0
1752225 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:16 | 2022-08-11 09:35 | 0.31611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0 | 0.31611 | 0
1755409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:14 | 2022-08-21 18:33 | 0.31556 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 48.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1751834 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 02:22 | 2022-08-10 02:41 | 0.31472 | 37 | 4443 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11.6447 | 1398.3108 | 1.2589 | 0.62944 | 0 | 0
1752773 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:10 | 2022-08-13 09:29 | 0.31444 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 433 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 11.0056 | 136.1544
1757044 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111989/18710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 20:43 | 2022-08-25 21:02 | 0.31083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 0
1757838 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881293/YEŞİLCE TRAFO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:20 | 2022-08-27 10:39 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 12.71
1756036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380100/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(781375)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:18 | 2022-08-23 15:37 | 0.30917 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6842 | 0 | 0 | 0 | 0
1758537 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790289/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 18:17 | 2022-08-29 18:36 | 0.30917 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
1750753 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895298/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 12:17 | 2022-08-06 12:36 | 0.30833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753789 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 11:28 | 2022-08-16 11:46 | 0.30722 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 46.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
1756256 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:23 | 2022-08-24 09:42 | 0.30694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0
1756103 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 16:06 | 2022-08-23 16:25 | 0.30583 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2233 | 14.3742 | 0 | 0 | 0.61167 | 0
1751717 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 17:10 | 2022-08-09 17:28 | 0.30528 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91583 | 7.0214 | 0 | 0 | 0 | 0
1751854 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:09 | 2022-08-10 09:27 | 0.30361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752330 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:16 | 2022-08-11 17:35 | 0.30333 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 2.4267 | 0 | 0.30333 | 0 | 1.5167 | 274.82
1753426 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662591/TRP36_DM02 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 11:51 | 2022-08-15 12:09 | 0.30222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
1757402 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50707/DM2-TR17 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:21 | 2022-08-26 13:39 | 0.30194 | 3 | 8099 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.90583 | 2445.4481 | 0 | 0 | 0.30194 | 0.90583
2047002 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555134/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:11 | 2022-08-15 10:30 | 0.30083 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8967 | 0 | 0 | 0 | 0.30083
1756821 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 13:46 | 2022-08-25 14:04 | 0.30028 | 5 | 296 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5014 | 88.8822 | 0.30028 | 0 | 0 | 0.90083
13050837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33508/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374146) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 19:00 | 2022-08-07 19:18 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11285045 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763382/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 10:36 | 2022-08-20 10:54 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2047058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827872/Uzk. A-OG ALTI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 14:20 | 2022-08-22 14:38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
11285218 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813067/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 17:36 | 2022-08-23 17:54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
2047077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13538759/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:33 | 2022-08-25 09:51 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1750595 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 02:45 | 2022-08-06 03:03 | 0.29972 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.29972 | 1.1989 | 0 | 0 | 0.59944 | 0
1755615 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:20 | 2022-08-21 09:38 | 0.29806 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1971 | 0 | 3.5767 | 1.1922 | 0 | 7.4514 | 587.4675
1756076 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:47 | 2022-08-23 16:05 | 0.29778 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 3074 | 0 | 0 | 0.29778 | 2.9778 | 5.6578 | 915.3689
1753726 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755980/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:44 | 2022-08-16 09:02 | 0.29722 | 0 | 6 | 1 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0.29722 | 612.575 | 0 | 0
1750522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 766109/40616 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 18:38 | 2022-08-05 18:56 | 0.29611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753599 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 20:01 | 2022-08-15 20:19 | 0.29556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 487 | 0.29556 | 0 | 0 | 0 | 4.1378 | 143.9356
1756069 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 313980/43241 TR 1/14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:37 | 2022-08-23 15:55 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7914 | 0 | 0
1755979 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:03 | 2022-08-23 09:21 | 0.295 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1972 | 0 | 3.54 | 1.18 | 0 | 7.375 | 581.74
1758586 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309656/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 21:31 | 2022-08-29 21:49 | 0.29361 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
1755458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 20:29 | 2022-08-21 20:47 | 0.29306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2151 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 8.7917 | 630.3625
1754736 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 06:27 | 2022-08-19 06:44 | 0.29222 | 0 | 10 | 18 | 1748 | 21 | 2486 | 0 | 2.9222 | 5.26 | 510.8044 | 6.1367 | 726.4644
1753050 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858848/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 09:17 | 0.29028 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 60.9583 | 0 | 0
1754148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28273165/40715 DM32 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 13:40 | 2022-08-17 13:57 | 0.29028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
1752988 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14200 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 08:17 | 2022-08-14 08:34 | 0.28972 | 0 | 6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.6339 | 0 | 0 | 0 | 0
1758153 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:42 | 2022-08-28 11:59 | 0.28833 | 0 | 1286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 370.7967 | 0 | 0.57667 | 0 | 0
1757986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703186/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 18:04 | 2022-08-27 18:21 | 0.28694 | 0 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7347 | 0.28694 | 0 | 0 | 0
1758080 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 027626/EMLAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:16 | 2022-08-28 10:33 | 0.28667 | 1 | 4515 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0.28667 | 1294.3 | 0 | 339.4133 | 0 | 0
1750536 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710199/YENİCE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 20:25 | 2022-08-05 20:42 | 0.28667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 28.9533
1756324 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725371/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 11:02 | 2022-08-24 11:19 | 0.28667 | 0 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.24 | 0 | 0.57333 | 0 | 0
1758096 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865455/TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:30 | 2022-08-28 10:47 | 0.28639 | 0 | 1095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 313.5958 | 0 | 0.28639 | 0 | 0
1752334 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:27 | 2022-08-11 17:44 | 0.28611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 138.7639
1758099 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56501/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:35 | 2022-08-28 10:52 | 0.28583 | 0 | 2 | 3 | 1175 | 19 | 873 | 0 | 0.57167 | 0.8575 | 335.8542 | 5.4308 | 249.5325
1750401 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:55 | 2022-08-05 10:12 | 0.28528 | 0 | 1408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 401.6711 | 0 | 0.85583 | 0 | 0
1756512 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829953/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 21:02 | 2022-08-24 21:19 | 0.28472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2151 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 8.5417 | 612.4375
1758866 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14130/14130 NOLU DM SOUKKUYU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 00:25 | 2022-08-31 00:42 | 0.28417 | 2 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 2280.7217 | 0 | 0 | 0 | 0
11284495 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764677/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 11:40 | 2022-08-13 11:57 | 0.28361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3739 | 0 | 0 | 0 | 0
1757203 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200964/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ SOL ALPEK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:49 | 2022-08-26 09:06 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.365
1752471 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 06:29 | 2022-08-12 06:46 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0
11284792 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885224/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 15:46 | 2022-08-17 16:03 | 0.28333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0
11285048 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454983/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 13:01 | 2022-08-20 13:18 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1751860 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891423/TR/172 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:27 | 2022-08-10 09:44 | 0.28333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.05 | 0 | 0 | 0 | 0.28333
2046958 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102942/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 02:41 | 2022-08-13 02:58 | 0.28333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1749644 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 12:25 | 2022-08-02 12:42 | 0.2825 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.2825 | 5.085 | 0 | 0 | 4.8025 | 3.1075
1756572 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803321/ 92352 NOLU DT MECİDİYE TR2-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 02:00 | 2022-08-25 02:17 | 0.28222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1267
1755243 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 06:35 | 2022-08-21 06:52 | 0.28139 | 6 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | 225.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
1751177 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50245/DM5/TR7 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 08:04 | 2022-08-08 08:21 | 0.27833 | 5 | 2317 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.3917 | 644.8983 | 0.27833 | 0.27833 | 0 | 1.3917
1755138 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 17:33 | 2022-08-20 17:50 | 0.27806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 3.6147 | 0.27806
1757879 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:58 | 2022-08-27 13:15 | 0.27806 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7269 | 209.9319 | 0 | 0 | 0 | 0
1758649 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 08:10 | 2022-08-30 08:27 | 0.27806 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.55611 | 0 | 0.83417 | 0.27806 | 1.6683 | 0.27806
1757358 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:10 | 2022-08-26 12:27 | 0.27639 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 17.4125 | 0 | 0
1752328 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 16:59 | 2022-08-11 17:15 | 0.27556 | 0 | 18 | 8 | 557 | 1 | 231 | 0 | 4.96 | 2.2044 | 153.4844 | 0.27556 | 63.6533
1752123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 20:26 | 2022-08-10 20:42 | 0.27472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0
1749505 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:23 | 2022-08-01 19:40 | 0.27417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192
1750592 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 02:00 | 2022-08-06 02:17 | 0.27417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 70.1867
1754408 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 08:34 | 2022-08-18 08:50 | 0.27361 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1862 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 3.2833 | 509.4639
1755404 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 17:47 | 2022-08-21 18:03 | 0.27278 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0
1752186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 01:37 | 2022-08-11 01:54 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1725
1752790 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:19 | 2022-08-13 10:35 | 0.27222 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.9722 | 0 | 1.3611 | 0.54444
1754779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 10:07 | 2022-08-19 10:23 | 0.27222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0
1755808 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481680/Uzk. MALKOÇ KÖYÜ AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 20:42 | 2022-08-22 20:58 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
1757510 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25030/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:33 | 2022-08-26 16:49 | 0.27194 | 29 | 1927 | 3 | 1 | 9 | 840 | 7.8864 | 524.0369 | 0.81583 | 0.27194 | 2.4475 | 228.4333
1754421 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:29 | 2022-08-18 09:46 | 0.27167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0
1753709 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:24 | 2022-08-16 07:40 | 0.27083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0
1754432 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 10:11 | 2022-08-18 10:27 | 0.27083 | 2 | 1770 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.54167 | 479.375 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
1753352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:53 | 2022-08-15 09:09 | 0.27056 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0
1752228 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763585/41360 NOLU DM İLE DM 3/31ARASI (763587) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:24 | 2022-08-11 09:41 | 0.27 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1758581 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821497/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 20:34 | 2022-08-29 20:50 | 0.26917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26917 | 31.7617
1753891 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27090/YÜCELER DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 17:13 | 2022-08-16 17:29 | 0.26833 | 4 | 29 | 1 | 1595 | 0 | 0 | 1.0733 | 7.7817 | 0.26833 | 427.9917 | 0 | 0
1757773 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:33 | 2022-08-27 08:49 | 0.26778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 3.2133 | 39.3633
1753520 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756676/BELEDİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 16:57 | 2022-08-15 17:13 | 0.2675 | 0 | 317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.7975 | 0 | 1.605 | 0 | 0
3017639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760200/40410 NOLU DM / TR 36 ÇIKIŞI (760200) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-06 11:46 | 2022-08-06 12:02 | 0.26667 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1753597 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712923/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 21:49 | 2022-08-15 22:05 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0
2047024 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762774/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 20:40 | 2022-08-18 20:56 | 0.26667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
11285013 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204475/ŞARKÖY DM 25 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 01:00 | 2022-08-20 01:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
11285435 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453632/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 17:26 | 2022-08-26 17:42 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 4.8
11285714 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15713146/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 14:28 | 2022-08-30 14:44 | 0.26667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1758151 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:40 | 2022-08-28 11:55 | 0.26556 | 1 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1586 | 0.26556 | 2.1244 | 0 | 0.26556 | 3.7178 | 421.1711
1751736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700684/12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 17:51 | 2022-08-09 18:07 | 0.26556 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7922 | 0 | 0 | 0 | 0
1752400 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 20:55 | 2022-08-11 21:11 | 0.26528 | 5 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 1502.2681 | 0 | 0 | 0 | 0
1752068 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 18:18 | 2022-08-10 18:34 | 0.26194 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.4069 | 0 | 1.3097 | 0.52389
1756693 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:39 | 2022-08-25 09:55 | 0.26194 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0478 | 12.3114 | 0 | 0 | 0.52389 | 0
1751761 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980(01-TR/64)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 18:10 | 2022-08-09 18:26 | 0.26167 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474.14 | 0 | 0 | 0.26167 | 0
1749209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 02:28 | 2022-08-01 02:43 | 0.26028 | 28 | 771 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2878 | 200.6742 | 0.52056 | 0 | 0 | 0
1753226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:00 | 2022-08-14 20:16 | 0.26 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1965 | 0 | 3.12 | 1.04 | 0 | 6.5 | 510.9
1754041 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:14 | 2022-08-17 08:30 | 0.25944 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2650 | 4.4106 | 122.1983 | 0.77833 | 0.25944 | 4.4106 | 687.5278
1755399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90712/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 17:35 | 2022-08-21 17:51 | 0.25944 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
1751267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661697/TR/01 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 09:35 | 2022-08-08 09:51 | 0.25889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1752591 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 16:01 | 2022-08-12 16:17 | 0.25806 | 10 | 190 | 1 | 0 | 7 | 1143 | 2.5806 | 49.0306 | 0.25806 | 0 | 1.8064 | 294.9575
1749826 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763227/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 09:36 | 2022-08-03 09:51 | 0.25806 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1754248 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:45 | 2022-08-17 18:00 | 0.25806 | 0 | 539 | 0 | 7 | 1 | 484 | 0 | 139.0919 | 0 | 1.8064 | 0.25806 | 124.8989
1753875 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850256/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 17:30 | 2022-08-16 17:45 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 2.2975 | 31.3992
1750231 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17215/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 19:36 | 2022-08-04 19:51 | 0.25444 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
1757185 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:01 | 2022-08-26 08:16 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0
1752465 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 05:45 | 2022-08-12 06:00 | 0.2525 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1956 | 0.2525 | 3.535 | 0 | 0 | 3.2825 | 493.89
1753685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782074/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 03:10 | 2022-08-16 03:25 | 0.2525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
1755973 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 13:08 | 2022-08-23 13:23 | 0.25083 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 18.5617 | 0 | 0 | 0 | 0
1753082 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:20 | 2022-08-14 11:35 | 0.25028 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 794 | 1.2514 | 1.0011 | 0 | 0 | 2.5028 | 198.7206
11285091 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510028/85086 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 13:21 | 2022-08-21 13:36 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553
5008149 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 12:00 | 2022-08-05 12:15 | 0.25 | 36 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
11283893 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454749/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 17:30 | 2022-08-05 17:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2046996 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764421 ÇEVRASAN ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 11:00 | 2022-08-17 11:15 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047041 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80590/80590 NOLU DM(01-TR/11 SANAYİ SİT)ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 03:16 | 2022-08-19 03:31 | 0.25 | 12 | 561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 140.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0
11285264 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307948/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 11:40 | 2022-08-24 11:55 | 0.25 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11285413 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333068/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:00 | 2022-08-26 14:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
2047116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40305/40305 DM3/11 TR GNL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:01 | 2022-08-27 12:16 | 0.25 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
11283817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451861/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 17:51 | 2022-08-04 18:06 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
5008148 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-05 14:31 | 2022-08-05 14:46 | 0.25 | 36 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
2046859 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867724/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 GİRİŞ TR | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:45 | 2022-08-06 11:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75
2046882 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 796506/Uzk. A-1 NOLU BAŞARLAR | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 19:00 | 2022-08-06 19:15 | 0.25 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2046894 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 373832/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (785268) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 11:32 | 2022-08-08 11:47 | 0.25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2046925 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 520148/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 15:15 | 2022-08-09 15:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
11284490 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 11:00 | 2022-08-13 11:15 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046997 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663299/P.KÖY TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:57 | 2022-08-17 19:12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
13051120 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 14:50 | 2022-08-20 15:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.25 | 30.75
3017805 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42300/VELİKÖY DM 1/29 GİRİŞ ÇIKIŞ (42300) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-21 09:16 | 2022-08-21 09:31 | 0.25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1755967 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 853144/83090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:45 | 2022-08-23 15:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1756391 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401925/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 14:50 | 2022-08-24 15:05 | 0.25 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11285351 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201964/A ÇIKIŞI OSMAN ARAL MAĞAZA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:01 | 2022-08-25 10:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11285478 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 414384/21045 C ÇIKIŞ ESKİ ÇENGELLİ YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:01 | 2022-08-27 10:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
11285481 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 414384/B ÇIKIŞI FAHRETTİN ABİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 11:01 | 2022-08-27 11:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
11285720 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335224/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 20:46 | 2022-08-30 21:01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
11285796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853779/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 17:01 | 2022-08-31 17:16 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1758937 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 03:13 | 2022-08-30 03:28 | 0.24722 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1975 | 0 | 2.9667 | 0.98889 | 0 | 6.1806 | 488.2639
1758103 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17510/KARAYOLLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 10:35 | 2022-08-28 10:50 | 0.24667 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
1754262 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473276/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:13 | 2022-08-17 18:28 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
1754220 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745527/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:37 | 2022-08-17 17:52 | 0.24611 | 34 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3678 | 138.0683 | 0.24611 | 0 | 0 | 0
1755550 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:54 | 2022-08-22 09:09 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3583 | 0 | 0
1750467 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79726/9600326_YUNUS TEKSTİL ÇIKIŞI (ÖZEL) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 15:00 | 2022-08-05 15:15 | 0.24556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 0 | 0 | 0
1752244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 10:23 | 2022-08-11 10:38 | 0.24528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1319 | 181.015
1754112 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741175/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 13:47 | 2022-08-17 14:02 | 0.24472 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 21.0461 | 0 | 46.0078
1750099 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116394/17620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:25 | 2022-08-04 11:40 | 0.2425 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1753406 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740709/21290 NOLU DM/ŞÖNT REAKTÖR ÇIKIŞ (21292) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 10:46 | 2022-08-15 11:00 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
1757732 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 02:28 | 2022-08-27 02:43 | 0.24 | 0 | 5 | 0 | 1236 | 4 | 1512 | 0 | 1.2 | 0 | 296.64 | 0.96 | 362.88
1749969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 20:07 | 2022-08-03 20:21 | 0.24 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 9.6 | 0.24
1749880 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 15:10 | 2022-08-03 15:25 | 0.23861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47722 | 0
1750340 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 07:52 | 2022-08-05 08:06 | 0.23861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 152.4725
1750816 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 18:00 | 2022-08-06 18:14 | 0.2375 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 3.325 | 0
1757772 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:33 | 2022-08-27 08:47 | 0.2375 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 14.9625 | 0 | 0
1756190 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43800/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 04:48 | 2022-08-24 05:02 | 0.23583 | 0 | 18 | 7 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 1.6508 | 277.34 | 0 | 0
1757823 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:37 | 2022-08-27 09:51 | 0.23444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23444 | 0 | 0 | 0 | 0
1753011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 04:15 | 2022-08-14 04:29 | 0.23417 | 37 | 4443 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.6642 | 1040.4025 | 0.93667 | 0.46833 | 0 | 0
1758545 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 18:42 | 2022-08-29 18:56 | 0.23361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 45.7878
11283484 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731670/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:00 | 2022-08-01 10:14 | 0.23333 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.3667 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.23333
1749411 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770625/43000 NOLU DM /DM 4 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 14:46 | 2022-08-01 15:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
1749776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 23:59 | 2022-08-03 00:13 | 0.23333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 19.3667
2046459 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:45 | 2022-08-05 10:59 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
11283894 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313960/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 15:28 | 2022-08-05 15:42 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333
1753675 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771686/44500 NOLU DM / GÜNGÖRMEZ RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 03:41 | 2022-08-16 03:55 | 0.23333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 65.8
11284963 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34063/TASARIM KONUT YAPI KO>>AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 15:16 | 2022-08-19 15:31 | 0.23333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
11285002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302811/42051 TR1/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 17:25 | 2022-08-19 17:39 | 0.23333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1757308 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887389/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:16 | 2022-08-26 11:30 | 0.23333 | 0 | 6 | 14 | 6712 | 26 | 1741 | 0 | 1.4 | 3.2667 | 1566.1333 | 6.0667 | 406.2333
1758472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40300/FİDER 18 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 3 (40300) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 19:51 | 2022-08-26 20:05 | 0.23333 | 11 | 14476 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.5667 | 3377.7333 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
11285800 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333768/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 18:00 | 2022-08-31 18:14 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
1756759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 12:30 | 2022-08-25 12:44 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0
1758347 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 07:15 | 2022-08-29 07:29 | 0.23222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2151 | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 499.51
1750355 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25750/KAYMAKAMLIK LOJ. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 08:35 | 2022-08-05 08:49 | 0.23194 | 0 | 959 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 222.4347 | 0.23194 | 0.23194 | 0 | 0.23194
1749719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:29 | 2022-08-02 19:43 | 0.23083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749214 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 04:20 | 2022-08-01 04:34 | 0.23056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 52.5667
1757382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:20 | 2022-08-26 13:33 | 0.23056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7639 | 170.15
1758411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:03 | 2022-08-29 10:16 | 0.23 | 26 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.98 | 8.05 | 0 | 0 | 2.76 | 0
1756932 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889468/F6 KIYIKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:53 | 2022-08-25 18:07 | 0.22833 | 0 | 0 | 6 | 1568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.37 | 358.0267 | 0 | 0.22833
1752339 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:48 | 2022-08-11 18:01 | 0.22833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11
1756121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 17:20 | 2022-08-23 17:33 | 0.22806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755837 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 08:40 | 2022-08-23 08:54 | 0.22667 | 8 | 17302 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.8133 | 3921.7867 | 0 | 0.22667 | 0.22667 | 0.68
1751980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39868/GÖK TEKS DM->>(39868)SİSTEM ALÜMİNYUM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 14:32 | 2022-08-10 14:46 | 0.22667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755863 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745051/20010 DM 2 -DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:10 | 2022-08-23 09:24 | 0.22667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1757235 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:15 | 2022-08-26 09:28 | 0.22556 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
1757234 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:15 | 2022-08-26 09:28 | 0.22528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752259 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 12:31 | 2022-08-11 12:45 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1692
1752441 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781104/DM26/TR01>> (781102) DM26/TR46 (CGB YN) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:43 | 2022-08-11 22:56 | 0.22472 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9439 | 4.2697 | 0 | 0 | 0 | 0.22472
1753463 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 13:45 | 2022-08-15 13:59 | 0.22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67167 | 0
1753121 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 13:28 | 2022-08-14 13:41 | 0.22278 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2328 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 0.44556
1758161 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:48 | 2022-08-28 12:01 | 0.22139 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2170 | 0 | 0 | 0.22139 | 0.22139 | 3.5422 | 480.4139
1755561 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894465/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 09:32 | 2022-08-22 09:45 | 0.22111 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22111 | 67.2178 | 0 | 0
1757081 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796673/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 22:25 | 2022-08-25 22:38 | 0.22083 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 4.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
1755511 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:25 | 2022-08-22 08:38 | 0.22 | 17 | 926 | 2 | 0 | 7 | 687 | 3.74 | 203.72 | 0.44 | 0 | 1.54 | 151.14
1753430 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:12 | 2022-08-15 12:25 | 0.21944 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
1756609 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 06:23 | 2022-08-25 06:36 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 84.0533
1755964 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 12:08 | 2022-08-23 12:21 | 0.21806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 83.7333
1755713 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 15:36 | 2022-08-22 15:49 | 0.21778 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.87111 | 10.2356 | 0 | 0 | 0.43556 | 0
1751061 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730744/23000 NOLU DM HAYRABOLU GİRİŞ MOD5 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 16:09 | 2022-08-07 16:22 | 0.21722 | 0 | 359 | 24 | 6 | 19 | 1103 | 0 | 77.9828 | 5.2133 | 1.3033 | 4.1272 | 239.5961
1755129 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 16:38 | 2022-08-20 16:51 | 0.21722 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 905 | 1.7378 | 0 | 0.21722 | 0 | 1.0861 | 196.5861
2046866 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882202/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 21:05 | 2022-08-03 21:18 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
2046931 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762839/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 18:31 | 2022-08-10 18:44 | 0.21667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0
1757099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 00:54 | 2022-08-26 01:07 | 0.21639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 552 | 0.21639 | 0 | 0 | 0 | 0.86556 | 119.4467
1755344 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 12:17 | 2022-08-21 12:30 | 0.21611 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.21611 | 0 | 0 | 0.64833 | 0.64833 | 124.2639
1752190 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 04:09 | 2022-08-11 04:22 | 0.21583 | 37 | 4443 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.9858 | 958.9475 | 0.86333 | 0.43167 | 0 | 0
1753104 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:37 | 2022-08-14 11:50 | 0.21556 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11.8556 | 0 | 1.0778 | 0.43111
1754950 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862011/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 07:24 | 2022-08-20 07:37 | 0.21528 | 3 | 28 | 11 | 1015 | 29 | 1427 | 0.64583 | 6.0278 | 2.3681 | 218.5069 | 6.2431 | 307.2014
1759058 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 18:28 | 2022-08-31 18:41 | 0.215 | 1 | 3 | 2 | 1328 | 42 | 2747 | 0.215 | 0.645 | 0.43 | 285.52 | 9.03 | 590.605
1749875 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 14:03 | 2022-08-03 14:16 | 0.21472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 0.21472 | 17.8219
1752966 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745541/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 23:07 | 2022-08-13 23:20 | 0.21194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749320 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:49 | 2022-08-01 11:01 | 0.21194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.21194 | 0 | 82.2344
1757352 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755758/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:59 | 2022-08-26 12:12 | 0.21194 | 0 | 1 | 3 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0.21194 | 0.63583 | 219.7864 | 0 | 0
1758081 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701841/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 04:06 | 2022-08-28 04:19 | 0.21139 | 0 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.4439 | 0 | 0 | 0 | 0
1757493 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725219/HEREKED.M. ÇIKIŞI(477 MCM ÇIKIŞI)RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:49 | 2022-08-26 16:02 | 0.21111 | 9 | 278 | 7 | 0 | 8 | 2007 | 1.9 | 58.6889 | 1.4778 | 0 | 1.6889 | 423.7
1749786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17407/ALTINOVA DENİZ TARAFI YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 06:14 | 2022-08-03 06:26 | 0.21028 | 1 | 5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21028 | 1117.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
1758934 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:36 | 2022-08-31 10:48 | 0.21 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2675 | 3.57 | 98.91 | 0.63 | 0.21 | 3.57 | 561.75
1757180 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:38 | 2022-08-26 07:51 | 0.20889 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 2.5067 | 30.7067
1751632 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 09:47 | 2022-08-09 09:59 | 0.20778 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 15.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
1750410 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 10:43 | 2022-08-05 10:55 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 148.155
1755750 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 18:06 | 2022-08-22 18:19 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0
1758647 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 07:32 | 2022-08-30 07:45 | 0.20722 | 0 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6361 | 0.20722 | 0 | 0 | 0
1755223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39179/Y.KUTES DM>>(39179)KUTES DÖKÜM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:07 | 2022-08-21 02:19 | 0.20694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755224 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33767/Y.KUTES DM>>(33767)KERVANCI SAN.DM/FİNAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:07 | 2022-08-21 02:19 | 0.20667 | 38 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8533 | 17.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
1749528 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 00:20 | 2022-08-02 00:32 | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 347.5353
1754036 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85210/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 07:49 | 2022-08-17 08:01 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 75.235
1758211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 15:26 | 2022-08-28 15:38 | 0.20472 | 0 | 5275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1079.9097 | 0 | 0 | 0 | 0.20472
1751971 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:25 | 2022-08-10 13:37 | 0.20278 | 7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 33.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
1750422 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 12:14 | 2022-08-05 12:26 | 0.20222 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.4489 | 0 | 2.8311 | 0
1755459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 20:32 | 2022-08-21 20:44 | 0.20222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 6.8756 | 0 | 0 | 3.2356 | 63.0933
2047050 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800386/RİNG ÇIKIŞI TR1-61 ERDEM YAPI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 01:15 | 2022-08-21 01:27 | 0.2 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2
11285590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/83230-Edr.SUAKACAĞI DM NOLU DM | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 00:50 | 2022-08-29 01:02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 81.6
1749218 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80635/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:03 | 2022-08-01 06:15 | 0.2 | 8 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0
11283470 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732119/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 11:51 | 2022-08-01 12:03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49.8
2046880 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 42175/EMİR DÖKÜM DM (42175) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 14:00 | 2022-08-06 14:12 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11284751 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23422/23422 NOLU HALK EĞİTİM GENEL BAKIMLARI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 01:16 | 2022-08-17 01:28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
1758793 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796287/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 21:00 | 2022-08-30 21:12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6
1750362 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 08:50 | 2022-08-05 09:02 | 0.19917 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19917 | 9.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
1755369 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622551/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 15:59 | 2022-08-21 16:11 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0
1751826 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 22:55 | 2022-08-09 23:07 | 0.19833 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216.9767 | 0 | 0.19833 | 0 | 0
1758766 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 17:16 | 2022-08-30 17:28 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 71.5917
1754535 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25150/25150 NOLU STADYUM KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 17:09 | 2022-08-18 17:21 | 0.19667 | 2 | 1607 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.39333 | 316.0433 | 0 | 0.19667 | 0 | 0.19667
1755609 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:31 | 2022-08-21 02:43 | 0.19639 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1971 | 0 | 2.3567 | 0.78556 | 0 | 4.9097 | 387.0825
1750472 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 15:30 | 2022-08-05 15:42 | 0.19333 | 0 | 12 | 4 | 0 | 26 | 1961 | 0 | 2.32 | 0.77333 | 0 | 5.0267 | 379.1267
1753535 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:40 | 2022-08-15 17:52 | 0.19333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 0.19333 | 0.19333 | 0.19333 | 203.3867
1753465 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 121456/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ SOL ALPEK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:00 | 2022-08-15 14:12 | 0.19306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 0
1755496 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 05:32 | 2022-08-22 05:43 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1925 | 0 | 0
1752249 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 11:08 | 2022-08-11 11:19 | 0.19222 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.57667 | 31.14 | 1.1533 | 42.6733
1758953 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 12:47 | 2022-08-31 12:58 | 0.19111 | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19111 | 113.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1753159 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:00 | 2022-08-14 18:11 | 0.19083 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21.1825 | 0 | 0 | 0.5725 | 0.19083
1755495 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 05:32 | 2022-08-22 05:43 | 0.19056 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.38111 | 0.19056 | 53.7367
1755528 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 06:44 | 2022-08-22 06:56 | 0.19056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 3.43 | 89.9422
1754293 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 20:07 | 2022-08-17 20:18 | 0.19028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38056 | 0 | 0 | 0
1750140 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 12:39 | 2022-08-04 12:50 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0
1749601 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 09:42 | 2022-08-02 09:53 | 0.18972 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37944 | 0 | 0.18972 | 0.18972 | 0 | 0
1754111 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 11:52 | 2022-08-17 12:03 | 0.18944 | 0 | 0 | 1 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18944 | 69.3367 | 0.18944 | 0
1755497 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 05:32 | 2022-08-22 05:43 | 0.18861 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.56583 | 0.37722 | 0.18861 | 53.1883
1756716 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:50 | 2022-08-25 11:01 | 0.18833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75333 | 0 | 1.5067 | 0
1754767 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 09:17 | 2022-08-19 09:28 | 0.1875 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0 | 0
1757238 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:18 | 2022-08-26 09:29 | 0.18694 | 14 | 446 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 83.3772 | 0.18694 | 0 | 0 | 0
1750354 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 08:32 | 2022-08-05 08:43 | 0.18611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 35.5472
1752237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700687/12121 NOLU DM -PAŞAOĞLU-GEMLİK GÜBRE ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:46 | 2022-08-11 09:57 | 0.18611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18611 | 0.18611 | 0 | 0 | 0 | 0
1759104 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87010/Uzk. FİDER-2 HUDUT | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 19:20 | 2022-08-31 19:31 | 0.18556 | 42 | 164 | 20 | 3784 | 174 | 7531 | 7.7933 | 30.4311 | 3.7111 | 702.1422 | 32.2867 | 1397.4189
1754242 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:40 | 2022-08-17 17:51 | 0.18417 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36833 | 0 | 0.18417 | 0.18417 | 0 | 0
1755791 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:30 | 2022-08-22 19:41 | 0.18417 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.0517 | 0 | 2.5783 | 0
1758675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 10:42 | 2022-08-30 10:53 | 0.18389 | 14 | 1609 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.5744 | 295.8772 | 0 | 0 | 0.18389 | 0.91944
1754068 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 09:14 | 2022-08-17 09:25 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1156 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0.18333 | 211.9333
1758068 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765080/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 08:19 | 2022-08-28 08:30 | 0.18333 | 0 | 10 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 100.1 | 0 | 0
1756694 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:41 | 2022-08-25 09:52 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0.18222 | 62.32
1757509 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:32 | 2022-08-26 16:43 | 0.18222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 34.8044
1755611 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 05:28 | 2022-08-21 05:39 | 0.18111 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1971 | 0 | 2.1733 | 0.72444 | 0 | 4.5278 | 356.97
1757981 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:48 | 2022-08-27 17:58 | 0.18111 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.36222 | 0.54333 | 105.4067 | 0.18111 | 0.54333
1757978 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:48 | 2022-08-27 17:58 | 0.18111 | 0 | 2 | 6 | 1004 | 1 | 7 | 0 | 0.36222 | 1.0867 | 181.8356 | 0.18111 | 1.2678
1758551 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 19:28 | 2022-08-29 19:39 | 0.18083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.18083 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 53.7075
1758341 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 06:51 | 2022-08-29 07:02 | 0.18056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36111 | 129.6389
1755556 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 09:26 | 2022-08-22 09:36 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36056 | 129.4394
1757980 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:48 | 2022-08-27 17:58 | 0.18028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.90139 | 0 | 3.245 | 85.0911
1758618 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 05:50 | 2022-08-30 06:01 | 0.18028 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 0.36056 | 0
1750820 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 18:15 | 2022-08-06 18:26 | 0.17889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0.17889 | 3.7567 | 132.3778
1757979 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:48 | 2022-08-27 17:58 | 0.17833 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 35 | 1513 | 0 | 0.535 | 0.71333 | 391.9767 | 6.2417 | 269.8183
1755361 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 14:11 | 2022-08-21 14:22 | 0.17806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.205
1758705 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 12:15 | 2022-08-30 12:26 | 0.17806 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7806 | 60.3608 | 0 | 0 | 0 | 0
1752860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 15:43 | 2022-08-13 15:53 | 0.17694 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
1754211 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:04 | 2022-08-17 17:14 | 0.17583 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17583
1754150 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 13:50 | 2022-08-17 14:00 | 0.17444 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.69778 | 8.1989 | 0 | 0 | 0.34889 | 0
1752416 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:26 | 2022-08-11 22:36 | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69667 | 0
1755284 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 08:43 | 2022-08-21 08:53 | 0.17417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 39.71
1758060 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 04:05 | 2022-08-28 04:15 | 0.17389 | 0 | 10 | 18 | 1749 | 21 | 2479 | 0 | 1.7389 | 3.13 | 304.1317 | 3.6517 | 431.0706
1754509 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 409306/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 16:45 | 2022-08-18 16:55 | 0.17278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5656 | 0 | 0 | 0 | 0
1752566 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 16:44 | 2022-08-12 16:54 | 0.17167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 0.34333 | 0 | 0 | 0.17167 | 100.94
1755321 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:42 | 2022-08-21 09:52 | 0.16833 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33667 | 0 | 0.16833 | 0.16833 | 0 | 0
1758873 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734575/OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 07:24 | 2022-08-31 07:34 | 0.16833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16833 | 0 | 0 | 0
1757868 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:25 | 2022-08-27 12:35 | 0.16722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 1.3378 | 42.9761
1749658 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/ERENLER DM2 ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 15:01 | 2022-08-02 15:11 | 0.16694 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16694 | 68.6142 | 0 | 0 | 0 | 0
1749939 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 18:33 | 2022-08-03 18:43 | 0.16694 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.50083 | 0.16694 | 0.66778 | 14.6911
11285574 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790635/81210 NOLU DM(K-10 )ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 02:46 | 2022-08-29 02:56 | 0.16694 | 0 | 1848 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 308.5133 | 0 | 0.16694 | 0 | 0.16694
2046816 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 15:10 | 2022-08-01 15:20 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 233.1667
11283532 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204489/21030 E ÇIKIŞ TEKÇİ MUSTAFA EV | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 16:36 | 2022-08-01 16:46 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
2046818 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204142/21030 FÇIKIŞ TR 12 MÜŞTEREK | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 22:50 | 2022-08-01 23:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
11283694 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203309/21090 B ÇIKIŞ ŞARKÖY | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 15:16 | 2022-08-03 15:26 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8333
2046868 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 867174/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 13:36 | 2022-08-04 13:46 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1667
11283801 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 13:40 | 2022-08-04 13:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.8333
2046905 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483982/Uzk. B-BALABANKÖY YOLU | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 18:00 | 2022-08-07 18:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 9.3333
3017652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 08:31 | 2022-08-08 08:41 | 0.16667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11284205 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866546/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 23:18 | 2022-08-09 23:28 | 0.16667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1594 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 265.6667
2046937 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 129407/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 10:21 | 2022-08-11 10:31 | 0.16667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11284379 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820268/ 95860 NOLU DM TR2 YENİ MAH. ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 04:24 | 2022-08-12 04:34 | 0.16667 | 0 | 1 | 2 | 1426 | 2 | 26 | 0 | 0.16667 | 0.33333 | 237.6667 | 0.33333 | 4.3333
11284577 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200122/A ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 01:30 | 2022-08-15 01:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
11284667 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82140/05 TR 19 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 03:31 | 2022-08-16 03:41 | 0.16667 | 1 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 71.6667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
1754009 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 330020/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 01:00 | 2022-08-17 01:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667
11284982 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740564/21005 B ÇIKIŞ İSTANBUL TARAFI SAĞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 15:25 | 2022-08-19 15:35 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
2047051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92420/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:16 | 2022-08-21 02:26 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
2047063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488811/Uzk. F-MESÇİT MARKET HAVAİİ HAT | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:11 | 2022-08-23 14:21 | 0.16667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047088 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847719/Uzk.FABRİKALAR ENH | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 17:20 | 2022-08-23 17:30 | 0.16667 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11285215 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203416/TR-34 ŞARKÖY TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:31 | 2022-08-24 09:41 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
11285461 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333068/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 17:16 | 2022-08-26 17:26 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
11285420 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334051/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:40 | 2022-08-26 18:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3017651 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756863/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-08-08 13:01 | 2022-08-08 13:11 | 0.16667 | 0 | 1288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214.6667 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
11284826 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126184/AYŞE ALTINKAYNAK TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:50 | 2022-08-17 19:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
1752111 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:43 | 2022-08-10 19:53 | 0.16611 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 0.16611 | 0
1753862 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 15:34 | 2022-08-16 15:44 | 0.16556 | 0 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2622 | 0.16556 | 0 | 0 | 0
1756543 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 23:38 | 2022-08-24 23:48 | 0.16444 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.49333 | 0.16444 | 0.65778 | 14.6356
1756655 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:50 | 2022-08-25 09:00 | 0.16444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2151 | 0.32889 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 353.72
1758439 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 12:35 | 2022-08-29 12:44 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 57.6889
1755610 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 04:24 | 2022-08-21 04:34 | 0.16361 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1971 | 0 | 1.9633 | 0.65444 | 0 | 4.0903 | 322.4775
1757237 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:17 | 2022-08-26 09:27 | 0.16333 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 1.7967 | 0 | 0
1750482 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 16:37 | 2022-08-05 16:47 | 0.16278 | 17 | 925 | 2 | 0 | 7 | 691 | 2.7672 | 150.5694 | 0.32556 | 0 | 1.1394 | 112.4794
1755956 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868697/DM3-TR1 53710 DM DM3-TR19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:34 | 2022-08-23 11:44 | 0.16194 | 0 | 651 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105.4258 | 0 | 0 | 0.16194 | 0
1756622 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842988/847019 NO DİREK YAĞLI TOHUMLAR KOOP.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:41 | 2022-08-25 07:51 | 0.16056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16056 | 0
1755966 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 12:37 | 2022-08-23 12:47 | 0.16028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 38.4667
1757973 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:35 | 2022-08-27 17:45 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32056 | 0
1755612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:08 | 2022-08-22 08:18 | 0.16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1971 | 0 | 1.92 | 0.64 | 0 | 4 | 315.36
1750300 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 06:02 | 2022-08-05 06:11 | 0.15972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1750325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 06:35 | 2022-08-05 06:44 | 0.15889 | 4 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63556 | 444.73 | 0 | 0 | 0 | 0.15889
1752220 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707136/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:06 | 2022-08-11 09:16 | 0.15861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754367 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31226))DM7_TR13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 03:28 | 2022-08-18 03:38 | 0.15833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1757936 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:55 | 2022-08-27 16:04 | 0.15806 | 11 | 403 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1.7386 | 63.6964 | 0 | 1.4225 | 0.15806 | 1.5806
1756937 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:07 | 2022-08-25 18:16 | 0.15778 | 6 | 324 | 0 | 0 | 36 | 995 | 0.94667 | 51.12 | 0 | 0 | 5.68 | 156.9889
1754511 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 14:46 | 2022-08-18 14:55 | 0.15667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0
1755562 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58020/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 09:37 | 2022-08-22 09:47 | 0.15639 | 0 | 1 | 1 | 5016 | 0 | 2 | 0 | 0.15639 | 0.15639 | 784.4467 | 0 | 0.31278
1757914 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 14:01 | 2022-08-27 14:11 | 0.15556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 29.4
1750492 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 17:43 | 2022-08-05 17:52 | 0.155 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.31 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0.93 | 0.155
1749213 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 03:41 | 2022-08-01 03:50 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0
1751970 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 78714/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 13:23 | 2022-08-10 13:32 | 0.15139 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837 | 1.3625 | 0.30278 | 0 | 0 | 0.45417 | 126.7125
1756009 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:21 | 2022-08-23 14:30 | 0.15083 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 4.0725 | 0 | 6.1842 | 0.15083
11284133 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 635425/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-09 14:07 | 2022-08-09 14:16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
2046888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303395/42130 TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 12:00 | 2022-08-07 12:09 | 0.15 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0
11284356 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312587/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 19:45 | 2022-08-11 19:54 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
11284595 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333759/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 11:20 | 2022-08-15 11:29 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1754114 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43162/43162 TR 15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 11:56 | 2022-08-17 12:05 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 72.9 | 0 | 0
11285040 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 10:08 | 2022-08-20 10:17 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0
11285325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 34407255/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:40 | 2022-08-26 14:49 | 0.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11285419 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453024/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 18:46 | 2022-08-26 18:55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
1750067 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 09:08 | 2022-08-04 09:17 | 0.14944 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14944 | 25.8539 | 0 | 0
1752596 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 16:14 | 2022-08-12 16:23 | 0.14889 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.14889 | 0.59556 | 0 | 0 | 0.29778 | 0
1757223 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:58 | 2022-08-26 09:07 | 0.14889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 34.0956
1754201 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 16:51 | 2022-08-17 17:00 | 0.14639 | 0 | 0 | 1 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14639 | 53.5783 | 0.14639 | 0
1755601 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 734454/FİDER5 ŞEHİR-1(2H07 DEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:51 | 2022-08-22 11:00 | 0.14639 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2035 | 0 | 0 | 1.3175 | 0.73194 | 0.58556 | 297.9014
1753134 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894223/TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 15:35 | 2022-08-14 15:44 | 0.14472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0 | 0
1749920 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:02 | 2022-08-03 17:11 | 0.14417 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 905 | 1.1533 | 0 | 0.14417 | 0 | 0.72083 | 130.4708
1754807 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 11:54 | 2022-08-19 12:03 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 28.2022
1749812 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 08:38 | 2022-08-03 08:46 | 0.14333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
1756175 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 22:29 | 2022-08-23 22:38 | 0.14333 | 1 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 100.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1750336 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 07:34 | 2022-08-05 07:43 | 0.1425 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 114.285 | 0 | 0 | 0 | 0
1749527 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 00:04 | 2022-08-02 00:13 | 0.14056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14056 | 8.1522
1753889 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 17:04 | 2022-08-16 17:12 | 0.14056 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1586 | 0.14056 | 1.1244 | 0 | 0.14056 | 2.1083 | 222.9211
1750640 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857882/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 09:01 | 2022-08-06 09:09 | 0.14028 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1338 | 0.14028 | 1.1222 | 0 | 0.14028 | 1.2625 | 187.6917
1755493 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 04:34 | 2022-08-22 04:42 | 0.13861 | 37 | 4442 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.1286 | 615.7106 | 0.55444 | 0.27722 | 0 | 0
1753779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/DM1/1>>(782137)DM3/1 OTOGAR (ŞHR3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:49 | 2022-08-16 10:57 | 0.1375 | 5 | 21231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6875 | 2919.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.55
1755580 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 734545/FİDER2 ŞEHİR2-OSB (1H05 TEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:52 | 2022-08-22 11:00 | 0.13639 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.40917 | 0.27278 | 0.13639 | 38.4617
1757775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:41 | 2022-08-27 08:49 | 0.13639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.54556 | 0 | 0 | 0.40917 | 18.8217
1756196 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707904/12121 NOLU DM - DORUK UN FAB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 08:34 | 2022-08-24 08:42 | 0.13583 | 11 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 59.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
1752770 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:03 | 2022-08-13 09:11 | 0.13556 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13556 | 23.4511 | 0 | 0
1755402 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 17:42 | 2022-08-21 17:50 | 0.13556 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81333 | 0.54222 | 0 | 0 | 0 | 0
1756642 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:18 | 2022-08-25 08:26 | 0.13472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.53889 | 0 | 0 | 0.40417 | 18.5917
1755225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34049/Y.KUTES DM>>(34049)MERTÜL DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:11 | 2022-08-21 02:19 | 0.13389 | 16 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 187.5783 | 0 | 0 | 0 | 0
1755226 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39178/Y.KUTES DM>>(39178)SİSTEM METAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:11 | 2022-08-21 02:19 | 0.13389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753691 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 05:14 | 2022-08-16 05:22 | 0.13361 | 5 | 9 | 19 | 1812 | 7 | 232 | 0.66806 | 1.2025 | 2.5386 | 242.1033 | 0.93528 | 30.9978
2046854 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80640/80640-Edr.01TR-24 ESKİ SANAYİ | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 04:01 | 2022-08-05 04:09 | 0.13333 | 3 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11284808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309783/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 14:01 | 2022-08-17 14:09 | 0.13333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2047020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807466/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 02:25 | 2022-08-19 02:33 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667
2047128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 14:11 | 2022-08-27 14:19 | 0.13333 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0
11285626 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770970/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 18:16 | 2022-08-29 18:24 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
1755282 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 08:40 | 2022-08-21 08:48 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53111 | 0
1755290 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:03 | 2022-08-21 09:11 | 0.13222 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6656 | 0 | 0
1756884 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:04 | 2022-08-25 16:12 | 0.13222 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.39667 | 0.13222 | 0.52889 | 11.7678
1756844 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:07 | 2022-08-25 15:15 | 0.13139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.52556 | 0 | 0 | 0.39417 | 18.1317
1750363 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 08:51 | 2022-08-05 08:59 | 0.12889 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.25778 | 0.12889 | 0.12889 | 0 | 0.77333 | 0.12889
1757192 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:18 | 2022-08-26 08:26 | 0.12889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.51556 | 0 | 1.0311 | 0
1755293 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:04 | 2022-08-21 09:12 | 0.12806 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12806 | 22.1536 | 0 | 0
1752530 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 10:30 | 2022-08-12 10:38 | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 26.22
1758343 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 07:01 | 2022-08-29 07:08 | 0.12639 | 6 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 100.9847 | 0 | 0 | 0 | 0
1758418 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:18 | 2022-08-29 10:26 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25167 | 13.4642
1752586 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95700/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 15:35 | 2022-08-12 15:43 | 0.12528 | 0 | 2 | 9 | 6177 | 8 | 60 | 0 | 0.25056 | 1.1275 | 773.8408 | 1.0022 | 7.5167
1749525 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:48 | 0.125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 5 | 0.125
1752385 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 19:52 | 2022-08-11 19:59 | 0.125 | 6 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 14.875 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0
1755792 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:31 | 2022-08-22 19:39 | 0.12417 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.49667 | 5.8358 | 0 | 0 | 0.24833 | 0
1754210 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:03 | 2022-08-17 17:11 | 0.12389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0.37167 | 0 | 0 | 16.3533
1756608 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 06:21 | 2022-08-25 06:28 | 0.12389 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.4844 | 0 | 0.24778
1749669 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70310/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 16:36 | 2022-08-02 16:44 | 0.12333 | 50 | 2018 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6.1667 | 248.8867 | 0 | 0 | 1.48 | 0.86333
1750610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 04:28 | 2022-08-06 04:35 | 0.12333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 126.2933
1749599 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 09:36 | 2022-08-02 09:43 | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 45.6733
1749252 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 782988/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:58 | 2022-08-01 09:05 | 0.1225 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1753143 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 16:06 | 2022-08-14 16:14 | 0.12222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0
1750122 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25750/KAYMAKAMLIK LOJ. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 11:26 | 2022-08-04 11:33 | 0.12194 | 0 | 957 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 116.7008 | 0.12194 | 0.12194 | 0 | 0.12194
1757181 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:42 | 2022-08-26 07:49 | 0.12194 | 15 | 286 | 8 | 354 | 28 | 1792 | 1.8292 | 34.8761 | 0.97556 | 43.1683 | 3.4144 | 218.5244
1756746 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:39 | 2022-08-25 11:47 | 0.12 | 0 | 359 | 24 | 6 | 18 | 1102 | 0 | 43.08 | 2.88 | 0.72 | 2.16 | 132.24
1757438 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:17 | 2022-08-26 13:24 | 0.11917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0.23833 | 0
1758924 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:10 | 2022-08-31 10:18 | 0.11833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11833 | 0 | 0.11833 | 0
1758772 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:23 | 2022-08-30 18:30 | 0.11778 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 39.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
1757173 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:05 | 2022-08-26 07:12 | 0.1175 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 39.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
1756977 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:11 | 2022-08-25 19:18 | 0.11722 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1753913 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:55 | 2022-08-16 19:02 | 0.11694 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46778 | 5.4964 | 0 | 0 | 0.23389 | 0
1752785 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 11:24 | 2022-08-13 11:31 | 0.11667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0.23333 | 0
1752869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:17 | 2022-08-13 16:24 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 24.15
11284683 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 11:24 | 2022-08-16 11:31 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 2.45 | 86.3333
11285430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454616/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:56 | 2022-08-26 17:03 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
11285476 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800914/90460 NOLU DM TR1-16 KADEMOĞLU ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 01:49 | 2022-08-27 01:56 | 0.11667 | 0 | 3297 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 384.65 | 0 | 0.11667 | 0.11667 | 5.25
2047117 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 29026/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 13:04 | 2022-08-27 13:11 | 0.11667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1756978 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:11 | 2022-08-25 19:18 | 0.11667 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1755978 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 05:23 | 2022-08-23 05:30 | 0.11639 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1972 | 0 | 1.3967 | 0.46556 | 0 | 2.9097 | 229.5189
1752546 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 12:20 | 2022-08-12 12:27 | 0.11611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0.69667 | 44.2383
1753884 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 16:43 | 2022-08-16 16:50 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 85.69
1750431 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 13:12 | 2022-08-05 13:19 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11611 | 42.7289
1753304 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 06:58 | 2022-08-15 07:05 | 0.11528 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.34583 | 33.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.11528
1758726 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 14:47 | 2022-08-30 14:54 | 0.11528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 455 | 0 | 0.11528 | 0 | 0 | 0.34583 | 52.4514
1749839 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 07:09 | 2022-08-03 07:16 | 0.11528 | 0 | 12 | 4 | 0 | 26 | 1962 | 0 | 1.3833 | 0.46111 | 0 | 2.9972 | 226.175
1758929 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:17 | 2022-08-31 10:24 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 34.9056
1749410 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745541/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 14:41 | 2022-08-01 14:48 | 0.11333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1758961 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:59 | 2022-08-31 11:06 | 0.1125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 27
1758497 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:16 | 2022-08-29 16:23 | 0.11167 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 329 | 0 | 3.685 | 0 | 2.01 | 0 | 36.7383
1752109 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:34 | 2022-08-10 19:41 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 83.3333
1750752 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 12:14 | 2022-08-06 12:20 | 0.11083 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0.44333 | 0
1752138 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39264/COLİNS DM>>(39264)VATAN [ÇRKZ-1] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 23:39 | 2022-08-10 23:46 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
1752879 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:52 | 2022-08-13 16:59 | 0.10944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0.87556 | 153.1128
1755905 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 10:08 | 2022-08-23 10:14 | 0.10889 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21778 | 6.86 | 0 | 0
1753071 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 10:36 | 2022-08-14 10:43 | 0.10833 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.43333 | 5.0917 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
1755720 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:08 | 2022-08-22 16:15 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 79.95
1758376 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:08 | 2022-08-29 09:14 | 0.1075 | 7 | 652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7525 | 70.09 | 0 | 0.1075 | 0 | 0
1753654 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 22:43 | 2022-08-15 22:49 | 0.10667 | 37 | 4443 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.9467 | 473.92 | 0.42667 | 0.21333 | 0 | 0
1749799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 07:32 | 2022-08-03 07:39 | 0.10611 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.10611 | 1.91 | 0 | 0 | 1.8039 | 1.1672
1752782 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:50 | 2022-08-13 09:56 | 0.10611 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.84889 | 0 | 0.10611 | 0 | 0.53056 | 96.1367
1749962 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 18:46 | 2022-08-03 18:52 | 0.10556 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 905 | 0.84444 | 0 | 0.10556 | 0 | 0.52778 | 95.5278
1758825 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 20:55 | 2022-08-30 21:01 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52778 | 0
1754427 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:52 | 2022-08-18 09:59 | 0.10528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 1.4739 | 51.3756
1754853 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 16:11 | 2022-08-19 16:17 | 0.10528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 1.4739 | 51.3756
1756429 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:18 | 2022-08-24 16:24 | 0.10528 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.3161 | 0 | 1.4739 | 0
1756634 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:06 | 2022-08-25 08:13 | 0.10528 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 24.0033
1758526 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:52 | 2022-08-29 16:58 | 0.10528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0.21056 | 0 | 0.21056 | 26.53
1758836 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 22:06 | 2022-08-30 22:12 | 0.10528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 2.4214 | 169.0761
1754639 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 20:06 | 2022-08-18 20:12 | 0.105 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.105 | 32.025 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1754817 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 13:43 | 2022-08-19 13:49 | 0.105 | 0 | 359 | 24 | 6 | 19 | 1102 | 0 | 37.695 | 2.52 | 0.63 | 1.995 | 115.71
1754844 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 14:47 | 2022-08-19 14:54 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.775
1758175 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 13:19 | 2022-08-28 13:25 | 0.105 | 0 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1758342 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 06:51 | 2022-08-29 06:57 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 11.445
1753910 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:46 | 2022-08-16 18:52 | 0.105 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.105 | 32.025 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1754017 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 05:21 | 2022-08-17 05:27 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 18.585
1754082 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 09:36 | 2022-08-17 09:42 | 0.105 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.315 | 0
1754473 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 12:17 | 2022-08-18 12:24 | 0.105 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 3.57 | 0
1758051 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 | 2022-08-28 00:06 | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 168.63
1758174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 13:19 | 2022-08-28 13:25 | 0.105 | 0 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1758363 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:33 | 2022-08-29 08:39 | 0.105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 399 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0.105 | 41.895
1753193 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 19:02 | 2022-08-14 19:08 | 0.10472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0.20944 | 26.39
1753425 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 11:38 | 2022-08-15 11:44 | 0.10472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73306 | 0
1753826 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 14:30 | 2022-08-16 14:36 | 0.10472 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8275 | 71.3158 | 0 | 0 | 0.10472 | 0
1753888 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 17:02 | 2022-08-16 17:09 | 0.10472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | 0 | 2.9322 | 0
1754085 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741010/21140 NOLU DM / DM 72 ÇIKIŞI (741010) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 09:54 | 2022-08-17 10:00 | 0.10472 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.5522 | 0 | 0
1754328 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 20:57 | 2022-08-17 21:03 | 0.10472 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 3074 | 0 | 0 | 0.10472 | 1.0472 | 1.9897 | 321.9161
1758845 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 23:04 | 2022-08-30 23:10 | 0.10472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52361 | 0
1752734 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:05 | 2022-08-13 06:11 | 0.10444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 29.4533
1758279 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 19:16 | 2022-08-28 19:23 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0 | 0
1753785 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 11:07 | 2022-08-16 11:14 | 0.10444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.41778 | 0 | 2.9244 | 0
1757125 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 02:27 | 2022-08-26 02:33 | 0.10444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757735 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 04:08 | 2022-08-27 04:15 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0 | 0
1758355 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:11 | 2022-08-29 08:18 | 0.10444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 0.31333 | 0
1758839 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 22:36 | 2022-08-30 22:42 | 0.10444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 2.4022 | 167.7378
1758927 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:13 | 2022-08-31 10:19 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41778 | 10.0267
1749961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 18:44 | 2022-08-03 18:50 | 0.10417 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0
1753133 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73411/FİDER-8 BÜYÜKKARIŞTIRAN DM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 15:35 | 2022-08-14 15:41 | 0.10417 | 0 | 12 | 22 | 2469 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 2.2917 | 257.1875 | 0.10417 | 0.10417
1754020 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 06:05 | 2022-08-17 06:11 | 0.10417 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837 | 0.9375 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.3125 | 87.1875
1756756 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 12:19 | 2022-08-25 12:25 | 0.10417 | 4 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.41667 | 48.9583 | 0 | 0.10417 | 0 | 0
1754464 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 11:28 | 2022-08-18 11:34 | 0.10417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 2.9167 | 0
1758370 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:49 | 2022-08-29 08:55 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 30.7292
1758432 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 11:16 | 2022-08-29 11:22 | 0.10389 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0.10389 | 0.62333 | 0.10389 | 0 | 26.0761
1758612 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 701970/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 03:46 | 2022-08-30 03:53 | 0.10389 | 6 | 668 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.62333 | 69.3978 | 0 | 0.51944 | 0 | 0.10389
1758829 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 21:22 | 2022-08-30 21:28 | 0.10389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 2.3894 | 166.8456
1752497 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 09:34 | 2022-08-12 09:40 | 0.10389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 79.9944
1758042 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 21:46 | 2022-08-27 21:52 | 0.10361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0.82889 | 26.6281
1758059 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 04:02 | 2022-08-28 04:08 | 0.10333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 26.5567
1758556 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 20:07 | 2022-08-29 20:13 | 0.10333 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.93 | 0.10333 | 1.3433 | 69.6467
1753583 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:18 | 2022-08-15 19:24 | 0.10306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61833 | 0 | 0.30917 | 0
1756215 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 05:03 | 2022-08-24 05:09 | 0.10306 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 929 | 0 | 0 | 0.9275 | 0.30917 | 1.0306 | 95.7386
1757992 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 18:27 | 2022-08-27 18:33 | 0.10306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20611 | 0 | 0 | 0 | 0.10306 | 0
1758544 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 18:41 | 2022-08-29 18:47 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10306 | 13.0881
1754774 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 09:47 | 2022-08-19 09:54 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41111 | 0
1758057 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 02:37 | 2022-08-28 02:43 | 0.10278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 2.3639 | 165.0611
1752677 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 22:15 | 2022-08-12 22:21 | 0.1025 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 1.64 | 31.98
1754371 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 05:27 | 2022-08-18 05:33 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 0.40889 | 43.3422
1758320 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 06:48 | 2022-08-29 06:54 | 0.10222 | 10 | 190 | 1 | 0 | 7 | 1167 | 1.0222 | 19.4222 | 0.10222 | 0 | 0.71556 | 119.2933
1751185 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555914/20 NOLU TR AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 00:30 | 2022-08-08 00:36 | 0.10222 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
1753827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 14:31 | 2022-08-16 14:37 | 0.10167 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 76.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1753823 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 13:55 | 2022-08-16 14:01 | 0.10139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5347 | 74.825
1754095 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:40 | 2022-08-17 10:46 | 0.10111 | 6 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 80.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1756237 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 07:29 | 2022-08-24 07:35 | 0.10111 | 8 | 17306 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.80889 | 1749.8289 | 0 | 0.10111 | 0.10111 | 0.30333
1749287 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:24 | 2022-08-01 09:30 | 0.10083 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.20167 | 0.10083 | 0 | 0 | 1.21 | 0
1756752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:57 | 2022-08-25 12:04 | 0.10056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.30167 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0
1755782 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:03 | 2022-08-22 19:09 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 29
1752802 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884277/DM4TR1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 10:13 | 2022-08-13 10:19 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 358.7 | 0 | 0
1756369 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:11 | 2022-08-24 13:17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5
1749732 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 20:25 | 2022-08-02 20:31 | 0.099722 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.099722 | 30.0164 | 0 | 0 | 0 | 0.19944
1752735 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:05 | 2022-08-13 06:11 | 0.099722 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.29917 | 0.49861 | 0 | 0 | 1.6953 | 16.4542
1756422 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:34 | 2022-08-24 15:40 | 0.099722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 1.795 | 104.4092
1750017 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 07:11 | 2022-08-04 07:17 | 0.099722 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.29917 | 0.19944 | 0.099722 | 28.1217
1752721 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701610/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 03:54 | 2022-08-13 04:00 | 0.099722 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
1757739 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 06:58 | 2022-08-27 07:04 | 0.099722 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.29917 | 0.19944 | 0.099722 | 28.1217
1758664 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 09:39 | 2022-08-30 09:45 | 0.099722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 28.2214
1752260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820690/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 12:41 | 2022-08-11 12:47 | 0.099444 | 0 | 2 | 4 | 4644 | 6 | 34 | 0 | 0.19889 | 0.39778 | 461.82 | 0.59667 | 3.3811
1755798 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:55 | 2022-08-22 20:01 | 0.099167 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.39667 | 4.6608 | 0 | 0 | 0.19833 | 0
1755877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:45 | 2022-08-23 09:51 | 0.098611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.39444 | 0 | 0 | 0 | 0.29583 | 0
1756690 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93100/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:34 | 2022-08-25 09:40 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 42.5783
1752472 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 06:31 | 2022-08-12 06:37 | 0.098056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 29.9069
1757239 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:20 | 2022-08-26 09:26 | 0.098056 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19611 | 6.1775 | 0 | 0
1751196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31000/Ç.TM(B)->(31000)ŞEHİR-5 SU DEPOSU[F21] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 03:03 | 2022-08-08 03:09 | 0.097778 | 3 | 14443 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.29333 | 1412.2044 | 0 | 0.097778 | 0 | 0.097778
1752418 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39074/DM26/TR01>> (39074) DM26/TR9ö EMALDA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:42 | 2022-08-11 22:48 | 0.0975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749215 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 04:26 | 2022-08-01 04:31 | 0.0975 | 17 | 775 | 0 | 2 | 5 | 309 | 1.6575 | 75.5625 | 0 | 0.195 | 0.4875 | 30.1275
1749618 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 11:23 | 2022-08-02 11:29 | 0.097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 29.6528
1752419 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:42 | 2022-08-11 22:48 | 0.097222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0.097222 | 0
1750663 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 07:08 | 2022-08-06 07:14 | 0.096667 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.48333 | 0.096667 | 0.096667 | 35.09
1757175 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:12 | 2022-08-26 07:18 | 0.096389 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0 | 0 | 0
1755522 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 06:03 | 2022-08-22 06:09 | 0.096111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.096111 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | 154.3544
1757289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 10:51 | 2022-08-26 10:57 | 0.095833 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
1758402 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:36 | 2022-08-29 09:42 | 0.095833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 24.15
1758523 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:45 | 2022-08-29 16:51 | 0.095833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 70.725
1757726 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 01:36 | 2022-08-27 01:41 | 0.095278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0.28583 | 0 | 0 | 12.5767
1752500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858848/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 09:59 | 2022-08-12 10:04 | 0.095 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 19.95 | 0 | 0
1757392 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:50 | 2022-08-26 13:56 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 14.82
1749731 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 20:15 | 2022-08-02 20:20 | 0.095 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 618 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 58.71
1754143 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 12:50 | 2022-08-17 12:55 | 0.094444 | 0 | 10 | 2 | 2625 | 1 | 1 | 0 | 0.94444 | 0.18889 | 247.9167 | 0.094444 | 0.094444
1753021 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858848/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:12 | 2022-08-14 06:17 | 0.093889 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37556 | 19.7167 | 0 | 0
1758730 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 15:04 | 2022-08-30 15:10 | 0.093889 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.28167 | 0.18778 | 0.093889 | 26.4767
1758842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 22:48 | 2022-08-30 22:53 | 0.093889 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.28167 | 0.18778 | 0.093889 | 26.4767
1756123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 17:40 | 2022-08-23 17:45 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1817 | 0.093611 | 0
1756278 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:09 | 2022-08-24 10:14 | 0.093611 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 705 | 0 | 3.5572 | 0 | 0.37444 | 0 | 65.9958
1756368 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 13:05 | 2022-08-24 13:11 | 0.093611 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 1.3106 | 0
1756412 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:07 | 2022-08-24 15:12 | 0.093611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.37444 | 0 | 3.1828 | 0
1756472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 19:22 | 2022-08-24 19:28 | 0.093611 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.093611 | 28.5514 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
1756753 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:58 | 2022-08-25 12:04 | 0.093611 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5275 | 63.7492 | 0 | 0 | 0.093611 | 0
1756899 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:25 | 2022-08-25 16:31 | 0.093611 | 0 | 359 | 24 | 6 | 18 | 1102 | 0 | 33.6064 | 2.2467 | 0.56167 | 1.685 | 103.1594
1757027 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 20:26 | 2022-08-25 20:31 | 0.093611 | 9 | 586 | 1 | 3 | 11 | 1475 | 0.8425 | 54.8561 | 0.093611 | 0.28083 | 1.0297 | 138.0764
1758676 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 10:43 | 2022-08-30 10:49 | 0.093611 | 0 | 359 | 24 | 6 | 18 | 1102 | 0 | 33.6064 | 2.2467 | 0.56167 | 1.685 | 103.1594
1758702 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 11:34 | 2022-08-30 11:40 | 0.093611 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0.28083 | 0.18722 | 0.56167 | 27.1472
1758732 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 15:27 | 2022-08-30 15:33 | 0.093611 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0.28083 | 0.18722 | 0.56167 | 27.1472
1757179 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:36 | 2022-08-26 07:42 | 0.093611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 26.3983
1758619 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 06:16 | 2022-08-30 06:22 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 82.3778
1755876 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:42 | 2022-08-23 09:47 | 0.093333 | 0 | 18 | 8 | 556 | 1 | 231 | 0 | 1.68 | 0.74667 | 51.8933 | 0.093333 | 21.56
1756137 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 19:36 | 2022-08-23 19:42 | 0.093333 | 1 | 0 | 7 | 39 | 37 | 1854 | 0.093333 | 0 | 0.65333 | 3.64 | 3.4533 | 173.04
1756228 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 07:08 | 2022-08-24 07:14 | 0.093333 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 63.56 | 0 | 0 | 0.093333 | 0
1756245 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 08:44 | 2022-08-24 08:50 | 0.093333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 45.5467
1756518 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841709/85014 NOLU DM (ISMAK KÖK)ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 23:09 | 2022-08-24 23:15 | 0.093333 | 6 | 19 | 5 | 3 | 24 | 2516 | 0.56 | 1.7733 | 0.46667 | 0.28 | 2.24 | 234.8267
1757848 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:42 | 2022-08-27 10:47 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 82.2267
1757971 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:12 | 2022-08-27 17:17 | 0.093333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 3.1733 | 0
1758280 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 19:29 | 2022-08-28 19:35 | 0.093333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 489 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 45.64
1758776 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:34 | 2022-08-30 18:39 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0
1755980 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 13:57 | 2022-08-23 14:02 | 0.093056 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6583 | 0.093056 | 0
1757734 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 04:05 | 2022-08-27 04:11 | 0.093056 | 9 | 586 | 1 | 3 | 11 | 1475 | 0.8375 | 54.5306 | 0.093056 | 0.27917 | 1.0236 | 137.2569
1757853 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:55 | 2022-08-27 11:00 | 0.093056 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0.27917 | 0.18611 | 0.55833 | 26.9861
1750650 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:13 | 2022-08-06 06:19 | 0.093056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 2.0472 | 279.8181
1756068 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:32 | 2022-08-23 15:38 | 0.093056 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 3074 | 0 | 0 | 0.093056 | 0.93056 | 1.7681 | 286.0528
1757172 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:05 | 2022-08-26 07:11 | 0.093056 | 53 | 2060 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.9319 | 191.6944 | 0.27917 | 0.27917 | 0 | 0.093056
1758268 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:30 | 2022-08-28 18:36 | 0.093056 | 0 | 0 | 40 | 1278 | 67 | 779 | 0 | 0 | 3.7222 | 118.925 | 6.2347 | 72.4903
1758737 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 16:14 | 2022-08-30 16:20 | 0.092778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0 | 2.5978 | 0
1753112 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733669/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 12:18 | 2022-08-14 12:23 | 0.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 21.645
1758802 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 19:02 | 2022-08-30 19:07 | 0.091667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 7.6083
1749514 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 20:19 | 2022-08-01 20:24 | 0.091667 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 312 | 0.091667 | 0 | 0 | 0.275 | 0.18333 | 28.6
1749820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 09:14 | 2022-08-03 09:20 | 0.091111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0.27333 | 0
1756616 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:20 | 2022-08-25 07:26 | 0.091111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091111 | 17.4022
1752064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 17:55 | 2022-08-10 18:01 | 0.090833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.45417 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0
1754184 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 15:54 | 2022-08-17 15:59 | 0.090833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090833 | 35.425
1757774 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:41 | 2022-08-27 08:46 | 0.090556 | 0 | 101 | 0 | 0 | 13 | 1360 | 0 | 9.1461 | 0 | 0 | 1.1772 | 123.1556
1749435 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:22 | 2022-08-01 17:28 | 0.090278 | 0 | 15 | 0 | 356 | 0 | 495 | 0 | 1.3542 | 0 | 32.1389 | 0 | 44.6875
1753544 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:26 | 2022-08-15 18:32 | 0.09 | 2 | 8 | 1 | 849 | 11 | 2214 | 0.18 | 0.72 | 0.09 | 76.41 | 0.99 | 199.26
1758995 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 14:15 | 2022-08-31 14:21 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0.09
1752617 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 17:52 | 2022-08-12 17:57 | 0.089722 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.089722 | 0.35889 | 0 | 0 | 0.17944 | 0
1756549 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 00:17 | 2022-08-25 00:23 | 0.089722 | 7 | 652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.62806 | 58.4989 | 0 | 0.089722 | 0 | 0
1752449 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 23:16 | 2022-08-11 23:21 | 0.089444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.17889 | 0 | 0 | 0 | 0.089444 | 7.4239
1749730 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 20:13 | 2022-08-02 20:18 | 0.089167 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.8775 | 0 | 0 | 0 | 0.2675
1749784 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 05:57 | 2022-08-03 06:02 | 0.089167 | 6 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 71.5117 | 0 | 0 | 0 | 0
1758023 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 19:13 | 2022-08-27 19:18 | 0.089167 | 0 | 10 | 18 | 1749 | 21 | 2479 | 0 | 0.89167 | 1.605 | 155.9525 | 1.8725 | 221.0442
1750042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 07:40 | 2022-08-04 07:45 | 0.088611 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7011 | 0 | 0 | 0 | 0
1752690 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 00:37 | 2022-08-13 00:43 | 0.088333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0
1749863 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 12:14 | 2022-08-03 12:19 | 0.088056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 | 0.26417 | 32.4925
1758173 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 13:19 | 2022-08-28 13:24 | 0.087778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757829 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:47 | 2022-08-27 09:53 | 0.087222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087222 | 0 | 0
1757969 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:11 | 2022-08-27 17:16 | 0.087222 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.17444 | 0 | 0.26167 | 0.087222 | 0.52333 | 0.087222
1755395 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 17:24 | 2022-08-21 17:29 | 0.086389 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 19.6967
1758221 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 16:56 | 2022-08-28 17:01 | 0.086389 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086389 | 14.9453 | 0 | 0
1756062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93100/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:18 | 2022-08-23 15:23 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 37.4064
1756239 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 08:10 | 2022-08-24 08:16 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1597 | 63.755
1757793 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:22 | 2022-08-27 09:27 | 0.086389 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23 | 532 | 0.7775 | 0 | 0.17278 | 0 | 1.9869 | 45.9589
1758046 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 23:21 | 2022-08-27 23:26 | 0.086389 | 0 | 5 | 0 | 1236 | 4 | 1512 | 0 | 0.43194 | 0 | 106.7767 | 0.34556 | 130.62
1749539 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 05:59 | 2022-08-02 06:04 | 0.086111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0
1753297 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 02:38 | 2022-08-15 02:43 | 0.085 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 711 | 0.085 | 0.085 | 0.17 | 0.085 | 0.765 | 60.435
1753722 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:29 | 2022-08-16 08:35 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.425 | 35.445
1752849 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 14:14 | 2022-08-13 14:19 | 0.084722 | 10 | 12 | 1 | 2 | 55 | 4375 | 0.84722 | 1.0167 | 0.084722 | 0.16944 | 4.6597 | 370.6597
1753653 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 22:39 | 2022-08-15 22:44 | 0.084444 | 0 | 0 | 2 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 97.6178 | 0 | 0
1755030 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 16:08 | 2022-08-20 16:13 | 0.084444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0
1755856 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706372/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 08:54 | 2022-08-23 09:00 | 0.084444 | 37 | 4442 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.1244 | 375.1022 | 0.33778 | 0.16889 | 0 | 0
2046831 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868686/DM3-TR19 53940 DM DM3-TR20 ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 16:28 | 2022-08-01 16:33 | 0.083333 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2046966 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 633368/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 09:54 | 2022-08-12 10:39 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0722
11284801 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51476/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 14:10 | 2022-08-17 14:15 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 34.0833
2047030 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705319/18630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 16:01 | 2022-08-20 16:06 | 0.083333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2047033 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83178/K-43 | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:26 | 2022-08-21 02:31 | 0.083333 | 1 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 40.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1758760 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798900/İÇME SUYU ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 17:45 | 2022-08-30 17:50 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.083333
1758367 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:46 | 2022-08-29 08:51 | 0.0825 | 17 | 927 | 2 | 0 | 7 | 687 | 1.4025 | 76.4775 | 0.165 | 0 | 0.5775 | 56.6775
1753547 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:33 | 2022-08-15 18:38 | 0.081667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0 | 0.081667 | 0
1757821 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:35 | 2022-08-27 09:40 | 0.081667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0.40833 | 34.055
1754050 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:45 | 2022-08-17 08:50 | 0.081389 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754694 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 23:39 | 2022-08-18 23:44 | 0.081111 | 5 | 5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40556 | 460.5489 | 0 | 0 | 0 | 0
1755977 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 03:49 | 2022-08-23 03:54 | 0.080833 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1972 | 0 | 0.97 | 0.32333 | 0 | 2.0208 | 159.4033
1754098 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:52 | 2022-08-17 10:57 | 0.080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 57.3556
1753254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 21:09 | 2022-08-14 21:14 | 0.080278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754407 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 08:27 | 2022-08-18 08:31 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 56.96
1749434 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34087/COLA DM>>(34087)YİĞİTOĞLU DM[ÇERKEZ-4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:19 | 2022-08-01 17:24 | 0.079722 | 13 | 509 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0364 | 40.5786 | 0 | 0 | 0.15944 | 0
1757095 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 00:13 | 2022-08-26 00:18 | 0.079167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 20.3458
1758043 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 22:46 | 2022-08-27 22:51 | 0.079167 | 0 | 10 | 18 | 1749 | 21 | 2479 | 0 | 0.79167 | 1.425 | 138.4625 | 1.6625 | 196.2542
1754422 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 09:30 | 2022-08-18 09:34 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 918 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.42 | 0.94667 | 0
1754735 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 06:25 | 2022-08-19 06:30 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 56.1689
1755238 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81760/81760 NOLU DM(03-TR/17 DARÜLHADİS)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 04:02 | 2022-08-21 04:06 | 0.078333 | 3 | 3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | 284.4283 | 0 | 0.078333 | 0 | 0
1758771 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 18:10 | 2022-08-30 18:15 | 0.078333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 1.41 | 36.9733
1757432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 14:29 | 2022-08-26 14:34 | 0.078056 | 20 | 4355 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1.5611 | 339.9319 | 0 | 1.1708 | 0 | 0.078056
1756643 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:18 | 2022-08-25 08:23 | 0.077778 | 0 | 1 | 4 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0.31111 | 120.0111 | 0 | 0
1751868 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 09:54 | 2022-08-10 09:59 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 0
1753298 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 02:38 | 2022-08-15 02:43 | 0.0775 | 4 | 8 | 5 | 1845 | 3 | 0 | 0.31 | 0.62 | 0.3875 | 142.9875 | 0.2325 | 0
1758270 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:47 | 2022-08-28 18:51 | 0.0775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 18.6
1757725 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 01:36 | 2022-08-27 01:40 | 0.077222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.077222 | 0 | 0 | 0 | 0.61778 | 19.8461
1750675 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:06 | 2022-08-06 08:11 | 0.076944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 56.785
1757386 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:31 | 2022-08-26 13:35 | 0.076944 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2339 | 0 | 0 | 0 | 0
1758849 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 23:23 | 2022-08-30 23:28 | 0.076667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.076667 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 | 123.1267
1749311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:41 | 2022-08-01 10:46 | 0.076667 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1749438 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:33 | 2022-08-01 17:37 | 0.076389 | 9 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6875 | 88.9931 | 0 | 0 | 0 | 0.38194
1751938 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 12:44 | 2022-08-10 12:49 | 0.076389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 5.6528
1757763 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 07:48 | 2022-08-27 07:52 | 0.076389 | 3 | 663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.22917 | 50.6458 | 0 | 0.076389 | 0.076389 | 0
1750603 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 03:34 | 2022-08-06 03:38 | 0.074722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14944 | 7.9953
1752876 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 16:46 | 2022-08-13 16:50 | 0.074722 | 3 | 159 | 10 | 1264 | 16 | 1920 | 0.22417 | 11.8808 | 0.74722 | 94.4489 | 1.1956 | 143.4667
1752290 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 14:03 | 2022-08-11 14:07 | 0.074444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.29778 | 0 | 0 | 0 | 0.52111 | 0
1756971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:01 | 2022-08-25 19:05 | 0.074444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 14.5911
1757140 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 06:12 | 2022-08-26 06:16 | 0.074444 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.14889 | 0 | 0.22333 | 0.074444 | 0.44667 | 0.074444
1749645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105238/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 12:26 | 2022-08-02 12:30 | 0.073889 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
1757875 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:46 | 2022-08-27 12:50 | 0.073889 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 2.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
1754087 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:01 | 2022-08-17 10:06 | 0.073611 | 53 | 2059 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.9014 | 151.5653 | 0.22083 | 0.22083 | 0 | 0.073611
1756345 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 11:15 | 2022-08-24 11:20 | 0.073611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 52.4111
1756418 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:23 | 2022-08-24 15:28 | 0.073611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 454 | 0 | 0.073611 | 0 | 0 | 0.22083 | 33.4194
1752491 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 09:01 | 2022-08-12 09:06 | 0.073333 | 10 | 190 | 1 | 0 | 7 | 1143 | 0.73333 | 13.9333 | 0.073333 | 0 | 0.51333 | 83.82
1750525 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 18:49 | 2022-08-05 18:53 | 0.073056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14611 | 0
1756226 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 06:56 | 2022-08-24 07:00 | 0.073056 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
1756757 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 12:19 | 2022-08-25 12:23 | 0.073056 | 7 | 652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.51139 | 47.6322 | 0 | 0.073056 | 0 | 0
1749603 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 09:53 | 2022-08-02 09:58 | 0.072778 | 3 | 160 | 10 | 1245 | 16 | 1921 | 0.21833 | 11.6444 | 0.72778 | 90.6083 | 1.1644 | 139.8061
1755142 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 17:49 | 2022-08-20 17:53 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8056 | 53.3
1753038 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 07:58 | 2022-08-14 08:02 | 0.071944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7986 | 53.095
1755417 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:41 | 2022-08-21 18:45 | 0.071944 | 17 | 776 | 0 | 2 | 5 | 309 | 1.2231 | 55.8289 | 0 | 0.14389 | 0.35972 | 22.2308
1758272 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:48 | 2022-08-28 18:52 | 0.071111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.71111 | 0.28444 | 30.2222
1755145 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26600/TEKİRDAĞ GİRİŞ-ÇIKIŞ 477TWERTR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 18:13 | 2022-08-20 18:17 | 0.070556 | 3 | 178 | 0 | 0 | 2 | 934 | 0.21167 | 12.5589 | 0 | 0 | 0.14111 | 65.8989
1757933 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:44 | 2022-08-27 15:49 | 0.070278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070278 | 0 | 0 | 0 | 0
1758420 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:21 | 2022-08-29 10:25 | 0.069444 | 15 | 286 | 8 | 354 | 28 | 1792 | 1.0417 | 19.8611 | 0.55556 | 24.5833 | 1.9444 | 124.4444
1754368 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 05:06 | 2022-08-18 05:10 | 0.069444 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 | 839 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0.90278 | 58.2639
1752443 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788163/DM26/TR01>> (788163) YEŞİLTEPE MH(HAVAİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:44 | 2022-08-11 22:49 | 0.069167 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
1755186 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 20:44 | 2022-08-20 20:48 | 0.068889 | 0 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
1752779 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858795/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:33 | 2022-08-13 09:37 | 0.068333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 21.1833
1753026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:31 | 2022-08-14 06:35 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 50.43
1750011 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 06:48 | 2022-08-04 06:52 | 0.068056 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20417 | 15.7208 | 0.13611 | 0
1753778 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821147/ 95730 NOLU DM TRAPEZ 5-6 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:47 | 2022-08-16 10:51 | 0.067778 | 0 | 0 | 2 | 451 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.13556 | 30.5678 | 0.067778 | 0.33889
1750649 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:11 | 2022-08-06 06:15 | 0.0675 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 3.1725 | 0 | 0 | 0.135 | 0
1755185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 20:44 | 2022-08-20 20:48 | 0.0675 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
1758485 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 15:03 | 2022-08-29 15:07 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675
11283740 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 09:15 | 2022-08-04 09:19 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 38.3333
1749790 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 06:44 | 2022-08-03 06:48 | 0.066389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.066389 | 0.33194 | 27.6842
1755559 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 09:28 | 2022-08-22 09:32 | 0.066111 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13222 | 0 | 0.066111 | 0.066111 | 0 | 0
1756849 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:17 | 2022-08-25 15:21 | 0.066111 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 22.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
1757236 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:16 | 2022-08-26 09:20 | 0.066111 | 2 | 1773 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.13222 | 117.215 | 0 | 0.26444 | 0 | 0
1752857 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 15:22 | 2022-08-13 15:25 | 0.065833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.32917 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0
1756611 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:00 | 2022-08-25 07:04 | 0.065833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46083 | 0 | 0 | 0
1755487 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788949/BOYNER DM ->>(788949) GÖK TEKSTİL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 23:17 | 2022-08-21 23:21 | 0.065556 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753522 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:09 | 2022-08-15 17:12 | 0.065278 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1484 | 1.0444 | 23.9569 | 0.13056 | 0 | 0.52222 | 96.8722
1757393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 13:50 | 2022-08-26 13:54 | 0.065278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.065278 | 0 | 0 | 0.39167 | 7.7028
1754337 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 23:09 | 2022-08-17 23:13 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 28.86
1755192 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778273/BOYNER DM >>(38972)ÜÇLER TEKSTİL İPLİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 23:11 | 2022-08-20 23:15 | 0.065 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749801 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 07:34 | 2022-08-03 07:38 | 0.064444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.25778 | 0 | 2.1911 | 0
1754195 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 16:30 | 2022-08-17 16:34 | 0.064444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16
1749577 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:13 | 2022-08-02 08:17 | 0.064444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 66.0556
1753699 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 06:24 | 2022-08-16 06:27 | 0.064444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16
1753704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 06:40 | 2022-08-16 06:44 | 0.064444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16
1755486 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778273/BOYNER DM >>(38972)ÜÇLER TEKSTİL İPLİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 23:17 | 2022-08-21 23:21 | 0.064444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752442 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:43 | 2022-08-11 22:47 | 0.064167 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0.064167 | 0
1752483 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 08:13 | 2022-08-12 08:17 | 0.064167 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2192 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0.12833
1754507 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 14:32 | 2022-08-18 14:36 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155
1753060 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:11 | 2022-08-14 09:15 | 0.063889 | 9 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.575 | 74.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.31944
1754366 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 03:09 | 2022-08-18 03:13 | 0.063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
1756853 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:33 | 2022-08-25 15:37 | 0.063611 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.6539 | 0.063611 | 0 | 0 | 0.50889 | 0
1752050 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 16:35 | 2022-08-10 16:39 | 0.063333 | 0 | 3 | 1 | 907 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0.063333 | 57.4433 | 0.063333 | 0
1749734 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 20:41 | 2022-08-02 20:45 | 0.063056 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 905 | 0.50444 | 0 | 0.063056 | 0 | 0.31528 | 57.0653
1752747 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:54 | 2022-08-13 06:58 | 0.063056 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.18917 | 0.063056 | 0.25222 | 5.5489
1755573 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 10:31 | 2022-08-22 10:35 | 0.063056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4503
1755354 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 13:52 | 2022-08-21 13:56 | 0.062778 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1586 | 0.062778 | 0.50222 | 0 | 0.062778 | 0.94167 | 99.5656
1750669 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 07:41 | 2022-08-06 07:45 | 0.061389 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.49111 | 0 | 0.061389 | 0 | 0.30694 | 55.6183
1755678 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 14:42 | 2022-08-22 14:46 | 0.061389 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.24556 | 2.8853 | 0 | 0 | 0.12278 | 0
1752727 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 04:59 | 2022-08-13 05:03 | 0.061111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:56 | 2022-08-16 09:00 | 0.061111 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1611 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 0.12222
1752451 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 23:42 | 2022-08-11 23:45 | 0.060833 | 0 | 5 | 0 | 1235 | 4 | 1508 | 0 | 0.30417 | 0 | 75.1292 | 0.24333 | 91.7367
1754267 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:34 | 2022-08-17 18:37 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060833 | 7.7258
1757454 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:16 | 2022-08-26 15:20 | 0.060833 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 446 | 0 | 0.060833 | 0 | 0.060833 | 0 | 27.1317
1755862 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:04 | 2022-08-23 09:07 | 0.060278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 38.4572
1756417 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:18 | 2022-08-24 15:22 | 0.060278 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 3.7975 | 0 | 0
1753721 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:23 | 2022-08-16 08:27 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 21.6
1756273 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50614/REKTÖRLÜK DTT.(ÖZEL) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:05 | 2022-08-24 10:08 | 0.06 | 3 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 200.76 | 0 | 0 | 0 | 0.06
1753712 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:44 | 2022-08-16 07:47 | 0.059722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41806 | 21.5
1757096 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 00:13 | 2022-08-26 00:17 | 0.059722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.059722 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 95.9139
1749808 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 08:24 | 2022-08-03 08:28 | 0.059444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.059444 | 0.059444 | 13.7911
1750341 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 07:53 | 2022-08-05 07:56 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0.059167 | 0.059167 | 20.235
1752129 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 21:03 | 2022-08-10 21:07 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1775 | 27.4533
1753342 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 08:20 | 2022-08-15 08:23 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11778 | 0
1753549 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:34 | 2022-08-15 18:38 | 0.058889 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 0.058889 | 0.058889 | 0.058889 | 61.9511
1754013 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 03:00 | 2022-08-17 03:04 | 0.058889 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
1754272 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:51 | 2022-08-17 18:55 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41222
1752420 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39075/DM26/TR01>> (39705) DM26/TR07ö BEYSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 22:43 | 2022-08-11 22:46 | 0.058611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757126 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896757/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 02:27 | 2022-08-26 02:30 | 0.058611 | 2 | 9 | 0 | 0 | 53 | 4435 | 0.11722 | 0.5275 | 0 | 0 | 3.1064 | 259.9403
1754586 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 17:26 | 2022-08-18 17:29 | 0.058333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0.175 | 0
1754734 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 06:10 | 2022-08-19 06:13 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 21
1755248 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 06:47 | 2022-08-21 06:51 | 0.058333 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1754118 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 12:11 | 2022-08-17 12:15 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 59.7917
1757129 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800306/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 03:02 | 2022-08-26 03:05 | 0.058056 | 0 | 3024 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 175.56 | 0 | 0.11611 | 0.11611 | 0.5225
1749210 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 02:35 | 2022-08-01 02:38 | 0.057778 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.057778 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 0.057778
1749231 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 07:19 | 2022-08-01 07:22 | 0.057778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 42.64
1756848 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:16 | 2022-08-25 15:20 | 0.057778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 5.7778
1755786 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 19:13 | 2022-08-22 19:16 | 0.0575 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0.1725 | 0.115 | 0.345 | 16.675
1753186 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:43 | 2022-08-14 18:47 | 0.057222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17167 | 0 | 0.17167 | 0
1750763 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700210/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 13:53 | 2022-08-06 13:57 | 0.056944 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.22778 | 0 | 0.34167 | 0 | 0 | 0
1752119 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:58 | 2022-08-10 20:02 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056944 | 11.7875
1753780 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:52 | 2022-08-16 10:55 | 0.056944 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1484 | 0.91111 | 20.8986 | 0.11389 | 0 | 0.45556 | 84.5056
1757499 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:10 | 2022-08-26 16:13 | 0.056944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34167 | 0 | 0 | 0
1753543 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:02 | 2022-08-15 18:06 | 0.056667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 0.056667 | 0.056667 | 0.056667 | 59.6133
1755187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 20:44 | 2022-08-20 20:47 | 0.056667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1758521 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70285/ERSAN SİTESİ DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:40 | 2022-08-29 16:44 | 0.056667 | 7 | 70 | 0 | 0 | 77 | 1765 | 0.39667 | 3.9667 | 0 | 0 | 4.3633 | 100.0167
1752626 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 18:20 | 2022-08-12 18:23 | 0.056111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0
1755746 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 17:53 | 2022-08-22 17:56 | 0.056111 | 0 | 2 | 6 | 1005 | 1 | 7 | 0 | 0.11222 | 0.33667 | 56.3917 | 0.056111 | 0.39278
1758421 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:24 | 2022-08-29 10:28 | 0.056111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 446 | 0 | 0.056111 | 0 | 0.056111 | 0 | 25.0256
1753970 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 21:20 | 2022-08-16 21:23 | 0.056111 | 7 | 140 | 0 | 0 | 37 | 1912 | 0.39278 | 7.8556 | 0 | 0 | 2.0761 | 107.2844
1757872 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 12:34 | 2022-08-27 12:37 | 0.055833 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0.1675 | 0
1753727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788621/BYZKÖY BLDYE >>(788621)TOP SAHASI TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:55 | 2022-08-16 08:58 | 0.055833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 16.8617
1755414 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:30 | 2022-08-21 18:33 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 20.1
1756017 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:29 | 2022-08-23 14:33 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22333 | 0
1749205 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 01:40 | 2022-08-01 01:43 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.16667 | 18.5556
1750174 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 15:18 | 2022-08-04 15:21 | 0.055556 | 2 | 4 | 6 | 966 | 0 | 1 | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 53.6667 | 0 | 0.055556
1752477 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 07:14 | 2022-08-12 07:18 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 10.6111
1756712 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:36 | 2022-08-25 10:39 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 0
1757845 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:39 | 2022-08-27 10:43 | 0.055556 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
1756580 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 03:08 | 2022-08-25 03:12 | 0.055556 | 6 | 6 | 1 | 1 | 24 | 2349 | 0.33333 | 0.33333 | 0.055556 | 0.055556 | 1.3333 | 130.5
1756696 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:42 | 2022-08-25 09:46 | 0.055 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.685 | 0 | 0 | 0 | 0
1750906 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31000/Ç.TM(B)->(31000)ŞEHİR-5 SU DEPOSU[F21] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-07 03:03 | 2022-08-07 03:06 | 0.055 | 3 | 14427 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.165 | 793.485 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055
1755130 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 17:17 | 2022-08-20 17:20 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 20.46
1756574 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 02:01 | 2022-08-25 02:04 | 0.055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1360 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 1.595 | 74.8
1757245 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799329/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:42 | 2022-08-26 09:45 | 0.055 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 681 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0.165 | 37.455
1758809 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 19:53 | 2022-08-30 19:56 | 0.054722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 34.9128
1758932 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 10:34 | 2022-08-31 10:37 | 0.054722 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0.16417 | 0
1758768 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 17:26 | 2022-08-30 17:30 | 0.054722 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0.16417 | 0
1756833 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 14:37 | 2022-08-25 14:40 | 0.054444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21778 | 0
1752838 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 13:10 | 2022-08-13 13:13 | 0.054167 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 575 | 0.054167 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.1625 | 31.1458
1758165 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 12:08 | 2022-08-28 12:11 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 0
1758218 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 16:50 | 2022-08-28 16:53 | 0.053611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21444 | 0
1755451 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 19:47 | 2022-08-21 19:51 | 0.053611 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0.75056 | 0
1755462 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 20:35 | 2022-08-21 20:38 | 0.053611 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8756 | 0 | 0.10722
1757088 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 23:30 | 2022-08-25 23:33 | 0.053611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053611 | 3.1094
1750659 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:45 | 2022-08-06 06:48 | 0.052778 | 3 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.15833 | 34.9389 | 0 | 0.052778 | 0.052778 | 0
1755646 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 12:43 | 2022-08-22 12:46 | 0.052778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
1750732 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:25 | 2022-08-06 10:28 | 0.0525 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0
1758490 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 15:23 | 2022-08-29 15:26 | 0.051944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0.051944 | 1.5064 | 49.7628
1756217 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 05:42 | 2022-08-24 05:45 | 0.051667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0
1750255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 02:18 | 2022-08-05 02:21 | 0.050833 | 10 | 190 | 1 | 0 | 7 | 1143 | 0.50833 | 9.6583 | 0.050833 | 0 | 0.35583 | 58.1025
1750665 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847712/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 07:13 | 2022-08-06 07:16 | 0.050833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1492
11283636 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633838/KÜÇÜKYAYLA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:16 | 2022-08-03 17:19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1750014 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 06:57 | 2022-08-04 07:00 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 281 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 14.05
1750087 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83177/FİDER-A6 DM-06 (81340-GÖLET) ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 12:15 | 2022-08-04 12:18 | 0.05 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1750585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 01:02 | 2022-08-06 01:05 | 0.05 | 27 | 10811 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.35 | 540.55 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15
2046890 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83177/Edr.DM-12/TR-02 (83177) NOLU DM ENH.ÇKŞ | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 02:53 | 2022-08-08 02:55 | 0.05 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1756361 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 12:30 | 2022-08-24 12:33 | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
1752115 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708641/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 19:52 | 2022-08-10 19:55 | 0.049722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.049722 | 0 | 5.8672
1757495 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:52 | 2022-08-26 15:55 | 0.049722 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1492 | 0.79556 | 18.2481 | 0.099444 | 0 | 0.39778 | 74.1856
1754026 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 06:51 | 2022-08-17 06:54 | 0.048611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048611 | 0
1754758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 08:46 | 2022-08-19 08:49 | 0.048611 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 | 840 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | 0.63194 | 40.8333
1758980 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 13:10 | 2022-08-31 13:13 | 0.048333 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 574 | 0.048333 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 27.7433
1758142 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:31 | 2022-08-28 11:34 | 0.048333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755453 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 20:09 | 2022-08-21 20:12 | 0.048056 | 21 | 900 | 6 | 870 | 9 | 1 | 1.0092 | 43.25 | 0.28833 | 41.8083 | 0.4325 | 0.048056
1757168 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 06:53 | 2022-08-26 06:55 | 0.048056 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.3342 | 0 | 0 | 0.14417 | 0.048056
1750677 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:10 | 2022-08-06 08:13 | 0.0475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1343 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 63.7925
1749228 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:56 | 2022-08-01 06:59 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 5.1944
1755447 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841709/85014 NOLU DM (ISMAK KÖK)ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 19:31 | 2022-08-21 19:34 | 0.047222 | 6 | 19 | 5 | 3 | 24 | 2517 | 0.28333 | 0.89722 | 0.23611 | 0.14167 | 1.1333 | 118.8583
1755735 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 17:10 | 2022-08-22 17:13 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046944 | 5.1639
1752470 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865160/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR23 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 06:19 | 2022-08-12 06:22 | 0.046667 | 3 | 215 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 10.0333 | 0 | 0 | 0.14 | 0
1755045 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 19:39 | 2022-08-19 19:42 | 0.046667 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.046667 | 0.046667 | 16.94
1755948 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:18 | 2022-08-23 11:21 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0
1752454 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 01:06 | 2022-08-12 01:08 | 0.046667 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1956 | 0.046667 | 0.65333 | 0 | 0 | 0.60667 | 91.28
1758530 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 17:26 | 2022-08-29 17:29 | 0.046667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 3.8733
1749509 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790416/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:41 | 2022-08-01 19:44 | 0.046389 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
1758158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701950/KARAYOLLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:44 | 2022-08-28 11:46 | 0.046389 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
1758500 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:38 | 2022-08-29 16:41 | 0.046111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0.18444 | 0
1758464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 13:21 | 2022-08-29 13:24 | 0.045833 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
1752372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 18:32 | 2022-08-11 18:35 | 0.045556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0
1752485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 08:30 | 2022-08-12 08:33 | 0.045556 | 17 | 776 | 0 | 2 | 5 | 309 | 0.77444 | 35.3511 | 0 | 0.091111 | 0.22778 | 14.0767
1755534 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 07:37 | 2022-08-22 07:39 | 0.045556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0.36444 | 0
1754681 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 21:16 | 2022-08-18 21:19 | 0.045278 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.090556 | 0.045278 | 0.090556 | 3.5769
1755469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 21:06 | 2022-08-21 21:09 | 0.045278 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.045278 | 0.815 | 0 | 0 | 0.76972 | 0.49806
1755546 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:42 | 2022-08-22 08:44 | 0.045278 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.045278 | 0.815 | 0 | 0 | 0.76972 | 0.49806
1749722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 19:35 | 2022-08-02 19:38 | 0.045278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 0.045278 | 0
1753739 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:28 | 2022-08-16 09:31 | 0.045278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0.13583 | 0 | 0 | 0 | 21.9597
1753912 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:55 | 2022-08-16 18:58 | 0.045 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0
1756264 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:34 | 2022-08-24 09:37 | 0.045 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.045 | 0.81 | 0 | 0 | 0.765 | 0.495
1749281 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:14 | 2022-08-01 09:17 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13417 | 8.5419
1749433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:15 | 2022-08-01 17:18 | 0.044722 | 6 | 3891 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.26833 | 174.0142 | 0 | 0.67083 | 0 | 0.044722
1752688 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 00:28 | 2022-08-13 00:30 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089444 | 0
1756440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 17:21 | 2022-08-24 17:24 | 0.044722 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.044722 | 0.805 | 0 | 0 | 0.76028 | 0.49194
1758271 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56003/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:48 | 2022-08-28 18:50 | 0.044444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1011 | 0 | 0 | 0.044444 | 0.044444 | 0.71111 | 44.9333
1756886 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:07 | 2022-08-25 16:10 | 0.044167 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.044167 | 0.795 | 0 | 0 | 0.75083 | 0.48583
1752977 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 01:57 | 2022-08-14 01:59 | 0.043889 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 711 | 0.043889 | 0.043889 | 0.087778 | 0.043889 | 0.395 | 31.205
1757224 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 09:03 | 0.043889 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.043889 | 0.79 | 0 | 0 | 0.74611 | 0.48278
1757370 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 12:47 | 2022-08-26 12:50 | 0.043889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 28.0011
1754014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 03:00 | 2022-08-17 03:03 | 0.043611 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7186 | 0 | 0 | 0 | 0
1750533 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 19:38 | 2022-08-05 19:41 | 0.043333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0.34667 | 9.88
1753651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 22:33 | 2022-08-15 22:35 | 0.043333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 0.69333 | 13.52
1757187 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:07 | 2022-08-26 08:09 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71
1758761 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 16:32 | 2022-08-30 16:34 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 4.7667
1750236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 20:13 | 2022-08-04 20:16 | 0.043056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752969 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK1>(784999) V.MEŞE BELDE (H3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 00:35 | 2022-08-14 00:37 | 0.042778 | 19 | 4941 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.81278 | 211.365 | 0 | 0.085556 | 0 | 0.12833
1757511 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25105/YENİ SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:35 | 2022-08-26 16:38 | 0.042778 | 0 | 448 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.1644 | 0 | 0.085556 | 0 | 0.042778
1758596 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 23:33 | 2022-08-29 23:35 | 0.042222 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.042222 | 0.76 | 0 | 0 | 0.71778 | 0.46444
1758605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 01:51 | 2022-08-30 01:54 | 0.042222 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.042222 | 0.76 | 0 | 0 | 0.71778 | 0.46444
1758720 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 13:46 | 2022-08-30 13:49 | 0.042222 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.042222 | 0.76 | 0 | 0 | 0.71778 | 0.46444
1755663 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 13:36 | 2022-08-22 13:38 | 0.042222 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 1.0556 | 2.0267 | 0.67556 | 51.8911
1758610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 03:26 | 2022-08-30 03:28 | 0.042222 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.042222 | 0.76 | 0 | 0 | 0.71778 | 0.46444
1754012 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 03:00 | 2022-08-17 03:03 | 0.041944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 19:25 | 2022-08-20 19:28 | 0.041944 | 7 | 295 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.29361 | 12.3736 | 0 | 0 | 0.083889 | 13.0447
1758314 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 03:21 | 2022-08-29 03:24 | 0.041944 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.041944 | 0.755 | 0 | 0 | 0.71306 | 0.46139
1758607 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 02:28 | 2022-08-30 02:31 | 0.041944 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.041944 | 0.755 | 0 | 0 | 0.71306 | 0.46139
1753690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894223/TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 05:14 | 2022-08-16 05:17 | 0.041944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | 0
1757787 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:06 | 2022-08-27 09:09 | 0.041667 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.083333 | 0.125 | 24.25 | 0.041667 | 0.125
1757841 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:22 | 2022-08-27 10:24 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041389 | 7.3258
1758601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 00:45 | 2022-08-30 00:48 | 0.041389 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.041389 | 0.745 | 0 | 0 | 0.70361 | 0.45528
1758210 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 15:14 | 2022-08-28 15:17 | 0.041111 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.20556 | 0.041111 | 0.041111 | 14.9233
1750001 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 71255/ALACAOĞLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 03:25 | 2022-08-04 03:27 | 0.040833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 352 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 14.3733
1757764 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56501/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 07:48 | 2022-08-27 07:50 | 0.040833 | 0 | 2 | 3 | 1175 | 19 | 873 | 0 | 0.081667 | 0.1225 | 47.9792 | 0.77583 | 35.6475
1749773 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 23:46 | 2022-08-02 23:48 | 0.040278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.080556 | 0.12083 | 13.4528
1757761 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 07:17 | 2022-08-27 07:19 | 0.040278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 31.0139
1758426 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 10:40 | 2022-08-29 10:42 | 0.040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040278 | 4.3903
1754733 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 05:48 | 2022-08-19 05:50 | 0.04 | 3 | 664 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.12 | 26.56 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0
1752978 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 01:57 | 2022-08-14 01:59 | 0.039722 | 4 | 8 | 5 | 1844 | 3 | 0 | 0.15889 | 0.31778 | 0.19861 | 73.2478 | 0.11917 | 0
1750698 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 09:22 | 2022-08-06 09:25 | 0.039444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 0.71 | 18.6178
1752918 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:50 | 2022-08-13 18:53 | 0.039444 | 10 | 190 | 1 | 0 | 7 | 1143 | 0.39444 | 7.4944 | 0.039444 | 0 | 0.27611 | 45.085
1752230 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:29 | 2022-08-11 09:32 | 0.039444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.039444 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 10.1372
1753886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 16:58 | 2022-08-16 17:00 | 0.039444 | 6 | 323 | 0 | 0 | 36 | 995 | 0.23667 | 12.7406 | 0 | 0 | 1.42 | 39.2472
1755674 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 14:32 | 2022-08-22 14:34 | 0.039444 | 6 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.23667 | 4.6939 | 0.039444 | 0 | 0.039444 | 0
1750654 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:21 | 2022-08-06 06:23 | 0.039167 | 0 | 0 | 24 | 2582 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.94 | 101.1283 | 0.43083 | 0.19583
1754260 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:06 | 2022-08-17 18:08 | 0.039167 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27417 | 2.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
1754308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:40 | 2022-08-17 19:43 | 0.038889 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
1754312 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:53 | 2022-08-17 19:55 | 0.038889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 | 839 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.50556 | 32.6278
1755415 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:35 | 2022-08-21 18:37 | 0.038889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1040 | 0.038889 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 40.4444
1757310 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799867/842301 NO DİREK YARDIMCI FAB.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:17 | 2022-08-26 11:20 | 0.038889 | 3 | 159 | 10 | 1267 | 11 | 1418 | 0.11667 | 6.1833 | 0.38889 | 49.2722 | 0.42778 | 55.1444
1756231 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 07:18 | 2022-08-24 07:20 | 0.038611 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
1753105 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 11:38 | 2022-08-14 11:41 | 0.038611 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.73361 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0.077222
1756647 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:34 | 2022-08-25 08:36 | 0.038333 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1073 | 0.19167 | 3.8333 | 0.26833 | 0 | 0.15333 | 41.1317
1757481 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:38 | 2022-08-26 15:40 | 0.038333 | 15 | 286 | 8 | 354 | 28 | 1792 | 0.575 | 10.9633 | 0.30667 | 13.57 | 1.0733 | 68.6933
1753466 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:00 | 2022-08-15 14:02 | 0.038056 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038056 | 6.7358 | 0 | 0
1754307 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:40 | 2022-08-17 19:43 | 0.038056 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2131 | 0 | 0 | 0 | 0
1757010 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:38 | 2022-08-25 19:41 | 0.038056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754189 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 16:08 | 2022-08-17 16:10 | 0.037778 | 15 | 285 | 8 | 354 | 28 | 1792 | 0.56667 | 10.7667 | 0.30222 | 13.3733 | 1.0578 | 67.6978
1756919 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:19 | 2022-08-25 17:21 | 0.037778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037778 | 2.1911
1753231 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:06 | 2022-08-14 20:08 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0
1758407 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799867/842301 NO DİREK YARDIMCI FAB.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:44 | 2022-08-29 09:46 | 0.0375 | 3 | 159 | 10 | 1281 | 11 | 1418 | 0.1125 | 5.9625 | 0.375 | 48.0375 | 0.4125 | 53.175
1756032 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:09 | 2022-08-23 15:12 | 0.037222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 0.29778 | 9.5661
1753762 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:35 | 2022-08-16 09:37 | 0.036667 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0.18333 | 0.073333
1758266 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:26 | 2022-08-28 18:29 | 0.036667 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25667 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 0
1758491 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 15:37 | 2022-08-29 15:39 | 0.036667 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
1749796 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70310/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 07:22 | 2022-08-03 07:24 | 0.036389 | 50 | 2018 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1.8194 | 73.4328 | 0 | 0 | 0.43667 | 0.25472
1753869 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 16:00 | 2022-08-16 16:02 | 0.036389 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1586 | 0.036389 | 0.29111 | 0 | 0.036389 | 0.54583 | 57.7128
1749807 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 08:22 | 2022-08-03 08:24 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.036111 | 0.18056 | 15.0583
1755416 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850060/L.PAŞA - ORTAKÇI KÖYÜ TARM. SUL.ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 18:39 | 2022-08-21 18:41 | 0.036111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0
1758366 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:43 | 2022-08-29 08:45 | 0.036111 | 15 | 286 | 8 | 354 | 28 | 1792 | 0.54167 | 10.3278 | 0.28889 | 12.7833 | 1.0111 | 64.7111
1752387 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 19:59 | 2022-08-11 20:02 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035833 | 7.4175
1754409 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 08:42 | 2022-08-18 08:44 | 0.035833 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9675 | 24.4025 | 0 | 0 | 0.035833 | 0
1755242 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 06:20 | 2022-08-21 06:22 | 0.035833 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.035833 | 0.645 | 0 | 0 | 0.60917 | 0.39417
1757925 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:08 | 2022-08-27 15:10 | 0.035833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1342 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 48.0883
1752696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 02:44 | 2022-08-13 02:46 | 0.035278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0.21167 | 0 | 0 | 0.10583 | 13.0175
1749798 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 07:29 | 2022-08-03 07:31 | 0.035 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1754044 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:20 | 2022-08-17 08:22 | 0.035 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 8.61
1750329 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 07:03 | 2022-08-05 07:05 | 0.034722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0.069444 | 0 | 0 | 0 | 13.4375
1754553 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 16:14 | 2022-08-18 16:16 | 0.034722 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1482 | 0.55556 | 12.7431 | 0.069444 | 0 | 0.27778 | 51.4583
1750652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815130/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:16 | 2022-08-06 06:18 | 0.034444 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0.034444 | 0.068889 | 0.13778 | 4.1678
1757161 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 06:13 | 2022-08-26 06:15 | 0.034444 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 2.17 | 0 | 0
1754054 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:57 | 2022-08-17 08:59 | 0.034167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 13.2225
1752407 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 21:35 | 2022-08-11 21:37 | 0.033611 | 6 | 323 | 0 | 0 | 36 | 995 | 0.20167 | 10.8564 | 0 | 0 | 1.21 | 33.4431
1752927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 20:01 | 2022-08-13 20:03 | 0.033611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 294 | 0 | 0.13444 | 0 | 0 | 0.20167 | 9.8817
1755848 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 08:24 | 2022-08-23 08:26 | 0.033611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.13444 | 0 | 0 | 0.10083 | 4.6383
1756352 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 12:04 | 2022-08-24 12:06 | 0.033611 | 53 | 2060 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.7814 | 69.2389 | 0.10083 | 0.10083 | 0 | 0.033611
1757139 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 06:11 | 2022-08-26 06:13 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63861 | 0 | 0
2046871 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80530/80530 NOLU DM(K-20/A İNCİ RECİDANS)ÇIKIŞ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 03:31 | 2022-08-05 03:33 | 0.033333 | 2 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.066667 | 162.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.1
1752336 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:37 | 2022-08-11 17:39 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667
1752970 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33988/VOSB1B.KŞK1>(33988)DM4[VOSB-4 KRPTN] H4 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 00:35 | 2022-08-14 00:37 | 0.033333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0
2047045 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851949/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 02:09 | 2022-08-20 02:11 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.73333 | 14.5333
1750256 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 02:34 | 2022-08-05 02:36 | 0.033333 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0.033333 | 12.1
1755446 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 19:30 | 2022-08-21 19:32 | 0.033333 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0.83333 | 1.6 | 0.53333 | 40.9667
1752468 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 06:07 | 2022-08-12 06:09 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099167 | 6.3136
1752286 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 13:50 | 2022-08-11 13:52 | 0.032778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 0
1752739 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770589/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:17 | 2022-08-13 06:19 | 0.032778 | 0 | 0 | 7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 10.9806 | 0 | 0
1756162 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 20:13 | 2022-08-23 20:15 | 0.0325 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1957 | 0.0325 | 0.455 | 0 | 0 | 0.4225 | 63.6025
1758346 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 07:15 | 2022-08-29 07:17 | 0.0325 | 7 | 140 | 0 | 0 | 37 | 1911 | 0.2275 | 4.55 | 0 | 0 | 1.2025 | 62.1075
1750547 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 22:14 | 2022-08-05 22:16 | 0.031944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 0.51111 | 9.9667
1757009 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:38 | 2022-08-25 19:40 | 0.031944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.095833 | 4.4083
1750054 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:28 | 2022-08-04 08:29 | 0.031944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.095833 | 4.3764
1750440 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 14:07 | 2022-08-05 14:09 | 0.031667 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.15833 | 0.031667 | 0.031667 | 11.495
1754769 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799867/842301 NO DİREK YARDIMCI FAB.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 09:18 | 2022-08-19 09:20 | 0.031667 | 3 | 159 | 10 | 1262 | 11 | 1417 | 0.095 | 5.035 | 0.31667 | 39.9633 | 0.34833 | 44.8717
1754276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:07 | 2022-08-17 19:09 | 0.031111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 | 839 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.40444 | 26.1022
1754250 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:45 | 2022-08-17 17:47 | 0.030833 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1485 | 0.49333 | 11.3158 | 0.061667 | 0 | 0.24667 | 45.7875
1750842 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 18:40 | 2022-08-06 18:42 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4611
1752741 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:42 | 2022-08-13 06:44 | 0.030556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 0 | 0.85556 | 0
1754309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:40 | 2022-08-17 19:42 | 0.030556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757512 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:36 | 2022-08-26 16:38 | 0.030556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0
1749562 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 06:46 | 2022-08-02 06:48 | 0.030278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060556 | 11.2633
1753036 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732707/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 07:47 | 2022-08-14 07:49 | 0.030278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.030278 | 0 | 0 | 3.3306
1755959 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 11:45 | 2022-08-23 11:47 | 0.030278 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1586 | 0.030278 | 0.24222 | 0 | 0.030278 | 0.45417 | 48.0206
1750552 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 23:24 | 2022-08-05 23:26 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 2.64
1754273 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:55 | 2022-08-17 18:57 | 0.029722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.029722 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 47.7339
1753505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 15:56 | 2022-08-15 15:58 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 7.8322
1755193 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39838/BOYNER DM >>(39838) BOYNER FAB. ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 23:11 | 2022-08-20 23:12 | 0.029444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749569 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91240/91240 NOLU DM TR2-30 LİSE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 07:21 | 2022-08-02 07:23 | 0.029167 | 0 | 819 | 0 | 6 | 1 | 24 | 0 | 23.8875 | 0 | 0.175 | 0.029167 | 0.7
1754768 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 09:17 | 2022-08-19 09:19 | 0.029167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 14.2333
1750483 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 16:50 | 2022-08-05 16:52 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086667 | 5.5178
1758138 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:31 | 2022-08-28 11:32 | 0.028889 | 11 | 403 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0.31778 | 11.6422 | 0 | 0.26 | 0.028889 | 0.28889
1753587 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:31 | 2022-08-15 19:33 | 0.028889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 387 | 0 | 0 | 0.028889 | 0 | 0.057778 | 11.18
1753596 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:59 | 2022-08-15 20:01 | 0.028889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0.28889 | 0
1756232 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 07:17 | 2022-08-24 07:18 | 0.028889 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
1750490 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 17:26 | 2022-08-05 17:27 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085833 | 5.4647
1753157 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 17:58 | 2022-08-14 18:00 | 0.028333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 3.7683
1753836 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 15:14 | 2022-08-16 15:16 | 0.028056 | 6 | 18 | 0 | 0 | 61 | 1598 | 0.16833 | 0.505 | 0 | 0 | 1.7114 | 44.8328
1753715 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:06 | 2022-08-16 08:08 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16833 | 20.8453
1755382 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 15:02 | 2022-08-21 15:04 | 0.028056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.084167 | 0 | 0 | 0 | 0.19639 | 0
1752234 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 09:37 | 2022-08-11 09:39 | 0.027778 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.25 | 0.027778 | 0.36111 | 18.7222
1752825 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 11:43 | 2022-08-13 11:45 | 0.027778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 454 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0.055556 | 12.6111
1753652 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 22:37 | 2022-08-15 22:39 | 0.027778 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 35 | 1511 | 0 | 0.083333 | 0.11111 | 61.0556 | 0.97222 | 41.9722
1754203 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 16:55 | 2022-08-17 16:57 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 20.6389
1757928 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 15:24 | 2022-08-27 15:26 | 0.027778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0 | 0.5 | 0
1750841 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 18:29 | 2022-08-06 18:31 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 3.025
1753227 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:02 | 2022-08-14 20:04 | 0.0275 | 0 | 0 | 68 | 1275 | 127 | 1154 | 0 | 0 | 1.87 | 35.0625 | 3.4925 | 31.735
1753839 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893587/YENİBEDİR KÖY DTT - ZARBUN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 15:14 | 2022-08-16 15:16 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51
1755144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 18:08 | 2022-08-20 18:10 | 0.0275 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 20.955 | 0 | 0 | 0 | 0
1755352 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 13:45 | 2022-08-21 13:47 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 3.025
1756351 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 12:04 | 2022-08-24 12:05 | 0.0275 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 10.285 | 0 | 0 | 0 | 0
1752669 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 20:37 | 2022-08-12 20:39 | 0.027222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.081667 | 0 | 0 | 0 | 0.19056 | 0
1752758 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 07:48 | 2022-08-13 07:50 | 0.027222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.054444 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0
1753024 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:27 | 2022-08-14 06:29 | 0.027222 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 328 | 0 | 0.89833 | 0 | 0.49 | 0 | 8.9289
1754266 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:33 | 2022-08-17 18:35 | 0.027222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0.62611 | 43.7189
1752389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779173/DM2/TR13 ÖNRL->>(779173)DM04/TR01 ÖNRLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:07 | 0.026944 | 14 | 1639 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.37722 | 44.1619 | 0 | 0 | 0.026944 | 0.13472
1752478 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 07:23 | 2022-08-12 07:25 | 0.026944 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.53889 | 0 | 0 | 0 | 0.10778 | 0
1754373 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 06:03 | 2022-08-18 06:05 | 0.026944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026944 | 0
1755706 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 15:17 | 2022-08-22 15:19 | 0.026944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 7.1672
1757288 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 10:27 | 2022-08-26 10:29 | 0.026944 | 0 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8347 | 0.026944 | 0 | 0 | 0
1756929 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:51 | 2022-08-25 17:53 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 27.3333
1756969 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:57 | 2022-08-25 18:59 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 4.72
1757319 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:31 | 2022-08-26 11:33 | 0.026667 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 1.0933 | 0.026667
1749229 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:57 | 2022-08-01 06:58 | 0.026389 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.026389 | 0.475 | 0 | 0 | 0.44861 | 0.29028
1754804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 10:53 | 2022-08-19 10:55 | 0.026389 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.026389 | 0.475 | 0 | 0 | 0.44861 | 0.29028
1756267 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:54 | 2022-08-24 09:55 | 0.026389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 6.7819
1752402 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74310/74310_DM03_TR01 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 21:07 | 2022-08-11 21:09 | 0.026389 | 0 | 3 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.079167 | 0.44861 | 1.9264 | 0 | 0
1753469 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:48 | 2022-08-15 14:50 | 0.026389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.026389 | 0 | 0.34306 | 0.026389
1754094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:34 | 2022-08-17 10:35 | 0.026389 | 11 | 403 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0.29028 | 10.6347 | 0 | 0.2375 | 0.026389 | 0.26389
1756839 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 14:58 | 2022-08-25 14:59 | 0.026389 | 1 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1586 | 0.026389 | 0.21111 | 0 | 0.026389 | 0.36944 | 41.8528
1752363 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 18:08 | 2022-08-11 18:10 | 0.026111 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36556 | 0.078333 | 0.026111 | 0 | 0 | 0
1752925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 19:43 | 2022-08-13 19:45 | 0.026111 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078333 | 19.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
1756126 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 18:14 | 2022-08-23 18:15 | 0.026111 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
1752616 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 17:51 | 2022-08-12 17:53 | 0.025833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 3.1258
1752756 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 07:43 | 2022-08-13 07:45 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 19.1942
1756887 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:07 | 2022-08-25 16:09 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3875 | 9.0933
1752751 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:58 | 2022-08-13 06:59 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
1753720 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 08:20 | 2022-08-16 08:22 | 0.025556 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.23 | 0.025556 | 0.33222 | 17.2244
1754280 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:26 | 2022-08-17 19:28 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0.25556 | 0.10222 | 10.8356
1754361 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 23:58 | 2022-08-18 | 0.025556 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 0
1755525 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 06:23 | 2022-08-22 06:24 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 0 | 3.4756
1757227 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:01 | 2022-08-26 09:02 | 0.025556 | 9 | 586 | 1 | 3 | 11 | 1475 | 0.23 | 14.9756 | 0.025556 | 0.076667 | 0.28111 | 37.6944
1758150 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:39 | 2022-08-28 11:41 | 0.025556 | 1 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 17.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
1755723 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:25 | 2022-08-22 16:27 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 18.9878
1749522 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 22:17 | 2022-08-01 22:18 | 0.025278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.12639 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0
1752125 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 20:36 | 2022-08-10 20:38 | 0.025278 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.050556 | 0.025278 | 0.025278 | 0 | 0.15167 | 0.025278
1755540 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:05 | 2022-08-22 08:07 | 0.025278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348 | 0.050556 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 | 8.7967
1756319 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:58 | 2022-08-24 11:00 | 0.025278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0.58139 | 40.5961
1757169 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 06:56 | 2022-08-26 06:58 | 0.025278 | 6 | 18 | 0 | 0 | 62 | 1600 | 0.15167 | 0.455 | 0 | 0 | 1.5672 | 40.4444
1758499 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:38 | 2022-08-29 16:39 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.025278 | 0.025278 | 2.2497
1755449 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 19:37 | 2022-08-21 19:39 | 0.025 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 0.225 | 0.025 | 0.6 | 28.475
1757174 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:06 | 2022-08-26 07:08 | 0.025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 8.7
1757244 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:30 | 2022-08-26 09:32 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.125 | 10.425
1749475 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 18:27 | 2022-08-01 18:29 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.75
1752780 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 09:37 | 2022-08-13 09:39 | 0.025 | 0 | 10 | 18 | 1744 | 20 | 2485 | 0 | 0.25 | 0.45 | 43.6 | 0.5 | 62.125
1753591 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:45 | 2022-08-15 19:47 | 0.025 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 35 | 1511 | 0 | 0.075 | 0.1 | 54.95 | 0.875 | 37.775
1754665 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 20:22 | 2022-08-18 20:24 | 0.024722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 399 | 0 | 0.074167 | 0 | 0 | 0.14833 | 9.8642
1755246 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 06:41 | 2022-08-21 06:43 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14833 | 18.3686
1755662 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 13:36 | 2022-08-22 13:37 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024722 | 0 | 0
1758409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 09:54 | 2022-08-29 09:55 | 0.024722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0.024722 | 2.0519
1756303 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:27 | 2022-08-24 10:29 | 0.024722 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.074167 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.42028 | 4.0792
1754311 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 19:50 | 2022-08-17 19:52 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0.24444 | 0.097778 | 10.3644
1752189 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 03:33 | 2022-08-11 03:35 | 0.024444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 18.8222
1752679 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 22:53 | 2022-08-12 22:55 | 0.024444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0.14667 | 0 | 0 | 0.073333 | 9.02
1753790 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 11:30 | 2022-08-16 11:32 | 0.024444 | 16 | 369 | 2 | 0 | 8 | 1481 | 0.39111 | 9.02 | 0.048889 | 0 | 0.19556 | 36.2022
1754056 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:59 | 2022-08-17 09:00 | 0.024444 | 27 | 681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 16.6467 | 0 | 0 | 0.024444 | 0
1756717 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 10:50 | 2022-08-25 10:51 | 0.024444 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1060 | 0.024444 | 0.17111 | 0 | 0 | 0.12222 | 25.9111
1758131 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:25 | 2022-08-28 11:27 | 0.024444 | 3 | 663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.073333 | 16.2067 | 0 | 0.024444 | 0.024444 | 0
1752922 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799867/842301 NO DİREK YARDIMCI FAB.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 18:59 | 2022-08-13 19:00 | 0.024167 | 3 | 159 | 10 | 1263 | 11 | 1417 | 0.0725 | 3.8425 | 0.24167 | 30.5225 | 0.26583 | 34.2442
1753472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 15:01 | 2022-08-15 15:02 | 0.024167 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.024167 | 0.435 | 0 | 0 | 0.41083 | 0.26583
1754599 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 18:16 | 2022-08-18 18:18 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 17.9558
1749989 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39075/DM26/TR01>> (39705) DM26/TR07ö BEYSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 23:18 | 2022-08-03 23:19 | 0.024167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753539 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:58 | 2022-08-15 18:00 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 6.4283
1749988 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 23:16 | 2022-08-03 23:17 | 0.023889 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0
1755488 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39838/BOYNER DM >>(39838) BOYNER FAB. ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 23:17 | 2022-08-21 23:19 | 0.023889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753313 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 07:39 | 2022-08-15 07:41 | 0.023611 | 0 | 359 | 5 | 3 | 5 | 173 | 0 | 8.4764 | 0.11806 | 0.070833 | 0.11806 | 4.0847
1755736 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 17:11 | 2022-08-22 17:12 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023611 | 2.9986
1749585 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:49 | 2022-08-02 08:50 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 2.3611
1752529 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 10:23 | 2022-08-12 10:24 | 0.023611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.094444 | 0 | 0 | 0 | 0.16528 | 0
1753414 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 11:00 | 2022-08-15 11:01 | 0.023611 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 328 | 0 | 0.73194 | 0 | 0.425 | 0 | 7.7444
1753476 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 15:21 | 2022-08-15 15:22 | 0.023611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 487 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0.33056 | 11.4986
1755236 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 02:31 | 2022-08-21 02:33 | 0.023611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 938 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0.49583 | 22.1472
1756607 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 06:14 | 2022-08-25 06:16 | 0.023611 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837 | 0.2125 | 0.047222 | 0 | 0 | 0.070833 | 19.7625
1756743 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 11:29 | 2022-08-25 11:30 | 0.023611 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.023611 | 0.425 | 0 | 0 | 0.40139 | 0.25972
1749664 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 15:37 | 2022-08-02 15:39 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.093333 | 9.87
1750228 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 19:16 | 2022-08-04 19:18 | 0.023333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.07 | 9.31
1750359 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 08:44 | 2022-08-05 08:46 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.30333 | 26.8567
1752396 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 20:37 | 2022-08-11 20:39 | 0.023333 | 6 | 323 | 0 | 0 | 36 | 995 | 0.14 | 7.5367 | 0 | 0 | 0.84 | 23.2167
1752611 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 17:37 | 2022-08-12 17:38 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 6.2067
1753008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 04:02 | 2022-08-14 04:04 | 0.023333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.16333 | 0
1753239 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:24 | 2022-08-14 20:26 | 0.023333 | 17 | 776 | 0 | 2 | 5 | 309 | 0.39667 | 18.1067 | 0 | 0.046667 | 0.11667 | 7.21
1756430 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:26 | 2022-08-24 16:27 | 0.023333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.53667 | 0 | 0 | 0.42 | 24.43
1756841 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:00 | 2022-08-25 15:02 | 0.023333 | 53 | 2060 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.2367 | 48.0667 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.023333
1757785 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:07 | 2022-08-27 09:08 | 0.023333 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 35 | 1513 | 0 | 0.07 | 0.093333 | 51.2867 | 0.81667 | 35.3033
1756614 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:19 | 2022-08-25 07:21 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 6.2067
1750689 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780047/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 08:59 | 2022-08-06 09:00 | 0.023056 | 4 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.092222 | 62.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.023056
1753585 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 19:21 | 2022-08-15 19:23 | 0.023056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 487 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0.32278 | 11.2281
1749581 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:26 | 2022-08-02 08:27 | 0.023056 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.2075 | 0.023056 | 0.29972 | 15.5394
1749869 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 13:02 | 2022-08-03 13:04 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | 5.9022
1749983 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 22:11 | 2022-08-03 22:13 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 6.1328
1752463 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 04:16 | 2022-08-12 04:17 | 0.023056 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0.11528 | 0.046111
1753689 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 05:10 | 2022-08-16 05:11 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023056 | 1.6139
1756018 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:32 | 2022-08-23 14:33 | 0.023056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0.046111 | 0
1756270 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:57 | 2022-08-24 09:58 | 0.023056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1605 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 37.0042
1757348 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 11:47 | 2022-08-26 11:49 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13833 | 17.1303
1757837 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:16 | 2022-08-27 10:17 | 0.023056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0.32278 | 6.8475
1754334 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 22:12 | 2022-08-17 22:14 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 10.0678
1749674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 16:56 | 2022-08-02 16:58 | 0.022778 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.068333 | 0 | 0 | 0.022778 | 0 | 0
1752583 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 15:28 | 2022-08-12 15:30 | 0.022778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.091111 | 0 | 0 | 0 | 0.15944 | 0
1753659 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 02:17 | 2022-08-16 02:18 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 1.575
1754675 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 20:58 | 2022-08-18 20:59 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 23.0625
1755328 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:57 | 2022-08-21 09:58 | 0.0225 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1586 | 0.0225 | 0.18 | 0 | 0.0225 | 0.3375 | 35.685
1756689 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:33 | 2022-08-25 09:35 | 0.0225 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.315 | 0
1757001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 19:20 | 2022-08-25 19:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0
1757498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:59 | 2022-08-26 16:01 | 0.0225 | 1 | 0 | 7 | 39 | 37 | 1852 | 0.0225 | 0 | 0.1575 | 0.8775 | 0.8325 | 41.67
1757792 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:19 | 2022-08-27 09:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 23.0625
1753708 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:11 | 2022-08-16 07:12 | 0.0225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753714 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:52 | 2022-08-16 07:53 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 5.985
1753295 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 01:06 | 2022-08-15 01:08 | 0.022222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 487 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.31111 | 10.8222
1755392 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 16:41 | 2022-08-21 16:42 | 0.022222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 399 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.13333 | 8.8667
1752461 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820357/ 95902 NOLU DT ÇATALTEPE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 04:16 | 2022-08-12 04:17 | 0.022222 | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 2.8222 | 0 | 0
1753315 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 07:55 | 2022-08-15 07:57 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 4.4222
1753774 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:30 | 2022-08-16 10:32 | 0.022222 | 4 | 7 | 13 | 1690 | 7 | 232 | 0.088889 | 0.15556 | 0.28889 | 37.5556 | 0.15556 | 5.1556
1753943 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 19:44 | 2022-08-16 19:46 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 19.5778
1754724 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 02:19 | 2022-08-19 02:20 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 22.7778
1755468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 21:05 | 2022-08-21 21:07 | 0.022222 | 7 | 140 | 0 | 0 | 37 | 1912 | 0.15556 | 3.1111 | 0 | 0 | 0.82222 | 42.4889
1755724 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 16:33 | 2022-08-22 16:35 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0
1756968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:54 | 2022-08-25 18:55 | 0.022222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.51111 | 35.6889
1757790 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:07 | 2022-08-27 09:08 | 0.022222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0.4 | 10.4889
1758154 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:43 | 2022-08-28 11:44 | 0.022222 | 1 | 0 | 7 | 39 | 37 | 1852 | 0.022222 | 0 | 0.15556 | 0.86667 | 0.82222 | 41.1556
1749321 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:52 | 2022-08-01 10:54 | 0.021944 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13167 | 2.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
1750358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 08:43 | 2022-08-05 08:44 | 0.021944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.021944 | 0.021944 | 0.021944 | 0.021944 | 0.065833 | 8.7558
1752056 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 17:05 | 2022-08-10 17:07 | 0.021944 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.065833 | 0
1754747 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 07:49 | 2022-08-19 07:51 | 0.021944 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.1975 | 0.021944 | 0.28528 | 14.7906
1756248 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 08:59 | 2022-08-24 09:00 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021944 | 2.7869
1749260 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:14 | 2022-08-01 09:15 | 0.021944 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 0.1975 | 0.021944 | 0.52667 | 24.9947
1754820 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 14:14 | 2022-08-19 14:16 | 0.021944 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.17556 | 0 | 0.021944 | 0 | 0.10972 | 20.4083
1755298 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 09:33 | 2022-08-21 09:35 | 0.021944 | 0 | 0 | 8 | 1225 | 8 | 563 | 0 | 0 | 0.17556 | 26.8819 | 0.17556 | 12.3547
1757191 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 08:19 | 2022-08-26 08:20 | 0.021944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 283 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0.28528 | 6.2103
1749230 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 07:02 | 2022-08-01 07:04 | 0.021667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 0.065 | 2.99
1749513 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 20:12 | 2022-08-01 20:13 | 0.021667 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 0
1750297 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 05:16 | 2022-08-05 05:17 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8633
1750780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 17:01 | 2022-08-06 17:02 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 5.7633
1752493 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 09:14 | 2022-08-12 09:16 | 0.021667 | 0 | 0 | 24 | 2582 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.52 | 55.9433 | 0.23833 | 0.10833
1754021 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 06:13 | 2022-08-17 06:14 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 2.9467
1754089 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:04 | 2022-08-17 10:06 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 16.0983
1754379 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 07:09 | 2022-08-18 07:11 | 0.021667 | 0 | 2 | 5 | 765 | 1 | 4 | 0 | 0.043333 | 0.10833 | 16.575 | 0.021667 | 0.086667
1754519 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 15:28 | 2022-08-18 15:30 | 0.021667 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.17333 | 0 | 0.021667 | 0 | 0.10833 | 20.15
1756309 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:36 | 2022-08-24 10:37 | 0.021667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 10.5733
1756922 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:22 | 2022-08-25 17:23 | 0.021667 | 1 | 0 | 7 | 39 | 37 | 1852 | 0.021667 | 0 | 0.15167 | 0.845 | 0.80167 | 40.1267
1756961 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 18:30 | 2022-08-25 18:31 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 7.6267
1757483 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:38 | 2022-08-26 15:39 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 2.7517
1758024 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 19:13 | 2022-08-27 19:14 | 0.021667 | 9 | 586 | 1 | 3 | 11 | 1475 | 0.195 | 12.6967 | 0.021667 | 0.065 | 0.23833 | 31.9583
1752743 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:43 | 2022-08-13 06:44 | 0.021389 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.021389 | 0.385 | 0 | 0 | 0.36361 | 0.23528
1755531 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 06:56 | 2022-08-22 06:57 | 0.021111 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
1756437 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 17:03 | 2022-08-24 17:05 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0.021111 | 8.6767
1756071 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:37 | 2022-08-23 15:38 | 0.021111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.021111 | 0 | 0.27444 | 0.021111
1753190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:49 | 2022-08-14 18:50 | 0.020833 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
1754031 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/ERENLER 3-4 HUZUREVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 07:21 | 2022-08-17 07:23 | 0.020833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0
1756434 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:59 | 2022-08-24 17:00 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0.020833 | 8.5625
1756576 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 02:15 | 2022-08-25 02:17 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 21.3542
1753189 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:49 | 2022-08-14 18:50 | 0.020556 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53444 | 0 | 0.020556 | 0
1757791 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 09:07 | 2022-08-27 09:08 | 0.020556 | 0 | 2 | 6 | 1004 | 1 | 7 | 0 | 0.041111 | 0.12333 | 20.6378 | 0.020556 | 0.14389
1753156 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 17:58 | 2022-08-14 17:59 | 0.020278 | 14 | 1600 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.28389 | 32.4444 | 0 | 0 | 0.020278 | 0.10139
1756350 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 11:39 | 2022-08-24 11:40 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020278 | 6.8539
1757065 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 21:36 | 2022-08-25 21:37 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.20278 | 0.081111 | 8.6181
1758349 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 07:46 | 2022-08-29 07:47 | 0.020278 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0.50694 | 0.97333 | 0.32444 | 24.9214
1754856 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 16:34 | 2022-08-19 16:36 | 0.020278 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1586 | 0.020278 | 0.16222 | 0 | 0.020278 | 0.30417 | 32.1606
1750238 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 20:27 | 2022-08-04 20:28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.88
1752732 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 06:04 | 2022-08-13 06:05 | 0.019722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1089 | 0.019722 | 0 | 0 | 0 | 0.74944 | 21.4775
1754030 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 07:16 | 2022-08-17 07:17 | 0.019722 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1485 | 0.31556 | 7.2381 | 0.039444 | 0 | 0.15778 | 29.2875
1756211 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 02:08 | 2022-08-24 02:09 | 0.019722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.019722 | 0 | 0 | 0 | 0.15778 | 5.0686
1757182 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:46 | 2022-08-26 07:47 | 0.019722 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.059167 | 0.098611 | 0 | 0 | 0.33528 | 3.2542
1752633 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 19:03 | 2022-08-12 19:04 | 0.019444 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.058333 | 0
1754632 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-18 19:39 | 2022-08-18 19:41 | 0.019444 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.019444 | 24.9278 | 0 | 0 | 0.019444 | 0.73889
1756466 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 19:02 | 2022-08-24 19:03 | 0.019444 | 0 | 359 | 5 | 3 | 5 | 173 | 0 | 6.9806 | 0.097222 | 0.058333 | 0.097222 | 3.3639
1758969 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 11:41 | 2022-08-31 11:42 | 0.019444 | 2 | 6 | 26 | 2220 | 33 | 1481 | 0.038889 | 0.11667 | 0.50556 | 43.1667 | 0.64167 | 28.7972
1750666 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 07:17 | 2022-08-06 07:19 | 0.019167 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 906 | 0.15333 | 0 | 0.019167 | 0 | 0.095833 | 17.365
1756176 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 22:32 | 2022-08-23 22:33 | 0.019167 | 0 | 0 | 40 | 1277 | 67 | 779 | 0 | 0 | 0.76667 | 24.4758 | 1.2842 | 14.9308
1753285 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 22:22 | 2022-08-14 22:23 | 0.018889 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 433 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 8.1789
1753516 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 16:29 | 2022-08-15 16:30 | 0.018611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 1.6378
1756625 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:48 | 2022-08-25 07:49 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0.018611 | 6.365
1752697 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 02:52 | 2022-08-13 02:53 | 0.018333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 312 | 0 | 0.62333 | 0 | 0 | 0.29333 | 5.72
1753915 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 19:12 | 2022-08-16 19:13 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 8.7083
1758555 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 19:59 | 2022-08-29 20:00 | 0.018056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 399 | 0 | 0.054167 | 0 | 0 | 0.10833 | 7.2042
1753954 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 20:31 | 2022-08-16 20:32 | 0.017778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 487 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0.24889 | 8.6578
1756612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:09 | 2022-08-25 07:10 | 0.017778 | 3 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 13.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
1749928 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:42 | 2022-08-03 17:43 | 0.017778 | 0 | 359 | 5 | 3 | 5 | 173 | 0 | 6.3822 | 0.088889 | 0.053333 | 0.088889 | 3.0756
1749570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 07:22 | 2022-08-02 07:23 | 0.0175 | 0 | 837 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14.6475 | 0 | 0.14 | 0.0175 | 0.0175
1756070 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 15:37 | 2022-08-23 15:38 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0875 | 7.2975
1756934 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 17:59 | 2022-08-25 18:00 | 0.0175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 28.105
1759021 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-31 14:55 | 2022-08-31 14:56 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0
1755917 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 10:58 | 2022-08-23 10:59 | 0.016944 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 0.016944 | 0
1752532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 10:35 | 2022-08-12 10:36 | 0.016944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 0
1755353 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 13:46 | 2022-08-21 13:47 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016944 | 2.1519
2046907 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80200/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-08 02:51 | 2022-08-08 02:52 | 0.016667 | 2 | 2730 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.033333 | 45.5 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.016667
13050923 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14143090/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-10 11:30 | 2022-08-10 11:36 | 0.088611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
1754042 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 08:14 | 2022-08-17 08:15 | 0.016667 | 11 | 403 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0.18333 | 6.7167 | 0 | 0.15 | 0.016667 | 0.16667
2047071 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52291/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:21 | 2022-08-24 13:53 | 3.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.88
1756305 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 10:29 | 2022-08-24 10:30 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1090 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 18.1667
1756621 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 07:40 | 2022-08-25 07:41 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 2.1167
1757766 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:06 | 2022-08-27 08:07 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.083333 | 6.95
1749219 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:04 | 2022-08-01 06:05 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 6.4
2046870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80590/80590 NOLU DM(01-TR/11 SANAYİ SİT)ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 03:46 | 2022-08-05 03:47 | 0.016667 | 12 | 563 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 9.3833 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
1753525 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 17:14 | 2022-08-15 17:15 | 0.016667 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.016667 | 0.033333 | 0
1755974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 13:22 | 2022-08-23 13:23 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0
11285605 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453146/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 16:48 | 2022-08-29 16:59 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
1753837 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 15:14 | 2022-08-16 15:15 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 0
1755871 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 09:22 | 2022-08-23 09:23 | 0.016389 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.016389 | 0.295 | 0 | 0 | 0.27861 | 0.18028
1757036 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 21:06 | 2022-08-25 21:07 | 0.016389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0.13111 | 4.2119
1758365 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 08:36 | 2022-08-29 08:37 | 0.016389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 5.7033
1756346 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 11:16 | 2022-08-24 11:17 | 0.016111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0.37056 | 25.8744
1756353 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 12:05 | 2022-08-24 12:06 | 0.016111 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0.22556 | 0
1758147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:37 | 2022-08-28 11:38 | 0.016111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.016111 | 0 | 0 | 0.096667 | 1.9011
1752691 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 00:38 | 2022-08-13 00:39 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 4.7975
1754268 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 18:34 | 2022-08-17 18:35 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0.15833 | 0.063333 | 6.7133
1750721 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 09:35 | 2022-08-06 09:36 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
1757076 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 22:16 | 2022-08-25 22:17 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 3.8111
1757183 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:48 | 2022-08-26 07:49 | 0.015556 | 21 | 900 | 6 | 870 | 9 | 1 | 0.32667 | 14 | 0.093333 | 13.5333 | 0.14 | 0.015556
1757513 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 16:38 | 2022-08-26 16:39 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 11.3514
1750473 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799329/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 15:40 | 2022-08-05 15:41 | 0.015 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 681 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.045 | 10.215
1758543 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 18:41 | 2022-08-29 18:42 | 0.015 | 15 | 286 | 8 | 354 | 28 | 1792 | 0.225 | 4.29 | 0.12 | 5.31 | 0.42 | 26.88
1753711 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 07:39 | 2022-08-16 07:40 | 0.014722 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 0.51528 | 0 | 0 | 0 | 0
1755336 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:49 | 2022-08-21 10:49 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044167 | 2.8119
1758027 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 19:42 | 2022-08-27 19:43 | 0.014722 | 0 | 0 | 6 | 212 | 11 | 943 | 0 | 0 | 0.088333 | 3.1211 | 0.16194 | 13.8831
1749226 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:50 | 2022-08-01 06:51 | 0.014444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0
1758148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:37 | 2022-08-28 11:38 | 0.014444 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.043333 | 4.2322 | 0 | 0 | 0 | 0.014444
1749924 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 17:21 | 2022-08-03 17:22 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 2.7058
1750612 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 04:51 | 2022-08-06 04:52 | 0.014167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1089 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0.53833 | 15.4275
1752254 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 11:30 | 2022-08-11 11:31 | 0.014167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 3.6408
1756261 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 09:30 | 2022-08-24 09:31 | 0.014167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0 | 0.11333 | 0
1753764 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 09:43 | 2022-08-16 09:43 | 0.013889 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1484 | 0.22222 | 5.0972 | 0.027778 | 0 | 0.11111 | 20.6111
1750168 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 14:01 | 2022-08-04 14:02 | 0.013611 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 905 | 0.10889 | 0 | 0.013611 | 0 | 0.068056 | 12.3181
1752255 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 11:56 | 2022-08-11 11:57 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9144
1755115 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/ÜYÜKLÜ TATAR TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 10:54 | 2022-08-20 10:55 | 0.013611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.081667 | 0 | 0 | 0 | 0.068056 | 0
1755190 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788949/BOYNER DM ->>(788949) GÖK TEKSTİL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 23:11 | 2022-08-20 23:11 | 0.013611 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1758471 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-29 14:01 | 2022-08-29 14:01 | 0.013611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0.027222 | 0 | 0.027222 | 4.6142
1749294 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 09:49 | 2022-08-01 09:50 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 4.04
1749966 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 19:39 | 2022-08-03 19:40 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 3.5467
1752700 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 03:54 | 2022-08-13 03:55 | 0.013333 | 5 | 5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 75.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1756851 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 15:19 | 2022-08-25 15:20 | 0.013333 | 2 | 6 | 26 | 2219 | 33 | 1481 | 0.026667 | 0.08 | 0.34667 | 29.5867 | 0.44 | 19.7467
1750601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 03:15 | 2022-08-06 03:16 | 0.013056 | 27 | 10811 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3525 | 141.1436 | 0 | 0 | 0.013056 | 0.039167
1756414 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 15:08 | 2022-08-24 15:08 | 0.013056 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 929 | 0 | 0 | 0.1175 | 0.039167 | 0.13056 | 12.1286
1757249 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 09:53 | 2022-08-26 09:53 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013056 | 6.9194
1752241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 10:04 | 2022-08-11 10:05 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19583 | 4.5825
1755811 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 22:15 | 2022-08-22 22:16 | 0.013056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 0.065278 | 1.5797
1753437 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 12:47 | 2022-08-15 12:48 | 0.012778 | 21 | 899 | 6 | 870 | 9 | 1 | 0.26833 | 11.4872 | 0.076667 | 11.1167 | 0.115 | 0.012778
1753946 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 19:46 | 2022-08-16 19:47 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35778 | 13.0972
1755906 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 10:07 | 2022-08-23 10:08 | 0.012222 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1139 | 0 | 0 | 0.11 | 0.012222 | 0.29333 | 13.9211
1753688 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 03:27 | 2022-08-16 03:27 | 0.012222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 387 | 0 | 0 | 0.012222 | 0 | 0.024444 | 4.73
1749297 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 10:06 | 2022-08-01 10:07 | 0.011944 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.035833 | 0.059722 | 0 | 0 | 0.20306 | 1.9589
1754773 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 09:37 | 2022-08-19 09:38 | 0.011944 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.011944 | 0.023889 | 0
1750647 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 06:10 | 2022-08-06 06:11 | 0.011667 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.035 | 0.058333 | 0 | 0 | 0.19833 | 1.925
1755154 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 19:32 | 2022-08-20 19:32 | 0.011667 | 6 | 8 | 20 | 3785 | 68 | 2926 | 0.07 | 0.093333 | 0.23333 | 44.1583 | 0.79333 | 34.1367
1749390 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 14:33 | 2022-08-01 14:33 | 0.011667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 454 | 0 | 0.011667 | 0 | 0 | 0.023333 | 5.2967
1750057 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 08:44 | 2022-08-04 08:44 | 0.011667 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.47833 | 0.011667
1755817 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 03:49 | 2022-08-23 03:49 | 0.011389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 938 | 0 | 0 | 0.034167 | 0 | 0.23917 | 10.6828
1757068 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 21:48 | 2022-08-25 21:48 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.11389 | 0.045556 | 4.8403
1757177 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 07:35 | 2022-08-26 07:36 | 0.011389 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.034167 | 0.056944 | 0 | 0 | 0.19361 | 1.8792
1749666 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 16:17 | 2022-08-02 16:17 | 0.011111 | 16 | 367 | 2 | 0 | 8 | 1477 | 0.17778 | 4.0778 | 0.022222 | 0 | 0.088889 | 16.4111
1750371 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:24 | 2022-08-05 09:25 | 0.011111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0.088889 | 15.5444
1750605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 03:35 | 2022-08-06 03:36 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3667
1752335 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58130/DM3TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-11 17:32 | 2022-08-11 17:33 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
1753025 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:28 | 2022-08-14 06:29 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 5.1444
1750641 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 05:55 | 2022-08-06 05:56 | 0.010833 | 27 | 10811 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.2925 | 117.1192 | 0 | 0 | 0.010833 | 0.0325
1749240 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 08:09 | 2022-08-01 08:09 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 1.6142
1749987 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 22:40 | 2022-08-03 22:41 | 0.010833 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0.0325 | 0.054167 | 0 | 0 | 0.18417 | 1.7767
1757843 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 10:25 | 2022-08-27 10:25 | 0.010833 | 0 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9542 | 0.010833 | 0 | 0 | 0
1752462 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820356/ 95880 NOLU DM2 İŞLETME BİNAÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 04:16 | 2022-08-12 04:17 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 0 | 0
1757727 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 01:36 | 2022-08-27 01:37 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010556 | 1.3406
1752482 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 08:06 | 2022-08-12 08:06 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 10.5347
1755526 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 06:28 | 2022-08-22 06:28 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071944 | 3.0319
1752476 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 06:59 | 2022-08-12 07:00 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051389 | 2.7339
1754699 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 00:07 | 2022-08-19 00:08 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13361 | 7.3178
1758140 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 11:30 | 2022-08-28 11:30 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1749583 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815119/94620 NOLU DM ESETÇE TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:41 | 2022-08-02 08:41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0
1752678 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 22:16 | 2022-08-12 22:16 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 294 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.06 | 2.94
1749680 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 17:39 | 2022-08-02 17:39 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 0.028333 | 3.1544
1750204 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 16:23 | 2022-08-04 16:23 | 0.0091667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0.0825 | 3.4833
1752686 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 00:14 | 2022-08-13 00:14 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 9.3867
1753022 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 06:12 | 2022-08-14 06:12 | 0.0091667 | 5 | 19 | 0 | 0 | 21 | 1197 | 0.045833 | 0.17417 | 0 | 0 | 0.1925 | 10.9725
1749480 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:10 | 2022-08-01 19:10 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 2.4383
1752495 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-12 09:29 | 2022-08-12 09:29 | 0.0088889 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.0088889 | 0.0088889 | 0.0088889 | 0.0088889 | 0.026667 | 3.5467
1753695 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896159/ATAKÖY - P.HİSAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 05:41 | 2022-08-16 05:41 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333
1755237 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 03:54 | 2022-08-21 03:54 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.6933
1755331 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 10:14 | 2022-08-21 10:15 | 0.0088889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0.12444 | 4.3378
1755744 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 17:33 | 2022-08-22 17:34 | 0.0088889 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.20444 | 0 | 0 | 0.16 | 9.3067
1750378 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 09:38 | 2022-08-05 09:38 | 0.0086111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0
1752833 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 12:29 | 2022-08-13 12:29 | 0.0086111 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 328 | 0 | 0.26694 | 0 | 0.155 | 0 | 2.8244
1749561 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 06:33 | 2022-08-02 06:33 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 2.2167
1750434 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 13:28 | 2022-08-05 13:28 | 0.0083333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0
1753234 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 20:11 | 2022-08-14 20:11 | 0.0083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 11.6583
1755155 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-20 19:37 | 2022-08-20 19:37 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.925 | 0.016667 | 0
1749223 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 06:31 | 2022-08-01 06:31 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22556 | 8.2569
1749217 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 05:50 | 2022-08-01 05:50 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 2.8114
1749508 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:39 | 2022-08-01 19:39 | 0.0080556 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048333 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
1750697 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 09:14 | 2022-08-06 09:14 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.0725 | 3.0611
1757064 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 21:32 | 2022-08-25 21:32 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 1.6031
1753056 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 09:08 | 2022-08-14 09:08 | 0.0077778 | 4 | 7 | 13 | 1691 | 7 | 232 | 0.031111 | 0.054444 | 0.10111 | 13.1522 | 0.054444 | 1.8044
1753557 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 18:55 | 2022-08-15 18:55 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0.031111 | 3.29
1757976 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 17:43 | 2022-08-27 17:43 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0.031111 | 3.3056
1752763 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 08:29 | 2022-08-13 08:29 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 5.7789
1754092 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 10:18 | 2022-08-17 10:18 | 0.0077778 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 5.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
1756015 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-23 14:28 | 2022-08-23 14:28 | 0.0077778 | 0 | 18 | 8 | 556 | 1 | 231 | 0 | 0.14 | 0.062222 | 4.3244 | 0.0077778 | 1.7967
1749504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 19:20 | 2022-08-01 19:20 | 0.0075 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
1749515 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 20:27 | 2022-08-01 20:27 | 0.0075 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
1749579 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/YEŞİLKÖY - DİŞBUDAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 08:14 | 2022-08-02 08:14 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.975
1752699 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701599/15340 NOLU DM ASKERİ KAMP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 03:54 | 2022-08-13 03:54 | 0.0075 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0
1753363 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 09:18 | 2022-08-15 09:18 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0375 | 3.1275
1754206 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:01 | 2022-08-17 17:01 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 3.4725
1758262 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-28 18:12 | 2022-08-28 18:12 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072222 | 1.4372
1755536 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 07:47 | 2022-08-22 07:47 | 0.0072222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0.050556 | 0 | 0 | 0 | 1.7767
1755541 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:08 | 2022-08-22 08:08 | 0.0069444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 938 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0.14583 | 6.5139
1753183 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829953/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-14 18:38 | 2022-08-14 18:38 | 0.0066667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2151 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 14.34
1757490 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-26 15:44 | 2022-08-26 15:44 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 2.3867
1754247 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 17:43 | 2022-08-17 17:43 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038333 | 4.7469
1752932 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-13 20:40 | 2022-08-13 20:40 | 0.0063889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0.044722 | 0
1756653 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 08:47 | 2022-08-25 08:47 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063889 | 0
1757771 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-27 08:31 | 2022-08-27 08:31 | 0.0063889 | 0 | 2 | 5 | 764 | 1 | 4 | 0 | 0.012778 | 0.031944 | 4.8811 | 0.0063889 | 0.025556
1749439 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-01 17:34 | 2022-08-01 17:34 | 0.0061111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1039 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 6.3494
1749817 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 09:10 | 2022-08-03 09:10 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 4.5406
1753470 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 14:48 | 2022-08-15 14:48 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061111 | 0.42778
1753626 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-15 20:25 | 2022-08-15 20:25 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 1.8517
1756683 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 09:14 | 2022-08-25 09:14 | 0.0061111 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.0061111 | 0.11 | 0 | 0 | 0.10389 | 0.067222
1756907 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 16:42 | 2022-08-25 16:42 | 0.0061111 | 0 | 359 | 24 | 6 | 18 | 1102 | 0 | 2.1939 | 0.14667 | 0.036667 | 0.11 | 6.7344
1756426 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 16:04 | 2022-08-24 16:04 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 2.8294
1753919 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 19:21 | 2022-08-16 19:21 | 0.0058333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 487 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 2.8408
1750208 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-04 16:49 | 2022-08-04 16:49 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167 | 1.5517
1750724 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-06 10:07 | 2022-08-06 10:07 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167 | 1.5517
1753775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 10:33 | 2022-08-16 10:33 | 0.0058333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 294 | 0 | 0.023333 | 0 | 0 | 0.035 | 1.715
1755406 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-21 17:56 | 2022-08-21 17:56 | 0.0058333 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1073 | 0.029167 | 0.58333 | 0.040833 | 0 | 0.023333 | 6.2592
1749668 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-02 16:34 | 2022-08-02 16:34 | 0.0055556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0.67222
1749914 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-03 16:38 | 2022-08-03 16:38 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 5.6944
1753901 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 18:10 | 2022-08-16 18:10 | 0.0055556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 487 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 2.7056
1750328 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-05 06:54 | 2022-08-05 06:54 | 0.0055556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 4.2778
1754321 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-17 20:21 | 2022-08-17 20:21 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026389 | 1.4039
1754759 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-19 08:50 | 2022-08-19 08:50 | 0.0052778 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.015833 | 0.010556 | 0.0052778 | 1.4883
1756838 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-25 14:50 | 2022-08-25 14:50 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 5.4097
1758844 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-30 23:01 | 2022-08-30 23:01 | 0.0052778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1091 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0 | 0.20056 | 5.7581
1756234 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-24 07:22 | 2022-08-24 07:22 | 0.0052778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 1.3564
1753696 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-16 06:05 | 2022-08-16 06:05 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.515
1755547 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-08-22 08:42 | 2022-08-22 08:42 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0