## TABLO-1
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | < | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1709307 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 18:31 | 2022-02-09 20:43 | 50.1933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 250 | 50.1933 | 0 | 0 | 0 | 401.5467 | 12548.3333
1708598 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859482/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 19:46 | 2022-02-05 15:15 | 43.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.8933
1708607 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 23:00 | 2022-02-04 22:32 | 23.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5317 | 1317.7733
1708719 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860640/GÜMRÜK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 15:24 | 2022-02-05 09:50 | 18.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.305 | 0
1709504 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551311/52311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:18 | 2022-02-08 22:58 | 13.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.5694
1713380 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 10:05 | 2022-02-28 21:49 | 11.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9067 | 2946.3217
1710006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813020/ORMANİYE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 22:39 | 2022-02-09 09:55 | 11.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2733 | 0
3016322 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708748/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 09:09 | 2022-02-04 18:59 | 9.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 4552.8333
1709865 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815698/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:54 | 2022-02-09 03:43 | 9.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.1689
10003716 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-25 09:31 | 2022-02-25 19:18 | 9.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.7242
5007703 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794514/ Edr.RECLOSER-ÜYÜKLÜTATARYOLU TS.ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 09:30 | 2022-02-13 19:00 | 9.5042 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0083 | 380.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3016326 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81500/81500 NO DM(03-TR/06 K.AĞAÇ GİRİŞ)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-07 09:31 | 2022-02-07 19:01 | 9.5 | 5 | 1604 | 0 | 0 | 4 | 102 | 47.5 | 15238 | 0 | 0 | 38 | 969
1710053 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742774/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:18 | 2022-02-09 17:41 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 1914.2
1709691 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557834/52061 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:20 | 2022-02-08 23:39 | 9.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0444
3016321 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725313/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 09:01 | 2022-02-05 18:11 | 9.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 | 9.1667 | 2420
1709390 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34061/S.S.GALKENT KONUT DTR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:46 | 2022-02-08 11:53 | 9.1103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4411 | 0 | 0 | 0 | 0
10003737 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500370/Mrç. B.ALTIAĞAÇ KÖYÜ TRF İSTASYONU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-26 09:06 | 2022-02-26 18:06 | 9.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.4422
5007687 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843335/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-11 09:30 | 2022-02-11 18:30 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 5256
5007694 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705718/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 09:06 | 2022-02-17 18:06 | 9 | 15 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1712613 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 409689/80730 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 06:16 | 2022-02-24 15:15 | 8.9847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
1708639 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 03:17 | 2022-02-03 12:14 | 8.9569 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 44.7847 | 53.7417 | 12754.6889 | 143.3111 | 17806.4056
1708810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/BİM DM>>(33715) BELKALRPER DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-05 10:45 | 2022-02-05 19:40 | 8.9144 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708137 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878771/YUKARIKANARA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 00:54 | 2022-02-02 09:48 | 8.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8981 | 1877.4897
1709546 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558941/52611 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:01 | 2022-02-08 18:54 | 8.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.0267
10003736 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-24 09:01 | 2022-02-24 17:53 | 8.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846.0217
10003710 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 17:47 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.45
10003732 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-11 09:11 | 2022-02-11 17:58 | 8.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.3608
1709551 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559008/52391 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:16 | 2022-02-08 19:01 | 8.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.4883
10003727 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 09:01 | 2022-02-04 17:45 | 8.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.47
10003709 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 17:43 | 8.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.4067
1709853 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454121/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:35 | 2022-02-09 03:17 | 8.6989 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0744 | 0 | 0
10003711 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 09:15 | 2022-02-13 17:55 | 8.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778.1658
1710025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 404533/80550 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-09 02:30 | 2022-02-09 11:08 | 8.6314 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
5007735 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703495/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-28 09:01 | 2022-02-28 17:38 | 8.6167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10003740 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836564/Mrç. B.ALTIAĞAÇ KÖYÜ TRF İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-28 09:07 | 2022-02-28 17:41 | 8.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.7111
10003729 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 09:04 | 2022-02-05 17:34 | 8.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730.4617
1708140 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 885412/1600 KVA FAB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 01:58 | 2022-02-02 10:27 | 8.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4867 | 0
1710135 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 12:30 | 2022-02-09 20:59 | 8.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4822 | 1051.7956
10003735 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-22 09:01 | 2022-02-22 17:28 | 8.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.265
10003715 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 09:00 | 2022-02-20 17:27 | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.1633
10003730 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 09:01 | 2022-02-06 17:23 | 8.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.3433
10003718 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-23 09:00 | 2022-02-23 17:21 | 8.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678.0317
5007729 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705730/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 09:01 | 2022-02-27 17:21 | 8.3333 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 2308.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
10003717 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-21 09:00 | 2022-02-21 17:20 | 8.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672.9492
1710084 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371271/DTR1 ESKİ GÖÇERLER->>(371271)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 09:18 | 2022-02-09 17:36 | 8.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3397
10003725 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-03 09:06 | 2022-02-03 17:23 | 8.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.625
1713350 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 00:59 | 2022-02-28 09:16 | 8.2817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1717 | 8.2817 | 0 | 0 | 0 | 190.4783 | 14219.6217
1711556 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102133/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 12:55 | 2022-02-17 21:09 | 8.2406 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
10003714 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-19 09:00 | 2022-02-19 17:10 | 8.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.6975
10003738 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 09:07 | 2022-02-27 17:09 | 8.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.2158
1709747 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 520172/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:43 | 2022-02-08 23:45 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1
3016335 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(39221)ÜNİVERSİTE | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 09:26 | 2022-02-13 17:26 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 56 | 0 | 0 | 8 | 0
3016341 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN SAĞLAMTAŞ GRUBU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 17:00 | 8 | 10 | 399 | 0 | 8 | 1 | 10 | 80 | 3192 | 0 | 64 | 8 | 80
5007695 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87211/Uzk. TR-30 TEKÇİLER APT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 17:00 | 8 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0
2044544 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM (2017) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 16:00 | 2022-02-20 | 8 | 12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0
5007732 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711859/MÜSELLİM BALABANLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-28 09:38 | 2022-02-28 17:38 | 8 | 5 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 0
3016332 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 09:00 | 2022-02-13 17:00 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1219 | 4 | 1441 | 0 | 40 | 0 | 9752 | 32 | 11528
10003733 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-12 09:02 | 2022-02-12 16:59 | 7.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.625
1709846 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434608/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:13 | 2022-02-09 02:05 | 7.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2422
5007674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705423/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 09:39 | 2022-02-06 17:31 | 7.8667 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 369.7333 | 7.8667 | 0 | 0 | 0
1713346 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 23:50 | 2022-02-28 07:34 | 7.7264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1717 | 7.7264 | 0 | 0 | 0 | 177.7069 | 13266.2097
5007709 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821540/95724 E ENEZ S TRPZ TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 16:30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0
1711780 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG/OG Transformatörü | 817514/94582 NOLU DT Y.KARPUZLU TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 03:07 | 2022-02-19 10:35 | 7.4672 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358.4267 | 0 | 7.4672
5007679 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705718/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-11 10:24 | 2022-02-11 17:39 | 7.25 | 15 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 2718.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1708951 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408753/80770 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 07:51 | 2022-02-06 15:00 | 7.15 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1708685 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262967/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 11:02 | 2022-02-04 18:09 | 7.1206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3617 | 0 | 0
1709834 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740735/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:39 | 2022-02-09 00:43 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151.7333 | 0 | 0
1710386 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 415342/15215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:13 | 2022-02-10 17:12 | 6.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9825 | 0 | 0 | 0 | 0
1713416 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600517/56341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 11:17 | 2022-02-28 18:13 | 6.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8231
3016337 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334828/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-16 09:01 | 2022-02-16 15:57 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7333 | 0 | 0
1708851 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452650/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 12:46 | 2022-02-05 19:41 | 6.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.95
5007699 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81340/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 09:30 | 2022-02-20 16:24 | 6.8994 | 3 | 8672 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.6983 | 59831.9822 | 0 | 6.8994 | 6.8994 | 0
1708438 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 267253/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 09:15 | 2022-02-03 16:08 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.01 | 0 | 0
10003726 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-01 15:52 | 6.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.2383
5007688 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843416/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-10 09:31 | 2022-02-10 16:22 | 6.85 | 3 | 182 | 12 | 1305 | 20 | 2491 | 20.55 | 1246.7 | 82.2 | 8939.25 | 137 | 17063.35
1709508 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267253/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:23 | 2022-02-08 16:10 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 0 | 0
1711387 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6640602/21055 C ÇIKIŞ ÜZÜM SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 09:10 | 2022-02-16 15:52 | 6.7008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8033 | 0 | 0
5007658 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314651/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-01 15:40 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
3016339 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40864/40864 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 09:01 | 2022-02-17 15:31 | 6.5 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 0
12226040 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362379/KYMKMK (362379) SU DPO TRF BOX AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 22:36 | 2022-02-25 04:57 | 6.3581 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
5007684 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 9201945/FD-8 OSB ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 09:31 | 2022-02-06 15:48 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0
5007671 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 9201945/FD-9 ASB ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 09:30 | 2022-02-06 15:47 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0
5007663 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335322/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-03 08:31 | 2022-02-03 14:43 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 0 | 0
1710336 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705609/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 09:46 | 2022-02-10 15:56 | 6.1717 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 808.4883 | 0 | 0 | 0 | 37.03
1709730 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:36 | 2022-02-08 21:40 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.55
1709124 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 376608/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 21:42 | 2022-02-07 03:46 | 6.0653 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11275.3514 | 0 | 0 | 0 | 0
1712333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366140/DM1/53 ->>(366140)CANAN SK AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 14:58 | 2022-02-22 20:58 | 6.0056 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3016312 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771648/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-14 09:24 | 2022-02-14 15:24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
3016343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892021/TR/191 (TMO) DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 09:01 | 2022-02-20 15:01 | 6 | 1 | 603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3618 | 0 | 0 | 12 | 0
3016366 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828512/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-26 09:00 | 2022-02-26 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020
1711002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764189/42115 NOLU DM /TR 8 ÇIKIŞI (764189) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-13 14:03 | 2022-02-13 20:02 | 5.9892 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
1710016 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723827/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 00:35 | 2022-02-09 06:30 | 5.9183 | 4 | 249 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6733 | 1473.665 | 23.6733 | 0 | 0 | 0
13046505 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 09:00 | 2022-02-06 14:52 | 5.8667 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 123.2 | 5.8667 | 0 | 0 | 52.8 | 0
1708888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 373764/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (373832) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 14:46 | 2022-02-05 20:38 | 5.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
1707931 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15113/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 11:59 | 2022-02-01 17:51 | 5.8597 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
1709791 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:02 | 2022-02-08 22:51 | 5.8125 | 3 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4375 | 39344.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
10003734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 09:05 | 2022-02-13 14:51 | 5.77 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.93 | 40.39 | 0 | 0 | 5.77 | 0
1712653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301125/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 10:16 | 2022-02-24 16:02 | 5.7647 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109.8883 | 0 | 0 | 0 | 0
1709262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34019/YENİ KUTES DM (2017) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-07 16:28 | 2022-02-07 22:07 | 5.6497 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708722 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559896/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 14:42 | 2022-02-04 20:14 | 5.5397 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1213.1992 | 0 | 0 | 0 | 5.5397
3016333 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-12 10:30 | 2022-02-12 16:00 | 5.4942 | 3 | 385 | 1 | 258 | 11 | 2505 | 16.4825 | 2115.2542 | 5.4942 | 1417.495 | 60.4358 | 13762.8875
1708479 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103176/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 10:17 | 2022-02-03 15:46 | 5.4847 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
1711091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367524/DTR1-58/1 ->> (367524) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 05:30 | 2022-02-14 10:57 | 5.4547 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
3016351 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894177/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 09:01 | 2022-02-27 14:26 | 5.4167 | 11 | 1158 | 4 | 0 | 0 | 6 | 59.5833 | 6272.5 | 21.6667 | 0 | 0 | 32.5
1713142 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 828512/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 08:39 | 2022-02-27 14:00 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.5
5007660 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/TR 8 - 9 - 9/A ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 09:40 | 2022-02-04 15:00 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 2309.3333
1710702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366418/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 21:44 | 2022-02-12 03:04 | 5.3319 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1710609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104028/15250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 14:28 | 2022-02-11 19:48 | 5.3253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2769 | 0 | 0 | 0 | 0
1712840 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782472) AG ŞLTR D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 12:39 | 2022-02-25 17:58 | 5.3175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
3016364 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771250/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-22 09:00 | 2022-02-22 14:19 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0
1709734 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794810/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:44 | 2022-02-08 21:00 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 52.6667
1708428 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889993/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 15:57 | 2022-02-03 21:13 | 5.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2586 | 909.7397
5007704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412497/80630 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-14 09:30 | 2022-02-14 14:45 | 5.25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0
1711736 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368525/DTR4 (YENİ)VAKIFLAR KÖYÜ GİRİŞİNDKİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 14:58 | 2022-02-18 20:11 | 5.2228 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5894 | 0 | 0 | 0 | 0
5007728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708299/DURAK CAMİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-26 09:00 | 2022-02-26 14:12 | 5.2 | 4 | 34 | 3 | 4541 | 0 | 1 | 20.8 | 176.8 | 15.6 | 23613.2 | 0 | 5.2
5007682 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 09:30 | 2022-02-05 14:39 | 5.15 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.15 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 5.15
1711247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 09:44 | 2022-02-15 14:52 | 5.1369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.465 | 0 | 0 | 0 | 0
3016314 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780516/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780756)DM5/3 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-15 09:26 | 2022-02-15 14:31 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0
1708362 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821988/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 21:08 | 2022-02-03 02:11 | 5.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1533 | 313.1689
1709541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118356/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:53 | 2022-02-08 14:54 | 5.0231 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.9281 | 0 | 0 | 0 | 0
1710125 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889918/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:12 | 2022-02-09 16:13 | 5.0194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 10.0389 | 0 | 0 | 0 | 276.0694
5007680 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80010/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-12 09:09 | 2022-02-12 14:10 | 5.0139 | 0 | 10460 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52445.2778 | 0 | 0 | 0 | 25.0694
3016310 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21250/21250 NOLU TR 65 DAĞITIM MERKEZİ BİNASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-11 10:00 | 2022-02-11 15:00 | 5.0003 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.0689 | 0 | 0
3016324 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87415/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 09:01 | 2022-02-06 14:01 | 5 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 5
3016309 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780516/DTR5/011-1 ->> (360223) AG ŞLTR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-10 09:16 | 2022-02-10 14:16 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
2044460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365801/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 10:58 | 2022-02-15 15:58 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0
3016315 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360324/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK >>(780659) AG-B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 10:34 | 2022-02-17 15:34 | 5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0
3016348 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 09:00 | 2022-02-27 14:00 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 469 | 70 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2345
3016344 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105011/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 10:01 | 2022-02-20 15:00 | 4.9875 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
5007717 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 29026/REKA MURATLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 09:01 | 2022-02-20 14:00 | 4.9869 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708009 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309191/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:03 | 2022-02-01 19:54 | 4.8497 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5717.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
2044361 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:02 | 2022-02-04 14:46 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0667
1713059 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557920/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 17:11 | 2022-02-26 21:55 | 4.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7325
1707966 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110435/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 12:51 | 2022-02-01 17:35 | 4.7297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4594 | 0 | 0 | 0 | 0
1709441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 733196/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 05:10 | 2022-02-08 09:53 | 4.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5764 | 0
1709813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26155435/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:40 | 2022-02-08 22:22 | 4.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7047 | 0 | 0 | 0 | 0
1707982 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453251/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 13:29 | 2022-02-01 18:10 | 4.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0867
1711509 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333041/44540 GÜNGÖRMEZ TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 09:28 | 2022-02-17 14:08 | 4.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3044
1710438 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111988/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 14:01 | 2022-02-10 18:39 | 4.6289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
1708647 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781770/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (781770) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 09:29 | 2022-02-04 14:04 | 4.5842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
13047055 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:22 | 2022-02-22 22:56 | 4.5664 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.3278 | 4.5664 | 0 | 0 | 4.5664 | 0
1708493 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110870/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:14 | 2022-02-03 16:44 | 4.5039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
5007711 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81260/(K-50 EBRU YAŞAM)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-18 09:31 | 2022-02-18 14:01 | 4.5 | 1 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 10633.5 | 0 | 0 | 0 | 9
1710918 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309659/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 10:24 | 2022-02-13 14:51 | 4.4497 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5392 | 0 | 0 | 0 | 0
1709811 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453065/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:36 | 2022-02-08 22:03 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4778
5007692 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847021/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-15 09:46 | 2022-02-15 14:11 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 1567.9167
1709633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558715/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:06 | 2022-02-08 17:29 | 4.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.1956
5007677 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705990/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-10 09:31 | 2022-02-10 13:49 | 4.3 | 5 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5 | 2068.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0
1712468 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755788/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 04:00 | 2022-02-23 08:18 | 4.2958 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8875 | 1069.6625 | 0 | 0
1710912 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 04:51 | 2022-02-13 09:07 | 4.26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3016362 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836195/Mrç. SUBAŞI TR2 TRF AYD | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 09:55 | 2022-02-20 14:10 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.25 | 0 | 0
3016330 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-11 10:03 | 2022-02-11 14:16 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.0333
1710473 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780792/DM6/4 ONUR MARKET->>(780792)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 16:11 | 2022-02-10 20:22 | 4.1883 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.995 | 0 | 0 | 0 | 0
1708972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453917/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 08:14 | 2022-02-06 12:22 | 4.1358 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9017 | 0 | 0 | 0 | 0
1712364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868061/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 14:54 | 2022-02-22 19:00 | 4.1039 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.8556 | 0 | 0
1708932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106784/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 18:12 | 2022-02-05 22:17 | 4.0783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
1708568 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 15:41 | 2022-02-03 19:45 | 4.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0658 | 504.1633
1710042 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 07:07 | 2022-02-09 11:10 | 4.0517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 4.0517 | 4.0517 | 1547.7367
1711975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110213/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 11:34 | 2022-02-20 15:37 | 4.0464 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
1708120 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 08:15 | 2022-02-02 12:18 | 4.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1689 | 638.6711
5007681 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804246/92688 K YAYLA S TR9A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 09:31 | 2022-02-05 13:32 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0667
1709697 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878771/YUKARIKANARA DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:35 | 2022-02-08 18:36 | 4.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0092 | 845.9342
11254234 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300402/40370 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 08:01 | 2022-02-01 12:01 | 4 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
3016331 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-11 14:00 | 2022-02-11 18:00 | 4 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 0
3016318 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24255/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 11:01 | 2022-02-17 15:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 732
3016347 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826913/Uzk. KARABÜRÇEK KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-26 09:00 | 2022-02-26 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724
3016323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32932/DORUK EVLER>>(1508052) VİLLA -C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-03 10:31 | 2022-02-03 14:30 | 3.9914 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
5007743 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371063/DTR-3 AHİ. MUHTAR.->> AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-25 09:01 | 2022-02-25 13:00 | 3.9914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7.9828 | 0 | 0 | 0 | 195.5781
3016376 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554853/16 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-26 09:01 | 2022-02-26 13:00 | 3.9911 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
1708811 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1081622/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 10:56 | 2022-02-05 14:55 | 3.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9839 | 0 | 0 | 0 | 0
1709456 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 07:29 | 2022-02-08 11:27 | 3.9717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 338 | 0 | 0 | 7.9433 | 0 | 7.9433 | 1342.4233
1712990 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 701670/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 12:20 | 2022-02-26 16:16 | 3.9394 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3339 | 0 | 0 | 0 | 0
1711974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780179/ULAŞ DM17 ->>(780179)DM3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 11:35 | 2022-02-20 15:30 | 3.9214 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1286.2156 | 0 | 0 | 0 | 3.9214
1710590 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102622/17230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 11:01 | 2022-02-11 14:56 | 3.9167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1710664 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 115910/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 18:00 | 2022-02-11 21:53 | 3.8836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7672 | 0 | 0 | 0 | 0
1709510 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:25 | 2022-02-08 13:17 | 3.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5892 | 1185.9581
1708375 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652065/TR-149 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 22:52 | 2022-02-03 02:42 | 3.8389 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
1708201 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263327/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:49 | 2022-02-02 14:38 | 3.8214 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1709591 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550553/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:53 | 2022-02-08 14:42 | 3.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8853
5007689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 09:00 | 2022-02-13 12:48 | 3.8 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3016377 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 114590/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 09:00 | 2022-02-27 12:47 | 3.7833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1711032 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705596/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 16:33 | 2022-02-13 20:20 | 3.7769 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.5539 | 502.3336 | 0 | 0 | 0 | 22.6617
1708037 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631535/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:58 | 2022-02-01 20:44 | 3.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1917
3016295 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336160/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-01 09:01 | 2022-02-01 12:46 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
1712678 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266942/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 14:09 | 2022-02-24 17:52 | 3.725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1708520 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439527/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 14:41 | 2022-02-03 18:24 | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8478
1710418 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 261665/27240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 13:54 | 2022-02-10 17:36 | 3.7053 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1158 | 0 | 0
1710970 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262788/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 11:19 | 2022-02-13 15:01 | 3.6939 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1022 | 0 | 0
5007705 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756596/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 09:01 | 2022-02-13 12:41 | 3.6667 | 9 | 2670 | 3 | 11 | 0 | 0 | 33 | 9790 | 11 | 40.3333 | 0 | 0
1711911 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261834/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 17:05 | 2022-02-19 20:45 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
5007700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790285/81120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 09:31 | 2022-02-20 13:11 | 3.6667 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3016325 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787327/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 09:30 | 2022-02-04 13:09 | 3.65 | 24 | 258 | 0 | 0 | 7 | 299 | 87.6 | 941.7 | 0 | 0 | 25.55 | 1091.35
1712914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615599/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-25 18:35 | 2022-02-25 22:14 | 3.6436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5053 | 0 | 0 | 0 | 0
1710577 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367643/DM1/101 BÖLGE TRAFİK->>(365501)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 09:29 | 2022-02-11 13:08 | 3.6422 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
1712700 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 15:13 | 2022-02-24 18:51 | 3.6256 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.7578 | 0 | 0 | 0 | 7.2511 | 0
1708904 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705049/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 16:47 | 2022-02-05 20:24 | 3.6164 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
1710097 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101616/15215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 10:19 | 2022-02-09 13:54 | 3.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
5007734 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80820/80820 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-28 09:31 | 2022-02-28 13:05 | 3.5667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1712852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303839/42115 DM7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 12:39 | 2022-02-25 16:12 | 3.5569 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1710785 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104055/18756 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 12:06 | 2022-02-12 15:39 | 3.5553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1106 | 0 | 0 | 0 | 0
1713347 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 796344/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 00:03 | 2022-02-28 03:35 | 3.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5281 | 14.1122
1712764 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334397/43165 TR 1 / 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 21:43 | 2022-02-25 01:14 | 3.5217 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8617 | 0 | 0
1710753 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261700/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:06 | 2022-02-12 13:37 | 3.5108 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5633 | 0 | 0
1710340 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 261745/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:15 | 2022-02-10 13:46 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.06 | 0 | 0
5007659 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765415/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 13:31 | 2022-02-04 17:01 | 3.5003 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5086 | 0 | 0
1712314 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704698/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 11:19 | 2022-02-22 14:49 | 3.4975 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1710633 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 378836/GARAJ DM3>>(378836)BOX AG-B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 15:33 | 2022-02-11 19:03 | 3.4947 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
1711742 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 15:28 | 2022-02-18 18:58 | 3.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.9389
1708420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 04:57 | 2022-02-03 08:26 | 3.4831 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
1708177 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 710699/OFİS ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:20 | 2022-02-02 13:48 | 3.4731 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
1712699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10618291/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 15:11 | 2022-02-24 18:39 | 3.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9228
1709990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807581/90574 NOLU DT TR1/43-44-45 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 22:49 | 2022-02-09 02:16 | 3.4486 | 0 | 477 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1644.9875 | 0 | 10.3458 | 0 | 58.6264
2044614 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451941/94426 İ İBRİKTEPE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 10:44 | 2022-02-25 14:10 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
1712586 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632362/ÇAKILLI TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 16:35 | 2022-02-23 20:00 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9225 | 0 | 0
1711221 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15459963/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 07:31 | 2022-02-15 10:56 | 3.4172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1708618 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50160/11B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 08:05 | 2022-02-04 11:30 | 3.4156 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 2489.94 | 0 | 0 | 0 | 433.7756
1712165 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261005/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 13:35 | 2022-02-21 16:59 | 3.3969 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5725 | 0 | 0
1709454 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 6613426/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 07:18 | 2022-02-08 10:41 | 3.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
1709984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 438244/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 22:11 | 2022-02-09 01:33 | 3.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7294 | 696.4975
5007676 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760942/40360 NOLU DM/ATILIM BETON ÇIK.(760942) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-10 09:01 | 2022-02-10 12:22 | 3.35 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 130.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1712652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 265671/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 10:12 | 2022-02-24 13:32 | 3.3392 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1708533 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 261769/27430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 14:00 | 2022-02-03 17:20 | 3.3367 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.9633 | 0 | 0
1712034 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780151/ULAŞ DM4 ->> (780151) DTR5+SAKRYA SÜT | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 15:35 | 2022-02-20 18:55 | 3.3358 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
5007730 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 19118/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 14:00 | 2022-02-27 17:20 | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710631 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18830/KARAAĞAÇ MAH DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 15:15 | 2022-02-11 18:34 | 3.3119 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1709678 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434458/92942 K YERLİSU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:56 | 2022-02-08 18:14 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88
1711248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434000/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 09:46 | 2022-02-15 13:03 | 3.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.9844
1709622 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878993/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:12 | 2022-02-08 15:29 | 3.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5506 | 563.3478
1713020 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 260732/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 14:40 | 2022-02-26 17:56 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4792 | 0 | 0
1710575 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107975/11500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 09:19 | 2022-02-11 12:34 | 3.2519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
1710036 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801784/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 06:43 | 2022-02-09 09:58 | 3.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2425 | 0
1709805 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817123/94456 İ SULTAN TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:01 | 2022-02-08 20:16 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5811
1710667 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 18:37 | 2022-02-11 21:51 | 3.2361 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
1710976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363997/DM1/013->>(363997) AG ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 12:36 | 2022-02-13 15:50 | 3.2317 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
1712477 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100692/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 09:09 | 2022-02-23 12:22 | 3.2097 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9361 | 0 | 0 | 0 | 0
1712032 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411771/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 15:09 | 2022-02-20 18:22 | 3.2083 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1712249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102200/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 20:14 | 2022-02-21 23:26 | 3.2078 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
1709337 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113815/13050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 00:11 | 2022-02-08 03:23 | 3.1997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9958 | 0 | 0 | 0 | 0
1709620 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:55 | 2022-02-08 16:07 | 3.1986 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.9861 | 3.1986 | 6.3972 | 0
1709772 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577139/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:16 | 2022-02-08 19:27 | 3.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.575
3016368 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488950/Uzk. B-EMEK YAPI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-25 09:49 | 2022-02-25 13:00 | 3.1833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1710009 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880594/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:03 | 2022-02-09 11:14 | 3.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5283 | 1305.3817
1709586 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878771/YUKARIKANARA DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:47 | 2022-02-08 13:57 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | 666.7014
1713229 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 16:26 | 2022-02-27 19:35 | 3.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5639
1709867 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434455/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:53 | 2022-02-08 21:02 | 3.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1222
1708244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 36480014/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 14:33 | 2022-02-02 17:42 | 3.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1453 | 0 | 0 | 0 | 0
1708320 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 117910/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 18:39 | 2022-02-02 21:48 | 3.1453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
1709352 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 22:37 | 2022-02-08 01:45 | 3.1431 | 1 | 0 | 5 | 289 | 6 | 696 | 3.1431 | 0 | 15.7153 | 908.3431 | 18.8583 | 2187.5667
1712126 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261831/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 07:42 | 2022-02-21 10:50 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0
1709855 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860853/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:48 | 2022-02-08 21:56 | 3.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3056
1712511 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266904/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 11:06 | 2022-02-23 14:13 | 3.1222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1708227 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878771/YUKARIKANARA DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 12:19 | 2022-02-02 15:26 | 3.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1161 | 657.4994
1712154 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261992/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 11:32 | 2022-02-21 14:38 | 3.1003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5069 | 0 | 0
1711252 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884318/DTT5-6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 10:15 | 2022-02-15 13:20 | 3.0811 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 952.0633 | 0 | 0
1709744 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878911/TERZİDERE TOPÇULAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:37 | 2022-02-08 18:41 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0644 | 0
1709461 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70040/TR/33 DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 06:06 | 2022-02-08 09:09 | 3.0569 | 2 | 12774 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.1139 | 39049.4083 | 0 | 15.2847 | 0 | 0
1711208 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32012/DTR3/006 ->> (782472) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 23:27 | 2022-02-15 02:29 | 3.0414 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
1711180 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868393/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 03:06 | 2022-02-15 06:07 | 3.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 | 622.5778
3016304 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741326/21095 NOLU DM / DM 36 ÇIKIŞI (741326) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-07 12:01 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 4877.95 | 0 | 0
1709469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433791/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 08:04 | 2022-02-08 11:05 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0233
1709977 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265672/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 21:47 | 2022-02-09 00:47 | 3.0078 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
3016302 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 09:01 | 2022-02-04 12:01 | 3.0003 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.1222 | 0 | 0 | 0 | 0
5007639 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 804246/92662 K YAYLA S TR10 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-01 10:00 | 2022-02-01 13:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3016300 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85003/85003 NOLU DM (MUHTARLIK YANI)ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-03 10:01 | 2022-02-03 13:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0
2044351 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733630/B ÇIKIŞI-MÜŞTEREK DİREK ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 11:12 | 2022-02-05 14:12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 279
13046493 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74305/74305_DM04_TR01 DM ÇIKIŞI (M_KAVŞAĞI) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 13:00 | 2022-02-06 16:00 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90 | 0 | 0
5007678 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706501/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-10 13:01 | 2022-02-10 16:01 | 3 | 2 | 133 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 399 | 0 | 0 | 6 | 18
11255100 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633298/KÜÇÜKYAYLA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 10:33 | 2022-02-13 13:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2044457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782516/DM1/58 CEZAEVİ->>(782516)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 09:49 | 2022-02-15 12:49 | 3 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0
3016319 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 858753/52251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 10:36 | 2022-02-17 13:36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 918
3016320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789536/SARILAR DM>>(789536)TESKİ DTR/ÇİM TESİSİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 12:32 | 2022-02-17 15:32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6
2044624 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19523264/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 09:24 | 2022-02-25 12:24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3016375 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 472626/80450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-26 09:32 | 2022-02-26 12:32 | 3 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0
5007733 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409369/80830 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-28 09:33 | 2022-02-28 12:33 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
1708013 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822759/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:27 | 2022-02-01 18:26 | 2.9811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1798 | 0 | 0 | 5.9622 | 2.9811 | 29.8111 | 5360.0378
1710766 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117852/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 11:38 | 2022-02-12 14:37 | 2.9808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
1713152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 12:48 | 2022-02-27 15:46 | 2.9714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7997 | 0 | 0 | 0 | 0
3016327 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27100/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-07 09:53 | 2022-02-07 12:50 | 2.95 | 0 | 38 | 1 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 2.95 | 5050.4 | 0 | 0
2044452 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 10:04 | 2022-02-14 13:01 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2044629 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365808/DM01/TR57 Ç.LİSESİ TARFI+SU DEPOSU ALTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 17:31 | 2022-02-25 20:27 | 2.9333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1710814 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265671/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 15:14 | 2022-02-12 18:10 | 2.9322 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
1711423 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110731/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 11:29 | 2022-02-16 14:24 | 2.9233 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
1708272 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 804256/92688 K YAYLA S TR9A TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 15:13 | 2022-02-02 18:07 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6358
1709820 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1081637/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:46 | 2022-02-08 20:39 | 2.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
1708487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367319/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 11:26 | 2022-02-03 14:18 | 2.8669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
2044596 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772915/44350 NOLU DM / ÇAYLA TARAFI DM 1 RİNG | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 14:09 | 2022-02-23 17:01 | 2.8667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0
1711833 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840976/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 10:59 | 2022-02-19 13:51 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 415 | 0 | 0 | 0 | 2.8661 | 11.4644 | 1189.4361
1710528 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 20:17 | 2022-02-10 23:09 | 2.8628 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.015 | 0 | 0 | 0 | 0
3016307 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 770363/FİDER 8 TM İLE BÜYÜKYONCALI DM 12 ARASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-08 10:01 | 2022-02-08 12:52 | 2.8503 | 0 | 14 | 3 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 39.9039 | 8.5508 | 8482.4267 | 0 | 0
1712715 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611127/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 16:39 | 2022-02-24 19:30 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.65
1711814 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34019/ÇORLU-2(380-A)>>(34019)YNİ KUTES-1(FD-5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 09:31 | 2022-02-19 12:22 | 2.8442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709783 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109031/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:44 | 2022-02-08 19:35 | 2.8422 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
1712556 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896159/CEYLANKÖY DM - ATAKÖY ENH | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 18:24 | 2022-02-23 21:15 | 2.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.9875
5007669 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410072/81530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 10:45 | 2022-02-04 13:35 | 2.8333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1709480 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880262/JANDARMA BY PASS | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:10 | 2022-02-08 12:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.5
1712777 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 06:55 | 2022-02-25 09:45 | 2.8294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
1712665 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334055/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 11:22 | 2022-02-24 14:11 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9789 | 0 | 0
1712389 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113192/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:34 | 2022-02-22 21:23 | 2.8128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
1711921 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653217/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-19 16:32 | 2022-02-19 19:21 | 2.8097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 0
1711076 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610154/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 06:12 | 2022-02-14 09:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
1709587 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115453/C ÇIKIŞI 115453 BOX (M-S-H-I-L-K BLOK) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:48 | 2022-02-08 13:36 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1178
1711206 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 22:33 | 2022-02-15 01:20 | 2.7933 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2.7933 | 480.4533 | 0 | 0 | 0 | 606.1533
1713157 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 13:14 | 2022-02-27 16:01 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8917
1710592 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115662/18802 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 11:05 | 2022-02-11 13:50 | 2.7581 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.645 | 0 | 0 | 0 | 0
13046486 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892510/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 11:01 | 2022-02-05 13:46 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0
1711927 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804348/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 18:33 | 2022-02-19 21:17 | 2.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4817 | 567.3525
1710519 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123004/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 19:14 | 2022-02-10 21:58 | 2.7394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
1712196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764963/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-21 16:43 | 2022-02-21 19:27 | 2.73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1711390 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260528/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 09:48 | 2022-02-16 12:32 | 2.7281 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9122 | 0 | 0
11254319 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611242/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:45 | 2022-02-01 19:28 | 2.7242 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8642 | 0 | 0
1709349 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 21:46 | 2022-02-08 00:29 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.3156
1711800 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119646/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 07:36 | 2022-02-19 10:19 | 2.7106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4211 | 0 | 0 | 0 | 0
1712160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32073/DM10/TR28 Ş.SİNAN>>(375594-5)BOX C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 12:18 | 2022-02-21 15:00 | 2.7083 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
1708319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 267220/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 18:33 | 2022-02-02 21:15 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7711 | 0 | 0
1707908 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 375493/DTR-3 YENİ ARSA ->> (375493) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 08:44 | 2022-02-01 11:25 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04
1709776 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863333/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:21 | 2022-02-08 19:02 | 2.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2936
1713008 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733666/B ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 12:16 | 2022-02-26 14:56 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5722
1710409 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 780113/DM11 ULAŞ>>(780110)AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 11:37 | 2022-02-10 14:16 | 2.6561 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8644 | 0 | 0 | 0 | 0
1712850 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266812/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 12:08 | 2022-02-25 14:47 | 2.6503 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0547 | 0 | 0 | 0 | 0
1709507 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21690801/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:25 | 2022-02-08 12:02 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6242
1709565 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501428/Mrç. AKINCILAR KÖY TR-1 C-MHTR EVİ ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:45 | 2022-02-08 13:22 | 2.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4086
1712947 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32568983/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 23:17 | 2022-02-26 01:54 | 2.6117 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7283 | 0 | 0 | 0 | 0
1709459 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117328/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 07:35 | 2022-02-08 10:12 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7583 | 0 | 0
1709931 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123004/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:59 | 2022-02-08 22:36 | 2.6092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
3016338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40862/40862 TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-18 13:01 | 2022-02-18 15:37 | 2.6 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1710779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781290/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 12:58 | 2022-02-12 15:33 | 2.5878 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
1709410 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:55 | 2022-02-08 04:30 | 2.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4578
1711771 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632445/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 18:09 | 2022-02-18 20:44 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.27
1708052 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116539/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:32 | 2022-02-01 21:07 | 2.5814 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.3469 | 0 | 0 | 0 | 0
1709711 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481091/Uzk. C-OKUL TARAFI, EDİRNE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:56 | 2022-02-08 17:30 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6667
1711720 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 590649/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 15:29 | 2022-02-18 18:01 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2811
1708372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 22:44 | 2022-02-03 01:16 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5556 | 1873.0833
1711705 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83471/83471-Edr.TAYAKADIN TR-2 TRF GENEL BAKIM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 13:00 | 2022-02-18 15:31 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.3492
2044433 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 632994/AKINCILAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:43 | 2022-02-12 13:14 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8186
1711394 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107856/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 10:54 | 2022-02-16 13:24 | 2.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
2044384 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 205266/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 16:01 | 2022-02-07 18:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
5007706 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 17:01 | 2022-02-13 19:31 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 40 | 0
5007744 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/41374-764653 TEM METAL TARAFI ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 09:16 | 2022-02-27 11:46 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709770 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84050/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:15 | 2022-02-08 18:45 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 315
2044475 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118766/12650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 09:01 | 2022-02-15 11:31 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1709722 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372875/V.MEŞE DM27 ORMAN ÜSTÜ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:13 | 2022-02-08 17:43 | 2.4986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
1710548 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 703710/17130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 07:54 | 2022-02-11 10:24 | 2.4978 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1710928 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367397/DTR3/5 ->> (782467) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 00:59 | 2022-02-13 03:29 | 2.4961 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1712507 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110900/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 10:34 | 2022-02-23 13:04 | 2.4961 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
1712835 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401756/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 11:43 | 2022-02-25 14:12 | 2.4892 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1712596 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 266848/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 17:55 | 2022-02-23 20:24 | 2.4869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
1713067 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8610323/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:21 | 2022-02-26 17:50 | 2.4831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4492 | 0 | 0 | 0 | 0
1708055 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661615/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:58 | 2022-02-01 21:27 | 2.4797 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2492 | 0 | 0
1708473 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656141/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 09:52 | 2022-02-03 12:20 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8025
1709893 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94005/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:54 | 2022-02-08 21:22 | 2.4675 | 0 | 18 | 8 | 561 | 0 | 5 | 0 | 44.415 | 19.74 | 1384.2675 | 0 | 12.3375
1712375 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 15:55 | 2022-02-22 18:23 | 2.4619 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
1712793 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 05:39 | 2022-02-25 08:06 | 2.4514 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 3057 | 0 | 0 | 2.4514 | 39.2222 | 29.4167 | 7493.8958
1709759 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840734/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:33 | 2022-02-08 19:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
1711445 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891392/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 13:59 | 2022-02-16 16:25 | 2.4286 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.4358 | 0 | 0 | 0 | 0
1713339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656226/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 00:15 | 2022-02-28 02:40 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4775
1709135 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83200/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 07:32 | 2022-02-07 09:57 | 2.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 361.625
1710058 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571384/BESKİ DM2-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:40 | 2022-02-09 11:04 | 2.4033 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
1712331 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 14:17 | 2022-02-22 16:40 | 2.3878 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4289 | 2.3878 | 0 | 0
1711233 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 408342/80970 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 10:23 | 2022-02-15 12:46 | 2.3864 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
1709924 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804696/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:40 | 2022-02-08 22:03 | 2.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.785
1711849 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264148/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 13:31 | 2022-02-19 15:52 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1710671 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 19:11 | 2022-02-11 21:32 | 2.3461 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
1710797 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15255815/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 15:20 | 2022-02-12 17:40 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1708994 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891615/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 11:14 | 2022-02-06 13:34 | 2.3383 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
1710464 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653006/70990 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 14:43 | 2022-02-10 17:03 | 2.3339 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3639 | 0 | 0 | 0 | 0
5007667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42066/42070 NOLU DM / BLD SU KUYUSU (764100) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 13:00 | 2022-02-05 15:20 | 2.3336 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3336 | 9.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
1709455 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531748/84040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 07:22 | 2022-02-08 09:40 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5
1709089 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300410/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-06 17:58 | 2022-02-06 20:16 | 2.2928 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5289 | 0 | 0 | 0 | 0
1710472 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659246/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 15:58 | 2022-02-10 18:15 | 2.2794 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 0 | 98.0161 | 0 | 0
1712614 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122048/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 06:25 | 2022-02-24 08:42 | 2.2781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5561 | 0 | 0
1712767 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105132/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 23:11 | 2022-02-25 01:28 | 2.2758 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
1712229 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 263734/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 19:22 | 2022-02-21 21:38 | 2.2703 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9461 | 0 | 0 | 0 | 0
1709185 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781672/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(781672)AG ŞTR E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 10:07 | 2022-02-07 12:23 | 2.2681 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1708507 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:50 | 2022-02-03 15:06 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 1219 | 4 | 1440 | 0 | 11.3333 | 0 | 2763.0667 | 9.0667 | 3264
1708628 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33531/DAHİLİ TRAFO ÇIKIŞ HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 23:36 | 2022-02-04 01:52 | 2.2658 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1709738 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83520/83520 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:47 | 2022-02-08 18:03 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.59
1709062 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268484/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 16:07 | 2022-02-06 18:23 | 2.2614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5683 | 0 | 0 | 0 | 0
1708253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701743/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 15:27 | 2022-02-02 17:42 | 2.2575 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
1711895 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15067526/91230 K TR2/25 Kale TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 16:02 | 2022-02-19 18:17 | 2.2567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
1708157 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84002/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 12:15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 586 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 45 | 1318.5
2044633 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436670/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 09:40 | 2022-02-26 11:55 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5
1708442 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100238/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 07:06 | 2022-02-03 09:21 | 2.2489 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1711153 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172282/A ÇIKIŞI-PEHLİVAN KÖY YOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 15:17 | 2022-02-14 17:32 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9444
1710775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783617/DM2/2 (783617)OG ALT GNÇLK CAD AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 12:39 | 2022-02-12 14:53 | 2.2331 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.3197 | 0 | 0 | 0 | 0
1713232 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804327/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 16:55 | 2022-02-27 19:08 | 2.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8944 | 684.8722
1710557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117651/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 12:08 | 2022-02-11 14:21 | 2.2203 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
1708368 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 22:06 | 2022-02-03 00:19 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9725 | 2272.4267
1708805 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13131482/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 09:01 | 2022-02-05 11:14 | 2.2114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
1710235 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174635/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 17:21 | 2022-02-09 19:33 | 2.2011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
1713087 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/PANCAR DM TRAFO İSTASYONU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 18:27 | 2022-02-26 20:39 | 2.1981 | 3 | 6 | 21 | 2211 | 29 | 1465 | 6.5942 | 13.1883 | 46.1592 | 4859.9008 | 63.7436 | 3220.1514
1708284 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701743/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 16:11 | 2022-02-02 18:23 | 2.1961 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1713504 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114753/18610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 20:33 | 2022-02-28 22:44 | 2.1914 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9761 | 0 | 0 | 0 | 0
1709252 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10003059/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 15:24 | 2022-02-07 17:35 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3717
1708916 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 19:28 | 2022-02-05 21:39 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2783 | 0 | 0
1709211 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1042464/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:51 | 2022-02-07 16:01 | 2.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
1712932 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742839/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 09:24 | 2022-02-26 11:34 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0167 | 0 | 0
1709726 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878993/TASTEPE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:29 | 2022-02-08 17:39 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3406 | 373.2878
3016305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32932/DORUK EVLER DM >>(32930) KOZA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-07 12:30 | 2022-02-07 14:40 | 2.1667 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
13046485 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794533/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 10:06 | 2022-02-04 12:16 | 2.1667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1711485 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 3018807/VEHBİ ATALAY TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 18:13 | 2022-02-16 20:23 | 2.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
1709533 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 265522/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:40 | 2022-02-08 11:50 | 2.1586 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2206 | 0 | 0 | 0 | 0
1713388 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 657661/DM03 - TR01 ZORLU DM TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 07:26 | 2022-02-28 09:35 | 2.1575 | 0 | 3 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.4725 | 36.6775 | 146.71 | 0 | 0
1711365 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232943/20110 NOLU TR12 K.DİRİK.23.SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 21:00 | 2022-02-15 23:09 | 2.1533 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1713143 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 08:51 | 2022-02-27 11:00 | 2.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 6.45 | 2.15
1713068 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 756271/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:28 | 2022-02-26 17:37 | 2.1497 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.5914 | 0 | 0 | 0 | 0
1708852 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634139/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 12:55 | 2022-02-05 15:04 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1458
1708414 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730475/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 01:42 | 2022-02-03 03:50 | 2.1361 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1361 | 21.3611 | 0 | 0
1712472 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104413/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 07:08 | 2022-02-23 09:16 | 2.1358 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1708754 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632549/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 17:36 | 2022-02-04 19:44 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3958
1709017 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173859/B ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 14:46 | 2022-02-06 16:53 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4911
1709428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:58 | 2022-02-08 05:06 | 2.1222 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1222 | 6.3667 | 0 | 0 | 2.1222 | 0
1708178 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630504/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:18 | 2022-02-02 12:25 | 2.1214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4856 | 0 | 0
1709786 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265105/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:49 | 2022-02-08 18:56 | 2.1208 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
1710911 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 370979/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(370979) AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 04:04 | 2022-02-13 06:11 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2233
1710584 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884318/DTT5-6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 10:26 | 2022-02-11 12:32 | 2.1008 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | 649.1575 | 0 | 0
1709396 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87366/Uzk.TR-2-29 BAYRAKTAR OĞ.DTT ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 05:24 | 2022-02-08 07:30 | 2.1 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1708146 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107619/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 05:45 | 2022-02-02 07:51 | 2.0931 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
1709037 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 261965/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 13:30 | 2022-02-06 15:35 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8258 | 0 | 0
1709764 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884606/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:56 | 2022-02-08 18:01 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2583 | 0
1709320 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102676/13050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 19:43 | 2022-02-07 21:48 | 2.0819 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1712728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 261101/27025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 17:10 | 2022-02-24 19:15 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
1709758 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723828/26080 NOLU TRAFO GÖNENCE TR1 | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:32 | 2022-02-08 18:37 | 2.0761 | 3 | 169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2283 | 350.8628 | 8.3044 | 0 | 0 | 0
1710139 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 260262/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 12:48 | 2022-02-09 14:52 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7361 | 0 | 0
1712600 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 18:43 | 2022-02-23 20:47 | 2.0692 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1712197 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786169/V.MEŞE DM10<<-(786176)DM9 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 16:50 | 2022-02-21 18:54 | 2.0614 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1228 | 729.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
1710717 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 06:27 | 2022-02-12 08:30 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0564 | 423.6161
11254672 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556179/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:27 | 2022-02-07 11:30 | 2.05 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1709638 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856454/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:24 | 2022-02-08 15:27 | 2.05 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1710079 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630133/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 10:09 | 2022-02-09 12:12 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3778 | 0 | 0
1711362 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437760/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 20:07 | 2022-02-15 22:10 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0922
1711343 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 17:27 | 2022-02-15 19:30 | 2.0439 | 6 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.2633 | 243.2228 | 2.0439 | 0 | 2.0439 | 0
1712612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80730/80730-Edr.01TR 34 TRAFO GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 01:18 | 2022-02-24 03:21 | 2.0431 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3722 | 0 | 0 | 0 | 0
1710850 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309659/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 17:32 | 2022-02-12 19:34 | 2.0414 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6142 | 0 | 0 | 0 | 0
1711057 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780250/DM10 ULAŞ(780250)ÇAMLIK TRF AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 19:01 | 2022-02-13 21:03 | 2.0303 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
1713166 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 03:46 | 2022-02-27 05:47 | 2.0256 | 36 | 4428 | 4 | 1 | 0 | 0 | 72.92 | 8969.16 | 8.1022 | 2.0256 | 0 | 0
1711618 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600403/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 21:42 | 2022-02-17 23:43 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0944
1708400 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141706/25885NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREKKOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 01:13 | 2022-02-03 03:14 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
5007697 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/HANLIYENİCE KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 13:01 | 2022-02-17 15:02 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 554.5833
1710119 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:47 | 2022-02-09 13:48 | 2.0153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 388.9486
1713165 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705149/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 03:46 | 2022-02-27 05:46 | 2.0128 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.805 | 0 | 0 | 0 | 0
1713305 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 21:34 | 2022-02-27 23:35 | 2.0047 | 0 | 3 | 3 | 1358 | 0 | 1 | 0 | 6.0142 | 6.0142 | 2722.4128 | 0 | 2.0047
1711060 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100788/12620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 19:53 | 2022-02-13 21:53 | 2.0011 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0089 | 0 | 0 | 0 | 0
3016303 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | DM | 740936/TR 33 TOTAL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 09:01 | 2022-02-05 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
5007691 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 08:31 | 2022-02-13 10:31 | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5007710 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87020/Uzk. DM-2 KAMYON GARAJI AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 09:00 | 2022-02-17 11:00 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
3016340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40864/40864 TR8 TR GNL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 14:01 | 2022-02-17 16:01 | 2 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0
5007714 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 769049/KERİM BULUT-ILGAZ İNŞ.ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-19 13:00 | 2022-02-19 15:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3016345 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335343/43724 B.YON. TR 28 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-21 09:14 | 2022-02-21 11:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
3016365 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334921/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-24 09:36 | 2022-02-24 11:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2044619 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807747/92404 K ERİKLİ KÖY TR2 TRF GENEL BKM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:02 | 2022-02-26 12:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
3016370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31011/KERVANCI PARK ORMAN DM2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 09:15 | 2022-02-27 11:15 | 2 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0
5007701 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745698/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-12 13:11 | 2022-02-12 15:11 | 2 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
2044454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365801/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 12:58 | 2022-02-14 14:58 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
11256142 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302666/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 12:44 | 2022-02-26 14:44 | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
2044666 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652118/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 11:11 | 2022-02-27 13:11 | 1.9992 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
1711973 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23275/TR-33 | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 10:58 | 2022-02-20 12:58 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1822 | 0 | 0
1712656 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74327/74327_DM04_TR02 DM ÇIKIŞI (M_YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 10:34 | 2022-02-24 12:34 | 1.9931 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | 0 | 0 | 0
1710269 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772302/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 18:25 | 2022-02-09 20:24 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.9906 | 0 | 21.8961
1711304 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 14:29 | 2022-02-15 16:28 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3.9767 | 0 | 876.855
3016313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761116/42070 NOLU DM / DM 3/14 ÇIKIŞI (761116) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-15 09:32 | 2022-02-15 11:31 | 1.9833 | 2 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 6673.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
3016342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42050/42050 KIZILPINAR ESKİ TR 11 TRAFO İSTASY | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-23 09:00 | 2022-02-23 10:59 | 1.9833 | 1 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 993.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1713154 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104252/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 13:17 | 2022-02-27 15:16 | 1.9833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1709402 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:35 | 2022-02-08 03:34 | 1.9744 | 1 | 13 | 3 | 0 | 22 | 1936 | 1.9744 | 25.6678 | 5.9233 | 0 | 43.4378 | 3822.5244
1713463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363732/DTR2/19-3 HVZLR->>(363732)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 15:20 | 2022-02-28 17:18 | 1.97 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1712445 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24445/A ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 19:59 | 2022-02-22 21:56 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7167
1709870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401273/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:03 | 2022-02-08 20:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7
1713046 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107275/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 17:41 | 2022-02-26 19:37 | 1.9392 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
1712232 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558711/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 19:48 | 2022-02-21 21:44 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5944
1711653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707805/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 09:36 | 2022-02-18 11:32 | 1.9272 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | 3.8544 | 0 | 0 | 0
1712106 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117122/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 09:15 | 2022-02-21 11:10 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8858 | 0 | 0
10003728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789338/PROMAR DM->>(789338)PEPSİ DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 10:01 | 2022-02-05 11:56 | 1.9222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 1852 | 0 | 23.0667 | 0 | 0 | 59.5889 | 3559.9556
1712085 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 21570/21570 NOLU TR1 YAYAAĞAÇ TRF BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 19:26 | 2022-02-20 21:21 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4469
1708195 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112923/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 11:06 | 2022-02-02 13:01 | 1.9139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
1713387 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656304/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 07:16 | 2022-02-28 09:11 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4625
1708217 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111030/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 12:52 | 2022-02-02 14:47 | 1.9111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1709054 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 15:32 | 2022-02-06 17:26 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.525 | 0 | 0
10003731 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500256/Mrç. B.ALTIAĞAÇ KÖYÜ TRF İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-08 09:01 | 2022-02-08 10:54 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.365
1709957 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 108367/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 21:56 | 2022-02-08 23:50 | 1.8931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
1712650 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123004/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 09:32 | 2022-02-24 11:25 | 1.8864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
1711734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788607/DTR5/2 BYZKY->>(788607)AG ÇKŞ ŞLTRİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 14:37 | 2022-02-18 16:30 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.595
1710094 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704227/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 10:14 | 2022-02-09 12:07 | 1.8806 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 5.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
1712632 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 51241587/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 23:57 | 2022-02-24 01:50 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794
1712859 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50010/50136 NOLU DM8 TR-7 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 14:24 | 2022-02-25 16:17 | 1.8753 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33.755 | 0 | 0 | 0 | 13.1269
1710729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 310364/40700 DM28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 23:48 | 2022-02-12 01:41 | 1.8753 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
1709179 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861105/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:41 | 2022-02-07 11:33 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0428
1708115 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110284/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 05:47 | 2022-02-02 07:39 | 1.8689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
1708105 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 20:47 | 2022-02-01 22:39 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 295.065
1708801 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13255091/40705 DM7/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 07:07 | 2022-02-05 08:59 | 1.8647 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4589 | 0 | 0 | 0 | 0
1710885 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25276512/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 19:17 | 2022-02-12 21:09 | 1.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
1712074 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 20:34 | 2022-02-20 22:26 | 1.8589 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8589 | 5.5767 | 0 | 0 | 1.8589 | 0
1711690 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50120/DM8 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 11:50 | 2022-02-18 13:41 | 1.8539 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 506.1117 | 0 | 0 | 0 | 1551.705
2044553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 10:09 | 2022-02-21 12:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6
1710249 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 16:55 | 2022-02-09 18:46 | 1.8494 | 0 | 3 | 3 | 1360 | 0 | 1 | 0 | 5.5483 | 5.5483 | 2515.2444 | 0 | 1.8494
2044383 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 561777/KIRKLARELİ ALÇAK GERİLİM HATLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 16:03 | 2022-02-07 17:54 | 1.8472 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1710012 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305027/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 23:59 | 2022-02-09 01:50 | 1.8472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
1713148 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633187/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 11:10 | 2022-02-27 13:01 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3603
1709755 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409797/80710-Edr.01TR 33A TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:10 | 2022-02-08 18:00 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1711534 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104869/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 08:59 | 2022-02-17 10:49 | 1.8333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
1711486 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172857/A ÇIKIŞI-MEHMET EMİN ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 18:23 | 2022-02-16 20:13 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3111 | 0 | 0
1709941 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267849/27415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 20:21 | 2022-02-08 22:11 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.965 | 0 | 0
1713228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764963/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-27 16:13 | 2022-02-27 18:03 | 1.8322 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1709027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 12:28 | 2022-02-06 14:18 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.98 | 622.9556
1711111 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 514216/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 10:34 | 2022-02-14 12:24 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7317 | 0 | 0
1710846 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265671/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 16:49 | 2022-02-12 18:39 | 1.8261 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
1711912 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740869/21180 B ÇIKIŞ KAYMAKAM YAN YOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 17:30 | 2022-02-19 19:19 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.6658 | 0 | 0
1709336 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51471/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 23:26 | 2022-02-08 01:15 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 226.1278
1710338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 366451/DTR1/55-4->>(366451) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:05 | 2022-02-10 11:54 | 1.8203 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
1712203 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897848/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 15:14 | 2022-02-21 17:03 | 1.8181 | 0 | 2 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3.6361 | 0 | 238.1653 | 0 | 0
1709800 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28245582/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:10 | 2022-02-08 18:59 | 1.8178 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1710015 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176036/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 00:17 | 2022-02-09 02:06 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3578 | 0 | 0
1710645 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761494/42700 SERDAR CEREN ÇIKIŞI 764114 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 15:52 | 2022-02-11 17:41 | 1.8119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110857/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 19:03 | 2022-02-05 20:51 | 1.8067 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
1709593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100605/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:52 | 2022-02-08 12:40 | 1.7997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
1712627 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313585/44190 KADIKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 20:39 | 2022-02-23 22:27 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9986
1712471 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103817/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 07:21 | 2022-02-23 09:09 | 1.7994 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1708256 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90762/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 15:40 | 2022-02-02 17:28 | 1.7992 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5942 | 0 | 0 | 1.7992 | 0
1708512 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434952/95961 BEĞENDİK SARAL CİTY TRF AG ÇKŞ Ş A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 13:41 | 2022-02-03 15:29 | 1.7972 | 0 | 1 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 616.4472 | 0 | 0
1710891 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 20:29 | 2022-02-12 22:17 | 1.7969 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1572 | 17.9694 | 0 | 0
1710935 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369620/KARAMEHMET DM>> (369620) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 03:50 | 2022-02-13 05:38 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6064
1708025 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437005/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:11 | 2022-02-01 17:58 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0939
1710896 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 20:44 | 2022-02-12 22:31 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4933
1709130 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 00:42 | 2022-02-07 02:28 | 1.775 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1710320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32012/DTR3/006 AHMT.T.KŞL CD ÇİÇEK C 8.SK GRŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 00:23 | 2022-02-10 02:09 | 1.7681 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
1710930 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 310312/40570 DM4/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 01:26 | 2022-02-13 03:12 | 1.7678 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1708787 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 361207/DM6/009 (DM16/TR09) 2019YP | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 19:37 | 2022-02-04 21:23 | 1.7667 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1708624 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450460/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 20:45 | 2022-02-03 22:31 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2917
1712677 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84035/84035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 14:00 | 2022-02-24 15:46 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.06
1709680 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140510/25830NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRKARŞISI ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:21 | 2022-02-08 17:07 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7608
1712210 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 15:47 | 2022-02-21 17:32 | 1.7581 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
1712266 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 09:02 | 2022-02-22 10:47 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7792 | 1.7558
1709379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827006/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:24 | 2022-02-08 03:09 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 643.6772
1708619 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50370/Y.SAN4 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 09:00 | 2022-02-04 10:45 | 1.7519 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1708376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439384/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 22:55 | 2022-02-03 00:40 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5
1710988 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434245/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 11:34 | 2022-02-13 13:19 | 1.7472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.1083 | 0 | 0 | 0 | 1.7472
1708655 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 21695730/95031 K TÜRKMEN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:08 | 2022-02-04 11:53 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2408
1709240 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39178/Y.KUTES DM>>(39178)SİSTEM METAL(FD5) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 14:04 | 2022-02-07 15:48 | 1.745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 19:35 | 2022-02-10 21:19 | 1.7383 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1712245 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360435/DM5/8 CEM SLTAN->>(360435)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 19:05 | 2022-02-21 20:49 | 1.7328 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
1710508 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630082/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 18:07 | 2022-02-10 19:51 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.155 | 0 | 0
1709442 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 05:02 | 2022-02-08 06:45 | 1.7181 | 0 | 0 | 3 | 161 | 6 | 219 | 0 | 0 | 5.1542 | 276.6069 | 10.3083 | 376.2542
1713249 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 19:00 | 2022-02-27 20:43 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9883
1708937 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 19:42 | 2022-02-05 21:25 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5533 | 0 | 0
1708969 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 07:46 | 2022-02-06 09:29 | 1.7119 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1711701 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81560/81560-Edr.03TR-12 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 12:26 | 2022-02-18 14:08 | 1.7014 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
1710692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262788/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 19:03 | 2022-02-11 20:45 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2178 | 0 | 0
1711372 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49152/42185 NOLU DM /SARAY DÖKÜM FAB (49152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 05:53 | 2022-02-16 07:35 | 1.6994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709713 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 92605/26357 NOLU DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:57 | 2022-02-08 16:39 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 | 327.3494
1712285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831514/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 08:43 | 2022-02-22 10:25 | 1.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
1711289 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117546/15381 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 13:44 | 2022-02-15 15:25 | 1.6894 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1708652 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570053/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 09:38 | 2022-02-04 11:19 | 1.685 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1709093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803725/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 18:20 | 2022-02-06 20:01 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.3575
1712447 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116286/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 19:57 | 2022-02-22 21:38 | 1.6839 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5622 | 0 | 0 | 0 | 0
2044333 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817480/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:19 | 2022-02-03 14:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
1710128 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771116/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:36 | 2022-02-09 13:17 | 1.6819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 0 | 0 | 0
1712626 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262659/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 20:12 | 2022-02-23 21:53 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
1708446 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262207/27332 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 08:38 | 2022-02-03 10:18 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6022 | 0 | 0
1713279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103128/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 19:37 | 2022-02-27 21:17 | 1.6728 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2383 | 0 | 0 | 0 | 0
1712623 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262788/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 19:32 | 2022-02-23 21:12 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6844 | 0 | 0
1710476 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 415342/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 16:42 | 2022-02-10 18:22 | 1.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
1712542 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600481/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 13:55 | 2022-02-23 15:35 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6669 | 0 | 3.3339
1709440 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755981/SULTANKÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 04:58 | 2022-02-08 06:38 | 1.6614 | 0 | 6 | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 9.9683 | 1.6614 | 3362.6511 | 0 | 0
1711904 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58020/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 16:36 | 2022-02-19 18:16 | 1.6614 | 0 | 1 | 1 | 4916 | 0 | 1 | 0 | 1.6614 | 1.6614 | 8167.3878 | 0 | 1.6614
1710354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118511/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 07:53 | 2022-02-10 09:32 | 1.6569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
1712979 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 11:10 | 2022-02-26 12:49 | 1.6506 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.0111 | 1.6506 | 0 | 0 | 1.6506 | 0
1711048 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110824/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 17:51 | 2022-02-13 19:30 | 1.6475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
1712611 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15418111/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 23:46 | 2022-02-24 01:25 | 1.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
1708458 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 02:03 | 2022-02-03 03:42 | 1.6447 | 2 | 13 | 3 | 0 | 21 | 1936 | 3.2894 | 21.3814 | 4.9342 | 0 | 34.5392 | 3184.1822
1711296 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868478/KATRANCA KÖYÜ TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 15:48 | 2022-02-15 17:26 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2731
1711444 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656253/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 13:54 | 2022-02-16 15:32 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2517
1709445 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21230/21230 C ÇIKIŞ BEYAZ BALİNA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 05:47 | 2022-02-08 07:24 | 1.6244 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.5511 | 0 | 0
1711220 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755752/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 08:51 | 2022-02-15 10:28 | 1.6233 | 0 | 1 | 4 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 6.4933 | 1954.4933 | 0 | 0
1709095 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700308/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 19:22 | 2022-02-06 20:59 | 1.6231 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2186 | 0 | 0 | 0 | 0
1709592 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:57 | 2022-02-08 12:34 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 0
1711219 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27640/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 08:31 | 2022-02-15 10:08 | 1.6208 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1711137 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432272/90422 K TR1/10 Askent TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 15:17 | 2022-02-14 16:54 | 1.6181 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1708959 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554962/11B NOLU TR AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 10:12 | 2022-02-06 11:49 | 1.6158 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1758 | 0 | 0 | 0 | 0
1708243 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 303174/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 14:09 | 2022-02-02 15:46 | 1.6139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
1708993 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706623/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 10:49 | 2022-02-06 12:26 | 1.6119 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3739 | 0 | 0 | 0 | 0
1708054 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620555/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 19:40 | 2022-02-01 21:17 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6961
1708277 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 265427/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 15:38 | 2022-02-02 17:15 | 1.6094 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
1709650 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501059/Mrç. KUPLU TR-2 C-İLGEN MAH.ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:14 | 2022-02-08 14:50 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8333 | 0 | 0
1708874 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 15:02 | 2022-02-05 16:38 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9733 | 0 | 0
1710629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117627/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 14:36 | 2022-02-11 16:12 | 1.6003 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0097 | 0 | 0 | 0 | 0
1710018 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 887341/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 01:05 | 2022-02-09 02:41 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4
1711297 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 761116/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 15:48 | 2022-02-15 17:24 | 1.5972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1712262 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 576286/54780 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 08:20 | 2022-02-22 09:56 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7292
1709186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3074865/92688 K YAYLA S TR9A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 10:10 | 2022-02-07 11:46 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595
1707955 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15113/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 11:54 | 2022-02-01 13:30 | 1.5919 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6953 | 0 | 0 | 0 | 0
1708167 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360070/DTR5/18-1 ->> (360070) AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 08:47 | 2022-02-02 10:22 | 1.5903 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
1713277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117502/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 19:11 | 2022-02-27 20:46 | 1.5883 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
1713369 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600517/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 07:57 | 2022-02-28 09:32 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1731
1712940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260485/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:36 | 2022-02-26 12:11 | 1.5878 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.1756 | 0 | 20.6411 | 0 | 0
1708506 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762492/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:43 | 2022-02-03 14:18 | 1.5858 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
1711719 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590649/AKARCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 15:24 | 2022-02-18 16:59 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1044
1710182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105222/16150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:25 | 2022-02-09 15:00 | 1.5842 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
1708955 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611104/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 10:00 | 2022-02-06 11:35 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
1709468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481859/Uzk. A-BILDIRKÖY ŞULTANŞAH YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 07:25 | 2022-02-08 09:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6667
13046771 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25115/YENİSANAYİ(TR4)R.CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 09:35 | 2022-02-13 11:10 | 1.5833 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 324.5833 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
1708241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897847/TR04 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 13:44 | 2022-02-02 15:19 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.8292 | 0 | 0
1712052 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513127/85078 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 17:24 | 2022-02-20 18:59 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8931
1709272 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454187/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 17:01 | 2022-02-07 18:36 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8903 | 0 | 0
1709271 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756188/FABRİKALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 17:01 | 2022-02-07 18:35 | 1.5686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0
11254267 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94074/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF GENEL BKM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 09:17 | 2022-02-01 10:51 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2333 | 0 | 0
1713078 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 819940/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 16:38 | 2022-02-26 18:12 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3222 | 0 | 0
1713205 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24575/24575 NOLU YÖRGÜÇ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 15:30 | 2022-02-27 17:04 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1194
1708567 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887896/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 15:32 | 2022-02-03 17:06 | 1.5586 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6758 | 1.5586 | 1.5586 | 0
1712897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 18:22 | 2022-02-25 19:55 | 1.5569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
1708958 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 265691/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 10:06 | 2022-02-06 11:39 | 1.5564 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4511 | 0 | 0 | 0 | 0
1713201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104839/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 15:02 | 2022-02-27 16:35 | 1.5561 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2394 | 0 | 0 | 0 | 0
1711660 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15418141/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 09:50 | 2022-02-18 11:23 | 1.5475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
1712935 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1803152/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 09:49 | 2022-02-26 11:22 | 1.5461 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 0
1708435 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102553/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 09:33 | 2022-02-03 11:05 | 1.5328 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
1709460 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804448/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 07:49 | 2022-02-08 09:21 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 288.1622
1708820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG/OG Transformatörü | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 12:07 | 2022-02-05 13:39 | 1.5267 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 203.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
1711632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375215/DTR-2 ŞAHBAZ KÖYÜ PARK YANI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 20:54 | 2022-02-17 22:26 | 1.5267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1712944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367332/DM1/73(DM19-TR41)>(367332)DİREK AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 21:16 | 2022-02-25 22:47 | 1.5236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
1713436 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86008/86008-S.Oğl TR-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 13:06 | 2022-02-28 14:37 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1356 | 0 | 0
1708549 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 16:52 | 2022-02-03 18:23 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5383 | 0 | 0
1709690 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1086203/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:11 | 2022-02-08 15:42 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5189
1712564 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891584/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 14:38 | 2022-02-23 16:09 | 1.5189 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0378 | 42.5289 | 0 | 0 | 1.5189 | 0
1711662 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730602/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 08:29 | 2022-02-18 10:00 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.715 | 0 | 0
1712115 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573540/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 11:49 | 2022-02-21 13:20 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1
1710169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757074/BELEDİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 14:09 | 2022-02-09 15:39 | 1.5064 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0128 | 0 | 0 | 0
1708348 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730626/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:38 | 2022-02-02 21:08 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3483 | 0 | 0
1708134 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 00:21 | 2022-02-02 01:51 | 1.5036 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.8503 | 0 | 3.0072 | 0 | 0
1712129 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 740904/21055 A ÇIKIŞ ONUR MARKET AER | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 08:02 | 2022-02-21 09:32 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5114 | 0 | 0
13046477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308939/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:46 | 2022-02-01 18:16 | 1.5 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0
3016361 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81500/81510 NOLU DM (03-TR/08 ÇAYIR SOK)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-19 09:30 | 2022-02-19 11:00 | 1.5 | 5 | 1608 | 0 | 0 | 5 | 102 | 7.5 | 2412 | 0 | 0 | 7.5 | 153
5007719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80030/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 14:31 | 2022-02-20 16:01 | 1.5 | 30 | 163 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 244.5 | 0 | 0 | 6 | 0
1712040 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412881/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 16:40 | 2022-02-20 18:10 | 1.5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
3016373 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417986/80450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-25 12:30 | 2022-02-25 14:00 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
1712461 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825662/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 20:22 | 2022-02-22 21:52 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.9311
1710459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28250464/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-10 16:33 | 2022-02-10 18:02 | 1.4908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
1712433 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204369/21105 B ÇIKIŞ MÜREFTE CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 19:12 | 2022-02-22 20:41 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3875 | 0 | 0
5007720 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 14:31 | 2022-02-20 16:00 | 1.4836 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4508 | 50.4428 | 0 | 0 | 0 | 0
2044628 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781414/DM1/066(DM19-TR38)>(781414)MŞ.DİREK AG-C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 14:01 | 2022-02-25 15:30 | 1.4833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1710092 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308872/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 10:04 | 2022-02-09 11:33 | 1.4806 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
1709101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15295949/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 19:09 | 2022-02-06 20:38 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1710721 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 267041/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 21:37 | 2022-02-11 23:06 | 1.4781 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5564 | 0 | 0 | 0 | 0
1709253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104760/14015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 15:25 | 2022-02-07 16:53 | 1.47 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1709111 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12185504/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 23:38 | 2022-02-07 01:06 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4692
1711130 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868304/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 13:39 | 2022-02-14 15:07 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2606
1712880 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 3012765/TR2 RMU YENİ SANAYİ AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 16:30 | 2022-02-25 17:58 | 1.4633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1712235 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 756514/27025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 20:52 | 2022-02-21 22:19 | 1.4581 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329.5206 | 0 | 0 | 0 | 1.4581
1710040 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621129/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 10:31 | 2022-02-09 11:58 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.96
1710651 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 16:41 | 2022-02-11 18:08 | 1.4544 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1708194 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574431/KATRANCA KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:36 | 2022-02-02 12:03 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8764
2044336 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804256/92688 K YAYLA S TR9A TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 16:34 | 2022-02-03 18:01 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.85
1710333 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 09:33 | 2022-02-10 11:00 | 1.45 | 4 | 105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | 152.25 | 0 | 0 | 4.35 | 0
1713302 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262788/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 21:19 | 2022-02-27 22:46 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
2044299 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 556993/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 07:59 | 2022-02-01 09:26 | 1.4447 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
1712352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31887704/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-22 13:55 | 2022-02-22 15:22 | 1.4439 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
1712643 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646220/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 07:45 | 2022-02-24 09:12 | 1.4422 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
1709844 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500624/Mrç. Y.GORECE TR-1 B-MERİÇ YOLU ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:00 | 2022-02-08 19:26 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25
1709444 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 05:30 | 2022-02-08 06:56 | 1.4336 | 0 | 14 | 0 | 352 | 0 | 491 | 0 | 20.0706 | 0 | 504.6311 | 0 | 703.9031
1711558 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56511/P.KÖY TR11 GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 13:18 | 2022-02-17 14:44 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3533 | 0 | 0
1712572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110824/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 16:06 | 2022-02-23 17:32 | 1.4319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
1713264 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 18:03 | 2022-02-27 19:29 | 1.4311 | 1 | 2 | 8 | 229 | 2 | 0 | 1.4311 | 2.8622 | 11.4489 | 327.7244 | 2.8622 | 0
1708550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112919/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 16:55 | 2022-02-03 18:21 | 1.4297 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
1707997 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439384/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:12 | 2022-02-01 17:38 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5628
1708642 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836336/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 08:57 | 2022-02-04 10:22 | 1.4244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 2.8489 | 0
1712309 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 10:42 | 2022-02-22 12:07 | 1.4236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 5.6944 | 0 | 0 | 0 | 689.0278
1713144 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113191/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 09:27 | 2022-02-27 10:52 | 1.4231 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
1709864 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304014/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:53 | 2022-02-08 19:18 | 1.4225 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
1708333 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440025/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:28 | 2022-02-02 20:53 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9458 | 0 | 0
1710916 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706648/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 08:36 | 2022-02-13 10:01 | 1.4208 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
1711977 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 601219/YUKARIKANARA DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 12:39 | 2022-02-20 14:04 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 298.0833
5007715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 09:00 | 2022-02-20 10:25 | 1.4169 | 30 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.5083 | 46.7592 | 1.4169 | 0 | 0 | 0
1707922 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 09:35 | 2022-02-01 11:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.25
1709430 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 03:13 | 2022-02-08 04:38 | 1.4167 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4 | 106 | 0 | 0 | 4.25 | 52.4167 | 5.6667 | 150.1667
1709740 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622336/YENİCE TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:56 | 2022-02-08 18:21 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4158
1710960 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658883/73150 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 10:11 | 2022-02-13 11:36 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0722
1711677 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510458/85092 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 11:57 | 2022-02-18 13:22 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7067
1708448 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734175/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 08:46 | 2022-02-03 10:11 | 1.4128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8256 | 0 | 4.2383 | 0
1712769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31232/YURTKUR DM>>(33693) MSB DM(DM4-TR12) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 00:30 | 2022-02-25 01:55 | 1.4108 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8217 | 7.0542 | 0 | 0 | 0 | 0
1711103 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 09:17 | 2022-02-14 10:42 | 1.4103 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0261 | 7.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
1709921 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:33 | 2022-02-08 20:58 | 1.4072 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1.4072 | 242.0422 | 0 | 0 | 0 | 305.3672
1709802 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105166/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:49 | 2022-02-08 18:13 | 1.4033 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1713239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704229/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 17:27 | 2022-02-27 18:51 | 1.3986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1711743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654171/74043 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 15:30 | 2022-02-18 16:54 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5889
1709837 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 147125/CİNDERE RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:48 | 2022-02-08 19:12 | 1.3922 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
1711452 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103175/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 16:09 | 2022-02-16 17:32 | 1.3881 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7461 | 0 | 0 | 0 | 0
1712326 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813388/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 13:07 | 2022-02-22 14:30 | 1.3864 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
1708974 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557362/11B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 08:45 | 2022-02-06 10:08 | 1.3853 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.2717 | 0 | 0 | 0 | 0
11254333 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50706/DM2-TR21 ÇIKIŞI(ONURKENT) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 08:09 | 2022-02-02 09:32 | 1.3833 | 3 | 7922 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.15 | 10958.7667 | 0 | 0 | 1.3833 | 4.15
1713438 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261214/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 13:14 | 2022-02-28 14:37 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9233 | 0 | 0
1710908 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 01:41 | 2022-02-13 03:04 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2717 | 595.56
1709901 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173867/C ÇIKIŞI-S.MÜSELLİMYOLU-KUTLUGÜN YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:01 | 2022-02-08 20:24 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1222
1709729 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 11888367/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:36 | 2022-02-08 16:59 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3775
1712608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705253/11550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 20:48 | 2022-02-23 22:10 | 1.3725 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0575 | 0 | 0 | 0 | 0
1708402 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 14585659/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 23:19 | 2022-02-03 00:41 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 0
1711923 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107934/11400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 16:38 | 2022-02-19 18:00 | 1.3672 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
11255009 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306420/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 13:43 | 2022-02-11 15:05 | 1.3667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1712703 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480943/Uzk. D-ŞADIRVAN ÇIKIŞI TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 15:08 | 2022-02-24 16:30 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9667
1711917 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610026/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 18:21 | 2022-02-19 19:43 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.225
1713099 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 21:00 | 2022-02-26 22:22 | 1.3625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
1712059 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 18:46 | 2022-02-20 20:08 | 1.3622 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.3622 | 4.0867 | 13.6222 | 1.3622
1713207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430410/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 15:57 | 2022-02-27 17:19 | 1.3617 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
1713070 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 260714/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:36 | 2022-02-26 16:58 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1633 | 0 | 0
1710031 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42140/42140 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 04:20 | 2022-02-09 05:42 | 1.3586 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 489.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1709417 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:27 | 2022-02-08 03:48 | 1.3575 | 17 | 476 | 4 | 1 | 41 | 2729 | 23.0775 | 646.17 | 5.43 | 1.3575 | 55.6575 | 3704.6175
1711563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109388/16400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 13:20 | 2022-02-17 14:41 | 1.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
1708077 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG/OG Transformatörü | 807562/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:34 | 2022-02-01 19:55 | 1.3547 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 8.1283 | 135.4722
1709478 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817480/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 08:59 | 2022-02-08 10:20 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0
1712753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367328/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 20:13 | 2022-02-24 21:34 | 1.3511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1709745 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840726/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:39 | 2022-02-08 17:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25
1707932 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501291/Mrç. K.DONDURMA TR1 D-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 12:00 | 2022-02-01 13:21 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0817
1710884 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406751/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 19:40 | 2022-02-12 21:01 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.375
1708814 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 1081612/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 11:15 | 2022-02-05 12:36 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8981 | 0 | 0
1711480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15853875/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 16:19 | 2022-02-16 17:40 | 1.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0
1709354 | 0 | EDİRNE | ENEZ | DM | 95870/ 95880 NOLU DM TR3 .ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 22:38 | 2022-02-07 23:59 | 1.345 | 0 | 0 | 2 | 652 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.69 | 876.94 | 0 | 20.175
1709434 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70030/TR/30 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 04:00 | 2022-02-08 05:21 | 1.3442 | 2 | 13319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.6883 | 17902.9558 | 0 | 6.7208 | 0 | 0
1710938 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 07:27 | 2022-02-13 08:47 | 1.3397 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1969 | 0 | 0 | 0 | 0
1709309 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755070/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 18:32 | 2022-02-07 19:52 | 1.3375 | 0 | 891 | 3 | 2874 | 0 | 2 | 0 | 1191.7125 | 4.0125 | 3843.975 | 0 | 2.675
5007698 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 770045/41370 NOLU DM / YENİ MAHALLE (770044) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 10:01 | 2022-02-20 11:21 | 1.3333 | 13 | 177 | 9 | 1857 | 0 | 0 | 17.3333 | 236 | 12 | 2476 | 0 | 0
1709836 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84029/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:00 | 2022-02-08 19:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 73.3333
1710656 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 411696/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 17:25 | 2022-02-11 18:45 | 1.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1711567 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825173/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 15:20 | 2022-02-17 16:40 | 1.3333 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6667 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
1709496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34019/ÇORLU-2(380-A)>>(34019)YNİ KUTES-2(FD-6) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:33 | 2022-02-07 14:53 | 1.3314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712969 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:01 | 2022-02-26 11:20 | 1.3283 | 0 | 3 | 3 | 1358 | 0 | 1 | 0 | 3.985 | 3.985 | 1803.8767 | 0 | 1.3283
1713396 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 265129/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 08:47 | 2022-02-28 10:07 | 1.3283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
1709494 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34019/ÇORLU-2(380-A)>>(34019)YNİ KUTES-1(FD-5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:33 | 2022-02-07 14:53 | 1.3281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712649 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816610/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 09:20 | 2022-02-24 10:40 | 1.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0
1711670 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600194/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 10:39 | 2022-02-18 11:59 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0 | 0
1713155 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 260864/27715 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 13:06 | 2022-02-27 14:26 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9808 | 0 | 0
1709550 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815443/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:09 | 2022-02-08 11:28 | 1.3228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 1.3228 | 0
1712719 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110304/18802 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 17:37 | 2022-02-24 18:56 | 1.3222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
1709492 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780770/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-2(FD-4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:34 | 2022-02-07 14:53 | 1.3206 | 26 | 10701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.3344 | 14131.265 | 0 | 0 | 0 | 3.9617
1709696 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706730/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:42 | 2022-02-08 16:01 | 1.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 517 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 7.915 | 682.0092
1709632 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866139/MUTLU KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:58 | 2022-02-08 14:17 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7981
1709679 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512801/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:21 | 2022-02-08 16:40 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0833
1708283 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840223/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 16:01 | 2022-02-02 17:20 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 277.8167 | 0 | 0
1707919 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110521/12210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 10:24 | 2022-02-01 11:43 | 1.3164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
1708107 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439384/95029 K MALTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:00 | 2022-02-01 22:19 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2856
1710572 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119953/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 09:04 | 2022-02-11 10:23 | 1.3089 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1710888 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 263394/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 19:57 | 2022-02-12 21:15 | 1.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
1711876 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856921/ARSAY DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 15:56 | 2022-02-19 17:14 | 1.3056 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 19.5833 | 2.6111 | 1.3056 | 1.3056 | 9.1389 | 0
1709151 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 10:02 | 2022-02-07 11:20 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1333
1708409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 00:13 | 2022-02-03 01:31 | 1.3 | 2 | 9 | 16 | 3794 | 42 | 2926 | 2.6 | 11.7 | 20.8 | 4932.2 | 54.6 | 3803.8
1710406 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27075/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 11:21 | 2022-02-10 12:39 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5347 | 0 | 0
1712895 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650614/TR/199 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 17:20 | 2022-02-25 18:38 | 1.2981 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1709369 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802511/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 00:06 | 2022-02-08 01:24 | 1.295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 129.5
1713259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113192/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 21:11 | 2022-02-27 22:29 | 1.2936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
1709073 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21690694/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 17:35 | 2022-02-06 18:53 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8758
1712340 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 16:19 | 2022-02-22 17:36 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.1689
1713156 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453675/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 13:35 | 2022-02-27 14:52 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2906
1708036 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 805517/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:54 | 2022-02-01 18:11 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.21
1708085 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308943/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 19:39 | 2022-02-01 20:56 | 1.2892 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1711414 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10754994/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 10:20 | 2022-02-16 11:37 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8583
1710758 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262523/27195 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:28 | 2022-02-12 11:45 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8314 | 0 | 0
1712286 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 415559/84013 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 08:49 | 2022-02-22 10:06 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2842
1711801 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24200/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 07:25 | 2022-02-19 08:42 | 1.2842 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1350 | 0 | 3.8525 | 14.1258 | 1.2842 | 6.4208 | 1733.625
1710141 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260262/27785 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:56 | 2022-02-09 13:13 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
1707995 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 413278/Edr.DM-15 TR-04 TRAFONUN B ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:06 | 2022-02-01 17:23 | 1.2794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
1708716 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781770/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (781770) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 14:49 | 2022-02-04 16:06 | 1.2786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8358 | 0 | 0 | 0 | 0
1711702 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755679/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 12:29 | 2022-02-18 13:46 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.31 | 0 | 0
1710757 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433414/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:27 | 2022-02-12 11:43 | 1.2744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
1710047 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630133/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 07:48 | 2022-02-09 09:04 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
1712900 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302785/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 19:19 | 2022-02-25 20:35 | 1.27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1713412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29465523/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 10:52 | 2022-02-28 12:08 | 1.27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1708795 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261017/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 23:28 | 2022-02-05 00:44 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9339 | 0 | 0
1709395 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731984/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 04:55 | 2022-02-08 06:11 | 1.2664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1.2664 | 0 | 2.5328 | 173.4953
1710052 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:08 | 2022-02-09 09:24 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8867
1711538 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521803/86001 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 09:48 | 2022-02-17 11:04 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3292 | 0 | 0
1711409 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861516/DEREKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 10:01 | 2022-02-16 11:17 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.1042
1712905 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 264482/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 17:23 | 2022-02-25 18:39 | 1.2617 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1711727 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898242/74012 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 14:01 | 2022-02-18 15:17 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0211
1712645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102758/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 08:02 | 2022-02-24 09:18 | 1.2589 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
1708784 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118512/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 19:15 | 2022-02-04 20:30 | 1.2575 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1712073 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808000/95010 K AKHOCA TR TRF GEN BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 20:09 | 2022-02-20 21:24 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9992
1709809 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455763/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:34 | 2022-02-08 18:49 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0444 | 0 | 2.5111
1709067 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103024/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 16:50 | 2022-02-06 18:05 | 1.2547 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8397 | 0 | 0 | 0 | 0
1711803 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313866/40790 DM7/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 08:38 | 2022-02-19 09:53 | 1.2528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
5007664 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334071/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-04 09:00 | 2022-02-04 10:15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.25 | 0 | 0
2044472 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822049/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 02:30 | 2022-02-15 03:45 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75
1708743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661136/73480 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 15:51 | 2022-02-04 17:06 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8225 | 0 | 0
1710921 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889554/KIYIKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 23:26 | 2022-02-13 00:40 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0697 | 0 | 0
2044594 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557895/52691 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 08:27 | 2022-02-23 09:41 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1622
1708058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110479/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 19:30 | 2022-02-01 20:44 | 1.2397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
2044325 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 404291/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 13:01 | 2022-02-01 14:15 | 1.2381 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4258 | 0 | 0 | 0 | 0
1713373 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 08:33 | 2022-02-28 09:47 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0442
1710319 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771115/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 23:33 | 2022-02-10 00:47 | 1.2339 | 0 | 0 | 5 | 60 | 12 | 934 | 0 | 0 | 6.1694 | 74.0333 | 14.8067 | 1152.4522
1710414 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791868/83480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 12:36 | 2022-02-10 13:50 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 37
1709071 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107040/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 17:31 | 2022-02-06 18:45 | 1.2311 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1709531 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 887233/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:39 | 2022-02-08 10:53 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.795
1711312 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807446/92362 K MECİDİYE TR5 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 16:14 | 2022-02-15 17:28 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1747
1711922 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859781/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 16:43 | 2022-02-19 17:56 | 1.2194 | 0 | 28 | 8 | 1277 | 2 | 3 | 0 | 34.1444 | 9.7556 | 1557.2306 | 2.4389 | 3.6583
2044409 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434483/92942 K YERLİSU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 12:07 | 2022-02-10 13:20 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167
1713091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 18:58 | 2022-02-26 20:11 | 1.2144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1713222 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 52271/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 15:40 | 2022-02-27 16:53 | 1.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 129.7375
1712392 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104831/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:53 | 2022-02-22 20:06 | 1.2103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
1711526 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 37356322/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 06:32 | 2022-02-17 07:44 | 1.2078 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1711843 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 12:59 | 2022-02-19 14:12 | 1.2078 | 0 | 0 | 1 | 344 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2078 | 415.4756 | 2.4156 | 1.2078
1709159 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 9754283/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 11:50 | 2022-02-07 13:02 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2061
1712290 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632020/ÇAKILLI TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 09:55 | 2022-02-22 11:07 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 | 0
1708302 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652049/TR-149 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 16:19 | 2022-02-02 17:31 | 1.2039 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
1713075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 90720/ŞAPÇI BENZİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 16:10 | 2022-02-26 17:22 | 1.2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.4267 | 0 | 0 | 2.4044 | 1.2022
1709619 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:48 | 2022-02-08 14:00 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0
2044552 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33707/UNİLVER DM>>(33707)BERZEG DM(UNLVER-2) | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 00:28 | 2022-02-21 01:40 | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1708010 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:08 | 2022-02-01 16:20 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 580.8
1710127 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:37 | 2022-02-09 12:49 | 1.1997 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 197.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
1708654 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 09:59 | 2022-02-04 11:11 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2222 | 0 | 0
1708381 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 265517/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 21:35 | 2022-02-02 22:47 | 1.1928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
1711044 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 267241/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 17:18 | 2022-02-13 18:29 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1467 | 0 | 0
1713495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118614/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 18:46 | 2022-02-28 19:57 | 1.1906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5717 | 0 | 0 | 0 | 0
1711139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800708/91330 K TR2/41 Zirve K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 16:09 | 2022-02-14 17:20 | 1.1894 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6589 | 0 | 0 | 0 | 0
1709422 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:33 | 2022-02-08 03:45 | 1.1869 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 622 | 0 | 0 | 2.3739 | 3.5608 | 7.1217 | 738.2794
1710415 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70051/TR/35 - TR/38B AKBANK YANI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 13:02 | 2022-02-10 14:13 | 1.1867 | 1 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 935.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
1713187 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630886/VİZE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 10:57 | 2022-02-27 12:08 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0 | 0
1709476 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481859/Uzk. D-BAKKAL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 08:54 | 2022-02-08 10:05 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7
1713195 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659557/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 13:59 | 2022-02-27 15:10 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 42.6 | 0 | 0
1711237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104441/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 10:51 | 2022-02-15 12:02 | 1.1825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1708792 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110853/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 22:28 | 2022-02-04 23:39 | 1.1822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
1712175 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654171/74043 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 14:34 | 2022-02-21 15:45 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7289
1710162 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 260262/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:09 | 2022-02-09 14:20 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
1709452 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411459/81920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 07:00 | 2022-02-08 08:11 | 1.1781 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
1708878 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436148/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 16:10 | 2022-02-05 17:20 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35
1712973 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 408073/81670-Edr.03TR-44 TRAFO GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:27 | 2022-02-26 11:37 | 1.1725 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
1709061 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 591366/BESKİ PAZARYERİ TR AG ÇKŞ ŞLT E 591366 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 15:36 | 2022-02-06 16:46 | 1.1722 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229.7556 | 0 | 2.3444 | 0 | 0
1709424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481288/Uzk. A-EDİRNE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:36 | 2022-02-08 03:46 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.855
1713185 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501008/Mrç. KUPLU TR-3 D-TARIMKREDİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 10:32 | 2022-02-27 11:42 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6208 | 0 | 0
1710545 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111988/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 02:36 | 2022-02-11 03:46 | 1.1697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 0
1708017 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856302/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:31 | 2022-02-01 16:41 | 1.1689 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127.4089 | 0 | 4.6756 | 0 | 0
1709516 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1812972/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:00 | 2022-02-08 11:10 | 1.1689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
1709671 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265029/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:26 | 2022-02-08 15:36 | 1.1672 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1706 | 0 | 0 | 0 | 0
2044308 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Direği | 500498/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 B-OVA YOLU ÇKŞ. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 09:21 | 2022-02-01 10:31 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3333
1708345 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1084612/27195 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:20 | 2022-02-02 20:30 | 1.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0
1712889 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113839/13240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 16:50 | 2022-02-25 18:00 | 1.1656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1589 | 0 | 0 | 0 | 0
1712475 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802511/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 08:54 | 2022-02-23 10:04 | 1.1633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 116.3333
1710790 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433570/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 13:26 | 2022-02-12 14:36 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7906
1709595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482984/Uzk. C-ÇOBANPINAR YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 11:00 | 2022-02-08 12:10 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7056
1709199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706730/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 12:00 | 2022-02-07 13:10 | 1.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 517 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 6.9567 | 599.4328
1712456 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112040/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 22:31 | 2022-02-22 23:40 | 1.1569 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2597 | 0 | 0 | 0 | 0
1708720 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836548/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 15:31 | 2022-02-04 16:40 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0
1708636 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110875/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 08:21 | 2022-02-04 09:30 | 1.1536 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
1709031 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 205291/21045 C ÇIKIŞ ESKİ ÇENGELLİ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 12:58 | 2022-02-06 14:07 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3061 | 0 | 0
1708837 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41345/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 10:57 | 2022-02-05 12:06 | 1.1522 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.9811 | 0 | 0 | 0 | 0
1712798 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 08:05 | 2022-02-25 09:14 | 1.1464 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1713042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 1062643/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:23 | 2022-02-26 16:32 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2928 | 0 | 0
1709475 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140030/25820NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 08:50 | 2022-02-08 09:59 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1822
1711435 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 12:37 | 2022-02-16 13:45 | 1.1394 | 1 | 13 | 3 | 0 | 22 | 1939 | 1.1394 | 14.8128 | 3.4183 | 0 | 25.0678 | 2209.3828
1708767 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760077/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 20:00 | 2022-02-04 21:08 | 1.1372 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.345 | 0 | 0 | 0 | 0
1711602 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600079/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 17:52 | 2022-02-17 19:00 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4092
1710568 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635185/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 08:54 | 2022-02-11 10:02 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9944 | 0 | 0
1713340 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104811/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 00:14 | 2022-02-28 01:22 | 1.1358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7658 | 0 | 0 | 0 | 0
1711077 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 53301474/TEKMÜSKOOP DM1>>(33711) TEKMÜSKOOP DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 07:53 | 2022-02-14 09:01 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0644
1712912 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262901/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 18:16 | 2022-02-25 19:24 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5367 | 0 | 0
1709803 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:51 | 2022-02-08 17:59 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8375
1708119 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107657/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 08:06 | 2022-02-02 09:14 | 1.1272 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
1710445 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621078/KURUDERE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 16:58 | 2022-02-10 18:06 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8833
1712424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:20 | 2022-02-22 19:27 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1153.125
1712265 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28115339/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 08:58 | 2022-02-22 10:05 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2044663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557667/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 11:50 | 2022-02-27 12:57 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6333
1709108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13934834/40232 TR74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 21:12 | 2022-02-06 22:19 | 1.1139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
1712335 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755588/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 15:03 | 2022-02-22 16:10 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6767 | 0 | 0
1708090 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704698/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 19:59 | 2022-02-01 21:06 | 1.1086 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
1709623 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:18 | 2022-02-08 13:24 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.85
1709269 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439815/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 16:51 | 2022-02-07 17:57 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7236 | 0 | 0
1710929 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633320/ÇAKILLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 00:58 | 2022-02-13 02:04 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4156
1710962 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360977/DTR6/12-4 ->>(360997) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 10:41 | 2022-02-13 11:47 | 1.1017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1711962 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32024/DM3/010 MÜZE YANI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 07:31 | 2022-02-20 08:37 | 1.1008 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
1708401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32849256/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 23:18 | 2022-02-03 00:24 | 1.0978 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2711 | 0 | 0 | 0 | 0
1708432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32849256/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 08:36 | 2022-02-03 09:42 | 1.0967 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2567 | 0 | 0 | 0 | 0
1709699 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455672/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:36 | 2022-02-08 15:42 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9583 | 0 | 0
1708020 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631535/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:49 | 2022-02-01 16:54 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3778
1712343 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836430/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 12:26 | 2022-02-22 13:31 | 1.0903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 379 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 3.2708 | 413.2153
1709104 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74024/74024 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 19:42 | 2022-02-06 20:47 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7306
1711820 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755470/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 12:46 | 2022-02-19 13:51 | 1.0856 | 0 | 4 | 10 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 4.3422 | 10.8556 | 3607.3011 | 0 | 0
12225206 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267893/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 17:32 | 2022-02-10 18:37 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0
5007725 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410719/82190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-23 10:00 | 2022-02-23 11:05 | 1.0836 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
5007716 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 14:00 | 2022-02-20 15:05 | 1.0833 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1712206 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 366974/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 15:26 | 2022-02-21 16:31 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.205 | 0 | 0
1710663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311649/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 17:17 | 2022-02-11 18:22 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0
1709290 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 17:10 | 2022-02-07 18:15 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5389 | 798.0158
1710760 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:51 | 2022-02-12 11:56 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 198.9778
1708407 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 23:42 | 2022-02-03 00:47 | 1.0744 | 2 | 13 | 3 | 0 | 21 | 1936 | 2.1489 | 13.9678 | 3.2233 | 0 | 22.5633 | 2080.1244
1708871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33462/TR15 TOP SAH.YANI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 14:35 | 2022-02-05 15:39 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1589
1711726 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85099/85099 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 14:02 | 2022-02-18 15:06 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.4506
1713206 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 15:49 | 2022-02-27 16:53 | 1.0722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 516 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 7.5056 | 553.2667
1708561 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705040/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 15:07 | 2022-02-03 16:11 | 1.0706 | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4233 | 534.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
1712371 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704017/14025 DEVLET LOJMANLARI DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 15:38 | 2022-02-22 16:42 | 1.0686 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
1710546 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836194/Mrç. SUBAŞI TR2 B-OKUL ALİŞ LOKANTA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 06:56 | 2022-02-11 08:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1333 | 0 | 0
1709993 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305567/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 23:02 | 2022-02-09 00:06 | 1.0625 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1709627 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 887233/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:47 | 2022-02-08 13:51 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2425
1708316 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1062412/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 18:14 | 2022-02-02 19:18 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0
1710443 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102378/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 14:22 | 2022-02-10 15:25 | 1.0547 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7511 | 0 | 0 | 0 | 0
1708521 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:47 | 2022-02-03 13:50 | 1.0544 | 4 | 458 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2178 | 482.9356 | 0 | 1.0544 | 1.0544 | 0
1713319 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 22:40 | 2022-02-27 23:43 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3267 | 74.8656
1708379 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 23:12 | 2022-02-03 00:15 | 1.0542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1717 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 24.2458 | 1810.0042
1710621 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174232/B ÇIKIŞI-ASIM ÖZGEN KÖY ODASI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 12:42 | 2022-02-11 13:45 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2933
1708299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 40272219/90498 K YOKSULKENT TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 18:26 | 2022-02-02 19:29 | 1.0522 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
1710355 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 710785/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 08:09 | 2022-02-10 09:12 | 1.0517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0
1709502 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:15 | 2022-02-08 10:18 | 1.0511 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5111 | 1.0511 | 2.1022 | 0
1711072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 02:32 | 2022-02-14 03:35 | 1.0503 | 30 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5083 | 34.6592 | 1.0503 | 0 | 0 | 0
2044425 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92362/92362 K MECİDİYE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 11:57 | 2022-02-11 13:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7
1708880 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267557/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 16:27 | 2022-02-05 17:30 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3533 | 0 | 0
1712446 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 23700/TR-20/A ÇIK.-RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 20:11 | 2022-02-22 21:14 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8603 | 0 | 0
1711775 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105620/13210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 19:23 | 2022-02-18 20:26 | 1.0422 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5289 | 0 | 0 | 0 | 0
1711577 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600192/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 16:41 | 2022-02-17 17:43 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0
1710055 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300031/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:22 | 2022-02-09 09:24 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0 | 0
1709381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760835/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 00:49 | 2022-02-08 01:51 | 1.0367 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
1709003 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 11:23 | 2022-02-06 12:25 | 1.0364 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0203 | 0 | 0 | 0 | 0
1708891 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836188/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 16:00 | 2022-02-05 17:02 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
2044557 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261665/27240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 11:30 | 2022-02-21 12:32 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
11256121 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400476/83480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:31 | 2022-02-26 11:33 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4
1709656 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84023/84040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:38 | 2022-02-08 14:40 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3667
1709277 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454187/94502 İ AHIRKÖY TR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 17:16 | 2022-02-07 18:18 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1569 | 0 | 0
1713470 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 409324/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 17:22 | 2022-02-28 18:24 | 1.0314 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9103 | 0 | 0 | 0 | 0
1712016 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453917/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-20 14:19 | 2022-02-20 15:21 | 1.0306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
1709624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14345450/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:16 | 2022-02-08 13:18 | 1.0303 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
1710838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450567/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 17:51 | 2022-02-12 18:53 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03
1712338 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485799/Uzk.D-TAMİRHANE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 16:04 | 2022-02-22 17:06 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.28
1710829 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 17:19 | 2022-02-12 18:20 | 1.0297 | 0 | 0 | 1 | 344 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0297 | 354.2244 | 2.0594 | 1.0297
1708444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 308943/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 08:14 | 2022-02-03 09:16 | 1.0258 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
1708943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453917/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 21:32 | 2022-02-05 22:33 | 1.0222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
1709542 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632153/ÇAKILLI TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:56 | 2022-02-08 10:57 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 0 | 0
1713425 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112345/ZENCEFİL SOKAK DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 11:05 | 2022-02-28 12:06 | 1.0175 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.665 | 0 | 0 | 0 | 0
1711413 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841569/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 10:14 | 2022-02-16 11:15 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0
1713213 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 16:45 | 2022-02-27 17:46 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 500.2
1712112 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85068/85068 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 10:59 | 2022-02-21 12:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3375 | 0 | 0
1712628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437746/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 20:56 | 2022-02-23 21:57 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6331
1712091 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840255/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 20:24 | 2022-02-20 21:25 | 1.0092 | 0 | 5 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 5.0458 | 0 | 282.5667 | 0 | 0
1712913 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 18:18 | 2022-02-25 19:19 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0917 | 1033.3867
1712671 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 14585437/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 12:46 | 2022-02-24 13:46 | 1.0036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 0
1712337 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740794/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 15:50 | 2022-02-22 16:50 | 1.0017 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1.0017 | 0 | 122.2033 | 0 | 0
1711186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432273/90422 K TR1/10 Askent TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 18:12 | 1.0008 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0858 | 0 | 0 | 0 | 0
11254259 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 820247/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 04:20 | 2022-02-01 05:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0 | 1
2044371 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377010/DM1/46 ESKİ LİDR->>(377682)BOX AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 22:30 | 2022-02-05 23:30 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
13046585 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632284/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 09:54 | 2022-02-06 10:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3016329 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-07 02:10 | 2022-02-07 03:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
11254663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15295949/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 10:00 | 2022-02-07 11:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5007690 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 11:01 | 2022-02-13 12:01 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044450 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262710/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 14:32 | 2022-02-13 15:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
2044499 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314013/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 10:33 | 2022-02-17 11:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2044613 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633637/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 14:21 | 2022-02-25 15:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3016371 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788001/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 01:05 | 2022-02-27 02:05 | 1 | 11 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 6
3016350 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 894177/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-28 01:05 | 2022-02-28 02:05 | 1 | 11 | 1159 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1159 | 4 | 0 | 0 | 6
1708093 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 407371/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:35 | 2022-02-01 22:35 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
13046496 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 408823/80870 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 11:00 | 2022-02-03 12:00 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2044364 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630578/VİZE DM3-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 14:30 | 2022-02-04 15:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2044363 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333780/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 14:50 | 2022-02-04 15:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2044369 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631144/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 11:00 | 2022-02-05 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
5007673 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746620/20280 KOMBAS.DM 9 DM 1 MURATLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 09:00 | 2022-02-06 10:00 | 1 | 6 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0
13046583 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632641/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 10:31 | 2022-02-06 11:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1709749 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482984/Uzk. C-ÇOBANPINAR YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:45 | 2022-02-08 16:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1710063 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836336/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:38 | 2022-02-09 09:38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
1710131 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412161/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN B ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 12:00 | 2022-02-09 13:00 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3016308 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895437/FİDER-7 PINARHİSAR ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-09 14:01 | 2022-02-09 15:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
11255094 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34997373/40570 DM4/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 13:31 | 2022-02-13 14:31 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2044474 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821981/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 04:30 | 2022-02-15 05:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
11255475 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791393/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 09:55 | 2022-02-18 10:55 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0
2044535 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 486152/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 10:31 | 2022-02-19 11:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2044576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364704/DM4/29 PİKNİK >>(364718) DİREKJ AG-D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 18:48 | 2022-02-21 19:48 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
5007742 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56515/P.KÖY TR-18 TR-19 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-23 13:31 | 2022-02-23 14:31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 291 | 0 | 0
2044615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365883/DM1/64->>(365883)ÜVEYİK SK AG ŞLR C | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 14:23 | 2022-02-25 15:23 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
5007745 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-28 14:35 | 2022-02-28 15:35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 450
2044547 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34019/ÇORLU-2(380-A)>>(34019)YNİ KUTES-1(FD-5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 16:31 | 2022-02-20 17:31 | 0.99806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710831 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 17:28 | 2022-02-12 18:28 | 0.99417 | 6 | 3804 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5.965 | 3781.81 | 0 | 14.9125 | 0 | 0.99417
1712345 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 12:52 | 2022-02-22 13:52 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4944
1710691 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146609/C ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 18:53 | 2022-02-11 19:53 | 0.9925 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
1708104 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723568/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 20:50 | 2022-02-01 21:49 | 0.99139 | 16 | 476 | 2 | 1 | 39 | 2387 | 15.8622 | 471.9011 | 1.9828 | 0.99139 | 38.6642 | 2366.4453
11256012 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 558967/52611 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 11:01 | 2022-02-25 12:00 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8536
1710598 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25855/25855 NOLU TRAFO KADIKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 12:08 | 2022-02-11 13:07 | 0.99111 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1712579 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702902/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 18:14 | 2022-02-23 19:13 | 0.99111 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 218.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
1710051 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116725/F ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:08 | 2022-02-09 09:07 | 0.99083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0
1708762 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141578/25860NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVE KOLU ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 18:32 | 2022-02-04 19:31 | 0.98972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9383 | 0 | 0 | 0 | 0
1711765 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720914/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 17:02 | 2022-02-18 18:01 | 0.98944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
1712357 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74315/74315_DM03_TR19 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 14:19 | 2022-02-22 15:18 | 0.98833 | 0 | 3 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 6.9183 | 67.2067 | 0 | 0
1708074 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361257/DTR6/010-1 ->> (361257) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:30 | 2022-02-01 19:29 | 0.98806 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3669 | 0 | 0 | 0 | 0
1713283 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147390/26210NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞAL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 19:47 | 2022-02-27 20:46 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8375
1710788 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114596/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 12:42 | 2022-02-12 13:41 | 0.98667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
1708129 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 268629/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 23:09 | 2022-02-02 00:08 | 0.98611 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 16.7639 | 0 | 0
1708366 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145681/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞSU DEPO KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 21:44 | 2022-02-02 22:43 | 0.98611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
1709164 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725882/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 08:50 | 2022-02-07 09:49 | 0.98583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1711838 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143782/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 11:36 | 2022-02-19 12:35 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9689
1710077 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 266923/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 09:54 | 2022-02-09 10:53 | 0.98417 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7492 | 0 | 0 | 0 | 0
13046494 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 22:39 | 2022-02-02 23:38 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0
1708612 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611294/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 20:31 | 2022-02-03 21:30 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
1708802 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511128/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 08:01 | 2022-02-05 09:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2667
11254866 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312829/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 17:20 | 2022-02-09 18:19 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1711245 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610417/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 09:21 | 2022-02-15 10:20 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333
3016369 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34013/Y.KUTES DM>>(39179)KUTES MADEN(FD5) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-25 01:00 | 2022-02-25 01:59 | 0.98333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781236/DM1/60 SU DEP.->>(781236)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 14:01 | 2022-02-15 15:00 | 0.98278 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
1711191 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31578/DM2/042 ŞEHSİNAN DERİNYOL 1.SOK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 18:10 | 2022-02-14 19:09 | 0.98278 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
1712957 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720390/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 05:34 | 2022-02-26 06:33 | 0.98222 | 16 | 475 | 2 | 1 | 32 | 1215 | 15.7156 | 466.5556 | 1.9644 | 0.98222 | 31.4311 | 1193.4
1709961 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 20:39 | 2022-02-08 21:38 | 0.98167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0.98167 | 0 | 0 | 0
1708276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782153/DM3/21 (782153) GARAJ AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 15:34 | 2022-02-02 16:33 | 0.98139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1708245 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 14:44 | 2022-02-02 15:43 | 0.98111 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
1709466 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54505/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 07:03 | 2022-02-08 08:02 | 0.98111 | 2 | 6 | 4 | 1575 | 1 | 0 | 1.9622 | 5.8867 | 3.9244 | 1545.25 | 0.98111 | 0
1711865 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819734/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 14:31 | 2022-02-19 15:30 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9433 | 0
1708100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31019/UĞUR OKULLARI DM >>() UĞUR OKULLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:31 | 2022-02-01 22:30 | 0.98056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
1710494 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140403/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 20:33 | 2022-02-10 21:32 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8444
1709080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 375214/ÇEŞMELİ DTR1(374388) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 19:05 | 2022-02-06 20:04 | 0.98028 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
1710209 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821541/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 15:34 | 2022-02-09 16:33 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 2006 | 1 | 2 | 0 | 0.98028 | 0 | 1966.4372 | 0.98028 | 1.9606
1713329 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551009/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 22:07 | 2022-02-27 23:06 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
1711368 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785082/DM1/86 ALŞAHİN->>(785091)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 23:14 | 2022-02-16 00:13 | 0.97972 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1710172 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 305634/PNR 41435 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 14:40 | 2022-02-09 15:39 | 0.97944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3422 | 0 | 0 | 0 | 0.97944
1710045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31150/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 07:44 | 2022-02-09 08:43 | 0.97917 | 11 | 144 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.7708 | 141 | 0 | 0 | 1.9583 | 0.97917
1710605 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377646/DM3/15 ->>(377646)TÜRBE AG ŞLTR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 13:49 | 2022-02-11 14:48 | 0.97917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
1708210 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840223/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 14:55 | 2022-02-02 15:54 | 0.97889 | 0 | 1 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0.97889 | 0 | 206.5456 | 0 | 0
1712741 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307079/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 18:11 | 2022-02-24 19:10 | 0.97889 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6589 | 0 | 0 | 0 | 0
1713235 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731584/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 17:13 | 2022-02-27 18:12 | 0.97806 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.97806 | 1.9561 | 0 | 0 | 88.025
1710132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 12:00 | 2022-02-09 12:59 | 0.97778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1711928 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 1032780/C ÇIKIŞI-PARK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 18:31 | 2022-02-19 19:30 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0
1711468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365079/DM1/6 B.KONUT->>(785131) AG ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 13:32 | 2022-02-16 14:30 | 0.975 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1711222 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782471/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 07:59 | 2022-02-15 08:57 | 0.97389 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
1710454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365110/TR3 RMU Y.SANAYİ (365110) AG ŞLTRİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 15:57 | 2022-02-10 16:55 | 0.97333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1709748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782048/DM3/7 (782048) AG ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:44 | 2022-02-08 16:42 | 0.97306 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.4114 | 0 | 0 | 0 | 0
1710533 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31150/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(366425) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 21:32 | 2022-02-10 22:30 | 0.97278 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1712692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817585/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 13:14 | 2022-02-24 14:12 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5122 | 0 | 0
1710305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 19:54 | 2022-02-09 20:52 | 0.97139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7997 | 0 | 0 | 0 | 0
1708198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365985/DM1/68 1KASIM İÖO->>(365985)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 11:12 | 2022-02-02 12:10 | 0.97111 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
1709241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787438/Y.KUTES DM>>(34049)MERTÜL DM(FD6) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 14:04 | 2022-02-07 15:02 | 0.96972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710220 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140680/25840 NOLU TRAFO İMAMÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 16:12 | 2022-02-09 17:10 | 0.96944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
1709907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:15 | 2022-02-08 20:13 | 0.96917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
1710282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377572/DM3/19 KÖFTECİ->>(377572)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 18:13 | 2022-02-09 19:11 | 0.96889 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3511 | 0 | 0 | 0 | 0
1712562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 14:15 | 2022-02-23 15:13 | 0.96861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5292 | 0 | 0 | 0 | 0
1710919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377977/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377977)AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 10:26 | 2022-02-13 11:24 | 0.96833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1709034 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50690/46 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 13:07 | 2022-02-06 14:05 | 0.96806 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3486 | 0 | 0 | 0 | 0
1713265 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 18:12 | 2022-02-27 19:10 | 0.96722 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 339 | 8.705 | 0 | 0 | 0 | 21.2789 | 327.8883
1712695 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782471) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 14:11 | 2022-02-24 15:09 | 0.96694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
1708933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781852/DM8/4 HATİP >>(362309) AG-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 18:55 | 2022-02-05 19:53 | 0.96667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
11254741 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33646/DTR-2 YENİCE CAMİ ÜSTÜ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 20:15 | 2022-02-07 21:13 | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709463 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/JANDARMA BY PASS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 06:32 | 2022-02-08 07:30 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 1.9333 | 200.1
1710270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81860/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 18:22 | 2022-02-09 19:20 | 0.96667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 0.96667
2044400 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 782831/DTR3/002.A HIDIRAĞA/KARAYEL SOKAK | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 01:29 | 2022-02-10 02:27 | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710991 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773253/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 12:12 | 2022-02-13 13:10 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 68.6333
11255186 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362804/KARAMEHMET DM>> (362804) AG ŞLTR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 11:16 | 2022-02-14 12:14 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 73.4667
2044468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367643/DM3/15 ->>(367643)TÜRBE AG ŞLTR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 14:00 | 2022-02-14 14:58 | 0.96667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
1711626 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852162/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 18:02 | 2022-02-17 19:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0
5007731 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 17:21 | 2022-02-27 18:19 | 0.96667 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0333 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1710847 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32012/DTR3/006 AHMT.T.KŞL CD ÇİÇEK C 8.SK GRŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 15:51 | 2022-02-12 16:49 | 0.96639 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2942 | 0 | 0 | 0 | 0
1710439 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867408/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 14:06 | 2022-02-10 15:04 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0.96611 | 0 | 0 | 0.96611 | 496.5811
1711867 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3227697/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 14:38 | 2022-02-19 15:36 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96472
1709491 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 08:52 | 2022-02-08 09:50 | 0.96333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96333 | 2.89 | 0 | 0 | 0.96333 | 0
1710005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15460140/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 22:33 | 2022-02-08 23:31 | 0.96278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
1713459 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780786/DM6/1>>(780786) DM6/1-1 SAC RMU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 15:42 | 2022-02-28 16:40 | 0.96278 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1634.7967 | 0 | 0 | 0 | 1.9256
1711383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 23:19 | 2022-02-16 00:17 | 0.96222 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1708176 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785199/DM9/TR12>(785199)MŞT.DİREK AG ŞLR-E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:16 | 2022-02-02 11:14 | 0.95944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5806 | 0 | 0 | 0 | 0
1709648 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32770/TR6/4 HUZUR EVİ ALTI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:08 | 2022-02-08 14:05 | 0.95778 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3178 | 0 | 0 | 0 | 0
1708626 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 22:20 | 2022-02-03 23:17 | 0.95556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1717 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 21.9778 | 1640.6889
1711710 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 14:14 | 2022-02-18 15:11 | 0.955 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1712425 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707866/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:17 | 2022-02-22 19:14 | 0.95361 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4797 | 0 | 0 | 0 | 0
1712485 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 06:53 | 2022-02-23 07:50 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3867
1712045 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807952/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 16:35 | 2022-02-20 17:32 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3622
1710398 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 11:15 | 2022-02-10 12:12 | 0.95306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.95306 | 0 | 0 | 5.7183 | 112.4606
1710504 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 17:55 | 2022-02-10 18:52 | 0.95222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
1710287 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 18:30 | 2022-02-09 19:27 | 0.95111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
1709925 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 147125/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:46 | 2022-02-08 20:43 | 0.95056 | 16 | 476 | 2 | 1 | 38 | 2387 | 15.2089 | 452.4644 | 1.9011 | 0.95056 | 36.1211 | 2268.9761
1712208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432239/90532 K TR1/36 Özbek TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 15:43 | 2022-02-21 16:40 | 0.95028 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5636 | 0 | 0 | 0 | 0
1712520 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 13:21 | 2022-02-23 14:18 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7514 | 184.3539
1708621 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880312/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 20:33 | 2022-02-03 21:30 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.95 | 5.7
1708490 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311900/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:03 | 2022-02-03 13:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
1712253 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 366974/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 00:03 | 2022-02-22 01:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
3016372 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 894177/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-28 01:12 | 2022-02-28 02:09 | 0.95 | 11 | 1159 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10.45 | 1101.05 | 3.8 | 0 | 0 | 5.7
1709751 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33673/ÖNERLER DTR EMİRGANSU VİLLARARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:55 | 2022-02-08 16:52 | 0.94944 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
1710595 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362231/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362231)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 11:42 | 2022-02-11 12:39 | 0.94944 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7817 | 0 | 0 | 0 | 0
1712470 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 05:54 | 2022-02-23 06:51 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 702.715
1709393 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731984/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 03:49 | 2022-02-08 04:46 | 0.94639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0.94639 | 0 | 1.8928 | 129.6553
1710352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366659/DTR1/55-4->>(366659) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 07:45 | 2022-02-10 08:42 | 0.94361 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4061 | 0 | 0 | 0 | 0
1711605 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148884/26655NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 19:12 | 2022-02-17 20:09 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32
1711999 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440866/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 11:36 | 2022-02-20 12:33 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7125
1710658 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 17:28 | 2022-02-11 18:24 | 0.94 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1711199 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170257/C ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 20:37 | 2022-02-14 21:33 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.22
1710755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782472) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:13 | 2022-02-12 11:09 | 0.93972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
1712664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 1527091/DTR-1 TÜRKÜCÜ KÖYÜ GİRİŞİ 1.TRAFO | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 11:12 | 2022-02-24 12:08 | 0.93861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 0
1709008 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34022/AVLANBEY->>(34022)M.PAMUKLU(AVL-1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 12:32 | 2022-02-06 13:28 | 0.93778 | 93 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87.2133 | 1980.5867 | 0 | 0 | 0 | 2.8133
1709063 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376964/DM1/TR57->>(376964)BOX AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 16:13 | 2022-02-06 17:09 | 0.93694 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5683 | 0 | 0 | 0 | 0
1708912 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781852/GARAJ DM3>>(781852)MŞTRK AG-E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 18:23 | 2022-02-05 19:19 | 0.93556 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
1709654 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44158/DEMİRLER DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:29 | 2022-02-08 14:25 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93528 | 352.5997
1711066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 21:40 | 2022-02-13 22:36 | 0.935 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 302 | 0.935 | 7.48 | 0 | 0 | 14.025 | 282.37
1710297 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104429/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 22:08 | 2022-02-09 23:04 | 0.93444 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
1712742 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105132/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 18:17 | 2022-02-24 19:13 | 0.93389 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1078 | 0 | 0 | 0 | 0
1708315 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610207/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 18:09 | 2022-02-02 19:05 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667
2044338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362835/DM10/TR33 ORMNCI>>(362835)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 08:46 | 2022-02-04 09:42 | 0.93333 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1709562 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:39 | 2022-02-08 11:35 | 0.93333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 86 | 0 | 0 | 1.8667 | 0.93333 | 3.7333 | 80.2667
1711943 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313004/43728 B.YON. TR 36 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 19:04 | 2022-02-19 20:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
1711703 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378850/GARAJ DM3>>(378850)BOX AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 12:32 | 2022-02-18 13:28 | 0.93278 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
1712576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 17:12 | 2022-02-23 18:08 | 0.93222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
1709120 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857057/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 08:22 | 2022-02-07 09:18 | 0.93139 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7942 | 0 | 0 | 0.93139 | 0 | 0
1711700 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861937/RECLOSER D.HÖYÜK-ÜRÜNLÜ-ULUKONAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 13:03 | 2022-02-18 13:59 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93083 | 274.5958
1711593 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372787/V.MEŞE DTR5->>(372787)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 16:24 | 2022-02-17 17:20 | 0.92972 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2753 | 0 | 0 | 0 | 0
1710324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378616/DM7/TR62 NİL YP>>(378615-378616)BOX-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 23:50 | 2022-02-10 00:46 | 0.92917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9458 | 0 | 0 | 0 | 0
1709645 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622070/YENİCE TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:40 | 2022-02-08 15:36 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9933
1708164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367615/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367615)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 08:36 | 2022-02-02 09:32 | 0.9275 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3425 | 0 | 0 | 0 | 0
1708872 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32811/DM26/TR73 TABAKİ>>()AG ŞLTRB | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 14:44 | 2022-02-05 15:40 | 0.92667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1710186 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 799247/85101 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:55 | 2022-02-09 14:51 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7783
1708382 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 21:42 | 2022-02-02 22:37 | 0.92472 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
1711835 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262419/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 11:03 | 2022-02-19 11:58 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0142 | 0 | 0
1713370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 9410327/KERVANCI SANAYİ SİTESİ DM - 2021 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 08:24 | 2022-02-28 09:19 | 0.92333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0
1709905 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 304014/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:11 | 2022-02-08 20:06 | 0.92278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2972 | 0 | 0 | 0 | 0
1712361 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700373/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 14:30 | 2022-02-22 15:25 | 0.92111 | 3 | 728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7633 | 670.5689 | 0 | 0.92111 | 0 | 0
1708114 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659660/73230 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 02:19 | 2022-02-02 03:14 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4558 | 0 | 0
1711260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31054/DTR1/34 BLV YOLU ASK.HAST.YOLU KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 11:16 | 2022-02-15 12:11 | 0.91972 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
1710217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 15:54 | 2022-02-09 16:49 | 0.91917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 0 | 0
1713141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378024/DM10/TR47>>(378024-25-26-27-28)AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 02:12 | 2022-02-27 03:07 | 0.91861 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.9219 | 0 | 0 | 0 | 0
1713060 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780214/ULAŞ DM14 STADYUM CD>>AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 20:52 | 2022-02-26 21:47 | 0.91694 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8506 | 0 | 0 | 0 | 0
1708359 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 20:50 | 2022-02-02 21:45 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 1.8333 | 200.75
2044342 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439384/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:00 | 2022-02-04 10:55 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1667
1710552 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770109/TR2/3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 11:05 | 2022-02-11 12:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
1710977 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335374/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 12:50 | 2022-02-13 13:45 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
3016363 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700583/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 09:01 | 2022-02-20 09:56 | 0.91667 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1713051 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333941/43173 TR 2 /16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 19:05 | 2022-02-26 20:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
1713298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454484/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 20:58 | 2022-02-27 21:53 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
1710339 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261722/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:14 | 2022-02-10 11:09 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0772 | 0 | 0
1712089 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 724718/HEREKED.M. ÇIKIŞI(477 MCM ÇIKIŞI)RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 20:11 | 2022-02-20 21:06 | 0.91528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 136.3764
1709032 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450356/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 12:59 | 2022-02-06 13:54 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8914
1711374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377915/DM10/TR55>>(377915-16-17-18-19-20)A Ş A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 06:30 | 2022-02-16 07:25 | 0.91361 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1306 | 0 | 0 | 0 | 0
1710081 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1081681/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:55 | 2022-02-09 09:50 | 0.91333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0
1712236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785678/DTR-4 (YENİ)YAKUPLU -> (785678) AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 20:54 | 2022-02-21 21:49 | 0.91222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 66.5922
1710783 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631324/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 11:43 | 2022-02-12 12:38 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1056
1711580 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175691/C ÇIKIŞI-ESENTEPE 1.KISIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 16:49 | 2022-02-17 17:44 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0783 | 0 | 0
1711830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781856/DM3/22 ->>(781978)DM3/25 HZR EVİ ALTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 10:55 | 2022-02-19 11:50 | 0.90917 | 5 | 27449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5458 | 24955.7158 | 0 | 0 | 0 | 0
1709363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 23:25 | 2022-02-08 00:19 | 0.90806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 0.90806 | 79.0008
1709255 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 15:57 | 2022-02-07 16:51 | 0.90722 | 9 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.165 | 1029.6972 | 0 | 0 | 0 | 0.90722
1713471 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453076/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 17:34 | 2022-02-28 18:28 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90611
1712217 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513274/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 17:06 | 2022-02-21 18:00 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 25.2933
1713197 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502708/Mrç. SEREM KÖYÜ TR-1 C-KÖY KAHVESİ ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 14:03 | 2022-02-27 14:57 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3056
1709195 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34417500/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 11:24 | 2022-02-07 12:18 | 0.9025 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
1713268 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488245/Uzk. D-ERGENE CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 18:18 | 2022-02-27 19:12 | 0.90194 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9594 | 0 | 0 | 0 | 0
1709511 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781959/DM3/29 HATİP->>(362506)AG ŞLR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:35 | 2022-02-08 10:29 | 0.90111 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
1708665 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333903/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 11:06 | 2022-02-04 12:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
1708877 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85062/85062 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 15:56 | 2022-02-05 16:50 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
1709752 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313799/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:01 | 2022-02-08 16:55 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 0
1710544 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432079/90838 K TR1/59 Şadrvn C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 01:09 | 2022-02-11 02:03 | 0.9 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 313.2 | 0 | 0.9 | 0 | 13.5
1710304 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661241/73460 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 19:56 | 2022-02-09 20:50 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5433 | 0 | 0
1712489 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433008/92150 K YMUHACIR TR6 TRF AG ÇKŞ Ş B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 08:07 | 2022-02-23 09:01 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0
1709181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:54 | 2022-02-07 10:48 | 0.89694 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2786 | 0.89694 | 0 | 0
1711905 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577139/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 16:47 | 2022-02-19 17:41 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8917
1712167 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311432/40790 DM7/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 13:38 | 2022-02-21 14:32 | 0.89583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1711129 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 266925/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 13:20 | 2022-02-14 14:14 | 0.89306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
1709011 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 266939/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 13:08 | 2022-02-06 14:02 | 0.89306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
1709091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378270/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 18:04 | 2022-02-06 18:58 | 0.89278 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
1712921 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302785/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 19:26 | 2022-02-25 20:20 | 0.89194 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8683 | 0 | 0 | 0 | 0
1708329 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842888/SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:11 | 2022-02-02 20:04 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6725 | 0
1710159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32068/MEZBA DM>>(782403)AG ÇKIŞ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:10 | 2022-02-09 14:03 | 0.89028 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1708764 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897900/73330 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 18:52 | 2022-02-04 19:45 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5622 | 0 | 0
1707949 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 11:26 | 2022-02-01 12:19 | 0.885 | 1 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.885 | 935.445 | 0 | 0 | 0 | 0.885
1712680 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831275/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 14:23 | 2022-02-24 15:16 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 0
1711177 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174869/D ÇIKIŞI-BELEDİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 22:00 | 2022-02-14 22:53 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3889
1709832 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560583/14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:41 | 2022-02-08 18:34 | 0.88361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 2.6508
1710974 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56721/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 12:31 | 2022-02-13 13:24 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.95
1713374 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 08:47 | 2022-02-28 09:40 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 904.5333
1711996 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331189/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 10:02 | 2022-02-20 10:55 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167
1712571 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/F7 FABRİKLAR ANPA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 16:05 | 2022-02-23 16:58 | 0.88333 | 1 | 5 | 30 | 3627 | 0 | 0 | 0.88333 | 4.4167 | 26.5 | 3203.85 | 0 | 0
1710321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 22:44 | 2022-02-09 23:37 | 0.88278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1794 | 0 | 0 | 0 | 0
1711086 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 21428/B ÇIKIŞI 115347 BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 22:38 | 2022-02-13 23:31 | 0.88111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7.0489 | 0 | 0 | 0 | 22.0278
1709096 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (782466) AG ŞLTR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 19:35 | 2022-02-06 20:28 | 0.88056 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1712844 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335103/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 10:09 | 2022-02-25 11:02 | 0.88056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1639 | 0 | 0
1711672 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266809/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 10:58 | 2022-02-18 11:51 | 0.87972 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6283 | 0 | 0 | 0 | 0
1707935 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 12:31 | 2022-02-01 13:24 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5156 | 0
1711757 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 861937/RECLOSER D.HÖYÜK-ÜRÜNLÜ-ULUKONAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 17:34 | 2022-02-18 18:27 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87861 | 259.1903
1708097 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15345/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:04 | 2022-02-01 21:57 | 0.87722 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7061 | 0 | 0 | 0 | 0
1710524 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 109652/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 19:48 | 2022-02-10 20:41 | 0.87667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1709177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31150/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:36 | 2022-02-07 10:28 | 0.87139 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1708870 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884885/TOZAKLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 14:32 | 2022-02-05 15:24 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.79
1710806 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439130/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 13:53 | 2022-02-12 14:45 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067
1712704 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 15:50 | 2022-02-24 16:42 | 0.8675 | 0 | 0 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6025 | 552.5975 | 0 | 0
1709383 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331336/44240 KURTDERE TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:53 | 2022-02-08 02:45 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4667
1710011 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336198/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 23:53 | 2022-02-09 00:45 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
1711663 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333188/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 09:03 | 2022-02-18 09:55 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4667
2044635 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371568/DTR-3 BAKIRCA ->> (371568) AG ŞLTR C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 12:09 | 2022-02-26 13:01 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5333
1710343 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781852/OTOGAR DM3->>(781852)DM3/32 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 01:27 | 2022-02-10 02:19 | 0.86472 | 5 | 27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 23688.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
1711708 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551105/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 13:41 | 2022-02-18 14:33 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7833 | 0 | 0
1712297 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 858851/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 10:53 | 2022-02-22 11:45 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6625 | 0 | 0
1712629 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802511/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 22:00 | 2022-02-23 22:52 | 0.86222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 86.2222
1709841 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654658/74064 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:49 | 2022-02-08 18:40 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2833
1709849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372608/V.MEŞE DTR25 (372608) AG ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:22 | 2022-02-08 19:13 | 0.85667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1708296 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94610/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 18:12 | 2022-02-02 19:03 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7978 | 0 | 0
1708661 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858862/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:13 | 2022-02-04 11:04 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 82.9619
1708733 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772408/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 17:10 | 2022-02-04 18:01 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1667
1712573 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 16:05 | 2022-02-23 16:56 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5167 | 0 | 0
1710368 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373872/DTR-3TÜRKGÜCÜ ->> (373872) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 09:05 | 2022-02-10 09:56 | 0.85222 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4978 | 0 | 0 | 0 | 0
1713291 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261285/27585 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 20:11 | 2022-02-27 21:02 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 0
1712287 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 08:49 | 2022-02-22 09:40 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 411.4
11255373 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50180/DM11C ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 00:46 | 2022-02-17 01:37 | 0.85 | 8 | 5907 | 1 | 5 | 0 | 13 | 6.8 | 5020.95 | 0.85 | 4.25 | 0 | 11.05
1708068 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107657/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:08 | 2022-02-01 18:59 | 0.84944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
11254343 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611293/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 22:55 | 2022-02-01 23:46 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6817 | 0 | 0
1712739 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85072/85072 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 20:33 | 2022-02-24 21:24 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1933
1709439 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107400/SEMETLİ DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 04:57 | 2022-02-08 05:48 | 0.84722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
1712147 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 10:47 | 2022-02-21 11:38 | 0.84667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0
1710163 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332194/44010 KAVACIK KÖYÜ TR. AG ÇIK.ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:10 | 2022-02-09 14:01 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0761 | 0 | 0
1709206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819905/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:18 | 2022-02-07 14:09 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.195 | 0 | 0
1712601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828865/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 18:39 | 2022-02-23 19:30 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7017
1712891 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103016/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 16:56 | 2022-02-25 17:47 | 0.84417 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
1708394 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 23:59 | 2022-02-03 00:50 | 0.84222 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4 | 106 | 0 | 0 | 2.5267 | 31.1622 | 3.3689 | 89.2756
1708538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366817/DTR3/2.A ->> (366817) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 14:30 | 2022-02-03 15:21 | 0.84222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1710337 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878159/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:02 | 2022-02-10 10:52 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7083
1711491 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102955/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 19:43 | 2022-02-16 20:33 | 0.84139 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
1711713 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743044/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 14:45 | 2022-02-18 15:35 | 0.84139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
1709308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 18:34 | 2022-02-07 19:24 | 0.83861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
1711182 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708199/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 16:46 | 2022-02-14 17:36 | 0.83722 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.885 | 0 | 0 | 0 | 0
1711533 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33655/DM26/TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 08:58 | 2022-02-17 09:48 | 0.83583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 0
1711258 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861466/KARAHALİLGRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 11:03 | 2022-02-15 11:53 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4889
1709125 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530401/84023 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 22:33 | 2022-02-06 23:23 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2231
5007702 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 409520/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-12 09:31 | 2022-02-12 10:21 | 0.83528 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0336 | 0 | 0 | 0 | 0
1708335 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332730/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:57 | 2022-02-02 20:47 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8586
1711049 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203255/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 17:53 | 2022-02-13 18:43 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6711
1708923 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709575/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 17:21 | 2022-02-05 18:11 | 0.83361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044368 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827443/Uzk. A-OG ALTI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 09:11 | 2022-02-05 10:01 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6667
1709885 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311740/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:35 | 2022-02-08 19:25 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667
3016367 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-24 10:16 | 2022-02-24 11:06 | 0.83333 | 0 | 10 | 2 | 2627 | 1 | 1 | 0 | 8.3333 | 1.6667 | 2189.1667 | 0.83333 | 0.83333
2044643 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836187/Mrç. SUBAŞI TR-6 B-ALT TARAF ASFALT BOY | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 14:51 | 2022-02-26 15:41 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
1708437 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332910/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 09:55 | 2022-02-03 10:45 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1667
1709705 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:52 | 2022-02-08 13:42 | 0.83278 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 4.1639 | 4.9967 | 1185.8756 | 13.3244 | 1655.5622
1708109 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878729/YUKARIKANARA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:52 | 2022-02-01 22:42 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4975 | 48.285
1710061 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620959/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 07:55 | 2022-02-09 08:45 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0403
1712226 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15841735/40790 DM7/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 18:36 | 2022-02-21 19:26 | 0.83111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 0
1712514 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 11:49 | 2022-02-23 12:39 | 0.82944 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82944 | 32.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
1709934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103016/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 20:06 | 2022-02-08 20:56 | 0.82556 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
1712393 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24445/A ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:56 | 2022-02-22 19:45 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0767
1712963 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15603891/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 08:29 | 2022-02-26 09:18 | 0.82222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1712099 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9400915/BERZEG DM>>(788283)KARSAN / LİMAGRAİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 00:42 | 2022-02-21 01:32 | 0.81972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710448 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 124760/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 15:16 | 2022-02-10 16:05 | 0.81833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
1710076 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795001/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 09:41 | 2022-02-09 10:30 | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0
1712925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312587/43175 SULTAN ÇİFT.TR. AG ÇIK. ŞALT. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 20:41 | 2022-02-25 21:30 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
2044668 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836250/Mrç. SUBAŞI TR-6 A-ÜST TARAF TARLALKLAR | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 13:22 | 2022-02-27 14:11 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
1709816 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25400/ERENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:42 | 2022-02-08 18:31 | 0.81444 | 1 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.81444 | 2479.1689 | 0 | 0 | 0 | 2.4433
1710860 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878160/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 18:48 | 2022-02-12 19:37 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8847
1711158 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730049/D ÇIKIŞI-KARAOĞLAN CAD.VE ÇIKR. YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 16:05 | 2022-02-14 16:54 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5333 | 0 | 0
1708771 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765006/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 21:14 | 2022-02-04 22:03 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7578 | 0 | 0
1711159 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 16:43 | 2022-02-14 17:32 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2278 | 601.2392
1710689 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822833/TR2/3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 18:40 | 2022-02-11 19:29 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2422 | 0 | 0
1713056 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116624/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 19:51 | 2022-02-26 20:40 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0736 | 0 | 0
1711868 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103574/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 14:49 | 2022-02-19 15:38 | 0.80972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1711603 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 711023/25890 NOLU TRAFO KARACAHALİL TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 17:58 | 2022-02-17 18:46 | 0.8075 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.765 | 0 | 0 | 0 | 0
1712493 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 08:43 | 2022-02-23 09:31 | 0.8075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1711831 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782074/OTOGAR DM3>>(782074) DM3/22 DİKTAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 10:56 | 2022-02-19 11:44 | 0.80722 | 0 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1709521 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:30 | 2022-02-08 03:18 | 0.80639 | 2 | 13 | 3 | 0 | 21 | 1936 | 1.6128 | 10.4831 | 2.4192 | 0 | 16.9342 | 1561.1689
1709412 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94180/94180 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:52 | 2022-02-08 02:40 | 0.80611 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6428 | 51.5911 | 0 | 0
1710510 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52391/52391 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 18:17 | 2022-02-10 19:05 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7758
1709906 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378632/DM7/TR58(DM1/27)>>(378648-9)BOX-E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:10 | 2022-02-08 19:58 | 0.80222 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
2044426 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623188/PINARHİSAR DM1-TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 11:13 | 2022-02-11 12:01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
1712299 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 11:27 | 2022-02-22 12:15 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 37 | 4 | 106 | 0 | 0 | 1.6 | 29.6 | 3.2 | 84.8
1708540 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572241/BESKİ DM2-TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 14:44 | 2022-02-03 15:32 | 0.79972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3978 | 0 | 0 | 0 | 0
1712087 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473040/95822 E ENEZ S VLLR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 19:31 | 2022-02-20 20:19 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6878 | 0 | 0
1709698 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25105/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:43 | 2022-02-08 15:31 | 0.79722 | 0 | 447 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 356.3583 | 0 | 1.5944 | 0 | 0.79722
1708953 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761207/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-02-06 09:24 | 2022-02-06 10:12 | 0.79583 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1711225 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266920/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 10:03 | 0.795 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1710193 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 14:29 | 2022-02-09 15:17 | 0.79444 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 3.9722 | 4.7667 | 1131.2889 | 12.7111 | 1579.3556
1710610 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 14:39 | 2022-02-11 15:27 | 0.79306 | 0 | 0 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3792 | 505.1764 | 0 | 0
1709413 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:02 | 2022-02-08 02:50 | 0.79222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 11.8833 | 0
3016349 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33590/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-27 01:00 | 2022-02-27 01:47 | 0.78917 | 9 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.1025 | 913.855 | 0 | 0 | 0 | 4.735
1711916 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 18:09 | 2022-02-19 18:56 | 0.78806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 160.7633
1710761 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 70053/TR-38-B GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:52 | 2022-02-12 11:39 | 0.7875 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1712956 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 05:33 | 2022-02-26 06:21 | 0.7875 | 5 | 104 | 5 | 0 | 3 | 1094 | 3.9375 | 81.9 | 3.9375 | 0 | 2.3625 | 861.525
1712834 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770377/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 11:29 | 2022-02-25 12:16 | 0.7875 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 73.2375 | 0 | 0
1709311 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433360/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 18:48 | 2022-02-07 19:35 | 0.78583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 0
1709839 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24900/24900 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:52 | 2022-02-08 18:39 | 0.78556 | 0 | 1 | 8 | 907 | 0 | 219 | 0 | 0.78556 | 6.2844 | 712.4989 | 0 | 172.0367
1709789 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176036/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:50 | 2022-02-08 17:37 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6356 | 0 | 0
1713172 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 08:09 | 2022-02-27 08:56 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5481
1708393 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 23:43 | 2022-02-03 00:30 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0
1709204 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409683/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 12:33 | 2022-02-07 13:20 | 0.78333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1710495 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312587/43175 SULTAN ÇİFT.TR. AG ÇIK. ŞALT. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 20:58 | 2022-02-10 21:45 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
2044445 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830853/Uzk. A-BELEDİYE TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:13 | 2022-02-12 11:00 | 0.78333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.78333
1710869 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336150/TR2/3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 20:03 | 2022-02-12 20:50 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2167 | 0 | 0
11255733 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 17:43 | 2022-02-21 18:30 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6667
1711665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706773/12121 NOLU DM - DORUK UN FAB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 09:20 | 2022-02-18 10:07 | 0.78278 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78278 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
1713244 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 18:00 | 2022-02-27 18:47 | 0.78278 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 239.53 | 0 | 0
1708092 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 367397/DTR3/5 ->> (782467) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 20:12 | 2022-02-01 20:59 | 0.78222 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1712195 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892191/73020 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 16:30 | 2022-02-21 17:17 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7994
1712605 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104988/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 19:25 | 2022-02-23 20:12 | 0.7775 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.205 | 0 | 0 | 0 | 0
1713101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104761/14015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 20:55 | 2022-02-26 21:42 | 0.77556 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8689 | 0 | 0 | 0 | 0
1713276 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50400/19 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 19:09 | 2022-02-27 19:55 | 0.77389 | 0 | 668 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 516.9578 | 0 | 3.0956 | 0 | 0
1711303 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791564/83520 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 14:11 | 2022-02-15 14:57 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3997
1708615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110858/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 02:19 | 2022-02-04 03:05 | 0.77056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1709123 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 21:03 | 2022-02-06 21:49 | 0.7675 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.815 | 0 | 0 | 0 | 0
1708063 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330604/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 17:44 | 2022-02-01 18:30 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4667
1711774 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336913/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 18:44 | 2022-02-18 19:30 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
2044540 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503496/Mrç. MERİÇ TR-3 A- POLİS KARAKOL ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 10:29 | 2022-02-19 11:15 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0
1711388 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314013/43242 DM1-TR 10 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 09:14 | 2022-02-16 10:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
1712069 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336198/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 18:59 | 2022-02-20 19:45 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
1712369 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335600/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 15:14 | 2022-02-22 16:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
1709965 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 20:51 | 2022-02-08 21:37 | 0.7625 | 0 | 0 | 2 | 1351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.525 | 1030.1375 | 0 | 0.7625
1712639 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 05:58 | 2022-02-24 06:44 | 0.76222 | 0 | 3 | 3 | 1358 | 0 | 1 | 0 | 2.2867 | 2.2867 | 1035.0978 | 0 | 0.76222
1711630 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440218/90700 K TR1/62 Termnl K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 20:02 | 2022-02-17 20:48 | 0.75833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 0
1708548 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855326/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 16:46 | 2022-02-03 17:31 | 0.755 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1708998 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 11:41 | 2022-02-06 12:26 | 0.75472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1717 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 17.3586 | 1295.8581
2044332 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407575/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 09:31 | 2022-02-03 10:16 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
5007686 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-06 09:01 | 2022-02-06 09:46 | 0.75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709950 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891392/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 21:05 | 2022-02-08 21:50 | 0.75 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2044515 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 16:20 | 2022-02-18 17:05 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 270
5007718 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-20 10:01 | 2022-02-20 10:46 | 0.75 | 37 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 418.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0
1713223 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330823/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 15:45 | 2022-02-27 16:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
1712411 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794431/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 17:37 | 2022-02-22 18:22 | 0.74889 | 23 | 107 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.2244 | 80.1311 | 0 | 0 | 2.9956 | 0
1710843 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 20:27 | 2022-02-12 21:12 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8911
1710253 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 366738/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 17:16 | 2022-02-09 18:01 | 0.74778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
1711328 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1813051/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 18:11 | 2022-02-15 18:56 | 0.74417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
1708914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781287/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 18:53 | 2022-02-05 19:38 | 0.74194 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9364 | 0 | 0 | 0 | 0
1708808 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 414255/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 10:40 | 2022-02-05 11:24 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 0 | 0
1711980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 894265/KALE DM (VAKIFLAR OSB - 2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 13:13 | 2022-02-20 13:57 | 0.74 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | 0 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0
1710080 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622137/YENİCE TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:45 | 2022-02-09 14:29 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3833
1709038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787599/MARMARA PAMUKLU >>(787599) DM 4/TR7 OPET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 13:44 | 2022-02-06 14:28 | 0.73361 | 93 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.2258 | 1548.6531 | 0 | 0 | 0 | 2.2008
1709967 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720395/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 20:59 | 2022-02-08 21:43 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 517 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 4.4 | 379.1333
1708791 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103096/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 21:36 | 2022-02-04 22:20 | 0.73333 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1710837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 17:48 | 2022-02-12 18:32 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9311 | 225.6956
1709094 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266904/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 18:49 | 2022-02-06 19:33 | 0.73194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
1710107 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432393/90522 K TR1/32 Subay L TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:15 | 2022-02-09 11:59 | 0.72917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1709178 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33640/DTR-2 SEYMEN İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:37 | 2022-02-07 10:21 | 0.72778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 119.3556
1711131 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 13:55 | 2022-02-14 14:39 | 0.72611 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1710900 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302071/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 22:25 | 2022-02-12 23:08 | 0.72389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
1708059 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 414298/E ÇIKIŞI- ÇİDEM SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 19:54 | 2022-02-01 20:37 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3344 | 0 | 0
1712388 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:26 | 2022-02-22 19:09 | 0.72083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
1709996 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267785/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 23:42 | 2022-02-09 00:25 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3311 | 0 | 0
11255712 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473613/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 16:03 | 2022-02-21 16:46 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
1713377 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 09:57 | 2022-02-28 10:40 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0
1711828 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300223/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 10:47 | 2022-02-19 11:30 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
1712967 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756205/F7 FABRİKLAR ANPA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 09:50 | 2022-02-26 10:33 | 0.71639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0 | 0
1713413 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331438/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 10:59 | 2022-02-28 11:42 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328
1709608 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884955/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:10 | 2022-02-08 09:53 | 0.71556 | 1 | 6 | 24 | 6577 | 69 | 6159 | 0.71556 | 4.2933 | 17.1733 | 4706.2089 | 49.3733 | 4407.1067
1712934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109850/16200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 09:35 | 2022-02-26 10:18 | 0.715 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1710121 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32754/TR6/1 SĞLK MH.OPET ARKS RMU AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 10:32 | 2022-02-09 11:15 | 0.71444 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
1708772 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453917/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 22:12 | 2022-02-04 22:55 | 0.71139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9594 | 0 | 0 | 0 | 0
1708242 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331713/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 13:52 | 2022-02-02 14:35 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4222
1710170 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 28888484/18850 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 14:30 | 2022-02-09 15:13 | 0.71083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
1711654 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 314570/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 09:49 | 2022-02-18 10:32 | 0.70889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1708352 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462273/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:56 | 2022-02-02 20:39 | 0.70861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 0
1709657 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621205/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:39 | 2022-02-08 14:21 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1058
1708925 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 17:54 | 2022-02-05 18:36 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8383 | 0 | 0
1709335 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34019/YENİ KUTES DM (2017) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 22:52 | 2022-02-07 23:34 | 0.7025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709986 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 22:29 | 2022-02-08 23:11 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 140.3333
1711496 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314016/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 21:18 | 2022-02-16 22:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
1711750 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335173/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 16:18 | 2022-02-18 17:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
1709449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40715/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 06:08 | 2022-02-08 06:50 | 0.69917 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220.2375 | 0 | 0.69917 | 0 | 0
1711393 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 10:36 | 2022-02-16 11:18 | 0.69722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 2.0917 | 8.3667
1710863 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827782/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 19:08 | 2022-02-12 19:50 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2875
1708648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13266899/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 09:28 | 2022-02-04 10:09 | 0.69139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
1709966 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 306493/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 20:51 | 2022-02-08 21:32 | 0.69028 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
1708334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13934834/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:53 | 2022-02-02 20:34 | 0.68944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
1711380 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 08:54 | 2022-02-16 09:35 | 0.68889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 450 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 310
1712995 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709927/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 13:08 | 2022-02-26 13:49 | 0.68889 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1711246 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51471/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 09:43 | 2022-02-15 10:24 | 0.6875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1712 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 19.9375 | 1177
1710295 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81920/81920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 20:50 | 2022-02-09 21:31 | 0.68444 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
1710809 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331148/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 14:14 | 2022-02-12 14:55 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25
2044358 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. SUBAŞI TR2 A-ASKERİYE ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 12:35 | 2022-02-07 13:16 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3333
5007696 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 82210/82210-Edr.DM04/01 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-17 09:30 | 2022-02-17 10:11 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1708343 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43268/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 18:59 | 2022-02-02 19:40 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2628 | 0 | 0
1710980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 13:07 | 2022-02-13 13:48 | 0.68083 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
1708850 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 12:39 | 2022-02-05 13:20 | 0.68056 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5694 | 13.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
1709064 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780550/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 16:17 | 2022-02-06 16:58 | 0.68028 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
1712213 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 16:47 | 2022-02-21 17:28 | 0.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0
1712103 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 412881/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 01:10 | 2022-02-21 01:51 | 0.67889 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
1709757 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432455/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:28 | 2022-02-08 17:09 | 0.67639 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4347 | 0 | 0 | 0 | 0
1710836 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56721/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 17:45 | 2022-02-12 18:26 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2133
1713047 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 17:45 | 2022-02-26 18:25 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4189 | 236.0556
1711981 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41517/41650 DM01/TR 01A - DM 25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 08:43 | 2022-02-20 09:23 | 0.67306 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 131.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
1708806 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263584/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 10:30 | 2022-02-05 11:10 | 0.6725 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
1712740 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 20:37 | 2022-02-24 21:17 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3467 | 0 | 0
1707973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33464/DTR-14 BEYAZKÖY İOFİS>(788575)AG-C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 13:33 | 2022-02-01 14:13 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3792
1712945 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 21:46 | 2022-02-25 22:26 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2817 | 0 | 0
1710890 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 20:24 | 2022-02-12 21:04 | 0.66917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0
1711085 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 113045/27035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 22:17 | 2022-02-13 22:57 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6917 | 0 | 0
1712540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106264/18270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 13:50 | 2022-02-23 14:30 | 0.66889 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4644 | 0 | 0 | 0 | 0
5007672 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83182/DM-15/TR-09 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-07 11:01 | 2022-02-07 11:41 | 0.66667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
5007693 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841938/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-15 14:35 | 2022-02-15 15:15 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 256.6667
2044507 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622551/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 17:01 | 2022-02-16 17:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
1711634 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827443/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 21:30 | 2022-02-17 22:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6667
1712308 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771250/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 10:40 | 2022-02-22 11:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 7.3333 | 621.3333
1710550 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367643/DM3/15 ->>(367643)TÜRBE AG ŞLTR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 09:23 | 2022-02-11 10:03 | 0.66583 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1708663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453918/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:23 | 2022-02-04 11:03 | 0.66444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
1712044 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 16:31 | 2022-02-20 17:11 | 0.66444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.66444 | 0.66444 | 1.3289 | 52.4911
1710353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 07:53 | 2022-02-10 08:33 | 0.66417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6492 | 0 | 0 | 0 | 0
1712406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866276/DM1 TR1 FİDER 1 KIRKLARELİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 17:09 | 2022-02-22 17:49 | 0.66278 | 8 | 18 | 0 | 3 | 67 | 3593 | 5.3022 | 11.93 | 0 | 1.9883 | 44.4061 | 2381.3606
1711706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488151/Uzk. D-TR 2-08 DEN GELEN OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 13:03 | 2022-02-18 13:43 | 0.66222 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1709536 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50120/DM9-TR11(ESKİ TR8) ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:46 | 2022-02-08 10:26 | 0.66056 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 180.3317 | 0 | 0 | 0 | 548.2611
1711357 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107994/11550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 19:11 | 2022-02-15 19:51 | 0.65972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
1709522 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 03:17 | 2022-02-08 03:57 | 0.65944 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 3.2972 | 3.9567 | 939.0489 | 10.5511 | 1310.9756
1713449 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652165/TR-38-B AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 13:53 | 2022-02-28 14:33 | 0.65944 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
1712660 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 10:40 | 2022-02-24 11:20 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2178
1712765 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 441398/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 22:40 | 2022-02-24 23:19 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6044
1710602 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 12:55 | 2022-02-11 13:34 | 0.65667 | 0 | 0 | 1 | 344 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.65667 | 225.8933 | 1.3133 | 0.65667
1709318 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611879/TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 19:25 | 2022-02-07 20:04 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 0 | 0
1709314 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50400/19 NOLU TR AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 18:58 | 2022-02-07 19:37 | 0.65389 | 0 | 667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 436.1439 | 0 | 2.6156 | 0 | 0
1708113 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862011/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 00:21 | 2022-02-02 01:00 | 0.65361 | 1 | 28 | 13 | 1406 | 29 | 1048 | 0.65361 | 18.3011 | 8.4969 | 918.9772 | 18.9547 | 684.9844
1708526 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 104252/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 13:25 | 2022-02-03 14:04 | 0.65167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
1712727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432552/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 17:06 | 2022-02-24 17:45 | 0.65167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1711675 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85097/85097 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 11:37 | 2022-02-18 12:16 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8983
1708294 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635532/VİZE DM3-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 17:25 | 2022-02-02 18:04 | 0.65028 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7764 | 0 | 0
1708593 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 417796/84023 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 18:51 | 2022-02-03 19:30 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
11255639 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 555874/DTT46 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 13:05 | 2022-02-20 13:44 | 0.64972 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
1710194 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708641/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 14:29 | 2022-02-09 15:08 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.64806 | 0 | 75.1744
1710660 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1825963/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 17:43 | 2022-02-11 18:22 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64694 | 0 | 0
1712454 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24445/B ÇIKIŞI-KURAN KURSU TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 21:50 | 2022-02-22 22:29 | 0.64556 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8467 | 0 | 0
1712937 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103062/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 09:54 | 2022-02-26 10:33 | 0.64194 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2814 | 0 | 0 | 0 | 0
1707920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481116/Uzk. C-KAHVE TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 10:31 | 2022-02-01 11:10 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9
1707950 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868649/DTT 4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 11:34 | 2022-02-01 12:12 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0.63917 | 0 | 123.3592
1712646 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103011/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 08:18 | 2022-02-24 08:56 | 0.63806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5894 | 0 | 0 | 0 | 0
1710499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367172/DTR3/16 ->> (367172) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 22:19 | 2022-02-10 22:57 | 0.6375 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1713194 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 13:32 | 2022-02-27 14:10 | 0.63583 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2367 | 0 | 0
1708155 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54470/ALPULLU DM2-TR7 TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 08:45 | 2022-02-02 09:23 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.145 | 0 | 0
1708960 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408753/80920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 10:47 | 2022-02-06 11:25 | 0.63333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11254668 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95744/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 10:08 | 2022-02-07 10:46 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
1711164 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 17:15 | 2022-02-14 17:53 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 0 | 0
1709193 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706730/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 11:19 | 2022-02-07 11:57 | 0.63111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 517 | 0 | 0.63111 | 0 | 0 | 3.7867 | 326.2844
1710862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42153/VELİKÖY KOSİKOOP DM 3 GİRİŞ ÇIKIŞ(42153) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 18:46 | 2022-02-12 19:24 | 0.62778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1710323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105132/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 23:35 | 2022-02-10 00:13 | 0.62639 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
1710197 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620292/SÜTLÜCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 19:51 | 2022-02-09 20:29 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8456
1713045 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112606/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 17:15 | 2022-02-26 17:53 | 0.62528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1286 | 0 | 0 | 0 | 0
1713484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366021/DTR1/55-2->>(366022) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 16:53 | 2022-02-28 17:30 | 0.61972 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
1711781 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803371/ 92360 NOLU DM MECİDİYE BELDE TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 18:01 | 2022-02-18 18:39 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 68.1083
1710313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782471/DTR3/006 ->> (782471) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 21:38 | 2022-02-09 22:15 | 0.61694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8711 | 0 | 0 | 0 | 0
1708497 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311900/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:28 | 2022-02-03 13:05 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
1710023 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332660/43175 SULTAN ÇİFT. TR. AG ÇIKIŞ ŞALT.A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 01:58 | 2022-02-09 02:35 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
1710371 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 17740/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 09:14 | 2022-02-10 09:51 | 0.61639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
1708527 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 13:33 | 2022-02-03 14:10 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5867 | 0 | 0.61639
1713499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32012/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 19:21 | 2022-02-28 19:58 | 0.61361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8858 | 0 | 0 | 0 | 0
1712242 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336974/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 18:51 | 2022-02-21 19:28 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.925
1712953 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 33879983/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 03:08 | 2022-02-26 03:45 | 0.6125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1708205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94472/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 11:30 | 2022-02-02 12:07 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6344
1710944 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827822/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 08:49 | 2022-02-13 09:26 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 0
1712109 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553467/9 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 10:52 | 2022-02-21 11:29 | 0.61111 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 0 | 22.6111 | 0 | 0
1710397 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 11:11 | 2022-02-10 11:48 | 0.61056 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2148 | 0 | 0 | 0.61056 | 4.8844 | 6.1056 | 1311.4733
1711853 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332757/44620 B. KÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 14:00 | 2022-02-19 14:37 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8778
1708909 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 17:45 | 2022-02-05 18:22 | 0.60861 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4717 | 0 | 0
1708184 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 50702/F8 KIRKLARELİ DM2-TR1 ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 09:42 | 2022-02-02 10:18 | 0.60556 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
1712651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 09:59 | 2022-02-24 10:35 | 0.60556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1712028 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50120/DM8 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 14:32 | 2022-02-20 15:08 | 0.60472 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 165.0892 | 0 | 0 | 0 | 506.1525
1710369 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865659/B.ESKİ DM4-TR6 DM4-TR7 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 09:10 | 2022-02-10 09:46 | 0.60306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 1.2061 | 1.2061
1708623 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822759/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 20:41 | 2022-02-03 21:17 | 0.60222 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1798 | 0 | 0 | 1.2044 | 0.60222 | 6.0222 | 1082.7956
1712492 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781111/DM26/TR36>>(781111)DM26/TR45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 08:32 | 2022-02-23 09:08 | 0.60111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712001 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34052/UNİLVER DM>>(34052)İNORAMA DM(UNLEVER-1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 11:46 | 2022-02-20 12:22 | 0.60083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708692 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 13:00 | 2022-02-04 13:36 | 0.6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1709322 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83290/83290 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 19:39 | 2022-02-07 20:15 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
1709477 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836336/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 08:57 | 2022-02-08 09:33 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0
2044496 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502334/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 A-UZKÖP. ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 09:54 | 2022-02-17 10:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2
11255779 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 11:36 | 2022-02-22 12:12 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
11256229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761711/42150 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 11:24 | 2022-02-27 12:00 | 0.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1708339 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 21:24 | 2022-02-02 22:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6
1709090 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 18:03 | 2022-02-06 18:39 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7408
1709880 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147125/25400NOLU TRAFO B ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:26 | 2022-02-08 19:02 | 0.59972 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7922 | 0 | 0 | 0 | 0
1708138 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 01:04 | 2022-02-02 01:40 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3875 | 0
1709437 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74322/FİDER-4 ŞEHİR-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 04:31 | 2022-02-08 05:07 | 0.59778 | 2 | 5277 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1.1956 | 3154.4733 | 0 | 1.1956 | 4.1844 | 1.1956
1711143 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 13:45 | 2022-02-14 14:21 | 0.5975 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.195 | 188.2125 | 0 | 0 | 0 | 36.4475
1710178 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855297/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 14:58 | 2022-02-09 15:34 | 0.59639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5603 | 0 | 0 | 0 | 0
1712301 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829850/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 10:03 | 2022-02-22 10:39 | 0.59361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3931
1708773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 00:39 | 2022-02-05 01:14 | 0.59028 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
1712711 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13761126/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 16:14 | 2022-02-24 16:49 | 0.58806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
1711722 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85082/85051 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 13:52 | 2022-02-18 14:27 | 0.58583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15
1711378 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 707370/20085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 08:05 | 2022-02-16 08:40 | 0.58472 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1708744 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336020/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 15:50 | 2022-02-04 16:25 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
11254508 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630505/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 11:33 | 2022-02-04 12:08 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
2044350 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501196/Mrç. KADIDONDURMA TR-2 TRF AYD | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 10:46 | 2022-02-05 11:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0833
1713280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827443/Uzk. A-OG ALTI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 19:40 | 2022-02-27 20:15 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5833
1709956 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 21:54 | 2022-02-08 22:29 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86
1710317 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32790/TR6/12-3 SĞLK MH.MRTI SK.KBN AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 22:46 | 2022-02-09 23:21 | 0.57889 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2011 | 0 | 0 | 0 | 0
1712332 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431174/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 14:58 | 2022-02-22 15:33 | 0.57889 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5211 | 0 | 0 | 0 | 0
1709981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 22:01 | 2022-02-08 22:36 | 0.57778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
1713451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 14:09 | 2022-02-28 14:44 | 0.57722 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
1710050 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31150/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:05 | 2022-02-09 08:40 | 0.57667 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1711932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15110/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 20:53 | 2022-02-19 21:28 | 0.57583 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6092 | 0 | 0.57583 | 0 | 0
1708071 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:17 | 2022-02-01 18:51 | 0.57389 | 17 | 476 | 4 | 1 | 41 | 2729 | 9.7561 | 273.1711 | 2.2956 | 0.57389 | 23.5294 | 1566.1428
1711358 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 412881/81040 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 19:25 | 2022-02-15 19:59 | 0.57389 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
1712061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(366425) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 16:18 | 2022-02-20 16:52 | 0.56833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1709138 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 08:34 | 2022-02-07 09:08 | 0.56806 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 574 | 0.56806 | 0 | 0 | 1.7042 | 1.1361 | 326.0639
1711116 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54931/PANCARKÖY TR2 KÖPRÜBAŞI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 12:38 | 2022-02-14 13:12 | 0.56694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5606
1712949 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706730/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 23:55 | 2022-02-26 00:29 | 0.56583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 517 | 0 | 0.56583 | 0 | 0 | 3.395 | 292.5358
1711617 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734259/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 21:14 | 2022-02-17 21:48 | 0.56528 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0.56528 | 2.8264 | 0 | 0 | 449.3958
1710564 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 08:05 | 2022-02-11 08:39 | 0.5625 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.125 | 177.1875 | 0 | 0 | 0 | 34.3125
1712238 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 22:42 | 2022-02-21 23:16 | 0.5625 | 0 | 0 | 6 | 1550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.375 | 871.875 | 0 | 0.5625
1710964 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 10:50 | 2022-02-13 11:24 | 0.56139 | 0 | 1260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 707.35 | 0 | 1.1228 | 0 | 0
1709514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106347/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:43 | 2022-02-08 10:17 | 0.56 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 1.12
1708053 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362185)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:34 | 2022-02-01 19:07 | 0.55583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1708758 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330651/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 18:07 | 2022-02-04 18:40 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3375 | 0 | 0
1712397 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 19:47 | 2022-02-22 20:20 | 0.555 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0
1713352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 01:16 | 2022-02-28 01:49 | 0.5525 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.945 | 0 | 0 | 0 | 0
1710498 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309116/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 22:07 | 2022-02-10 22:40 | 0.55083 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4308 | 0 | 0 | 0 | 0
1713400 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852556/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 12:00 | 2022-02-28 12:33 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8089
1711869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 14:56 | 2022-02-19 15:29 | 0.55028 | 24 | 258 | 0 | 0 | 7 | 300 | 13.2067 | 141.9717 | 0 | 0 | 3.8519 | 165.0833
1711723 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658648/73170 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 13:56 | 2022-02-18 14:29 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0531
2044514 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836174/Mrç. SUBAŞI TR1 A-KAYNAKÇI RECEP USTA | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 13:22 | 2022-02-18 13:55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
1709523 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 05:13 | 2022-02-08 05:46 | 0.54972 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 2.7486 | 3.2983 | 782.8044 | 8.7956 | 1092.8478
1710725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 22:35 | 2022-02-11 23:08 | 0.54944 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
1709974 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307710/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 21:24 | 2022-02-08 21:57 | 0.54917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
1712174 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733771/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 14:36 | 2022-02-21 15:09 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.7953 | 0 | 0.54806
1710866 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 80020/TR 1-02 BİRLİK SANAYİ FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 19:33 | 2022-02-12 20:05 | 0.54722 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
1711776 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889584/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 22:46 | 2022-02-18 23:19 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450.3639 | 0 | 0.54722
1713002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 11:29 | 2022-02-26 12:02 | 0.545 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1708073 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439384/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:26 | 2022-02-01 18:59 | 0.54472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0572
1708477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760835/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 10:10 | 2022-02-03 10:43 | 0.54472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
1711235 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314639/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 10:46 | 2022-02-15 11:18 | 0.5375 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1708734 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54931/PANCARKÖY TR2 KÖPRÜBAŞI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 17:20 | 2022-02-04 17:52 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5933
1710442 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771115/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 14:12 | 2022-02-10 14:44 | 0.53583 | 0 | 0 | 5 | 60 | 12 | 934 | 0 | 0 | 2.6792 | 32.15 | 6.43 | 500.4683
1711112 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94074/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 10:36 | 2022-02-14 11:08 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0903 | 0 | 0
1708723 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82050/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 14:48 | 2022-02-04 15:20 | 0.53333 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1713341 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657661/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 23:05 | 2022-02-27 23:37 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3
1709659 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:42 | 2022-02-08 14:14 | 0.53111 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53111 | 243.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1710487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 18:30 | 2022-02-10 19:02 | 0.53 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1712252 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362231/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362231)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 22:19 | 2022-02-21 22:51 | 0.52917 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1709606 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 11:47 | 2022-02-08 12:19 | 0.52889 | 22 | 891 | 5 | 851 | 9 | 1 | 11.6356 | 471.24 | 2.6444 | 450.0844 | 4.76 | 0.52889
1709028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 12:38 | 2022-02-06 13:10 | 0.5275 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1707930 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94150/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 11:19 | 2022-02-01 11:51 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.8139 | 0 | 1.5758
1712153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 11:25 | 2022-02-21 11:56 | 0.5225 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
1712609 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312587/43175 SULTAN ÇİFT.TR. AG ÇIK. ŞALT. B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 21:02 | 2022-02-23 21:33 | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | 0
1713212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 16:26 | 2022-02-27 16:57 | 0.52139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6497 | 0 | 0 | 0 | 0
1708753 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 17:07 | 2022-02-04 17:38 | 0.52111 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 2.6056 | 3.1267 | 742.0622 | 8.3378 | 1035.9689
1712243 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102200/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 18:52 | 2022-02-21 19:23 | 0.52111 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
1712713 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703707/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 16:35 | 2022-02-24 17:06 | 0.51944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1708884 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 15:01 | 2022-02-05 15:32 | 0.51944 | 4 | 458 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0778 | 237.9056 | 0 | 0.51944 | 0.51944 | 0
2044592 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9400915/BERZEG DM>>(788283)KARSAN / LİMAGRAİN | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 00:39 | 2022-02-23 01:10 | 0.51917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709214 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756188/FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 14:08 | 2022-02-07 14:39 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0
13046684 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407223/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 19:15 | 2022-02-09 19:46 | 0.51667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1709078 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15425311/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 18:29 | 2022-02-06 19:00 | 0.51667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1709243 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM (2017) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 14:27 | 2022-02-07 14:58 | 0.51583 | 12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 132.5692 | 0 | 0 | 0 | 0
10003713 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-14 01:03 | 2022-02-14 01:33 | 0.51444 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.1444 | 0.51444 | 0 | 0 | 4.1156 | 0
1708611 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103080/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 20:30 | 2022-02-03 21:01 | 0.5125 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
1709782 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:43 | 2022-02-08 17:13 | 0.50917 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 412 | 0 | 0 | 0 | 5.6008 | 2.0367 | 209.7767
1712691 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 46174916/95961 BEĞENDİK SARAL CİTY TRF AG ÇKŞ Ş A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 13:06 | 2022-02-24 13:37 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0
1707985 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 14:30 | 2022-02-01 15:00 | 0.5075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 245.63
1711127 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733505/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 13:02 | 2022-02-14 13:32 | 0.50639 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50639 | 104.3161 | 0 | 0
1710202 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378637/DM7/TR58(DM1/27)>>(378637-8-9-40)BOX-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 15:11 | 2022-02-09 15:41 | 0.505 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1712082 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42140/42140 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 18:57 | 2022-02-20 19:27 | 0.50028 | 1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 180.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
1708794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 23:00 | 2022-02-04 23:30 | 0.50028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
1707926 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790386/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 10:45 | 2022-02-01 11:15 | 0.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
2044406 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439729/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 14:31 | 2022-02-09 15:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1710768 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400493/83480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 12:15 | 2022-02-12 12:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5007724 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-21 09:01 | 2022-02-21 09:31 | 0.5 | 8 | 478 | 0 | 0 | 7 | 25 | 4 | 239 | 0 | 0 | 3.5 | 12.5
13047108 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 20:00 | 2022-02-24 20:30 | 0.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 13 | 1
1708575 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410773/82220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 16:47 | 2022-02-03 17:17 | 0.5 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2044345 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Direği | 520301/86013 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:10 | 2022-02-04 10:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1709384 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846680/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:00 | 2022-02-08 02:30 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242.5
13046652 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-10 12:11 | 2022-02-10 12:41 | 0.5 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3016317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763702/40845 NOLU DM /TR 7-TR 8 ÇIKIŞI (763702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-18 14:00 | 2022-02-18 14:30 | 0.5 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2044687 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73450/TR05 KIZILAY DM ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 11:15 | 2022-02-28 11:45 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 337.5 | 0 | 0
1708962 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655519/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 21:07 | 2022-02-05 21:37 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4772
1712871 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307079/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 15:09 | 2022-02-25 15:39 | 0.49889 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2189 | 0 | 0 | 0 | 0
1712414 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702638/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 17:47 | 2022-02-22 18:17 | 0.49778 | 7 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4844 | 746.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1713367 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657661/74191 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 07:23 | 2022-02-28 07:53 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8444
1711870 | 0 | EDİRNE | İPSALA | SDK Çıkışı | 455418/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 15:07 | 2022-02-19 15:37 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.51 | 0 | 0
1709373 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 00:48 | 2022-02-08 01:17 | 0.49167 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0.49167 | 4.9167 | 0
1709818 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:41 | 2022-02-08 18:10 | 0.49083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 100.13
1708364 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13934834/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 21:30 | 2022-02-02 21:59 | 0.48944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
1708459 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33655/DM26/TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 09:02 | 2022-02-03 09:31 | 0.48833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0
1711991 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 09:49 | 2022-02-20 10:18 | 0.48833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
1711641 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 01:15 | 2022-02-18 01:44 | 0.48667 | 28 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.6267 | 518.7867 | 0 | 0 | 0 | 2.4333
1713334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112610/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 22:35 | 2022-02-27 23:04 | 0.48472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 0
11254258 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95880/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 03:40 | 2022-02-01 04:09 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125.6667 | 0 | 1.45
11256230 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451904/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 12:30 | 2022-02-27 12:59 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
1713233 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 889781/DTT 12 ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 17:09 | 2022-02-27 17:38 | 0.48306 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156.51 | 0 | 0 | 0 | 0.48306
1709407 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:46 | 2022-02-08 02:15 | 0.48278 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 948 | 0 | 0.96556 | 3.3794 | 1.4483 | 0.48278 | 457.6733
1710400 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 11:37 | 2022-02-10 12:06 | 0.4825 | 0 | 0 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 307.3525 | 0 | 0
1710684 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 18:04 | 2022-02-11 18:33 | 0.4825 | 5 | 870 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.4125 | 419.775 | 0.4825 | 0.965 | 0.4825 | 0
1712892 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 108367/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 16:55 | 2022-02-25 17:24 | 0.47944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
1710188 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 14:09 | 2022-02-09 14:38 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2708
1708887 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 15:01 | 2022-02-05 15:30 | 0.47889 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7889 | 0.47889 | 4.7889 | 0
1710952 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 09:30 | 2022-02-13 09:59 | 0.4775 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1989 | 0 | 2.3875 | 2.865 | 679.96 | 7.64 | 949.7475
1713389 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 823312/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 07:41 | 2022-02-28 08:09 | 0.47611 | 24 | 90 | 2 | 2 | 71 | 4425 | 11.4267 | 42.85 | 0.95222 | 0.95222 | 33.8039 | 2106.7917
1708124 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/SARNIÇ YAĞSAN DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:49 | 2022-02-01 22:18 | 0.47556 | 17 | 476 | 4 | 1 | 41 | 2729 | 8.0844 | 226.3644 | 1.9022 | 0.47556 | 19.4978 | 1297.7911
1709462 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 06:10 | 2022-02-08 06:39 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 45.1778
1708456 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 22:47 | 2022-02-02 23:15 | 0.47306 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 2000 | 0 | 2.3653 | 2.8383 | 673.6311 | 7.5689 | 946.1111
1711584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102200/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 14:09 | 2022-02-17 14:37 | 0.47056 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2289 | 0 | 0 | 0 | 0
1710118 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620910/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:43 | 2022-02-09 14:11 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.19
1713041 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708299/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 14:31 | 2022-02-26 14:59 | 0.46917 | 0 | 6 | 1 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0.46917 | 962.73 | 0 | 0
1709131 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781852/OTOGAR DM3->>(781852)DM3/32 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 03:14 | 2022-02-07 03:42 | 0.46667 | 5 | 27376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 12775.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
11255164 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361147/DTR DEMİRBABA->>(361847)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 10:03 | 2022-02-14 10:31 | 0.46667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1712410 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485799/Uzk. C-BAKIRLAR KERESTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 17:32 | 2022-02-22 18:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2
1711202 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300489/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 21:25 | 2022-02-14 21:53 | 0.46556 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
1709103 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 19:34 | 2022-02-06 20:02 | 0.46083 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.945 | 0 | 0
1711019 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32020/DTR13/TR03 Ş.İRFN ATSYR SK 2.AR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 16:27 | 2022-02-13 16:55 | 0.46 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1710872 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 20:32 | 2022-02-12 21:00 | 0.45917 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1108 | 0 | 0 | 0 | 0
1708337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760835/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 20:21 | 2022-02-02 20:48 | 0.45778 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
1708070 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756643/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:13 | 2022-02-01 18:40 | 0.45111 | 3 | 2637 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.3533 | 1189.58 | 1.3533 | 4.5111 | 0 | 0
1708338 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611516/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 21:19 | 2022-02-02 21:46 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8867 | 0 | 0
1711379 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703780/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 08:14 | 2022-02-16 08:41 | 0.45083 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
11256054 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 878076/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 13:22 | 2022-02-25 13:49 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
1713274 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500256/Mrç. B.ALTIAGAC TR-1 A-K.ALTIAĞAÇ ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 18:48 | 2022-02-27 19:15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3
1710983 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 11:03 | 2022-02-13 11:30 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
2044610 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502210/Mrç. KARAHAMZA KÖY TR-1 B- ÇALIKÖY ÇKŞ. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 16:16 | 2022-02-24 16:43 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25
1710824 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725336/YENİSANAYİ(TR4)R.CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 16:25 | 2022-02-12 16:52 | 0.44917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1108 | 0 | 0 | 0 | 0
1712920 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706730/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 19:57 | 2022-02-25 20:24 | 0.44833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 517 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 2.69 | 231.7883
1711114 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 11:22 | 2022-02-14 11:49 | 0.4475 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 828 | 0 | 0 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4475 | 370.53
1709109 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377219/DM10/TR39 KUMYOL->>(377219)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 22:09 | 2022-02-06 22:36 | 0.44528 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8217 | 0 | 0 | 0 | 0
1709246 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 14:59 | 2022-02-07 15:26 | 0.44444 | 0 | 2 | 3 | 584 | 1 | 4 | 0 | 0.88889 | 1.3333 | 259.5556 | 0.44444 | 1.7778
1707976 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 13:37 | 2022-02-01 14:03 | 0.44139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0.88278 | 0 | 0.88278 | 148.7481
1713405 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 10:03 | 2022-02-28 10:29 | 0.43667 | 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43667 | 414.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2044349 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105841/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 11:01 | 2022-02-05 11:27 | 0.43333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
11254592 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600197/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 12:49 | 2022-02-05 13:15 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
11254835 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 12:04 | 2022-02-09 12:30 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 0
1710214 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481115/Uzk. C-KAHVE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 15:44 | 2022-02-09 16:10 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4333
2044430 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33204/DM4/TR2 MARMARACIK 1.CAD.9.SOK SU DEPOSU | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 14:01 | 2022-02-11 14:27 | 0.43333 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1708693 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889468/F6 KIYIKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 12:08 | 2022-02-04 12:33 | 0.42806 | 0 | 0 | 6 | 1548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5683 | 662.63 | 0 | 0.42806
1709052 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 15:07 | 2022-02-06 15:33 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.705 | 145.5389
1711770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106980/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 17:39 | 2022-02-18 18:05 | 0.42806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
1708703 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104025/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 13:25 | 2022-02-04 13:51 | 0.42556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0
10003712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-13 01:04 | 2022-02-13 01:29 | 0.42556 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.2556 | 0.42556 | 0 | 0 | 3.4044 | 0
1710854 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 18:16 | 2022-02-12 18:42 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
1710112 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330027/44820 K.YON TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:27 | 2022-02-09 11:52 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84944
1712148 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94120/94120 NOLU DM TR70 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 10:54 | 2022-02-21 11:19 | 0.41722 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.6689 | 8.7617 | 1.6689 | 0.41722
1711040 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 20:11 | 2022-02-13 20:36 | 0.41694 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6064 | 0 | 0 | 0 | 0
2044503 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92724/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AYDINLATMA | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 01:51 | 2022-02-16 02:16 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1667
1708172 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81920/81920-Edr.03TR-37 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 11:00 | 2022-02-02 11:25 | 0.41667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1708274 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 15:30 | 2022-02-02 15:55 | 0.41667 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1709708 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:45 | 2022-02-08 15:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.25
1709889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378632/DM7/TR58(DM1/27)>>(378636)BOX-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:41 | 2022-02-08 19:06 | 0.41667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1710088 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500096/Mrç. A.SARHANLI TR-3 B-HARMANLIK ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 09:36 | 2022-02-09 10:01 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667
1710403 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406118/83290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 11:25 | 2022-02-10 11:50 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333
11255098 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83290/83290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 09:31 | 2022-02-13 09:56 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75
2044578 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590160/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 12:05 | 2022-02-22 12:30 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0833
1712521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481566/Uzk. D-BAKKAL TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 10:20 | 2022-02-23 10:45 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 20
1712563 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407064/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 17:10 | 2022-02-23 17:35 | 0.41667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
1712408 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90532/90532 K TR1/36 Özbek TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 17:17 | 2022-02-22 17:42 | 0.41611 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205.5589 | 0 | 0 | 0 | 0.83222
1712909 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431415/91448 K TR2/10 DSİ Blok TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 17:48 | 2022-02-25 18:13 | 0.41556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
1708779 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 08:23 | 2022-02-05 08:48 | 0.41528 | 0 | 827 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 343.4347 | 0 | 3.3222 | 0.41528 | 0.41528
1708560 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 18:30 | 2022-02-03 18:55 | 0.415 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.465 | 0 | 0 | 0 | 0
1712675 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 13:46 | 2022-02-24 14:11 | 0.41444 | 0 | 0 | 3 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 169.5078 | 0 | 0
1711117 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702371/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 12:58 | 2022-02-14 13:23 | 0.41278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712669 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 12:20 | 2022-02-24 12:44 | 0.41028 | 0 | 3 | 3 | 1358 | 0 | 1 | 0 | 1.2308 | 1.2308 | 557.1572 | 0 | 0.41028
1711740 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106980/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 15:23 | 2022-02-18 15:48 | 0.41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1708076 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:34 | 2022-02-01 18:59 | 0.40889 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
1711167 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 17:58 | 2022-02-14 18:22 | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 302.575
1711652 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14130 NOLU DM SOUKKUYU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 09:25 | 2022-02-18 09:49 | 0.40667 | 0 | 6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
1712501 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 09:42 | 2022-02-23 10:06 | 0.40222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11255280 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 21:55 | 2022-02-15 22:19 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
11255286 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50150/DM11C ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 02:11 | 2022-02-16 02:35 | 0.4 | 8 | 7098 | 1 | 7 | 1 | 601 | 3.2 | 2839.2 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 240.4
11255634 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601219/56231 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 10:12 | 2022-02-20 10:36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
11254486 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 19:09 | 2022-02-03 19:33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
1709009 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 12:43 | 2022-02-06 13:07 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 0 | 0
1708845 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631168/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 11:53 | 2022-02-05 12:17 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4631
1708729 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 16:57 | 2022-02-04 17:21 | 0.39278 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6367 | 0 | 0
1710326 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176036/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 00:25 | 2022-02-10 00:49 | 0.39194 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3006 | 0 | 0
2044527 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560038/DM6-TR14 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 11:27 | 2022-02-18 11:51 | 0.39083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
1712655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 10:20 | 2022-02-24 10:44 | 0.39056 | 23 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9828 | 146.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2044312 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611340/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:58 | 2022-02-01 16:22 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8125 | 0 | 0
1710315 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105132/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 22:17 | 2022-02-09 22:40 | 0.38361 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3872 | 0 | 0 | 0 | 0
2044365 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884264/TR38 ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 17:37 | 2022-02-04 18:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.35 | 0 | 0
1710516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 18:47 | 2022-02-10 19:10 | 0.38333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1708524 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800508/ 91200 NOLU DM TR2-20 MERKEZKENT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 13:17 | 2022-02-03 13:40 | 0.38222 | 7 | 7075 | 4 | 19 | 4 | 34 | 2.6756 | 2704.2222 | 1.5289 | 7.2622 | 1.5289 | 12.9956
1712860 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 14:57 | 2022-02-25 15:20 | 0.38056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 127.8667
1708321 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 262521/27195 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 18:44 | 2022-02-02 19:07 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1422 | 0 | 0
1707974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700640/12121 NOLU DM - DORUK UN FAB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 13:37 | 2022-02-01 14:00 | 0.37694 | 11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1464 | 163.2169 | 0 | 0 | 0 | 0
1712659 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 10:39 | 2022-02-24 11:01 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 56.4167
1710746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 09:28 | 2022-02-12 09:50 | 0.37556 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 1.8778 | 0.37556 | 0 | 0 | 0
11254413 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610996/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 20:57 | 2022-02-02 21:19 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
1710554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367643/DM3/15 ->>(367643)TÜRBE AG ŞLTR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 11:18 | 2022-02-11 11:40 | 0.37444 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1712281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755470/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 08:19 | 2022-02-22 08:41 | 0.37444 | 0 | 3 | 10 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 3.7444 | 1245.4022 | 0 | 0
1709814 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571384/BESKİ DM2-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:40 | 2022-02-08 18:02 | 0.37389 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0772 | 0 | 0 | 0 | 0
1712163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 13:03 | 2022-02-21 13:25 | 0.36806 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 825 | 0 | 0 | 0.36806 | 0.36806 | 0.36806 | 303.6458
11255558 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50510/DM6TR28-Kapalı Salon Arkası | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 01:15 | 2022-02-19 01:37 | 0.36667 | 8 | 9896 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2.9333 | 3628.5333 | 0 | 3.3 | 0.36667 | 0.73333
11255913 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452027/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 20:00 | 2022-02-23 20:22 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
1711146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300340/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 14:08 | 2022-02-14 14:30 | 0.36556 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1709611 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50820/DM3/TR18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:12 | 2022-02-08 12:34 | 0.36361 | 1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36361 | 751.5842 | 0 | 0 | 0 | 0
1710647 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 16:08 | 2022-02-11 16:30 | 0.36306 | 0 | 1260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 457.45 | 0 | 0.72611 | 0 | 0
1712192 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 176069/D ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 16:16 | 2022-02-21 16:38 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0
1710942 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 08:35 | 2022-02-13 08:57 | 0.35889 | 2 | 251 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0.71778 | 90.0811 | 0 | 0 | 0.35889 | 58.4989
1709085 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 17:06 | 2022-02-06 17:28 | 0.35861 | 5 | 870 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.7931 | 311.9917 | 0.35861 | 0.71722 | 0.35861 | 0
1708344 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801076/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:10 | 2022-02-02 19:32 | 0.35833 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35833 | 1.075 | 0 | 0 | 0.35833 | 0
1712422 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:10 | 2022-02-22 18:32 | 0.35722 | 0 | 1261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450.4572 | 0 | 0.71444 | 0 | 0
1708664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:37 | 2022-02-04 10:58 | 0.35639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5639 | 0 | 0 | 0 | 0
1713322 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364291/DTR2/19-2 ->> (364291) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 21:29 | 2022-02-27 21:50 | 0.35611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6294 | 0 | 0 | 0 | 0
1712391 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:38 | 2022-02-22 18:59 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 4.935 | 251.3325
1712527 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772925/44350 NOLU DM / ÇAYLA TARAFI DM 1 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 12:04 | 2022-02-23 12:25 | 0.35222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.70444 | 0 | 1.0567 | 0
1711724 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856580/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 13:59 | 2022-02-18 14:21 | 0.35194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0
1709718 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578129/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:01 | 2022-02-08 15:22 | 0.35167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.35167 | 0 | 0 | 0 | 20.7483
1711363 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 102692/17630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 20:34 | 2022-02-15 20:55 | 0.35111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
1709863 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:55 | 2022-02-08 18:16 | 0.35083 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9117 | 1.0525 | 0.35083 | 0 | 0 | 0
1712423 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312587/43175 SULTAN ÇİFT.TR. AG ÇIK. ŞALT. B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:17 | 2022-02-22 18:38 | 0.35056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 0
1710778 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 12:59 | 2022-02-12 13:20 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.55
2044462 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821934/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 02:38 | 2022-02-14 02:59 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25
1711165 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 17:42 | 2022-02-14 18:03 | 0.34972 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 574 | 0.34972 | 0 | 0 | 1.0492 | 0.69944 | 200.7406
1710591 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 11:02 | 2022-02-11 11:23 | 0.34917 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.8408 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 | 0
1709169 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763149/41200 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI (763149) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:24 | 2022-02-07 09:45 | 0.34778 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
1709588 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84023/84023 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:51 | 2022-02-08 11:12 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2678
1713218 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893592/TR/209 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 17:41 | 2022-02-27 18:02 | 0.34528 | 7 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4169 | 40.3975 | 0 | 0 | 0.34528 | 0
1708353 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 20:12 | 2022-02-02 20:33 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 61.065
1713221 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307952/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 15:13 | 2022-02-27 15:34 | 0.34472 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7486 | 0 | 0 | 0 | 0
1708660 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:37 | 2022-02-04 10:57 | 0.34417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3075
1708038 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730557/TR-43/A TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 17:15 | 2022-02-01 17:35 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9161 | 0 | 0
1713254 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733489/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 20:05 | 2022-02-27 20:25 | 0.34111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.68222 | 0
1708625 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 21:09 | 2022-02-03 21:29 | 0.33972 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1969 | 0 | 0 | 0 | 0
1710803 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400493/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 14:05 | 2022-02-12 14:25 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67833
1710160 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:26 | 2022-02-09 13:47 | 0.33889 | 10 | 13 | 1 | 2 | 53 | 4417 | 3.3889 | 4.4056 | 0.33889 | 0.67778 | 17.9611 | 1496.8722
1712222 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312522/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 17:33 | 2022-02-21 17:53 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33861
1711340 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102296/17630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 21:41 | 2022-02-15 22:01 | 0.33806 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
1708896 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 17:05 | 2022-02-05 17:25 | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7378
1711395 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512198/85082 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 12:10 | 2022-02-16 12:30 | 0.33556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7111
11254441 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 08:51 | 2022-02-03 09:11 | 0.33333 | 2 | 9 | 16 | 3794 | 42 | 2926 | 0.66667 | 3 | 5.3333 | 1264.6667 | 14 | 975.3333
2044331 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439384/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:10 | 2022-02-03 12:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333
5007668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760942/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-05 09:16 | 2022-02-05 09:36 | 0.33333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1709750 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840726/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:40 | 2022-02-08 18:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1711579 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404349/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 17:15 | 2022-02-17 17:35 | 0.33333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
1712837 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83120/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 13:10 | 2022-02-25 13:30 | 0.33333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6667
1712068 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794535/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 18:30 | 2022-02-20 18:50 | 0.33333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708125 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 22:22 | 2022-02-01 22:42 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 52.535
1707946 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 11:12 | 2022-02-01 11:32 | 0.33222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 5.3156 | 0
1711142 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730090/C ÇIKIŞI-KOŞU BAYIRI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 13:40 | 2022-02-14 14:00 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4589 | 0 | 0
1712214 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 16:50 | 2022-02-21 17:10 | 0.32861 | 1 | 0 | 5 | 290 | 6 | 696 | 0.32861 | 0 | 1.6431 | 95.2972 | 1.9717 | 228.7133
1707901 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701540/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 03:27 | 2022-02-01 03:47 | 0.32806 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9714 | 0 | 0 | 0 | 0
1710436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 14:03 | 2022-02-10 14:23 | 0.3275 | 7 | 7013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.2925 | 2296.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.9825
1709197 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 11:39 | 2022-02-07 11:58 | 0.32472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 110.4056
1708627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 22:58 | 2022-02-03 23:17 | 0.32444 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
1711827 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42149/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 10:20 | 2022-02-19 10:39 | 0.32444 | 12 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8933 | 81.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1713063 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800105/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:11 | 2022-02-26 15:30 | 0.32222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0.64444 | 0.32222
1711145 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800081/ÖZEL TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 13:58 | 2022-02-14 14:17 | 0.32056 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64111 | 22.1183 | 0 | 0 | 0 | 0.32056
1711307 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 15:11 | 2022-02-15 15:30 | 0.31917 | 0 | 1261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402.4692 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
1709433 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700051/14200 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 03:50 | 2022-02-08 04:09 | 0.31833 | 0 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
1711487 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 18:48 | 2022-02-16 19:07 | 0.31639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | 0.31639 | 121.4933
1709418 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:28 | 2022-02-08 02:46 | 0.31583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 412 | 0 | 0 | 0 | 3.4742 | 1.2633 | 130.1233
1710830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/42016 NOLU DM / TR 4 ÇIKIŞI (42020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 17:26 | 2022-02-12 17:45 | 0.31444 | 0 | 1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 571.9744 | 0 | 0.31444 | 0 | 0
1712496 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 09:10 | 2022-02-23 09:29 | 0.31306 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 128.3528 | 0 | 0
1711858 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 14:33 | 2022-02-19 14:52 | 0.31278 | 9 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.815 | 354.69 | 0 | 0 | 0 | 0.31278
1708864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 13:21 | 2022-02-05 13:40 | 0.31278 | 9 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.815 | 355.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.31278
1711377 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 08:02 | 2022-02-16 08:21 | 0.30861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30861 | 0 | 0.92583 | 0
1712876 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 15:51 | 2022-02-25 16:09 | 0.30778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 0
1709500 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:34 | 2022-02-08 01:52 | 0.30583 | 2 | 13 | 3 | 0 | 21 | 1936 | 0.61167 | 3.9758 | 0.9175 | 0 | 6.4225 | 592.0933
1713208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 16:00 | 2022-02-27 16:19 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 93.17
11254749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781852/OTOGAR DM3->>(781852)DM3/32 (RİNG) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:10 | 2022-02-08 02:28 | 0.3 | 5 | 27392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8217.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11254353 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43861/43860 NOLU DM/ TR 2/11 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:08 | 2022-02-02 10:26 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0
11254643 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800150/90750 K TR2/51 Çevre Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 17:10 | 2022-02-06 17:28 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
5007685 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413377/82300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-07 09:31 | 2022-02-07 09:49 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1710606 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 867474/FİDER 5 HAYRABOLU (DM 1) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 23:57 | 2022-02-08 00:15 | 0.3 | 5 | 15 | 26 | 3247 | 18 | 3094 | 1.5 | 4.5 | 7.8 | 974.1 | 5.4 | 928.2
1709712 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723828/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:58 | 2022-02-08 15:16 | 0.29972 | 3 | 169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | 50.6531 | 1.1989 | 0 | 0 | 0
1712255 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 02:32 | 2022-02-22 02:50 | 0.29972 | 0 | 0 | 2 | 1351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.59944 | 404.9247 | 0 | 0.29972
1712207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 15:35 | 2022-02-21 15:53 | 0.29861 | 10 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9861 | 100.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
1708944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453917/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 23:23 | 2022-02-05 23:41 | 0.29778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
1710738 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407273/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 11:20 | 2022-02-12 11:38 | 0.29667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
1713073 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:54 | 2022-02-26 16:12 | 0.29639 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 415.8336 | 0 | 5.6314
1712244 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 86019/86019 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 20:45 | 2022-02-21 21:03 | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.075
1711908 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 16:53 | 2022-02-19 17:10 | 0.29028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0.87083 | 0
1711462 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835998/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 13:13 | 2022-02-16 13:30 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 43.0031
1708826 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755001/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 09:34 | 2022-02-05 09:52 | 0.28861 | 1 | 2561 | 4 | 2877 | 0 | 2 | 0.28861 | 739.1331 | 1.1544 | 830.3342 | 0 | 0.57722
1708765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 19:08 | 2022-02-04 19:25 | 0.2875 | 1 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 391.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
1712904 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 17:27 | 2022-02-25 17:44 | 0.28722 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.5956 | 0 | 4.8828 | 0.28722
1708900 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 17:02 | 2022-02-05 17:20 | 0.285 | 0 | 4 | 0 | 908 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 258.78 | 0.285 | 0
1711042 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 16:52 | 2022-02-13 17:09 | 0.28417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3192
11255358 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 19:09 | 2022-02-16 19:26 | 0.28333 | 0 | 0 | 3 | 160 | 6 | 219 | 0 | 0 | 0.85 | 45.3333 | 1.7 | 62.05
1708984 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 10:07 | 2022-02-06 10:24 | 0.27722 | 6 | 70 | 0 | 0 | 2 | 307 | 1.6633 | 19.4056 | 0 | 0 | 0.55444 | 85.1072
1710425 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 12:09 | 2022-02-10 12:26 | 0.27694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0.27694 | 0 | 0 | 0 | 0.27694 | 53.4503
1711302 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 14:16 | 2022-02-15 14:32 | 0.27611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55222 | 54.1178
1710385 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:09 | 2022-02-10 10:25 | 0.2725 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 384 | 0 | 0 | 1.3625 | 1.3625 | 1.635 | 104.64
11255868 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553611/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 14:06 | 2022-02-23 14:23 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3244
1709222 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 89498/Uzk. ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 12:29 | 2022-02-07 12:45 | 0.26917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26917 | 0.26917 | 0 | 0 | 0 | 0
1712274 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM | 842409/HAVSA TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 09:29 | 2022-02-22 09:46 | 0.26722 | 10 | 80 | 21 | 2455 | 56 | 5713 | 2.6722 | 21.3778 | 5.6117 | 656.0306 | 14.9644 | 1526.6406
1712866 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760835/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 14:12 | 2022-02-25 14:28 | 0.26722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
1712317 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 11:45 | 2022-02-22 12:01 | 0.26694 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1540 | 1.3347 | 0.80083 | 0 | 0 | 5.8728 | 411.0944
1709082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 16:14 | 2022-02-06 16:30 | 0.26667 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 384 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 1.6 | 102.4
13046747 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40844/40843 NOLU DM /TR 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:45 | 2022-02-12 11:01 | 0.26667 | 0 | 304 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
1711311 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848483/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 16:09 | 2022-02-15 16:25 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1333
1711244 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700655/12121 NOLU DM-ÖZSOY-TRAKYA TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 09:17 | 2022-02-15 09:33 | 0.26472 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708099 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23910/B ÇIKIŞI-ŞÖFÖR RECEP TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:29 | 2022-02-01 21:45 | 0.26139 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6064 | 0 | 0
1708032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74315/74315_DM03_TR19 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:40 | 2022-02-01 16:55 | 0.25667 | 0 | 3 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.7967 | 17.71 | 0 | 0
1708369 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103005/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 22:23 | 2022-02-02 22:38 | 0.25472 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1419 | 0 | 0 | 0 | 0
1713480 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173167/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 20:23 | 2022-02-28 20:38 | 0.25417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6917
13046869 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790411/80230 NOLU DM(K-5 SEKSEN EVLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 14:16 | 2022-02-16 14:31 | 0.25 | 0 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0
1713149 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852549/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 14:30 | 2022-02-27 14:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1713466 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790901/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 17:20 | 2022-02-28 17:35 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2044322 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574450/KATRANCA KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 10:30 | 2022-02-01 10:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
11254296 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84050/HANLIYENİCE KÖYÜ ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 18:16 | 2022-02-01 18:31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 31.5
1708406 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514928/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 00:45 | 2022-02-03 01:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
2044348 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480350/Uzk. A-OFİS LOKANTA ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 09:46 | 2022-02-05 10:01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1711446 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 852699/84038 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 14:55 | 2022-02-16 15:10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75
1711797 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80710/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 01:30 | 2022-02-19 01:45 | 0.25 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5007723 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-21 17:00 | 2022-02-21 17:15 | 0.25 | 9 | 478 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2.25 | 119.5 | 0 | 0 | 1.75 | 6.25
11256137 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 20:15 | 2022-02-26 20:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75
1713306 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 21:35 | 2022-02-27 21:50 | 0.24861 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2319 | 0 | 0
1709497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:04 | 2022-02-08 09:19 | 0.24556 | 22 | 891 | 5 | 851 | 9 | 1 | 5.4022 | 218.79 | 1.2278 | 208.9678 | 2.21 | 0.24556
1710183 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723974/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:47 | 2022-02-09 14:01 | 0.24528 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24528 | 19.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
1708418 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 04:59 | 2022-02-03 05:14 | 0.24278 | 1 | 28 | 13 | 1406 | 29 | 1048 | 0.24278 | 6.7978 | 3.1561 | 341.3456 | 7.0406 | 254.4311
1712561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 860493/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 14:08 | 2022-02-23 14:23 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0625
11255696 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848501/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 13:45 | 2022-02-21 14:00 | 0.24222 | 6 | 2 | 6 | 1721 | 12 | 398 | 1.4533 | 0.48444 | 1.4533 | 416.8644 | 2.9067 | 96.4044
1712132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 09:12 | 2022-02-21 09:27 | 0.24167 | 14 | 431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 104.1583 | 0.24167 | 0 | 0 | 0
1712707 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 16:07 | 2022-02-24 16:21 | 0.24056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 472 | 0 | 0 | 0.72167 | 0 | 2.8867 | 113.5422
1713015 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856161/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 13:25 | 2022-02-26 13:39 | 0.23833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23833 | 0
1712970 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:04 | 2022-02-26 10:18 | 0.2375 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67.2125 | 0 | 0 | 0.2375 | 0
1710200 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25030/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 15:07 | 2022-02-09 15:21 | 0.23639 | 29 | 1921 | 3 | 1 | 9 | 840 | 6.8553 | 454.1031 | 0.70917 | 0.23639 | 2.1275 | 198.5667
1708982 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 09:58 | 2022-02-06 10:12 | 0.23611 | 5 | 870 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.1806 | 205.4167 | 0.23611 | 0.47222 | 0.23611 | 0
1711953 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117491/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 02:05 | 2022-02-20 02:19 | 0.23611 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1710254 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 17:20 | 2022-02-09 17:35 | 0.23556 | 6 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 170.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
1709733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:43 | 2022-02-08 15:57 | 0.23556 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712951 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709367/18005 NOLU DM BELEDİYE SU DEPOSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 02:25 | 2022-02-26 02:39 | 0.23528 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94111 | 0.47056 | 0.23528 | 0 | 0 | 0
2044685 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663124/BESKİ ATILGAN KABİN AG ÇKŞ ŞLT G 663124 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 17:19 | 2022-02-27 17:33 | 0.23333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1708453 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 21:53 | 2022-02-02 22:07 | 0.2325 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 2000 | 0 | 1.1625 | 1.395 | 331.08 | 3.72 | 465
1710101 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 10:37 | 2022-02-09 10:51 | 0.23 | 1 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 177.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1710388 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831545/Uzk. DAVUTELİ DM KÖMÜR OCAKLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:16 | 2022-02-10 10:30 | 0.22972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709594 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 11:06 | 2022-02-08 11:20 | 0.22944 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 1.1472 | 1.3767 | 326.7289 | 3.6711 | 456.1356
1708286 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23300/C ÇIKIŞI-KOŞU BAYIRI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 16:24 | 2022-02-02 16:38 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9375 | 0 | 0
1709498 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:05 | 2022-02-08 09:19 | 0.22917 | 26 | 893 | 5 | 851 | 14 | 1 | 5.9583 | 204.6458 | 1.1458 | 195.0208 | 3.2083 | 0.22917
11254326 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610098/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 20:17 | 2022-02-01 20:30 | 0.22861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4306
1712968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:01 | 2022-02-26 10:14 | 0.2275 | 22 | 894 | 6 | 851 | 9 | 1 | 5.005 | 203.385 | 1.365 | 193.6025 | 2.0475 | 0.2275
1711477 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742301/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 15:36 | 2022-02-16 15:49 | 0.22444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0.44889 | 0 | 0.44889 | 75.8622
1711406 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 09:30 | 2022-02-16 09:44 | 0.22333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 55.1633
1710716 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 04:59 | 2022-02-12 05:12 | 0.22139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22139 | 45.6061
1708351 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 19:58 | 2022-02-02 20:11 | 0.22056 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3761 | 0 | 0 | 0 | 0
1711338 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43240/43240 NOLU DM / DM 1/21 A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 20:57 | 2022-02-15 21:10 | 0.21667 | 0 | 1 | 6 | 4236 | 1 | 6 | 0 | 0.21667 | 1.3 | 917.8 | 0.21667 | 1.3
11255596 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 02:00 | 2022-02-20 02:13 | 0.21667 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.21667 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5167
1712341 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 12:09 | 2022-02-22 12:22 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.995 | 0.21583 | 0
1713158 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633381/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 14:27 | 2022-02-27 14:40 | 0.21361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681
1713250 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50614/DM-9\TR-7 Rektorluk Arkasi .ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 19:05 | 2022-02-27 19:18 | 0.21333 | 3 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 698.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.21333
1708856 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836009/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 13:52 | 2022-02-05 14:05 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6375
1712863 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 13:36 | 2022-02-25 13:49 | 0.21111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 339 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 71.5667
1712636 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 05:33 | 2022-02-24 05:46 | 0.21028 | 0 | 3 | 3 | 1358 | 0 | 1 | 0 | 0.63083 | 0.63083 | 285.5572 | 0 | 0.21028
1711688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700210/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 11:12 | 2022-02-18 11:25 | 0.20694 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 0
11255670 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50150/DTT 11B ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 02:30 | 2022-02-21 02:42 | 0.20694 | 7 | 7105 | 1 | 7 | 1 | 601 | 1.4486 | 1470.3403 | 0.20694 | 1.4486 | 0.20694 | 124.3736
1712376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 16:18 | 2022-02-22 16:31 | 0.20472 | 24 | 258 | 0 | 0 | 7 | 301 | 4.9133 | 52.8183 | 0 | 0 | 1.4331 | 61.6214
11254520 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 13:52 | 2022-02-04 14:05 | 0.20417 | 2 | 1 | 6 | 208 | 38 | 1959 | 0.40833 | 0.20417 | 1.225 | 42.4667 | 7.7583 | 399.9625
1710184 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25030/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:48 | 2022-02-09 14:00 | 0.20278 | 29 | 1921 | 3 | 1 | 9 | 840 | 5.8806 | 389.5361 | 0.60833 | 0.20278 | 1.825 | 170.3333
1710719 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709429/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 07:43 | 2022-02-12 07:55 | 0.20278 | 138 | 10099 | 3 | 3 | 3 | 7 | 27.9833 | 2047.8528 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 1.4194
1711466 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746895/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 13:20 | 2022-02-16 13:32 | 0.20222 | 3 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 86.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
1710360 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 08:41 | 2022-02-10 08:53 | 0.20222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6933
2044341 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482849/Uzk. D-OG ALTI KÖPRÜ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 13:20 | 2022-02-03 13:32 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4
1709196 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830837/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 11:30 | 2022-02-07 11:42 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 0 | 0.2
11255155 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840273/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 10:09 | 2022-02-14 10:21 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 103.6 | 0 | 0
11255671 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470274/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 03:04 | 2022-02-21 03:16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1710971 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ-DEREKÖY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 12:08 | 2022-02-13 12:20 | 0.19667 | 17 | 273 | 14 | 562 | 70 | 3769 | 3.3433 | 53.69 | 2.7533 | 110.5267 | 13.7667 | 741.2367
1708523 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800426/90820 NOLU DM TR1-54 SANAYİ3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 13:16 | 2022-02-03 13:28 | 0.19472 | 4 | 1894 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0.77889 | 368.8039 | 0 | 0.38944 | 0.19472 | 7.3994
1707943 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 10:47 | 2022-02-01 10:58 | 0.19444 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1711694 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861937/RECLOSER D.HÖYÜK-ÜRÜNLÜ-ULUKONAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 12:13 | 2022-02-18 12:25 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19417 | 57.2792
1711470 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 13:46 | 2022-02-16 13:58 | 0.19361 | 0 | 5 | 5 | 1423 | 16 | 1990 | 0 | 0.96806 | 0.96806 | 275.5086 | 3.0978 | 385.2861
1711055 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709550/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 18:49 | 2022-02-13 19:01 | 0.1925 | 10 | 864 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.925 | 166.32 | 0 | 0 | 0.5775 | 1.155
1708417 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 04:59 | 2022-02-03 05:10 | 0.18722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0.18722 | 0 | 0 | 0.18722 | 19.6583
1708067 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700640/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 17:58 | 2022-02-01 18:09 | 0.18556 | 11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0411 | 80.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
1712419 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:04 | 2022-02-22 18:15 | 0.18361 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18361 | 5.8756 | 0 | 0 | 0 | 0
2044314 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15445/15435 NOLU DM BARBAROS SAHİLKENT ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 02:30 | 2022-02-02 02:41 | 0.18333 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
5007741 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 19140/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-02-21 12:02 | 2022-02-21 12:13 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708859 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 14:19 | 2022-02-05 14:30 | 0.18306 | 23 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2103 | 68.4628 | 0 | 0 | 0 | 0
1711320 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 17:11 | 2022-02-15 17:22 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3853
1711887 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 15:31 | 2022-02-19 15:42 | 0.17917 | 0 | 0 | 6 | 1550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.075 | 277.7083 | 0 | 0.17917
11255216 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 10:58 | 2022-02-15 11:08 | 0.17611 | 2 | 1 | 6 | 209 | 38 | 1959 | 0.35222 | 0.17611 | 1.0567 | 36.8072 | 6.6922 | 345.0017
1711102 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 09:07 | 2022-02-14 09:18 | 0.17389 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 622 | 0 | 0 | 0.34778 | 0.52167 | 1.0433 | 108.1589
1709137 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836565/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 08:25 | 2022-02-07 08:35 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 0.16806 | 56.1306
1709302 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730050/TR-2 DEN TR-28 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 17:55 | 2022-02-07 18:05 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0578 | 0 | 0
1707969 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 13:11 | 2022-02-01 13:21 | 0.16722 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16722 | 5.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
13046748 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723626/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 11:56 | 2022-02-12 12:06 | 0.16667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 194.1667
2044467 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 83521/83521 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 11:16 | 2022-02-14 11:26 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6667
2044599 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 107023/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 01:48 | 2022-02-24 01:58 | 0.16667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2044618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 46174916/95961 BEĞENDİK SARAL CİTY TRF AG ÇKŞ Ş A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 01:31 | 2022-02-26 01:41 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
1709945 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 414980/84019 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 21:40 | 2022-02-08 21:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
1709548 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:12 | 2022-02-08 10:22 | 0.16528 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 0.82639 | 0.99167 | 235.3556 | 2.6444 | 328.5722
1709281 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 16:35 | 2022-02-07 16:45 | 0.165 | 14 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.31 | 55.935 | 0 | 0.165 | 0 | 0
1708412 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 01:31 | 2022-02-03 01:41 | 0.16472 | 2 | 9 | 16 | 3794 | 42 | 2926 | 0.32944 | 1.4825 | 2.6356 | 624.9561 | 6.9183 | 481.9772
1709361 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 23:20 | 2022-02-07 23:30 | 0.16444 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 0.16444 | 0 | 0 | 0.49333 | 0.49333 | 51.3067
1711582 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 13:52 | 2022-02-17 14:02 | 0.16444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 471 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 1.9733 | 77.4533
1708160 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:47 | 2022-02-01 21:57 | 0.16417 | 2 | 13 | 3 | 0 | 21 | 1936 | 0.32833 | 2.1342 | 0.4925 | 0 | 3.4475 | 317.8267
1713162 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 03:45 | 2022-02-27 03:54 | 0.16361 | 36 | 4428 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.89 | 724.47 | 0.65444 | 0.16361 | 0 | 0
1708064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 17:48 | 2022-02-01 17:57 | 0.16278 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16278 | 5.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1708122 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:48 | 2022-02-01 21:58 | 0.16167 | 2 | 13 | 3 | 0 | 21 | 1936 | 0.32333 | 2.1017 | 0.485 | 0 | 3.395 | 312.9867
1708702 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730050/TR-2 DEN TR-28 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 13:11 | 2022-02-04 13:21 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0589 | 0 | 0
1713164 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703577/11000 NOLU DM ESKİ İNECİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 03:45 | 2022-02-27 03:54 | 0.15806 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15806 | 0.15806 | 0.15806 | 0 | 0 | 0
1709171 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43120/44900 NOLU DM / SARAY DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:24 | 2022-02-07 09:34 | 0.15583 | 1 | 82 | 26 | 14730 | 3 | 10 | 0.15583 | 12.7783 | 4.0517 | 2295.425 | 0.4675 | 1.5583
1713392 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 08:26 | 2022-02-28 08:36 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5528 | 159.0044
1709421 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:33 | 2022-02-08 02:42 | 0.15417 | 31 | 341 | 0 | 1 | 108 | 4961 | 4.7792 | 52.5708 | 0 | 0.15417 | 16.65 | 764.8208
1713435 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 12:49 | 2022-02-28 12:58 | 0.15056 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30111 | 46.07 | 0 | 0
1709534 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:43 | 2022-02-08 09:51 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7433
1711426 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 11:43 | 2022-02-16 11:52 | 0.14389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.14389 | 0 | 0.14389 | 55.2533
1713163 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709429/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 03:45 | 2022-02-27 03:53 | 0.14167 | 139 | 10102 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19.6917 | 1431.1167 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.99167
1709342 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 20:10 | 2022-02-07 20:19 | 0.14139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6736
1707905 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 05:18 | 2022-02-01 05:26 | 0.13833 | 0 | 1 | 14 | 54 | 8 | 1215 | 0 | 0.13833 | 1.9367 | 7.47 | 1.1067 | 168.075
1709717 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:03 | 2022-02-08 15:11 | 0.13722 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2148 | 0 | 0 | 0.13722 | 1.0978 | 1.3722 | 294.7533
1708713 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 12:38 | 2022-02-04 12:46 | 0.13583 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 0.67917 | 0.815 | 193.4267 | 2.1733 | 270.0367
11254793 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453270/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 22:36 | 2022-02-08 22:44 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667
11255392 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 09:55 | 2022-02-17 10:03 | 0.13333 | 0 | 830 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 110.6667 | 0 | 1.0667 | 0.13333 | 0.13333
1709429 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 03:04 | 2022-02-08 03:12 | 0.13278 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 0.66389 | 0.79667 | 189.0756 | 2.1244 | 263.9622
1708495 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858825/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:24 | 2022-02-03 12:32 | 0.1325 | 2 | 1 | 6 | 208 | 38 | 1959 | 0.265 | 0.1325 | 0.795 | 27.56 | 5.035 | 259.5675
1708696 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 12:24 | 2022-02-04 12:32 | 0.1325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 32.7275
1708416 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 03:20 | 2022-02-03 03:28 | 0.13222 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1710751 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 10:07 | 2022-02-12 10:15 | 0.13194 | 5 | 10 | 0 | 1 | 16 | 927 | 0.65972 | 1.3194 | 0 | 0.13194 | 2.1111 | 122.3125
11256078 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 816523/94750 KOYUNTEPE KÖK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 18:33 | 2022-02-25 18:41 | 0.13056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52222 | 0
1710395 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 11:09 | 2022-02-10 11:17 | 0.12972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 82.2439
1711910 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 17:09 | 2022-02-19 17:17 | 0.12889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 29.2578
1712821 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 08:30 | 2022-02-25 08:38 | 0.12806 | 0 | 4 | 2 | 2202 | 16 | 1511 | 0 | 0.51222 | 0.25611 | 281.9783 | 2.0489 | 193.4919
1711341 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 17:14 | 2022-02-15 17:21 | 0.12667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 472 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.6467 | 59.7867
1713013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825564/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 12:58 | 2022-02-26 13:06 | 0.12667 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12667 | 15.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.12667
1707971 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 13:19 | 2022-02-01 13:26 | 0.12639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1711188 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 17:41 | 2022-02-14 17:48 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 28.5
1709380 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:28 | 2022-02-08 01:35 | 0.12389 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1400 | 0.12389 | 0.24778 | 0 | 0 | 0.99111 | 173.4444
1709225 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 12:44 | 2022-02-07 12:52 | 0.12278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 33.0272
1711430 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779848/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 12:05 | 2022-02-16 12:12 | 0.11944 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 968 | 0.11944 | 0.95556 | 0 | 0 | 0.83611 | 115.6222
1710140 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 12:59 | 2022-02-09 13:06 | 0.11861 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.23722 | 0 | 0.35583 | 0.11861 | 0.59306 | 0.11861
1712277 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 10:02 | 2022-02-22 10:09 | 0.11833 | 13 | 607 | 7 | 1728 | 20 | 401 | 1.5383 | 71.8283 | 0.82833 | 204.48 | 2.3667 | 47.4517
1712868 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 14:56 | 2022-02-25 15:03 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9575
11254821 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882377/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 08:11 | 2022-02-09 08:18 | 0.11667 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 0.58333 | 0.7 | 166.1333 | 1.8667 | 231.9333
1712598 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 18:18 | 2022-02-23 18:25 | 0.11556 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 727 | 0.23111 | 0.11556 | 0 | 0 | 0.69333 | 84.0089
1712551 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114485/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 15:00 | 2022-02-23 15:07 | 0.11417 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1708637 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 08:30 | 2022-02-04 08:37 | 0.11389 | 14 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 49.3139 | 0.11389 | 0 | 0 | 0
1709140 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 08:46 | 2022-02-07 08:53 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 23.3467
1712093 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724695/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 20:58 | 2022-02-20 21:05 | 0.11306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 16.8453
1711785 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 18:40 | 2022-02-18 18:46 | 0.11306 | 10 | 13 | 1 | 2 | 51 | 4417 | 1.1306 | 1.4697 | 0.11306 | 0.22611 | 5.7658 | 499.3664
1708154 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 08:44 | 2022-02-02 08:51 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 23.2322
1710396 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93100/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 11:11 | 2022-02-10 11:18 | 0.11222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 47.0211
1711599 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 17:14 | 2022-02-17 17:21 | 0.11167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 0.11167 | 0
1712439 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724313/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 19:39 | 2022-02-22 19:45 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6022
1709831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:37 | 2022-02-08 17:44 | 0.10833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2083
1712879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 16:25 | 2022-02-25 16:32 | 0.1075 | 4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.43 | 161.035 | 0 | 0 | 0 | 0.645
1708048 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23300/D ÇIKIŞI-KARAOĞLAN CAD.VE ÇIKR. YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 17:49 | 2022-02-01 17:55 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0617 | 0 | 0
1708062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 17:44 | 2022-02-01 17:50 | 0.10361 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 0.10361 | 0 | 0 | 0.31083 | 0.31083 | 32.3267
1711209 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 23:31 | 2022-02-14 23:37 | 0.10278 | 2 | 174 | 0 | 0 | 1 | 646 | 0.20556 | 17.8833 | 0 | 0 | 0.10278 | 66.3944
1710562 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 07:45 | 2022-02-11 07:51 | 0.10194 | 2 | 9 | 16 | 3785 | 42 | 2926 | 0.20389 | 0.9175 | 1.6311 | 385.8597 | 4.2817 | 298.2894
1712311 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 11:00 | 2022-02-22 11:06 | 0.10194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0.71361 | 23.1414
1709612 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:17 | 2022-02-08 12:23 | 0.10167 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 550 | 0 | 0 | 0.50833 | 0.10167 | 0.305 | 55.9167
11254618 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633220/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 20:20 | 2022-02-06 20:26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
1712910 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 18:13 | 2022-02-25 18:19 | 0.098333 | 7 | 7006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.68833 | 688.9233 | 0 | 0 | 0 | 0.295
1708683 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741899/21001 NOLU DM / TERZİKÖY ÇIKIŞI (741899) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 10:45 | 2022-02-04 10:51 | 0.096944 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1715 | 0 | 0.77556 | 0 | 0.19389 | 0.48472 | 166.2597
1710377 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 09:38 | 2022-02-10 09:44 | 0.096944 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.5511 | 0 | 1.6481 | 0.096944
1710433 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 13:17 | 2022-02-10 13:23 | 0.096667 | 17 | 774 | 0 | 2 | 4 | 312 | 1.6433 | 74.82 | 0 | 0.19333 | 0.38667 | 30.16
1710616 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 15:05 | 2022-02-11 15:11 | 0.096389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 472 | 0 | 0 | 0.28917 | 0 | 1.2531 | 45.4956
1712438 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 19:39 | 2022-02-22 19:44 | 0.094444 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.094444 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 20.4944
1713442 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860422/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 12:43 | 2022-02-28 12:49 | 0.094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094444 | 0
1711264 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 11:44 | 2022-02-15 11:50 | 0.094167 | 10 | 13 | 1 | 2 | 52 | 4418 | 0.94167 | 1.2242 | 0.094167 | 0.18833 | 4.8967 | 416.0283
1710825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 16:34 | 2022-02-12 16:40 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0.36778 | 37.8811
1708825 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 09:30 | 2022-02-05 09:36 | 0.090833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.090833 | 0 | 0.18167 | 0
1709539 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 09:53 | 2022-02-08 09:58 | 0.090278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.090278 | 0 | 0.090278 | 0 | 0 | 0
1709278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 17:22 | 2022-02-07 17:28 | 0.089167 | 6 | 648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.535 | 57.78 | 0 | 0.089167 | 0 | 0
1709372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 00:39 | 2022-02-08 00:44 | 0.088611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0.088611 | 0 | 0 | 0.088611 | 32.5203
1707961 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 12:23 | 2022-02-01 12:28 | 0.087222 | 0 | 358 | 5 | 4 | 2 | 174 | 0 | 31.2256 | 0.43611 | 0.34889 | 0.17444 | 15.1767
1708927 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 18:09 | 2022-02-05 18:14 | 0.086667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 19.76
1709048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 14:35 | 2022-02-06 14:40 | 0.085556 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.085556 | 1.3689 | 0 | 0 | 0.85556 | 1.0267
1712043 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 16:15 | 2022-02-20 16:20 | 0.085556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.085556 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0
1709356 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39178/Y.KUTES DM>>(39178)SİSTEM METAL(FD5) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 23:10 | 2022-02-07 23:15 | 0.085278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1713062 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74327/74327_DM04_TR02 DM ÇIKIŞI (M_YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 14:48 | 2022-02-26 14:53 | 0.085 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0
1710364 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 09:01 | 2022-02-10 09:06 | 0.084444 | 0 | 358 | 5 | 4 | 2 | 174 | 0 | 30.2311 | 0.42222 | 0.33778 | 0.16889 | 14.6933
1711463 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 13:14 | 2022-02-16 13:19 | 0.084167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 471 | 0 | 0 | 0.2525 | 0 | 1.01 | 39.6425
1709822 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:27 | 2022-02-08 17:32 | 0.083889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083889 | 20.4689
1711156 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 15:43 | 2022-02-14 15:48 | 0.083611 | 1 | 0 | 5 | 289 | 6 | 696 | 0.083611 | 0 | 0.41806 | 24.1636 | 0.50167 | 58.1933
1711298 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84042/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 16:10 | 2022-02-15 16:15 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1.6667 | 46.0833
11255992 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 03:31 | 2022-02-25 03:36 | 0.083333 | 0 | 8 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 29.4167 | 0 | 0
11256018 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80200/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 09:12 | 2022-02-25 09:17 | 0.083333 | 2 | 3206 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.16667 | 267.1667 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333
1709267 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 16:46 | 2022-02-07 16:51 | 0.083333 | 14 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 36.0833 | 0.083333 | 0 | 0 | 0
2044403 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83090/83090 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 11:55 | 2022-02-08 12:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4167
1709704 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:32 | 2022-02-08 12:37 | 0.083333 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 0.41667 | 0.5 | 118.6667 | 1.3333 | 165.6667
11254772 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822151/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 14:50 | 2022-02-08 14:55 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 20
11255416 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795420/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 14:46 | 2022-02-17 14:51 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
11255648 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790289/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 16:25 | 2022-02-20 16:30 | 0.083333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
11255656 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81260/81270 NOLU DM(K-50 EBRU YAŞAM)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 02:55 | 2022-02-21 03:00 | 0.083333 | 1 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.083333 | 196.75 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
1708016 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:33 | 2022-02-01 15:38 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 10.23
1711308 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 15:19 | 2022-02-15 15:24 | 0.081667 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.081667 | 1.3067 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.98
1712012 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 13:39 | 2022-02-20 13:44 | 0.081667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 575 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 46.9583
1708691 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 12:00 | 2022-02-04 12:04 | 0.080833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 59.8975
1710365 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 09:02 | 2022-02-10 09:07 | 0.080278 | 3 | 655 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.24083 | 52.5819 | 0 | 0.080278 | 0.080278 | 0
1712127 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 08:03 | 2022-02-21 08:08 | 0.079444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3578
1709364 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 23:26 | 2022-02-07 23:31 | 0.079167 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 824 | 0.63333 | 0.2375 | 0 | 0 | 0.2375 | 65.2333
1713065 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:18 | 2022-02-26 15:23 | 0.079167 | 0 | 4 | 2 | 2202 | 16 | 1511 | 0 | 0.31667 | 0.15833 | 174.325 | 1.2667 | 119.6208
1713181 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 09:30 | 2022-02-27 09:35 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31333 | 0
1713085 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 18:13 | 2022-02-26 18:17 | 0.078056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 49.5653
1709714 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 15:00 | 2022-02-08 15:05 | 0.077778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0.077778 | 17.8889
1709401 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:34 | 2022-02-08 01:38 | 0.076667 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 948 | 0 | 0.15333 | 0.53667 | 0.23 | 0.076667 | 72.68
1710110 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:22 | 2022-02-09 11:27 | 0.075278 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.2044 | 0 | 1.2797 | 0.075278
1709777 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:31 | 2022-02-08 16:35 | 0.074722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.074722 | 0 | 1.4197 | 0
1708749 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 16:44 | 2022-02-04 16:48 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6694
1708990 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836565/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 10:37 | 2022-02-06 10:41 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 0.073889 | 24.6789
1711047 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 17:48 | 2022-02-13 17:52 | 0.072778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0.072778 | 0 | 0.072778 | 27.8011
1711755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 17:21 | 2022-02-18 17:26 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 25.6567
1710816 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 15:23 | 2022-02-12 15:28 | 0.071667 | 7 | 325 | 0 | 12 | 35 | 985 | 0.50167 | 23.2917 | 0 | 0.86 | 2.5083 | 70.5917
1711438 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 12:49 | 2022-02-16 12:54 | 0.071389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 0.14278 | 0
1709936 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 20:20 | 2022-02-08 20:24 | 0.069722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8269
1712875 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 15:42 | 2022-02-25 15:46 | 0.069444 | 0 | 0 | 5 | 68 | 8 | 583 | 0 | 0 | 0.34722 | 4.7222 | 0.55556 | 40.4861
1708897 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 16:47 | 2022-02-05 16:51 | 0.067222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 472 | 0 | 0 | 0.20167 | 0 | 0.87389 | 31.7289
1709167 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87020/Uzk. DM-2 KAMYON GARAJI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:08 | 2022-02-07 09:12 | 0.067222 | 18 | 14176 | 0 | 5 | 2 | 30 | 1.21 | 952.9422 | 0 | 0.33611 | 0.13444 | 2.0167
1709045 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 14:26 | 2022-02-06 14:30 | 0.066944 | 0 | 1381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.4503 | 0 | 0.20083 | 0 | 0
1709416 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:27 | 2022-02-08 02:31 | 0.066944 | 17 | 925 | 2 | 0 | 7 | 689 | 1.1381 | 61.9236 | 0.13389 | 0 | 0.46861 | 46.1247
11254819 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633381/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 14:50 | 2022-02-10 14:54 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
13046708 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262788/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 18:48 | 2022-02-11 18:52 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
1713353 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705149/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 03:12 | 2022-02-28 03:16 | 0.066667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1709994 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723828/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 23:22 | 2022-02-08 23:26 | 0.066389 | 3 | 169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.19917 | 11.2197 | 0.26556 | 0 | 0 | 0
1711078 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 08:05 | 2022-02-14 08:09 | 0.065833 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13167 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1712647 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 09:04 | 2022-02-24 09:08 | 0.065278 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 576 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 37.6
1708457 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 01:50 | 2022-02-03 01:54 | 0.064722 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 2000 | 0 | 0.32361 | 0.38833 | 92.1644 | 1.0356 | 129.4444
1712593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705610/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 17:47 | 2022-02-23 17:51 | 0.064444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1713301 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 21:03 | 2022-02-27 21:07 | 0.063889 | 13 | 607 | 7 | 1725 | 20 | 401 | 0.83056 | 38.7806 | 0.44722 | 110.2083 | 1.2778 | 25.6194
1711063 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41302/41300 NOLU DM / DM 3/34 ÇIKIŞI (41302) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 21:22 | 2022-02-13 21:26 | 0.062778 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
1711655 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 10:02 | 2022-02-18 10:06 | 0.0625 | 0 | 5 | 5 | 1425 | 16 | 1990 | 0 | 0.3125 | 0.3125 | 89.0625 | 1 | 124.375
1709357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787438/Y.KUTES DM>>(34049)MERTÜL DM(FD6) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 23:10 | 2022-02-07 23:14 | 0.062222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 17:24 | 2022-02-25 17:28 | 0.060556 | 17 | 775 | 0 | 2 | 4 | 312 | 1.0294 | 46.9306 | 0 | 0.12111 | 0.24222 | 18.8933
1713003 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 11:46 | 2022-02-26 11:50 | 0.058889 | 6 | 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35333 | 38.2778 | 0 | 0.058889 | 0 | 0
1711739 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827920/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 15:22 | 2022-02-18 15:25 | 0.0575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 3.1625
1711915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815798/94734 NOLU DT KOCAHIDIR TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 17:50 | 2022-02-19 17:53 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 5.865
1709231 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:21 | 2022-02-07 13:24 | 0.057222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22889 | 0
1708225 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 12:16 | 2022-02-02 12:19 | 0.056389 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0.16917 | 0.056389 | 0 | 0 | 0
1712548 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 40300/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 14:46 | 2022-02-23 14:49 | 0.055556 | 10 | 14215 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.55556 | 789.7222 | 0 | 0.44444 | 0 | 0
1712430 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 19:00 | 2022-02-22 19:03 | 0.054444 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 622 | 0 | 0 | 0.10889 | 0.16333 | 0.32667 | 33.8644
1710573 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 09:12 | 2022-02-11 09:15 | 0.053611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 518 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 0.37528 | 27.7706
1712173 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87544/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 14:10 | 2022-02-21 14:13 | 0.053333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 282 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 15.04
1709305 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 18:24 | 2022-02-07 18:28 | 0.053056 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 239 | 0.053056 | 0 | 0.10611 | 0 | 0.26528 | 12.6803
1710268 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 18:24 | 2022-02-09 18:28 | 0.052778 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1157 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 61.0639
1710683 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742472/21575 NOLU DM / MÜREFTE DM ÇIKIŞ(742464) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-11 17:53 | 2022-02-11 17:57 | 0.052778 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 | 0 | 0
1712641 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 06:15 | 2022-02-24 06:19 | 0.0525 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1711259 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 11:10 | 2022-02-15 11:14 | 0.051944 | 17 | 774 | 0 | 2 | 4 | 312 | 0.88306 | 40.205 | 0 | 0.10389 | 0.20778 | 16.2067
1711278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 13:35 | 2022-02-15 13:38 | 0.051944 | 29 | 342 | 0 | 1 | 107 | 4963 | 1.5064 | 17.765 | 0 | 0.051944 | 5.5581 | 257.8003
1711692 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 12:02 | 2022-02-18 12:05 | 0.051944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051944 | 10.0772
1711484 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 18:09 | 2022-02-16 18:12 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051111 | 6.3378
1709887 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:41 | 2022-02-08 18:44 | 0.050556 | 10 | 13 | 1 | 2 | 53 | 4418 | 0.50556 | 0.65722 | 0.050556 | 0.10111 | 2.6794 | 223.3544
1710466 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87020/Uzk. İM DEN DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 14:54 | 2022-02-10 14:57 | 0.05 | 18 | 14178 | 0 | 5 | 2 | 30 | 0.9 | 708.9 | 0 | 0.25 | 0.1 | 1.5
1708189 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:04 | 2022-02-02 10:07 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 5.89
1712864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 13:39 | 2022-02-25 13:42 | 0.047222 | 3 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 46.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1707909 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 09:04 | 2022-02-01 09:07 | 0.046944 | 1 | 9 | 0 | 1 | 25 | 1974 | 0.046944 | 0.4225 | 0 | 0.046944 | 1.1736 | 92.6683
1711403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709550/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 09:21 | 2022-02-16 09:24 | 0.046944 | 10 | 864 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.46944 | 40.56 | 0 | 0 | 0.14083 | 0.28167
1708777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 08:16 | 2022-02-05 08:18 | 0.046111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | 0
1709257 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 16:02 | 2022-02-07 16:05 | 0.046111 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 239 | 0.046111 | 0 | 0.092222 | 0 | 0.23056 | 11.0206
1709876 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:24 | 2022-02-08 18:26 | 0.045556 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0.045556 | 0.36444 | 0.045556 | 0 | 11.4344
1710148 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770589/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 12:41 | 2022-02-09 12:44 | 0.045278 | 1 | 0 | 6 | 318 | 0 | 0 | 0.045278 | 0 | 0.27167 | 14.3983 | 0 | 0
1708751 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 16:51 | 2022-02-04 16:54 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2736
1709609 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:26 | 2022-02-08 10:29 | 0.044444 | 0 | 5 | 6 | 1424 | 16 | 1988 | 0 | 0.22222 | 0.26667 | 63.2889 | 0.71111 | 88.3556
1710393 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:45 | 2022-02-10 10:48 | 0.043611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043611 | 2.4422
1707962 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 12:36 | 2022-02-01 12:38 | 0.041944 | 0 | 18 | 8 | 560 | 1 | 5 | 0 | 0.755 | 0.33556 | 23.4889 | 0.041944 | 0.20972
1708190 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815561/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:22 | 2022-02-02 10:24 | 0.041667 | 1 | 18 | 115 | 6547 | 108 | 2782 | 0.041667 | 0.75 | 4.7917 | 272.7917 | 4.5 | 115.9167
1709043 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39675/DM4/TR7 ->>(39675) AKALN UN BKŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 14:25 | 2022-02-06 14:28 | 0.041111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709044 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 14:26 | 2022-02-06 14:28 | 0.040278 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24167 | 2.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
1712421 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:08 | 2022-02-22 18:10 | 0.038889 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 576 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 22.4
1708196 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41302/41300 NOLU DM / DM 3/34 ÇIKIŞI (41302) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 11:08 | 2022-02-02 11:10 | 0.0375 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
1711889 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 15:44 | 2022-02-19 15:47 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037222 | 4.6156
1712141 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 10:28 | 2022-02-21 10:30 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036944 | 4.5811
1710505 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 18:00 | 2022-02-10 18:02 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2156
1711650 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 09:21 | 2022-02-18 09:23 | 0.033611 | 5 | 869 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.16806 | 29.2081 | 0.033611 | 0.067222 | 0.033611 | 0
11256009 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/K-13 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 02:36 | 2022-02-25 02:38 | 0.033333 | 3 | 8677 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 289.2333 | 0 | 0.033333 | 0.033333 | 0
1713300 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 21:02 | 2022-02-27 21:04 | 0.033333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 705 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.4 | 23.5
1709166 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 08:58 | 2022-02-07 09:00 | 0.033056 | 10 | 581 | 1 | 3 | 10 | 1644 | 0.33056 | 19.2053 | 0.033056 | 0.099167 | 0.33056 | 54.3433
1712416 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 17:56 | 2022-02-22 17:58 | 0.033056 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 576 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 19.04
1710506 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 18:00 | 2022-02-10 18:02 | 0.0325 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2148 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.26 | 0.325 | 69.81
1712443 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 20:02 | 2022-02-22 20:04 | 0.0325 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 | 0.0325 | 0.8125 | 0
1712140 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 10:26 | 2022-02-21 10:28 | 0.0325 | 15 | 345 | 2 | 0 | 7 | 1448 | 0.4875 | 11.2125 | 0.065 | 0 | 0.2275 | 47.06
1712657 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74315/74315_DM03_TR19 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 10:34 | 2022-02-24 10:36 | 0.031944 | 0 | 3 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.095833 | 0.22361 | 2.1722 | 0 | 0
1712212 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 16:13 | 2022-02-21 16:15 | 0.031667 | 0 | 0 | 37 | 1270 | 48 | 781 | 0 | 0 | 1.1717 | 40.2167 | 1.52 | 24.7317
1712353 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 14:11 | 2022-02-22 14:13 | 0.031667 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44333 | 0.12667 | 0.031667 | 0 | 0 | 0
1710507 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822151/ 95572 NOLU DT GÜLÇAVUŞ KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 18:00 | 2022-02-10 18:02 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0 | 7.6
1711553 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 11:56 | 2022-02-17 11:58 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031667 | 7.7267
1710392 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 10:45 | 2022-02-10 10:46 | 0.031389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031389 | 3.8922
1708843 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74315/74315_DM03_TR19 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 11:43 | 2022-02-05 11:45 | 0.031111 | 0 | 3 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0.21778 | 2.1467 | 0 | 0
1709613 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:18 | 2022-02-08 12:20 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 7.5911
1711691 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 11:54 | 2022-02-18 11:56 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030833 | 1.7267
1709046 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 14:26 | 2022-02-06 14:28 | 0.030556 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0167 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 0.091667
1710431 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 12:39 | 2022-02-10 12:41 | 0.030556 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42778 | 0.091667 | 0.030556 | 0 | 0 | 0
1713072 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:53 | 2022-02-26 15:55 | 0.030556 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.030556 | 0 | 0.061111 | 0 | 0.15278 | 7.3333
1713182 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 09:46 | 2022-02-27 09:48 | 0.030556 | 17 | 775 | 0 | 2 | 4 | 312 | 0.51944 | 23.6806 | 0 | 0.061111 | 0.12222 | 9.5333
1709176 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:40 | 2022-02-07 09:41 | 0.030278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030278 | 3.7544
1709649 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 13:14 | 2022-02-08 13:16 | 0.030278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030278 | 7.3878
1712785 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 02:05 | 2022-02-25 02:07 | 0.030278 | 0 | 8 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0.24222 | 0 | 10.6881 | 0 | 0
1708780 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 08:23 | 2022-02-05 08:25 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 380 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 11.4
1712975 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:58 | 2022-02-26 11:00 | 0.03 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1709047 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 14:26 | 2022-02-06 14:28 | 0.03 | 15 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 60.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1712418 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 17:58 | 2022-02-22 17:59 | 0.029722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029722 | 7.2522
1713069 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 15:42 | 2022-02-26 15:43 | 0.029722 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.029722 | 0 | 0.059444 | 0 | 0.14861 | 7.1333
1713090 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 18:53 | 2022-02-26 18:54 | 0.029444 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.029444 | 0 | 0.058889 | 0 | 0.14722 | 7.0667
1709230 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:19 | 2022-02-07 13:21 | 0.027778 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 239 | 0.027778 | 0 | 0.055556 | 0 | 0.13889 | 6.6389
1711728 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 14:20 | 2022-02-18 14:22 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 5.335
1709374 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:10 | 2022-02-08 01:12 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027222 | 11.7328
1712303 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 10:14 | 2022-02-22 10:16 | 0.026944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026944 | 3.3411
1713079 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 17:20 | 2022-02-26 17:22 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 9.2361
1710149 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43130/43120 NOLU DM / DM 1/7 ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 12:41 | 2022-02-09 12:43 | 0.025833 | 0 | 19 | 2 | 3721 | 0 | 1 | 0 | 0.49083 | 0.051667 | 96.1258 | 0 | 0.025833
1708222 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 11:44 | 2022-02-02 11:46 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.05 | 25.95
1713287 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 20:04 | 2022-02-27 20:06 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
1712427 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847102/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 18:25 | 2022-02-22 18:27 | 0.024722 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1062 | 0.17306 | 0.024722 | 0 | 0 | 0.56861 | 26.255
1711541 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 10:11 | 2022-02-17 10:13 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024444 | 3.0311
1708199 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 11:20 | 2022-02-02 11:22 | 0.024444 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
1709405 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:44 | 2022-02-08 01:45 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0.26583 | 0.096667 | 9.9567
1710346 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 02:32 | 2022-02-10 02:34 | 0.024167 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2148 | 0 | 0 | 0.024167 | 0.19333 | 0.24167 | 51.91
1708228 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818293/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 12:24 | 2022-02-02 12:26 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 0
1708686 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 11:18 | 2022-02-04 11:19 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 17.29
1708977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 09:21 | 2022-02-06 09:22 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 2.8933
1709244 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 14:40 | 2022-02-07 14:42 | 0.023333 | 0 | 0 | 36 | 1265 | 48 | 780 | 0 | 0 | 0.84 | 29.5167 | 1.12 | 18.2
1710342 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 00:55 | 2022-02-10 00:56 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 22.54
1712211 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 15:59 | 2022-02-21 16:00 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.093333 | 5.8333
1709088 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 17:34 | 2022-02-06 17:35 | 0.023056 | 6 | 648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13833 | 14.94 | 0 | 0.023056 | 0 | 0
1709242 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 14:09 | 2022-02-07 14:11 | 0.023056 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 239 | 0.023056 | 0 | 0.046111 | 0 | 0.11528 | 5.5103
1710347 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822151/ 95572 NOLU DT GÜLÇAVUŞ KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 02:32 | 2022-02-10 02:34 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.046111 | 0 | 5.5333
1708971 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 08:13 | 2022-02-06 08:14 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022778 | 2.8244
1711402 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12600 NAİP DM CAMAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 09:20 | 2022-02-16 09:22 | 0.0225 | 5 | 6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 152.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1711744 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 5056029/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 15:33 | 2022-02-18 15:35 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0
1712637 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 05:33 | 2022-02-24 05:35 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0.24444 | 0.088889 | 9.1778
1712302 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 10:14 | 2022-02-22 10:15 | 0.022222 | 22 | 893 | 6 | 851 | 9 | 1 | 0.48889 | 19.8444 | 0.13333 | 18.9111 | 0.2 | 0.022222
1711352 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 18:25 | 2022-02-15 18:27 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021944 | 2.7211
1710939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 08:03 | 2022-02-13 08:05 | 0.021667 | 0 | 0 | 36 | 1269 | 48 | 780 | 0 | 0 | 0.78 | 27.495 | 1.04 | 16.9
1711408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-16 09:48 | 2022-02-16 09:49 | 0.021667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1717 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0.49833 | 37.2017
1711554 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 12:12 | 2022-02-17 12:14 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23833 | 7.605
1711960 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 08:37 | 2022-02-20 08:38 | 0.021667 | 0 | 0 | 37 | 1270 | 48 | 781 | 0 | 0 | 0.80167 | 27.5167 | 1.04 | 16.9217
1711989 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 09:40 | 2022-02-20 09:41 | 0.021667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 481 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 10.4217
1712595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 18:03 | 2022-02-23 18:04 | 0.021667 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 339 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.47667 | 7.345
1710747 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 09:31 | 2022-02-12 09:32 | 0.021389 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 918 | 0 | 0.021389 | 0.085556 | 0.10694 | 0.14972 | 19.635
1711882 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894703/DTT01 ENH - MAYTEKS DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 15:08 | 2022-02-19 15:09 | 0.021389 | 0 | 1 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.021389 | 0.12833 | 1.2192 | 0.021389 | 0
1711958 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-20 07:55 | 2022-02-20 07:56 | 0.021389 | 3 | 2 | 13 | 1693 | 7 | 228 | 0.064167 | 0.042778 | 0.27806 | 36.2114 | 0.14972 | 4.8767
1712219 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 17:52 | 2022-02-21 17:53 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 5.2189
1712267 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857112/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 09:13 | 2022-02-22 09:14 | 0.021389 | 26 | 895 | 6 | 851 | 14 | 1 | 0.55611 | 19.1431 | 0.12833 | 18.2019 | 0.29944 | 0.021389
1709239 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:58 | 2022-02-07 13:59 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 4.1494
1710818 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 15:34 | 2022-02-12 15:35 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 6.2067
1711529 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-17 08:37 | 2022-02-17 08:38 | 0.021111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0.021111 | 0.52778 | 0
1711741 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 15:29 | 2022-02-18 15:30 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 4.0956
1713397 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 08:50 | 2022-02-28 08:51 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 11.1889
1710933 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-13 02:57 | 2022-02-13 02:59 | 0.020833 | 3 | 9 | 0 | 1 | 25 | 7108 | 0.0625 | 0.1875 | 0 | 0.020833 | 0.52083 | 148.0833
1707903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 05:00 | 2022-02-01 05:01 | 0.020833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 765 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 15.9375
1708133 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 00:19 | 2022-02-02 00:20 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 2.5833
1712638 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41302/41300 NOLU DM / DM 3/34 ÇIKIŞI (41302) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 05:37 | 2022-02-24 05:38 | 0.020833 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1708141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802400/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 02:18 | 2022-02-02 02:19 | 0.020556 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 839 | 0.041111 | 0.020556 | 0 | 0 | 0.16444 | 17.2461
1712797 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 07:56 | 2022-02-25 07:57 | 0.020556 | 24 | 258 | 0 | 0 | 7 | 301 | 0.49333 | 5.3033 | 0 | 0 | 0.14389 | 6.1872
1712915 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 18:46 | 2022-02-25 18:47 | 0.020278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 513 | 0 | 0 | 0.020278 | 0 | 0.22306 | 10.4025
1712974 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 10:50 | 2022-02-26 10:51 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081111 | 6.2456
1711316 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 16:50 | 2022-02-15 16:51 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.48
1712877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798346/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 15:58 | 2022-02-25 15:59 | 0.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 339 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.78
1713092 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 18:59 | 2022-02-26 19:01 | 0.02 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 4.8
1713095 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-26 19:46 | 2022-02-26 19:47 | 0.02 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 4.8
1713285 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885697/KURUDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-27 19:52 | 2022-02-27 19:53 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.76
1712259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12600 NAİP DM CAMAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 08:03 | 2022-02-22 08:05 | 0.019722 | 5 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098611 | 133.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1709420 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 02:33 | 2022-02-08 02:34 | 0.019722 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11833 | 2.6231 | 0 | 0 | 0 | 0
1709778 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12600 NAİP DM CAMAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:33 | 2022-02-08 16:34 | 0.019444 | 3 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 131.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
1711212 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-15 02:01 | 2022-02-15 02:02 | 0.018611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 453 | 0 | 0.018611 | 0 | 0 | 0.037222 | 8.4308
1709875 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 18:15 | 2022-02-08 18:17 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 4.4733
1709898 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:24 | 2022-02-08 19:25 | 0.018056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0.018056 | 0 | 0.018056 | 6.8792
1709900 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 19:31 | 2022-02-08 19:32 | 0.0175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0175 | 6.6675
1710205 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39273/EMİN DM >>(39273) EMİN DENİM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 15:27 | 2022-02-09 15:28 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0
1712403 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 16:52 | 2022-02-22 16:53 | 0.0175 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
1709762 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:01 | 2022-02-08 16:02 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016944 | 6.5744
1709798 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 17:11 | 2022-02-08 17:12 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8464
1712254 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ-DEREKÖY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 00:29 | 2022-02-22 00:30 | 0.016944 | 17 | 273 | 14 | 563 | 70 | 3771 | 0.28806 | 4.6258 | 0.23722 | 9.5397 | 1.1861 | 63.8975
1709030 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 12:39 | 2022-02-06 12:40 | 0.016944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0.16944 | 4.6936
1708504 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895298/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 12:41 | 2022-02-03 12:42 | 0.016667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708581 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 17:51 | 2022-02-03 17:52 | 0.016667 | 0 | 1 | 14 | 54 | 8 | 1215 | 0 | 0.016667 | 0.23333 | 0.9 | 0.13333 | 20.25
13046764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817908/KURUTMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 17:44 | 2022-02-12 17:45 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0
1709375 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 01:11 | 2022-02-08 01:12 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667
1712822 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-25 08:40 | 2022-02-25 08:41 | 0.016667 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.016667 | 0 | 0
1708466 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 09:20 | 2022-02-03 09:21 | 0.016389 | 8 | 580 | 1 | 3 | 11 | 1644 | 0.13111 | 9.5056 | 0.016389 | 0.049167 | 0.18028 | 26.9433
1708847 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-05 12:17 | 2022-02-05 12:18 | 0.016389 | 22 | 891 | 5 | 851 | 9 | 1 | 0.36056 | 14.6025 | 0.081944 | 13.9469 | 0.1475 | 0.016389
1709180 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:51 | 2022-02-07 09:52 | 0.016389 | 10 | 581 | 1 | 3 | 10 | 1644 | 0.16389 | 9.5219 | 0.016389 | 0.049167 | 0.16389 | 26.9433
1709790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12600 NAİP DM CAMAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:58 | 2022-02-08 16:59 | 0.016389 | 3 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049167 | 110.9364 | 0 | 0 | 0 | 0
1710104 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 10:54 | 2022-02-09 10:55 | 0.016389 | 1 | 0 | 5 | 289 | 6 | 696 | 0.016389 | 0 | 0.081944 | 4.7364 | 0.098333 | 11.4067
1710206 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784792/EMİN DM >>(784792)AY YIL PLASTİK/Ö.BULUT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 15:27 | 2022-02-09 15:28 | 0.016389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1709265 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 16:32 | 2022-02-07 16:32 | 0.016111 | 3 | 2 | 13 | 1691 | 7 | 227 | 0.048333 | 0.032222 | 0.20944 | 27.2439 | 0.11278 | 3.6572
1708132 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 00:19 | 2022-02-02 00:20 | 0.015833 | 22 | 891 | 5 | 851 | 9 | 1 | 0.34833 | 14.1075 | 0.079167 | 13.4742 | 0.1425 | 0.015833
1709168 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:13 | 2022-02-07 09:14 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015833 | 1.9633
1709618 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:39 | 2022-02-08 12:40 | 0.015833 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15833 | 0.015833 | 0.031667 | 0
1709975 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 21:31 | 2022-02-08 21:32 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 4.8767
1708535 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 14:14 | 2022-02-03 14:15 | 0.015556 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26444 | 11.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1708582 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 17:51 | 2022-02-03 17:52 | 0.015556 | 0 | 359 | 15 | 9 | 10 | 1092 | 0 | 5.5844 | 0.23333 | 0.14 | 0.15556 | 16.9867
1708706 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 13:59 | 2022-02-04 14:00 | 0.015556 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.29556 | 0 | 0 | 0 | 0.062222 | 0
1709226 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 12:59 | 2022-02-07 13:00 | 0.015556 | 22 | 891 | 5 | 851 | 9 | 1 | 0.34222 | 13.86 | 0.077778 | 13.2378 | 0.14 | 0.015556
1709238 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 13:57 | 2022-02-07 13:58 | 0.015556 | 22 | 891 | 5 | 851 | 9 | 1 | 0.34222 | 13.86 | 0.077778 | 13.2378 | 0.14 | 0.015556
1709250 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 15:24 | 2022-02-07 15:25 | 0.015556 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 239 | 0.015556 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.077778 | 3.7178
1710207 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39272/EMİN DM >>(39272) EMİN TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 15:27 | 2022-02-09 15:28 | 0.015556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708413 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 01:37 | 2022-02-03 01:38 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 4.7056
1708978 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 09:21 | 2022-02-06 09:22 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015278 | 3.7278
1709000 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 11:52 | 2022-02-06 11:53 | 0.015278 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0
1709589 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801548/ 92850 NOLU DM PIRNAR GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 10:53 | 2022-02-08 10:54 | 0.015278 | 0 | 2 | 1 | 14 | 41 | 1452 | 0 | 0.030556 | 0.015278 | 0.21389 | 0.62639 | 22.1833
1710181 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 13:29 | 2022-02-09 13:30 | 0.015278 | 0 | 0 | 3 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 3.4986 | 0.030556 | 0
1708183 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 09:40 | 2022-02-02 09:41 | 0.015278 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 665 | 0 | 0.015278 | 0.076389 | 0.10694 | 0.076389 | 10.1597
1708468 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-03 09:30 | 2022-02-03 09:31 | 0.015278 | 22 | 891 | 5 | 851 | 9 | 1 | 0.33611 | 13.6125 | 0.076389 | 13.0014 | 0.1375 | 0.015278
1712633 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 00:39 | 2022-02-24 00:40 | 0.015 | 9 | 719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.135 | 10.785 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1708014 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:30 | 2022-02-01 15:31 | 0.014722 | 22 | 889 | 5 | 851 | 9 | 1 | 0.32389 | 13.0881 | 0.073611 | 12.5286 | 0.1325 | 0.014722
1710345 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-10 02:32 | 2022-02-10 02:33 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3378
1708255 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83120/FİDER-6 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 15:41 | 2022-02-02 15:42 | 0.014167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 1.7283
1712506 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 10:36 | 2022-02-23 10:37 | 0.014167 | 0 | 358 | 5 | 4 | 1 | 174 | 0 | 5.0717 | 0.070833 | 0.056667 | 0.014167 | 2.465
1711888 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-19 15:44 | 2022-02-19 15:45 | 0.0125 | 22 | 892 | 5 | 851 | 9 | 1 | 0.275 | 11.15 | 0.0625 | 10.6375 | 0.1125 | 0.0125
1712510 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-23 10:54 | 2022-02-23 10:55 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0 | 2.0067
1712349 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-22 13:44 | 2022-02-22 13:44 | 0.011667 | 3 | 2 | 13 | 1693 | 7 | 228 | 0.035 | 0.023333 | 0.15167 | 19.7517 | 0.081667 | 2.66
1710720 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12600 NAİP DM CAMAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-12 08:20 | 2022-02-12 08:20 | 0.011389 | 5 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056944 | 77.2394 | 0 | 0 | 0 | 0
1711104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-14 09:21 | 2022-02-14 09:21 | 0.011111 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
1711698 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-18 12:45 | 2022-02-18 12:46 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 2.1556
1713355 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709429/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-28 03:14 | 2022-02-28 03:15 | 0.011111 | 139 | 10101 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1.5444 | 112.2333 | 0.044444 | 0.033333 | 0.033333 | 0.077778
1708012 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 15:19 | 2022-02-01 15:20 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 8.0167
1712137 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-21 09:34 | 2022-02-21 09:35 | 0.010833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 0
1712640 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-24 05:58 | 2022-02-24 05:59 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.043333 | 4.4742
1708367 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 22:06 | 2022-02-02 22:06 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 7.8217
1708033 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 16:40 | 2022-02-01 16:41 | 0.010278 | 3 | 2 | 13 | 1690 | 7 | 228 | 0.030833 | 0.020556 | 0.13361 | 17.3694 | 0.071944 | 2.3433
1708005 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 14:39 | 2022-02-01 14:40 | 0.01 | 3 | 9 | 0 | 1 | 25 | 7197 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.25 | 71.97
1708153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 08:43 | 2022-02-02 08:43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.41
1710067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 09:15 | 2022-02-09 09:16 | 0.0094444 | 10 | 581 | 1 | 3 | 10 | 1644 | 0.094444 | 5.4872 | 0.0094444 | 0.028333 | 0.094444 | 15.5267
1709087 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 17:12 | 2022-02-06 17:13 | 0.0086111 | 3 | 9 | 0 | 1 | 25 | 7197 | 0.025833 | 0.0775 | 0 | 0.0086111 | 0.21528 | 61.9742
1709773 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 16:22 | 2022-02-08 16:23 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9547
1710117 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-09 11:44 | 2022-02-09 11:44 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.025833 | 0
1709643 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706730/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-08 12:59 | 2022-02-08 12:59 | 0.0086111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 517 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0.051667 | 4.4519
1708634 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 06:38 | 2022-02-04 06:39 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0.15833
1708970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12600 NAİP DM CAMAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-06 08:02 | 2022-02-06 08:02 | 0.0080556 | 3 | 6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 54.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
1709173 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-07 09:26 | 2022-02-07 09:27 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0.99889
1708704 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-04 13:36 | 2022-02-04 13:37 | 0.0075 | 8 | 580 | 1 | 3 | 11 | 1644 | 0.06 | 4.35 | 0.0075 | 0.0225 | 0.0825 | 12.33
1708191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807008/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 10:22 | 2022-02-02 10:22 | 0.0063889 | 10 | 18 | 117 | 6547 | 128 | 3299 | 0.063889 | 0.115 | 0.7475 | 41.8281 | 0.81778 | 21.0769
1708358 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 20:51 | 2022-02-02 20:51 | 0.0061111 | 8 | 576 | 1 | 3 | 11 | 1644 | 0.048889 | 3.52 | 0.0061111 | 0.018333 | 0.067222 | 10.0467
1708123 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-01 21:49 | 2022-02-01 21:49 | 0.0061111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 923 | 0.012222 | 0 | 0.012222 | 0 | 0.11 | 5.6406
1708187 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41302/41300 NOLU DM / DM 3/34 ÇIKIŞI (41302) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-02-02 09:54 | 2022-02-02 09:55 | 0.0055556 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0