## TABLO-1 dk
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1799047 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889501/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:45 | 2023-02-06 19:21 | 26.5956 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.6089 | 0 | 0
1799798 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 3221661/KURUTMA ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:43 | 2023-02-07 02:32 | 15.8206 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8206 | 15.8206 | 0 | 0
5009230 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83181/Edr.DM-15/TR-09 (BEL.KÜLTÜR MRK) DM ÇKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-18 09:00 | 2023-02-18 23:45 | 14.7469 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
1799806 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815154/94354 İ HACIKÖY TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:39 | 2023-02-06 22:17 | 11.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.0283
1802310 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646673/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 01:17 | 2023-02-19 12:51 | 11.57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1799624 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632783/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:51 | 2023-02-06 19:16 | 11.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2275
1804289 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819734/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 23:37 | 2023-03-01 10:52 | 11.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7692 | 0
1799781 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808856/94514 İ KUMDERE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:20 | 2023-02-06 20:50 | 10.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.2533
5009257 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421326/80030-Edr.TR-9 TRF AG.ÇKŞ.ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 18:45 | 9.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0
5009171 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 890154/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-01 09:04 | 2023-02-01 18:46 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388
1799553 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 06:03 | 2023-02-06 15:45 | 9.6947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 9.6947 | 0 | 0 | 0 | 19.3894 | 1987.4181
1798937 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:23 | 2023-02-06 01:02 | 9.6575 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 338.0125 | 0 | 38.63 | 19.315
5009170 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-01 09:05 | 2023-02-01 18:41 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2
3019124 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-21 09:01 | 2023-02-21 18:35 | 9.5667 | 0 | 0 | 21 | 48 | 8 | 1229 | 0 | 0 | 200.9 | 459.2 | 76.5333 | 11757.4333
1801397 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635132/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:20 | 2023-02-06 17:54 | 9.5606 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.0728 | 0 | 0
1799597 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552196/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:43 | 2023-02-06 17:15 | 9.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3311
1800402 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764953/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 14:16 | 2023-02-07 23:43 | 9.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
1800971 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895239/FİDER-6 CAM-İŞ ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 15:45 | 2023-02-11 00:59 | 9.2203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2203 | 0 | 9.2203 | 0 | 0 | 0
5009226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888905/FİDER 4 DÜZOVA DM GİRİŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-16 09:00 | 2023-02-16 18:01 | 9.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0278 | 7484.7708
5009172 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-02 09:17 | 2023-02-02 18:17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405
5009189 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-02 09:21 | 2023-02-02 18:21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
5009191 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Dağıtım Transformatörü | 888849/HASBUĞA KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-03 09:00 | 2023-02-03 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979
5009199 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54500/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-10 09:00 | 2023-02-10 18:00 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1857 | 2 | 0 | 18 | 45 | 36 | 16713 | 18 | 0
5009209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702128/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-10 09:20 | 2023-02-10 18:20 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
1799103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439519/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:30 | 2023-02-06 02:29 | 8.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7142
1799418 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:24 | 2023-02-06 16:21 | 8.9514 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 62.6597 | 10813.2778 | 71.6111 | 5021.7292
1801258 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311371/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 09:35 | 2023-02-12 18:24 | 8.8158 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.7692 | 0 | 0 | 0 | 0
5009232 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760616/40260 NOLU DM/DM 2 DEN GELEN GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-19 08:31 | 2023-02-19 17:16 | 8.75 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17438.75 | 0 | 0 | 0 | 0
5009190 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889924/DOĞANCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-03 09:21 | 2023-02-03 17:53 | 8.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0844
1798763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815053/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:52 | 2023-02-05 21:24 | 8.5331 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.7231 | 0 | 0
5009195 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44060/42022 KARAPÜRÇEK TR 1 TR. GENEL BAKIMLAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-07 09:00 | 2023-02-07 17:27 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 921.05
3019144 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-28 09:02 | 2023-02-28 17:27 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 7490.8333
1798424 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31052/TR1/33 STAR YAPI KOOP. AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:45 | 2023-02-04 19:50 | 8.0806 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.9139 | 0 | 0 | 0 | 0
1803251 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782472) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 01:17 | 2023-02-25 09:21 | 8.0656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
5009179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700595/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 09:01 | 2023-02-05 17:03 | 8.0447 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3131 | 120.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
1798549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:52 | 2023-02-05 15:54 | 8.0269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0539 | 0 | 0 | 0
5009173 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895831/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-02 09:01 | 2023-02-02 17:01 | 8.0003 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0014 | 0 | 0 | 0
3019123 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-20 09:01 | 2023-02-20 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7112
3019111 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230073/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-22 09:01 | 2023-02-22 17:01 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
3019114 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230363/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-25 09:01 | 2023-02-25 17:01 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0
3019137 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 29027/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 09:00 | 2023-02-26 17:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3019161 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230473/20320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-28 09:01 | 2023-02-28 17:01 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
3019136 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745759/20620 DM 11-FİDER 18 KİSBU DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 09:01 | 2023-02-26 17:01 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5009175 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702128/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-03 09:05 | 2023-02-03 17:02 | 7.9544 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2256 | 0 | 0 | 0 | 0
3019134 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230364/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-24 09:07 | 2023-02-24 17:01 | 7.9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3019132 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230183/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-23 09:01 | 2023-02-23 16:53 | 7.8697 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
1799998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310706/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (310706) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:55 | 2023-02-06 22:38 | 7.7189 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
1799767 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779618/DM11/TR21 ENİS SLÜN>>()AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:05 | 2023-02-06 17:42 | 7.6181 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
1801884 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 45057985/95822 E ENEZ S VLLR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 11:44 | 2023-02-16 19:19 | 7.5814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1628 | 0 | 0
1798581 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611000/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:25 | 2023-02-05 15:58 | 7.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4158
1804092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:58 | 2023-03-01 01:30 | 7.5389 | 29 | 344 | 0 | 11 | 99 | 4909 | 218.6278 | 2593.3778 | 0 | 82.9278 | 746.35 | 37008.4056
1799870 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551950/52251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:11 | 2023-02-06 19:43 | 7.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3772
1799334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785256/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785256) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:22 | 2023-02-06 04:53 | 7.5089 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
1798552 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:59 | 2023-02-05 15:27 | 7.4747 | 0 | 13 | 5 | 0 | 28 | 1997 | 0 | 97.1714 | 37.3736 | 0 | 209.2922 | 14927.0203
1800310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1805793/42140 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-07 10:27 | 2023-02-07 17:54 | 7.4481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4481 | 0 | 0 | 0 | 0
1799240 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786168/SU DEPOSU ALTI TR22 AG ÇIKIŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:38 | 2023-02-06 03:04 | 7.4336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0353 | 0 | 0 | 0 | 0
1798558 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:16 | 2023-02-05 15:39 | 7.3897 | 0 | 0 | 0 | 238 | 6 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1758.7539 | 44.3383 | 1913.9381
1799051 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808960/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:59 | 2023-02-06 00:17 | 7.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8817 | 0
1798674 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631812/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:30 | 2023-02-05 18:40 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1667
3019142 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230318/20150 NOLU TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-27 09:01 | 2023-02-27 16:10 | 7.15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.85 | 0 | 0 | 0 | 0
5009210 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330577/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-11 08:31 | 2023-02-11 15:39 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
1799374 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 657099/TR/45 DM'den GELEN | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:59 | 2023-02-06 06:02 | 7.0428 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
3019064 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740915/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-02 09:01 | 2023-02-02 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0
5009236 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44060/42022 KARAPÜRÇEK TR 1 TR. GENEL BAKIMLAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-22 10:14 | 2023-02-22 17:14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 763
5009242 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44060/42018 KARABÜRÇEK KÖK TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-14 09:07 | 2023-02-14 16:07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 763
5009233 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 742790/A ÇIKIŞI MURSALLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-20 09:01 | 2023-02-20 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
3019129 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741220/21210 NOLU DM / DM 79 RİNG (741284) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-21 09:05 | 2023-02-21 16:05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21196 | 0 | 7
3019110 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144155/26035NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-22 09:00 | 2023-02-22 16:00 | 6.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9325
1799063 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889603/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:53 | 2023-02-05 23:52 | 6.9861 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.6944 | 0 | 0
3019083 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310464/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-02 08:30 | 2023-02-02 15:29 | 6.9833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1801014 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 5523080/FİDER-7 OTOCAM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 18:01 | 2023-02-11 00:46 | 6.7631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5009240 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781026/DM26/TR69 ESKİ TABA>>()AG ŞLR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 09:01 | 2023-02-26 15:41 | 6.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1798648 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:58 | 2023-02-05 17:36 | 6.6361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 79.6333 | 0 | 0 | 13.2722 | 3158.7889
3019122 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-18 09:25 | 2023-02-18 16:01 | 6.6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1799634 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:18 | 2023-02-06 14:53 | 6.5828 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 13.1656 | 0 | 13.1656 | 2271.0583
1797893 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 376771/DM10/TR4 -->> 376771 BOX AG ÇIKIŞ - A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:08 | 2023-02-01 22:41 | 6.5531 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1801147 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895239/FİDER-6 CAM-İŞ ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 15:11 | 2023-02-11 21:40 | 6.4889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4889 | 0 | 6.4889 | 0 | 0 | 0
1801307 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 5523080/FİDER-7 OTOCAM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 14:36 | 2023-02-12 21:05 | 6.4747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3019128 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784563/FERMAŞ DM>>(34040) AVANTAJ+TEKKO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-19 11:05 | 2023-02-19 17:31 | 6.4294 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51.4356 | 0 | 0 | 0 | 45.0061 | 0
5009176 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-04 09:01 | 2023-02-04 15:26 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 635.25
1799823 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 70160/TRAFO POSTASI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:02 | 2023-02-06 17:25 | 6.3825 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1798822 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33576/DTR-3 ESENLR KIRKKEKPNKLİ YOL ÜZRİ ÇKŞ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:49 | 2023-02-05 20:09 | 6.3408 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5558 | 0 | 0 | 0 | 0
5009231 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40250/FİDER 11 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 2(40200) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-19 08:41 | 2023-02-19 14:57 | 6.2708 | 35 | 9226 | 1 | 21 | 0 | 1 | 219.4792 | 57854.7083 | 6.2708 | 131.6875 | 0 | 6.2708
1799766 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 450555/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:05 | 2023-02-06 16:14 | 6.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1447
1803804 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 02:56 | 2023-02-27 09:03 | 6.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3669
5009225 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 415800/Edr.DM-15 TR-04 TRAFONUN F ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-16 09:00 | 2023-02-16 15:06 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3019082 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 709389/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-01 10:00 | 2023-02-01 16:00 | 6 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 42
1798995 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557502/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:21 | 2023-02-05 22:20 | 5.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.4931
1801697 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 11:04 | 2023-02-15 17:01 | 5.9453 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 239 | 5.9453 | 0 | 11.8906 | 0 | 35.6717 | 1420.9214
5009256 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411093/82490 NOLU TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-25 09:05 | 2023-02-25 15:01 | 5.9333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1799520 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 455744/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 03:30 | 2023-02-06 09:23 | 5.8886 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.5519 | 0 | 5.8886
1799025 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631172/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:32 | 2023-02-05 22:25 | 5.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.62
1798978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434400/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:00 | 2023-02-05 21:52 | 5.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.3208
1799266 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817692/BARAJ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:54 | 2023-02-06 01:46 | 5.8614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8614 | 0 | 0 | 0
1800280 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635189/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:34 | 2023-02-07 15:19 | 5.7522 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.0022 | 0 | 0
1799032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439730/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:43 | 2023-02-05 22:28 | 5.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5361
1798151 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779231/DM4/TR46 ÖNERLER >>(779231)DİREK AG A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 06:51 | 2023-02-03 12:36 | 5.7453 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.6692 | 0 | 0 | 0 | 0
1799248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 440017/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:33 | 2023-02-06 01:16 | 5.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4306 | 0
1803908 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510139/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 15:05 | 2023-02-27 20:46 | 5.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8617
3019165 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376829/EMLAK DM2/TR23 376829 BOX ÇIK.ŞLTR B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-27 09:01 | 2023-02-27 14:41 | 5.6667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1803132 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455040/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 09:34 | 2023-02-24 15:07 | 5.5553 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8869 | 0 | 0
1801065 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 01:32 | 2023-02-11 07:04 | 5.5475 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 239 | 5.5475 | 0 | 11.095 | 0 | 33.285 | 1325.8525
3019076 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557230/25B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-12 09:18 | 2023-02-12 14:49 | 5.5333 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1798899 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376482/YENİCE DTR2 >>(376482) ŞLR-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:34 | 2023-02-05 21:05 | 5.5086 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2067 | 0 | 0 | 0 | 0
3019080 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-15 11:00 | 2023-02-15 16:30 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 713 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 38.5 | 3921.5
3019078 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530250/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-15 09:31 | 2023-02-15 15:01 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
1803030 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58720/KIŞLACIK KÖYÜ 1 NOLU DTT. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:55 | 2023-02-06 14:25 | 5.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.4672
1798025 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450622/94730 İ KOCAHIDIR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:50 | 2023-02-02 18:19 | 5.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9931
1803572 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 09:46 | 2023-02-26 15:13 | 5.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3525 | 1678.8567
1798945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110859/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:26 | 2023-02-05 20:48 | 5.3639 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
1798669 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 305027/YNK 41615 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:21 | 2023-02-05 16:41 | 5.325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1799006 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471892/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:21 | 2023-02-05 21:38 | 5.2858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.5717 | 0 | 222.005
1798588 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:44 | 2023-02-05 13:52 | 5.1356 | 0 | 0 | 6 | 1590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.8133 | 8165.5333 | 0 | 5.1356
3019087 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799801/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-03 09:29 | 2023-02-03 14:35 | 5.0922 | 3 | 160 | 10 | 1304 | 16 | 1749 | 15.2767 | 814.7556 | 50.9222 | 6640.2578 | 81.4756 | 8906.2967
1799723 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471834/95306 E VAKIF KÖY S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:16 | 2023-02-06 14:20 | 5.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7267
1803696 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 443458/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 15:23 | 2023-02-26 20:26 | 5.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1319
3019131 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840002/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-22 09:50 | 2023-02-22 14:52 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5667
11299810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377583/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 11:01 | 2023-02-11 16:01 | 5 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0
5009265 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704772/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-28 10:21 | 2023-02-28 15:21 | 5 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 330 | 0 | 5 | 0 | 0
3019120 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91350/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 09:00 | 2023-02-26 14:00 | 5 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0
1803660 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 820412/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 13:43 | 2023-02-26 18:42 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88 | 0 | 0
1798212 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262883/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:26 | 2023-02-03 15:24 | 4.9603 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7289 | 0 | 0
1802996 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58050/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 10:12 | 2023-02-23 15:08 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.2333 | 0 | 0
1800179 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3223375/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 20:29 | 2023-02-07 01:25 | 4.9258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9258 | 0 | 0
1799387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:16 | 2023-02-06 03:11 | 4.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5708 | 2186.8042
1798738 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452013/94422 İ İBRİKTEPE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:49 | 2023-02-05 17:44 | 4.9106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 14.7317 | 0 | 0 | 0 | 412.4867
1797901 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 408479/81670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:24 | 2023-02-01 20:18 | 4.8936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
1803452 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 818124/94512 İ KUMDERE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:47 | 2023-02-25 22:40 | 4.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2378
1799430 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 262833/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:35 | 2023-02-06 05:24 | 4.8125 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.125 | 0 | 0
13054672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 33536/DTR-4 (YENİ)YAKUPLU KÖYÜ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 08:53 | 2023-02-07 13:42 | 4.8114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 9.6228 | 0 | 0 | 0 | 399.3453
1803281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375215/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (375215) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 08:52 | 2023-02-25 13:39 | 4.7894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
3019130 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722815/DEMİRCİLİ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-21 12:26 | 2023-02-21 17:10 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5333
1800320 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742632/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 11:05 | 2023-02-07 15:47 | 4.6936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 0 | 826.0756
1803313 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110824/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:39 | 2023-02-25 14:20 | 4.6825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1804030 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26546205/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-28 14:29 | 2023-02-28 19:08 | 4.6478 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
1799041 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440633/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:46 | 2023-02-05 21:25 | 4.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6447
1799386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450315/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:14 | 2023-02-06 02:51 | 4.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3303
5009246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40785/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-20 08:34 | 2023-02-20 13:10 | 4.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1800044 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364550/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367607)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:10 | 2023-02-06 20:46 | 4.5956 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3019164 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780645/DM5/8 ->>(780645) DM5/10 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-28 09:30 | 2023-02-28 14:04 | 4.5667 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0
1798040 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652039/70500 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:16 | 2023-02-02 19:50 | 4.5592 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.2975 | 0 | 0 | 0 | 0
1797909 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473737/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:17 | 2023-02-01 20:49 | 4.5311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5311 | 0 | 0
11299486 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552642/52671 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:08 | 2023-02-06 15:40 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8208
5009235 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313127/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-21 08:30 | 2023-02-21 13:00 | 4.5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3019107 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203835/21125 D ÇIKIŞ ÇATAL SOKAK | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-22 09:01 | 2023-02-22 13:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.5 | 0 | 0
1802891 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 15:34 | 2023-02-22 19:55 | 4.3553 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 60.9739 | 0 | 69.6844 | 4.3553
1798742 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 43889365/27785 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:30 | 2023-02-05 16:51 | 4.3436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6872 | 0 | 0
1803780 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 700289/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 23:25 | 2023-02-27 03:43 | 4.2964 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2964 | 356.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
1798325 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55970/İĞNEADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:57 | 2023-02-03 22:14 | 4.2856 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329.9878 | 0 | 4.2856
1800404 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33026/V.MEŞE DTR23 BALIK SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 14:45 | 2023-02-07 19:01 | 4.2697 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.8814 | 0 | 0 | 0 | 0
1803375 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3107542/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:59 | 2023-02-25 19:15 | 4.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8058
1800066 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370376/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(781672)AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:19 | 2023-02-06 20:35 | 4.2675 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1801027 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA DM1-TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 19:21 | 2023-02-10 23:36 | 4.2547 | 3 | 5 | 4 | 1854 | 3 | 0 | 12.7642 | 21.2736 | 17.0189 | 7888.255 | 12.7642 | 0
5009228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760493/40500 NOLU DM/TEMLAK DM 1ÇIKIŞI(760493) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-17 10:01 | 2023-02-17 14:16 | 4.25 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2049205 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 311301/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 10:06 | 2023-02-24 14:21 | 4.25 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0
1800775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813067/ORMANİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:20 | 2023-02-09 17:35 | 4.2444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.2444 | 0 | 12.7333 | 4.2444
1801579 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 10500527/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ YUKARI MAHALLE | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 13:34 | 2023-02-15 17:49 | 4.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2442
1799537 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455744/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 04:39 | 2023-02-06 08:53 | 4.2325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.0225 | 0 | 4.2325
1800450 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630723/VİZE DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:40 | 2023-02-07 21:52 | 4.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2067 | 0 | 0
2049143 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 374801/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374801)AG ŞLR-B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 09:33 | 2023-02-17 13:46 | 4.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.58
1799953 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376482/YENİCE DTR2 >>(376482) ŞLR-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:29 | 2023-02-06 17:41 | 4.1944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1802499 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268553/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:35 | 2023-02-20 15:45 | 4.1747 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
1799838 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110882/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:34 | 2023-02-06 15:43 | 4.1542 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
1800134 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307368/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:42 | 2023-02-06 22:51 | 4.1486 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
1800357 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33628/BAKIRCA KÖYÜ DTT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 13:10 | 2023-02-07 17:18 | 4.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.22
1799787 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780933/DM18-TR22 (DM6/11)>>(780933)DM6/9-1 | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:29 | 2023-02-06 14:37 | 4.1306 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1801028 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 19:23 | 2023-02-10 23:31 | 4.1242 | 4 | 8 | 20 | 1855 | 17 | 2070 | 16.4967 | 32.9933 | 82.4833 | 7650.3292 | 70.1108 | 8537.025
3019074 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR6 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-13 09:01 | 2023-02-13 13:08 | 4.1167 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 4.1167 | 102.9167 | 0
3019090 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557073/1 NOLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 09:01 | 2023-02-05 13:08 | 4.1164 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1300.7789 | 0 | 4.1164 | 0 | 0
1803571 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40790/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-26 09:33 | 2023-02-26 13:38 | 4.0883 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1801182 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 5523080/FİDER-7 OTOCAM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 17:07 | 2023-02-11 21:12 | 4.0844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5009215 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817543/BARAJ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-13 09:05 | 2023-02-13 13:10 | 4.0836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | 0 | 4.0836 | 0
1803331 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421078/82410-Edr.DM08-TR-10 DM AG.ÇKŞ ŞALTER E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 11:48 | 2023-02-25 15:51 | 4.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 0 | 0 | 0
3019119 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846284/86023 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-24 09:31 | 2023-02-24 13:33 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.3333
1803473 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654611/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 19:03 | 2023-02-25 23:05 | 4.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5806
2049142 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103558/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 13:00 | 2023-02-17 17:01 | 4.0033 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2048996 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 B KOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:53 | 2023-02-01 13:53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236
3019079 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-15 10:05 | 2023-02-15 14:05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
2049100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 374418/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 11:00 | 2023-02-15 15:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2048997 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782059/DM3/23>>(782059)SANAYİ/RUŞENLER | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-01 13:00 | 4 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0
2049019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437969/92754 K ŞABANMERA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:08 | 2023-02-03 14:08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5009214 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-11 11:00 | 2023-02-11 15:00 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 22 | 287 | 0 | 8 | 4 | 64 | 88 | 1148
3019126 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712947/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-20 09:21 | 2023-02-20 13:21 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 475 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 1900
5009250 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-22 09:29 | 2023-02-22 13:29 | 4 | 1 | 0 | 5 | 295 | 6 | 723 | 4 | 0 | 20 | 1180 | 24 | 2892
5009238 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-24 09:11 | 2023-02-24 13:11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 0 | 0
1803673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782481/DM1/73(DM19-41)>>(782481)MEZBA DM(RİNG) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 13:22 | 2023-02-26 17:17 | 3.9206 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
3019121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310274/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-18 08:31 | 2023-02-18 12:25 | 3.9047 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4706 | 0 | 0 | 0 | 0
1800369 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761733/42125 NOLU DM /TR 13 ÇIKIŞI (761732) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 13:18 | 2023-02-07 17:12 | 3.8964 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
1803676 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 415483/21442 B ÇIKIŞI YEŞİM TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 13:39 | 2023-02-26 17:32 | 3.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3944
1801398 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 08:54 | 2023-02-13 12:46 | 3.8692 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 0
5009207 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-10 08:31 | 2023-02-10 12:23 | 3.8667 | 4 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 4346.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
3019141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90462/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-27 09:00 | 2023-02-27 12:52 | 3.8667 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1799566 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 06:33 | 2023-02-06 10:24 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2639 | 1714.4861
1799858 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551656/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:05 | 2023-02-06 15:55 | 3.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0083
5009263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87320/Uzk. C- | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-27 09:00 | 2023-02-27 12:50 | 3.8333 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1798590 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817381/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:44 | 2023-02-05 12:33 | 3.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 0
1798897 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58720/KIŞLACIK KÖYÜ 1 NOLU DTT. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:36 | 2023-02-05 19:25 | 3.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.4944
1802045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781385/DM1/63->>(781385)OKUL ARKASI AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 09:37 | 2023-02-17 13:26 | 3.8136 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
1801102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785832/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (785832) AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 10:34 | 2023-02-11 14:21 | 3.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2036
1800042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 782428/DM1/35 SANTRAL->>(377016)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:02 | 2023-02-06 19:48 | 3.76 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1067.84 | 0 | 0 | 0 | 3.76
1799251 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34274/ŞAHPAZ DM (KÖK) - 2019 | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:37 | 2023-02-05 23:22 | 3.7506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 11.2517 | 0 | 0 | 0 | 262.5389
5009197 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41705/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-08 10:30 | 2023-02-08 14:15 | 3.75 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 3.75
1803414 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83460/83460 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:02 | 2023-02-25 20:47 | 3.7431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 3.7431 | 0 | 0 | 0 | 774.8125
1798900 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:39 | 2023-02-05 19:23 | 3.7308 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 252 | 0 | 3.7308 | 26.1158 | 3.7308 | 0 | 940.17
1799825 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-25 DOĞUŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:11 | 2023-02-06 14:55 | 3.7292 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29.8333 | 0 | 3.7292 | 0 | 7.4583 | 0
1798631 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:58 | 2023-02-05 13:41 | 3.7153 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 11.1458 | 3.7153 | 14.8611 | 334.375
1800043 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450933/94640 İ ESETÇE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:02 | 2023-02-06 19:43 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3728 | 0 | 0
1800041 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33527/DOGA KENT -->> 782990 DİREK AG ÇIKIŞ - A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:02 | 2023-02-06 19:43 | 3.6828 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
1798839 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786933/DTR-2 KARAMEHMET->>(786933) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:36 | 2023-02-05 18:16 | 3.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8572
1799076 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:01 | 2023-02-05 20:40 | 3.6508 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1758 | 51.1117 | 0 | 0 | 0 | 0
1800646 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 19:37 | 2023-02-08 23:14 | 3.6158 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1748 | 0 | 28.9267 | 0 | 7.2317 | 21.695 | 6320.4767
1800249 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG/OG Transformatörü | 70190/DAHİLİ TR BESLEME HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 04:52 | 2023-02-07 08:28 | 3.5936 | 0 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8082.0314 | 0 | 0 | 0 | 0
1798841 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:45 | 2023-02-05 17:21 | 3.5933 | 2 | 500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.1867 | 1796.6667 | 0 | 7.1867 | 3.5933 | 0
3019097 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-15 10:26 | 2023-02-15 14:01 | 3.5833 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 840 | 35.8333 | 7.1667 | 0 | 0 | 10.75 | 3010
1798901 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451056/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:41 | 2023-02-05 18:14 | 3.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0758
1799980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371401/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:54 | 2023-02-06 18:26 | 3.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1444
1803810 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 04:04 | 2023-02-27 07:34 | 3.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5236 | 0
2049180 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571248/BESKİ DM2-TR4 AZİZ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 10:01 | 2023-02-23 13:31 | 3.5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1802679 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762779/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 10:44 | 2023-02-21 14:13 | 3.4864 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
1803069 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822626/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 18:18 | 2023-02-23 21:46 | 3.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4711
1799971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364291/DTR2/19-2 ->> (364291) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:35 | 2023-02-06 18:02 | 3.4578 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
1804144 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857541/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:56 | 2023-02-28 22:23 | 3.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0125
1802389 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513131/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 13:47 | 2023-02-19 17:13 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5967
1799275 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780939/DM6/9>>(780864)DM6/9-1 (RİNG) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:21 | 2023-02-05 23:47 | 3.4319 | 0 | 484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1661.0611 | 0 | 6.8639 | 0 | 0
1799992 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 470643/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:30 | 2023-02-06 17:56 | 3.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2825
1802997 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116143/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 10:31 | 2023-02-23 13:56 | 3.4169 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.5617 | 0 | 0 | 0 | 0
5009237 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-22 09:01 | 2023-02-22 12:26 | 3.4167 | 0 | 2 | 10 | 2837 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 34.1667 | 9693.0833 | 0 | 0
1797803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804898/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:47 | 2023-02-01 13:11 | 3.4033 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1802971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19890034/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 07:58 | 2023-02-23 11:22 | 3.3969 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7328 | 0 | 0 | 0 | 0
1798059 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652030/TR-149 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:01 | 2023-02-02 20:25 | 3.3964 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1800117 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 376700/376700 NOLU DİREK AG ÇIK ŞALTERİ-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:02 | 2023-02-06 21:26 | 3.3956 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1800427 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31510/DM2/012 HAVUZLAR EMİRGAN CADDESİ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:36 | 2023-02-07 19:59 | 3.3869 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
1802833 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412088/80150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 11:07 | 2023-02-22 14:30 | 3.3833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1803707 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118266/12650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:33 | 2023-02-26 17:56 | 3.3825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
1798898 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 451056/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:35 | 2023-02-05 18:58 | 3.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7972
1798910 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786040/V.MEŞE DM26->>(786040)DM27 | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:52 | 2023-02-05 18:14 | 3.3656 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1799648 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:42 | 2023-02-06 12:04 | 3.3636 | 0 | 15 | 0 | 359 | 0 | 495 | 0 | 50.4542 | 0 | 1207.5364 | 0 | 1664.9875
1801138 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370979/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(370979) AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 14:04 | 2023-02-11 17:25 | 3.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0667
1800633 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370979/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(789767) AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 18:12 | 2023-02-08 21:33 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.065
2049092 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846546/846499 NO DİREK KERAMETTİN KÖYÜ ENH. | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 10:41 | 2023-02-14 14:01 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 553.3333
1797808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 11:14 | 2023-02-01 14:34 | 3.3314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
1800012 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471809/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:44 | 2023-02-06 19:03 | 3.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7433
1799554 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102850/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 06:06 | 2023-02-06 09:25 | 3.3089 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9578 | 0 | 0 | 0 | 0
1799425 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:57 | 2023-02-06 03:15 | 3.3058 | 0 | 0 | 7 | 1207 | 8 | 561 | 0 | 0 | 23.1408 | 3990.1408 | 26.4467 | 1854.5725
1803395 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847219/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:52 | 2023-02-25 19:10 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 999.9
1800172 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450118/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:44 | 2023-02-06 23:02 | 3.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5694
3019115 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-23 10:18 | 2023-02-23 13:36 | 3.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4653 | 3.2931
1800124 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 125617/95011 İ SARPDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:32 | 2023-02-06 21:49 | 3.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4975
1800131 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781385/DM1/63->>(781385)OKUL ARKASI AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:44 | 2023-02-06 22:01 | 3.2822 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1800365 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 9201082/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 12:55 | 2023-02-07 16:11 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5467 | 0
1799250 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823017/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:36 | 2023-02-05 22:52 | 3.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2639 | 257.8472
1803173 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815164/94356 İ HACIKÖY TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 14:22 | 2023-02-24 17:38 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8625
1804207 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866546/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 20:36 | 2023-02-28 23:52 | 3.2617 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1595 | 6.5233 | 0 | 0 | 0 | 75.0183 | 5202.3583
2049016 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:34 | 2023-02-02 13:49 | 3.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.815
5009218 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-14 09:00 | 2023-02-14 12:15 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 3146
1802409 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 100725/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 16:07 | 2023-02-19 19:21 | 3.2308 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9233 | 0 | 3.2308 | 0 | 0
1798992 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202502/C ÇIKIŞI DERE KARŞISI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:16 | 2023-02-05 19:30 | 3.2275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1802097 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14937800/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 13:52 | 2023-02-17 17:06 | 3.2264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
1803320 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127903/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ EREĞLİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 10:25 | 2023-02-25 13:36 | 3.1883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 | 0 | 0
1800373 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470643/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 13:28 | 2023-02-07 16:39 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5483
1799883 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175682/C ÇIKIŞI-VALİ AYHAN ÇEVİK CAD. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:09 | 2023-02-06 15:20 | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0883 | 0 | 0
1799107 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260657/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:35 | 2023-02-05 20:46 | 3.1811 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5356 | 0 | 0
1799978 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785452/TOTAL DM>>(785452)AQUAPARK GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:50 | 2023-02-06 18:01 | 3.1781 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.1781 | 54.0269 | 0 | 0 | 3.1781 | 6.3561
1798975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33673/DOĞAKENT DTR>>(27637686)EMİRGAN AG- A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:12 | 2023-02-05 19:22 | 3.1739 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
1800126 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785833/DM3/1 MARMARACIK 6.CADDE 25.SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:32 | 2023-02-06 21:41 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1556
1798746 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:43 | 2023-02-05 15:52 | 3.1472 | 0 | 363 | 3 | 1 | 1 | 176 | 0 | 1142.4417 | 9.4417 | 3.1472 | 3.1472 | 553.9111
1798195 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704626/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:45 | 2023-02-03 11:53 | 3.1389 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 6.2778 | 0 | 0 | 0
1800865 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33612/DTR-3 AHIMEHMET MUHTARLIK KARŞISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 19:47 | 2023-02-09 22:55 | 3.1308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 6.2617 | 0 | 0 | 0 | 419.5317
1802498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27515/27520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:31 | 2023-02-20 14:39 | 3.1306 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
1802517 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202000/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 17:07 | 2023-02-20 20:15 | 3.1297 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
1803161 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821774/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 10:52 | 2023-02-24 14:00 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9261
1798171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785631/YAKUPLU DTR1 (785631) AG ŞTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:31 | 2023-02-03 02:37 | 3.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4483
1799116 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473572/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:55 | 2023-02-05 21:00 | 3.0839 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3356 | 0 | 0
1802185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 22:29 | 2023-02-18 01:34 | 3.0831 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8969 | 0 | 0 | 0 | 0
1803547 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741196/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 22:32 | 2023-02-26 01:36 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0597
1802031 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 07:54 | 2023-02-17 10:55 | 3.0244 | 1 | 173 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3.0244 | 523.2289 | 0 | 0 | 3.0244 | 656.3044
1803961 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102854/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 23:34 | 2023-02-28 02:35 | 3.0158 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.38 | 0 | 0 | 0 | 0
5009229 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763346/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-17 14:00 | 2023-02-17 17:00 | 3.0003 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.3869 | 0 | 0 | 0 | 0
2049082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 330079/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 10:09 | 2023-02-08 13:09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3019075 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 59457/SÜTLÜCE GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-11 12:00 | 2023-02-11 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
5009224 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-13 09:01 | 2023-02-13 12:01 | 3 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0
5009217 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-14 14:01 | 2023-02-14 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 783
5009243 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764333/41315 NOLU DM TR 3/4 ÇIKIŞI (764028) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-17 14:00 | 2023-02-17 17:00 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
11300796 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58020/VİZE DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 10:46 | 2023-02-23 13:46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1803355 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 124159/21250 B ÇIKIŞ SAHİL TARAFI ŞEBEKE ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:06 | 2023-02-25 19:06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1800409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761561/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 15:05 | 2023-02-07 18:04 | 2.9869 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.765 | 5.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
1803031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104811/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 14:34 | 2023-02-23 17:33 | 2.9853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8086 | 0 | 0 | 0 | 0
1798832 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829601/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:12 | 2023-02-05 17:11 | 2.9764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.9764 | 0 | 0 | 0 | 5.9528 | 0
1800144 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10459782/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:25 | 2023-02-06 21:23 | 2.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9706
2049097 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 764411/41317 TR3/5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 10:01 | 2023-02-15 12:59 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1803214 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 19:13 | 2023-02-24 22:11 | 2.9611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
1799347 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 21540/21540 TR-1 ERİKLİCE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:47 | 2023-02-06 00:45 | 2.9608 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 272.3967 | 0 | 1492.26
1798421 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15426593/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:09 | 2023-02-04 14:06 | 2.9539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 0
1802382 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865774/B.ESKİ TEM KÖK MYO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 12:28 | 2023-02-19 15:25 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0
1804152 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807875/MECİDİYE SAHİL ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 19:27 | 2023-02-28 22:24 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8911
1799384 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112391/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:17 | 2023-02-06 01:13 | 2.9411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5878 | 0 | 0 | 0 | 0
1802531 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473693/95822 E ENEZ S VLLR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:44 | 2023-02-20 14:40 | 2.9408 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7575 | 0 | 0
1798596 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793424/83021 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:40 | 2023-02-05 11:35 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75
1802860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 12:28 | 2023-02-22 15:23 | 2.9164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 8.7492 | 0 | 0 | 8.7492 | 405.3781
1800165 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103096/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:26 | 2023-02-06 22:21 | 2.9161 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
1803553 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631394/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 00:39 | 2023-02-26 03:34 | 2.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1125
1800456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 364550/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367615)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:56 | 2023-02-07 20:50 | 2.9058 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1803327 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 11:18 | 2023-02-25 14:12 | 2.9058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 8.7175 | 0 | 0 | 8.7175 | 403.9108
1799422 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441452/94516 İ KUMDERE TR3 TRF GENEL BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:30 | 2023-02-06 02:24 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.525
1799712 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411723/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:36 | 2023-02-06 12:30 | 2.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1798592 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:42 | 2023-02-05 11:36 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 594.5
1799881 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450555/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:06 | 2023-02-06 15:00 | 2.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8919
1800490 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28245734/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 20:07 | 2023-02-07 23:00 | 2.89 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1804025 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590014/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 13:09 | 2023-02-28 16:02 | 2.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51
1801489 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470301/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 16:10 | 2023-02-13 19:02 | 2.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.49
1804168 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822854/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:57 | 2023-02-28 21:49 | 2.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3689
1800861 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881156/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 19:03 | 2023-02-09 21:54 | 2.8436 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201.8964 | 0 | 2.8436
1800232 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267118/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 22:32 | 2023-02-07 01:22 | 2.8397 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2369 | 0 | 0 | 0 | 0
1797891 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450169/94720 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:49 | 2023-02-01 18:39 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6767
1802943 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651594/TR-41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 19:17 | 2023-02-22 22:07 | 2.8383 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
5009196 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-08 11:11 | 2023-02-08 14:01 | 2.8333 | 5 | 574 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14.1667 | 1626.3333 | 2.8333 | 0 | 0 | 17
1801747 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807875/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 14:41 | 2023-02-15 17:31 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6617
1799588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:14 | 2023-02-06 10:03 | 2.8219 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8539.2039 | 0 | 2.8219
1798553 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:08 | 2023-02-05 10:58 | 2.8183 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 33.82 | 0 | 0 | 5.6367 | 1341.5267
1799057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828087/Uzk.KARAPINAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:12 | 2023-02-05 20:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
1803409 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575123/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:30 | 2023-02-25 19:17 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6014
5009258 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765226/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 09:00 | 2023-02-26 11:46 | 2.7667 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2049201 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374824/DTR-2 TÜRKMENLİ->>(374824) AG ŞLR-A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 12:38 | 2023-02-23 15:24 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5917
1801315 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74310/74310_DM03_TR01 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 16:10 | 2023-02-12 18:56 | 2.7619 | 0 | 3 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8.2858 | 46.9531 | 207.1458 | 0 | 0
1800705 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632684/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 23:45 | 2023-02-09 02:30 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9508
1801038 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 22:00 | 2023-02-11 00:45 | 2.7497 | 0 | 1 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2.7497 | 2.7497 | 1539.8444 | 0 | 0
1799362 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817463/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:07 | 2023-02-06 00:52 | 2.7478 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4956 | 0 | 2.7478 | 0
1798295 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3212237/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:31 | 2023-02-03 18:16 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0
1800046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370376/OSMANLI DTR>>(370376)AG -A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:18 | 2023-02-06 19:02 | 2.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1375
1798262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375017/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(375017)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:33 | 2023-02-03 14:17 | 2.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8731
1803499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83460/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 19:11 | 2023-02-25 21:55 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.62
1798452 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784561/FERMAŞ DM->>(784561)ROZA+ROYAN+YILTEKS | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:23 | 2023-02-04 17:06 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4361 | 0
1803652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267045/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:22 | 2023-02-26 15:05 | 2.7097 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
11300007 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558407/14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 10:04 | 2023-02-14 12:46 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 140.4 | 0 | 0
1799083 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:08 | 2023-02-05 19:50 | 2.6972 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 18.8806 | 3258.2444 | 21.5778 | 1513.1417
1798878 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815005/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:37 | 2023-02-05 17:19 | 2.6956 | 1 | 0 | 5 | 33 | 24 | 1863 | 2.6956 | 0 | 13.4778 | 88.9533 | 64.6933 | 5021.82
1799056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 762155/42042 TR1/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:13 | 2023-02-05 19:54 | 2.6864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
1803019 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105847/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 15:11 | 2023-02-23 17:52 | 2.6756 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
1800231 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632478/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 22:29 | 2023-02-07 01:09 | 2.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6736
1801223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104864/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:41 | 2023-02-11 22:21 | 2.6614 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3447 | 0 | 0 | 0 | 0
1802758 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895782/TR/117 DM ENH ÇIKIŞI_RING | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 16:36 | 2023-02-21 19:16 | 2.6558 | 77 | 20640 | 14 | 2 | 96 | 2030 | 204.4992 | 54816.4 | 37.1817 | 5.3117 | 254.96 | 5391.3417
1800035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264428/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:36 | 2023-02-06 18:15 | 2.6486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1800910 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305421/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 07:32 | 2023-02-10 10:11 | 2.6475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 2.6475
1800168 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 470357/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:31 | 2023-02-06 22:09 | 2.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6317
1798890 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451852/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:21 | 2023-02-05 17:59 | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4389
1800358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780939/DM6/3-1>>(780939)OĞUZHN CD AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 13:18 | 2023-02-07 15:56 | 2.6292 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
1803496 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818124/BARAJ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 19:05 | 2023-02-25 21:42 | 2.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7433 | 0
1802543 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 311301/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 12:22 | 2023-02-20 14:59 | 2.6197 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0847 | 0 | 0 | 0 | 0
1801674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 03:18 | 2023-02-15 05:56 | 2.6175 | 4 | 5949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.47 | 15571.5075 | 0 | 0 | 0 | 2.6175
1803890 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14131780/40144 TR63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 15:39 | 2023-02-27 18:16 | 2.6114 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1801857 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41595/FİDER 1 GİRİŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-16 10:09 | 2023-02-16 12:45 | 2.6081 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5531 | 0 | 0 | 0 | 0
1804282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300674/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:50 | 2023-03-01 01:26 | 2.6036 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
1799940 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87610/Uzk. BAYRAMLI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:54 | 2023-02-06 16:30 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8
1802689 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170008/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 11:31 | 2023-02-21 14:07 | 2.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7542
5009234 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40558/ÇERKEZKÖY DM 4/25 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-20 14:00 | 2023-02-20 16:35 | 2.5833 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1800422 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:24 | 2023-02-07 18:59 | 2.5767 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5112.1067 | 0 | 0 | 0 | 2.5767
1799596 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411723/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:37 | 2023-02-06 10:12 | 2.5753 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3819 | 0 | 0 | 0 | 0
1802426 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438213/92650 K YAYLA S TR1A TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 16:56 | 2023-02-19 19:30 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.78
1798672 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 360842/44420 ÇUKURYURT TR 2 TRAFO GENEL BAKIMLR | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:31 | 2023-02-05 14:05 | 2.5667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1797894 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822861/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:15 | 2023-02-01 18:49 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0
1802445 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105447/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 19:02 | 2023-02-19 21:36 | 2.5625 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1803655 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:30 | 2023-02-26 15:04 | 2.5597 | 7 | 587 | 1 | 2 | 11 | 1493 | 17.9181 | 1502.5569 | 2.5597 | 5.1194 | 28.1569 | 3821.6653
1803174 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 170362/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 15:11 | 2023-02-24 17:44 | 2.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9717
1799706 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655864/74122 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:10 | 2023-02-06 11:42 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1033
1804264 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827021/Uzk. SULTANŞAH ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:15 | 2023-03-01 00:47 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.37
1798956 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:51 | 2023-02-05 18:22 | 2.5283 | 13 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8683 | 953.1817 | 2.5283 | 0 | 0 | 0
1799663 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868433/HAZİNEDAR KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:24 | 2023-02-06 10:56 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5783
1801568 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107624/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 10:49 | 2023-02-15 13:20 | 2.5233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1804271 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380088/DM1/49-A->>(366080)DR.SABRİ BEY AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 23:47 | 2023-03-01 02:18 | 2.5211 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
1799311 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866055/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:25 | 2023-02-05 21:56 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9167
11299532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 13:07 | 2023-02-07 15:38 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5206 | 279.7817
1801033 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74310/74310_DM03_TR01 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 19:59 | 2023-02-10 22:30 | 2.5194 | 0 | 3 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7.5583 | 42.8306 | 188.9583 | 0 | 0
1802609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764955/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-20 18:11 | 2023-02-20 20:42 | 2.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
1798615 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM- POŞETSAN DM ARASI(763345) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:33 | 2023-02-05 12:04 | 2.5089 | 1 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5089 | 5920.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
1803585 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 07:04 | 2023-02-26 09:34 | 2.5017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5017 | 0 | 2.5017 | 2.5017
2049218 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 53996849/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 08:31 | 2023-02-27 11:01 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2049200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19890034/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 16:01 | 2023-02-24 18:31 | 2.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
1801339 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510162/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 19:13 | 2023-02-12 21:43 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.345
1799026 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371568/DTR-3 BAKIRCA ->> (371568) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:31 | 2023-02-05 19:01 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8917
1798141 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513802/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:57 | 2023-02-03 01:26 | 2.4897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 0 | 201.6675
1799948 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1829880/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:15 | 2023-02-06 15:43 | 2.4706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9411 | 0 | 0 | 0 | 0
1799742 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785257/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785257) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:46 | 2023-02-06 12:14 | 2.4661 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
1801062 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896556/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 23:41 | 2023-02-11 02:09 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2917
5009255 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817375/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 11:28 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3194 | 0
1803191 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821056/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 15:27 | 2023-02-24 17:54 | 2.4581 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4514 | 0 | 0
1802391 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576695/KARAMESUTLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 14:23 | 2023-02-19 16:50 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.175
1802882 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803838/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 13:10 | 2023-02-22 15:36 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.5289
1797779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 07:56 | 2023-02-01 10:22 | 2.4336 | 86 | 22638 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209.2906 | 55092.0883 | 0 | 0 | 0 | 9.7344
1802251 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307589/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 16:34 | 2023-02-18 19:00 | 2.4336 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
13054954 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761818/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:01 | 2023-02-25 11:27 | 2.4333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1803318 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 203870/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 10:14 | 2023-02-25 12:40 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2783 | 0 | 0
1802738 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803838/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 08:24 | 2023-02-22 10:49 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.7689
1800882 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 03:19 | 2023-02-10 05:44 | 2.4189 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
1798726 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265202/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:17 | 2023-02-05 14:42 | 2.4136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
1798201 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808110/94372 İ TURPÇULAR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:16 | 2023-02-03 11:41 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.475
1803637 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104948/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:10 | 2023-02-26 14:34 | 2.4047 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3322 | 0 | 0 | 0 | 0
1799371 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:27 | 2023-02-06 00:51 | 2.3944 | 0 | 0 | 1 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3944 | 1259.4778 | 0 | 0
1802355 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897559/74281 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 12:52 | 2023-02-19 15:15 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1958
1801968 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55070/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 17:43 | 2023-02-16 20:06 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 362.2667
1798060 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813219/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:31 | 2023-02-02 19:54 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.8022 | 0 | 0
1798905 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:46 | 2023-02-05 17:08 | 2.3669 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 16.5686 | 2859.2689 | 18.9356 | 1327.8558
1800142 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652637/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:23 | 2023-02-06 20:45 | 2.3614 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
1799503 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470329/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 02:28 | 2023-02-06 04:50 | 2.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5161
1802167 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413276/Edr.DM-15 TR-04 TRAFONUN A ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 19:10 | 2023-02-17 21:31 | 2.3572 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3617 | 0 | 0 | 0 | 0
1803564 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822331/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 08:15 | 2023-02-26 10:36 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1033
1800182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101585/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:18 | 2023-02-06 21:39 | 2.3458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 0
1798079 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205421/ŞARKÖY TR 82 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:25 | 2023-02-02 20:46 | 2.3439 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.38 | 0 | 0
2049135 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823020/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 02:41 | 2023-02-18 05:01 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3428 | 185.0794
1799141 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441505/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:49 | 2023-02-05 20:09 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6556
1802398 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304014/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 15:39 | 2023-02-19 17:58 | 2.3192 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1798184 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 05:55 | 2023-02-03 08:14 | 2.3172 | 0 | 0 | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9517 | 532.9611 | 4.6344 | 0
1800911 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470301/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 07:50 | 2023-02-10 10:08 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.02
1798360 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114834/B ÇIKIŞI-DR.İLHN ÇNLİ CD.CAMCI-ZİRAT OD. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 23:48 | 2023-02-04 02:06 | 2.3014 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5347 | 0 | 0
1801699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 11:14 | 2023-02-15 13:32 | 2.2967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1798573 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402973/83102 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:55 | 2023-02-05 12:13 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936
1802437 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 3049808/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 19:09 | 2023-02-19 21:27 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5867
1803781 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 362454/CUMHURİYET DM>>(362456)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 18:44 | 2023-02-26 21:01 | 2.2886 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1747 | 0 | 0 | 0 | 0
1802408 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 42587985/YNK 41630 TR7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 15:59 | 2023-02-19 18:16 | 2.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 0
1803220 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 808208/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 20:47 | 2023-02-24 23:04 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.14 | 0 | 0
1800582 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104856/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 12:54 | 2023-02-08 15:11 | 2.2831 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5289 | 0 | 0 | 0 | 0
1800339 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107250/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 12:09 | 2023-02-07 14:26 | 2.2797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1189 | 0 | 0 | 0 | 0
1798926 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21520/B ÇIKIŞI KÖY KAHVEHANELER TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:15 | 2023-02-05 17:31 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6744
1800437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817206/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:28 | 2023-02-07 19:44 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.6194
1799307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3104206/93300 K BEĞENDİK TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:52 | 2023-02-05 23:08 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5278 | 0 | 0
1803959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 07:21 | 2023-02-28 09:37 | 2.2586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 432 | 0 | 4.5172 | 0 | 0 | 20.3275 | 975.72
1799810 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 471161/95406 E K EVREN TAR S TR2 TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:39 | 2023-02-06 12:54 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 110.6583
1801530 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108503/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 19:30 | 2023-02-13 21:45 | 2.2575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1801972 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15760/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 19:19 | 2023-02-16 21:34 | 2.2572 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
1801528 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 19:07 | 2023-02-13 21:22 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3125 | 0 | 0
2049085 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 657118/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 09:46 | 2023-02-09 12:01 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75
1803386 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:23 | 2023-02-25 17:38 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3111 | 0 | 0
1804136 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:41 | 2023-02-28 20:56 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 4.4867 | 2.2433 | 744.7867
1803608 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822331/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 09:21 | 2023-02-26 11:35 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9922
1800328 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 817631/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 11:17 | 2023-02-07 13:31 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
1802836 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473616/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 11:37 | 2023-02-22 13:51 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 | 0 | 0
1800945 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1102593/MÜREFTE DM 1/15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 12:59 | 2023-02-10 15:12 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0
1802686 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 11:13 | 2023-02-21 13:25 | 2.2114 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800071 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264428/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:30 | 2023-02-06 18:43 | 2.2111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1799270 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788801/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:02 | 2023-02-05 22:14 | 2.2053 | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 145.5483 | 37.4897 | 0 | 0 | 0 | 11.0264
1798688 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305027/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:34 | 2023-02-05 13:46 | 2.2039 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
1800601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436558/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 14:55 | 2023-02-08 17:07 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1933
1800173 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300811/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:46 | 2023-02-06 21:57 | 2.185 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.515 | 0 | 0 | 0 | 0
3019086 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33124/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-02 13:11 | 2023-02-02 15:22 | 2.1833 | 3 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6274.9 | 0 | 0 | 0 | 2.1833
3019104 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-19 09:04 | 2023-02-19 11:15 | 2.1833 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 26.2 | 0 | 0
1802661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301710/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 08:35 | 2023-02-21 10:45 | 2.1694 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
5009188 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-01 09:40 | 2023-02-01 11:50 | 2.1667 | 6 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2348 | 13 | 10.8333 | 2.1667 | 2.1667 | 43.3333 | 5087.3333
1798780 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94610/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:34 | 2023-02-05 15:44 | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.58 | 2.1589 | 0
1799607 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652161/TR-38-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:53 | 2023-02-06 10:02 | 2.1542 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1798979 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510458/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:01 | 2023-02-05 18:10 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7
1803669 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3211900/95902 E ÇATALTEPE M TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 13:06 | 2023-02-26 15:15 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1486 | 0 | 0
1802032 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 07:56 | 2023-02-17 10:05 | 2.1442 | 2 | 174 | 0 | 0 | 2 | 646 | 4.2883 | 373.085 | 0 | 0 | 4.2883 | 1385.1317
1799434 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473087/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 01:05 | 2023-02-06 03:13 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0319 | 0 | 0
1803650 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572441/ALPULLU DM2-TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:13 | 2023-02-26 14:21 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6292 | 0 | 0
2049146 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611434/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 11:20 | 2023-02-17 13:28 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4711 | 0 | 0
1799788 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881922/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:30 | 2023-02-06 12:38 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.1364 | 0 | 130.3197
1798484 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865360/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:30 | 2023-02-04 19:38 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 0
1799655 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 450316/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:51 | 2023-02-06 10:59 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.05
1801522 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434050/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 18:32 | 2023-02-13 20:40 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336
1801312 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114864/A ÇIK-CAMİ ÖNÜ-İSTİKLAL CAD.-BELDİYE ÖNÜ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 15:48 | 2023-02-12 17:56 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.05 | 0 | 0
1799633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550627/2NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:10 | 2023-02-06 10:18 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1433
1802203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34997373/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 23:11 | 2023-02-18 01:18 | 2.1228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5961 | 0 | 0 | 0 | 0
1800487 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520661/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 19:20 | 2023-02-07 21:27 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7317
1802323 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614050/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 05:30 | 2023-02-19 07:37 | 2.1136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7953 | 0 | 0 | 0 | 0
1798731 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362671/DM4/11>>(783459) CEMAL G.BLV AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:20 | 2023-02-05 14:26 | 2.1075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
1804077 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:48 | 2023-02-28 18:54 | 2.1056 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 29.4778 | 0 | 33.6889 | 2.1056
3019067 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 09:00 | 2023-02-05 11:06 | 2.1 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 69.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0
1798146 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94642/94642 İ ESETÇE TR6 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:46 | 2023-02-03 01:52 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9889 | 0 | 0
1801364 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118514/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 20:16 | 2023-02-12 22:21 | 2.0892 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
1801330 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 17:16 | 2023-02-12 19:21 | 2.0883 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
1798923 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885368/MAHYADAĞI HAVA RADAR ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:07 | 2023-02-05 17:12 | 2.0844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 8.3378 | 0
5009219 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18060/İST TOKİ DM 1 AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-12 11:00 | 2023-02-12 13:05 | 2.0833 | 0 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 777.0833 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
1803043 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 15:40 | 2023-02-23 17:45 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.6333
1798190 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147095/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 06:49 | 2023-02-03 08:54 | 2.0772 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
1804287 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 23:27 | 2023-03-01 01:31 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.235
1797897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 38892119/DM 4/20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:37 | 2023-02-01 18:41 | 2.0728 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
1801970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115461/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 18:44 | 2023-02-16 20:48 | 2.0719 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
1799626 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86008/86008 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:06 | 2023-02-06 10:10 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
1801383 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 83400/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 21:08 | 2023-02-12 23:12 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 49.3333
1799737 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473492/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:34 | 2023-02-06 11:37 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0
1800499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 23:04 | 2023-02-08 01:07 | 2.0461 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
1799091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/DM16 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:16 | 2023-02-05 19:18 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0428 | 0
1799475 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741392/21068 NOLU DM / DM 83 ÇIKIŞI (741097) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 01:23 | 2023-02-06 03:25 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.7917 | 0 | 0
1800933 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611234/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 13:35 | 2023-02-10 15:37 | 2.0356 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0
1798942 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780179/DM17 ULAŞ OFİS->>(780179)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:28 | 2023-02-05 17:30 | 2.0272 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8711 | 0 | 0 | 0 | 0
1802159 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743307/A ÇIKIŞI 11535-115351 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 20:27 | 2023-02-17 22:29 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.45 | 0 | 0
1799612 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 51540/4 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:07 | 2023-02-06 10:08 | 2.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8567
1802978 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378674/ÖNERLER DM4/16 RENEULT>>(378675)BOX AG-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 09:19 | 2023-02-23 11:20 | 2.0242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0725 | 0 | 0 | 0 | 2.0242
1804037 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762659/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:17 | 2023-02-28 18:18 | 2.0217 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.8017 | 0 | 0 | 0 | 2.0217
1802516 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83340/83340 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 09:47 | 2023-02-20 11:48 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.7858
1798186 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 06:11 | 2023-02-03 08:12 | 2.0117 | 9 | 729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.105 | 1466.505 | 0 | 2.0117 | 0 | 0
1803762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365150/TR3 RMU Y.SANAYİ (365150) AG ŞLTRİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 18:21 | 2023-02-26 20:21 | 2.0039 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
1798185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704625/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 06:11 | 2023-02-03 08:12 | 2.0017 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 0
2049023 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175800/23250 NOLU TR-28 AYDINLATMA ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:56 | 2023-02-02 10:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
3019084 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895997/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-02 09:01 | 2023-02-02 11:01 | 2 | 1 | 3 | 26 | 2230 | 12 | 533 | 2 | 6 | 52 | 4460 | 24 | 1066
3019065 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 203804/21186 NOLU DM/ MİGROS ÇIKIŞI (21187) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-04 09:01 | 2023-02-04 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
1799480 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ 95500 NOLU DM YENİCE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 02:15 | 2023-02-06 04:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1799678 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551525/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:56 | 2023-02-06 10:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2049075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 804645/92752 K ŞABANMERA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 09:50 | 2023-02-10 11:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
5009212 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-11 11:00 | 2023-02-11 13:00 | 2 | 0 | 36 | 0 | 19 | 0 | 335 | 0 | 72 | 0 | 38 | 0 | 670
2049094 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13506199/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 08:45 | 2023-02-14 10:45 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2049141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29777297/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 13:20 | 2023-02-17 15:20 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
2049134 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 470041/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 17:38 | 2023-02-17 19:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
3019105 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-19 12:17 | 2023-02-19 14:17 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2049173 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230073/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 13:36 | 2023-02-22 15:36 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
1803052 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 124159/21250 A ÇIKIŞ DERE TARAFI ÇIKIŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-23 17:12 | 2023-02-23 19:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
2049222 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813025/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 21:49 | 2023-02-24 23:49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2049239 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450956/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:12 | 2023-02-27 14:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5009194 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761494/41700 VİTEX ÇIKIŞI 761494 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 09:03 | 2023-02-05 11:03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2049079 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822151/ 95572 NOLU DT GÜLÇAVUŞ KÖY ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 06:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 488
5009213 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/TR/2 (K.YAKA MH.) NOLU TRAFO İSTASYONU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-11 13:00 | 2023-02-11 15:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1066
2049202 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813025/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 19:20 | 2023-02-23 21:20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2049194 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806669/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 09:16 | 2023-02-24 11:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1803497 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572612/ALPULLU ŞAHİNTEPESİ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:44 | 2023-02-25 20:44 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7292 | 0 | 0
1798260 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780792/DM6/4 ONUR MARKET->>(780792)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:06 | 2023-02-03 16:06 | 1.9939 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5783 | 0 | 0 | 0 | 0
1798737 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 572444/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:43 | 2023-02-05 14:43 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8472 | 0 | 0
5009244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-18 12:01 | 2023-02-18 14:00 | 1.9886 | 32 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.6356 | 67.6128 | 1.9886 | 0 | 0 | 0
1798658 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765559/44500 NOLU DM / GÜNGÖRMEZ RECLOSER ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:13 | 2023-02-05 13:12 | 1.9794 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800514 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414268/G ÇIKIŞI-GAZİ OKULU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 23:39 | 2023-02-08 01:38 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0325 | 0 | 0
1798237 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611127/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:00 | 2023-02-03 12:58 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.025
1801205 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530731/84034 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:32 | 2023-02-11 21:30 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667
1804024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3225055/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 13:05 | 2023-02-28 15:03 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
1798621 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:41 | 2023-02-05 11:39 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8306 | 310.6456
1798261 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889924/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:28 | 2023-02-03 13:26 | 1.9611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 21.5722 | 0 | 0 | 3.9222 | 821.7056
1798855 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33673/DOĞAKENT DTR>>(27637686)EMİRGAN AG- A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:04 | 2023-02-05 16:02 | 1.9586 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3297 | 0 | 0 | 0 | 0
1803054 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473614/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 17:28 | 2023-02-23 19:25 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8289 | 0 | 0
1800566 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33542/DTR-2 ŞAHBAZ KÖYÜ PARK YANI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 12:06 | 2023-02-08 14:03 | 1.9564 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 301.2839 | 0 | 0 | 0 | 1.9564
1799352 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231398/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:53 | 2023-02-05 23:50 | 1.9561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8244 | 0 | 0 | 0 | 0
1800556 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437893/92672 K YAYLA S 3A TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 11:54 | 2023-02-08 13:51 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.12
3019166 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765088/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-28 09:01 | 2023-02-28 10:58 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 202.8 | 0 | 0
1799101 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3031021/94112 İ TR68 SPOR SALON TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:21 | 2023-02-05 19:18 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8475 | 0 | 0
1800918 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 470329/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 09:49 | 2023-02-10 11:46 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8392
1799254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376266/DTR4 SARILAR KRŞ MAH->> (376266)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:25 | 2023-02-05 21:21 | 1.94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 17.46
1799930 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300674/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:18 | 2023-02-06 15:14 | 1.9386 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
1803861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365792/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 11:56 | 2023-02-27 13:52 | 1.9386 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
1798891 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261452/27365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:22 | 2023-02-05 17:18 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0
2049047 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307028/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 16:34 | 2023-02-04 18:30 | 1.9333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1803539 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 454654/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 23:25 | 2023-02-26 01:21 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4775 | 0 | 0
1803545 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861516/DEREKÖY ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 22:18 | 2023-02-26 00:14 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8469
1799120 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820821/ 95900 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:08 | 2023-02-05 20:03 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9228 | 0
1799884 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 487027/Uzk. MUHACIRKADI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:10 | 2023-02-06 14:05 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4011
1802704 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804206/92676 K YAYLA S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 13:02 | 2023-02-21 14:57 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7383
3019085 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91350/90620 NOLU TR2-19 RİNG ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-03 10:05 | 2023-02-03 12:00 | 1.9172 | 0 | 4135 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7927.7139 | 0 | 3.8344 | 0 | 26.8411
1799289 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:29 | 2023-02-05 22:24 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3.8322 | 0 | 548.0078
1802117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34262/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-2 (H5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 18:13 | 2023-02-17 20:08 | 1.9114 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 13.3797 | 0 | 0 | 0 | 38.2278 | 1.9114
1800400 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653126/70991 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:13 | 2023-02-07 18:08 | 1.91 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1799193 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264422/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:41 | 2023-02-05 20:35 | 1.9072 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
1801335 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55170/TR17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 18:14 | 2023-02-12 20:08 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7192 | 0 | 3.8128
1798795 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 437746/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:15 | 2023-02-05 15:09 | 1.905 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.905 | 5.715 | 0 | 0 | 3.81 | 0
1799652 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112354/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:46 | 2023-02-06 10:40 | 1.9008 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2067 | 0 | 0 | 0 | 0
1802263 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653470/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 17:13 | 2023-02-18 19:07 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1025
1804013 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262977/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 12:30 | 2023-02-28 14:24 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0
1799205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455676/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:56 | 2023-02-05 20:50 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8953 | 0 | 0
1803492 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8610251/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:55 | 2023-02-25 20:49 | 1.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8947 | 0 | 0 | 0 | 0
1800666 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40222/40220 NOLU DM/TR 2/4-2/5 ÇIKIŞI (763693) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 19:30 | 2023-02-08 21:23 | 1.8889 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1800878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 01:06 | 2023-02-10 02:59 | 1.8886 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3142 | 0 | 0 | 0 | 0
1803442 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875747/AKARCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:03 | 2023-02-25 18:56 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2983
3019092 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20075/20000 - DM 13 SANAYİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 12:01 | 2023-02-05 13:54 | 1.8833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
5009254 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779354/NUH DM->>(779354) MERTLER KİMYA FABRİKA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 10:00 | 2023-02-26 11:53 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0
1804191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441641/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 19:44 | 2023-02-28 21:37 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76
1800442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262663/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:31 | 2023-02-07 18:24 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0311 | 0 | 0
1801752 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850821/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 16:34 | 2023-02-15 18:26 | 1.8731 | 0 | 0 | 1 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8731 | 370.865 | 0 | 1.8731
1802921 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437344/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 16:59 | 2023-02-22 18:51 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6133
1802479 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378036/DM10/TR50>>(378036-37-38-39-40)AG Ş D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 06:55 | 2023-02-20 08:47 | 1.87 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1799698 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655678/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:10 | 2023-02-06 11:02 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8697
1799962 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110490/12210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:56 | 2023-02-06 15:48 | 1.8669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
1800447 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112909/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:58 | 2023-02-07 18:50 | 1.8639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1800024 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700939/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:15 | 2023-02-06 17:07 | 1.8611 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 44.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1798582 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260872/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:26 | 2023-02-05 10:18 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3233 | 0 | 0
1802523 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415422/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 10:19 | 2023-02-20 12:10 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2903 | 0 | 0
1803909 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610047/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 15:40 | 2023-02-27 17:31 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1675
2049043 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650386/70690 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:01 | 2023-02-04 11:52 | 1.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1799206 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:05 | 2023-02-05 20:56 | 1.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 3.7 | 880.6
2049157 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823020/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 02:06 | 2023-02-20 03:57 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 146.15
3019068 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 11:11 | 2023-02-05 13:02 | 1.8478 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1733 | 5.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
1800711 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204648/21225 D ÇIKIŞ ŞELALE SİTESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 08:11 | 2023-02-09 10:02 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.295 | 0 | 0
1800523 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 00:47 | 2023-02-08 02:38 | 1.8439 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
1798366 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336532/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 22:59 | 2023-02-04 00:50 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1033 | 0 | 0
1801218 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314641/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 07:13 | 2023-02-12 09:03 | 1.8397 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
1801550 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14943685/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 19:31 | 2023-02-13 21:21 | 1.8394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0
3019100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765226/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-12 09:01 | 2023-02-12 10:51 | 1.8333 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802793 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803838/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 00:16 | 2023-02-22 02:06 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4756
1798857 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262321/PARK TARAFI CIKISI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:09 | 2023-02-05 15:58 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.36 | 0 | 0
1798999 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94090/94090 İ TR48 DÖRTYOL TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:08 | 2023-02-05 17:57 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0
1800518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104856/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 07:18 | 2023-02-08 09:07 | 1.8194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
3019066 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25820/25820 NOLU YAYLA GÖNE TR-1 BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 10:00 | 2023-02-05 11:49 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.6333
1799986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785257/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785257) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:08 | 2023-02-06 15:57 | 1.8142 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2658 | 0 | 0 | 0 | 0
1799710 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:34 | 2023-02-06 11:23 | 1.8117 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
1798755 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866646/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:44 | 2023-02-05 14:32 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6444
1797815 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 435480/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:25 | 2023-02-01 14:13 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2222
1803042 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15452063/OSMAN AŞIK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 15:36 | 2023-02-23 17:24 | 1.805 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1802411 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260063/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 16:48 | 2023-02-19 18:36 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5689 | 0 | 0
1800593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104808/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 15:18 | 2023-02-08 17:06 | 1.8022 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
1800005 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:35 | 2023-02-06 17:23 | 1.7992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 5.3975 | 685.4825
1799168 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27071/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:33 | 2023-02-05 20:21 | 1.7989 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 449.7222 | 0 | 0
1800750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365919/DM1/63->>(365919)MTA SK AG ŞLR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 12:31 | 2023-02-09 14:19 | 1.7975 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.7075 | 0 | 0 | 0 | 0
1798337 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117153/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 19:26 | 2023-02-03 21:14 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0
1799861 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:46 | 2023-02-06 13:33 | 1.7911 | 8 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.3289 | 9299.4489 | 0 | 0 | 0 | 14.3289
1803203 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360496/DTR5/009 ->> (360496) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 17:09 | 2023-02-24 18:56 | 1.7889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1803787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 366333/DM1/066(DM19-TR38)>(366333)DİREK AG-H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 19:35 | 2023-02-26 21:22 | 1.7872 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
1804206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367354/MEZBA DM>>(367354)AG ÇKIŞ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 20:34 | 2023-02-28 22:21 | 1.7819 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
1802951 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803838/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 20:29 | 2023-02-22 22:16 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.6889
1803229 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104862/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 18:01 | 2023-02-24 19:48 | 1.7797 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0525 | 0 | 0 | 0 | 0
1800278 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887889/DM1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:10 | 2023-02-07 10:57 | 1.7789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7789 | 0 | 0 | 0
1799683 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:53 | 2023-02-06 10:40 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 7.1144 | 448.21
1800956 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820722/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 15:52 | 2023-02-10 17:39 | 1.7781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7781 | 0 | 1.7781 | 0
1800192 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361070/DM6/7 (361070) AG ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 20:07 | 2023-02-06 21:54 | 1.7764 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1803537 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757214/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 22:48 | 2023-02-26 00:35 | 1.7758 | 0 | 1 | 10 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1.7758 | 17.7583 | 337.4083 | 0 | 0
1802901 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261547/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 15:43 | 2023-02-22 17:29 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1022 | 0 | 0
1800363 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25030/SANAYİ ARKA YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 12:39 | 2023-02-07 14:25 | 1.7614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 0
1802547 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32900/SİNANDEDE 4YIL FAK AL.AG ÇIKIŞ A ŞLTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 13:09 | 2023-02-20 14:55 | 1.7592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.555 | 0 | 0 | 0 | 0
1803464 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893452/OVACIK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:55 | 2023-02-25 19:40 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8961
1802489 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881934/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 10:05 | 2023-02-20 11:50 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0
1798859 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:13 | 2023-02-05 15:58 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.7422
2049010 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573618/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:01 | 2023-02-02 12:46 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5
1803540 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881567/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 23:42 | 2023-02-26 01:27 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
1802708 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 13:19 | 2023-02-21 15:04 | 1.7497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 5.2492 | 0 | 0 | 5.2492 | 243.2114
1798884 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634114/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:58 | 2023-02-05 16:43 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9444
1802328 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70581/TR/216 DM (TOKİ-2) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 08:57 | 2023-02-19 10:42 | 1.7456 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1499.4322 | 0 | 0 | 0 | 378.7856
1804123 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 121967/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:12 | 2023-02-28 19:57 | 1.7447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4894 | 0 | 0 | 0 | 0
1799310 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118033/14230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:57 | 2023-02-05 22:42 | 1.7431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
1799278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15790/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:26 | 2023-02-05 22:10 | 1.7414 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5692 | 0 | 0 | 0 | 0
1800690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364550/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367608)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 01:58 | 2023-02-09 03:42 | 1.7322 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1804291 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 23:47 | 2023-03-01 01:31 | 1.7267 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 262.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
1801958 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 11127984/94003 İ YENİ DM TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 19:28 | 2023-02-16 21:11 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7244
1801385 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118236/12650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 21:50 | 2023-02-12 23:33 | 1.7186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
1798498 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:35 | 2023-02-05 09:18 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 518.4333
1799593 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437005/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:31 | 2023-02-06 09:14 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4833
1800914 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112315/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 08:55 | 2023-02-10 10:38 | 1.7147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
1803449 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268553/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:34 | 2023-02-25 19:17 | 1.7139 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1194 | 0 | 0 | 0 | 0
1800536 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249611/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (310706) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 09:44 | 2023-02-08 11:27 | 1.7125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1798165 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145720/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:12 | 2023-02-03 00:55 | 1.7122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
1800031 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436314/95010 K AKHOCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:24 | 2023-02-06 17:07 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7103
1803363 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174515/B ÇIKIŞI-TOPRAK YOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:38 | 2023-02-25 15:20 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1975
1798715 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:19 | 2023-02-05 14:01 | 1.7014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2723 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 23.8194 | 4632.8819
5009259 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43160/43150 NOLU DM /DM 14 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-27 09:00 | 2023-02-27 10:42 | 1.7014 | 0 | 1 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 0 | 2007.6389 | 0 | 0
1798574 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510458/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:30 | 2023-02-05 12:12 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6
1803202 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15427214/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 17:02 | 2023-02-24 18:44 | 1.6967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
1797764 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 00:03 | 2023-02-01 01:45 | 1.695 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.345 | 0 | 0 | 0 | 0
1803951 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362185)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 21:07 | 2023-02-27 22:49 | 1.6919 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2275 | 0 | 0 | 0 | 0
1800345 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652637/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 11:24 | 2023-02-07 13:05 | 1.6894 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.9761 | 0 | 0 | 0 | 0
1802264 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56741/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 17:24 | 2023-02-18 19:05 | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5625
1801921 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 13:59 | 2023-02-16 15:40 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 16.8472 | 6.7389 | 722.7458
1802828 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651673/DM02_TRP07 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 10:43 | 2023-02-22 12:24 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365
1801805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110104/17422 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 19:29 | 2023-02-15 21:10 | 1.6772 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
1800018 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803552/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:00 | 2023-02-06 17:40 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0125 | 160.4
1803089 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233657/20510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 21:19 | 2023-02-23 22:59 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6833
1804178 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656452/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 19:16 | 2023-02-28 20:56 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67
1800516 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32784/DM18-TR22 (DM6/11) YEŞİL TP.OĞUZHAN 2019 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 01:45 | 2023-02-08 03:25 | 1.6669 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.1383 | 0 | 0 | 0 | 0
5009200 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 760151/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-10 13:30 | 2023-02-10 15:10 | 1.6669 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3606 | 0 | 0 | 0 | 0
2049228 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 514073/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:31 | 2023-02-25 19:11 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3333
1802931 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571248/BESKİ DM2-TR4 AZİZ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 18:17 | 2023-02-22 19:57 | 1.6658 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6008 | 0 | 0 | 0 | 0
1802487 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657746/74241 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 09:49 | 2023-02-20 11:29 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9583
10004042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31598/DM10/TR48 >>(31550)DM10/DTR44 Y.EVLER | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 10:00 | 2023-02-05 11:40 | 1.6622 | 0 | 9586 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15934.0622 | 0 | 1.6622 | 0 | 3.3244
1803044 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1064633/27520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 15:47 | 2023-02-23 17:27 | 1.6617 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1799725 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881758/İĞNEADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:22 | 2023-02-06 11:02 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2594 | 0 | 1.6614
1799666 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:48 | 2023-02-06 10:28 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3211 | 205.9089
1800314 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742161/A ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 10:24 | 2023-02-07 12:04 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 104.58
1802757 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 17:45 | 2023-02-21 19:25 | 1.6569 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.1972 | 0 | 18.2264 | 0
1799635 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450316/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:13 | 2023-02-06 09:52 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6833
1803285 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470964/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:25 | 2023-02-25 11:04 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9683
1798895 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31621/DM11/TR21 ENİS SLÜN>>()AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:32 | 2023-02-05 17:11 | 1.6525 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1799111 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510458/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:41 | 2023-02-05 19:20 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7
1803590 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 450316/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 08:13 | 2023-02-26 09:52 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1417
1798157 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827152/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:56 | 2023-02-03 10:35 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1711
1803470 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741196/21085 B ÇIKIŞ ŞEBEKE SAHİL+Y.EVLER | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:16 | 2023-02-25 19:54 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6403
1802129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112747/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 15:34 | 2023-02-17 17:12 | 1.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 0
1802778 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821741/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 20:05 | 2023-02-21 21:44 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1111
1800994 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 414298/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 19:12 | 2023-02-10 20:50 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8022 | 0 | 0
1801722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367328/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 13:52 | 2023-02-15 15:30 | 1.6325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1799909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 110731/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:46 | 2023-02-06 14:24 | 1.6322 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
1797829 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377816/DM7/TR66 ESKİ BJK>>(378816-18)AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:45 | 2023-02-01 12:23 | 1.6294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2589 | 0 | 0 | 0 | 0
1800411 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652278/TR/236 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 15:04 | 2023-02-07 16:42 | 1.6261 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
1798196 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742386/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:45 | 2023-02-03 10:22 | 1.6233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2467 | 0 | 1.6233 | 0
1803866 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655593/74111 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:03 | 2023-02-27 13:40 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7072
1800905 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 05:48 | 2023-02-10 07:25 | 1.6208 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
1798430 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705185/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:30 | 2023-02-04 15:07 | 1.6197 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9581 | 0 | 0 | 0 | 0
1802420 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105447/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 18:04 | 2023-02-19 19:41 | 1.6197 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4228 | 0 | 0 | 0 | 0
1803751 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 53996849/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 17:23 | 2023-02-26 19:00 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
1801012 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557474/11C NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 17:55 | 2023-02-10 19:32 | 1.6167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1803431 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:31 | 2023-02-25 18:08 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1408
1799632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373858/DTR-3TÜRKGÜCÜ ->> (373858) AG ŞLTR C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:10 | 2023-02-06 09:47 | 1.6108 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
1800260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471508/95404 E K.EVREN KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 08:59 | 2023-02-07 10:36 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2211 | 0 | 9.6633
1802969 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571248/BESKİ DM2-TR4 AZİZ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 07:29 | 2023-02-23 09:06 | 1.61 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1799316 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455778/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:56 | 2023-02-05 23:32 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210.6553 | 0 | 6.4322
1803036 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731983/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 15:12 | 2023-02-23 16:48 | 1.6042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 4.8125 | 219.7708
1801684 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821988/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 09:41 | 2023-02-15 11:17 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4144 | 99.4239
1798572 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:44 | 2023-02-05 11:20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 441.6
1798544 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572444/ALPULLU DM2-TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:26 | 2023-02-05 09:02 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9931 | 0 | 0
1801196 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652618/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:01 | 2023-02-11 20:37 | 1.5992 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0817 | 0 | 0 | 0 | 0
1799243 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657099/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:25 | 2023-02-05 21:01 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.675
1799161 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265014/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:18 | 2023-02-05 19:54 | 1.5917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1799341 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117099/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:28 | 2023-02-05 23:03 | 1.5814 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
1800672 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333553/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 20:47 | 2023-02-08 22:22 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0
1799263 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104856/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:36 | 2023-02-05 21:10 | 1.5736 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
1800925 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 443393/95500 E YENİCE KÖK S TR1TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 11:15 | 2023-02-10 12:49 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1467
1798177 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404871/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:48 | 2023-02-03 01:22 | 1.5714 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
1803599 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111421/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 08:50 | 2023-02-26 10:24 | 1.5708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1797996 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117818/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:34 | 2023-02-02 14:08 | 1.5694 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
1803337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 662581/TR32 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 12:34 | 2023-02-25 14:08 | 1.5672 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
1798416 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782647/Y.SANYİ DM7/TR18>>(782647)Y.SAN.TR08 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:04 | 2023-02-04 14:38 | 1.5628 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
1799147 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807659/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:56 | 2023-02-05 19:30 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0
1798022 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652039/TR-143 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:12 | 2023-02-02 13:46 | 1.5589 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
1803778 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572468/ALPULLU SANAYİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 22:21 | 2023-02-26 23:54 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8947 | 0 | 0
1798374 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 08:43 | 2023-02-04 10:16 | 1.5553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 6.2211 | 18.6633
1800421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:19 | 2023-02-07 17:52 | 1.555 | 3 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.665 | 1195.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1800869 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264388/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 21:55 | 2023-02-09 23:28 | 1.5531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7653 | 0 | 0 | 0 | 0
1803416 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875187/P.KÖY TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:12 | 2023-02-25 18:45 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3222 | 0 | 0
1799928 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791216/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:07 | 2023-02-06 14:40 | 1.5522 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
1799769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803330/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:07 | 2023-02-06 11:40 | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2111
1797797 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 9754319/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:08 | 2023-02-01 11:41 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464
1803529 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068872/27096 KILIÇOĞLU MARKET TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 20:50 | 2023-02-25 22:22 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0
1798279 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800185/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:09 | 2023-02-03 16:41 | 1.5364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804051 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84029/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 14:08 | 2023-02-28 15:40 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 84.4708
1799164 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111891/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:20 | 2023-02-05 19:52 | 1.5347 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
1800719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 10:38 | 2023-02-09 12:10 | 1.5333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1804053 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891769/70690 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 14:17 | 2023-02-28 15:49 | 1.5311 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231.1978 | 0 | 0 | 0 | 1.5311
1800257 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 08:26 | 2023-02-07 09:58 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5139
1803947 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265883/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 20:17 | 2023-02-27 21:49 | 1.5275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1798514 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813219/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:30 | 2023-02-04 20:02 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0
1798640 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:34 | 2023-02-05 12:05 | 1.5233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1078 | 0 | 0 | 1.5233 | 1.5233 | 1.5233 | 1642.1533
1804016 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 29061753/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 12:52 | 2023-02-28 14:23 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0
1803657 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405037/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:59 | 2023-02-26 14:30 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1
1803513 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612380/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 20:57 | 2023-02-25 22:28 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.61
1798593 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835444/Mrç. SAATAĞACI KÖYÜ TR-1 C-İÇMESU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:47 | 2023-02-05 10:17 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57
1798774 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781960/DM3/29 HATİP->>(781960)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:16 | 2023-02-05 14:46 | 1.5028 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1802972 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87565/Uzk.KIRKÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 08:16 | 2023-02-23 09:46 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4222
1802326 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783764/TR2/23 HAVUZLAR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 08:06 | 2023-02-19 09:36 | 1.5025 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1800141 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700939/18724 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:24 | 2023-02-06 19:54 | 1.5022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
1798429 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802623/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:20 | 2023-02-04 14:50 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.7522
2049067 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114834/A ÇIKIŞI-GARANTİ BANK-MALKARA CAD. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 15:00 | 2023-02-08 16:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
5009198 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-10 10:00 | 2023-02-10 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 222
1801415 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821902/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 04:09 | 2023-02-11 05:39 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3955 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 34.5 | 5932.5
5009248 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-21 08:30 | 2023-02-21 10:00 | 1.5 | 1 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0
5009264 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 17:30 | 2023-02-26 19:00 | 1.5 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3
1800564 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756594/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 11:58 | 2023-02-08 13:28 | 1.4947 | 11 | 1638 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16.4419 | 2448.355 | 4.4842 | 8.9683 | 0 | 0
1803653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705752/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:23 | 2023-02-26 13:53 | 1.4942 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802011 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455362/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 14:14 | 2023-02-17 15:43 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8044 | 0 | 0
1802986 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827621/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 08:10 | 2023-02-23 09:39 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 4.47
1798646 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620954/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:50 | 2023-02-05 12:19 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1375
1798147 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757282/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 00:02 | 2023-02-03 01:31 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0528 | 0 | 0
1802953 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262540/BULVAR CAD. KARŞISI CIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 21:22 | 2023-02-22 22:51 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7444 | 0 | 0
1797810 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 44950088/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 11:19 | 2023-02-01 12:48 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0
1798466 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:32 | 2023-02-04 17:01 | 1.4847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 453 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 1.4847 | 672.5792
1799957 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 762266/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:39 | 2023-02-06 15:08 | 1.4833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1799981 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260464/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:58 | 2023-02-06 15:27 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 0 | 0
1803745 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108812/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 16:42 | 2023-02-26 18:11 | 1.4814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 0
1803934 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473838/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 19:23 | 2023-02-27 20:52 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
1799313 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453467/94754 İ KOYUNTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:25 | 2023-02-05 22:54 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269
1803514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109260/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 21:00 | 2023-02-25 22:28 | 1.4694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1799891 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368985/DTR-3 ESENLER->>(368985) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:19 | 2023-02-06 13:47 | 1.4672 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1800986 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260453/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 17:31 | 2023-02-10 18:59 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
1804255 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:22 | 2023-02-28 23:50 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.465 | 486.38
1800731 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414268/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 10:35 | 2023-02-09 12:03 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9472 | 0 | 0
1799989 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790312/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:23 | 2023-02-06 15:51 | 1.4606 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
1800473 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730540/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 18:39 | 2023-02-07 20:07 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.81 | 0 | 0
1799639 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101586/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:17 | 2023-02-06 09:45 | 1.4589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
1798816 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 410527/81480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:42 | 2023-02-05 15:09 | 1.4575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9475 | 0 | 0 | 0 | 0
1801746 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657389/74201 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 14:28 | 2023-02-15 15:55 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7944
1798153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480277/Uzk. C-MEŞELİ YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 07:50 | 2023-02-03 09:17 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1033 | 0 | 0
1799445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300653/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:58 | 2023-02-06 01:25 | 1.4536 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8042 | 0 | 0 | 0 | 0
1802713 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421078/82410-Edr.DM08-TR-10 DM AG.ÇKŞ ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-21 13:48 | 2023-02-21 15:15 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1802539 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 361352/TR2/20 HVZLR BHÇLİ KNT YN AG ÇKŞ ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 12:49 | 2023-02-20 14:16 | 1.4475 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
1800262 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807847/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 01:31 | 2023-02-07 02:58 | 1.4472 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20.2611 | 0 | 23.1556 | 1.4472
1800673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42020/42016 NOLU DM / TR 4 ÇIKIŞI (42020) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 20:50 | 2023-02-08 22:17 | 1.4456 | 1 | 3053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4456 | 4413.2811 | 0 | 2.8911 | 0 | 0
1802278 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268284/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 18:13 | 2023-02-18 19:40 | 1.4447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
1798519 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651245/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 20:43 | 1.4444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
1801221 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730551/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:34 | 2023-02-11 21:01 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.945 | 0 | 0
1800811 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264424/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 16:16 | 2023-02-09 17:42 | 1.4378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0644 | 0 | 0 | 0 | 0
1803185 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 14:38 | 2023-02-24 16:04 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0778
1799852 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103424/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:49 | 2023-02-06 13:15 | 1.4356 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
1801507 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 6614133/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 17:30 | 2023-02-13 18:56 | 1.4347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3042 | 0 | 0 | 0 | 0
5009223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-12 13:31 | 2023-02-12 14:57 | 1.4333 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1803704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410034/81580 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:24 | 2023-02-26 15:50 | 1.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1798825 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510458/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:57 | 2023-02-05 15:23 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3822
1801738 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822114/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 16:33 | 2023-02-15 17:59 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4258
1802245 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126459/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 16:02 | 2023-02-18 17:27 | 1.4225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2049133 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 415800/Edr.DM-15 TR-04 TRAFONUN B ÇIKIŞI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 10:52 | 2023-02-17 12:17 | 1.4192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9342 | 0 | 0 | 0 | 0
1798249 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780792/DM6/4 ONUR MARKET->>(780792)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:08 | 2023-02-03 13:33 | 1.4183 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1798481 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790993/81515 Edr.(DM06-TR48)BEL.SUPOMPAS DM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:50 | 2023-02-04 17:15 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0
11299185 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58670/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:00 | 2023-02-02 10:25 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.4167
1804237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783290/DTR CEM EVİ KARŞI ->> (783290) AG ŞLTR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 21:11 | 2023-02-28 22:36 | 1.4106 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
1798699 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:51 | 2023-02-05 13:16 | 1.4094 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
1803406 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 125263/95013 İ SARPDERE TR 1 TRF GEN BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:16 | 2023-02-25 17:41 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4092
1801021 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 19:02 | 2023-02-10 20:26 | 1.4086 | 0 | 0 | 2 | 1091 | 13 | 619 | 0 | 0 | 2.8172 | 1536.7947 | 18.3119 | 871.9303
1799768 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897538/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:05 | 2023-02-06 11:29 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3047
1798560 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:25 | 2023-02-05 09:49 | 1.4069 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 2.8139 | 485.3958
1803310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761607/42004 NOLU DM / YALI TARAFI ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:32 | 2023-02-25 10:56 | 1.4056 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6222 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1802655 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435442/92454 K ERİKLİ S TR10A TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 10:29 | 2023-02-21 11:53 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8275
1798959 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771530/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:56 | 2023-02-05 17:20 | 1.4039 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.4039 | 22.4622 | 1.4039 | 33.6933
1803979 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 10:00 | 2023-02-28 11:24 | 1.4019 | 0 | 703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 985.5669 | 0 | 1.4019 | 0 | 0
1802993 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730994/A ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 09:56 | 2023-02-23 11:20 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6656
1799590 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332154/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:21 | 2023-02-06 08:45 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
1800595 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413411/81310 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 15:36 | 2023-02-08 17:00 | 1.4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1803996 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 170210/B ÇIKIŞI-KOOPERATİF ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 10:59 | 2023-02-28 12:23 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3997
1803734 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 9196346/94682 İ K DOĞANCA TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 17:09 | 2023-02-26 18:33 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7939
1802142 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481680/Uzk. B-YEM KIRMA BİNASI TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 17:11 | 2023-02-17 18:35 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7539
1803430 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473792/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:26 | 2023-02-25 17:50 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4628 | 0 | 0
1801426 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650497/70520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 11:38 | 2023-02-13 13:02 | 1.3919 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
1801190 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 380043/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366498) AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 18:24 | 2023-02-11 19:47 | 1.3903 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1799637 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:22 | 2023-02-06 09:45 | 1.3886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 22.2178 | 680.4194
1804089 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846687/86012 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:49 | 2023-02-28 19:12 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2256
2049224 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 797433/83450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 10:23 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5933
1802831 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462435/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 10:49 | 2023-02-22 12:12 | 1.3869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
1800521 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803116/92272 K DIŞBUDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 23:46 | 2023-02-08 01:09 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9869
1799777 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 852335/84039 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:22 | 2023-02-06 11:45 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4667
1800932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 13:26 | 2023-02-10 14:49 | 1.3822 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1804269 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3211962/95904 E ÇATALTEPE M TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 23:43 | 2023-03-01 01:06 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0
1803562 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102458/17610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 07:46 | 2023-02-26 09:09 | 1.3789 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2489 | 0 | 0 | 0 | 0
1798656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761390/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:10 | 2023-02-05 12:32 | 1.37 | 9 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 293.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1803172 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813025/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 13:48 | 2023-02-24 15:10 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1800773 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371283/DTR-2 GÖÇRLR MYDN>>(371283) AER ÇIKIŞ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:10 | 2023-02-09 14:32 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6128
1798277 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:17 | 2023-02-03 15:39 | 1.3692 | 0 | 0 | 15 | 3284 | 25 | 1028 | 0 | 0 | 20.5375 | 4496.3433 | 34.2292 | 1407.5033
1800316 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3097922/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 10:41 | 2023-02-07 12:03 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3689
1799068 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411723/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:58 | 2023-02-05 18:20 | 1.3667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1797817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408479/81670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:43 | 2023-02-01 14:05 | 1.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1797928 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103247/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 18:43 | 2023-02-01 20:05 | 1.3661 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
1801484 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 570564/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 14:03 | 2023-02-13 15:25 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0
1799780 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262624/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:26 | 2023-02-06 11:48 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
1799493 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262833/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 04:44 | 2023-02-06 06:06 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.49 | 0 | 0
1799449 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:14 | 2023-02-06 01:36 | 1.3611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7222 | 0 | 0 | 0
1798944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377583/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:29 | 2023-02-05 16:51 | 1.3592 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
1801099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441650/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 11:50 | 2023-02-11 13:11 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055
1798677 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33018/V.MEŞE DM17 GİRİŞTEKİ YIKAMACI ARKSI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:57 | 2023-02-05 13:18 | 1.3514 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2764 | 0 | 0 | 0 | 0
1802806 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867381/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 08:01 | 2023-02-22 09:22 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.0347
1804270 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204208/21070 A ÇIKIŞ SAHİL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 23:56 | 2023-03-01 01:17 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7844 | 0 | 0
1798691 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:40 | 2023-02-05 13:01 | 1.3494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 276.6361
1799356 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201466/C ÇIKIŞI CENGELLİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 01:54 | 2023-02-06 03:15 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6856
1800573 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267977/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 12:57 | 2023-02-08 14:17 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0967 | 0 | 0
1800549 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551253/52001 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 10:34 | 2023-02-08 11:54 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7522
1800858 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 23:40 | 2023-02-10 01:00 | 1.3403 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
1803896 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39017/DM26/TR82 ESK.TABAK>>(39017)PERA DERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 17:11 | 2023-02-27 18:31 | 1.3389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799950 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436314/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:22 | 2023-02-06 14:42 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6772
1801239 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314641/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 00:05 | 2023-02-12 01:25 | 1.3383 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
1802289 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 10457189/95013 İ SARPDERE TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 19:45 | 2023-02-18 21:05 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3364
1803844 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861516/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 09:56 | 2023-02-27 11:16 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.5253
1799923 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264424/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:55 | 2023-02-06 14:15 | 1.3353 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3469 | 0 | 0 | 0 | 0
1799688 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846688/86012 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:01 | 2023-02-06 10:21 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3742
2049060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310706/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (310706) | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 14:30 | 2023-02-07 15:50 | 1.3336 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3878 | 0 | 0 | 0 | 0
1801732 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404654/81120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 15:33 | 2023-02-15 16:53 | 1.3333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2049262 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 510139/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 18:15 | 2023-02-27 19:35 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333
1799279 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816246/94730 İ KOCAHIDIR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:28 | 2023-02-05 21:48 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3225
1799726 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555326/51 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:23 | 2023-02-06 10:43 | 1.3325 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
1800657 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856659/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 22:06 | 2023-02-08 23:26 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4517
1799165 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762155/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:25 | 2023-02-05 19:45 | 1.3281 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
1804001 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263219/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 10:18 | 2023-02-28 11:38 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9433 | 0 | 0
1800276 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742790/A ÇIKIŞI MURSALLI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:02 | 2023-02-07 10:21 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
1804185 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 19:26 | 2023-02-28 20:45 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2367
1802641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803839/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 21:53 | 2023-02-20 23:12 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.6622
1798401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376742/ESKİ DEVLET HAST DM ->>(376742) STAR YPI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:18 | 2023-02-04 11:37 | 1.3169 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.3678 | 0 | 0 | 0 | 0
1800460 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1027482/C ÇIKIŞI-TARIM KREDİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 18:43 | 2023-02-07 20:02 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3169
1798155 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827464/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:41 | 2023-02-03 10:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6667
11299254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33675/DTR-3 ÇEŞMELİ KÖYÜ YENİ PARSELLER | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:29 | 2023-02-02 19:48 | 1.3164 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2769 | 0 | 0 | 0 | 0
1799549 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 05:31 | 2023-02-06 06:50 | 1.3164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 21.0622 | 645.0306
1802115 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10002999/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 17:37 | 2023-02-17 18:56 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3153
1801361 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 650900/TR-124 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 19:33 | 2023-02-12 20:52 | 1.315 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1799027 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807787/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:30 | 2023-02-05 17:49 | 1.3136 | 0 | 18 | 0 | 546 | 0 | 4 | 0 | 23.645 | 0 | 717.2317 | 0 | 5.2544
1801005 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814156/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 17:06 | 2023-02-10 18:25 | 1.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 0
1801553 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104760/14015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 20:14 | 2023-02-13 21:33 | 1.3117 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7217 | 0 | 0 | 0 | 0
1800764 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303174/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 11:57 | 2023-02-09 13:16 | 1.3108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
1800766 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483400/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 12:09 | 2023-02-09 13:28 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7017
1803311 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802353/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:35 | 2023-02-25 10:54 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0617
1800699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303604/42135 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 09:44 | 2023-02-09 11:03 | 1.31 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1801973 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 19:26 | 2023-02-16 20:45 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31
1798313 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261534/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:00 | 2023-02-03 19:19 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1944 | 0 | 0
1798414 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760184/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:54 | 2023-02-04 14:13 | 1.3097 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4486 | 0 | 0 | 0 | 0
1800040 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263575/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:55 | 2023-02-06 17:13 | 1.3075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1804106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 762659/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:28 | 2023-02-28 18:46 | 1.3056 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3056 | 0 | 0 | 0 | 1.3056
1799738 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 820305/95600 E DM1 TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:38 | 2023-02-06 10:56 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0
1800283 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484729/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:12 | 2023-02-07 10:30 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6
2049025 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610263/KARACADAĞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:20 | 2023-02-02 12:38 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
1801235 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896556/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 23:26 | 2023-02-12 00:44 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.815
1798371 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40412/40412 TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 08:18 | 2023-02-04 09:36 | 1.2922 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1799640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 170317/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:14 | 2023-02-06 09:31 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.34
1799428 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471384/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:29 | 2023-02-06 01:46 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0028
1803740 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510294/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 18:04 | 2023-02-26 19:21 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 179.9389
1800062 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117090/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:13 | 2023-02-06 17:30 | 1.2836 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2542 | 0 | 0 | 0 | 0
1798462 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825430/Uzk. A-EMİR KENT KOOP | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:18 | 2023-02-04 16:35 | 1.2833 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1801539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 22:20 | 2023-02-13 23:37 | 1.2775 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
1800949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111892/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 14:27 | 2023-02-10 15:44 | 1.2761 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1804192 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24570/24570 NOLU UMURBEY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 19:47 | 2023-02-28 21:03 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8458
1798266 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375753/YAKUPLU DTR3 (785642) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:07 | 2023-02-03 13:23 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5678
1800770 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:06 | 2023-02-09 14:22 | 1.2733 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 3.82 | 170.6267
1799298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305567/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:47 | 2023-02-05 22:03 | 1.2731 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
1803404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111147/15765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:57 | 2023-02-25 17:13 | 1.2722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
1798971 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742355/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:06 | 2023-02-05 17:22 | 1.2717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 242 | 0 | 0 | 2.5433 | 0 | 2.5433 | 307.7433
1801667 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 19:02 | 2023-02-14 20:18 | 1.2686 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 2.5372 | 437.6708
1802104 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173524/C ÇIKIŞI-MUHTARLIK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 14:31 | 2023-02-17 15:47 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5867
1802425 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764366/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 16:52 | 2023-02-19 18:08 | 1.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0
1799654 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868433/BMANDIRA ŞAMDANİMAH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:34 | 2023-02-06 09:50 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8033
1799859 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108312/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:05 | 2023-02-06 13:20 | 1.2581 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1799608 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868433/ÇİĞDEMLİKÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:56 | 2023-02-06 09:11 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7717
1797946 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470885/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 18:03 | 2023-02-01 19:18 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53
1799644 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:35 | 2023-02-06 09:50 | 1.2525 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43.8375 | 0 | 5.01 | 2.505
1804086 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367354/MEZBA DM>>(367354)AG ÇKIŞ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:39 | 2023-02-28 18:54 | 1.2514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
1798744 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471395/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:39 | 2023-02-05 13:54 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2956
1800812 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406901/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 16:16 | 2023-02-09 17:31 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6333
1803645 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3212291/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 11:47 | 2023-02-26 13:01 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0
1800734 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 10:56 | 2023-02-09 12:10 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2889 | 0 | 0
1803767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805049/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 19:23 | 2023-02-26 20:37 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
1803835 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657895/74231 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 11:36 | 2023-02-27 12:50 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9478
1803507 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611277/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 19:31 | 2023-02-25 20:45 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
1801828 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74351/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 00:09 | 2023-02-16 01:23 | 1.2328 | 5 | 7 | 14 | 1704 | 6 | 233 | 6.1639 | 8.6294 | 17.2589 | 2100.6533 | 7.3967 | 287.2372
1803841 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433932/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 09:32 | 2023-02-27 10:46 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4611
1798868 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578129/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:28 | 2023-02-05 15:42 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6167
1800758 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:54 | 2023-02-09 15:08 | 1.2264 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
1802035 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 08:08 | 2023-02-17 09:21 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4511 | 604.1989
1798406 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:28 | 2023-02-04 11:42 | 1.225 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 252 | 0 | 1.225 | 8.575 | 1.225 | 0 | 308.7
1803177 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555567/DM2-TR1 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 15:46 | 2023-02-24 16:59 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 0
1799447 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112374/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:06 | 2023-02-06 01:19 | 1.2203 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
1799941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:05 | 2023-02-06 14:18 | 1.2197 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2197 | 3.6592 | 0 | 0 | 2.4394 | 0
1803345 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118029/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:09 | 2023-02-25 14:22 | 1.2197 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
1800724 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102855/13620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 10:03 | 2023-02-09 11:16 | 1.2172 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5794 | 0 | 0 | 0 | 0
1798896 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889501/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:30 | 2023-02-05 16:43 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5333 | 0 | 0
1800814 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 16:25 | 2023-02-09 17:38 | 1.2164 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7272 | 0 | 0 | 0 | 0
1801159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311177/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 16:47 | 2023-02-11 18:00 | 1.2164 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0589 | 0 | 0 | 0 | 0
1797922 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 887481/DOĞANCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:37 | 2023-02-01 18:50 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.03
1802158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113053/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 20:12 | 2023-02-17 21:25 | 1.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
1800426 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485345/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:36 | 2023-02-07 17:49 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.17
1802178 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407354/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 21:38 | 2023-02-17 22:51 | 1.215 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1801201 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31021/DM9/TR12 ZAFER/EVREST VİLLALARI(2017) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:03 | 2023-02-11 20:16 | 1.2108 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1801500 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112941/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 18:14 | 2023-02-13 19:27 | 1.2094 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
1802244 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79158/74345_DM02-TR01 ÇIKIŞI-(E.SEKİZ YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 15:52 | 2023-02-18 17:04 | 1.2094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | 0
1800029 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867765/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:22 | 2023-02-06 16:34 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 448 | 0 | 1.2072 | 0 | 1.2072 | 0 | 540.8356
1801281 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733354/A ÇIKIŞI-OKUL-BAKKAL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 10:23 | 2023-02-12 11:35 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2733
1798176 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757282/YEĞEN1 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:44 | 2023-02-03 00:56 | 1.2058 | 0 | 14 | 1 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 16.8817 | 1.2058 | 2809.5917 | 0 | 0
1798507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:14 | 2023-02-04 19:27 | 1.2033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0
1801262 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260689/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 10:10 | 2023-02-12 11:22 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4061 | 0 | 0
1802740 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109849/16200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 09:54 | 2023-02-22 11:06 | 1.2022 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1801173 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3226417/95720 E ENEZ S TRPZ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 17:15 | 2023-02-11 18:27 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0 | 0
1803744 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409683/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 16:43 | 2023-02-26 17:55 | 1.2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1800543 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487701/Uzk. B-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 09:33 | 2023-02-08 10:45 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6
1800568 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611155/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 12:22 | 2023-02-08 13:34 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9986
1801311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 104990/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 15:47 | 2023-02-12 16:59 | 1.1956 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
1801724 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13724266/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-15 14:28 | 2023-02-15 15:40 | 1.1936 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
1803755 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510294/85089 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 17:24 | 2023-02-26 18:36 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 167.0667
1803843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 365188/TR3 RMU Y.SANAYİ (365150) AG ŞLTRİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 09:44 | 2023-02-27 10:55 | 1.1858 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1798218 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408371/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:04 | 2023-02-03 12:15 | 1.1833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1799037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87700/Uzk. MUHACIRKADI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:49 | 2023-02-05 18:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7333
1803461 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 173696/A ÇIKIŞI-MUHTARIN DEPO ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:39 | 2023-02-25 18:50 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2375
1802457 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610063/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 21:53 | 2023-02-19 23:04 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8222
1799583 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:11 | 2023-02-06 08:22 | 1.1794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 18.8711 | 577.9278
1804060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377232/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 15:57 | 2023-02-28 17:08 | 1.1756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
1799719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411723/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:52 | 2023-02-06 11:02 | 1.1739 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1801762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34100/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 17:10 | 2023-02-15 18:20 | 1.1714 | 13 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.2281 | 1406.8381 | 0 | 0 | 0 | 5.8569
1799665 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261588/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:47 | 2023-02-06 09:57 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2064 | 0 | 0
1801353 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482187/Uzk. C-CAMİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 19:00 | 2023-02-12 20:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
1800667 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803080/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 19:33 | 2023-02-08 20:43 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1233
1799357 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54435/ALPULLU DM1-TR8 TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:57 | 2023-02-05 23:07 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0558 | 0 | 0
1800282 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651060/TR-66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:00 | 2023-02-07 10:10 | 1.1592 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2975 | 0 | 0 | 0 | 0
1803093 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813025/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 07:14 | 2023-02-24 08:24 | 1.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 0
1803651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487570/Uzk. B-ALPEK ÇIKIŞLARI YOLUN KARŞISI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:16 | 2023-02-26 13:25 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6492
1800714 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573610/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 08:55 | 2023-02-09 10:04 | 1.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 4.6222
1803015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33526/DTR-1 (ESKİ) ÇEŞMELİ KÖY GRŞİ SOL TRAF | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 14:33 | 2023-02-23 15:42 | 1.1547 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 26.5586 | 0 | 0 | 0 | 0
1800548 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556176/39 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 10:33 | 2023-02-08 11:42 | 1.1508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
1799378 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260453/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:27 | 2023-02-06 00:36 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0539 | 0 | 0
1802987 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891553/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 08:37 | 2023-02-23 09:46 | 1.1503 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.5028 | 0 | 0 | 0 | 2.3006 | 0
5009247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-20 12:00 | 2023-02-20 13:09 | 1.15 | 3 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.45 | 369.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15
1802119 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513131/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 18:26 | 2023-02-17 19:35 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9
1800783 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 14:11 | 2023-02-09 15:20 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8911 | 0 | 0
1800374 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 14:08 | 2023-02-07 15:17 | 1.1475 | 0 | 3 | 1 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 3.4425 | 1.1475 | 1576.665 | 0 | 1.1475
1803428 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33550/YENİ ARSALAR DTT TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:21 | 2023-02-25 17:30 | 1.1472 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2194 | 0 | 0 | 0 | 0
1799887 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115215/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:12 | 2023-02-06 13:21 | 1.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 0
1800554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311341/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (311341) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 11:42 | 2023-02-08 12:51 | 1.1464 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2797 | 0 | 0 | 0 | 0
1799959 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173301/C ÇIKIŞI-OKUL TARAFI SOL TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:43 | 2023-02-06 14:52 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0683
1800733 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262752/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 10:46 | 2023-02-09 11:55 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5733 | 0 | 0
1802128 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730323/TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 15:33 | 2023-02-17 16:41 | 1.1417 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2833 | 276.2833 | 0 | 1.1417
1800435 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635189/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:23 | 2023-02-07 18:31 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9539 | 0 | 0
1802439 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314570/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 19:39 | 2023-02-19 20:47 | 1.1414 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1799762 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867415/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:01 | 2023-02-06 11:09 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8872
1801041 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360047/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>(360047)AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 21:55 | 2023-02-10 23:03 | 1.1367 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156.86 | 0 | 0 | 0 | 1.1367
1803025 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34053/U.TM[B]->(34055)UNILEVER DM [UNILVR2-F6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 14:05 | 2023-02-23 15:13 | 1.1367 | 20 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.7333 | 1245.7867 | 0 | 0 | 0 | 1.1367
1801334 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368039/TR7 ULAŞ AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 18:04 | 2023-02-12 19:12 | 1.1344 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5711 | 0 | 0 | 0 | 0
1798627 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 143484/Uzk. B-DAVUTELİ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:37 | 2023-02-05 10:45 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5333
1803597 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793810/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 08:37 | 2023-02-26 09:45 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2667
1802370 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881087/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 10:57 | 2023-02-19 12:05 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333
1799128 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:38 | 2023-02-05 18:46 | 1.1328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 13.5933 | 0 | 0 | 2.2656 | 539.2022
1798222 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 760968/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:28 | 2023-02-03 10:36 | 1.1314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9197 | 0 | 0 | 0 | 0
1797959 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 22:05 | 2023-02-01 23:13 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9508 | 0 | 0
1799675 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620954/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:25 | 2023-02-06 14:32 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6733
1800874 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 23:52 | 2023-02-10 00:59 | 1.1242 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
1803897 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266812/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 17:20 | 2023-02-27 18:27 | 1.1231 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0919 | 0 | 0 | 0 | 0
1800444 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102856/13620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:37 | 2023-02-07 17:44 | 1.1217 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1799779 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802646/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:21 | 2023-02-06 11:28 | 1.1208 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3625 | 1.1208 | 0 | 0 | 1.1208 | 0
1801812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652535/TR-24 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 22:06 | 2023-02-15 23:13 | 1.1206 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2828 | 0 | 0 | 0 | 0
1800277 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730540/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:03 | 2023-02-07 10:10 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.48 | 0 | 0
1803249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377586/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 22:23 | 2023-02-24 23:30 | 1.1181 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
1798359 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404871/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 22:43 | 2023-02-03 23:50 | 1.1167 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1798664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761732/42125 NOLU DM /TR 13 ÇIKIŞI (761732) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:47 | 2023-02-05 11:54 | 1.1161 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
1804044 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520549/86012 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 13:34 | 2023-02-28 14:41 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1583
1798721 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260459/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:03 | 2023-02-05 13:10 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7292 | 0 | 0
1804250 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 21:58 | 2023-02-28 23:05 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3717
1802283 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 18:52 | 2023-02-18 19:58 | 1.1081 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0786 | 0 | 0 | 0 | 0
1801537 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 102992/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 21:47 | 2023-02-13 22:53 | 1.1078 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1802110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87886/Uzk. UN FABRİKASI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 16:02 | 2023-02-17 17:08 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.415 | 0 | 0
1802285 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56741/AKARCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 19:01 | 2023-02-18 20:07 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5178
1801111 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 13:19 | 2023-02-11 14:25 | 1.1039 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 577 | 1.1039 | 0 | 0 | 3.3117 | 2.2078 | 636.9439
1801333 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652618/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 18:02 | 2023-02-12 19:08 | 1.1039 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
1803563 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826144/Uzk. A-OG ALTI SANAYİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 07:59 | 2023-02-26 09:05 | 1.1039 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
1803535 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848558/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 22:36 | 2023-02-25 23:42 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0
1798761 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43270/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:51 | 2023-02-05 13:57 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.8725 | 0 | 0
1798769 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:03 | 2023-02-05 14:09 | 1.1022 | 0 | 18 | 8 | 557 | 1 | 231 | 0 | 19.84 | 8.8178 | 613.9378 | 1.1022 | 254.6133
1800417 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261427/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 15:57 | 2023-02-07 17:03 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0194 | 0 | 0
1800744 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84006/84006-LPaş.TR-2 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 11:49 | 2023-02-09 12:55 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 2.2
1803851 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610986/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 10:44 | 2023-02-27 11:50 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1800888 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118525/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 09:00 | 2023-02-10 10:06 | 1.0994 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8617 | 0 | 0 | 0 | 0
1798000 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 847541/Uzk. C-OG ALTI GELİŞ | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:26 | 2023-02-02 14:32 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2367
1798580 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654704/74064 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:31 | 2023-02-05 11:37 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.365
1798470 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:59 | 2023-02-04 17:05 | 1.0972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 385 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 31.8194 | 422.4306
1799947 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108065/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:16 | 2023-02-06 14:22 | 1.0969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
1801826 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651941/TR54 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 23:15 | 2023-02-16 00:21 | 1.0961 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1801706 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363665/DTR2/21-3 ->> (363665) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 11:53 | 2023-02-15 12:59 | 1.0936 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8975 | 0 | 0 | 0 | 0
1803328 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 11:28 | 2023-02-25 12:34 | 1.0906 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7244 | 109.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1800163 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1810520/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:19 | 2023-02-06 20:24 | 1.0894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
1803902 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267483/27450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 14:19 | 2023-02-27 15:24 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.425 | 0 | 0
1798860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:14 | 2023-02-05 15:19 | 1.0844 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2533 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0
2048995 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770822/43240 NOLU DM / DM 33 ARASI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:14 | 2023-02-01 10:19 | 1.0833 | 0 | 0 | 2 | 1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1667 | 1916.4167 | 0 | 1.0833
1801278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104646/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 15:39 | 2023-02-12 16:44 | 1.0828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
1802359 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 32818/DM1/TR02 CMHRT>>(XXXXX) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 14:23 | 2023-02-19 15:28 | 1.0794 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.8711 | 0 | 0 | 0 | 0
1798097 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612561/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 21:41 | 2023-02-02 22:46 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3044 | 0 | 0
1798041 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115122/27796TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:50 | 2023-02-02 14:55 | 1.075 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1800962 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895239/FİDER-6 CAM-İŞ ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 14:41 | 2023-02-10 15:45 | 1.0747 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0
1800120 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791395/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:18 | 2023-02-06 19:22 | 1.0739 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
1798323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:42 | 2023-02-03 18:46 | 1.0733 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 252 | 0 | 1.0733 | 7.5133 | 1.0733 | 0 | 270.48
1800984 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 17:27 | 2023-02-10 18:31 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7714 | 0 | 0
1800060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764953/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 17:09 | 2023-02-06 18:13 | 1.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
1799456 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202500/A ÇIKIŞI TEPE YUKARI MAH. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:38 | 2023-02-06 01:42 | 1.0694 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
1804008 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262977/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 11:53 | 2023-02-28 12:57 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2083 | 0 | 0
1801480 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414298/F ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ SAĞ ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 16:29 | 2023-02-13 17:33 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 0 | 0
1799855 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780179/ULAŞ DM17 ->>(780179)DM3 | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:57 | 2023-02-06 13:01 | 1.0669 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385.1669 | 0 | 0 | 0 | 1.0669
1799321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14945520/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:47 | 2023-02-05 21:51 | 1.0658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 0
1798848 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:52 | 2023-02-05 14:56 | 1.0636 | 0 | 0 | 6 | 1590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3817 | 1691.1417 | 0 | 1.0636
1799287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117443/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:22 | 2023-02-05 21:26 | 1.0636 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7886 | 0 | 0 | 0 | 0
1800259 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303174/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 08:55 | 2023-02-07 09:59 | 1.0633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1803643 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 11:44 | 2023-02-26 12:48 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 223.2417
1800935 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756742/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 13:56 | 2023-02-10 15:00 | 1.0628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4394 | 0 | 0 | 0 | 0
1800753 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102856/CUMHURİYET OKULU DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:10 | 2023-02-09 14:14 | 1.0625 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1802286 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39939/KAYALAR DM->>(784601)KAYALAR BAKIR [H2] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 19:06 | 2023-02-18 20:10 | 1.0625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0
1802010 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825759/Uzk. ÖMERBEY ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 11:18 | 2023-02-17 12:22 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 393.8783
1802927 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701500/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 17:41 | 2023-02-22 18:44 | 1.0569 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1139 | 15.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
1801225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312656/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:55 | 2023-02-11 20:58 | 1.0528 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1804058 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 15:25 | 2023-02-28 16:28 | 1.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 517.83
1798711 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/24970 NOLU KARABÜRÇEK TR GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:15 | 2023-02-05 13:18 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4672
1803212 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27331/KAPTAN LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 18:48 | 2023-02-24 19:51 | 1.0517 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 0 | 117.7867 | 0 | 0
1802423 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266853/27515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 16:32 | 2023-02-19 17:35 | 1.0492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
1801795 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840214/85060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 03:36 | 2023-02-16 04:39 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7217 | 0 | 0
1801214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 00:25 | 2023-02-12 01:28 | 1.0469 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
1801518 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763346/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 18:11 | 2023-02-13 19:14 | 1.0469 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
1803342 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361393/TR6/11 SAĞLIK MH POLİS PRKI AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 12:59 | 2023-02-25 14:02 | 1.0458 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
1803115 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822452/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 03:39 | 2023-02-24 04:42 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 211.9658
1799955 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102251/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:30 | 2023-02-06 14:33 | 1.0422 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3511 | 0 | 0 | 0 | 0
1802495 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:08 | 2023-02-20 12:10 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 2.08 | 223.6
1800718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109993/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 10:36 | 2023-02-09 11:38 | 1.0394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
1801272 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415424/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 14:28 | 2023-02-12 15:30 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3733 | 0 | 0
1803856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785596/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (785596) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 11:01 | 2023-02-27 12:03 | 1.0383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 8.3067
1799011 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 302250/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:31 | 2023-02-05 17:33 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0
1801917 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 13:24 | 2023-02-16 14:26 | 1.0375 | 0 | 1 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 1.0375 | 581 | 0 | 0
1799215 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:09 | 2023-02-05 20:11 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.975
1798670 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33673/DOĞAKENT DTR>>(27637686)EMİRGAN AG- A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:24 | 2023-02-05 12:26 | 1.035 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1799174 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405763/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:42 | 2023-02-05 19:44 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667
1803733 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512640/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 16:58 | 2023-02-26 18:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8
5009177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761885/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 09:44 | 2023-02-05 10:46 | 1.0333 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801813 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 14418261/21135 D ÇIKIŞ UZUN ALPEK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 22:13 | 2023-02-15 23:15 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0
1801562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300774/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 23:51 | 2023-02-14 00:53 | 1.0297 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
1801294 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450339/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 11:37 | 2023-02-12 12:39 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292
1798451 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202319/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ YUKARI MAHALLE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:19 | 2023-02-04 15:21 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0444
1803372 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574939/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:55 | 2023-02-25 15:56 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8972
1799833 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103152/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:24 | 2023-02-06 12:25 | 1.0208 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1803179 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1802292/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 16:24 | 2023-02-24 17:25 | 1.0189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
1800058 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818743/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 17:03 | 2023-02-06 18:04 | 1.0186 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0558 | 0 | 0 | 0
1801394 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115098/DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 06:38 | 2023-02-13 07:39 | 1.0175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
1799715 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790312/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:39 | 2023-02-06 10:40 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1804093 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411257/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:30 | 2023-02-28 19:31 | 1.0153 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3819 | 0 | 0 | 0 | 0
1798375 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762780/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 08:57 | 2023-02-04 09:58 | 1.015 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1800827 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 17:21 | 2023-02-09 18:22 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4.0556 | 2.0278 | 217.9861
1803095 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 08:31 | 2023-02-24 09:32 | 1.0139 | 10 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1389 | 382.2361 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
1801161 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 14:59 | 2023-02-11 16:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 116.2139
1802965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301710/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 23:49 | 2023-02-23 00:49 | 1.0081 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
1802215 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827450/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 20:47 | 2023-02-18 21:47 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0097 | 0
1803443 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763633/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:05 | 2023-02-25 18:05 | 1.0017 | 3 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.005 | 461.7683 | 0 | 0 | 0 | 1.0017
3019113 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33124/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-23 02:01 | 2023-02-23 03:01 | 1.0011 | 3 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0033 | 2883.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0011
2049030 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576912/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:15 | 2023-02-04 11:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2049063 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551245/52003 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 09:13 | 2023-02-08 10:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
11299882 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451571/94458 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 18:22 | 2023-02-12 19:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2049109 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173167/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 10:01 | 2023-02-13 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2049110 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330140/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 14:16 | 2023-02-13 15:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2049155 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112270/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 09:54 | 2023-02-19 10:54 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
3019133 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33124/DM18 ULAŞ K.MEHMET TRFI ATATÜRK BLV SNU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-24 02:42 | 2023-02-24 03:43 | 1 | 3 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 1
2049210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249967/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:38 | 2023-02-25 16:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11301082 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375215/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (375214) AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:39 | 2023-02-26 15:39 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3019118 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731467/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-27 10:32 | 2023-02-27 11:32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 193 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 193
2049245 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14131780/40144 TR63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 22:29 | 2023-02-27 23:29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2049266 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174813/B ÇIKIŞI-CUMHURİYET CAD. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 09:48 | 2023-02-28 10:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2048998 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631619/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 14:00 | 2023-02-01 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2049024 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 766100/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:25 | 2023-02-02 11:25 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
11299407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303054/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:10 | 2023-02-04 12:10 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0
11299399 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58750/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 19:30 | 2023-02-04 20:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
2049056 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866897/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 11:21 | 2023-02-07 12:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2049038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 34999761/42042 TR1/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 11:42 | 2023-02-07 12:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2049083 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575607/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 13:41 | 2023-02-08 14:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2049073 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 482548/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 10:56 | 2023-02-10 11:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2049104 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807749/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 02:31 | 2023-02-12 03:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1461
11299989 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411899/81930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 09:46 | 2023-02-14 10:46 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
11299990 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33640/DTR-2 SEYMEN İÇİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 11:03 | 2023-02-14 12:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165
2049131 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365785/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365785)AG ŞLR B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 01:42 | 2023-02-17 02:42 | 1 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0
11300271 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881589/DM13 ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 08:43 | 2023-02-17 09:43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2049136 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54500/BMANDIRA GİRİŞ TR GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 10:16 | 2023-02-19 11:16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 263 | 0 | 0
2049140 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415422/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A1 | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 09:37 | 2023-02-20 10:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11300583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700233/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 21:41 | 2023-02-20 22:41 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
2049165 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471229/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 01:49 | 2023-02-21 02:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
11300752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377330/DM2/TR13 ÖNERLER>>(779173)DİREK AG-B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 15:38 | 2023-02-22 16:38 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
11300768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33542/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 17:14 | 2023-02-22 18:14 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1
2049186 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104240/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 18:01 | 2023-02-22 19:01 | 1 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0
2049179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104240/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 16:35 | 2023-02-23 17:35 | 1 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0
5009261 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799328/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-24 14:11 | 2023-02-24 15:11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 710 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 710
3019138 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772397/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-25 09:02 | 2023-02-25 10:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
5009260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 17:31 | 2023-02-26 18:31 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0
11301176 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34022/AVLANBEY->>(34022)M.PAMUKLU(AVL-1) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 17:08 | 2023-02-27 18:08 | 1 | 95 | 4842 | 0 | 8 | 0 | 33 | 95 | 4842 | 0 | 8 | 0 | 33
11301248 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1102354/A ÇIKIŞI ANAYOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 08:40 | 2023-02-28 09:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
1801903 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784622/N.YILDIZ>>(784622)KURTOĞLU//ON | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 12:43 | 2023-02-16 13:43 | 0.99861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 2.9958 | 0
1799979 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578126/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:53 | 2023-02-06 15:53 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9933
1801650 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 14:52 | 2023-02-14 15:52 | 0.99639 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9386 | 11.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
1803759 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145035/26355NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 18:12 | 2023-02-26 19:12 | 0.99472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.8522 | 0 | 0 | 0 | 1.9894
1804128 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:19 | 2023-02-28 19:19 | 0.99444 | 0 | 0 | 1 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99444 | 364.9611 | 0.99444 | 0
2049132 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574129/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 10:30 | 2023-02-17 11:30 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9592 | 0 | 0
1797895 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875905/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI (899661) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:29 | 2023-02-01 17:29 | 0.99389 | 0 | 0 | 2 | 1332 | 14 | 1555 | 0 | 0 | 1.9878 | 1323.86 | 13.9144 | 1545.4972
1799367 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 724596/KUYUCU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:17 | 2023-02-05 23:17 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7825
1802907 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 574171/B.MANDIRA DM1-TR1 DM2-TR6 H.SAHA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 16:35 | 2023-02-22 17:35 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6033 | 0 | 0
1803181 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 6624044/25500NOLU TRAFO ÇIKIŞ GİRNE KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 14:05 | 2023-02-24 15:05 | 0.99222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
1802627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 21:38 | 2023-02-20 22:37 | 0.99167 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 4.9583 | 0 | 0 | 0
1802300 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26110/26110NOLU TRAFO TR-1 GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 22:26 | 2023-02-18 23:25 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0375
1798854 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400226/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:01 | 2023-02-05 15:00 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1225
1799685 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:01 | 2023-02-06 10:00 | 0.98917 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 651 | 15.8267 | 182.0067 | 0.98917 | 0 | 8.9025 | 643.9475
3019081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33124/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-01 23:00 | 2023-02-01 23:59 | 0.98667 | 3 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.96 | 2835.68 | 0 | 0 | 0 | 0.98667
1803872 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264842/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:49 | 2023-02-27 13:48 | 0.98667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1802541 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145601/25440NOLU TRAFO ÇIKIŞ BAHÇELİEVLER KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:45 | 2023-02-20 12:44 | 0.98639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
2049087 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173179/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 11:33 | 2023-02-10 12:32 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
1800217 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652637/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 22:52 | 2023-02-06 23:51 | 0.97972 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4439 | 0 | 0 | 0 | 0
1800941 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102855/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 12:21 | 2023-02-10 13:20 | 0.97917 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
1802041 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720572/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 09:14 | 2023-02-17 10:13 | 0.97861 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
1803817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13988457/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 09:04 | 2023-02-27 10:03 | 0.97639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
1802648 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835219/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 06:31 | 2023-02-21 07:29 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 106.1842
1800334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367181/DTR3/16 ->> (367181) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 11:29 | 2023-02-07 12:27 | 0.97333 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1799284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301058/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:09 | 2023-02-05 21:07 | 0.97306 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
1801054 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865455/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 09:46 | 2023-02-11 10:44 | 0.97306 | 0 | 1110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1080.0917 | 0 | 0.97306 | 0 | 0
1798714 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:21 | 2023-02-05 13:19 | 0.97278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 1.9456 | 199.4194
1799226 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780939/DM6/3-1>>(780939)OĞUZHN CD AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:20 | 2023-02-05 20:18 | 0.97278 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
1802113 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 17:09 | 2023-02-17 18:07 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9422 | 0
1797976 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 470645/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:16 | 2023-02-02 10:14 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96861
1802825 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701106/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 10:30 | 2023-02-22 11:28 | 0.9675 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215.7525 | 0 | 0.9675 | 0 | 0
1801971 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1822259/43175 SULTAN ÇİFT. TR. AG ÇIKIŞ ŞALT.A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 19:07 | 2023-02-16 20:05 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333
1802345 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 10:02 | 2023-02-19 11:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7333
1802896 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489456/Uzk. D-SOL TARAF H.REİS GİRİŞİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 16:32 | 2023-02-22 17:30 | 0.96667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1803757 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796274/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 18:02 | 2023-02-26 19:00 | 0.96667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1798671 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786241/V.MEŞE DTR5->>(786241)AG ŞLR D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:30 | 2023-02-05 12:28 | 0.96528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
1803459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41369/FİDER 4 TM İLE ÖZCANLAR DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:13 | 2023-02-25 19:11 | 0.96111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27520/27520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 14:43 | 2023-02-19 15:41 | 0.95889 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183.1478 | 0 | 0.95889 | 0 | 0
1797782 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:22 | 2023-02-01 09:20 | 0.95889 | 11 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5478 | 249.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
1802100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782403/MEZBA DM>>(782403)AG ÇKIŞ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 14:29 | 2023-02-17 15:26 | 0.95778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
1801053 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 09:17 | 2023-02-11 10:14 | 0.95611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1862 | 0 | 0 | 3.8244 | 0 | 10.5172 | 1780.2789
1801230 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117513/14260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 20:31 | 2023-02-11 21:28 | 0.95611 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
1798061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:02 | 2023-02-02 16:59 | 0.955 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0
1803437 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881759/İĞNEADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:44 | 2023-02-25 17:41 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0.955
1801894 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763612/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 14:04 | 2023-02-16 15:01 | 0.95444 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
1802435 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3032479/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 19:05 | 2023-02-19 20:02 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
1798808 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503278/Mrç. MERİÇ TR-12 B-UMURCA YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:30 | 2023-02-05 14:27 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8194 | 0 | 0
1801081 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336390/43244 TR 30 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 09:07 | 2023-02-11 10:04 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.98 | 0 | 0
1802935 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 300404/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-22 19:37 | 2023-02-22 20:34 | 0.95167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11299569 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332038/TR2/14TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 12:28 | 2023-02-08 13:25 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
1798397 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790620/K-13 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:11 | 2023-02-04 10:08 | 0.95 | 0 | 2439 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2317.05 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95
1799899 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331000/44350 ÇUKURYURT DM 5 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:43 | 2023-02-06 13:40 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
1798160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 376960/DM7/TR8 Y.SAN ->376930 BOX AG ÇIKIŞ - A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:13 | 2023-02-03 10:10 | 0.94972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 0
1798723 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 861568/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:10 | 2023-02-05 13:07 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5178
1799217 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570001/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:12 | 2023-02-05 20:09 | 0.94944 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
1802092 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 13:09 | 2023-02-17 14:06 | 0.94889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 2.8467 | 0 | 0 | 2.8467 | 131.8956
1802076 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600142/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 11:34 | 2023-02-17 12:31 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5225 | 0 | 0
1797785 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:07 | 2023-02-01 10:04 | 0.94583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 2.8375 | 0 | 2.8375 | 126.7417
1799360 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414298/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:09 | 2023-02-05 23:06 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0703 | 0 | 0
1798701 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437746/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:57 | 2023-02-05 12:54 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0261
1804068 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:23 | 2023-02-28 17:20 | 0.94194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 4.7097 | 0 | 0 | 0 | 6.5936 | 214.7633
1801265 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800895/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 12:50 | 2023-02-12 13:46 | 0.94083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
1798098 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730540/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:10 | 2023-02-02 23:06 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.775 | 0 | 0
1801952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111034/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 18:10 | 2023-02-16 19:06 | 0.93917 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
1799401 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260453/27595 NOLU TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:48 | 2023-02-05 23:44 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5703 | 0 | 0
1803727 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 16:20 | 2023-02-26 17:16 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0317
1800112 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172902/A ÇIKIŞI-HEDEYLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 17:40 | 2023-02-06 18:36 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.645 | 0 | 0
1799029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310276/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:35 | 2023-02-05 17:31 | 0.93417 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
1803764 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73220/KARŞI MH. TR/2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 18:40 | 2023-02-26 19:36 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.1789 | 0 | 0
2049032 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868374/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 18:57 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 422.8
5009262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-26 12:00 | 2023-02-26 12:56 | 0.93333 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.4 | 0.93333 | 0 | 0 | 10.2667 | 0
1801044 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782412/MEZBA DM>>(782412)AG ÇKIŞ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 00:10 | 2023-02-11 01:06 | 0.93333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1803831 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128122/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 10:46 | 2023-02-27 11:42 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6483 | 0 | 0
1799131 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:42 | 2023-02-05 18:37 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92972 | 0
1803918 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574141/BMANDIRA PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 16:26 | 2023-02-27 17:22 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5183 | 0 | 0
1801351 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571575/FESTİVAL KABİN TR AG ÇKŞ ŞLT A 571575 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 18:20 | 2023-02-12 19:16 | 0.9275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.565 | 0 | 0 | 0 | 0
1798851 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 471395/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:59 | 2023-02-05 14:54 | 0.92667 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 3.7067 | 1.8533
1802594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42710/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 18:24 | 2023-02-20 19:20 | 0.92583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1798695 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301881/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:46 | 2023-02-05 12:41 | 0.92417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1658 | 0 | 0 | 0 | 0
1798515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:54 | 2023-02-04 19:50 | 0.92389 | 53 | 2080 | 2 | 3 | 0 | 1 | 48.9661 | 1921.6889 | 1.8478 | 2.7717 | 0 | 0.92389
1804239 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 21:20 | 2023-02-28 22:15 | 0.92306 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.2211 | 0 | 0 | 0 | 0
1800016 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303604/42135 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:55 | 2023-02-06 16:50 | 0.9225 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.33 | 0 | 0 | 0 | 0
11300421 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51840/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 16:41 | 2023-02-18 17:36 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0
1799968 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265631/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:17 | 2023-02-06 15:12 | 0.91944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
1799686 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:01 | 2023-02-06 09:56 | 0.91944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | 487.3056
1799400 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32784/DM18-TR22 (DM6/11) YEŞİL TP.OĞUZHAN 2019 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:50 | 2023-02-05 23:45 | 0.91778 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
1801378 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600774/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 09:54 | 2023-02-13 10:49 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
1802179 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 22:34 | 2023-02-17 23:29 | 0.91667 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1802385 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601050/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 13:22 | 2023-02-19 14:17 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667
1803441 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 867762/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:05 | 2023-02-25 18:00 | 0.91667 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 713 | 0.91667 | 0.91667 | 1.8333 | 0.91667 | 6.4167 | 653.5833
1798707 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:14 | 2023-02-05 13:09 | 0.91583 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 5.495 | 1341.6958 | 10.99 | 438.6842
1800614 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262587/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 17:23 | 2023-02-08 18:18 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1483 | 0 | 0
1801584 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 855497/KİMTAŞ KİREÇ SAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 08:20 | 2023-02-14 09:15 | 0.91472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 | 0 | 0 | 0
1802751 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835219/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 17:09 | 2023-02-21 18:04 | 0.91389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 99.6139
1800401 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112385/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 14:11 | 2023-02-07 15:06 | 0.9125 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1803754 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172347/B ÇIKIŞI-DANIŞMENT YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 17:41 | 2023-02-26 18:36 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85
1802968 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 06:52 | 2023-02-23 07:47 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9225
1800432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311341/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (311341) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:10 | 2023-02-07 18:05 | 0.91028 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3769 | 0 | 0 | 0 | 0
1798644 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43545/43545 B.YON.TR 13 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:46 | 2023-02-05 11:41 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 0 | 0
1798561 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260872/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:05 | 2023-02-05 08:59 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7233 | 0 | 0
1801566 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 10:16 | 2023-02-15 11:10 | 0.90778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 10.8933 | 0 | 0 | 1.8156 | 432.1022
1800284 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104856/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:08 | 2023-02-07 10:02 | 0.9075 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1803233 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15427214/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 18:12 | 2023-02-24 19:06 | 0.9075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1797948 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102014/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 18:49 | 2023-02-01 19:43 | 0.90722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0
1802767 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866463/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 18:45 | 2023-02-21 19:40 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 | 101.5467
1799869 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172781/C ÇIKIŞI-YÜKSELLER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:08 | 2023-02-06 13:02 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6256 | 0 | 0
1803511 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590892/P.KÖY TR27 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 20:44 | 2023-02-25 21:38 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 0 | 0
1803333 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 12:00 | 2023-02-25 12:54 | 0.90444 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
1798438 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:59 | 2023-02-04 15:53 | 0.90389 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3272 | 0.90389 | 0 | 0
1800760 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33670/TABAKANELR DM26/TR40 (RENK DER.KAVŞAĞI ) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 14:04 | 2023-02-09 14:58 | 0.90278 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1797849 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723242/26255 NOLU TRAFO BALABANCIK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:01 | 2023-02-01 12:55 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8583
3019071 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800095/90710 K TR1/65 Mezbh TR1/67-TR1/68 ÇKŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-03 12:33 | 2023-02-03 13:27 | 0.90083 | 1 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90083 | 148.6375 | 0 | 0 | 1.8017 | 0
2049050 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 489192/Uzk. B-KILIÇLI SOKAK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:30 | 2023-02-05 13:24 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1802269 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411047/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 17:36 | 2023-02-18 18:30 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3019139 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-25 12:00 | 2023-02-25 12:54 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 369.9
1800474 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307042/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 18:41 | 2023-02-07 19:35 | 0.89556 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5089 | 0 | 0 | 0 | 0
1798835 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360589/DM5/3->>(360589) EDİRNE 7.SK AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:12 | 2023-02-05 15:06 | 0.895 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1799415 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820842/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:35 | 2023-02-06 00:29 | 0.895 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 339.205
1800341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764953/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 11:03 | 2023-02-07 11:57 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 0
1803159 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 125734/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 13:35 | 2023-02-24 14:29 | 0.89444 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1801382 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331050/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 21:02 | 2023-02-12 21:56 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
1800389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366101/DM1/49-A->>(366079)HALK EĞTM ÖNÜAG ŞLR C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 14:25 | 2023-02-07 15:18 | 0.89056 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0961 | 0 | 0 | 0 | 0
1800578 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104647/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 14:52 | 2023-02-08 15:45 | 0.88917 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1800506 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 20:12 | 2023-02-07 21:05 | 0.8875 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1799035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656641/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:38 | 2023-02-05 17:31 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88694
1800634 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414298/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 19:08 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9786 | 0 | 0
1803370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377160/DM3/9 MEB->>(377160)BOX-CAMİ.3 AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:35 | 2023-02-25 15:28 | 0.88472 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9819 | 0 | 0 | 0 | 0
1803415 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 730522/A ÇIKIŞI-KÖY KAHVESİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:06 | 2023-02-25 17:59 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8492 | 0 | 0
1798434 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:07 | 2023-02-04 15:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 166.0667
1800151 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331000/44350 ÇUKURYURT DM 5 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:37 | 2023-02-06 19:30 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
3019116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301263/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-24 08:30 | 2023-02-24 09:23 | 0.88333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1801056 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261259/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 09:55 | 2023-02-11 10:48 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0072 | 0 | 0
1798383 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404871/81380-Edr.01TR 83 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 01:09 | 2023-02-04 02:02 | 0.8825 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5525 | 0 | 0 | 0 | 0
1802424 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894572/73500 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 16:38 | 2023-02-19 17:31 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4653 | 0 | 0
1803150 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855314/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 12:16 | 2023-02-24 13:09 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0
1797781 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:20 | 2023-02-01 09:12 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0.88139 | 291.7397
1800136 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:55 | 2023-02-06 19:48 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6297 | 0 | 0
1801109 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 12:49 | 2023-02-11 13:42 | 0.88056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
1799014 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 8371484/85078 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:35 | 2023-02-05 17:28 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7578
1803828 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 9201368/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 10:07 | 2023-02-27 11:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87833 | 0
1799569 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742548/21326 NOLU DM / TR 22 PTT ÇIKIŞ (742548) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 06:49 | 2023-02-06 07:42 | 0.87806 | 0 | 1 | 0 | 1202 | 0 | 1 | 0 | 0.87806 | 0 | 1055.4228 | 0 | 0.87806
1801283 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782694/DM26/TR25 >>(782694)DM26/TR21 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 10:32 | 2023-02-12 11:25 | 0.87778 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1444 | 22.8222 | 0 | 0 | 0 | 0.87778
1798321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366753/DTR3/4 ->> (366753) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:50 | 2023-02-03 17:42 | 0.87306 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6553 | 0 | 0 | 0 | 0
1797759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515222/Uzk. F-ÇOLAKOĞLU SAĞ TARAF 2.BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:13 | 2023-02-01 10:05 | 0.8725 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
1800654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267023/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 21:09 | 2023-02-08 22:01 | 0.87222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
1802646 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614608/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 00:38 | 2023-02-21 01:30 | 0.87194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0
1803882 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760884/40144 TR63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 14:11 | 2023-02-27 15:03 | 0.87194 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5228 | 0 | 0 | 0 | 0
1799951 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114302/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:28 | 2023-02-06 14:20 | 0.86972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4403 | 0 | 0 | 0 | 0
1803129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12600 NAİP DM CAMAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 09:09 | 2023-02-24 10:01 | 0.86722 | 5 | 7288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3361 | 6320.3156 | 0 | 0 | 0 | 0.86722
1801513 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 855497/KİMTAŞ KİREÇ SAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 18:01 | 2023-02-13 18:53 | 0.86611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0 | 0
1803247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377586/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 21:24 | 2023-02-24 22:16 | 0.86611 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
1802466 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303162/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 22:03 | 2023-02-19 22:55 | 0.86583 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1799812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:47 | 2023-02-06 11:39 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 384.925
1801287 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 855497/KİMTAŞ KİREÇ SAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 10:49 | 2023-02-12 11:40 | 0.86306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 0 | 0 | 0
1799435 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 300653/41585 TR21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 01:15 | 2023-02-06 02:07 | 0.8625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1804002 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623470/PINARHİSAR DM2-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 12:00 | 2023-02-28 12:52 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0
1803008 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500879/Mrç. ADASARHANLI TR-2 A-OKUL ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 13:01 | 2023-02-23 13:53 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1292 | 0 | 0
1802886 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 13:50 | 2023-02-22 14:41 | 0.85694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 3.4278 | 10.2833
1798364 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52162/DEREKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 21:30 | 2023-02-03 22:21 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3983
3019095 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/BEYBO KABİN >>(34015) BEYBO DM(2) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-15 23:01 | 2023-02-15 23:52 | 0.85028 | 130 | 4825 | 0 | 8 | 0 | 34 | 110.5361 | 4102.5903 | 0 | 6.8022 | 0 | 28.9094
1803387 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755086/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:27 | 2023-02-25 16:18 | 0.84972 | 0 | 679 | 4 | 2924 | 0 | 0 | 0 | 576.9614 | 3.3989 | 2484.5878 | 0 | 0
1801212 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 662456/TR32_DM02 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 22:18 | 2023-02-11 23:09 | 0.84639 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
1802094 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 13:34 | 2023-02-17 14:25 | 0.84556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
1797842 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262814/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 11:20 | 2023-02-01 12:11 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | 0
1798106 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105654/KÖSEİLYAS CAD DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 20:05 | 2023-02-02 20:56 | 0.84278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
1800288 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:43 | 2023-02-07 10:33 | 0.84194 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4194 | 0.84194 | 1.6839 | 0
2049127 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574147/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 17:20 | 2023-02-16 18:11 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5222 | 0 | 0
1798129 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262885/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:39 | 2023-02-02 23:29 | 0.84056 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5789 | 0 | 0
1800737 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33548/SÜT TOPLAMA MRKZ ÖNÜ DTT TR | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 11:20 | 2023-02-09 12:10 | 0.83806 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
1799315 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:30 | 2023-02-05 22:20 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5594
1797874 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332258/44010 KAVACIK KÖYÜ TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:11 | 2023-02-01 16:01 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
1801948 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115461/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 17:28 | 2023-02-16 18:18 | 0.83556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
1802243 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 14:21 | 2023-02-18 15:11 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.71
1798035 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25603488/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:15 | 2023-02-02 15:05 | 0.83444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8411 | 0 | 0 | 0 | 0
1798357 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 45250759/95404 E K.EVREN KÖY TR1 TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 21:56 | 2023-02-03 22:46 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83444
1801907 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414298/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 13:03 | 2023-02-16 13:53 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1961 | 0 | 0
1802151 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39923/N.YILDIZ>>(39923)N.YILDIZ N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 18:26 | 2023-02-17 19:16 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0
1798403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:23 | 2023-02-04 11:13 | 0.83333 | 1 | 769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 640.8333 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
2049055 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33566/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:01 | 2023-02-06 15:51 | 0.83333 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
1803346 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:16 | 2023-02-25 14:06 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 175
3019146 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34056/UNİLVER DM>>(33707)BERZEG DM(UNLVER-2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-27 02:01 | 2023-02-27 02:51 | 0.83333 | 34 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3333 | 913.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
1798881 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:39 | 2023-02-05 15:29 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1667 | 0 | 0
1799497 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334343/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 06:40 | 2023-02-06 07:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
2049040 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 15:01 | 2023-02-07 15:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1667
1801329 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332043/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 17:15 | 2023-02-12 18:05 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1802152 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406751/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 18:30 | 2023-02-17 19:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
1798587 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:40 | 2023-02-05 09:30 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83222 | 125.6656
1800682 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 860063/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 22:53 | 2023-02-08 23:43 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0383
1803987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 08:56 | 2023-02-28 09:46 | 0.83167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800816 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108810/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 16:39 | 2023-02-09 17:29 | 0.83111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
1804243 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760258/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 21:28 | 2023-02-28 22:18 | 0.83028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7569 | 0 | 0 | 0 | 0
1798446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760184/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:53 | 2023-02-04 14:43 | 0.82917 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
1797920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796891/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN-JANDARM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:34 | 2023-02-01 18:24 | 0.82694 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6539 | 188.5433 | 0 | 0 | 0 | 1.6539
1803432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377259/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377259)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:30 | 2023-02-25 17:20 | 0.82611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
1803097 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265374/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 09:05 | 2023-02-24 09:55 | 0.82583 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
1801808 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 20:08 | 2023-02-15 20:57 | 0.82389 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
1799104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14051/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:29 | 2023-02-05 18:18 | 0.82167 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
2049035 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.HASANPINAR YOLU TOKİ RECLOSER ÇIKIŞ | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:26 | 2023-02-06 11:15 | 0.82139 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2856 | 124.0297 | 0 | 0 | 0 | 0
1798435 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730626/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:32 | 2023-02-04 15:21 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8625 | 0 | 0
1801300 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116765/ 12181TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 13:30 | 2023-02-12 14:19 | 0.82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1798432 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404895/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:57 | 2023-02-04 14:46 | 0.81833 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
1803665 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:53 | 2023-02-26 13:42 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1883
1803307 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733713/A ÇIKIŞI-ATATÜRK CAD. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:18 | 2023-02-25 10:07 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3514 | 0 | 0
2049240 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82040/82040-50 NO DTT LER(YUSUF HOCA) ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 13:37 | 2023-02-27 14:26 | 0.81722 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
1798264 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404895/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:51 | 2023-02-03 12:40 | 0.81667 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1798827 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332901/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:56 | 2023-02-05 14:45 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333
1799999 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330355/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:56 | 2023-02-06 15:45 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833
2049037 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301885/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (311341) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 10:29 | 2023-02-07 11:18 | 0.81667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1803286 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772588/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:41 | 2023-02-25 10:30 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0
1799796 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771010/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:41 | 2023-02-06 11:30 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
1801978 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 20:39 | 2023-02-16 21:28 | 0.81556 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
1798427 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:29 | 2023-02-04 13:18 | 0.81528 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
1798655 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:10 | 2023-02-05 11:59 | 0.81528 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 4.8917 | 1194.3819 | 9.7833 | 390.5181
1803265 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102985/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 23:13 | 2023-02-25 00:02 | 0.81417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8408 | 0 | 0 | 0 | 0
1803690 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 16:30 | 2023-02-26 17:19 | 0.81389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 2064 | 0 | 0 | 2.4417 | 0.81389 | 30.9278 | 1679.8667
1801400 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708211/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 09:15 | 2023-02-13 10:04 | 0.81194 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2353 | 0 | 0 | 0 | 0
1798639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779231/DM4/TR46 ÖNERLER >>(779231)DİREK AG A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:30 | 2023-02-05 11:19 | 0.81139 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8008 | 0 | 0 | 0 | 0
1802501 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733343/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 08:17 | 2023-02-20 09:06 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0961
1799889 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262624/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:16 | 2023-02-06 13:05 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2917 | 0 | 0
1800472 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888267/İLK YAZ KON.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 18:39 | 2023-02-07 19:27 | 0.80944 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 42.0911 | 0 | 0
1801944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6614981/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 16:19 | 2023-02-16 17:07 | 0.80778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 0
1798980 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87612/Uzk. BAYRAMLI TR-2 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:03 | 2023-02-05 16:51 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8661
1799317 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52061/52061 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:53 | 2023-02-05 22:41 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0561
1799616 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414277/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:24 | 2023-02-06 09:12 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 0 | 0
1803477 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574940/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 19:09 | 2023-02-25 19:57 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.88
1799589 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:18 | 2023-02-06 08:06 | 0.80139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 448 | 0 | 0.80139 | 0 | 0.80139 | 0 | 359.0222
1799486 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 770965/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 03:07 | 2023-02-06 03:55 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
1799552 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770242/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 05:47 | 2023-02-06 06:35 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
3019125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786801/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-18 23:11 | 2023-02-18 23:59 | 0.8 | 41 | 511 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32.8 | 408.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0
1803399 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827144/Uzk.FABRİKALAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:49 | 2023-02-25 16:37 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800299 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118529/NERGİS SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 10:25 | 2023-02-07 11:13 | 0.79944 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
1802238 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 13:31 | 2023-02-18 14:19 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6117
1802808 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 08:27 | 2023-02-22 09:15 | 0.79694 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1798006 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>(781300)MŞ.DİREK AG-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:44 | 2023-02-02 11:32 | 0.79639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0772 | 0 | 0 | 0 | 0
1803439 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623819/PINARHİSAR TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:49 | 2023-02-25 17:37 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
1798969 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771530/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:04 | 2023-02-05 16:52 | 0.79556 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.79556 | 12.7289 | 0.79556 | 19.0933
1803001 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500879/Mrç. KÜPLÜ TR7 C-BAĞLAR YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 11:20 | 2023-02-23 12:08 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 0
1803377 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:12 | 2023-02-25 16:00 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9158
1802150 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34264/N.YILDIZ>>(34264)KAYALAR-2/N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 18:26 | 2023-02-17 19:14 | 0.79278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79278
1799845 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436314/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:29 | 2023-02-06 12:16 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3692
1799783 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15453110/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:21 | 2023-02-06 11:08 | 0.78778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
1799664 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473902/95724 E ENEZ S TRPZ TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:42 | 2023-02-06 09:29 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5733 | 0 | 0
1800485 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401977/80280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 19:09 | 2023-02-07 19:56 | 0.78583 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.015 | 0 | 0.78583 | 0 | 0
13054632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377330/DMC/TR13 ÖNRLER>>(377330)DİREK AG - A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:33 | 2023-02-03 15:20 | 0.78333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
11300310 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472580/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 13:00 | 2023-02-17 13:47 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667
1798799 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44640/44640 B. KÖY TR 2 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:18 | 2023-02-05 14:05 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.55
1801388 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331048/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 22:33 | 2023-02-12 23:20 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
1802744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893989/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 15:55 | 2023-02-21 16:42 | 0.78306 | 0 | 2 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1.5661 | 0 | 198.1131 | 0 | 0
1798081 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375753/YAKUPLU DTR3 (375753) AG ÇKŞ ŞLTRİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:46 | 2023-02-02 18:33 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1581
1798632 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:08 | 2023-02-05 10:55 | 0.78056 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 4.6833 | 1143.5139 | 9.3667 | 373.8861
1799127 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:32 | 2023-02-05 18:19 | 0.78 | 3 | 4 | 1 | 701 | 0 | 2 | 2.34 | 3.12 | 0.78 | 546.78 | 0 | 1.56
1799792 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560497/DM2-TR16 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:35 | 2023-02-06 11:22 | 0.77944 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2078 | 0 | 0 | 0 | 0
1803615 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 10:00 | 2023-02-26 10:47 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77667 | 163.1
1803024 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830714/TR İRFAN AK TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 13:31 | 2023-02-23 14:18 | 0.77611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 0
1798068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1806971/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:07 | 2023-02-02 17:53 | 0.77444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
1803624 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487900/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 11:18 | 2023-02-26 12:04 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1356
1802643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 22:38 | 2023-02-20 23:24 | 0.77222 | 4 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0889 | 867.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
1797881 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307255/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:36 | 2023-02-01 14:22 | 0.77083 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
1798866 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503278/Mrç. SUBAŞI TR-6 A-ÜST TARAF TARLALKLAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:19 | 2023-02-05 15:05 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2361 | 0 | 0
1803362 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862064/51476 NOLU BAHAR DM. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:36 | 2023-02-25 14:22 | 0.76833 | 1 | 28 | 10 | 1027 | 32 | 1436 | 0.76833 | 21.5133 | 7.6833 | 789.0783 | 24.5867 | 1103.3267
1799615 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771325/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:09 | 2023-02-06 08:55 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 10.7333
1800765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377567/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 12:01 | 2023-02-09 12:47 | 0.76667 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1803703 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868302/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:15 | 2023-02-26 15:01 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9022
1800698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 09:26 | 2023-02-09 10:12 | 0.76583 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
1801984 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 20:34 | 2023-02-16 21:20 | 0.76556 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7133 | 0 | 0 | 0 | 0
1797934 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661333/73500 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 20:20 | 2023-02-01 21:06 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6375 | 0 | 0
1803462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615696/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:37 | 2023-02-25 18:23 | 0.7625 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
1797935 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650497/70520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 20:24 | 2023-02-01 21:10 | 0.75861 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8947 | 0 | 0 | 0 | 0
1802838 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 12:25 | 2023-02-22 13:10 | 0.75722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 3.0289 | 9.0867
1803405 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577756/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:06 | 2023-02-25 16:51 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9864
1800360 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483982/Uzk. C-ARKA TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 13:30 | 2023-02-07 14:15 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 42.2644
1803883 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128419/27185 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 14:12 | 2023-02-27 14:57 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4547 | 0 | 0
1798634 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600219/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:07 | 2023-02-05 10:52 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
1799234 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:30 | 2023-02-05 20:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 125.25
11299607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42152/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 13:15 | 2023-02-08 14:00 | 0.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1801355 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 118532/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 19:27 | 2023-02-12 20:12 | 0.75 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3019073 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34028/U.TM(B)->(788908)AVLANBY DM[AVLANB1- F1] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-12 23:00 | 2023-02-12 23:45 | 0.75 | 12 | 110 | 0 | 0 | 31 | 1795 | 9 | 82.5 | 0 | 0 | 23.25 | 1346.25
11300368 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782378/MEZBA DM>>(782378)AG ÇKIŞ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 00:26 | 2023-02-18 01:11 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1802415 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1826889/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 17:20 | 2023-02-19 18:05 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
11300521 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701998/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 14:15 | 2023-02-20 15:00 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799526 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520839/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 04:04 | 2023-02-06 04:49 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4906
1803364 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171725/D ÇIKIŞI-YUKARI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:49 | 2023-02-25 14:34 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.74972 | 0 | 46.4828
1802255 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 16:43 | 2023-02-18 17:28 | 0.74917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 2.2475 | 0 | 2.2475 | 100.3883
1798132 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:46 | 2023-02-02 23:31 | 0.74833 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 365 | 0 | 0 | 3.7417 | 0.74833 | 0.74833 | 273.1417
1803793 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409797/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 21:39 | 2023-02-26 22:24 | 0.74694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2286 | 0 | 0 | 0 | 0
1800302 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652536/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:49 | 2023-02-07 10:34 | 0.74444 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4111 | 0 | 0 | 0 | 0
1798907 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266951/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:47 | 2023-02-05 15:32 | 0.74417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1617 | 0 | 0 | 0 | 0
1803348 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659900/74181 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:38 | 2023-02-25 14:23 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8056
1798286 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170472/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:43 | 2023-02-03 15:28 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7097
1798511 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27391/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:28 | 2023-02-04 19:12 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74167 | 0 | 0
1799795 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231079/20470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:43 | 2023-02-06 11:27 | 0.73944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
1800660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795781/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 22:35 | 2023-02-08 23:19 | 0.73861 | 4 | 475 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2.9544 | 350.8403 | 0 | 0 | 5.1703 | 18.4653
1801071 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 03:56 | 2023-02-11 04:40 | 0.73833 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 713 | 0.73833 | 0.73833 | 1.4767 | 0.73833 | 5.1683 | 526.4317
1800493 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652535/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 20:15 | 2023-02-07 20:59 | 0.73611 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
1797863 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312256/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:06 | 2023-02-01 13:50 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
1801757 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1821321/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 17:01 | 2023-02-15 17:45 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
2049005 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313799/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:42 | 2023-02-01 11:26 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0
11300585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33528/DTR2 ÇEŞMELİ>>AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 21:12 | 2023-02-20 21:56 | 0.73333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1803321 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600577/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 10:46 | 2023-02-25 11:30 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667
1802843 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 10:16 | 2023-02-22 11:00 | 0.73222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0.73222 | 185.9844
1802949 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813025/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 20:11 | 2023-02-22 20:55 | 0.73167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 0
1802668 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 09:13 | 2023-02-21 09:57 | 0.73167 | 0 | 6 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 1549.67 | 0 | 0
1801504 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 17:03 | 2023-02-13 17:47 | 0.73139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 2.9256 | 0 | 0 | 4.3883 | 214.2969
1801402 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232818/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 09:38 | 2023-02-13 10:22 | 0.73083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1798843 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:45 | 2023-02-05 14:29 | 0.72722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 3.6361 | 0 | 0 | 0 | 17.4533 | 167.2611
1800425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32020/DM3/021(DM13-TR2)>>(32020)DM13-DTR3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:36 | 2023-02-07 17:19 | 0.72583 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
1798948 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:38 | 2023-02-05 16:22 | 0.72472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 11.5956 | 355.1139
1798161 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:08 | 2023-02-02 23:51 | 0.72417 | 21 | 802 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.2075 | 580.7817 | 1.4483 | 1.4483 | 0 | 0
1801172 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731983/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 16:59 | 2023-02-11 17:42 | 0.72389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 2.1717 | 99.1728
1803374 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659557/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:55 | 2023-02-25 15:38 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2317 | 0 | 0
1800407 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 14:59 | 2023-02-07 15:42 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9917
1798909 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301576/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:46 | 2023-02-05 15:29 | 0.71972 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.5086 | 0 | 7.9169 | 0 | 0
1802372 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201891/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 17:13 | 2023-02-19 17:56 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71917
1803423 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330277/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:07 | 2023-02-25 16:50 | 0.71889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94
1801742 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14045/14050 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 13:59 | 2023-02-15 14:42 | 0.71833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5383 | 0 | 0 | 0 | 0
1803741 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409970/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 16:07 | 2023-02-26 16:50 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1801868 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867426/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 10:40 | 2023-02-16 11:23 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7083
1797929 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503667/Mrç. MERİÇ TR-4 D-KAYMAKAMLIK LOJMAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 18:47 | 2023-02-01 19:30 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2611 | 0 | 0
1802483 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813047/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 07:53 | 2023-02-20 08:36 | 0.71222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1801209 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652659/TR-24 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 20:45 | 2023-02-11 21:28 | 0.71111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
1800632 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 17:39 | 2023-02-08 18:22 | 0.71056 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
1803188 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745779/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 14:46 | 2023-02-24 15:29 | 0.71028 | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8411 | 240.0739 | 0 | 0.71028 | 0 | 0
1798316 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865720/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:08 | 2023-02-03 18:51 | 0.71 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.3 | 2.13 | 0 | 0 | 3.55 | 0
1800190 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500007/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 C-İLKER GDA ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:48 | 2023-02-06 20:30 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9067
1800740 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652618/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 11:18 | 2023-02-09 12:00 | 0.70611 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2678 | 0 | 0 | 0 | 0
3019101 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-16 23:00 | 2023-02-16 23:42 | 0.70556 | 130 | 4827 | 0 | 8 | 0 | 34 | 91.7222 | 3405.7167 | 0 | 5.6444 | 0 | 23.9889
1802572 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880484/DTT9-10-11 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 14:42 | 2023-02-20 15:24 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9692 | 0 | 4.2317
1802139 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784622/N.YILDIZ>>(784622)KURTOĞLU//ON | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 17:00 | 2023-02-17 17:42 | 0.705 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0
1798675 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 861476/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:32 | 2023-02-05 12:14 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2361
1803010 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 13:39 | 2023-02-23 14:21 | 0.70222 | 15 | 1642 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10.5333 | 1153.0489 | 0 | 0 | 0.70222 | 3.5111
1800755 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:25 | 2023-02-09 14:07 | 0.70167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1802915 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122251/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 18:13 | 2023-02-22 18:55 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70083 | 0 | 0
1801519 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868352/DOĞANCA KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 18:14 | 2023-02-13 18:56 | 0.70083 | 0 | 0 | 2 | 1332 | 14 | 1556 | 0 | 0 | 1.4017 | 933.51 | 9.8117 | 1090.4967
1800703 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795781/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 01:30 | 2023-02-09 02:12 | 0.7 | 4 | 475 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2.8 | 332.5 | 0 | 0 | 4.9 | 17.5
1802174 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334855/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 20:53 | 2023-02-17 21:35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
1804034 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313818/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 15:28 | 2023-02-28 16:10 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
1800023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761982/SİRKECİ DM (42180) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:13 | 2023-02-06 15:55 | 0.69833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1798280 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264535/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:33 | 2023-02-03 17:15 | 0.6975 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
1802134 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263616/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 16:35 | 2023-02-17 17:17 | 0.69611 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5689 | 0 | 0.69611 | 0 | 0
1800838 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311900/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 18:27 | 2023-02-09 19:09 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
1802441 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 486879/B-HALK EĞİTİM BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 18:04 | 2023-02-19 18:46 | 0.69361 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
1798713 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM- POŞETSAN DM ARASI(763345) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:20 | 2023-02-05 13:02 | 0.6925 | 1 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6925 | 1634.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1799490 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471414/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 04:48 | 2023-02-06 05:30 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6925
1799732 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104869/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:32 | 2023-02-06 10:14 | 0.69194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
1799079 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783500/DM4/4 (783500) ZİYABEY CADDESİ AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:03 | 2023-02-05 17:44 | 0.69083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1801299 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 13:06 | 2023-02-12 13:47 | 0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1803426 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650348/70670 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:18 | 2023-02-25 16:59 | 0.68944 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4039 | 0 | 0 | 0 | 0
1800584 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204607/21230 A ÇIKIŞ SSK 2 SİTE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 13:13 | 2023-02-08 13:54 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0089 | 0 | 0
11299610 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 13078509/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 17:30 | 2023-02-08 18:11 | 0.68361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
1799237 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827133/Uzk.FABRİKALAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:36 | 2023-02-05 20:17 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800196 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313450/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 20:29 | 2023-02-06 21:10 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
1801479 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313409/44350 ÇUKURYURT DM 5 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 16:24 | 2023-02-13 17:05 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
1802542 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331270/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:50 | 2023-02-20 12:31 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4153
1802496 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571247/BESKİ DM2-TR4 AZİZ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:07 | 2023-02-20 11:48 | 0.68194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
1801873 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264785/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 11:19 | 2023-02-16 12:00 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 0
1800241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 23:53 | 2023-02-07 00:34 | 0.68139 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
1800292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782153/DM3/21 (782153) GARAJ AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 10:06 | 2023-02-07 10:47 | 0.68139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1672 | 0 | 0 | 0 | 0
1803869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6616144/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:18 | 2023-02-27 12:59 | 0.68139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1672 | 0 | 0 | 0 | 0
1801064 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 00:51 | 2023-02-11 01:31 | 0.68028 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 239 | 0.68028 | 0 | 1.3606 | 0 | 4.0817 | 162.5864
1802144 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730323/TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 17:50 | 2023-02-17 18:31 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.36 | 164.56 | 0 | 0.68
1802720 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 14:34 | 2023-02-21 15:14 | 0.67944 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804066 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:21 | 2023-02-28 17:01 | 0.67917 | 0 | 2 | 3 | 573 | 1 | 3 | 0 | 1.3583 | 2.0375 | 389.1625 | 0.67917 | 2.0375
1798437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:50 | 2023-02-04 15:31 | 0.67861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 0
1801370 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 22:30 | 2023-02-12 23:11 | 0.6775 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
1801025 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366101/DM1/49-A->>(366079)HALK EĞTM ÖNÜAG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 19:13 | 2023-02-10 19:54 | 0.67722 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
1798021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377180/DM1/52 ->>(377180)ŞOK ÖNÜ AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:09 | 2023-02-02 12:50 | 0.67583 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
1801786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103004/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 18:54 | 2023-02-15 19:35 | 0.675 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.325 | 0 | 0 | 0 | 0
1799811 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85089/85089 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:40 | 2023-02-06 14:20 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5558
1798024 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408371/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:40 | 2023-02-02 13:20 | 0.67306 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8647 | 0 | 0 | 0 | 0
1797917 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:29 | 2023-02-01 18:09 | 0.67111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 2.0133 | 89.9289
1797780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-01 09:40 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2049028 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 798131/Uzk. B-SSK GELEN OG ALTI ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:01 | 2023-02-03 14:41 | 0.66667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1799967 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 118219/B ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:15 | 2023-02-06 14:55 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1800167 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600256/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:32 | 2023-02-06 20:12 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
1800815 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600385/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 16:36 | 2023-02-09 17:16 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
1802486 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 612532/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 08:20 | 2023-02-20 09:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 4
1802497 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331270/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:15 | 2023-02-20 11:55 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
5009249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42105/42105 DM6/1 (DM10) DM GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-21 14:30 | 2023-02-21 15:10 | 0.66667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1802998 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334383/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 10:55 | 2023-02-23 11:35 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
11300811 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454143/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 11:50 | 2023-02-23 12:30 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
1803298 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311959/44765 SEFAALAN TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 12:25 | 2023-02-25 13:05 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3333
1803420 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826629/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:21 | 2023-02-25 18:01 | 0.66667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
2049232 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409925/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 10:30 | 2023-02-26 11:10 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1803870 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600248/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:35 | 2023-02-27 13:15 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1798510 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600533/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:26 | 2023-02-04 19:06 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1802674 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330812/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 10:05 | 2023-02-21 10:45 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
1799866 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790312/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:02 | 2023-02-06 12:42 | 0.66528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1802700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 12:58 | 2023-02-21 13:37 | 0.66528 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3619.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.66528
1801274 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110859/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 14:31 | 2023-02-12 15:11 | 0.66333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
1799199 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835038/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:35 | 2023-02-05 19:15 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3111 | 0 | 0
1803468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40207/40100 NOLU DM/ ÇERKKÖY DM 2 ÇIKIŞ(40200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:16 | 2023-02-25 18:56 | 0.66222 | 2 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 376.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
1800446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830800/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:51 | 2023-02-07 17:31 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2556 | 0 | 0
1799224 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300135/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:10 | 2023-02-05 19:49 | 0.65806 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5261 | 0 | 0 | 0 | 0
1799918 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790312/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:57 | 2023-02-06 13:36 | 0.6575 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1804088 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807880/MECİDİYE SAHİL ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:49 | 2023-02-28 18:28 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3139
1801510 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652435/TR-24 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 17:37 | 2023-02-13 18:16 | 0.65417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
1799619 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308872/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:36 | 2023-02-06 09:15 | 0.65389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
1802888 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264362/27015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 15:02 | 2023-02-22 15:41 | 0.65222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1802043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249967/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 09:21 | 2023-02-17 10:01 | 0.65056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 0
13054605 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308819/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:32 | 2023-02-01 17:11 | 0.65 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1799934 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335106/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:36 | 2023-02-06 14:15 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
1801966 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822259/44610 B. KÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 17:31 | 2023-02-16 18:10 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
11300589 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455276/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 10:22 | 2023-02-21 11:01 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
1799498 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 334343/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 06:56 | 2023-02-06 07:35 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
1801763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3223366/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 16:37 | 2023-02-15 17:16 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 0 | 0
1802007 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 09:15 | 2023-02-17 09:54 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9425 | 289.4325
1803366 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481564/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:52 | 2023-02-25 14:31 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.785
1799965 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:14 | 2023-02-06 14:53 | 0.64722 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6583 | 0 | 0 | 0 | 0
1802647 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330297/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 00:56 | 2023-02-21 01:35 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5811
1802475 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652638/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 00:23 | 2023-02-20 01:02 | 0.64444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
1800261 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652673/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 01:13 | 2023-02-07 01:52 | 0.64194 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8108 | 0 | 0 | 0 | 0
1799185 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:28 | 2023-02-05 19:07 | 0.63722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 3.1861 | 0 | 0 | 0 | 4.4606 | 145.2867
1800807 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 15:46 | 2023-02-09 16:24 | 0.63528 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
1800839 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 18:43 | 2023-02-09 19:21 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 338.455
1799239 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650496/70520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:37 | 2023-02-05 20:15 | 0.63389 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1797784 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 43165/43165 TR 1 /23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:37 | 2023-02-01 09:15 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0333 | 0 | 0
1801079 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846499/846499 NO DİREK KERAMETTİN KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 08:22 | 2023-02-11 09:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0.63278 | 0.63278 | 1.2656 | 105.0411
1798431 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:57 | 2023-02-04 14:35 | 0.63028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801016 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 18:10 | 2023-02-10 18:48 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1914
1799450 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262833/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:15 | 2023-02-06 00:53 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3078 | 0 | 0
1800706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450952/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 01:02 | 2023-02-09 01:40 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0
1797942 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:53 | 2023-02-01 18:30 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1058 | 0 | 0
1803371 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:50 | 2023-02-25 15:27 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0333
1798334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377249/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377249)AG ŞLR A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 19:01 | 2023-02-03 19:38 | 0.62167 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
1802373 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 11:14 | 2023-02-19 11:51 | 0.62111 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
1799878 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:25 | 2023-02-06 13:02 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4389
1803232 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755729/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 18:14 | 2023-02-24 18:51 | 0.61917 | 4 | 30 | 1 | 3172 | 0 | 13 | 2.4767 | 18.575 | 0.61917 | 1963.9967 | 0 | 8.0492
1797775 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 04:36 | 2023-02-01 05:13 | 0.61806 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.61806 | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | 4.3264
1801476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/DALTEKNİK DM4 (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 15:09 | 2023-02-13 15:46 | 0.6175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11299752 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 38920225/DM 4\2B TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 18:00 | 2023-02-10 18:37 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0
1804196 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 20:06 | 2023-02-28 20:43 | 0.61667 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0.61667 | 10.4833 | 0 | 0 | 0
1802267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654234/74051 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 17:29 | 2023-02-18 18:06 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4122
1804242 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 21:32 | 2023-02-28 22:09 | 0.61528 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0764 | 93.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1797969 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652037/TR-143 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:03 | 2023-02-02 07:40 | 0.61417 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
1801833 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50540/DM25B ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 01:54 | 2023-02-16 02:31 | 0.61333 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1801777 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3221232/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 18:24 | 2023-02-15 19:01 | 0.61222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2244
1803273 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470964/95562 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 11:50 | 2023-02-25 12:27 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2217
1801532 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578436/DM4-TR18 54110TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 20:00 | 2023-02-13 20:36 | 0.60806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
1802964 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652540/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 22:28 | 2023-02-22 23:04 | 0.60806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1797925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376742/ESKİ DEVLET HAST DM ->>(376742) STAR YPI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 18:12 | 2023-02-01 18:48 | 0.6075 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1802651 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835013/Mrç. MERİÇ TR5 A-POSTANE- NALBUR ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 08:11 | 2023-02-21 08:47 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.8444 | 0 | 0.60694
1800414 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830782/Uzk. KIRCASALİH TR-10 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 15:42 | 2023-02-07 16:19 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2453 | 0 | 0
1798442 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:37 | 2023-02-04 14:13 | 0.60556 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1799740 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:48 | 2023-02-06 10:24 | 0.60556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 9.6889 | 296.7222
1802946 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32205993/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 19:37 | 2023-02-22 20:13 | 0.60528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
1798685 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755513/27365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:28 | 2023-02-05 12:04 | 0.60389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2272 | 0 | 0
1799085 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:11 | 2023-02-05 17:47 | 0.60333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0
1800836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309697/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 18:17 | 2023-02-09 18:53 | 0.60222 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207.1644 | 0 | 0 | 0 | 0.60222
1801679 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652201/TR-47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 09:11 | 2023-02-15 09:47 | 0.60167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
1803552 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866648/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 00:35 | 2023-02-26 01:11 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3069
1803932 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 18:48 | 2023-02-27 19:24 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0
1799734 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:40 | 2023-02-06 10:16 | 0.60056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0.60056 | 0 | 1.8017 | 228.8117
1799483 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170317/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 01:56 | 2023-02-06 02:32 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6128
3019070 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 17:01 | 2023-02-05 17:37 | 0.6 | 17 | 5089 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10.2 | 3053.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1.8
1799513 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335063/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 02:54 | 2023-02-06 03:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1799591 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330350/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:24 | 2023-02-06 08:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2
1801512 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333759/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 15:34 | 2023-02-13 16:10 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
1801806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117218/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 19:32 | 2023-02-15 20:08 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2049203 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822452/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 02:30 | 2023-02-24 03:06 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2
1803691 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510294/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:44 | 2023-02-26 15:20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 84
1804248 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 21:57 | 2023-02-28 22:32 | 0.59833 | 3 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 536.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1802168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 19:51 | 2023-02-17 20:27 | 0.59444 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
1803382 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472272/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:12 | 2023-02-25 15:48 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861
1800505 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 19:53 | 2023-02-07 20:29 | 0.59278 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4683 | 0 | 0 | 0 | 0
1801168 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407239/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 17:30 | 2023-02-11 18:05 | 0.59 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1799431 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:42 | 2023-02-06 01:17 | 0.58889 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1800160 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856422/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:08 | 2023-02-06 19:43 | 0.58889 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0.58889 | 0 | 0
1803039 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 16:20 | 2023-02-23 16:55 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 194.2417
1798681 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:24 | 2023-02-05 11:59 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7611 | 0 | 0
1804198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 20:13 | 2023-02-28 20:48 | 0.5875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 51.7
1798796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402826/80230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:15 | 2023-02-05 13:50 | 0.58694 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6719 | 0 | 0 | 0 | 0
1801554 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780425/AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A DİREK CBS:780425 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 20:58 | 2023-02-13 21:33 | 0.58472 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
1800211 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 13620/13000 NOLU DM AYDOĞDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 21:33 | 2023-02-06 22:08 | 0.58444 | 0 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
1802432 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432571/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 18:23 | 2023-02-19 18:58 | 0.58417 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4858 | 0 | 0 | 0 | 0
1800777 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652618/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:27 | 2023-02-09 14:02 | 0.58389 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
1799877 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771530/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:22 | 2023-02-06 12:57 | 0.58333 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.58333 | 9.3333 | 0.58333 | 14
1800256 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620934/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:25 | 2023-02-07 10:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75
11299579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 11:00 | 2023-02-08 11:35 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0
11300701 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631552/SOFULAR TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 09:40 | 2023-02-22 10:15 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3333
1799407 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304391/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:03 | 2023-02-05 23:38 | 0.58194 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8903 | 0 | 0 | 0 | 0
1801781 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763295/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 18:05 | 2023-02-15 18:40 | 0.58083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
1799030 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:43 | 2023-02-05 17:17 | 0.57778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 132.8889
1799062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94610/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:56 | 2023-02-05 17:31 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.935 | 0.5775 | 0
1802279 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334847/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 18:20 | 2023-02-18 18:55 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.275 | 0 | 0
1803248 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102068/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 21:58 | 2023-02-24 22:33 | 0.57583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
1802577 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266283/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 16:21 | 2023-02-20 16:55 | 0.57361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
1802925 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 17:19 | 2023-02-22 17:53 | 0.57278 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1456 | 26.9206 | 0 | 0 | 0.57278 | 0
12248652 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 630961/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:48 | 2023-02-25 15:22 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1406 | 0 | 0
1799187 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 507346/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 A-PARK YOL ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:28 | 2023-02-05 19:02 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5381
1802760 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 18:04 | 2023-02-21 18:38 | 0.56806 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 620 | 2.8403 | 0 | 0 | 0 | 3.9764 | 352.1944
1798126 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:33 | 2023-02-02 23:07 | 0.56694 | 5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.8347 | 3969.1781 | 0 | 0 | 0 | 8.5042
1798665 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600219/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:56 | 2023-02-05 11:30 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
5009178 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 12:01 | 2023-02-05 12:35 | 0.56667 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:21 | 2023-02-11 19:55 | 0.56667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1799072 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264422/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:57 | 2023-02-05 17:31 | 0.56639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
1803098 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362835/DM10/TR33 ORMNCI>>(362835)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 09:40 | 2023-02-24 10:14 | 0.565 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1800139 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 19:19 | 2023-02-06 19:53 | 0.56472 | 1 | 769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56472 | 434.2714 | 0 | 0.56472 | 0 | 0
1802625 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 21:04 | 2023-02-20 21:38 | 0.56278 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 2.8139 | 0 | 0 | 0
1798512 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107040/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:30 | 2023-02-04 19:04 | 0.56194 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1802265 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268534/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 17:24 | 2023-02-18 17:57 | 0.55972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 | 0 | 0 | 0 | 0
1799865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:00 | 2023-02-06 12:34 | 0.55889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1802503 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 08:21 | 2023-02-20 08:54 | 0.55889 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.55889 | 13.4133 | 0 | 0 | 0 | 3.9122
1800511 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 22:55 | 2023-02-07 23:28 | 0.55639 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0072 | 0 | 0 | 0 | 0
1797768 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 02:51 | 2023-02-01 03:24 | 0.55611 | 1 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 399.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
1802842 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630194/VİZE DM3-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 10:14 | 2023-02-22 10:47 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0
1798351 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 20:03 | 2023-02-03 20:36 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6325
1802137 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 16:56 | 2023-02-17 17:29 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55306 | 97.8908
1798911 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:56 | 2023-02-05 15:29 | 0.55139 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 3.3083 | 807.7847 | 6.6167 | 264.1153
1798091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556423/16 NOLU TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 20:15 | 2023-02-02 20:48 | 0.55111 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6356 | 0 | 0 | 0 | 0
1802042 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 09:11 | 2023-02-17 09:44 | 0.55056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 1.1011 | 189.9417
11299125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 33627147/40262 DM5/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 18:00 | 2023-02-01 18:32 | 0.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11299300 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126956/21066 B ÇIKIŞI IHLAMUR RESTAURANT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:16 | 2023-02-03 17:49 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
1802595 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407354/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 18:22 | 2023-02-20 18:55 | 0.55 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1803648 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512844/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:07 | 2023-02-26 12:40 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
1798867 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:19 | 2023-02-05 14:52 | 0.54889 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
2049064 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Direği | 624143/EVCİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 11:10 | 2023-02-08 11:43 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.24
1801814 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 651937/TR54_DM02(TR144) TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 22:44 | 2023-02-15 23:17 | 0.54667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1801439 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 13:34 | 2023-02-13 14:07 | 0.54417 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
1802988 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>>(781300)DM1/57 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 08:52 | 2023-02-23 09:25 | 0.54278 | 0 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
12248889 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333751/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:59 | 2023-02-28 18:32 | 0.54278 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3128 | 0 | 0
1798915 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:56 | 2023-02-05 15:29 | 0.54222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 13.0133 | 124.7111
1799135 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:46 | 2023-02-05 18:19 | 0.54194 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 647 | 8.6711 | 99.7178 | 0.54194 | 0 | 4.8775 | 350.6381
1801704 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730968/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 11:38 | 2023-02-15 12:10 | 0.54111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5644
1804074 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:36 | 2023-02-28 17:08 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7014 | 0
1803244 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 20:10 | 2023-02-24 20:42 | 0.53694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0 | 0
1799782 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 440414/ 93330 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:18 | 2023-02-06 10:50 | 0.53667 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 27.37 | 0 | 0
1800106 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104915/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 17:30 | 2023-02-06 18:02 | 0.53583 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1802148 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 18:12 | 2023-02-17 18:44 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3697 | 0 | 0
1802848 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 10:47 | 2023-02-22 11:19 | 0.535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 19.26
1799479 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 02:01 | 2023-02-06 02:33 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43
1799175 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16400/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:50 | 2023-02-05 19:22 | 0.53389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9406 | 0 | 0 | 0 | 0
1798797 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:16 | 2023-02-05 13:48 | 0.53333 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1798893 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405763/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:00 | 2023-02-05 17:32 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6667
1799370 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411770/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:26 | 2023-02-05 22:58 | 0.53333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1800445 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336735/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:48 | 2023-02-07 17:20 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 134.4 | 0 | 0
1802213 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 334847/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 20:03 | 2023-02-18 20:35 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
13054980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:04 | 2023-02-27 12:36 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0
1798410 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710327/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:17 | 2023-02-04 11:49 | 0.53306 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 98.6153 | 0 | 0 | 0 | 0
1802318 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 02:12 | 2023-02-19 02:44 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 515.9978
1798115 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52221/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 21:20 | 2023-02-02 21:52 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 115.6006
2049184 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550216/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 11:32 | 2023-02-22 12:04 | 0.52944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1178
1799668 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261588/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:49 | 2023-02-06 09:21 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 0 | 0
1798493 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651247/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 21:05 | 2023-02-04 21:37 | 0.52778 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1801962 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117090/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 16:58 | 2023-02-16 17:30 | 0.52722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
1799252 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755605/İSKELE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:43 | 2023-02-05 20:14 | 0.52722 | 0 | 1 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0.52722 | 1.0544 | 194.545 | 0 | 0
1801780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825162/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 18:29 | 2023-02-15 19:01 | 0.52694 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1800999 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 21:03 | 2023-02-10 21:35 | 0.52667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1800209 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414298/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 21:21 | 2023-02-06 21:52 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 0
1801881 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33719/DM26/TR48 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 10:53 | 2023-02-16 11:24 | 0.52389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0
1801967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652195/TR-48 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 17:32 | 2023-02-16 18:03 | 0.52278 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
1800457 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414298/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:58 | 2023-02-07 18:29 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 0 | 0
1801017 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761361/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 18:21 | 2023-02-10 18:52 | 0.51861 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1800571 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550927/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 12:50 | 2023-02-08 13:21 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2744
1803074 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561381/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 19:29 | 2023-02-23 20:00 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4911
1798415 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336603/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:59 | 2023-02-04 13:30 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3167 | 0 | 0
2049102 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80140/80140-Edr.2DM12-TR-16 ADRİAN KONAKLAR DM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 00:44 | 2023-02-12 01:15 | 0.51667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.7667 | 0 | 0 | 0.51667 | 0
1801558 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771986/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 23:34 | 2023-02-14 00:05 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 3.1 | 0 | 0
1801379 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578436/DM4-TR18 54110TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 09:51 | 2023-02-13 10:22 | 0.51639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
1804020 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623059/PINARHİSAR TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 13:10 | 2023-02-28 13:41 | 0.51639 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9011 | 0 | 0
1802611 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 18:30 | 2023-02-20 19:01 | 0.51611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51611 | 80.5133
1799773 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230073/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:12 | 2023-02-06 10:43 | 0.51472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8386 | 0 | 0 | 0 | 0
2049154 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202756/A ÇIKIŞI OSMAN ARAL MAĞAZA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 13:30 | 2023-02-19 14:01 | 0.51444 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0633 | 0 | 0
1799398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:46 | 2023-02-05 23:16 | 0.51389 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.0278 | 169.0694 | 0 | 0 | 0 | 30.8333
1799464 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70101/DM02 TR46 (ESKİ TR39) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 01:08 | 2023-02-06 01:39 | 0.51389 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264.6528 | 0 | 0.51389 | 0 | 0
1802913 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 15646385/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 18:15 | 2023-02-22 18:46 | 0.51333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1799381 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:14 | 2023-02-05 22:45 | 0.50944 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 3.0567 | 746.3361 | 6.1133 | 244.0239
1802743 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 15:29 | 2023-02-21 16:00 | 0.5075 | 5 | 574 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.5375 | 291.305 | 0.5075 | 0 | 0 | 3.045
1798750 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614123/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:40 | 2023-02-05 13:10 | 0.50722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
1800471 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 82300/82300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 18:28 | 2023-02-07 18:58 | 0.50389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
1801790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117366/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 19:39 | 2023-02-15 20:09 | 0.50361 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
1802737 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3219520/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 12:45 | 2023-02-22 13:15 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50306
1798974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301576/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:09 | 2023-02-05 16:39 | 0.50167 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5683 | 0 | 5.5183 | 0 | 0
11299122 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 121533/B ÇIKIŞI ANA YOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:30 | 2023-02-01 14:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1798191 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:30 | 2023-02-03 09:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5
2049044 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848501/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:00 | 2023-02-04 11:30 | 0.5 | 10 | 3 | 6 | 1204 | 9 | 398 | 5 | 1.5 | 3 | 602 | 4.5 | 199
11299570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301888/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (310706) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 09:15 | 2023-02-08 09:45 | 0.5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3019098 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-12 01:00 | 2023-02-12 01:30 | 0.5 | 10 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
3019094 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34028/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-14 23:00 | 2023-02-14 23:30 | 0.5 | 13 | 110 | 0 | 0 | 31 | 1795 | 6.5 | 55 | 0 | 0 | 15.5 | 897.5
2049099 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 489169/Uzk. C- KILIÇLI SOKAK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 10:31 | 2023-02-15 11:01 | 0.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11300135 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472798/95720 E ENEZ S TRPZ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 17:10 | 2023-02-15 17:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5
2049117 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 662377/BMANDIRA TR02_AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 15:30 | 2023-02-16 16:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
11300244 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633714/KÜÇÜKYAYLA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 18:01 | 2023-02-16 18:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1802166 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846134/86028 NOLU DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 21:00 | 2023-02-17 21:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5
1803482 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863167/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:25 | 2023-02-25 18:55 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 75.5
2049237 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571847/BESKİ DM3-TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:51 | 2023-02-27 13:21 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1803968 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408943/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 10:30 | 2023-02-28 11:00 | 0.5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1798500 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 797433/83450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:30 | 2023-02-05 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2049033 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 481564/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:01 | 2023-02-06 11:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1799903 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:30 | 2023-02-06 13:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
2049054 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 875875/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:01 | 2023-02-06 14:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
11299490 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762608/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:30 | 2023-02-06 15:00 | 0.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2049080 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 408130/80725-Edr.IDM05/TR-04TRF AG ÇKŞ ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 20:01 | 2023-02-11 20:31 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2049106 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825555/Uzk. D-KARAYOLLARI ARKASI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 16:46 | 2023-02-12 17:16 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2049113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573648/BMANDIRA GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 10:01 | 2023-02-14 10:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
5009245 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-20 08:30 | 2023-02-20 09:00 | 0.5 | 3 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2049161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828652/Uzk. C-CİN DERE YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 09:01 | 2023-02-20 09:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
2049175 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470608/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 03:00 | 2023-02-23 03:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1803381 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850214/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:00 | 2023-02-25 17:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 27.5
1802170 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888810/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 20:33 | 2023-02-17 21:03 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9325
1803805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701273/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 03:04 | 2023-02-27 03:33 | 0.4975 | 27 | 7454 | 6 | 16 | 0 | 0 | 13.4325 | 3708.365 | 2.985 | 7.96 | 0 | 0
1798610 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:27 | 2023-02-05 09:56 | 0.49694 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 2.9817 | 728.0236 | 5.9633 | 238.0364
1803197 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706372/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 15:54 | 2023-02-24 16:24 | 0.49694 | 37 | 4476 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.3869 | 2224.3233 | 1.9878 | 0.99389 | 0 | 0
1801084 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57972/SÜTLÜCE GRUP DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 10:14 | 2023-02-11 10:44 | 0.49611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1862 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 5.4572 | 923.7589
1797753 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559802/DM9-TR20 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 06:48 | 2023-02-01 07:18 | 0.49556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 59.4667
1803812 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827644/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 07:35 | 2023-02-27 08:05 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 184.5314
1798314 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 473842/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:07 | 2023-02-03 18:37 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98778 | 0 | 0
1801106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 11:56 | 2023-02-11 12:26 | 0.49278 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
1803806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701273/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 03:04 | 2023-02-27 03:33 | 0.4925 | 27 | 7454 | 6 | 16 | 0 | 0 | 13.2975 | 3671.095 | 2.955 | 7.88 | 0 | 0
1799322 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:59 | 2023-02-05 21:28 | 0.49194 | 0 | 1 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0.49194 | 275.4889 | 0 | 0
1801373 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780756/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780756)DM5/3 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 01:58 | 2023-02-13 02:27 | 0.49139 | 23 | 8816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.3019 | 4332.0844 | 0 | 0 | 0 | 1.4742
1799225 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54951/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 KANTAR YANI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:11 | 2023-02-05 19:40 | 0.49056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | 54.4517
1800225 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264418/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 21:05 | 2023-02-06 21:34 | 0.48972 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3628 | 0 | 0 | 0 | 0
1800467 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 18:20 | 2023-02-07 18:50 | 0.48861 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8522 | 0 | 0 | 0 | 0
1802214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 20:06 | 2023-02-18 20:35 | 0.48833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1799134 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820297/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:44 | 2023-02-05 18:13 | 0.48806 | 0 | 1 | 6 | 6140 | 5 | 46 | 0 | 0.48806 | 2.9283 | 2996.6611 | 2.4403 | 22.4506
1802008 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 11:20 | 2023-02-17 11:49 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 80.7167
2049263 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822602/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 03:26 | 2023-02-28 03:55 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 98.1167
1804134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:37 | 2023-02-28 19:06 | 0.48222 | 3 | 4 | 1 | 701 | 0 | 2 | 1.4467 | 1.9289 | 0.48222 | 338.0378 | 0 | 0.96444
1802732 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813025/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 23:21 | 2023-02-21 23:50 | 0.48056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 0
1801915 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 13:29 | 2023-02-16 13:58 | 0.47778 | 0 | 0 | 7 | 1466 | 12 | 479 | 0 | 0 | 3.3444 | 700.4222 | 5.7333 | 228.8556
11299537 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551958/52091 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 16:50 | 2023-02-07 17:19 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47639
1801085 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 10:22 | 2023-02-11 10:51 | 0.47583 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
1800828 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 17:23 | 2023-02-09 17:52 | 0.47583 | 0 | 0 | 0 | 3027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440.3475 | 0 | 0.47583
1801338 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332043/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM TR.AG ÇIK.ŞL. B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 18:41 | 2023-02-12 19:09 | 0.47444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0
1802461 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 19:57 | 2023-02-19 20:25 | 0.47306 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8383 | 38.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
1801365 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652618/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 20:40 | 2023-02-12 21:08 | 0.47278 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1801143 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31012/DM1/006->>(785132)DM1/007 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 14:44 | 2023-02-11 15:13 | 0.47222 | 2 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.94444 | 1491.75 | 0 | 0 | 0 | 0.47222
1800840 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 18:53 | 2023-02-09 19:21 | 0.47167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
1798798 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3->>(781852)DM3/32 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:19 | 2023-02-05 13:47 | 0.46778 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1803773 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83010/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 19:45 | 2023-02-26 20:13 | 0.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 261 | 0 | 0.4675 | 0 | 0 | 5.1425 | 122.0175
11300490 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1808510/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 11:11 | 2023-02-20 11:39 | 0.46694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 0
1802390 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94642/94642 İ ESETÇE TR6 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 14:24 | 2023-02-19 14:52 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7644 | 0 | 0
1803258 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104482/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 08:41 | 2023-02-25 09:09 | 0.465 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1801477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13506195/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 15:10 | 2023-02-13 15:38 | 0.45944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
1802171 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 20:30 | 2023-02-17 20:58 | 0.45944 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
1799154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:10 | 2023-02-05 18:38 | 0.45889 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5578 | 0 | 0 | 0 | 0
1800880 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103017/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 02:04 | 2023-02-10 02:31 | 0.45806 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
1798509 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651251/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:26 | 2023-02-04 18:53 | 0.45472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1869 | 0 | 0 | 0 | 0
1798182 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 02:39 | 2023-02-03 03:07 | 0.45333 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.90667 | 35.8133 | 0 | 0 | 0 | 3.6267
1801276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 14:49 | 2023-02-12 15:16 | 0.4525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1799894 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52031/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:23 | 2023-02-06 12:50 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7067
1803826 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836272/Mrç. KÜPLÜ TR-4 B-KÜTAHYALI KAHVE ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 09:07 | 2023-02-27 09:34 | 0.45056 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1111 | 0 | 0
11300061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 35401316/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 10:21 | 2023-02-15 10:48 | 0.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2049147 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3221379/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 18:04 | 2023-02-17 18:31 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
11300544 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334587/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 16:48 | 2023-02-20 17:15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
11300561 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840019/85086 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 19:26 | 2023-02-20 19:53 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15
1798063 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:25 | 2023-02-02 19:52 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
1799973 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311736/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:38 | 2023-02-06 15:05 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
11300035 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822139/LİMAN ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 17:58 | 2023-02-14 18:25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85
1798793 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756436/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:13 | 2023-02-05 13:40 | 0.44667 | 12 | 5118 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5.36 | 2286.04 | 1.34 | 4.9133 | 0 | 0.44667
1799005 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756220/OKYANUS ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:27 | 2023-02-05 16:54 | 0.44667 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0.44667 | 4.02 | 0 | 0 | 0
11300428 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1830758/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 17:22 | 2023-02-18 17:49 | 0.44111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0
1798613 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:31 | 2023-02-05 09:58 | 0.44056 | 11 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8461 | 669.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
1802491 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850793/MEVCUT HATTA BRANŞMAN SON KABİN | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 12:30 | 2023-02-20 12:56 | 0.43861 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43861 | 205.27 | 0 | 0.43861
1802853 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40710/40714 NOLU DM / 8/A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 11:07 | 2023-02-22 11:33 | 0.43806 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0853 | 0 | 0 | 0 | 0
1803873 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21409786/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:46 | 2023-02-27 13:12 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43806 | 0 | 0
1802412 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175800/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 16:57 | 2023-02-19 17:23 | 0.43667 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3133 | 0 | 0
1803301 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | 25030/FİDER 2 MALKARA YENİ ARIZA SERVİSİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 09:26 | 0.43667 | 29 | 1936 | 3 | 1 | 9 | 842 | 12.6633 | 845.3867 | 1.31 | 0.43667 | 3.93 | 367.6733
1801145 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 15:01 | 2023-02-11 15:27 | 0.435 | 16 | 185 | 1 | 0 | 9 | 653 | 6.96 | 80.475 | 0.435 | 0 | 3.915 | 284.055
1800053 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173321/C ÇIKIŞI-OKUL TARAFI SOL TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:46 | 2023-02-06 17:12 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2597
1800075 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:47 | 2023-02-06 17:13 | 0.43444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43444 | 161.1789
2049084 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332038/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 16:01 | 2023-02-08 16:27 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4419 | 0 | 0
11299995 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 11:34 | 2023-02-14 12:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 35.9667
11300810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310551/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 11:56 | 2023-02-23 12:22 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1804011 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33549/TÜRKGÜCÜ OSB DM5(33/TR1-2015)T.GÜCÜ GRŞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 12:24 | 2023-02-28 12:50 | 0.43306 | 28 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1256 | 335.185 | 0 | 0 | 0 | 0
1803803 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701273/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 01:14 | 2023-02-27 01:40 | 0.43222 | 27 | 7454 | 6 | 16 | 0 | 0 | 11.67 | 3221.7844 | 2.5933 | 6.9156 | 0 | 0
1800242 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 01:07 | 2023-02-07 01:33 | 0.43194 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43194 | 132.175 | 0 | 0 | 0 | 0.86389
1801122 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 12:49 | 2023-02-11 13:15 | 0.43194 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86389 | 20.3014 | 0 | 0 | 0.43194 | 0
1803875 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630689/VİZE DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 13:14 | 2023-02-27 13:40 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
1800546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652536/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 10:06 | 2023-02-08 10:32 | 0.42944 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8461 | 0 | 0 | 0 | 0
1803401 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570118/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:19 | 2023-02-25 15:45 | 0.42917 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
1799136 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772779/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:45 | 2023-02-05 18:11 | 0.42917 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 719 | 0.42917 | 0 | 2.1458 | 2.1458 | 2.575 | 308.5708
1802628 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 21:40 | 2023-02-20 22:06 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 0
1804228 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330191/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 20:41 | 2023-02-28 21:07 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4675
1798127 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:35 | 2023-02-02 23:01 | 0.42722 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 933 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 2.5633 | 398.5983
1799837 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:35 | 2023-02-06 12:00 | 0.42694 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 64.4686 | 0 | 0 | 0 | 0
1804281 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730423/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:44 | 2023-02-28 23:10 | 0.42667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0 | 0
1800872 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800914/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 23:04 | 2023-02-09 23:30 | 0.42639 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
1802610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489020/Uzk. F-YENİ KOZA BAKSLAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 18:20 | 2023-02-20 18:46 | 0.42611 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
1803631 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 11:54 | 2023-02-26 12:20 | 0.42583 | 0 | 0 | 1 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 275.0883 | 0 | 0
1800583 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652638/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 13:09 | 2023-02-08 13:35 | 0.42556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
1798892 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836787/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 A-GİRİŞ BENZİLK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:24 | 2023-02-05 15:49 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5289
1801137 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 14:01 | 2023-02-11 14:26 | 0.42278 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
1800318 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652535/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 10:52 | 2023-02-07 11:17 | 0.42194 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4897 | 0 | 0 | 0 | 0
1803878 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 13:57 | 2023-02-27 14:22 | 0.41806 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 374 | 0.41806 | 2.9264 | 0 | 0 | 0.83611 | 156.3528
1803486 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612380/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:41 | 2023-02-25 19:06 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76
1800966 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850418/DOMBAY KÖYÜ ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 17:30 | 2023-02-10 17:55 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
11300019 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 82300/82300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 09:35 | 2023-02-15 10:00 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11301094 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52041/1 NOLU TR AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 21:20 | 2023-02-26 21:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5833
1803923 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850241/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 18:20 | 2023-02-27 18:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 22.9167
1800751 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104920/14021 TR ŞALTER 2 KIRKLAR TEKKESİ ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 12:33 | 2023-02-09 12:58 | 0.41611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
1803288 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889820/F6 VİZE ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 10:47 | 2023-02-25 11:12 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1244
1799822 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70101/DM02 TR46 (ESKİ TR39) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:02 | 2023-02-06 11:27 | 0.41361 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.0097 | 0 | 0.41361 | 0 | 0
1800384 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267887/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 13:49 | 2023-02-07 14:14 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7828 | 0 | 0
1799758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300333/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:14 | 2023-02-06 10:39 | 0.41056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6217 | 0 | 0 | 0 | 0
1802054 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652787/TR-161 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 10:35 | 2023-02-17 10:59 | 0.40917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
1800897 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 709658/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 09:36 | 2023-02-10 10:01 | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0
1802260 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34264/N.YILDIZ>>(34264)KAYALAR-2/N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 17:03 | 2023-02-18 17:27 | 0.40778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40778
1800789 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652638/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 15:08 | 2023-02-09 15:32 | 0.40694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 0
1798540 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:18 | 2023-02-05 07:42 | 0.4025 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0.805 | 191.59
1798333 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623000/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:59 | 2023-02-03 19:23 | 0.40194 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4603 | 0 | 0
1801666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702077/NAİP -1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 18:26 | 2023-02-14 18:51 | 0.40194 | 5 | 7272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0097 | 2922.94 | 0 | 0 | 0 | 0.40194
1803992 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794514/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 12:16 | 2023-02-28 12:40 | 0.4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1799874 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:21 | 2023-02-06 12:44 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6467
1798766 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR-12 K.DOĞANCA MAH. TRF. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:01 | 2023-02-05 13:25 | 0.39222 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3033 | 0 | 0
1802208 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652638/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 18:33 | 2023-02-18 18:56 | 0.39167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
1798233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760972/40355 NOLU DM İLE DM 2/6 (DM 55)(760972) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:13 | 2023-02-03 10:36 | 0.39056 | 1 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39056 | 319.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1802635 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 07:29 | 2023-02-21 07:53 | 0.39028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 620 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 2.7319 | 241.9722
1803317 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 10:05 | 2023-02-25 10:28 | 0.38722 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801420 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 11:06 | 2023-02-13 11:29 | 0.38583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 448 | 0 | 0.38583 | 0 | 0.38583 | 0 | 172.8533
1798865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761421/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:19 | 2023-02-05 14:42 | 0.38472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
2049045 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884280/PINARHİSAR TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:51 | 2023-02-04 11:14 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
1799149 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264423/27030 NOLU TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:59 | 2023-02-05 18:22 | 0.38333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1798752 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:48 | 2023-02-05 13:11 | 0.3825 | 0 | 363 | 11 | 4 | 10 | 1103 | 0 | 138.8475 | 4.2075 | 1.53 | 3.825 | 421.8975
1801175 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268534/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 17:30 | 2023-02-11 17:53 | 0.38167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 0
1800987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 17:34 | 2023-02-10 17:57 | 0.38111 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1798739 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756254/KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:50 | 2023-02-05 13:13 | 0.38028 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
1800098 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771325/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:10 | 2023-02-06 18:33 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 5.32
1802376 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 11:39 | 2023-02-19 12:02 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1.52 | 163.02
1799390 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32784/DM18-TR22 (DM6/11) YEŞİL TP.OĞUZHAN 2019 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:27 | 2023-02-05 22:50 | 0.37778 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1800819 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652637/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 17:25 | 2023-02-09 17:48 | 0.37722 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.245 | 0 | 0 | 0 | 0
1804047 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 731790/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 13:57 | 2023-02-28 14:20 | 0.37611 | 0 | 0 | 21 | 2 | 8 | 1229 | 0 | 0 | 7.8983 | 0.75222 | 3.0089 | 462.2406
1799514 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 03:11 | 2023-02-06 03:34 | 0.37472 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 651 | 5.9956 | 68.9489 | 0.37472 | 0 | 3.3725 | 243.9442
1803027 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 662033/70720 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 14:11 | 2023-02-23 14:33 | 0.37361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
1803454 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:01 | 2023-02-25 18:23 | 0.36972 | 1 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.36972 | 176.3575 | 0 | 0.36972 | 0 | 0
1802667 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305482/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 09:14 | 2023-02-21 09:36 | 0.36861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9561 | 0 | 0 | 0 | 0
1800702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302973/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 23:15 | 2023-02-08 23:37 | 0.36806 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
1797832 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/SÜTLÜCE YOLU ENH-AHMETBEY KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:52 | 2023-02-01 11:14 | 0.36667 | 0 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 17.6 | 0 | 0
11300072 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204436/21020 D ÇIKIŞ KEBİR CAMİİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 11:01 | 2023-02-15 11:23 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
11300227 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33631/KARAMEHMET DM (2018) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 16:00 | 2023-02-16 16:22 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 86.9
11300239 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15712350/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 21:02 | 2023-02-16 21:24 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0
1802511 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407308/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 10:58 | 2023-02-20 11:20 | 0.36667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1802585 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 624143/EVCİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 17:30 | 2023-02-20 17:52 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6
1803915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412632/DM-15/TR-08 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 16:18 | 2023-02-27 16:40 | 0.36667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1803472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87635/Uzk. ÇÖPKÖY TR-6 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:51 | 2023-02-25 19:13 | 0.36333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1799423 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:39 | 2023-02-06 00:01 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3961 | 0 | 0
1801090 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57972/SÜTLÜCE GRUP DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 10:52 | 2023-02-11 11:13 | 0.35917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1862 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 3.9508 | 668.7683
1801922 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 13:59 | 2023-02-16 14:20 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35778 | 63.3267
1803476 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 176042/B ÇIKIŞI-YILMAZ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 19:06 | 2023-02-25 19:27 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0775 | 0 | 0
1799636 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94610/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:13 | 2023-02-06 08:34 | 0.35722 | 0 | 0 | 0 | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.79 | 0.35722 | 0
1801165 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20070/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 15:10 | 2023-02-11 15:31 | 0.35667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1803433 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:36 | 2023-02-25 16:57 | 0.35583 | 16 | 14 | 0 | 11 | 78 | 4906 | 5.6933 | 4.9817 | 0 | 3.9142 | 27.755 | 1745.7183
1801233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380043/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366498) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 22:56 | 2023-02-11 23:17 | 0.35306 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
1800118 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817480/94580 NOLU DMY.KARPUZLUTR6RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:07 | 2023-02-06 18:28 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1361 | 0 | 0
11300538 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 6614050/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 19:54 | 2023-02-20 20:15 | 0.35028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4519 | 0 | 0 | 0 | 0
11299341 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204363/21060 A ÇIKIŞ DERE | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:38 | 2023-02-03 17:59 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
2049070 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800914/BARAĞI DM ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 00:52 | 2023-02-10 01:13 | 0.35 | 1 | 16 | 0 | 7 | 19 | 4929 | 0.35 | 5.6 | 0 | 2.45 | 6.65 | 1725.15
11300301 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360497/DTR5/009 ->> (360497) AG ŞLTR D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 14:50 | 2023-02-17 15:11 | 0.35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1801185 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 17:45 | 2023-02-11 18:06 | 0.34972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34972
1801290 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260864/27715 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 11:20 | 2023-02-12 11:41 | 0.34972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0
1799641 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:28 | 2023-02-06 08:49 | 0.34833 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 2.09 | 510.3083 | 4.18 | 166.8517
1802555 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600304/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 14:42 | 2023-02-20 15:03 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0
1798506 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745491/20620 DM 11-FİDER 18 KİSBU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:10 | 2023-02-04 18:31 | 0.34611 | 12 | 853 | 0 | 7 | 1 | 485 | 4.1533 | 295.2328 | 0 | 2.4228 | 0.34611 | 167.8639
1798557 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:18 | 2023-02-05 08:39 | 0.345 | 0 | 0 | 6 | 1590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.07 | 548.55 | 0 | 0.345
1801142 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 14:29 | 2023-02-11 14:49 | 0.34417 | 16 | 185 | 1 | 0 | 9 | 653 | 5.5067 | 63.6708 | 0.34417 | 0 | 3.0975 | 224.7408
1802579 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559886/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 16:31 | 2023-02-20 16:51 | 0.3425 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
1802201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 23:04 | 2023-02-17 23:24 | 0.33972 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1203 | 0 | 0 | 0 | 0
1798676 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:25 | 2023-02-05 13:45 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.33889 | 6.7778 | 251.1167
1803283 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471970/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:00 | 2023-02-25 15:20 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7067
1799286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:18 | 2023-02-05 20:38 | 0.33806 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 51.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
1799218 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:18 | 2023-02-05 19:39 | 0.33778 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
1803434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:37 | 2023-02-25 16:58 | 0.33639 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 51.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
1803216 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81420/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 20:00 | 2023-02-24 20:20 | 0.33444 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5211 | 0 | 0 | 0 | 0
2049003 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701628/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 03:00 | 2023-02-01 03:20 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2049011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104147/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:46 | 2023-02-02 12:06 | 0.33333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11299303 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302420/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:41 | 2023-02-03 11:01 | 0.33333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1799931 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 410879/82290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:00 | 2023-02-06 15:20 | 0.33333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
1803271 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82380/82220 DM(04-TR/02 BİÇERLER BENZİN)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 03:25 | 2023-02-25 03:45 | 0.33333 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11299243 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 37411430/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:31 | 2023-02-02 17:51 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
1800121 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 797431/83450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 21:30 | 2023-02-06 21:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1800455 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621323/AKÖREN TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 19:15 | 2023-02-07 19:35 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667
11300505 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15300058/42075 TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 10:05 | 2023-02-20 10:25 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
1798118 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:08 | 2023-02-02 22:28 | 0.33194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 245.6389
1798556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:16 | 2023-02-05 08:36 | 0.33139 | 11 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6453 | 503.3797 | 0 | 0 | 0 | 0
1802084 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880469/DTT9-10-11 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 12:40 | 2023-02-17 13:00 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.4756 | 0 | 7.2844
1797752 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50480/DM26C (TMO) ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 05:29 | 2023-02-01 05:49 | 0.32917 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | 49.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1801648 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 14:06 | 2023-02-14 14:26 | 0.32833 | 0 | 2 | 3 | 575 | 1 | 3 | 0 | 0.65667 | 0.985 | 188.7917 | 0.32833 | 0.985
1801244 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730540/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 01:10 | 2023-02-12 01:30 | 0.32722 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0
1803003 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 200921/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 15:35 | 2023-02-23 15:55 | 0.32722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32722
1803198 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755492/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 16:34 | 2023-02-24 16:54 | 0.32722 | 0 | 2 | 11 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0.65444 | 3.5994 | 1028.4594 | 0 | 0
1803256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 703527/FİDER 9 TM İLE F TİPİ CEZA EVİ DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 08:24 | 2023-02-25 08:44 | 0.32694 | 5 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6347 | 112.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
1799527 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855673/DM21 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 04:02 | 2023-02-06 04:22 | 0.32667 | 2 | 291 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.65333 | 95.06 | 0.98 | 3.2667 | 0 | 0
1803490 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 770045/41370 NOLU DM / YENİ MAHALLE (770044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:52 | 2023-02-25 19:11 | 0.32444 | 13 | 237 | 9 | 1931 | 0 | 0 | 4.2178 | 76.8933 | 2.92 | 626.5022 | 0 | 0
1801663 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 17:56 | 2023-02-14 18:16 | 0.32139 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4636 | 3.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
1801302 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755560/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 13:49 | 2023-02-12 14:08 | 0.32111 | 0 | 2 | 13 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 4.1744 | 1007.6467 | 0 | 0
1798225 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745566/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:50 | 2023-02-03 10:09 | 0.32 | 53 | 14131 | 2 | 8 | 1 | 485 | 16.96 | 4521.92 | 0.64 | 2.56 | 0.32 | 155.2
1802224 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830782/Uzk. KIRCASALİH TR-10 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 10:13 | 2023-02-18 10:32 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9444 | 0 | 0
1798036 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878437/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:27 | 2023-02-02 14:46 | 0.31889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31889 | 0
1797994 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765080/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:01 | 2023-02-02 12:20 | 0.31667 | 0 | 10 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 177.9667 | 0 | 0
3019099 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33755/DEMİR GRP DM1>>(33756)GRUP DM29-TR07 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-12 02:02 | 2023-02-12 02:21 | 0.31667 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667
1798300 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:50 | 2023-02-03 16:09 | 0.31333 | 13 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0733 | 146.64 | 0.31333 | 0 | 0 | 0
1800679 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/KIZILPINAR DM 3/10 (42016) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 21:57 | 2023-02-08 22:16 | 0.31139 | 0 | 1998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622.155 | 0 | 0.62278 | 0 | 0
1801254 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840255/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 10:25 | 2023-02-12 10:44 | 0.31028 | 0 | 5 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 87.4983 | 0 | 0
1804259 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | TM Fideri | 87000/Uzk. FD-7 KÖF | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:36 | 2023-02-28 22:55 | 0.30778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2721 | 0.30778 | 0.30778 | 0 | 0 | 4.3089 | 837.4633
1800462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31012/DM1/006->>(785132)DM1/007 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 18:01 | 2023-02-07 18:19 | 0.30556 | 2 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61111 | 965.5556 | 0 | 0 | 0 | 0.30556
1802777 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 20:05 | 2023-02-21 20:24 | 0.30528 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144.3964 | 0 | 0.61056
1798880 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264108/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:38 | 2023-02-05 14:56 | 0.30306 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8803 | 0 | 0 | 0 | 0
1799338 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:29 | 2023-02-05 21:47 | 0.30306 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.8183 | 443.9764 | 3.6367 | 145.1636
1803868 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 12:23 | 2023-02-27 12:41 | 0.30139 | 0 | 850 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 256.1806 | 0 | 2.4111 | 0.30139 | 0.30139
1799247 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820842/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:32 | 2023-02-05 19:50 | 0.30111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 114.1211
1799409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:15 | 2023-02-05 23:33 | 0.30111 | 16 | 14 | 0 | 11 | 78 | 4925 | 4.8178 | 4.2156 | 0 | 3.3122 | 23.4867 | 1482.9722
1802990 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721058/KİREMİTLİK GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 09:01 | 2023-02-23 09:19 | 0.30111 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.4789 | 0 | 0.30111 | 0 | 0
1800438 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261562/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:33 | 2023-02-07 17:51 | 0.30083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0
1797875 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336739/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:12 | 2023-02-01 15:30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
2049158 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 03:01 | 2023-02-20 03:19 | 0.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.3
1804231 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39961/METAMİM DM>>(39961)PENTİ GİYİM SANAYİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 20:48 | 2023-02-28 21:06 | 0.29778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1798412 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773307/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:37 | 2023-02-04 12:55 | 0.29722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0 | 0 | 0
1802230 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 11:10 | 2023-02-18 11:28 | 0.29694 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 214.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
1800413 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 15:42 | 2023-02-07 16:00 | 0.29444 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.58889 | 0.58889 | 0.29444 | 83.0333
1801802 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701273/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 18:45 | 2023-02-15 19:03 | 0.29444 | 28 | 7458 | 6 | 16 | 0 | 0 | 8.2444 | 2195.9667 | 1.7667 | 4.7111 | 0 | 0
1797828 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:37 | 2023-02-01 10:54 | 0.29417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0.8825 | 39.4183
1800937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 14:09 | 2023-02-10 14:26 | 0.29278 | 0 | 0 | 1 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29278 | 107.4494 | 0.29278 | 0
1798246 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:46 | 2023-02-03 12:04 | 0.29167 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 840 | 2.625 | 0.58333 | 0 | 0 | 0.875 | 245
1803556 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 02:52 | 2023-02-26 03:09 | 0.29111 | 0 | 0 | 2 | 1376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.58222 | 400.5689 | 0 | 0.29111
1801103 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841544/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 11:20 | 2023-02-11 11:37 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9469
1803137 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 10:50 | 2023-02-24 11:07 | 0.28722 | 0 | 0 | 1 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28722 | 185.5456 | 0 | 0
1798869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:32 | 2023-02-05 14:49 | 0.28611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 135.9028
1799538 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 05:05 | 2023-02-06 05:22 | 0.28472 | 2 | 0 | 1 | 255 | 1 | 102 | 0.56944 | 0 | 0.28472 | 72.6042 | 0.28472 | 29.0417
1798847 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:51 | 2023-02-05 14:08 | 0.28472 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.28472 | 0 | 3.1319 | 0 | 0 | 0
1800824 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 17:03 | 2023-02-09 17:20 | 0.28361 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 989 | 1.4181 | 1.4181 | 0 | 0 | 13.8969 | 280.4914
1797846 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412449/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:00 | 2023-02-01 13:17 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167
1797961 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 22:23 | 2023-02-01 22:40 | 0.28333 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 587.6333 | 0 | 0 | 0.28333 | 0.85
2049153 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 470649/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 03:30 | 2023-02-19 03:47 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1167
11301014 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 16296433/REMZİ GARİP TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:08 | 2023-02-25 13:25 | 0.28333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1801296 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23275/23275 NOLU TRAFO TR-33 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 11:49 | 2023-02-12 12:06 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4783 | 0 | 0
1799925 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 414666/86021 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:40 | 2023-02-06 13:57 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.905
1803967 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 08:09 | 2023-02-28 08:25 | 0.28111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 1.9678 | 64.0933
1799325 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:00 | 2023-02-05 21:17 | 0.27944 | 16 | 14 | 0 | 11 | 78 | 4925 | 4.4711 | 3.9122 | 0 | 3.0739 | 21.7967 | 1376.2639
1798298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704188/15100 DSİ NUSRATLI DM VERİCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:44 | 2023-02-03 16:00 | 0.27917 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2049170 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 14:17 | 2023-02-21 14:34 | 0.27778 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:14 | 2023-02-05 17:31 | 0.2775 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1069 | 0 | 0 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 296.6475
1802311 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 01:19 | 2023-02-19 01:36 | 0.27667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.9933 | 0 | 0 | 0 | 0.27667
1799458 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70101/DM02 TR46 (ESKİ TR39) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:44 | 2023-02-06 01:00 | 0.2725 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.3375 | 0 | 0.2725 | 0 | 0
2049118 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 08:47 | 2023-02-16 09:03 | 0.2725 | 28 | 344 | 0 | 11 | 99 | 4904 | 7.63 | 93.74 | 0 | 2.9975 | 26.9775 | 1336.34
1802336 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33104/DM26/TR36>>(781111)DM26/TR45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 09:38 | 2023-02-19 09:54 | 0.27222 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.3167 | 0 | 0 | 0 | 0.27222
1800135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365029/DM1/5>>(365029) AG ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:54 | 2023-02-06 19:10 | 0.26778 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
1801801 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 18:34 | 2023-02-15 18:50 | 0.2675 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | 86.4025 | 0 | 0
1798541 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:26 | 2023-02-05 07:42 | 0.26694 | 0 | 13 | 5 | 0 | 28 | 1997 | 0 | 3.4703 | 1.3347 | 0 | 7.4744 | 533.0881
11299617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13078509/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 16:35 | 2023-02-08 16:51 | 0.26694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
1799333 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:19 | 2023-02-05 21:35 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 44.5333
11299745 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13115124/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 14:31 | 2023-02-10 14:47 | 0.26667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
11300146 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15459766/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 22:01 | 2023-02-15 22:17 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0
1799272 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651256/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:11 | 2023-02-05 20:27 | 0.26583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4558 | 0 | 0 | 0 | 0
1799943 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104914/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:11 | 2023-02-06 13:27 | 0.2625 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
1803732 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888720/SARAY 1 VİZEYE DOĞRU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 16:43 | 2023-02-26 16:59 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7
1798542 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:31 | 2023-02-05 07:47 | 0.26139 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.5683 | 382.9347 | 3.1367 | 125.2053
1802068 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 11:01 | 2023-02-17 11:17 | 0.26111 | 0 | 0 | 7 | 1466 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.8278 | 382.7889 | 3.1333 | 125.0722
1802349 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835223/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 A-İÇME SUYU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 11:12 | 2023-02-19 11:28 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34
1803685 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850241/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 15:30 | 2023-02-26 15:46 | 0.25889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.25889 | 0 | 14.2389
1801842 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 08:48 | 2023-02-16 09:04 | 0.25806 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 39.2244 | 0 | 0 | 0 | 0
1800366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761733/42125 NOLU DM /TR 13 ÇIKIŞI (761732) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 12:59 | 2023-02-07 13:14 | 0.2575 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1800696 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 08:25 | 2023-02-09 08:40 | 0.25639 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51278 | 19.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
1798170 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:30 | 2023-02-02 23:46 | 0.255 | 5 | 298 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.275 | 75.99 | 0.255 | 0 | 0.255 | 0.765
1799610 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:30 | 2023-02-06 09:45 | 0.25194 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8103 | 0 | 0 | 0 | 0
1800907 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821374/FİDER 1 ENEZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 07:02 | 2023-02-10 07:17 | 0.25167 | 0 | 4 | 44 | 6422 | 27 | 3813 | 0 | 1.0067 | 11.0733 | 1616.2033 | 6.795 | 959.605
1800322 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831545/Uzk. DAVUTELİ DM KÖMÜR OCAKLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 10:42 | 2023-02-07 10:58 | 0.25111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802395 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 15:16 | 2023-02-19 15:31 | 0.25111 | 0 | 0 | 7 | 1466 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.7578 | 368.1289 | 3.0133 | 120.2822
1799188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:35 | 2023-02-05 18:50 | 0.25083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0.7525 | 0
2049192 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 771010/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 15:42 | 2023-02-23 15:57 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5233 | 0 | 0
11300884 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612518/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 18:36 | 2023-02-23 18:51 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5017
11299414 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301803/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:50 | 2023-02-04 14:05 | 0.25 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3019072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-11 03:00 | 2023-02-11 03:15 | 0.25 | 10 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 311.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
11299937 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 10:15 | 2023-02-14 10:30 | 0.25 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 11.75 | 0 | 0 | 0.25 | 0
11300723 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15646385/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 10:53 | 2023-02-22 11:08 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
11300785 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15646385/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 18:00 | 2023-02-22 18:15 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1801319 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 85000/FD-6 85000 IM (ESKİ MERKEZ)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 16:50 | 2023-02-12 17:05 | 0.25 | 6 | 5 | 6 | 2 | 22 | 2353 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 588.25
11300033 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200799/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 17:31 | 2023-02-14 17:46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
2049124 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113766/17130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 03:31 | 2023-02-16 03:46 | 0.25 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2049151 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481784/Uzk. C-BAŞAĞIL YOLU | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 19:18 | 2023-02-18 19:33 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
11300543 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 796129/83441 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 18:52 | 2023-02-20 19:07 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 59.5
2049193 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700620/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 02:19 | 2023-02-24 02:34 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11301225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 23831890/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 08:35 | 2023-02-28 08:50 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1799190 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818403/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:35 | 2023-02-05 18:50 | 0.24833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 1.49 | 0
1802675 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701397/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 10:10 | 2023-02-21 10:25 | 0.2475 | 24 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 129.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1803738 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763346/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 17:57 | 2023-02-26 18:12 | 0.24694 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
1798418 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798733/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:00 | 2023-02-04 14:15 | 0.24583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
1802832 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756596/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 10:55 | 2023-02-22 11:10 | 0.24333 | 11 | 1373 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.6767 | 334.0967 | 0.73 | 1.46 | 0 | 0
1803565 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128102/27096 KAYMAKAMLIK ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 08:50 | 2023-02-26 09:04 | 0.24083 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 0 | 0
1803714 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:56 | 2023-02-26 15:10 | 0.23917 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0.23917 | 0.47833 | 0
1799253 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:44 | 2023-02-05 19:58 | 0.23861 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.4317 | 349.5653 | 2.8633 | 114.2947
1801508 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 17:34 | 2023-02-13 17:48 | 0.23833 | 1 | 1 | 2 | 1333 | 22 | 2751 | 0.23833 | 0.23833 | 0.47667 | 317.6983 | 5.2433 | 655.655
1798257 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 13:26 | 2023-02-03 13:40 | 0.23778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 0.47556 | 113.1822
1803980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 10:20 | 2023-02-28 10:34 | 0.23778 | 5 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1889 | 364.0378 | 0 | 0 | 0 | 1.9022
1797941 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 86050/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:48 | 2023-02-01 18:02 | 0.2375 | 1 | 0 | 5 | 296 | 3 | 149 | 0.2375 | 0 | 1.1875 | 70.3 | 0.7125 | 35.3875
1801141 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 14:15 | 2023-02-11 14:29 | 0.23722 | 16 | 185 | 1 | 0 | 9 | 653 | 3.7956 | 43.8861 | 0.23722 | 0 | 2.135 | 154.9061
1804071 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:26 | 2023-02-28 16:40 | 0.23667 | 16 | 14 | 0 | 11 | 78 | 4908 | 3.7867 | 3.3133 | 0 | 2.6033 | 18.46 | 1161.56
1798703 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:03 | 2023-02-05 12:17 | 0.23306 | 0 | 0 | 3 | 160 | 6 | 226 | 0 | 0 | 0.69917 | 37.2889 | 1.3983 | 52.6706
1803158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102107/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 13:32 | 2023-02-24 13:46 | 0.23306 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5386 | 0 | 0 | 0 | 0
1798167 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:25 | 2023-02-02 23:39 | 0.2325 | 27 | 779 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2775 | 181.1175 | 0.465 | 0 | 0 | 0
1798320 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:24 | 2023-02-03 18:38 | 0.23167 | 1 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23167 | 372.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
1803919 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 16:39 | 2023-02-27 16:53 | 0.23111 | 13 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 107.9289 | 0.23111 | 0 | 0 | 0
1799202 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200974/D ÇIKIŞI KÖY İÇİ SAĞ ALPEK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:56 | 2023-02-05 19:10 | 0.22944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6978
1798591 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:45 | 2023-02-05 08:59 | 0.22722 | 11 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4994 | 345.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
1798112 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 20:56 | 2023-02-02 21:10 | 0.22583 | 0 | 3 | 1 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 0.6775 | 0.22583 | 310.295 | 0 | 0.22583
1802239 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 13:32 | 2023-02-18 13:45 | 0.225 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.35 | 0 | 0 | 0 | 0.225
1802197 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868217/15,8 KV F5 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 09:04 | 2023-02-18 09:17 | 0.22472 | 0 | 1 | 7 | 1425 | 4 | 451 | 0 | 0.22472 | 1.5731 | 320.2292 | 0.89889 | 101.3497
1804120 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33408/ARMADA CTY 4 >>(39927)ÇORLU SAN.TİC.ODA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:09 | 2023-02-28 18:22 | 0.22222 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 767 | 0.22222 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.44444 | 170.4444
1801019 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 414298/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 18:35 | 2023-02-10 18:48 | 0.22139 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7336 | 0 | 0
1798358 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 22:46 | 2023-02-03 22:59 | 0.21944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6639
1798051 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855235/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:25 | 2023-02-02 15:38 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3967
1803481 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:25 | 2023-02-25 18:38 | 0.21778 | 0 | 0 | 7 | 1470 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.5244 | 320.1333 | 2.6133 | 104.3156
11299658 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 14:48 | 2023-02-09 15:01 | 0.21667 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 559 | 0 | 0.21667 | 1.7333 | 0 | 1.3 | 121.1167
11300049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 35401316/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 09:37 | 2023-02-15 09:50 | 0.21667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11301305 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610346/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 20:50 | 2023-02-28 21:03 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333
1802077 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 11:33 | 2023-02-17 11:46 | 0.21444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 5.1467 | 49.3222
1800552 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332038/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 11:19 | 2023-02-08 11:32 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6392 | 0 | 0
1797774 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16150/16150 SAĞLIKÇILAR ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 03:20 | 2023-02-01 03:33 | 0.21333 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
1801803 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 19:00 | 2023-02-15 19:13 | 0.21306 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21306 | 68.8169 | 0 | 0
1799182 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:24 | 2023-02-05 18:37 | 0.21306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0.21306 | 1.2783 | 464.4611
1803343 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 13:19 | 2023-02-25 13:31 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8125
1802638 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 08:08 | 2023-02-21 08:20 | 0.20833 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 16.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1798683 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621212/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:21 | 2023-02-05 14:33 | 0.20639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1131
1802813 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 09:15 | 2023-02-22 09:27 | 0.20583 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9108 | 3.4992 | 0 | 0 | 0 | 0
1801093 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 855497/KİMTAŞ KİREÇ SAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 11:08 | 2023-02-11 11:20 | 0.205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0
1800476 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 19:14 | 2023-02-07 19:26 | 0.20472 | 0 | 0 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20472 | 139.2111 | 0 | 0
1803026 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 08:30 | 2023-02-23 08:42 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
1801171 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/K-45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 16:38 | 2023-02-11 16:50 | 0.2 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11300190 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1822259/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 19:51 | 2023-02-16 20:03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
11300248 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15712350/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 21:34 | 2023-02-16 21:46 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1803970 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 09:13 | 2023-02-28 09:25 | 0.2 | 1 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1801639 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 11:54 | 2023-02-14 12:06 | 0.19889 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 3.3811 | 0 | 0 | 0
1800520 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706372/11000 NOLU SAÇ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 08:10 | 2023-02-08 08:22 | 0.19861 | 37 | 4474 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.3486 | 888.5861 | 0.79444 | 0.39722 | 0 | 0
1798163 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:14 | 2023-02-02 23:25 | 0.19806 | 5 | 298 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.99028 | 59.0206 | 0.19806 | 0 | 0.19806 | 0.59417
1799966 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 14:18 | 2023-02-06 14:30 | 0.19306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | 0.38611 | 91.8944
1801123 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 12:50 | 2023-02-11 13:02 | 0.19278 | 0 | 1110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.9833 | 0 | 0.19278 | 0 | 0
1803489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763623/41370 NOLU DM/VAROL BETON ÇIKIŞI(763623) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 18:51 | 2023-02-25 19:03 | 0.1925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801698 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 11:10 | 2023-02-15 11:22 | 0.19028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | 0.38056 | 90.5722
1801156 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3098210/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 18:15 | 2023-02-11 18:26 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1802049 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 09:39 | 2023-02-17 09:50 | 0.19 | 0 | 0 | 7 | 1466 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.33 | 278.54 | 2.28 | 91.01
1800693 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 06:51 | 2023-02-09 07:02 | 0.18944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4506 | 0 | 0 | 0 | 0
1804177 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745008/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 19:17 | 2023-02-28 19:28 | 0.18917 | 3 | 3392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5675 | 641.6533 | 0.18917 | 0 | 0 | 0
1802521 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 10:19 | 2023-02-20 10:30 | 0.18694 | 0 | 0 | 7 | 1466 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.3086 | 274.0606 | 2.2433 | 89.5464
1799411 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:19 | 2023-02-05 23:30 | 0.18694 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.1217 | 273.8736 | 2.2433 | 89.5464
1798471 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 16:01 | 2023-02-04 16:12 | 0.18667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 385 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 8.0267 | 71.8667
1798140 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:01 | 2023-02-02 23:12 | 0.18472 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0.18472 | 0 | 0 | 0
1799233 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:27 | 2023-02-05 19:38 | 0.18361 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.55083 | 0.18361 | 4.5903 | 0
11299087 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50530/DM25A ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 02:11 | 2023-02-01 02:22 | 0.18333 | 7 | 10765 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.2833 | 1973.5833 | 0 | 1.65 | 0.18333 | 0.18333
11299716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33196445/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 12:16 | 2023-02-10 12:27 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0
11299719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14163282/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 14:00 | 2023-02-10 14:11 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
11300257 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 09:24 | 2023-02-17 09:35 | 0.18333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0
2049227 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:06 | 2023-02-25 14:17 | 0.18333 | 5 | 575 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.91667 | 105.4167 | 0.18333 | 0 | 0 | 1.1
11300340 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1826621/43408 TR 49 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 18:20 | 2023-02-17 18:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0
11300690 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 741196/21210 NOLU TR 80 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 02:48 | 2023-02-22 02:59 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333
1801200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31096/DM1/51 ->>(31096)DM1/53 DM19/TR07 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:31 | 2023-02-11 19:42 | 0.18028 | 1 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18028 | 521.5436 | 0 | 0 | 0 | 0
1802344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50590/DM6/TR29 -DTT33-DTT33/A ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 09:29 | 2023-02-19 09:40 | 0.17972 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1798547 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:48 | 2023-02-05 07:58 | 0.17833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0.35667 | 84.8867
1802703 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 13:04 | 2023-02-21 13:15 | 0.17639 | 2 | 0 | 1 | 255 | 1 | 102 | 0.35278 | 0 | 0.17639 | 44.9792 | 0.17639 | 17.9917
1802156 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785421/N.YILDIZ>>(34265)TEK.AL. DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 19:17 | 2023-02-17 19:28 | 0.17472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799446 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 00:03 | 2023-02-06 00:13 | 0.1725 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.035 | 252.7125 | 2.07 | 82.6275
1801036 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 20:57 | 2023-02-10 21:07 | 0.16889 | 0 | 1 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0.16889 | 94.5778 | 0 | 0
1799324 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:59 | 2023-02-05 21:10 | 0.16861 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.0117 | 247.0153 | 2.0233 | 80.7647
1798384 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33699/DM6/4 >>(780984) TABAKHANELER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 01:20 | 2023-02-04 01:30 | 0.16833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800963 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745566/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 14:42 | 2023-02-10 14:52 | 0.16833 | 54 | 14133 | 2 | 8 | 1 | 485 | 9.09 | 2379.055 | 0.33667 | 1.3467 | 0.16833 | 81.6417
1801735 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 16:14 | 2023-02-15 16:24 | 0.16778 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16778 | 54.1922 | 0 | 0
1800097 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 18:15 | 0.1675 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 651 | 2.68 | 30.82 | 0.1675 | 0 | 1.5075 | 109.0425
1799160 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:23 | 2023-02-05 18:33 | 0.16722 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 1.0033 | 244.9806 | 2.0067 | 80.0994
1802636 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 07:51 | 2023-02-21 08:01 | 0.16722 | 28 | 779 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6822 | 130.2661 | 0.33444 | 0 | 0 | 0
3019106 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787790/YILDZ KZN->>(786844)ÇRLU/ÇERKEZ-2->VOSB1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-19 23:00 | 2023-02-19 23:10 | 0.16694 | 55 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9.1819 | 1.1686 | 0 | 0 | 2.0033 | 0
11299121 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312256/42022 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:41 | 2023-02-01 15:51 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
11299321 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480277/Uzk. C-MEŞELİ YOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:42 | 2023-02-03 14:52 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1798863 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623819/PINARHİSAR TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:45 | 2023-02-05 18:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1800393 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512878/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:35 | 2023-02-07 17:45 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
11300110 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471187/95404 E K.EVREN KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 13:49 | 2023-02-15 13:59 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
11300230 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 24152579/B ÇIKIŞI GÜVENTUR VE SOL HAT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 18:51 | 2023-02-16 19:01 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
11300266 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81250/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 01:45 | 2023-02-17 01:55 | 0.16667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11300319 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202736/D ÇIKIŞI SOL ALPEK 202686 MUNZUR KAFE TA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 13:46 | 2023-02-17 13:56 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
11300321 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202639/A ÇIKIŞI TEPE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 14:11 | 2023-02-17 14:21 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
11300663 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204915/21055 E ÇIKIŞ S.SIRRI CADDESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 17:26 | 2023-02-21 17:36 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
11300713 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450030/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 11:04 | 2023-02-22 11:14 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667
11300912 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401402/81280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 11:35 | 2023-02-24 11:45 | 0.16667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11300965 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201132/B ÇIKIŞI YUKARI TARAF | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 17:00 | 2023-02-24 17:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
1803455 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532142/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 19:30 | 2023-02-25 19:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2049241 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865391/BESKİ AMAÇ YAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 11:00 | 2023-02-27 11:10 | 0.16667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11299918 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 570565/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 15:20 | 2023-02-13 15:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
11299524 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623007/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 09:44 | 2023-02-07 09:54 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7906 | 0 | 0
1804046 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 13:47 | 2023-02-28 13:57 | 0.16611 | 0 | 0 | 21 | 48 | 8 | 1229 | 0 | 0 | 3.4883 | 7.9733 | 1.3289 | 204.1506
1803396 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:50 | 2023-02-25 15:59 | 0.16472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1414 | 58.3117
2049214 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204691/21060 D ÇIKIŞ MÜREFTE CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 15:20 | 2023-02-26 15:30 | 0.16278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4183
1803680 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 13:53 | 2023-02-26 14:02 | 0.16167 | 27 | 689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.365 | 111.3883 | 0 | 0 | 0.16167 | 0
1802388 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455744/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 14:20 | 2023-02-19 14:30 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 0 | 0.16111
1801755 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 813108/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 19:46 | 2023-02-15 19:56 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
1801067 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14021/14025 AHMET BEY DM ÇIKIŞI XLPE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 03:17 | 2023-02-11 03:26 | 0.15972 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5347 | 0 | 0 | 0 | 0
1801644 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 12:55 | 2023-02-14 13:05 | 0.15861 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 448 | 0 | 0.15861 | 0 | 0.15861 | 0 | 71.0578
1800412 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 15:24 | 2023-02-07 15:34 | 0.15833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 36.4167
1803583 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 05:44 | 2023-02-26 05:53 | 0.15778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1861 | 0 | 0 | 0.63111 | 0 | 1.7356 | 293.6244
1800555 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 11:56 | 2023-02-08 12:05 | 0.15611 | 0 | 0 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 92.4178 | 0 | 0
1802707 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 13:17 | 2023-02-21 13:26 | 0.15556 | 5 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 58.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1801037 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 21:41 | 2023-02-10 21:50 | 0.15417 | 0 | 1 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0.15417 | 0.15417 | 86.3333 | 0 | 0
1799649 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740561/21005 NOLU DM/KARAYOLLARI ÇIKIŞ (740561) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 08:43 | 2023-02-06 08:52 | 0.15361 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.15361 | 0.30722 | 1.9969 | 0 | 0
1801761 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34100/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 16:43 | 2023-02-15 16:52 | 0.15278 | 13 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9861 | 183.6389 | 0 | 0 | 0 | 0.76389
1802768 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701273/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 18:47 | 2023-02-21 18:56 | 0.15278 | 27 | 7459 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4.125 | 1139.5694 | 0.91667 | 2.4444 | 0 | 0
1798548 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 07:48 | 2023-02-05 07:58 | 0.1525 | 0 | 13 | 5 | 0 | 28 | 1997 | 0 | 1.9825 | 0.7625 | 0 | 4.27 | 304.5425
1802397 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 59362/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 15:40 | 2023-02-19 15:49 | 0.15167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15167 | 0 | 0 | 0
1798844 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:47 | 2023-02-05 13:56 | 0.15139 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.90833 | 221.7847 | 1.8167 | 72.5153
1803557 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57972/SÜTLÜCE GRUP DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 04:38 | 2023-02-26 04:47 | 0.15028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1861 | 0 | 0 | 0.75139 | 0 | 1.6531 | 279.6669
11300980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15696196/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 10:28 | 2023-02-25 10:37 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
11300539 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 49805/DM 1/13 - EJOT TEZMAK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 18:31 | 2023-02-20 18:40 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11300979 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 25573416/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:25 | 2023-02-25 09:34 | 0.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2049243 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822050/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 17:17 | 2023-02-27 17:26 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0
1803845 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 10:13 | 2023-02-27 10:22 | 0.14889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9356 | 52.7067
1798030 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:42 | 2023-02-02 13:51 | 0.14694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799344 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740561/21005 NOLU DM/KARAYOLLARI ÇIKIŞ (740561) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:42 | 2023-02-05 21:51 | 0.14556 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.14556 | 0.29111 | 1.8922 | 0 | 0
1801316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 16:18 | 2023-02-12 16:27 | 0.14472 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28944 | 0 | 0.14472 | 0 | 0 | 0
1802204 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50410/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 02:30 | 2023-02-18 02:39 | 0.14444 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1800940 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 14:36 | 2023-02-10 14:45 | 0.13917 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
1799354 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741010/21140 NOLU DM / DM 72 ÇIKIŞI (741010) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:00 | 2023-02-05 22:09 | 0.13861 | 0 | 1 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 0 | 0.13861 | 0 | 497.0594 | 0 | 0
1799358 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:08 | 2023-02-05 22:16 | 0.1375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 67.375
1799158 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815915/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:20 | 2023-02-05 18:29 | 0.13611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 0.13611 | 18.2389
1802406 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452775/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 17:26 | 2023-02-19 17:34 | 0.13444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333
11300104 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 12:11 | 2023-02-15 12:19 | 0.13333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 727 | 0.26667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.8 | 96.9333
1801256 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 08:54 | 2023-02-12 09:02 | 0.13306 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26611 | 0 | 0.13306 | 0.13306 | 0 | 0
1797907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:57 | 2023-02-01 16:05 | 0.13111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 230 | 0.26222 | 0 | 0 | 0.13111 | 1.0489 | 30.1556
1804018 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 13:08 | 2023-02-28 13:15 | 0.13083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 30.0917
1799413 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:26 | 2023-02-05 23:33 | 0.12917 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 29.7083
1798443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:39 | 2023-02-04 13:47 | 0.12722 | 3 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38167 | 114.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
1803108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780001/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 02:08 | 2023-02-24 02:16 | 0.12694 | 17 | 2919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1581 | 370.5508 | 0 | 0 | 0 | 0.25389
1804055 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 15:01 | 2023-02-28 15:08 | 0.12694 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 | 29.1972
1802331 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 09:06 | 2023-02-19 09:14 | 0.12611 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.12611 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.88278
1801774 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 18:15 | 2023-02-15 18:23 | 0.12583 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12583 | 40.6442 | 0 | 0
1801318 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 16:44 | 2023-02-12 16:52 | 0.12472 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12472 | 0.12472 | 0.24944 | 0 | 0 | 0
1801680 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 09:24 | 2023-02-15 09:32 | 0.12472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799394 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:39 | 2023-02-05 22:46 | 0.12278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 28.2389
1803312 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:37 | 2023-02-25 09:44 | 0.12139 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3064 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 0.24278
1804251 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:02 | 2023-02-28 22:09 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0.24278 | 0.12139 | 40.3011
1801878 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 12:11 | 2023-02-16 12:18 | 0.11917 | 3 | 687 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3575 | 81.8675 | 0 | 0.11917 | 0.11917 | 0
1798594 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:58 | 2023-02-05 09:05 | 0.1175 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.705 | 172.1375 | 1.41 | 56.2825
1798810 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:33 | 2023-02-05 13:40 | 0.11722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11722 | 0
2049071 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 809136/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 01:40 | 2023-02-10 01:47 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
1802320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 03:29 | 2023-02-19 03:36 | 0.11667 | 8 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.93333 | 607.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.93333
11300833 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813009/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 12:59 | 2023-02-23 13:06 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1801691 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 10:26 | 2023-02-15 10:33 | 0.11583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0.23167 | 0 | 0.23167 | 39.9625
1802319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 03:29 | 2023-02-19 03:36 | 0.11583 | 7 | 4215 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.81083 | 488.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.92667
1798873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:37 | 2023-02-05 14:44 | 0.115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 2.185 | 0
1803425 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:16 | 2023-02-25 16:22 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 40.71
1803038 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-23 15:37 | 2023-02-23 15:44 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 40.415
1797944 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:57 | 2023-02-01 18:04 | 0.11389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 8.4278
1802261 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39923/N.YILDIZ>>(39923)N.YILDIZ N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 17:03 | 2023-02-18 17:10 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22722 | 0
1803383 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 15:25 | 2023-02-25 15:32 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 40.12
1798748 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:44 | 2023-02-05 12:51 | 0.11306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 2.7133 | 26.0028
1801709 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 12:10 | 2023-02-15 12:17 | 0.11278 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 927 | 0 | 0 | 0.33833 | 0.33833 | 0.78944 | 104.545
1800794 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 16:24 | 2023-02-09 16:31 | 0.10944 | 0 | 0 | 6 | 1466 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.65667 | 160.4456 | 1.3133 | 52.4239
1801990 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702371/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 21:46 | 2023-02-16 21:52 | 0.10889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10889 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0
1802472 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 23:01 | 2023-02-19 23:08 | 0.10889 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.76222 | 0
1801462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 13:04 | 2023-02-13 13:10 | 0.10833 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802317 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725097/GÜLİSTAN YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 02:11 | 2023-02-19 02:17 | 0.10361 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2247 | 0 | 0 | 0 | 0
1804153 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:00 | 2023-02-28 22:06 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5733
1801673 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800441/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 00:57 | 2023-02-15 01:03 | 0.10333 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 8.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
1802221 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 09:46 | 2023-02-18 09:52 | 0.1025 | 0 | 1 | 7 | 1425 | 4 | 451 | 0 | 0.1025 | 0.7175 | 146.0625 | 0.41 | 46.2275
1798419 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:23 | 2023-02-04 13:29 | 0.10167 | 3 | 686 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.305 | 69.7433 | 0 | 0.10167 | 0.10167 | 0
1798200 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725551/ERENLER 3-4 HUZUREVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:29 | 2023-02-03 09:35 | 0.10111 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1798016 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:37 | 2023-02-02 11:43 | 0.10083 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0.3025 | 0.10083 | 0.40333 | 9.075
1800560 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-08 12:52 | 2023-02-08 12:58 | 0.10083 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20167 | 0 | 0.10083 | 0.10083 | 0 | 0
11299652 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473902/95724 E ENEZ S TRPZ TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 10:44 | 2023-02-09 10:50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
1799148 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:59 | 2023-02-05 18:05 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.6 | 146.5 | 1.2 | 47.9
1801775 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 18:16 | 2023-02-15 18:22 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 3089 | 13 | 484 | 0 | 0 | 1.1 | 308.9 | 1.3 | 48.4
1800009 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:41 | 2023-02-06 15:47 | 0.099722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39889 | 47.3681
1798786 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:05 | 2023-02-05 13:11 | 0.098333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 22.6167
1799385 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:20 | 2023-02-05 22:26 | 0.097778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 47.9111
1798609 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894952/KARŞI MH. TR/2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:26 | 2023-02-05 09:32 | 0.097222 | 0 | 0 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097222 | 41.3194 | 0 | 0
1801078 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 06:53 | 2023-02-11 06:59 | 0.097222 | 16 | 185 | 1 | 0 | 9 | 653 | 1.5556 | 17.9861 | 0.097222 | 0 | 0.875 | 63.4861
1804253 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:19 | 2023-02-28 22:25 | 0.097222 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48611 | 14.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
1802857 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 11:28 | 2023-02-22 11:34 | 0.096667 | 4 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38667 | 46.0133 | 0 | 0.096667 | 0 | 0
1802780 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 20:24 | 2023-02-21 20:30 | 0.096389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1861 | 0 | 0 | 0.38556 | 0 | 1.0603 | 179.3797
1802187 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 02:33 | 2023-02-18 02:39 | 0.095556 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.095556 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 0.66889
2049208 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 130735/21060 D ÇIKIŞ MÜREFTE CADDESİ | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 09:57 | 2023-02-25 16:01 | 6.0647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0647 | 0 | 0
1802193 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 07:44 | 2023-02-18 07:50 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
1802314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 01:49 | 2023-02-19 01:54 | 0.094444 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.4556 | 0 | 0 | 0 | 0.094444
1802195 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70285/ERSAN SİTESİ DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 08:33 | 2023-02-18 08:39 | 0.093889 | 6 | 85 | 0 | 0 | 71 | 1784 | 0.56333 | 7.9806 | 0 | 0 | 6.6661 | 167.4978
1801410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 10:34 | 2023-02-13 10:40 | 0.093056 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799757 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:17 | 2023-02-06 10:23 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 36.075
1798293 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:27 | 2023-02-03 15:32 | 0.091944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 0.27583 | 0
1802852 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 11:06 | 2023-02-22 11:11 | 0.091944 | 14 | 292 | 8 | 362 | 30 | 1800 | 1.2872 | 26.8478 | 0.73556 | 33.2839 | 2.7583 | 165.5
1803709 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:40 | 2023-02-26 14:45 | 0.090556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1861 | 0 | 0 | 0.36222 | 0 | 0.99611 | 168.5239
1802305 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 23:02 | 2023-02-18 23:08 | 0.090278 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 0
1798292 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:27 | 2023-02-03 15:32 | 0.089167 | 13 | 612 | 7 | 1211 | 16 | 399 | 1.1592 | 54.57 | 0.62417 | 107.9808 | 1.4267 | 35.5775
1804115 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:58 | 2023-02-28 18:03 | 0.088056 | 0 | 0 | 1 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088056 | 32.3164 | 0.088056 | 0
1800768 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 12:23 | 2023-02-09 12:28 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2044
1799389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:23 | 2023-02-05 22:28 | 0.087222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087222 | 0
1799917 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 13:01 | 2023-02-06 13:06 | 0.086667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 42.4667
1798629 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:52 | 2023-02-05 09:57 | 0.085833 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0.2575 | 0.085833 | 0.34333 | 7.725
1802365 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 10:19 | 2023-02-19 10:24 | 0.085833 | 0 | 0 | 1 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.085833 | 31.5008 | 0.085833 | 0
1798747 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:43 | 2023-02-05 12:48 | 0.085278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.085278 | 0 | 1.6203 | 0
1804126 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:18 | 2023-02-28 18:23 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.34 | 55.335
1799040 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:54 | 2023-02-05 16:59 | 0.084444 | 3 | 4 | 1 | 701 | 0 | 2 | 0.25333 | 0.33778 | 0.084444 | 59.1956 | 0 | 0.16889
1800769 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:00 | 2023-02-09 13:05 | 0.083611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0.25083 | 0 | 0.25083 | 11.2039
11299156 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:49 | 2023-02-02 02:54 | 0.083333 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.083333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58333
1798617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:35 | 2023-02-05 09:40 | 0.083333 | 16 | 14 | 0 | 11 | 78 | 4925 | 1.3333 | 1.1667 | 0 | 0.91667 | 6.5 | 410.4167
2049053 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866897/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:56 | 2023-02-06 10:01 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
11299890 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473509/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 01:30 | 2023-02-13 01:35 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1801419 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 11:02 | 2023-02-13 11:07 | 0.082222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.082222 | 0 | 0 | 0 | 0.24667 | 0
1799872 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 12:20 | 2023-02-06 12:24 | 0.080833 | 14 | 292 | 8 | 365 | 29 | 1800 | 1.1317 | 23.6033 | 0.64667 | 29.5042 | 2.3442 | 145.5
1800006 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 15:39 | 2023-02-06 15:44 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 39.2
1804124 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:16 | 2023-02-28 18:21 | 0.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 18.24
1804284 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:59 | 2023-02-28 23:04 | 0.078889 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 11.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
1802123 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 14:54 | 2023-02-17 14:59 | 0.078056 | 1 | 1325 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0.078056 | 103.4236 | 0 | 0 | 0.078056 | 2.8881
1803446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 17:24 | 2023-02-25 17:28 | 0.077222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1400 | 0.077222 | 0 | 0 | 0 | 0.61778 | 108.1111
1803702 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57972/SÜTLÜCE GRUP DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:24 | 2023-02-26 14:28 | 0.076944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1861 | 0 | 0 | 0.38472 | 0 | 0.84639 | 143.1936
1801317 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 16:18 | 2023-02-12 16:23 | 0.076389 | 2 | 174 | 0 | 0 | 2 | 646 | 0.15278 | 13.2917 | 0 | 0 | 0.15278 | 49.3472
1799090 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:15 | 2023-02-05 17:19 | 0.076389 | 0 | 1 | 7 | 991 | 0 | 258 | 0 | 0.076389 | 0.53472 | 75.7014 | 0 | 19.7083
1798125 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:33 | 2023-02-02 22:37 | 0.075833 | 16 | 14 | 0 | 11 | 78 | 4925 | 1.2133 | 1.0617 | 0 | 0.83417 | 5.915 | 373.4792
1801022 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53100/B.ESKİ DM1-TR1 NOLU TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 19:02 | 2023-02-10 19:06 | 0.074444 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
1801934 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 15:33 | 2023-02-16 15:37 | 0.074167 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 167 | 0.2225 | 0.37083 | 0 | 0 | 1.1867 | 12.3858
1799393 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740561/21005 NOLU DM/KARAYOLLARI ÇIKIŞ (740561) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:38 | 2023-02-05 22:42 | 0.072778 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.072778 | 0.14556 | 0.94611 | 0 | 0
1803195 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894036/DENİM KUMAŞÇILIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 15:38 | 2023-02-24 15:43 | 0.071944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35972 | 0 | 0 | 0
1803630 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 11:53 | 2023-02-26 11:57 | 0.071667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.35833 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 16.4833
1801856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 09:40 | 2023-02-16 09:44 | 0.071389 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 525 | 0.21417 | 0 | 0 | 0.71389 | 1.1422 | 37.4792
1802315 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 02:03 | 2023-02-19 02:07 | 0.070556 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5344 | 0 | 0 | 0 | 0.070556
1800478 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 19:22 | 2023-02-07 19:26 | 0.070278 | 0 | 0 | 1 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070278 | 80.0464 | 0 | 0
1801931 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 14:55 | 2023-02-16 14:59 | 0.068333 | 0 | 1 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 0.068333 | 38.2667 | 0 | 0
1798128 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:38 | 2023-02-02 22:42 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 50.1556
1797788 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:21 | 2023-02-01 09:25 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.066667 | 22.0667
11299343 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 418558/83060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:06 | 2023-02-03 18:10 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333
1799092 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:16 | 2023-02-05 17:20 | 0.066389 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 647 | 1.0622 | 12.2156 | 0.066389 | 0 | 0.5975 | 42.9536
1802329 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 09:03 | 2023-02-19 09:07 | 0.065556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45889 | 4.9167
1798994 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:20 | 2023-02-05 16:24 | 0.061667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8717 | 0 | 0
1799414 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:34 | 2023-02-05 23:37 | 0.061667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.30833 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 14.1833
1799292 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:36 | 2023-02-05 20:40 | 0.061389 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.36833 | 89.9347 | 0.73667 | 29.4053
1800927 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 11:46 | 2023-02-10 11:50 | 0.061389 | 0 | 0 | 6 | 1466 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.36833 | 89.9961 | 0.73667 | 29.4053
1798105 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:57 | 2023-02-02 20:01 | 0.060833 | 14 | 292 | 8 | 365 | 29 | 1801 | 0.85167 | 17.7633 | 0.48667 | 22.2042 | 1.7642 | 109.5608
1802515 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 09:42 | 2023-02-20 09:46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.46
1799594 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740561/21005 NOLU DM/KARAYOLLARI ÇIKIŞ (740561) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:37 | 2023-02-06 07:40 | 0.059167 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.059167 | 0.11833 | 0.76917 | 0 | 0
1798760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:56 | 2023-02-05 13:00 | 0.058056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 13.3528
1800876 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 00:46 | 2023-02-10 00:49 | 0.057778 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.11556 | 4.5644 | 0 | 0 | 0 | 0.46222
1802302 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785421/N.YILDIZ>>(34265)TEK.AL. DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 23:02 | 2023-02-18 23:05 | 0.056111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1798598 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:07 | 2023-02-05 09:10 | 0.054722 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.32833 | 80.1681 | 0.65667 | 26.2119
1804048 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 14:01 | 2023-02-28 14:04 | 0.054722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 | 9.0839
1801816 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39941/BEYBO KABİN >>(39941) BEYBO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 23:03 | 2023-02-15 23:06 | 0.052778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1803620 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 11:01 | 2023-02-26 11:05 | 0.052222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.26111 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 12.0111
1798465 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:38 | 2023-02-04 15:41 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 0
1798518 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 19:08 | 2023-02-04 19:11 | 0.050833 | 3 | 686 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1525 | 34.8717 | 0 | 0.050833 | 0.050833 | 0
1802232 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51715/DTT3-4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 11:40 | 2023-02-18 11:43 | 0.050833 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0.050833 | 0 | 0
1798395 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 08:52 | 2023-02-04 08:55 | 0.050278 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 559 | 0 | 0.050278 | 0.40222 | 0 | 0.30167 | 28.1053
1802712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 13:37 | 2023-02-21 13:40 | 0.050278 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273.5111 | 0 | 0 | 0 | 0.050278
11299653 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881826/DM16 ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 11:32 | 2023-02-09 14:24 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 11.4522 | 5.7261 | 615.5569
1803708 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83011/Edr.15,8kV GİRİŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:39 | 2023-02-26 14:42 | 0.049722 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 434 | 0.099444 | 0.049722 | 0 | 0 | 1.2431 | 21.5794
1801991 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 22:22 | 2023-02-16 22:25 | 0.049444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0.54389 | 0 | 0 | 0.049444 | 12.6083
1798813 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:39 | 2023-02-05 13:42 | 0.049444 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1966 | 0.049444 | 0.69222 | 0 | 0 | 0.69222 | 97.2078
1802339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 09:54 | 2023-02-19 09:57 | 0.049167 | 5 | 18 | 0 | 0 | 55 | 1619 | 0.24583 | 0.885 | 0 | 0 | 2.7042 | 79.6008
1798122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:20 | 2023-02-02 22:23 | 0.048889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1067
1798456 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:44 | 2023-02-04 14:47 | 0.048889 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0.14667 | 0.63556 | 0 | 0 | 0.19556 | 4.9378
1801815 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780258/BEYBO KABİN >>(780258) CAN TEKSTİL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 23:02 | 2023-02-15 23:05 | 0.048056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1803605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798025/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 09:11 | 2023-02-26 09:14 | 0.048056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 314 | 0 | 0.048056 | 0 | 0 | 0.19222 | 15.0894
1803705 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 14:27 | 2023-02-26 14:30 | 0.048056 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.096111 | 0 | 0.048056 | 0 | 0 | 0
1804070 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:26 | 2023-02-28 16:29 | 0.047778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0.095556 | 0.047778 | 15.8622
1802502 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 08:20 | 2023-02-20 08:23 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0
1804117 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:59 | 2023-02-28 18:01 | 0.045556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 7.0156
1798651 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:04 | 2023-02-05 11:07 | 0.045278 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.27167 | 66.3319 | 0.54333 | 21.6881
1798311 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:53 | 2023-02-03 17:56 | 0.045 | 1 | 173 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0.045 | 7.785 | 0 | 0 | 0.045 | 9.765
1803877 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 13:57 | 2023-02-27 13:59 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5742
1804067 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794431/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:21 | 2023-02-28 16:24 | 0.044722 | 25 | 106 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1181 | 4.7406 | 0 | 0 | 0.17889 | 0
1798607 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:24 | 2023-02-05 09:26 | 0.042222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.21111 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 9.7111
1804080 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 17:07 | 2023-02-28 17:10 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0.082778 | 0.041389 | 13.7411
1802064 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 10:36 | 2023-02-17 10:38 | 0.040833 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.081667 | 1.9192 | 0 | 0 | 0.040833 | 0
1803123 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 08:10 | 2023-02-24 08:12 | 0.040556 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
1803809 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 04:02 | 2023-02-27 04:04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
1803427 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83400/83400-Edr.TAYAKADIN DM NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 16:23 | 2023-02-25 16:25 | 0.038889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.93333
11301069 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/86080 S.oğlu B.GERDELLİ DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 02:46 | 2023-02-26 02:48 | 0.038889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 18.9
1804125 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:16 | 2023-02-28 18:18 | 0.038889 | 0 | 0 | 1 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 14.2722 | 0.038889 | 0
1802639 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 08:24 | 2023-02-21 08:26 | 0.038333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0
1803194 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 15:35 | 2023-02-24 15:37 | 0.038056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076111 | 0
1803717 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83400/83400-Edr.TAYAKADIN DM NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 15:25 | 2023-02-26 15:27 | 0.037778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 0.90667
1799532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 04:20 | 2023-02-06 04:23 | 0.0375 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 651 | 0.6 | 6.9 | 0.0375 | 0 | 0.3375 | 24.4125
1799546 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 05:25 | 2023-02-06 05:27 | 0.037222 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 651 | 0.59556 | 6.8489 | 0.037222 | 0 | 0.335 | 24.2317
1801151 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 15:27 | 2023-02-11 15:29 | 0.037222 | 16 | 185 | 1 | 0 | 9 | 653 | 0.59556 | 6.8861 | 0.037222 | 0 | 0.335 | 24.3061
1802597 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 18:40 | 2023-02-20 18:43 | 0.036667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 470 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.40333 | 17.2333
1803813 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 08:37 | 2023-02-27 08:39 | 0.036667 | 16 | 182 | 1 | 0 | 9 | 652 | 0.58667 | 6.6733 | 0.036667 | 0 | 0.33 | 23.9067
1803118 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706372/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 07:55 | 2023-02-24 07:57 | 0.036389 | 37 | 4476 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.3464 | 162.8767 | 0.14556 | 0.072778 | 0 | 0
1801992 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780258/BEYBO KABİN >>(780258) CAN TEKSTİL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 23:03 | 2023-02-16 23:05 | 0.034444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802672 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 10:03 | 2023-02-21 10:05 | 0.034444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0.24111 | 0
1803352 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:17 | 2023-02-25 14:19 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2028
1803351 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:03 | 2023-02-25 14:05 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2028
1802233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 11:53 | 2023-02-18 11:55 | 0.033611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.10083 | 4.6719
11299772 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Abone Tesisi | 881636/İĞNEADA TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 17:18 | 2023-02-10 17:20 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
11300479 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83181/Edr.DM-15/TR-08 (83181) NOLU DM ENH.ÇKŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 09:28 | 2023-02-20 09:30 | 0.033333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1802664 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 08:59 | 2023-02-21 09:01 | 0.033333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 839 | 0.3 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.1 | 27.9667
1802471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 23:01 | 2023-02-19 23:03 | 0.033056 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0
1798450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:20 | 2023-02-04 14:22 | 0.0325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 | 0.0975 | 4.5175
1799349 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:51 | 2023-02-05 21:53 | 0.0325 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.195 | 47.6125 | 0.39 | 15.5675
1798104 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:55 | 2023-02-02 19:57 | 0.032222 | 14 | 292 | 8 | 365 | 29 | 1801 | 0.45111 | 9.4089 | 0.25778 | 11.7611 | 0.93444 | 58.0322
1801993 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39941/BEYBO KABİN >>(39941) BEYBO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 23:03 | 2023-02-16 23:05 | 0.031667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1798309 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888928/SAN.DM1-DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:43 | 2023-02-03 17:45 | 0.031389 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031389 | 1.0672 | 0 | 0
1802073 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 11:25 | 2023-02-17 11:27 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5733
1804062 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:03 | 2023-02-28 16:05 | 0.030556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1156 | 0 | 0.091667 | 0 | 0 | 0.30556 | 35.3222
1798649 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:02 | 2023-02-05 11:04 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 11.43
1798461 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:17 | 2023-02-04 15:19 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 11.43
1801464 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 13:18 | 2023-02-13 13:20 | 0.029444 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799443 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:58 | 2023-02-06 | 0.029167 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.175 | 42.7292 | 0.35 | 13.9708
1799501 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 02:19 | 2023-02-06 02:21 | 0.029167 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 651 | 0.46667 | 5.3667 | 0.029167 | 0 | 0.2625 | 18.9875
1800480 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 19:25 | 2023-02-07 19:26 | 0.029167 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0.20417 | 35.2333 | 0.23333 | 16.3625
1798103 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:53 | 2023-02-02 19:55 | 0.028889 | 14 | 292 | 8 | 365 | 29 | 1801 | 0.40444 | 8.4356 | 0.23111 | 10.5444 | 0.83778 | 52.0289
1800736 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93360/ 93360 NOLU DM TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 11:12 | 2023-02-09 11:14 | 0.028611 | 0 | 1 | 2 | 815 | 0 | 38 | 0 | 0.028611 | 0.057222 | 23.3181 | 0 | 1.0872
1798194 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:45 | 2023-02-03 08:47 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057222 | 11.1583
1799516 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 03:25 | 2023-02-06 03:27 | 0.028333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 239 | 0.028333 | 0 | 0.056667 | 0 | 0.17 | 6.7717
1803544 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 22:17 | 2023-02-25 22:18 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9617
1800902 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 03:08 | 2023-02-10 03:09 | 0.027778 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
1802637 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 08:02 | 2023-02-21 08:04 | 0.027222 | 16 | 183 | 1 | 0 | 9 | 653 | 0.43556 | 4.9817 | 0.027222 | 0 | 0.245 | 17.7761
1800835 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 18:16 | 2023-02-09 18:18 | 0.026667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 239 | 0.026667 | 0 | 0.053333 | 0 | 0.16 | 6.3733
1802237 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 13:30 | 2023-02-18 13:31 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9011
1803155 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 12:48 | 2023-02-24 12:50 | 0.025833 | 16 | 183 | 1 | 0 | 9 | 652 | 0.41333 | 4.7275 | 0.025833 | 0 | 0.2325 | 16.8433
1799515 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 03:23 | 2023-02-06 03:24 | 0.025278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 239 | 0.025278 | 0 | 0.050556 | 0 | 0.15167 | 6.0414
1799530 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 04:11 | 2023-02-06 04:13 | 0.023611 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 239 | 0.023611 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.14167 | 5.6431
1802670 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 09:36 | 2023-02-21 09:37 | 0.023333 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 167 | 0.07 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.37333 | 3.8967
1802816 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 09:28 | 2023-02-22 09:29 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046111 | 8.3692
1802199 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51715/DTT3-4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 09:45 | 2023-02-18 09:46 | 0.022778 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0.022778 | 0 | 0
1799529 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 04:10 | 2023-02-06 04:11 | 0.0225 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 239 | 0.0225 | 0 | 0.045 | 0 | 0.135 | 5.3775
1801592 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 09:56 | 2023-02-14 09:57 | 0.0225 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 167 | 0.0675 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.36 | 3.7575
1801877 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 11:33 | 2023-02-16 11:35 | 0.0225 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 167 | 0.0675 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.36 | 3.7575
1799502 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 02:25 | 2023-02-06 02:26 | 0.022222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 5.1111
1803142 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 11:06 | 2023-02-24 11:07 | 0.022222 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 167 | 0.066667 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.35556 | 3.7111
1802229 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 11:07 | 2023-02-18 11:09 | 0.021944 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 167 | 0.065833 | 0.10972 | 0 | 0 | 0.35111 | 3.6647
1802663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 08:59 | 2023-02-21 09:00 | 0.021944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0.021944 | 1.9311
1802856 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 11:23 | 2023-02-22 11:25 | 0.021944 | 14 | 292 | 8 | 362 | 30 | 1800 | 0.30722 | 6.4078 | 0.17556 | 7.9439 | 0.65833 | 39.5
1798008 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:18 | 2023-02-02 11:20 | 0.021667 | 23 | 918 | 5 | 877 | 9 | 1 | 0.49833 | 19.89 | 0.10833 | 19.0017 | 0.195 | 0.021667
1802189 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51715/DTT3-4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 06:13 | 2023-02-18 06:14 | 0.021667 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.021667 | 0 | 0
1802303 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 23:02 | 2023-02-18 23:04 | 0.021389 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 0.12833 | 0
1800926 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 11:21 | 2023-02-10 11:23 | 0.021389 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 167 | 0.064167 | 0.10694 | 0 | 0 | 0.34222 | 3.5719
1801729 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 15:23 | 2023-02-15 15:25 | 0.021389 | 0 | 0 | 2 | 1093 | 13 | 619 | 0 | 0 | 0.042778 | 23.3781 | 0.27806 | 13.2397
1801707 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868649/DTT 4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 12:03 | 2023-02-15 12:04 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0 | 4.0744
1801928 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 14:36 | 2023-02-16 14:37 | 0.020833 | 22 | 918 | 5 | 877 | 9 | 1 | 0.45833 | 19.125 | 0.10417 | 18.2708 | 0.1875 | 0.020833
1803120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706372/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:01 | 0.020833 | 37 | 4476 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.77083 | 93.25 | 0.083333 | 0.041667 | 0 | 0
1801228 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 20:18 | 2023-02-11 20:19 | 0.020556 | 16 | 185 | 1 | 0 | 9 | 653 | 0.32889 | 3.8028 | 0.020556 | 0 | 0.185 | 13.4228
1801448 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 12:02 | 2023-02-13 12:03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1797968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868649/DTT 4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 03:48 | 2023-02-02 03:49 | 0.019444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0.019444 | 0 | 3.7528
1798407 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:53 | 2023-02-04 10:54 | 0.019444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1155 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0.19444 | 22.4583
1801129 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 13:26 | 2023-02-11 13:28 | 0.019167 | 16 | 185 | 1 | 0 | 9 | 653 | 0.30667 | 3.5458 | 0.019167 | 0 | 0.1725 | 12.5158
1802584 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 16:47 | 2023-02-20 16:48 | 0.019167 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 0
1804131 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 18:32 | 2023-02-28 18:33 | 0.019167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1156 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0.19167 | 22.1567
1803925 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 17:46 | 2023-02-27 17:47 | 0.018889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1156 | 0 | 0.056667 | 0 | 0 | 0.18889 | 21.8356
1801293 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 11:38 | 2023-02-12 11:39 | 0.018611 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 398 | 0.037222 | 0.018611 | 0.018611 | 0.018611 | 0.055833 | 7.4072
1802225 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861167/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 10:31 | 2023-02-18 10:32 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4939
1798245 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:46 | 2023-02-03 11:47 | 0.018056 | 0 | 363 | 3 | 1 | 1 | 176 | 0 | 6.5542 | 0.054167 | 0.018056 | 0.018056 | 3.1778
1803592 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 08:25 | 2023-02-26 08:26 | 0.017778 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071111 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
1802903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-22 16:01 | 2023-02-22 16:02 | 0.017222 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 399 | 0.034444 | 0.017222 | 0.017222 | 0.017222 | 0.051667 | 6.8717
2049001 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361186/DM6/2-1A ->>(361186) AG ŞALTER-A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 02:24 | 2023-02-01 02:45 | 0.35917 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118.8842 | 0 | 0 | 0 | 0.71833
1801243 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 01:07 | 2023-02-12 01:08 | 0.016944 | 7 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11861 | 10.7767 | 0 | 0 | 0 | 0.016944
11299075 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174716/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:43 | 2023-02-01 12:44 | 0.016667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0
1798625 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:49 | 2023-02-05 09:50 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.066667 | 1.5
2049034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:06 | 2023-02-06 10:44 | 0.62944 | 0 | 285 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 179.3917 | 0 | 0 | 6.9239 | 0
11299280 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 90702/90760 NOLU DM TR 2/44 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 00:45 | 2023-02-03 00:46 | 0.016667 | 4 | 315 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.066667 | 5.25 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.016667
2049042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782657)AG ŞLR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 00:53 | 2023-02-04 03:26 | 2.5481 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6053 | 0 | 0 | 0 | 0
2049249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 10:41 | 2023-02-28 14:18 | 3.6208 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 50.6917 | 0 | 57.9333 | 3.6208
1798459 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:16 | 2023-02-04 15:17 | 0.016389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 453 | 0 | 0.016389 | 0 | 0 | 0.049167 | 7.4242
1799124 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:29 | 2023-02-05 17:30 | 0.015556 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0.015556 | 0.031111 | 0
1801186 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 18:13 | 2023-02-11 18:14 | 0.015556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 508 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.17111 | 7.9022
1801837 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 07:36 | 2023-02-16 07:37 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 4.5733
1802082 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 12:21 | 2023-02-17 12:22 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 6.9533
1802564 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 13:11 | 2023-02-20 13:12 | 0.015278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0.061111 | 0 | 0 | 0.091667 | 4.4764
1802065 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 10:49 | 2023-02-17 10:49 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 6.705
1799576 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 06:59 | 2023-02-06 06:59 | 0.014722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 7.2139
1799383 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:18 | 2023-02-05 22:19 | 0.014444 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0.10111 | 17.4489 | 0.11556 | 8.1033
1801870 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 10:55 | 2023-02-16 10:55 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 6.8611
1804169 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 19:02 | 2023-02-28 19:03 | 0.014444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1156 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0.14444 | 16.6978
1798804 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:25 | 2023-02-05 13:26 | 0.014444 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0.10111 | 17.4489 | 0.11556 | 8.1033
1798817 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:41 | 2023-02-05 13:41 | 0.014444 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0.10111 | 17.4489 | 0.11556 | 8.1033
1799582 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:09 | 2023-02-06 07:10 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 7.0778
1799827 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 11:17 | 2023-02-06 11:18 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 7.0778
1800931 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-10 13:12 | 2023-02-10 13:13 | 0.014444 | 0 | 363 | 3 | 1 | 1 | 175 | 0 | 5.2433 | 0.043333 | 0.014444 | 0.014444 | 2.5278
1801320 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 16:53 | 2023-02-12 16:54 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 7.0778
1802075 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 11:31 | 2023-02-17 11:32 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 6.4567
1799548 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 05:28 | 2023-02-06 05:29 | 0.014167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0.22667 | 6.9417
1799791 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 10:35 | 2023-02-06 10:35 | 0.014167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0.22667 | 6.9417
1798310 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888928/SAN.DM1-DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:45 | 2023-02-03 17:46 | 0.013889 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013889 | 0.47222 | 0 | 0
1800771 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-09 13:09 | 2023-02-09 13:10 | 0.013889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.013889 | 0 | 0 | 0
1801740 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 16:38 | 2023-02-15 16:39 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444
1801242 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 01:07 | 2023-02-12 01:07 | 0.013611 | 2 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027222 | 5.8936 | 0 | 0 | 0 | 0
1801255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 08:54 | 2023-02-12 08:55 | 0.013056 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026111 | 0 | 0.013056 | 0 | 0 | 0
1801682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 09:31 | 2023-02-15 09:32 | 0.013056 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026111 | 0 | 0.013056 | 0 | 0 | 0
1799388 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:21 | 2023-02-05 22:22 | 0.012778 | 10 | 13 | 1 | 2 | 54 | 4443 | 0.12778 | 0.16611 | 0.012778 | 0.025556 | 0.69 | 56.7717
1798600 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:16 | 2023-02-05 09:17 | 0.012778 | 0 | 0 | 6 | 1465 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.076667 | 18.7194 | 0.15333 | 6.1206
1801358 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-12 19:45 | 2023-02-12 19:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825
1802514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-20 09:39 | 2023-02-20 09:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 3.775
1801583 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 08:04 | 2023-02-14 08:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825
1802753 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740535/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 17:31 | 2023-02-21 17:31 | 0.0125 | 4 | 284 | 5 | 560 | 1 | 52 | 0.05 | 3.55 | 0.0625 | 7 | 0.0125 | 0.65
1803134 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 10:09 | 2023-02-24 10:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 3.775
1798420 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:29 | 2023-02-04 13:30 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622
1801728 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 15:22 | 2023-02-15 15:22 | 0.012222 | 0 | 0 | 2 | 1093 | 13 | 619 | 0 | 0 | 0.024444 | 13.3589 | 0.15889 | 7.5656
1801941 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 16:12 | 2023-02-16 16:13 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622
1799296 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:45 | 2023-02-05 20:45 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622
1801192 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 18:32 | 2023-02-11 18:32 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622
1803338 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 12:45 | 2023-02-25 12:45 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 12.5278
1798997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:24 | 2023-02-05 16:25 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 7.4056
1797776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 07:00 | 2023-02-01 07:00 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16722 | 3.6072
1797870 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 14:03 | 2023-02-01 14:04 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931
1798342 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:33 | 2023-02-03 18:34 | 0.011944 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1539 | 0.035833 | 0.011944 | 0 | 0 | 0.27472 | 18.3825
1801683 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 09:31 | 2023-02-15 09:32 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994
1804050 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 14:05 | 2023-02-28 14:05 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0.095556 | 1.5647
1804072 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 16:26 | 2023-02-28 16:27 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047778 | 5.6736
1798192 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702090/12600 NAİP DM CAMAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:34 | 2023-02-03 08:34 | 0.011667 | 5 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.058333 | 84.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.011667
1799078 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:05 | 2023-02-05 17:05 | 0.011667 | 53 | 2080 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.61833 | 24.2667 | 0.023333 | 0.035 | 0 | 0.011667
1801660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-14 17:25 | 2023-02-14 17:26 | 0.011667 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1801441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-13 11:42 | 2023-02-13 11:43 | 0.011111 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802363 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-19 10:14 | 2023-02-19 10:15 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 3.3556
1798444 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888769/ÖZEL MÜŞ. ÇIK. DÜZOVA TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:41 | 2023-02-04 13:41 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0
1799300 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 20:51 | 2023-02-05 20:52 | 0.010833 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0.075833 | 13.0867 | 0.086667 | 6.0775
1799406 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:02 | 2023-02-05 23:02 | 0.010833 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0.075833 | 13.0867 | 0.086667 | 6.0775
1799410 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:17 | 2023-02-05 23:18 | 0.010833 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0.075833 | 13.0867 | 0.086667 | 6.0775
1799463 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 01:01 | 2023-02-06 01:01 | 0.010833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 5.3083
1799579 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 07:03 | 2023-02-06 07:04 | 0.010833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 490 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 5.3083
1799332 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:20 | 2023-02-05 21:21 | 0.010833 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0.075833 | 13.0867 | 0.086667 | 6.0775
1803133 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-24 09:40 | 2023-02-24 09:41 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0.010833 | 0.010833
1802098 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-17 14:06 | 2023-02-17 14:07 | 0.010278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0.030833 | 0 | 0 | 0.030833 | 1.4286
1798927 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:16 | 2023-02-05 15:16 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1616 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 16.16
1798751 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:46 | 2023-02-05 12:47 | 0.0097222 | 0 | 363 | 11 | 4 | 10 | 1103 | 0 | 3.5292 | 0.10694 | 0.038889 | 0.097222 | 10.7236
1797851 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853501/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:15 | 2023-02-01 12:16 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 3.6267
1802676 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-21 10:10 | 2023-02-21 10:11 | 0.0094444 | 0 | 772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2911 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0
1798009 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:19 | 2023-02-02 11:19 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 1.1733
1799098 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:21 | 2023-02-05 17:21 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 1.1733
1799417 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 23:36 | 2023-02-05 23:37 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 1.1733
1803354 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 14:20 | 2023-02-25 14:21 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 1.1733
1804054 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 15:00 | 2023-02-28 15:00 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0.073333 | 1.2008
1798606 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:24 | 2023-02-05 09:24 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 1.1733
1803913 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 16:15 | 2023-02-27 16:15 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5758
1797852 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:20 | 2023-02-01 12:21 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 1.1378
1798743 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:35 | 2023-02-05 12:36 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 1.1378
1799194 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:43 | 2023-02-05 18:43 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 1.1378
1799700 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 09:14 | 2023-02-06 09:14 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 1.1378
1801197 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 19:08 | 2023-02-11 19:08 | 0.0088889 | 0 | 0 | 2 | 1091 | 13 | 619 | 0 | 0 | 0.017778 | 9.6978 | 0.11556 | 5.5022
1803621 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 11:01 | 2023-02-26 11:02 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 1.1378
1801929 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 14:36 | 2023-02-16 14:37 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 1.1022
1797876 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830782/Uzk. KIRCASALİH TR-10 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:16 | 2023-02-01 15:17 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86972 | 0 | 0
1802226 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 10:31 | 2023-02-18 10:32 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 1.1022
1797878 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830781/Uzk. SERİN BETON ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:16 | 2023-02-01 15:17 | 0.0083333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0
1798285 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:37 | 2023-02-03 14:37 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 6.1667
1798287 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:47 | 2023-02-03 14:48 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 6.1667
1798291 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:14 | 2023-02-03 15:14 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 6.1667
1800067 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 16:22 | 2023-02-06 16:22 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 1.75
1804254 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:21 | 2023-02-28 22:22 | 0.0083333 | 5 | 18 | 0 | 0 | 55 | 1619 | 0.041667 | 0.15 | 0 | 0 | 0.45833 | 13.4917
1804257 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 22:29 | 2023-02-28 22:29 | 0.0083333 | 5 | 18 | 0 | 0 | 55 | 1619 | 0.041667 | 0.15 | 0 | 0 | 0.45833 | 13.4917
1798583 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:31 | 2023-02-05 08:31 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 1.6917
1797879 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87872/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:16 | 2023-02-01 15:17 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
1798283 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:27 | 2023-02-03 14:28 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 5.9611
1798284 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:34 | 2023-02-03 14:34 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 5.9611
1799093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:16 | 2023-02-05 17:16 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 1.0311
1799249 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:36 | 2023-02-05 19:37 | 0.0080556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1616 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 13.0178
1803501 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 19:18 | 2023-02-25 19:18 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 1.6917
1798197 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:54 | 2023-02-03 08:54 | 0.0077778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.0077778 | 1.0422
1799155 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:12 | 2023-02-05 18:13 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0.99556
1801693 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-15 10:43 | 2023-02-15 10:44 | 0.0077778 | 5 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 2.9478 | 0 | 0 | 0 | 0
1803339 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 12:45 | 2023-02-25 12:45 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 0
1803663 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896181/İÇME SUYU - HAYVANCILIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 12:34 | 2023-02-26 12:34 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0.0077778
1803914 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 16:15 | 2023-02-27 16:15 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0.99556
1797877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:16 | 2023-02-01 15:17 | 0.0075 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 1.2975 | 0 | 0
1802190 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 06:13 | 2023-02-18 06:14 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.96
1802200 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 09:45 | 2023-02-18 09:45 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.96
1803543 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-25 22:15 | 2023-02-25 22:16 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1075
1803808 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 04:01 | 2023-02-27 04:01 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0
1803818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 09:08 | 2023-02-27 09:09 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.96
1803855 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 11:11 | 2023-02-27 11:11 | 0.0075 | 0 | 9 | 0 | 1 | 16 | 1652 | 0 | 0.0675 | 0 | 0.0075 | 0.12 | 12.39
1803976 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-28 09:45 | 2023-02-28 09:46 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.96
1799337 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:25 | 2023-02-05 21:25 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014444 | 0.92444
1800433 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:19 | 2023-02-07 17:19 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014444 | 0.92444
1802227 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-18 10:59 | 2023-02-18 10:59 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0294
1799518 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 03:35 | 2023-02-06 03:35 | 0.0069444 | 16 | 184 | 1 | 0 | 9 | 651 | 0.11111 | 1.2778 | 0.0069444 | 0 | 0.0625 | 4.5208
1801152 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-11 15:29 | 2023-02-11 15:30 | 0.0069444 | 25 | 688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17361 | 4.7778 | 0 | 0 | 0.0069444 | 0
1801872 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 11:03 | 2023-02-16 11:03 | 0.0066667 | 4 | 106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.026667 | 0.70667 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
1800099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-06 18:10 | 2023-02-06 18:11 | 0.0063889 | 14 | 292 | 8 | 365 | 29 | 1800 | 0.089444 | 1.8656 | 0.051111 | 2.3319 | 0.18528 | 11.5
1803609 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-26 09:27 | 2023-02-26 09:27 | 0.0061111 | 0 | 0 | 7 | 1470 | 12 | 479 | 0 | 0 | 0.042778 | 8.9833 | 0.073333 | 2.9272
1800431 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-07 17:02 | 2023-02-07 17:02 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 0 | 0
1803801 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-27 00:26 | 2023-02-27 00:26 | 0.0061111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 399 | 0 | 0.0061111 | 0 | 0.0061111 | 0.0061111 | 2.4383
1801871 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740535/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-16 11:01 | 2023-02-16 11:01 | 0.0058333 | 4 | 284 | 5 | 560 | 1 | 52 | 0.023333 | 1.6567 | 0.029167 | 3.2667 | 0.0058333 | 0.30333
1798814 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:39 | 2023-02-05 13:39 | 0.005 | 0 | 363 | 11 | 4 | 10 | 1103 | 0 | 1.815 | 0.055 | 0.02 | 0.05 | 5.515