## TABLO-1
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1946305 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268491/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:17:37 | 09.08.2024 19:30:00 | 100.2064 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.8108 | 0 | 0 | 0 | 0
11349909 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128375/27697 NOLU DM 128360 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:59:00 | 09.08.2024 13:15:00 | 94.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1945680 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27345/27345 NOLU ERGENE SİT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:17:37 | 08.08.2024 16:55:00 | 73.6231 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12736.7886 | 0 | 0
1945631 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27172/27172 KANAT EMLAK DM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:28:00 | 07.08.2024 21:30:00 | 54.0333 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10914.7333 | 0 | 0
1945676 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27291/27291 PINARSİTESİ DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:17:37 | 07.08.2024 18:30:00 | 51.2064 | 0 | 1 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 51.2064 | 0 | 19509.6342 | 0 | 0
1945782 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:14:07 | 07.08.2024 15:00:00 | 47.7647 | 0 | 493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23548.0081 | 0 | 95.5294 | 0 | 0
1945633 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {B28DD5DF-50D2-4E80-BBA5-503315DC1569}/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:29:39 | 07.08.2024 14:30:00 | 47.0058 | 0 | 1719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80803.0275 | 0 | 141.0175 | 0 | 0
1945632 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756873/27521 DM06/TR15 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:00:08 | 07.08.2024 14:00:00 | 46.9978 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63916.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
1945702 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27495/27495 NOLU HİLAL PETROL ARKASI TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:38:00 | 07.08.2024 14:30:00 | 46.8667 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358.6 | 0 | 0
1945660 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27560/27560 NOLU İMRAN SİT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:38:00 | 07.08.2024 14:30:00 | 46.8667 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420.2 | 0 | 0
1946044 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27815/TAÇ TENCERE ÇIKIŞ HÜCRESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:20:09 | 07.08.2024 11:45:00 | 44.4142 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.2125 | 0 | 0
1946230 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 300086191/27712 KÖROĞLU PETROL DTT A ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:59:07 | 07.08.2024 10:52:00 | 43.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8814 | 0 | 0 | 0 | 0
1946366 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {AE2C0D6F-334B-4E1D-A00D-2C983DB88D6E}/ADOÇİM ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:04:56 | 07.08.2024 12:03:57 | 42.9836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9672 | 0 | 0 | 0
1945721 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27155/27155 NOLU EMİN TUNA TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:17:37 | 07.08.2024 02:00:00 | 34.7064 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 34.7064 | 0 | 6698.3331 | 0 | 0
1946058 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {0CC0DB0D-DA04-4C62-9382-1D3D59F9B7A5}/KANATÇI HAYDAR ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:17:37 | 07.08.2024 00:50:01 | 33.54 | 0 | 1719 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57655.26 | 0 | 536.64 | 0 | 0
1945642 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117836/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:35:40 | 06.08.2024 22:50:01 | 31.2392 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.9825 | 0 | 0 | 0 | 0
1945647 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27125/27125 NOLU ALAN SİT DM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:59:00 | 06.08.2024 20:00:00 | 29.0167 | 0 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9256.3167 | 0 | 29.0167 | 0 | 0
1945567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27355/27355 KAMARA DERE 2NOLU TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:34:00 | 06.08.2024 20:30:00 | 28.9333 | 0 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 9114 | 0 | 0
1945923 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27715/27715 NOLU YILMAZ SEZEN SİT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:11:08 | 06.08.2024 20:00:00 | 28.8144 | 0 | 7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 201.7011 | 0 | 2823.8156 | 0 | 0
1945669 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27695/27695 NOLU BELEDİYE ARKASI TR | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:53:04 | 06.08.2024 19:00:00 | 27.1156 | 0 | 350 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9490.4444 | 0 | 81.3467 | 0 | 0
1945668 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27640/27640 NOLU FEVZİ ÇAKMAK TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:57:00 | 06.08.2024 16:30:00 | 25.55 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12468.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1945663 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755586/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:40:00 | 06.08.2024 16:50:00 | 25.1667 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322 | 0 | 0
1945615 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {4636D35F-5F41-4681-9159-C51D1DC74116}/YÜCELER DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:17:37 | 06.08.2024 16:00:00 | 24.7064 | 4 | 30 | 2 | 1752 | 0 | 0 | 98.8256 | 741.1917 | 49.4128 | 43285.5933 | 0 | 0
1945648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267896/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:38:00 | 06.08.2024 15:00:00 | 23.3667 | 0 | 3 | 0 | 452 | 0 | 13 | 0 | 70.1 | 0 | 10561.7333 | 0 | 303.7667
1945734 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27370/27370 NOLU OPET ANADOLU LİSESİ TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:18:00 | 06.08.2024 12:34:44 | 21.2789 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.5222 | 0 | 0
1952720 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:42:30 | 01.09.2024 12:15:16 | 20.5461 | 0 | 0 | 17 | 2384 | 18 | 652 | 0 | 0 | 349.2839 | 48981.9289 | 369.83 | 13396.0644
1945629 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130850/27441 NOLU DM02/TR55 AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:28:00 | 06.08.2024 11:46:46 | 20.3128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2511 | 0 | 0
1950870 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308623/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 07:31:00 | 24.08.2024 03:17:05 | 19.7681 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.5319 | 0 | 0 | 0 | 0
2057028 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55004/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:48:43 | 12.08.2024 15:00:00 | 19.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1881 | 0 | 0
1946173 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 121948/27741 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:45:09 | 06.08.2024 10:22:00 | 18.6142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1948534 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863995/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:32:00 | 15.08.2024 23:29:53 | 11.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.6025
5010810 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {4827BEDA-8C81-4A22-B383-71A7105C2397}/842046 NO DİREK NAİPYUSUF KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 10:02:18 | 19.08.2024 21:18:25 | 11.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.7483
1953473 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {21640E29-F867-41EA-AB09-D607A576E6E5}/TRAFO ODASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:42:20 | 01.09.2024 02:40:35 | 10.9708 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10696.5625 | 0 | 0
1953471 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/TRAFO POSTASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:42:20 | 01.09.2024 02:35:30 | 10.8861 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3015.4528 | 0 | 10.8861
1953476 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55880/TRAFO ODASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:42:20 | 01.09.2024 02:30:00 | 10.7944 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3724.0833 | 0 | 10.7944
2057019 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 55002/DEMİRKÖY TR-11 DTT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:48:43 | 12.08.2024 06:22:58 | 10.5708 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1025.3708 | 0 | 31.7125
1947553 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 55003/DEMİRKÖY TR-12 DTT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:48:43 | 12.08.2024 06:22:58 | 10.5708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.7083 | 0 | 31.7125
1947561 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 55005/DEMİRKÖY TR-12B DTT | AG KABLO ARIZAS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:48:43 | 12.08.2024 06:22:58 | 10.5708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1417 | 0 | 10.5708
1946460 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756574/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:17:37 | 06.08.2024 01:50:01 | 10.54 | 8 | 1201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.32 | 12658.54 | 0 | 21.08 | 0 | 0
1951900 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630431/VİZE DM3-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:19:00 | 28.08.2024 19:46:40 | 10.4611 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.7944 | 0 | 0
1945679 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27076/27076 NOLU FENER MAH DTT AG HATLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:14:07 | 06.08.2024 01:20:00 | 10.0981 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160.6914 | 0 | 0
13069047 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796451/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 09:40:37 | 08.08.2024 19:30:13 | 9.8267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 19.6533 | 39.3067
5010771 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514078/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 09:30:03 | 06.08.2024 19:10:00 | 9.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6533
5010801 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27335/KAMARADERE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:30:44 | 15.08.2024 19:00:23 | 9.4942 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.3467 | 0 | 0
5010811 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2024 09:31:50 | 20.08.2024 18:55:17 | 9.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.07
1948504 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 09:33:00 | 15.08.2024 18:54:07 | 9.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3519 | 2272.5225
1946408 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264619/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 09:10:00 | 07.08.2024 18:27:39 | 9.2942 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6483 | 0 | 0 | 0 | 0
3022748 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 514072/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 09:30:05 | 12.08.2024 18:44:39 | 9.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.4744
7300002604 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:30:28 | 22.08.2024 18:43:16 | 9.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.04 | 0
5010835 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899752/899752-HAMİTABAT DM EMH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 09:00:33 | 28.08.2024 18:10:00 | 9.1575 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 810 | 45.7875 | 0 | 0 | 0 | 402.93 | 7417.575
10004545 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94672/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:00:53 | 09.08.2024 18:10:00 | 9.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.0039
1945659 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {0F6E1230-A1DD-4EE0-9D17-49C5BA7113DA}/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:57:00 | 05.08.2024 23:59:00 | 9.0333 | 4 | 618 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36.1333 | 5582.6 | 27.1 | 9.0333 | 0 | 0
5010798 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300057/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:00:09 | 13.08.2024 18:00:00 | 8.9975 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
1950406 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128961/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:11:00 | 21.08.2024 22:10:41 | 8.9947 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
5010764 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2024 09:39:11 | 03.08.2024 18:37:58 | 8.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.1206
1945447 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557667/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 01:21:00 | 05.08.2024 10:19:26 | 8.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.0939
5010766 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:33:28 | 05.08.2024 18:28:35 | 8.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.4428
5010778 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 09:30:28 | 10.08.2024 18:23:41 | 8.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.9461
5010784 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763346/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:15:54 | 09.08.2024 18:06:30 | 8.8433 | 1 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8433 | 10744.65 | 0 | 0 | 0 | 0
5010795 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Dağıtım Transformatörü | 85099/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:30:54 | 13.08.2024 18:18:04 | 8.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.6833
5010765 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200521/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:09:32 | 05.08.2024 17:52:30 | 8.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.0433
10004551 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94672/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:07:38 | 19.08.2024 17:46:00 | 8.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127.4789
1945454 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860547/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 02:44:00 | 05.08.2024 11:21:06 | 8.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2367 | 1809.85
5010787 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896294/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 09:01:23 | 12.08.2024 17:36:40 | 8.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5283 | 5857.0539
10004544 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94672/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 09:21:03 | 08.08.2024 17:53:26 | 8.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.3794
1945640 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {1C89C23A-0481-4B69-B0D5-9EE28B0FF1D0}/DEREAĞZI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:28:04 | 05.08.2024 23:59:00 | 8.5156 | 0 | 3 | 13 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 25.5467 | 110.7022 | 26398.2222 | 0 | 0
1946179 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {B7099AA8-A708-4C5A-9D62-16C021B246BF}/27241 NOLU DM 757269 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:12:05 | 05.08.2024 23:43:00 | 8.5153 | 0 | 1050 | 3 | 3024 | 0 | 2 | 0 | 8941.0417 | 25.5458 | 25750.2 | 0 | 17.0306
5010797 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {4827BEDA-8C81-4A22-B383-71A7105C2397}/842046 NO DİREK NAİPYUSUF KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:49:11 | 15.08.2024 18:20:00 | 8.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.8383
3022734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33684/EMLAK DM2/TR23>>(33684)DM2/16 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 08:30:14 | 09.08.2024 17:00:00 | 8.4961 | 3 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4883 | 28130.6239 | 0 | 0 | 0 | 0
10004568 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 09:10:25 | 27.08.2024 17:40:00 | 8.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.2569
10004566 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 09:25:01 | 26.08.2024 17:53:32 | 8.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.0747
5010753 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514078/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 09:05:04 | 01.08.2024 17:23:25 | 8.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8933
13069443 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655818/74122 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 09:19:37 | 16.08.2024 17:37:46 | 8.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.2675
10004554 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94676/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2024 09:04:26 | 21.08.2024 17:22:19 | 8.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.1986
1945259 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307574/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:27:00 | 04.08.2024 19:41:09 | 8.2358 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.6858 | 0 | 0 | 0 | 0
1946498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446234/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:42:00 | 07.08.2024 22:55:54 | 8.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2317 | 0 | 0
1946041 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633992/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:02:00 | 06.08.2024 15:14:28 | 8.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2722
1945665 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27711/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:17:37 | 05.08.2024 23:30:00 | 8.2064 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.9411 | 0 | 0 | 0 | 0
10004552 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2024 09:05:01 | 20.08.2024 17:16:21 | 8.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.8111
13069291 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450426/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 09:37:02 | 13.08.2024 17:47:59 | 8.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.205
10004547 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 92387/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 09:02:10 | 12.08.2024 17:08:40 | 8.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.0917
1945670 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261148/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:50:00 | 05.08.2024 23:56:00 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.3 | 0 | 0
1950208 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612592/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 05:59:00 | 21.08.2024 14:04:56 | 8.0989 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2967 | 0 | 0
13069963 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892417/74021 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:42:23 | 29.08.2024 18:48:13 | 8.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3889
5010809 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740362/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2024 09:27:36 | 21.08.2024 17:30:56 | 8.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2778
1944549 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374351/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:46:00 | 01.08.2024 23:48:40 | 8.0444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
3022727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/ANADERE DM >>(33452)SAĞLIK OCAĞI DM(RNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 09:00:02 | 07.08.2024 17:00:00 | 7.9994 | 0 | 78 | 0 | 1 | 15 | 1424 | 0 | 623.9567 | 0 | 7.9994 | 119.9917 | 11391.2089
10004561 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 92387/92387 İ ALİÇOPEHLİVAN DM TRF GEN BAKIM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:00:08 | 22.08.2024 17:00:00 | 7.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.8956
10004562 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94672/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:00:09 | 22.08.2024 17:00:00 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.095
5010777 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 09:30:10 | 08.08.2024 17:30:00 | 7.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.6056
5010763 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514073/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:30:13 | 04.08.2024 17:30:00 | 7.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9169
10004569 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 09:02:20 | 28.08.2024 17:00:00 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.0389
5010758 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740362/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 09:01:33 | 02.08.2024 16:58:36 | 7.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.2142
13069055 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656065/74121 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:17:42 | 06.08.2024 17:12:23 | 7.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3669
1945562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13996685/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:19:00 | 05.08.2024 21:12:24 | 7.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3022779 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 09:00:24 | 18.08.2024 16:51:21 | 7.8492 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31.3967 | 0 | 0 | 0 | 78.4917 | 0
5010808 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200569/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:10:01 | 19.08.2024 16:59:46 | 7.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7042
5010781 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200521/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 10:00:09 | 08.08.2024 17:49:39 | 7.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.15
5010804 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740350/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:09:48 | 15.08.2024 16:57:34 | 7.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3883 | 1871.0667
5010773 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300104/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 09:00:31 | 07.08.2024 16:46:01 | 7.7583 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.075 | 0 | 0 | 0 | 0
13069470 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756131/ADOÇİM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2024 10:57:12 | 21.08.2024 18:41:17 | 7.7347 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 7.7347 | 0 | 177.8986 | 116.0208 | 0 | 0
13069391 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655964/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 09:16:57 | 15.08.2024 16:57:18 | 7.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.2625
1951635 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 445395/HOŞKÖY DM 9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:06:00 | 27.08.2024 17:46:04 | 7.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3589
1947789 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267211/27775 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 12:44:00 | 12.08.2024 20:16:29 | 7.5414 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2483 | 0 | 0
1947300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {A288754D-22E1-4DEB-B69B-E7FC3CE6649B}/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 15:24:04 | 10.08.2024 22:54:42 | 7.5106 | 20 | 82 | 0 | 0 | 30 | 0 | 150.2111 | 615.8656 | 0 | 0 | 225.3167 | 0
10004550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106963/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2024 09:00:39 | 20.08.2024 16:30:00 | 7.4892 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002575 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 09:01:50 | 14.08.2024 16:30:16 | 7.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6383 | 2272.0622
10004570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804015/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 09:00:01 | 30.08.2024 16:28:26 | 7.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.7292
5010803 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764075/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:00:08 | 15.08.2024 16:28:29 | 7.4725 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5641.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
1945609 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {CC27A4F2-39BB-4C09-AA1F-71A7E6EFA368}/MOD5-A İŞLETME DM GİDEN 1 | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:10:43 | 05.08.2024 22:38:58 | 7.4708 | 4 | 41 | 9 | 6594 | 0 | 15 | 29.8833 | 306.3042 | 67.2375 | 49262.675 | 0 | 112.0625
5010770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300084/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 09:07:37 | 06.08.2024 16:35:10 | 7.4592 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
1947260 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630534/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 11:52:00 | 10.08.2024 19:17:56 | 7.4322 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.9589 | 0 | 0
13069929 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655996/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:28:06 | 28.08.2024 16:53:06 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4167
7300002607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114912/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 09:15:32 | 26.08.2024 16:39:36 | 7.4011 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
5010759 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106859/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 09:23:10 | 02.08.2024 16:43:38 | 7.3411 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
5010754 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200521/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 09:59:12 | 01.08.2024 17:17:59 | 7.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.9317
13068971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {CA24D750-6FEA-4BBF-91E6-EF9A9D58212F}/Y.KUTES DM>>(38618)ÖZCAN ULKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:01:13 | 03.08.2024 17:18:59 | 7.2961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3022751 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402826/80230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:36:49 | 13.08.2024 16:53:46 | 7.2825 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.635 | 0 | 0 | 0 | 0
5010821 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896943/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:00:02 | 22.08.2024 16:15:00 | 7.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.245 | 50.7461
1948720 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 42882408/Uzk. B-SEVDE KENT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 08:37:00 | 16.08.2024 15:51:41 | 7.2447 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1814 | 0 | 0 | 0 | 0
1952996 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:43:00 | 01.09.2024 05:55:44 | 7.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1222 | 2033.8467
13069366 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409026/80800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2024 09:11:18 | 20.08.2024 16:23:24 | 7.2017 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583.335 | 0 | 7.2017 | 0 | 0
1951487 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 9472341/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:06:00 | 26.08.2024 22:16:49 | 7.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1803
1948521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35757804/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:39:00 | 15.08.2024 17:48:39 | 7.1608 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.72 | 0 | 0 | 0 | 0
5010788 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200521/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 10:06:43 | 11.08.2024 17:14:59 | 7.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.0533
1947607 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {15D91B4E-5926-46D9-9330-AB522895FFE3}/TR-1A ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 20:56:51 | 12.08.2024 04:00:00 | 7.0525 | 0 | 0 | 7 | 2234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.3675 | 15755.285 | 0 | 7.0525
3022815 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94200/AKFA KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 09:35:09 | 26.08.2024 16:37:38 | 7.0414 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0761 | 14.0828 | 0 | 0
5010807 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200521/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 09:29:41 | 17.08.2024 16:31:37 | 7.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.2867
3022730 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31650/HAVUZ DM2/TR5>>(31650) TOKİ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 08:30:10 | 08.08.2024 15:30:00 | 6.9972 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
10004548 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 11:44:00 | 13.08.2024 18:43:41 | 6.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9103 | 5910.5403
1952901 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635190/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:04:00 | 01.09.2024 03:00:57 | 6.9492 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.02 | 0 | 0
1945543 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836871/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 11:51:00 | 05.08.2024 18:46:11 | 6.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9197 | 0
13069653 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 855890/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 10:03:08 | 26.08.2024 16:57:36 | 6.9078 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13.8156 | 6.9078 | 0 | 0 | 69.0778 | 0
7200000704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408244/81770 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | BOX-SDK BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 10:38:00 | 27.08.2024 17:27:08 | 6.8189 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
1951374 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 23843664/27455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 07:49:00 | 26.08.2024 14:36:21 | 6.7892 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3675 | 0 | 0
1952847 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 367998/DM16 ULAŞ->>(367998) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:54:00 | 01.09.2024 01:35:00 | 6.6833 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13069872 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655868/74122 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:24:58 | 27.08.2024 16:02:53 | 6.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.0694
1946500 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261541/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 15:09:00 | 07.08.2024 21:46:05 | 6.6181 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5764 | 0 | 0
13068914 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655788/74122 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 09:16:14 | 02.08.2024 15:52:54 | 6.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5
1945481 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881881/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 07:54:00 | 05.08.2024 14:30:35 | 6.6097 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 19.8292 | 26.4389 | 1103.8236
1951383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29759509/40364 TR3/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:43:00 | 26.08.2024 15:18:32 | 6.5922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
5010760 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106981/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 10:02:27 | 02.08.2024 16:37:53 | 6.5906 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.1894 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000674 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 122377/25850 NOLU HASKÖY TR-1 BAKIMLARI | AG İLETKEN BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 10:23:15 | 05.08.2024 16:57:15 | 6.5667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1944783 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128938/27627 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 15:00:00 | 02.08.2024 21:33:49 | 6.5636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8181 | 0 | 0 | 0 | 0
1950323 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56525/P.KÖY TR-25TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:37:00 | 21.08.2024 17:07:22 | 6.5061 | 0 | 0 | 1 | 64 | 17 | 631 | 0 | 0 | 6.5061 | 416.3911 | 110.6039 | 4105.3561
13069962 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896348/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:10:27 | 29.08.2024 15:40:25 | 6.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.9411
3022791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783820/DM2/19 ->>(783820) DM11/TR39 CAMİ // DTT | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:00:04 | 19.08.2024 15:30:00 | 6.4989 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4989 | 3236.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
3022693 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:00:08 | 05.08.2024 15:30:00 | 6.4978 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
5010757 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702006/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 10:34:39 | 01.08.2024 17:04:30 | 6.4975 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
3022829 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {B3E5BE74-C0C0-4BE0-B652-420F531B229E}/REÇBER DM>>(39962)REÇBER KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 09:00:15 | 31.08.2024 15:30:00 | 6.4958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000689 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722784/BALABANCIK ÇIKIŞI | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2024 09:00:30 | 16.08.2024 15:30:00 | 6.4917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 64.9167 | 0 | 0 | 0 | 4226.075
3022755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33684/EMLAK DM2/TR23>>(33684)DM2/16 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:00:46 | 13.08.2024 15:30:00 | 6.4872 | 3 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4617 | 21466.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
3022822 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14045/14051 SANATÇILAR DTT - HACI DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2024 09:00:16 | 29.08.2024 15:29:29 | 6.4869 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
3022766 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810510/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇKŞ KIRSAL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:00:45 | 15.08.2024 15:29:34 | 6.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9211 | 0
1950893 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 121948/27741 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:17:00 | 23.08.2024 15:45:00 | 6.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3022752 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90200/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 09:00:00 | 14.08.2024 15:24:40 | 6.4111 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1952963 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/FİDER-6 VİZE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:53:00 | 01.09.2024 04:15:00 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7667 | 1222.4
1947026 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815954/DSİ ALTINYAZI ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 13:08:00 | 09.08.2024 19:28:15 | 6.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 6.3375 | 38.025 | 1844.2125
1945908 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261077/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:40:00 | 05.08.2024 22:00:00 | 6.3333 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 893 | 0 | 0
1945699 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421085/82410-Edr.DM08-TR-10 DM AG.ÇKŞ ŞALTER D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:18:00 | 05.08.2024 22:37:59 | 6.3331 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52061/52061 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 09:00:15 | 10.08.2024 15:18:31 | 6.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.2311
7200000670 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 21425/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:00:00 | 04.08.2024 15:18:00 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.3
1952717 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632036/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:24:00 | 31.08.2024 21:41:31 | 6.2919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4597 | 0 | 0
10004549 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702024/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 09:00:00 | 17.08.2024 15:17:09 | 6.2858 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.6217 | 0 | 0 | 0 | 0
1948267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 14:20:00 | 14.08.2024 20:32:01 | 6.2003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
1949356 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706850/12301 KARAHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 08:50:00 | 18.08.2024 14:59:44 | 6.1622 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000703 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826596/Uzk. SULTANŞAH ENH | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 09:13:50 | 27.08.2024 15:23:26 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 1373.68
5010755 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106986/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 10:43:55 | 01.08.2024 16:53:06 | 6.1531 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9383 | 0 | 0 | 0 | 0
1946456 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268491/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 12:07:00 | 07.08.2024 18:15:01 | 6.1336 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
1952021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 31596/DM10/TR43 >>(378229)Ş.KRŞN 10.S AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:49:00 | 28.08.2024 20:56:02 | 6.1172 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
2057262 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308339/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:04:04 | 29.08.2024 15:10:07 | 6.1008 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1950959 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119787/27166 KARŞI DİREK AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 14:04:00 | 23.08.2024 20:09:48 | 6.0967 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8367 | 0 | 0
7200000664 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87575/Uzk. ÇAVUŞLU TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 09:02:03 | 02.08.2024 15:07:28 | 6.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.6667
7300002601 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267483/27450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:25:22 | 22.08.2024 15:30:40 | 6.0883 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.565 | 0 | 0
1950918 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312116/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 11:01:00 | 23.08.2024 17:04:23 | 6.0564 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
1946491 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128694/27146 AG EREĞLİ TARAFI A ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:37:00 | 07.08.2024 20:40:09 | 6.0525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.525 | 0 | 0
3022710 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803371/ 92352 NOLU DT MECİDİYETR5-TR6 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 09:00:35 | 06.08.2024 15:03:12 | 6.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3925 | 350.5294
11349649 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653800/74024 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:32:06 | 06.08.2024 15:34:04 | 6.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.0483
3022711 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331018/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 09:00:02 | 06.08.2024 15:00:00 | 5.9994 | 0 | 17 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 101.9906 | 0 | 389.9639 | 0 | 0
7200000685 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 147865/İBRİBEY ÇIKIŞI | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:00:03 | 13.08.2024 15:00:00 | 5.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9925
7200000686 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720343/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 09:00:04 | 14.08.2024 15:00:00 | 5.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037.2522
5010767 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740362/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 09:00:06 | 06.08.2024 15:00:00 | 5.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8717
3022696 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {5CD1084D-484B-4A24-9BD3-ABF1AE555C54}/KIYIKÖY TR-4 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 10:00:17 | 07.08.2024 16:00:00 | 5.9953 | 0 | 0 | 1 | 1351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9953 | 8099.6203 | 0 | 5.9953
5010783 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740362/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:00:32 | 09.08.2024 15:00:00 | 5.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.3156
5010762 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702019/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2024 10:00:08 | 03.08.2024 15:58:22 | 5.9706 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
1945618 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:18:00 | 05.08.2024 21:15:40 | 5.9611 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948276 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131201/27421 NOLU DM 131201 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 14:51:00 | 14.08.2024 20:47:17 | 5.9381 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6108 | 0 | 0
1951479 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531730/84015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:46:00 | 26.08.2024 20:42:11 | 5.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1094
7200000696 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25830/25830 NOLU TRAFO DANİŞMENT TR1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2024 09:04:21 | 21.08.2024 15:00:00 | 5.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.675
7200000694 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/BALLI ÇIKIŞI | KUŞKONMAZ-İZOLASYON -İZOLASYON ÇEMBERİ B | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2024 09:09:42 | 20.08.2024 15:04:29 | 5.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.4392
3022776 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 854201/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2024 10:15:28 | 16.08.2024 16:07:00 | 5.8589 | 0 | 23 | 0 | 1 | 20 | 1122 | 0 | 134.7544 | 0 | 5.8589 | 117.1778 | 6573.6733
3022813 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2024 09:01:11 | 29.08.2024 14:50:49 | 5.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9633 | 2983.5378
13069683 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656021/74121 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:50:37 | 22.08.2024 14:39:27 | 5.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.625
5010776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300111/40109 TR65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 09:12:17 | 08.08.2024 15:00:45 | 5.8078 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1951870 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42710/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 07:34:00 | 28.08.2024 13:21:55 | 5.7986 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.8958 | 115.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
1949366 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101272/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:30:00 | 18.08.2024 15:17:02 | 5.7839 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000672 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:06:19 | 04.08.2024 14:53:15 | 5.7822 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3022739 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300569/43070 TR 38 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 09:08:28 | 12.08.2024 14:55:10 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.02 | 0 | 0
1946449 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131518/18733 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:49:00 | 07.08.2024 17:35:14 | 5.7706 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
1944879 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 00:43:28 | 03.08.2024 06:29:38 | 5.7694 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2333 | 1575.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
5010789 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300135/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 09:03:27 | 12.08.2024 14:48:06 | 5.7442 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.7842 | 0 | 0 | 0 | 0
13069349 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655795/74122 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 09:19:17 | 14.08.2024 15:03:47 | 5.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3833
7300002563 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 709688/21068 NOLU DM / DM 83 ÇIKIŞI (741097) | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 09:10:28 | 07.08.2024 14:52:20 | 5.6978 | 0 | 0 | 3 | 752 | 0 | 114 | 0 | 0 | 17.0933 | 4284.7289 | 0 | 649.5467
1948356 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869269/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:54:00 | 15.08.2024 00:34:41 | 5.6781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5.6781 | 0 | 772.2156
5010793 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740428/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:17:26 | 13.08.2024 14:57:29 | 5.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 3360.8275
1952376 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862885/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 05:55:00 | 30.08.2024 11:32:55 | 5.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6319 | 382.9722
1952289 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704521/15200 NOLU DM TAŞ OCAKLARI DM ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:45:00 | 29.08.2024 22:20:59 | 5.5997 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1994 | 268.7867 | 0 | 0 | 0 | 5.5997
13068852 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889156/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 10:00:07 | 06.08.2024 15:35:26 | 5.5886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5886 | 0 | 0 | 0
1948237 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632442/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 12:42:00 | 14.08.2024 18:17:11 | 5.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3875
1951495 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815983/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:22:40 | 26.08.2024 20:57:37 | 5.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 753.6375
3022811 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 09:09:11 | 27.08.2024 14:43:58 | 5.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1594 | 5060.8081
1946480 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266256/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:05:00 | 07.08.2024 19:38:41 | 5.5614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
10004546 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106958/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:53:53 | 09.08.2024 15:26:35 | 5.545 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1952808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33598/SOFULAR (ESKİ)->>(789034)AG ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:54:00 | 31.08.2024 23:25:03 | 5.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.095
1949481 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821861/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:06:00 | 20.08.2024 22:36:00 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
3022731 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39417/EMK DM2/TR16 (TRİO PARK) >>(779560)DM2/5 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 12:30:05 | 08.08.2024 18:00:00 | 5.4986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000693 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87805/Uzk. HAMİTLİ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AG SEHİM BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:30:17 | 19.08.2024 14:59:38 | 5.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.3225
3022801 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 31117/DM1/TR45AZİZ ERGÖR>>()AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 10:40:57 | 22.08.2024 16:09:59 | 5.4839 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
1949705 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863264/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:12:00 | 19.08.2024 18:40:54 | 5.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4817 | 263.12
7200000662 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87700/Uzk. MUHACIRKADI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 09:29:42 | 01.08.2024 14:57:05 | 5.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.8011
3022750 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93282/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 10:15:44 | 13.08.2024 15:42:50 | 5.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.0367
3022812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809573/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 09:17:05 | 28.08.2024 14:42:25 | 5.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6889 | 1751.3778
1945854 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888247/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:41:00 | 06.08.2024 01:06:14 | 5.4206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4206 | 0 | 0 | 0
1950449 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 11083540/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 14:50:00 | 21.08.2024 20:15:07 | 5.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4186
1949946 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 22880873/5 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 14:53:00 | 20.08.2024 20:16:49 | 5.3969 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3817 | 0 | 0
1948459 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863977/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 04:43:00 | 15.08.2024 10:05:51 | 5.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.2675
1946218 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 19925436/B ÇIKIŞI 115398 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:42:00 | 06.08.2024 20:02:53 | 5.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3922
7200000667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87515/Uzk. ÇOBANPINAR TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:07:49 | 04.08.2024 14:28:10 | 5.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.315
3022782 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801407/ 92810 NOLU DM ÇAMLICA KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2024 09:17:37 | 20.08.2024 14:37:51 | 5.3372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 3932 | 0 | 21.3489 | 0 | 0 | 336.245 | 20985.9578
1945595 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:52:00 | 05.08.2024 20:11:11 | 5.3197 | 4 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2789 | 2494.9497 | 0 | 0 | 0 | 0
1948957 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808117/94374 İ TURPÇULAR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:47:00 | 16.08.2024 17:03:29 | 5.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1208
1949897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113343/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:41:00 | 20.08.2024 15:57:17 | 5.2714 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.6522 | 0 | 0 | 0 | 0
13069337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 16:32:18 | 18.08.2024 21:46:47 | 5.2414 | 37 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193.9314 | 235.8625 | 5.2414 | 0 | 0 | 0
1948664 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10487144/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:33:00 | 16.08.2024 02:47:18 | 5.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9533
1945177 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 83280/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 06:47:00 | 04.08.2024 12:00:32 | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6533
5010805 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300084/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2024 09:46:00 | 16.08.2024 14:59:11 | 5.2197 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
1950713 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 564796/564796 NO' LU BOX ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:16:00 | 22.08.2024 19:28:58 | 5.2161 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.395 | 0 | 0
1946073 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784499/ÇEŞMELİ DM>>(785499) ÇEŞMELİ DTR1/TESKİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:21:00 | 06.08.2024 13:33:49 | 5.2136 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109.4858 | 5.2136 | 0 | 0 | 15.6408 | 0
3022720 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807786/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:09:50 | 05.08.2024 14:22:08 | 5.205 | 0 | 18 | 0 | 544 | 0 | 4 | 0 | 93.69 | 0 | 2831.52 | 0 | 20.82
13069015 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656006/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:48:14 | 05.08.2024 15:00:00 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.2383
7300002605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791396/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN DEĞİŞİMİ (50 m ÜSTÜ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2024 09:35:10 | 24.08.2024 14:46:32 | 5.1894 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3022792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779193/DTR NEHİR SİTESİ 'CEM EVİ-CEVİZLİK' | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2024 09:39:04 | 20.08.2024 14:47:55 | 5.1475 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
1947087 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 448946/91979 K YAYLA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2024 17:42:00 | 09.08.2024 22:50:26 | 5.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4817
1944748 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121639/16800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:29:00 | 02.08.2024 16:37:00 | 5.1333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002568 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825318/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 09:00:07 | 06.08.2024 14:07:24 | 5.1214 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.1336 | 0 | 0 | 0 | 0
1946927 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119587/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 06:46:00 | 09.08.2024 11:52:48 | 5.1133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2467 | 0 | 0
1951179 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27585/27585 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 16:51:00 | 24.08.2024 21:55:57 | 5.0825 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.58 | 0 | 0
1946863 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1094307/TRAKPET DM A ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 21:29:00 | 09.08.2024 02:33:37 | 5.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0769 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002602 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52141/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:00:04 | 22.08.2024 14:04:32 | 5.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.71
7300002576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41390/FİDER 20 TM İLE - KAPAKLI DM 4/1 (41390) | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 09:00:04 | 14.08.2024 14:02:28 | 5.04 | 14 | 29893 | 0 | 2 | 0 | 10 | 70.56 | 150660.72 | 0 | 10.08 | 0 | 50.4
3022708 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333856/43004 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:20:15 | 05.08.2024 14:20:37 | 5.0061 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3178 | 0 | 0
7200000675 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26320/SAĞLAMTAŞ F7 | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 12:00:01 | 18.08.2024 17:00:00 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099.7722
7200000701 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708172/ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:00:05 | 22.08.2024 14:00:00 | 4.9986 | 1 | 192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.9986 | 959.7333 | 0 | 44.9875 | 0 | 0
7200000677 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 445722/25860 NOLU TRAFO DEVECİ TR-1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 09:00:06 | 07.08.2024 14:00:00 | 4.9983 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.96 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000690 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25815/25815 NOLU TRAFO SARIPOLAT TR1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 09:00:06 | 17.08.2024 14:00:00 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.7883
1948246 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264267/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:12:00 | 14.08.2024 18:11:29 | 4.9914 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
1945574 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {7E471D40-AFC2-4DE8-8E4C-F389BEF22DAA}/FİDER-23 MERBOY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:53:30 | 05.08.2024 18:52:10 | 4.9778 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.4 | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | 4.9778
7300002556 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52241/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 09:02:10 | 06.08.2024 14:00:20 | 4.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3806
2057059 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34057/Y.SAN.GRŞ DM1>>(34057) TERMOTEKNİK-1 DM | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:25:28 | 15.08.2024 15:23:12 | 4.9622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951698 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656866/74282 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:51:00 | 27.08.2024 18:47:30 | 4.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.55
7300002585 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487209/Uzk. B-HASANPINAR YOLU HAVAİ HAT | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 09:15:34 | 18.08.2024 14:11:22 | 4.93 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2057047 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336761/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:59:23 | 14.08.2024 18:55:00 | 4.9269 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.3794 | 0 | 0
1952472 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 16154564/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:29:00 | 30.08.2024 17:24:37 | 4.9269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9269 | 0 | 0
1951236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105029/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 21:49:00 | 25.08.2024 02:44:17 | 4.9214 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4058 | 0 | 0 | 0 | 0
3022753 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731790/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:03:58 | 13.08.2024 13:58:31 | 4.9092 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0008 | 0 | 0 | 0
1951987 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 415662/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:19:00 | 28.08.2024 18:12:23 | 4.8897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7794 | 0 | 0 | 0 | 0
1950270 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576541/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:13:00 | 21.08.2024 14:05:47 | 4.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.9722
1949943 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263435/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 14:15:00 | 20.08.2024 19:06:28 | 4.8578 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8756 | 0 | 0 | 0 | 0
3022768 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2024 10:14:06 | 16.08.2024 15:05:22 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.3711
1950016 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 576541/KUMKÖY TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:39:00 | 20.08.2024 22:29:56 | 4.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.8889
1948275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3085405/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 14:50:00 | 14.08.2024 19:40:29 | 4.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2069
1952928 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14312244/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:05:00 | 01.09.2024 01:55:20 | 4.8389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002564 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52351/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 09:00:25 | 11.08.2024 13:47:54 | 4.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.5294
2057069 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 848139/91530 K SAZLIDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 08:44:00 | 16.08.2024 13:30:00 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6667
7200000713 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 10:16:59 | 31.08.2024 15:02:00 | 4.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.3075
11351201 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 823132/95565 E GÜŞÇAVUŞ KOOP TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:44:11 | 23.08.2024 15:27:57 | 4.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7294
7200000665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87535/Uzk. ALTINYAZI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AG SEHİM BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2024 09:23:26 | 03.08.2024 14:05:13 | 4.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.7597
1947745 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472624/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:14:00 | 12.08.2024 14:53:37 | 4.6603 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1104.4858 | 0 | 46.6028
3022786 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730153/D ÇIKIŞI-KARAOĞLAN CAD.VE ÇIKR. YOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:00:06 | 19.08.2024 13:38:40 | 4.6428 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.7783 | 0 | 0
2057081 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656920/74282 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 10:06:05 | 17.08.2024 14:43:35 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.875
7200000705 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709580/27100 NOLU DM 27166 KAMELYA DM TR 44 ÇIK | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 09:02:15 | 26.08.2024 13:39:17 | 4.6172 | 0 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 900.3583 | 0 | 0
1945292 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 13:38:00 | 04.08.2024 18:14:23 | 4.6064 | 3 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 13.8192 | 13.8192 | 18.4256 | 92.1278 | 0 | 0
1948337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893820/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:57:00 | 14.08.2024 22:33:06 | 4.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.7517
1952842 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {090BCBB7-80B5-421D-832C-7FD0AD376633}/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:42:59 | 31.08.2024 23:18:39 | 4.5944 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 4.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1946280 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374824/DTR-2 TÜRKMENLİ->>(374824) AG ŞLR-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:47:00 | 06.08.2024 23:22:32 | 4.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5533
1952833 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 24370/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:25:00 | 31.08.2024 23:00:20 | 4.5889 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371.7 | 0 | 0 | 0 | 4.5889
1950483 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128961/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:24:00 | 21.08.2024 20:59:02 | 4.5839 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8522 | 0 | 0 | 0 | 0
1944527 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3238842/Uzk. A-UĞURLU RÖMORK ÖNÜ BAKS | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 13:34:00 | 01.08.2024 18:08:56 | 4.5822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
1947595 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:51:00 | 12.08.2024 00:24:51 | 4.5642 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 447 | 0 | 0 | 9.1283 | 54.77 | 13.6925 | 2040.1825
1949488 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105878/15130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 17:34:00 | 18.08.2024 22:07:08 | 4.5522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
1948032 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15457967/41326 TR3/13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2024 14:42:00 | 13.08.2024 19:15:05 | 4.5514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8597 | 0 | 0 | 0 | 0
3022780 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 17:11:38 | 18.08.2024 21:44:12 | 4.5428 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22.7139 | 4.5428 | 0 | 0 | 59.0561 | 0
1948291 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887067/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 15:46:00 | 14.08.2024 20:17:19 | 4.5219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 4.5219 | 0 | 1641.4658
1947203 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55950/İĞNEADA TR19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 07:34:00 | 10.08.2024 12:03:57 | 4.4992 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 337.4375 | 0 | 4.4992
1945813 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 434459/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:21:00 | 05.08.2024 22:50:45 | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4875 | 0
7300002608 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521271/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 10:22:28 | 26.08.2024 14:51:36 | 4.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7978
1946495 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132950/27152 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:42:00 | 07.08.2024 19:10:56 | 4.4822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9644 | 0 | 0
13068979 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653670/74024 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 13:02:20 | 03.08.2024 17:31:11 | 4.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4667
1952994 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889828/KIZILAĞAÇ AĞAÇ ÇIKIŞI (889828 DİREK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:42:00 | 01.09.2024 03:10:51 | 4.4808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 419 | 0 | 0 | 4.4808 | 0 | 13.4425 | 1877.4692
7300002612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80700/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 09:09:25 | 28.08.2024 13:38:13 | 4.48 | 9 | 1034 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.32 | 4632.32 | 0 | 0 | 22.4 | 0
1947717 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887905/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:05:00 | 12.08.2024 13:33:28 | 4.4744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4744 | 0 | 8.9489 | 0
1948253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105902/15465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:37:00 | 14.08.2024 18:05:21 | 4.4725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
1950041 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:56:00 | 20.08.2024 22:24:13 | 4.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.3897
1948309 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149236/26335NOLU TRAFO ÇIKIŞ İLYAS SOK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:39:00 | 14.08.2024 21:05:50 | 4.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2361
1952204 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:11:05 | 2024-08-29 14:38 | 4.4456 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 435 | 102.2478 | 0 | 0 | 0 | 186.7133 | 1933.8167
1950318 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704696/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:26:00 | 21.08.2024 14:52:18 | 4.4383 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.655 | 0 | 0 | 0 | 0
1946485 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128071/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ EREĞLİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:21:00 | 07.08.2024 18:47:05 | 4.4347 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3042 | 0 | 0
1949594 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:10:00 | 19.08.2024 13:35:42 | 4.4283 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9983 | 0 | 0 | 0
1948342 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267796/27610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:15:00 | 14.08.2024 22:40:41 | 4.4281 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8525 | 0 | 0
1952393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831492/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:59:00 | 30.08.2024 12:24:41 | 4.4281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4281 | 0 | 0 | 0 | 0
1948661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15301341/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:19:00 | 16.08.2024 01:43:57 | 4.4158 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4058 | 0 | 0 | 0 | 0
1951449 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450956/94632 İ ESETÇE TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 12:44:00 | 26.08.2024 17:08:44 | 4.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4122 | 0 | 0
1947515 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 13:12:00 | 11.08.2024 17:36:44 | 4.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1456
1947771 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261104/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 11:22:00 | 12.08.2024 15:46:21 | 4.4058 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.435 | 0 | 0
1947062 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128472/27176 TRAFOSU HAVAİ HAT AÇIK AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 15:53:00 | 09.08.2024 20:15:51 | 4.3808 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7592 | 0 | 0
7200000688 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26355/26355 NOLU TRAFO ALAYBEY TR1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:14:35 | 15.08.2024 13:36:55 | 4.3722 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 861.3278 | 0 | 0 | 0 | 43.7222
1948170 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D3E8980E-2267-4364-9B6D-C129BC295DB0}/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 07:43:00 | 14.08.2024 12:05:01 | 4.3669 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.5042 | 0 | 0 | 0 | 4.3669 | 0
1950446 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 446444/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2024 14:17:00 | 21.08.2024 18:36:40 | 4.3278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3278 | 0 | 0
3022738 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM | 2100/EDİ-ÇİM TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 09:03:04 | 11.08.2024 13:21:00 | 4.2989 | 0 | 0 | 3 | 930 | 52 | 1752 | 0 | 0 | 12.8967 | 3997.9667 | 223.5422 | 7531.6533
13068972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663182/ÇAMLIK YAPI TR AG ÇKŞ ŞLTR H 663180 BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:03:52 | 03.08.2024 15:21:46 | 4.2983 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
1949899 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 369852/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 11:21:00 | 20.08.2024 15:38:36 | 4.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0533
1952800 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {7E7CBE8F-7C2C-4EF9-83E7-82572197105B}/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:44:00 | 31.08.2024 22:00:45 | 4.2792 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 448 | 0 | 0 | 8.5583 | 51.35 | 12.8375 | 1917.0667
13068832 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854028/854029 NO DİREK SERBES BÖLGE ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 10:02:09 | 02.08.2024 14:18:25 | 4.2711 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0844 | 0 | 4.2711 | 0
3022706 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709369/BARBAROS YILDIZ EVLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:19:56 | 04.08.2024 13:36:09 | 4.2703 | 1 | 2740 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2703 | 11700.5611 | 0 | 8.5406 | 0 | 0
1949701 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114527/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:19:00 | 19.08.2024 17:35:05 | 4.2681 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3403 | 0 | 0
2057093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 565470/50017 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 17:50:42 | 18.08.2024 22:06:41 | 4.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3975
1944540 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615925/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 14:52:00 | 01.08.2024 19:07:38 | 4.2606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7817 | 0 | 0 | 0 | 0
11350417 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632924/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-08-14 11:08 | 14.08.2024 15:23:13 | 4.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0153
7300002566 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52291/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 10:44:53 | 13.08.2024 14:58:59 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.725
1946829 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266132/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:38:00 | 08.08.2024 22:50:58 | 4.2161 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
3022758 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18240/VALİ KONUTU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 09:43:15 | 14.08.2024 13:54:52 | 4.1936 | 1 | 2373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1936 | 9951.4392 | 0 | 4.1936 | 0 | 0
1950187 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103307/15452 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 00:38:00 | 21.08.2024 04:49:29 | 4.1914 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3397 | 0 | 0 | 0 | 0
1947593 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880756/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:48:43 | 11.08.2024 23:59:59 | 4.1878 | 0 | 0 | 3 | 164 | 8 | 238 | 0 | 0 | 12.5633 | 686.7956 | 33.5022 | 996.6911
1952397 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887889/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 08:03:00 | 30.08.2024 12:13:22 | 4.1728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1728 | 0 | 0 | 0
1948189 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262000/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 09:05:00 | 14.08.2024 13:14:04 | 4.1511 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3111 | 0 | 0
13069107 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU SAÇ DM FİDER 5 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 10:32:45 | 10.08.2024 14:41:24 | 4.1442 | 40 | 4358 | 3 | 1 | 1 | 0 | 165.7667 | 18060.2783 | 12.4325 | 4.1442 | 4.1442 | 0
1950328 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611704/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:40:00 | 21.08.2024 14:48:00 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
1945711 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755962/ÇINARALTI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:38:00 | 05.08.2024 19:45:00 | 4.1167 | 0 | 7 | 3 | 955 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 12.35 | 3931.4167 | 0 | 0
1947756 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632924/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:36:00 | 12.08.2024 14:41:52 | 4.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3556
1945742 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:23:00 | 05.08.2024 21:28:39 | 4.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1883 | 1256.9092
7200000691 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 117198/D ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 09:07:46 | 18.08.2024 13:12:48 | 4.0839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1949913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53100/DM1-TR1 DM1 TR12 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 12:31:12 | 20.08.2024 16:36:05 | 4.0814 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.9636 | 0 | 0 | 0 | 0
1948355 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 531655/83290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:53:00 | 14.08.2024 22:57:40 | 4.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2333
1951781 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 446444/95005 İ Y KARPUZLU KÖK TR2 TRF GEN BAKIM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:56:00 | 27.08.2024 21:00:34 | 4.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0761 | 0 | 0
1950607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710350/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:32:00 | 22.08.2024 12:35:15 | 4.0542 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
1947863 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266206/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 18:09:00 | 12.08.2024 22:11:08 | 4.0356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1952716 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50340/DAH.TR.ÇIK. | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:22:52 | 31.08.2024 19:25:00 | 4.0356 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1945161 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 03:01:10 | 04.08.2024 07:02:39 | 4.0247 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 402 | 0 | 0 | 16.0989 | 0 | 32.1978 | 1617.9383
1946390 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514057/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 07:56:00 | 07.08.2024 11:57:18 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2383
13069803 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39468/ANKARA DM>>(39468) TERMO ISI ECO STAR | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 09:21:23 | 25.08.2024 13:21:55 | 4.0089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002560 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52101/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:00:37 | 09.08.2024 13:00:44 | 4.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.3811
7200000682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26645/26645 NOLU TRAFO DELİLER TR1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 09:00:03 | 11.08.2024 13:00:00 | 3.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9325
3022828 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762549/41190 NOLU DM / FİDER 4 ÇIKIŞ (762549) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2024 10:30:03 | 29.08.2024 14:30:00 | 3.9992 | 16 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63.9867 | 20067.8183 | 0 | 0 | 0 | 19.9958
7200000680 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 720909/25835 NOLU TRAFO AHMETPAŞA TR-1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:00:05 | 09.08.2024 13:00:00 | 3.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9986 | 0 | 0 | 0 | 0
13069358 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85208/854029 NO DİREK SERBES BÖLGE ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2024 10:00:07 | 16.08.2024 14:00:00 | 3.9981 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9922 | 0 | 3.9981 | 0
7300002574 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204796/21105 A ÇIKIŞ 304 SOKAK DOĞU | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 11:00:55 | 14.08.2024 15:00:47 | 3.9978 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.5311 | 0 | 0
13069578 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822301/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 11:00:08 | 22.08.2024 15:00:00 | 3.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 507.7178
3022827 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745225/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2024 09:00:08 | 29.08.2024 13:00:00 | 3.9978 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002580 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52711/KORUKÖY KÖYÜ DTT. | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2024 09:00:09 | 16.08.2024 13:00:00 | 3.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.7325
7300002615 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52511/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 09:00:09 | 31.08.2024 13:00:00 | 3.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.6475
10004571 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94672/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2024 12:00:22 | 29.08.2024 16:00:00 | 3.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.7878
3022772 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301838/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 16:33:53 | 19.08.2024 20:33:27 | 3.9928 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.9383 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000709 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {3B74D963-7284-44BE-8C6F-953B2E63A5EA}/KEŞANDAN GELEN ABONELİ | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 10:06:26 | 26.08.2024 14:05:58 | 3.9922 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000681 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26620/26620 NOLU TRAFOBALLISÜLE TR1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 09:00:40 | 10.08.2024 13:00:00 | 3.9889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
1949738 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 15195898/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:21:00 | 19.08.2024 19:19:58 | 3.9828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9828 | 0 | 0
13069655 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857547/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 10:00:14 | 27.08.2024 13:58:40 | 3.9739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1014 | 0 | 35.765 | 0 | 0 | 63.5822 | 4029.5233
1945499 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869269/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:04:00 | 05.08.2024 13:00:51 | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3.9475 | 0 | 536.86
1950352 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631772/SOĞUCAK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:15:00 | 21.08.2024 15:11:14 | 3.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4933
1945820 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818463/CİMRA ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:50:00 | 05.08.2024 22:45:21 | 3.9225 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.9075 | 0 | 3.9225 | 0
1949559 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 02:05:00 | 19.08.2024 06:00:00 | 3.9167 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 62.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1951773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131767/16854 DM 131766 BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:36:00 | 27.08.2024 20:30:36 | 3.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1951485 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:06:19 | 26.08.2024 19:00:53 | 3.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2756 | 301.0272
1946523 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128375/27697 NOLU DM 128360 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 16:17:00 | 07.08.2024 20:11:10 | 3.9028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1951442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267483/27450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 11:53:00 | 26.08.2024 15:46:48 | 3.8967 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.49 | 0 | 0
1952095 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633941/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:02:00 | 28.08.2024 22:55:27 | 3.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9083
1951362 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307669/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 22:31:00 | 26.08.2024 02:24:09 | 3.8858 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
5010824 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421094/82410-Edr.DM08-TR-10 DM AG.ÇKŞ ŞALTER C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 13:02:10 | 23.08.2024 16:55:10 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
13069410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {34938B32-79F5-4D05-B28A-BF0C6297B26F}/DM3-TR1 (Adliye Yanı) Çıkışı | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 09:06:12 | 18.08.2024 12:58:44 | 3.8756 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
1950641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1007241/14000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:35:00 | 22.08.2024 13:26:46 | 3.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8628 | 0 | 0 | 0 | 0
1948991 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111858/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:19:00 | 16.08.2024 18:10:14 | 3.8539 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002587 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:35:49 | 19.08.2024 13:27:03 | 3.8539 | 0 | 0 | 1 | 486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.8539 | 1872.99 | 3.8539 | 3.8539
1949768 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19023029/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:31:20 | 19.08.2024 21:21:53 | 3.8425 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.795 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134371/15226 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 09:12:02 | 18.08.2024 13:01:38 | 3.8267 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
1948522 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1024883/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:43:00 | 15.08.2024 14:31:32 | 3.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8089
3022790 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | Dağıtım Transformatörü | 20290/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 09:04:10 | 28.08.2024 12:52:25 | 3.8042 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
13069034 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27575/SULTANKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 09:00:03 | 10.08.2024 12:48:06 | 3.8008 | 1 | 12 | 37 | 3502 | 0 | 0 | 3.8008 | 45.61 | 140.6308 | 13310.5183 | 0 | 0
1950691 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764251/40400 NOLU DM / DM 9/32 ÇIKIŞI (764251) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:00:09 | 22.08.2024 16:47:57 | 3.7967 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1867 | 155.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
3022715 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91446/91446 K TR2/09 Garip B TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 09:01:23 | 08.08.2024 12:48:42 | 3.7886 | 0 | 376 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1424.5178 | 0 | 3.7886 | 0 | 3.7886
1948166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761128/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 07:27:00 | 14.08.2024 11:14:15 | 3.7875 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1944692 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95562/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 07:33:00 | 02.08.2024 11:20:02 | 3.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.6089
1948972 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 115840/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 13:19:00 | 16.08.2024 17:05:23 | 3.7731 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0994 | 0 | 0 | 0 | 0
5010792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40565/DM 4/14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 15:00:14 | 12.08.2024 18:46:04 | 3.7639 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.9722 | 0 | 7.5278 | 0 | 0
1945720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892723/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:49:00 | 05.08.2024 20:34:08 | 3.7522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 346 | 0 | 0 | 0 | 3.7522 | 37.5222 | 1298.2689
1948127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302996/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 21:26:00 | 14.08.2024 01:11:01 | 3.7503 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.5439 | 0 | 0 | 0 | 0
3022709 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804413/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:10:53 | 05.08.2024 12:55:50 | 3.7492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 594 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 29.9933 | 2227.005
1950215 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:15:00 | 21.08.2024 10:58:52 | 3.7311 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7311 | 466.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
5010794 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835264/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:30:48 | 13.08.2024 13:14:37 | 3.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4606 | 0
1945244 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100938/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:35:00 | 04.08.2024 14:18:24 | 3.7233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1948519 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652569/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:37:00 | 15.08.2024 14:20:21 | 3.7225 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.945 | 0 | 0 | 0 | 0
1952715 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862241/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:21:00 | 31.08.2024 19:04:03 | 3.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.335
7300002553 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | YANGIN ÖNLEME TESİS BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 09:00:01 | 02.08.2024 12:43:01 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 29.7333 | 0 | 0 | 0 | 929.1667
1947029 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3224458/95014 İ Y KARPUZLU TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2024 13:40:00 | 09.08.2024 17:22:56 | 3.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7156 | 0 | 0
1944584 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81575/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:36:00 | 01.08.2024 22:18:46 | 3.7128 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9261 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000683 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87825/Uzk. SIĞIRCILI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:40:37 | 15.08.2024 13:23:16 | 3.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.5283
12276176 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809250/MECİDİYE TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:44:00 | 20.08.2024 21:24:42 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.105 | 5193.8067
7300002586 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884480/BAHAR HAYV. VE ASILBEYLİ İRT. ENH ÇIK. | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:49:54 | 19.08.2024 13:30:29 | 3.6764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7.3528 | 0 | 0 | 0 | 40.4403 | 0
1947652 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55012/İĞNEADA DM-9 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 02:14:00 | 12.08.2024 05:54:33 | 3.6758 | 0 | 0 | 6 | 2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.055 | 7730.2775 | 0 | 3.6758
1947247 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 121955/27741 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:21:00 | 10.08.2024 14:01:07 | 3.6686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
1945696 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756209/LİKİT KİMYA DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:20:07 | 05.08.2024 20:00:00 | 3.6647 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3294 | 0 | 0 | 0
13069466 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857547/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 10:21:07 | 19.08.2024 14:00:48 | 3.6614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1013 | 0 | 32.9525 | 0 | 0 | 58.5822 | 3708.9869
3022726 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103736/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:19:55 | 05.08.2024 12:59:24 | 3.6581 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.2114 | 0 | 0 | 0 | 0
1949882 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433013/92120 K YMUHACIR TR3 TRF AG ÇKŞ Ş D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:13:00 | 20.08.2024 13:52:20 | 3.6556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5889 | 0 | 0
1950019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:42:22 | 20.08.2024 21:21:34 | 3.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1067 | 0
1947204 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 07:29:00 | 10.08.2024 11:08:05 | 3.6514 | 0 | 0 | 8 | 1259 | 11 | 581 | 0 | 0 | 29.2111 | 4597.0986 | 40.1653 | 2121.4569
1945791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {1E6657C2-2120-4B78-AEAA-BFA325CD6BE8}/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:09:15 | 05.08.2024 21:47:56 | 3.6447 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 513.9058 | 0 | 0 | 10.9342 | 0
1944795 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264243/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 16:10:00 | 02.08.2024 19:48:31 | 3.6419 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5422 | 0 | 0 | 0 | 0
1945935 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 22:50:45 | 06.08.2024 02:29:11 | 3.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1244 | 717.1894
7300002557 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52671/YÖRÜKBAYIR KÖYÜ DTT. | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 09:00:05 | 07.08.2024 12:37:54 | 3.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9506
1945783 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511253/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:59:00 | 05.08.2024 21:35:00 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1951743 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3223771/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:21:00 | 27.08.2024 18:56:46 | 3.5961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5961 | 0 | 0
1949667 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266417/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 10:42:00 | 19.08.2024 14:17:01 | 3.5836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4197 | 0 | 0 | 0 | 0
1948064 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 710700/27741 ESKİ BAĞLAR TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:52:00 | 13.08.2024 20:26:29 | 3.5747 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7019 | 0 | 0 | 0 | 0
1952253 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260636/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:16:00 | 29.08.2024 17:50:22 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7183 | 0 | 0
1947552 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079573/27715 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 16:15:00 | 11.08.2024 19:49:05 | 3.5681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1361 | 0 | 0 | 0 | 0
1951758 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791201/80700 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:49:00 | 27.08.2024 19:22:50 | 3.5639 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000668 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87600/Uzk. MALKOÇ KÖYÜ AG ÇIKIŞLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:01:56 | 05.08.2024 12:35:04 | 3.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.2644
2056976 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472647/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 12:01:30 | 07.08.2024 15:34:06 | 3.5433 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6467 | 0 | 0
1951989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 21414026/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:24:00 | 28.08.2024 16:56:32 | 3.5422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0844 | 0 | 0
1952505 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831225/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:48:07 | 30.08.2024 19:20:04 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5725 | 0
1948248 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 15573474/20190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:14:00 | 14.08.2024 16:45:00 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1949567 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 05:44:00 | 19.08.2024 09:14:43 | 3.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0956 | 818.2831
1950111 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573112/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:12:00 | 20.08.2024 22:42:13 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5542
3022774 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90710/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 09:42:20 | 18.08.2024 13:12:28 | 3.5022 | 2 | 223 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.0044 | 780.9956 | 0 | 0 | 17.5111 | 3.5022
5010800 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760846/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 09:00:02 | 14.08.2024 12:30:00 | 3.4994 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.2761 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000669 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 720484/25810 NOLU TRAFO HALİÇKÖY TR1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2024 09:00:07 | 03.08.2024 12:30:00 | 3.4981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4942 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000692 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26435/KIRIKALİ ÇIKIŞI | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:00:08 | 19.08.2024 12:30:00 | 3.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7244
1948719 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 665017/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 08:32:00 | 16.08.2024 12:01:39 | 3.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4942
1952189 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862885/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:15:00 | 29.08.2024 12:44:32 | 3.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4922 | 237.4711
5010825 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 410754/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 13:20:08 | 23.08.2024 16:49:19 | 3.4864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
5010822 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846113/86019 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:46:16 | 22.08.2024 13:14:32 | 3.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.72
1950489 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128961/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:47:00 | 21.08.2024 20:14:53 | 3.4647 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8006 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000678 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724616/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | OG İLETKEN SEHİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 09:17:24 | 08.08.2024 12:45:06 | 3.4617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 848.1083
12276497 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794210/83280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:18:00 | 26.08.2024 20:45:00 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2
1952998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 310470/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:49:09 | 01.09.2024 02:15:32 | 3.4397 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0572 | 0 | 0 | 0 | 0
1949736 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24320/24320 NO DAMBAZLAR TR GENEL BAKIM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:30:00 | 19.08.2024 18:56:06 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.495
3022718 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32803/CITROEN DM>>(32803) ANKARA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:15:13 | 04.08.2024 12:40:52 | 3.4275 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.13 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1950585 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 713797/KAZANDERE EMİRYAKUP TRF ÇKŞ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 07:37:00 | 22.08.2024 11:01:55 | 3.4153 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1945523 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106416/18240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2024 10:14:00 | 05.08.2024 13:38:34 | 3.4094 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.4406 | 0 | 0 | 0 | 0
3022785 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92282/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 09:22:00 | 23.08.2024 12:45:56 | 3.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9333
1948326 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440469/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:24:00 | 14.08.2024 20:47:38 | 3.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3939
1950145 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572962/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:10:00 | 20.08.2024 23:33:25 | 3.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3431
1948580 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808938/95554 E SULTANİÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 15:32:00 | 15.08.2024 18:55:05 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0806
1946584 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119897/27441 NOLU DM 263910 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 21:04:00 | 08.08.2024 00:26:59 | 3.3831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7661 | 0 | 0
1945691 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660660/73330 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:08:00 | 05.08.2024 19:30:51 | 3.3808 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.0342 | 0 | 0
1950661 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24335/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 10:46:00 | 22.08.2024 14:08:26 | 3.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8844
1952960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761818/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:45:00 | 01.09.2024 01:07:24 | 3.3733 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1950516 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112112/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:09:00 | 21.08.2024 22:31:08 | 3.3689 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
13069998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40361/40361 DM 9/26 - 40368 DM 9/26-A RİNG | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 16:53:06 | 31.08.2024 20:13:40 | 3.3428 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6856 | 113.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
1945411 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263578/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 20:59:00 | 05.08.2024 00:19:22 | 3.3394 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002565 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52081/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 09:08:46 | 12.08.2024 12:28:54 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8044
1947061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101150/12660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 15:50:00 | 09.08.2024 19:09:57 | 3.3325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
1949045 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802327/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:26:00 | 16.08.2024 20:45:51 | 3.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3308 | 393.0383
1952745 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:20:00 | 31.08.2024 19:39:35 | 3.3264 | 0 | 0 | 3 | 274 | 8 | 246 | 0 | 0 | 9.9792 | 911.4306 | 26.6111 | 818.2917
7300002559 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52021/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 09:00:31 | 08.08.2024 12:20:04 | 3.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.885
1948565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 314728/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 14:52:00 | 15.08.2024 18:10:30 | 3.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
1950338 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862467/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:57:00 | 21.08.2024 14:15:15 | 3.3042 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 648 | 6.6083 | 0 | 0 | 0 | 102.4292 | 2141.1
1946067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803017/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:13:00 | 06.08.2024 11:31:08 | 3.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6044 | 0
1951502 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746496/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:23:00 | 26.08.2024 18:39:59 | 3.2831 | 0 | 87 | 0 | 7 | 0 | 201 | 0 | 285.6258 | 0 | 22.9814 | 0 | 659.8942
1948321 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109783/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:04:00 | 14.08.2024 20:20:57 | 3.2825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
1951680 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {FFF7CD05-4C71-4212-9164-ADF5076B26CB}/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:58:16 | 27.08.2024 16:15:09 | 3.2814 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950528 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260392/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 20:01:00 | 21.08.2024 23:17:39 | 3.2775 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6075 | 0 | 0
1946403 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 374437/ÇEŞMELİ DTR1(785401) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 09:04:00 | 07.08.2024 12:20:34 | 3.2761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9328 | 0 | 0 | 0 | 0
1952136 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102997/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 00:07:00 | 29.08.2024 03:23:30 | 3.275 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.475 | 0 | 0 | 0 | 0
3022823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 09:08:58 | 30.08.2024 12:25:28 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.675 | 0
3022830 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801731/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 09:08:58 | 30.08.2024 12:25:28 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 2954.05
1948611 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114299/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:18:00 | 15.08.2024 21:34:12 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
1950059 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590645/AKARCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:18:00 | 20.08.2024 21:33:17 | 3.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6417
1947518 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk. C-BARAJ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 13:27:00 | 11.08.2024 16:42:13 | 3.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4558
13069750 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | DM | 41230/KARAAĞAÇ TR 18 A OG HATLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 15:40:00 | 25.08.2024 18:55:00 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1949669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446531/95006 İ Y KARPUZLU TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2024 10:46:00 | 19.08.2024 14:00:45 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2125 | 0 | 0
2056940 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650207/70670 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 09:06:42 | 03.08.2024 12:21:27 | 3.2458 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
1945272 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439292/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:03:00 | 04.08.2024 15:17:40 | 3.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9111
1952722 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85083/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:22:00 | 31.08.2024 18:36:30 | 3.2417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 42.1417 | 0 | 0 | 0 | 372.7917
1947313 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115674/15377 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 16:03:00 | 10.08.2024 19:17:25 | 3.2403 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
1948996 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3039097/Uzk. B-KADIGEBREN YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:40:00 | 16.08.2024 17:54:25 | 3.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4806
3022716 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92762/92762 K ÇELEBİ TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:24:00 | 09.08.2024 12:38:08 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1378
1950003 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513131/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:14:00 | 20.08.2024 20:27:54 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.39
1952985 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863166/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:34:00 | 01.09.2024 01:47:29 | 3.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1236 | 632.0456
3022719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 10:25:21 | 05.08.2024 13:38:05 | 3.2122 | 14 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.9711 | 520.38 | 0 | 0 | 6.4244 | 0
3022740 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333565/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:00:13 | 13.08.2024 12:12:46 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8767 | 0 | 0
1946260 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:27:00 | 06.08.2024 20:39:31 | 3.2086 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5033 | 875.9508 | 0 | 0 | 0 | 0
1952506 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740623/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:37:00 | 30.08.2024 18:48:16 | 3.1878 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5067 | 0 | 0
5010785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315007/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 09:04:44 | 10.08.2024 12:15:28 | 3.1789 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
3022714 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773426/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 10:57:10 | 08.08.2024 14:07:49 | 3.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 1305.9525
11350562 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 419685/80415 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 10:06:22 | 16.08.2024 13:16:56 | 3.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
3022690 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92934/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 09:32:00 | 02.08.2024 12:42:32 | 3.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.3022
5010829 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82410/82410-Edr.DM08-TR-10 ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 09:00:00 | 25.08.2024 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1952780 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 898489/DTT6 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:03:00 | 31.08.2024 20:13:00 | 3.1667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 0 | 28.5 | 0
1947274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764583/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2024 13:01:00 | 10.08.2024 16:10:27 | 3.1575 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3022743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40606/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 02:26:23 | 11.08.2024 05:35:44 | 3.1558 | 11 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.7142 | 3285.2225 | 0 | 0 | 0 | 3.1558
1951747 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Dağıtım Transformatörü | 95202/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:43:00 | 27.08.2024 18:52:18 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.59
1947814 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311891/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2024 14:37:00 | 12.08.2024 17:45:44 | 3.1456 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
1950666 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312880/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2024 11:06:00 | 22.08.2024 14:14:35 | 3.1431 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
5010768 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740350/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 15:12:02 | 06.08.2024 18:20:00 | 3.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3983 | 751.8667
1948546 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 19530052/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 12:44:00 | 15.08.2024 15:51:36 | 3.1267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
13069367 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 409334/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2024 09:25:22 | 21.08.2024 12:32:58 | 3.1267 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1948634 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438147/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 19:39:00 | 15.08.2024 22:46:28 | 3.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.84
1947563 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863192/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 17:15:00 | 11.08.2024 20:22:27 | 3.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2483 | 149.96
1950494 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795991/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:54:00 | 21.08.2024 20:01:09 | 3.1192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366022/DTR1/55-2->>(366022) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:42:00 | 05.08.2024 18:49:07 | 3.1186 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.6692 | 0 | 0 | 0 | 0
1946559 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435238/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:04:00 | 07.08.2024 23:10:45 | 3.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675
1948239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109244/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 12:44:00 | 14.08.2024 15:50:35 | 3.1097 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
3022687 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701521/15398 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 13:32:31 | 02.08.2024 16:38:51 | 3.1056 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1952837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:37:00 | 31.08.2024 21:42:02 | 3.0839 | 17 | 1712 | 0 | 0 | 2 | 5 | 52.4261 | 5279.6178 | 0 | 0 | 6.1678 | 15.4194
1952788 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575073/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:27:00 | 31.08.2024 20:31:55 | 3.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7861
1947704 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 08:01:00 | 12.08.2024 11:04:36 | 3.06 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 120 | 0 | 0 | 9.18 | 6.12 | 24.48 | 367.2
3022721 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 09:02:28 | 07.08.2024 12:05:49 | 3.0558 | 11 | 608 | 1 | 1 | 13 | 1679 | 33.6142 | 1857.9467 | 3.0558 | 3.0558 | 39.7258 | 5130.7442
1946643 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575322/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 07:33:00 | 08.08.2024 10:36:20 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0556
1951108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780312/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (783012) AG ŞLTR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 11:32:00 | 24.08.2024 14:35:18 | 3.055 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 351.325 | 0 | 0 | 0 | 15.275
1948658 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114299/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:16:00 | 16.08.2024 00:19:14 | 3.0539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2694 | 0 | 0
3022763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇKŞ KIRSAL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:08:26 | 15.08.2024 12:11:32 | 3.0517 | 0 | 18 | 10 | 557 | 4 | 233 | 0 | 54.93 | 30.5167 | 1699.7783 | 12.2067 | 711.0383
1947695 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875735/P.KÖY TR-5 AKARCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 07:20:00 | 12.08.2024 10:23:03 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 787.115
1944588 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513522/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:42:00 | 01.08.2024 21:45:00 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.85
1948195 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374382/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374382)KÖY İÇİ AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 09:30:00 | 14.08.2024 12:32:41 | 3.0447 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7603 | 0 | 0 | 0 | 0
1947702 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 07:53:00 | 12.08.2024 10:55:21 | 3.0392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 106.3708 | 3.0392
1951441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720369/25905 NOLU TRAFO KOZYÖRÜK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 11:53:00 | 26.08.2024 14:55:14 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.67
7300002572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14070/KENDİ TRAFOSU | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 09:17:17 | 11.08.2024 12:19:15 | 3.0328 | 4 | 6979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1311 | 21165.7561 | 0 | 3.0328 | 0 | 0
1950962 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100115/KARABEZİRGAN DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 14:15:00 | 23.08.2024 17:16:34 | 3.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
10004565 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18650/KENDİ TRAFOSU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2024 13:19:20 | 24.08.2024 16:20:35 | 3.0208 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6331.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1952819 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863166/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:03:00 | 31.08.2024 21:03:17 | 3.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0236 | 588.9256
1945277 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634355/KIŞLACIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:17:00 | 04.08.2024 15:17:09 | 3.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0175
1949145 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 07:52:00 | 17.08.2024 10:52:05 | 3.0014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944900 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840067/MUTEKS TEKSTİL ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 06:10:00 | 03.08.2024 09:10:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
7200000666 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25845/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2024 09:00:04 | 02.08.2024 12:00:00 | 2.9989 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3022732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/EMK DM2/TR16 (TRİO PARK) >>(779560)DM2/5 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 12:30:06 | 08.08.2024 15:30:00 | 2.9983 | 2 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9967 | 4842.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
3022788 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | Dağıtım Transformatörü | 20170/20170 NOLU TR18 YAĞLI TOHUMLAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 09:00:08 | 19.08.2024 12:00:00 | 2.9978 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1949680 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600534/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 11:28:00 | 19.08.2024 14:27:33 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9175
1952409 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {52A2954C-C4DE-4DD0-8BF1-8C68084411FE}/İLK YAZ KON.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:09:14 | 30.08.2024 12:08:40 | 2.9906 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9906 | 684.8372 | 0 | 0
7300002609 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304730/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 01:23:40 | 25.08.2024 04:23:05 | 2.9903 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385.7458 | 0 | 2.9903 | 0 | 0
7200000661 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724597/KUYUCU ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 09:04:18 | 01.08.2024 12:03:35 | 2.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6536
1948928 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848565/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:09:00 | 16.08.2024 14:07:24 | 2.9733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9733 | 0 | 2.9733 | 0 | 0 | 0
1949722 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702240/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 14:39:00 | 19.08.2024 17:37:20 | 2.9722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1950730 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127844/27172 KABİN SAĞ ÇORLU TARAFI AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:54:00 | 22.08.2024 17:52:06 | 2.9683 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0683 | 0 | 0
1951497 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114770/18630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:22:00 | 26.08.2024 18:19:52 | 2.9644 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
1952384 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705198/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:18:00 | 30.08.2024 10:15:34 | 2.9594 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7139 | 0 | 0 | 0 | 0
1946852 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634379/KIŞLACIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 20:01:00 | 08.08.2024 22:58:09 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.72
1951631 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786134/V.MEŞE DM15->>(786134)DTR16 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:51:00 | 27.08.2024 12:47:49 | 2.9469 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
1948380 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15622822/92686 K YAYLA S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:54:00 | 14.08.2024 22:50:44 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9456
1951707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817329/809744 CBS KARPUZLU İÇME SUYU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:17:00 | 27.08.2024 17:13:34 | 2.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7139 | 0
1951071 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108567/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 08:40:00 | 24.08.2024 11:35:11 | 2.9197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4381 | 0 | 0 | 0 | 0
3022781 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2024 12:19:07 | 19.08.2024 15:14:17 | 2.9194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 1868.4444
5010830 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 82210/FİDER-3 82210-DM-04 (KIYIK) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 09:14:03 | 25.08.2024 12:08:38 | 2.9097 | 10 | 15406 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29.0972 | 44827.1806 | 0 | 0 | 2.9097 | 5.8194
7200000708 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141033/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI ŞALTER | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2024 09:30:28 | 29.08.2024 12:24:58 | 2.9083 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
1950271 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723745/SAĞLAMTAŞ D.M. 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:13:00 | 21.08.2024 12:07:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.5
1947731 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266083/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:41:00 | 12.08.2024 12:34:31 | 2.8919 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
1951060 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 129664/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 05:37:00 | 24.08.2024 08:30:19 | 2.8886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7772 | 0 | 0 | 0 | 0
1951158 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815509/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 15:18:00 | 24.08.2024 18:10:54 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7633 | 0
1945222 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899231/ÇİLİNGİR ENH ÇKIŞI (899231) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:23:00 | 04.08.2024 12:15:46 | 2.8794 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 605 | 2.8794 | 5.7589 | 0 | 0 | 23.0356 | 1742.0639
2056915 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 110750/18814 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 11:35:12 | 01.08.2024 14:27:32 | 2.8722 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1947112 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101816/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:18:00 | 09.08.2024 22:10:13 | 2.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 0
13069582 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741997/21001 NOLU DM / TANAP ÇIKIŞI (741997) | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:00:20 | 20.08.2024 12:52:03 | 2.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4478 | 0
1950646 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:52:02 | 22.08.2024 12:43:23 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.135 | 2133.3075
1946858 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264921/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 20:45:00 | 08.08.2024 23:35:05 | 2.8347 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2069 | 0 | 0 | 0 | 0
1950709 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703909/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:01:00 | 22.08.2024 16:50:55 | 2.8319 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
1944746 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 660579/73360 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:08:00 | 02.08.2024 13:57:29 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8247 | 0 | 0
1952207 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:15:57 | 29.08.2024 13:05:10 | 2.8203 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 435 | 64.8664 | 0 | 0 | 0 | 118.4517 | 1226.8208
1946796 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860142/BAHAR HAYV. VE ASILBEYLİ İRT. ENH ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 15:21:00 | 08.08.2024 18:10:10 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8194 | 0
1951066 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823143/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 07:49:00 | 24.08.2024 10:38:03 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.08
1948232 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659208/DM02-TR01 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 12:09:00 | 14.08.2024 14:57:33 | 2.8092 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8092 | 0 | 16.855 | 0 | 0
1945888 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841530/85078 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:44:00 | 05.08.2024 23:32:21 | 2.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2233
1950772 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887067/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:59:00 | 22.08.2024 20:47:17 | 2.8047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2.8047 | 0 | 1020.9189
1946139 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 54860/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:37:00 | 06.08.2024 13:25:13 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.3633
3022802 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745047/20010 DM 2 -DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 09:02:10 | 23.08.2024 11:50:22 | 2.8033 | 4 | 633 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.2133 | 1774.51 | 5.6067 | 8.41 | 0 | 0
1951842 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:35:00 | 28.08.2024 00:23:02 | 2.8006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3022803 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745047/20250 - DM3 RİNG ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 09:02:10 | 23.08.2024 11:50:00 | 2.7972 | 4 | 633 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.1889 | 1770.6417 | 5.5944 | 8.3917 | 0 | 0
7300002610 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301137/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 02:21:39 | 26.08.2024 05:09:26 | 2.7964 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
1946571 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802020/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:44:00 | 07.08.2024 23:31:24 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 602.64
3022699 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:02:09 | 05.08.2024 11:49:09 | 2.7833 | 5 | 9 | 21 | 1917 | 26 | 2113 | 13.9167 | 25.05 | 58.45 | 5335.65 | 72.3667 | 5881.1833
2057058 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860112/TORSAN ÇIK.RİNG | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 17:55:04 | 15.08.2024 20:41:06 | 2.7672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950141 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791870/83481 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:57:00 | 20.08.2024 22:42:54 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.185
1951671 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794306/83280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:26:00 | 27.08.2024 15:11:43 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1919
1951517 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841544/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:53:00 | 26.08.2024 18:38:20 | 2.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9333
1946617 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130850/27441 NOLU DM 130821 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 01:51:00 | 08.08.2024 04:36:12 | 2.7533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0133 | 0 | 0
1945851 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:36:00 | 05.08.2024 22:21:12 | 2.7533 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.7533 | 861.7933 | 0 | 0 | 0 | 5.5067
1952737 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 122807/95825 E ENEZ S VLLR TR 9 TRF AG ÇKŞ ŞLTA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:01:00 | 31.08.2024 18:45:54 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0
1951022 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268274/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:46:00 | 23.08.2024 23:30:23 | 2.7397 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
1952386 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470056/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:38:00 | 30.08.2024 10:21:50 | 2.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5222
1949413 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369944/DM6 MİSİNLİ->>(369444)BOX AG ŞLR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 12:34:00 | 18.08.2024 15:17:45 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1875
1947536 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 43358657/95902 E ÇATALTEPE M TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 14:48:00 | 11.08.2024 17:31:38 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7272 | 0 | 0
1944544 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361824/DM2/TR13 BENEK>>(361824) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:14:00 | 01.08.2024 17:57:29 | 2.7247 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
1952438 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882157/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:37:00 | 30.08.2024 13:20:25 | 2.7236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4472 | 0 | 5.4472 | 0
2057225 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756365/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 09:20:47 | 26.08.2024 12:03:48 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7542 | 0 | 0
1950550 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 11888626/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 21:20:00 | 22.08.2024 00:02:27 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.415
1949097 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 44950065/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 21:13:00 | 16.08.2024 23:55:24 | 2.7067 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8267 | 0 | 0
1945075 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786004/DTR23 V.MEŞE->>(786004)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 19:20:00 | 03.08.2024 22:02:16 | 2.7044 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.4711 | 0 | 0 | 0 | 0
1950146 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861448/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:12:00 | 20.08.2024 22:54:11 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7467
1945662 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733770/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:45:00 | 05.08.2024 18:27:02 | 2.7006 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1266.5606 | 0 | 5.4011
1950917 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 423417/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:46:00 | 23.08.2024 13:27:53 | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2989
1946496 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125100/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:52:00 | 07.08.2024 17:33:41 | 2.6947 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
1947147 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 266254/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 21:21:00 | 10.08.2024 00:02:29 | 2.6914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9881 | 0 | 0 | 0 | 0
1944469 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 600005/18734 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 09:00:00 | 01.08.2024 11:41:26 | 2.6906 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
1947301 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {0554640C-2585-4901-B843-E1540B62555B}/V.MŞ TM(A)>(33992)TEPE KABİN-1[H9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 15:24:38 | 10.08.2024 18:06:00 | 2.6894 | 13 | 5784 | 0 | 0 | 33 | 3 | 34.9628 | 15555.7467 | 0 | 0 | 88.7517 | 8.0683
1946966 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 784678/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:35:00 | 09.08.2024 12:16:15 | 2.6875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 16.125 | 0
1947013 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898168/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 11:48:00 | 09.08.2024 14:28:56 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7289 | 0
1950476 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 267494/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:06:00 | 21.08.2024 18:46:38 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.095 | 0 | 0
2056911 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439588/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 10:04:50 | 01.08.2024 12:45:22 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7022
7300002552 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52341/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:00:10 | 05.08.2024 11:40:17 | 2.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4947
1946116 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:50:10 | 06.08.2024 12:30:07 | 2.6658 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3242 | 125.2942 | 0 | 0
1951309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2024 16:31:00 | 25.08.2024 19:10:53 | 2.6647 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
1952178 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361754/DTR6/9-3 ->> (780892) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 08:33:00 | 29.08.2024 11:12:46 | 2.6628 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
1951426 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865668/BESKİ DM4-TR7 D.M. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 11:16:00 | 26.08.2024 13:55:46 | 2.6628 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9883 | 7.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
1945601 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {D17102FB-E0BA-4CB4-BAF0-67147678A15C}/F8 ANPA ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:59:25 | 05.08.2024 17:39:06 | 2.6614 | 4 | 2281 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10.6456 | 6070.6281 | 10.6456 | 18.6297 | 2.6614 | 0
1947803 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887728/F3 VİZE MERKEZ DM1/TR10 ESKİ GOSSARD ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 13:53:00 | 12.08.2024 16:32:39 | 2.6608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6608 | 0 | 0 | 0
1947022 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103199/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 12:26:00 | 09.08.2024 15:05:23 | 2.6564 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.4847 | 0 | 0 | 0 | 0
1945975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708487/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 00:17:00 | 06.08.2024 02:56:21 | 2.6558 | 13 | 974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.5258 | 2586.7817 | 2.6558 | 0 | 0 | 0
1950415 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 724542/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:35:00 | 21.08.2024 16:14:16 | 2.6544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951478 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103558/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:43:00 | 26.08.2024 17:22:15 | 2.6542 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0
1948959 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 12:09:00 | 16.08.2024 14:47:33 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.565
13069435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 09:01:55 | 18.08.2024 11:40:26 | 2.6419 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945235 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 142420/26005NOLU TRAFO ÇIKIŞ SAĞLIK OCAĞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:58:00 | 04.08.2024 12:35:58 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6328
1948035 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 799582/85095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 14:59:00 | 13.08.2024 17:36:55 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2222
3022807 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124649/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 09:57:53 | 23.08.2024 12:35:48 | 2.6319 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1952171 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757272/27241 NOLU DM 757269 NOLU DİREK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 08:06:00 | 29.08.2024 10:43:49 | 2.6303 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
1950387 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783532/DM10/TR26Ç.ÇEŞME>(783532)DM10/27+DM10/32 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:37:57 | 21.08.2024 15:15:34 | 2.6269 | 0 | 6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15924.5372 | 0 | 0 | 0 | 0
1949905 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15303022/ÖZDEN PETROL TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 12:01:00 | 20.08.2024 14:38:26 | 2.6239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4956 | 0 | 0 | 0 | 0
1950007 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576541/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:27:00 | 20.08.2024 20:03:45 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.25
1944699 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708533/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 07:47:00 | 02.08.2024 10:23:41 | 2.6114 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
5010828 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82300/04 TR 19 TRAFO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2024 09:04:06 | 24.08.2024 11:40:37 | 2.6086 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1272 | 0 | 0 | 0 | 0
1949082 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868864/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 19:46:00 | 16.08.2024 22:22:18 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.16
1945090 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861481/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:04:00 | 03.08.2024 22:40:11 | 2.6031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 20.8244 | 0 | 0 | 0 | 650.7639
1948177 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862533/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 08:19:00 | 14.08.2024 10:54:59 | 2.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7978 | 582.3378
1946362 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {749D5515-FA52-4101-A900-420C078D0052}/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 01:51:25 | 07.08.2024 04:27:17 | 2.5978 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 854 | 23.38 | 7.7933 | 0 | 0 | 12.9889 | 2218.5022
1944802 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378132/DM10/TR25 >>(378132) BOX AG ÇIKIŞ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:00:00 | 02.08.2024 19:35:50 | 2.5972 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
1949690 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821111/95730 TRAPEZ 6 ve TRAPEZ LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 12:42:00 | 19.08.2024 15:17:49 | 2.5969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5969 | 0 | 0 | 0
1952083 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 415662/85001 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:21:00 | 28.08.2024 20:56:06 | 2.585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3022784 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92252/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 09:07:27 | 22.08.2024 11:42:23 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4
1950810 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262474/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 20:31:00 | 22.08.2024 23:05:53 | 2.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | 0
2056979 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401043/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 17:10:02 | 07.08.2024 19:44:38 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9867
7300002588 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41500/FİDER 14 TM İLE KARAAĞAÇ DM 1 (41500) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2024 16:39:42 | 21.08.2024 19:14:00 | 2.5717 | 2 | 1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1433 | 4729.295 | 0 | 2.5717 | 0 | 0
5010791 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 515139/80450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 09:01:20 | 12.08.2024 11:35:30 | 2.5694 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
1950130 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868505/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:32:00 | 20.08.2024 22:06:09 | 2.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0117
1952389 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 1036134/Uzk. C-OG ALTI DAVUTELİ TR-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:42:00 | 30.08.2024 10:16:01 | 2.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669
1946674 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620313/SÜTLÜCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:06:00 | 08.08.2024 14:39:50 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3972
7200000702 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724597/KUYUCU ÇIKIŞI | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 09:32:54 | 23.08.2024 12:06:44 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3528
1952281 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 419521/83110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:21:00 | 29.08.2024 18:54:38 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3633
1948569 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263408/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 15:07:00 | 15.08.2024 17:39:54 | 2.5483 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2567 | 0 | 0 | 0 | 0
1945769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10642318/92942 K YERLİSU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:50:00 | 05.08.2024 20:22:19 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5386
1946592 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119788/27166 YUKARI YOL AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 21:26:00 | 07.08.2024 23:58:04 | 2.5344 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4822 | 0 | 0
1949024 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95908/95908 E SAROZ MELTEM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:14:00 | 16.08.2024 18:45:56 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4322
1946330 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 21:41:00 | 07.08.2024 00:12:46 | 2.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.2983
1952665 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573112/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:44:00 | 31.08.2024 14:15:39 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9125
7300002570 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706404/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 11:28:05 | 08.08.2024 13:59:37 | 2.5256 | 39 | 8971 | 0 | 0 | 3 | 2 | 98.4967 | 22656.7589 | 0 | 0 | 7.5767 | 5.0511
1946452 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835008/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:58:00 | 07.08.2024 14:29:25 | 2.5236 | 0 | 2 | 5 | 1018 | 1 | 7 | 0 | 5.0472 | 12.6181 | 2569.0361 | 2.5236 | 17.6653
1946743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 660082/74172 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 11:13:00 | 08.08.2024 13:44:17 | 2.5214 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0428 | 0 | 15.1283 | 0 | 0
1952771 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:05:00 | 31.08.2024 19:35:57 | 2.5158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 17.6108 | 0 | 0 | 0 | 241.52
1945838 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:18:00 | 05.08.2024 21:48:53 | 2.5147 | 8 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.1178 | 3171.0647 | 0 | 0 | 0 | 12.5736
1948058 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308966/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:43:00 | 13.08.2024 19:13:21 | 2.5058 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
12275541 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:25:00 | 06.08.2024 16:55:15 | 2.5042 | 0 | 0 | 8 | 1259 | 11 | 581 | 0 | 0 | 20.0333 | 3152.7458 | 27.5458 | 1454.9208
1948971 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560798/DM9-TR12 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 13:18:00 | 16.08.2024 15:48:02 | 2.5006 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1950648 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95872/ 95872 NOLU DT TR5E ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 10:09:03 | 22.08.2024 12:39:03 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5 | 0 | 0
3022771 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704575/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 10:30:00 | 17.08.2024 13:00:00 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3022692 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 17:00:04 | 04.08.2024 19:30:00 | 2.4989 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950401 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306355/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:59:00 | 21.08.2024 15:28:39 | 2.4942 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1950965 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881540/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 14:30:00 | 23.08.2024 16:59:29 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1125 | 0 | 0
1947474 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887464/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:21:00 | 11.08.2024 11:50:09 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9717 | 792.9808
3022747 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 85150/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 09:30:57 | 11.08.2024 12:00:00 | 2.4842 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 736 | 0 | 27.3258 | 2.4842 | 0 | 2.4842 | 1828.3467
1945713 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860789/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:44:00 | 05.08.2024 19:13:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 1318.65
1951872 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731547/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 07:18:00 | 28.08.2024 09:46:27 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4225 | 0
11349503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761396/42014 NOLU DM / MÜCAHİT KUTLU ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:47:03 | 03.08.2024 13:15:11 | 2.4689 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945044 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826050/44120 YUVALI TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:17:00 | 03.08.2024 19:44:58 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4661
1947499 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816040/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:43:00 | 11.08.2024 14:10:53 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 12.3236 | 717.2342
1947777 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 11:37:00 | 12.08.2024 14:04:43 | 2.4619 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
3022713 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335343/43724 B.YON. TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 09:27:49 | 07.08.2024 11:55:20 | 2.4586 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9058 | 0 | 0
1951260 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/710353 NOLU YAZIR KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 08:01:00 | 25.08.2024 10:28:23 | 2.4564 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9128 | 154.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
13068764 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756254/KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 09:32:57 | 01.08.2024 12:00:13 | 2.4544 | 9 | 4911 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22.09 | 12053.7767 | 0 | 22.09 | 0 | 2.4544
13069696 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 11:29:11 | 25.08.2024 13:56:21 | 2.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6222 | 188.8639
1947542 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 15:38:00 | 11.08.2024 18:05:06 | 2.4517 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
1944560 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 17:02:00 | 01.08.2024 19:29:05 | 2.4514 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 229 | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 561.3681
1952063 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {C0BEDB14-330A-4050-BE0F-DBAF8CC536D1}/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:07:52 | 28.08.2024 19:34:45 | 2.4481 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.2989 | 124.8508 | 2.4481 | 0 | 0 | 0
1952062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {451F708A-A682-4055-8ECC-59E995057C98}/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:07:51 | 28.08.2024 19:34:40 | 2.4469 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950058 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610825/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:17:00 | 20.08.2024 20:43:23 | 2.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9081
1951666 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806388/92150 K YMUHACIR TR6 TRF AG ÇKŞ Ş A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:59:00 | 27.08.2024 14:25:03 | 2.4342 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0217 | 0 | 0
1952859 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632396/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:19:00 | 31.08.2024 21:44:56 | 2.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2967
1947908 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3068976/99678 E SAROZ TATİL SİT TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 21:18:00 | 12.08.2024 23:43:43 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0036
1951754 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83280/83280 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:59:00 | 27.08.2024 18:24:42 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.12
1948445 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 00:37:00 | 15.08.2024 03:02:37 | 2.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4156 | 565.4781
1947730 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27400/27400 NOLU KAPTAN CONTRY DM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:40:00 | 12.08.2024 12:05:35 | 2.4264 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640.5667 | 0 | 2.4264 | 0 | 0
1951823 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406249/83280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:49:00 | 27.08.2024 22:14:33 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5167
1951865 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 05:16:00 | 28.08.2024 07:41:32 | 2.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 482 | 0 | 2.4256 | 0 | 0 | 4.8511 | 1169.1178
1948093 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611146/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:35:00 | 13.08.2024 21:00:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 26.5833
1948286 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656442/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 15:41:00 | 14.08.2024 18:05:48 | 2.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4133
1946932 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815510/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇKŞ KIRSAL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 07:31:00 | 09.08.2024 09:55:17 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2142 | 0
1952102 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261193/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:22:00 | 28.08.2024 21:46:16 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6844 | 0 | 0
1947550 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268491/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 16:02:00 | 11.08.2024 18:26:07 | 2.4019 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
1947729 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1090386/18823 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:37:00 | 12.08.2024 12:01:06 | 2.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0
1953014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114447/14015 TRAFOSU AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:30:00 | 01.09.2024 01:53:25 | 2.3903 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8569 | 0 | 0 | 0 | 0
1952134 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | SDK Çıkışı | 267235/S ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:40:00 | 29.08.2024 02:03:18 | 2.3883 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
1951513 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85008/85008 NOLU DM GİRİŞ-ÇIKIŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:46:00 | 26.08.2024 18:09:11 | 2.3864 | 0 | 13 | 2 | 2324 | 0 | 4 | 0 | 31.0231 | 4.7728 | 5545.9678 | 0 | 9.5456
3022691 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27025/MOD 5A İŞLETME DM GİDEN 1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2024 07:00:25 | 03.08.2024 09:23:09 | 2.3789 | 4 | 45 | 22 | 9664 | 0 | 15 | 9.5156 | 107.05 | 52.3356 | 22989.5822 | 0 | 35.6833
1948377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 304351/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:45:00 | 14.08.2024 22:07:32 | 2.3756 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
1946096 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706022/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:03:00 | 06.08.2024 11:25:23 | 2.3731 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
1944641 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34089/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 23:04:00 | 02.08.2024 01:26:01 | 2.3669 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94.6778 | 0 | 0 | 0 | 14.2017 | 0
1945745 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513385/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:28:00 | 05.08.2024 19:50:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5333
1951723 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826211/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:43:00 | 27.08.2024 17:04:43 | 2.3619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944786 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630961/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 15:27:00 | 02.08.2024 17:48:42 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0617 | 0 | 0
1946113 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:43:00 | 06.08.2024 12:04:42 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1483 | 1192.6417
13068783 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 13:00:34 | 01.08.2024 15:21:46 | 2.3533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0
1952497 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113464/18015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:09:00 | 30.08.2024 17:30:09 | 2.3525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0575 | 0 | 0 | 0 | 0
1945848 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731097/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:31:00 | 05.08.2024 21:51:42 | 2.345 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 663 | 0 | 0 | 14.07 | 2.345 | 30.485 | 1554.735
1950652 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894703/MAYTEKS DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 10:24:00 | 22.08.2024 12:44:24 | 2.34 | 0 | 0 | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 138.06 | 2.34 | 0
1946637 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893908/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 05:39:00 | 08.08.2024 07:58:31 | 2.3253 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 233 | 6.9758 | 13.9517 | 0 | 525.5128 | 11.6264 | 541.7897
1952318 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260718/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:35:00 | 29.08.2024 20:54:20 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2222 | 0 | 0
1950243 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755889/HABAŞ DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:36:00 | 21.08.2024 10:55:15 | 2.3208 | 0 | 12 | 11 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 27.85 | 25.5292 | 7839.775 | 0 | 0
1949407 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 12:08:00 | 18.08.2024 14:27:15 | 2.3208 | 0 | 0 | 8 | 1257 | 11 | 581 | 0 | 0 | 18.5667 | 2917.2875 | 25.5292 | 1348.4042
1949436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827897/Uzk. A-OG ALTI BELEDİYE KURTBEY TR-5 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 14:05:00 | 18.08.2024 16:24:12 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4
1947152 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 22:00:00 | 10.08.2024 00:19:10 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.875 | 589.1389
1949944 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15303022/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 14:22:00 | 20.08.2024 16:40:52 | 2.3144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
3022805 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 747217/20070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 09:12:42 | 31.08.2024 11:31:31 | 2.3136 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.7872 | 0 | 0 | 0 | 0
2057209 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789431/PAŞAKÖY DM>>(789431)AT ÇİFT/BESTAR HAYV. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:14:19 | 24.08.2024 22:32:46 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9225 | 2.3075
1946799 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:02:00 | 08.08.2024 18:20:00 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1952605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 83101/YENİKADIN KÖYÜ TR 2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 07:00:00 | 31.08.2024 09:18:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 269.1
1945824 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:57:00 | 05.08.2024 21:14:52 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7867 | 1176.4622
1946416 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:04:00 | 07.08.2024 12:21:41 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2947 | 1184.0767
1944684 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859979/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 06:28:00 | 02.08.2024 08:45:30 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2917
1946437 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841546/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:03:00 | 07.08.2024 13:20:20 | 2.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4222
1950903 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3085390/95017 K MECİDİYE S TR02 DM TRF AG Ç ŞL C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:02:00 | 23.08.2024 12:19:19 | 2.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2886
1950658 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 265606/27697 NOLU DM 120425 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 10:31:00 | 22.08.2024 12:48:02 | 2.2839 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
1946594 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887465/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 21:35:00 | 07.08.2024 23:51:19 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5439 | 722.4783
1952812 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574995/ ERTUĞRAL KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:59:00 | 31.08.2024 20:15:18 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8483
1944426 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2024 01:39:28 | 01.08.2024 03:55:37 | 2.2692 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1142 | 43.1142 | 0 | 0 | 0 | 2.2692
1950647 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310285/42131 DM6/34 ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 10:00:00 | 22.08.2024 12:15:48 | 2.2633 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
1952965 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889993/F6 KIYIKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:56:09 | 01.09.2024 00:11:57 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 432.2967
3022735 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 01:04:46 | 09.08.2024 03:20:26 | 2.2611 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
1949042 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 115839/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:16:00 | 16.08.2024 19:31:37 | 2.2603 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
1946082 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102885/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:57:00 | 06.08.2024 11:11:58 | 2.2494 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1951195 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705144/15226 NOLU DM OTMANLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 18:51:00 | 24.08.2024 21:05:54 | 2.2483 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2483 | 141.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1944860 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262864/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 21:08:00 | 02.08.2024 23:22:44 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9822 | 0 | 0
3022698 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779201/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779201) TRAKYA KOLEJİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 10:19:20 | 04.08.2024 12:34:02 | 2.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946995 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114713/ÖZGE SOKAK YAĞMUR DM TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 10:31:00 | 09.08.2024 12:45:39 | 2.2442 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
1947068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300674/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 16:36:00 | 09.08.2024 18:50:29 | 2.2414 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
1949733 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761494/41700 VİTEX ÇIKIŞI 761494 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:24:32 | 19.08.2024 17:38:52 | 2.2389 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946669 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 09:37:00 | 08.08.2024 11:50:36 | 2.2267 | 0 | 2 | 4 | 780 | 1 | 4 | 0 | 4.4533 | 8.9067 | 1736.8 | 2.2267 | 8.9067
1946220 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868375/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 15:07:00 | 06.08.2024 17:20:35 | 2.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 480 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 2.2264 | 1068.6667
1947927 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266312/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 00:06:00 | 13.08.2024 02:19:33 | 2.2258 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
1951031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110706/18820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 21:26:00 | 23.08.2024 23:39:31 | 2.2253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3517 | 0 | 0 | 0 | 0
1950890 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632338/ÇAKILLI TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:08:00 | 23.08.2024 11:21:24 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5567 | 0 | 0
1950497 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {23E98322-4548-4DAD-88F6-FD45C6AF1A95}/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:07:00 | 21.08.2024 19:20:01 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0847 | 614.0936
1944589 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 3051258/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:47:00 | 01.08.2024 21:00:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 0
1947706 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74338/899766-TRP20 ÇIKIŞI-(ORKİDE SK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 07:33:00 | 12.08.2024 09:45:49 | 2.2136 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
1947799 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887597/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 13:30:00 | 12.08.2024 15:42:48 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498
1949433 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105241/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 13:54:00 | 18.08.2024 16:06:22 | 2.2061 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1922 | 0 | 0 | 0 | 0
13069036 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27575/FİDER 3 (OPET) I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 09:04:06 | 10.08.2024 11:16:16 | 2.2028 | 1 | 12 | 37 | 3502 | 0 | 0 | 2.2028 | 26.4333 | 81.5028 | 7714.1278 | 0 | 0
1950240 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:30:00 | 21.08.2024 10:42:09 | 2.2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 90.3025 | 2.2025
1946579 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:54:00 | 07.08.2024 23:06:06 | 2.2017 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 233 | 6.605 | 13.21 | 0 | 497.5767 | 11.0083 | 512.9883
1950876 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10430311/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 08:10:00 | 23.08.2024 10:22:03 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0083
1944447 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406214/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 07:30:00 | 01.08.2024 09:41:48 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.08
1945625 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360710/DM5/7-1->>(360710)EDRNE 2.AR SK AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:25:00 | 05.08.2024 17:36:28 | 2.1911 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
1948068 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268541/27697 NOLU DM 128360 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:06:00 | 13.08.2024 19:17:27 | 2.1908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
1950863 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763770/42014 NOLU DM / ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 06:43:00 | 23.08.2024 08:54:15 | 2.1875 | 9 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6875 | 621.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1947319 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33990/VOSB1B.KŞK2>(33990)DM2[VOSB-2] H3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 16:26:02 | 10.08.2024 18:37:09 | 2.1853 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8.7411 | 0 | 0 | 0 | 65.5583 | 0
1950778 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117159/27421 NOLU DM 117227 NOLU BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:19:00 | 22.08.2024 20:29:36 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3533 | 0 | 0
1946654 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 08:34:00 | 08.08.2024 10:44:33 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3517
1952173 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 08:14:00 | 29.08.2024 10:24:31 | 2.1753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 15.2269 | 78.31
2057240 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501319/Mrç. K.DONDURMA TR1 D-CAMİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:09:56 | 27.08.2024 13:20:14 | 2.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.515
1947363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 19:08:00 | 10.08.2024 21:18:13 | 2.1703 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 854 | 19.5325 | 6.5108 | 0 | 0 | 10.8514 | 1853.4172
1951024 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888268/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:53:00 | 23.08.2024 23:03:13 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3839 | 0 | 0
1952655 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397284/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:16:00 | 31.08.2024 12:26:01 | 2.1669 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
1948695 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31016/(785132)DM1/007 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 03:50:00 | 16.08.2024 06:00:00 | 2.1667 | 0 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4779.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.1667
1950054 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794211/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:10:00 | 20.08.2024 20:20:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8333
1951553 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1114102/HOŞKÖY DM 9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:24:00 | 26.08.2024 21:34:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667
1948036 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 133810/18735 AG ÇIKIŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 15:02:00 | 13.08.2024 17:11:59 | 2.1664 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.995 | 0 | 0 | 0 | 0
1945556 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 10660334/Uzk. B-CAMİ-MUHTARLIK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:07:00 | 05.08.2024 15:16:37 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1603
1947503 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265543/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:51:00 | 11.08.2024 14:00:10 | 2.1528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
1946264 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 12656566/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:43:00 | 06.08.2024 19:52:00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15
1952593 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51474/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 04:20:07 | 31.08.2024 06:29:05 | 2.1494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 135.415
1952202 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 574816/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:01:00 | 29.08.2024 12:09:54 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4267
1945116 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770245/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:54:00 | 03.08.2024 23:02:43 | 2.1453 | 12 | 26 | 3 | 836 | 0 | 0 | 25.7433 | 55.7772 | 6.4358 | 1793.4522 | 0 | 0
1951457 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113306/FEN LİSESİ DM AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:01:00 | 26.08.2024 15:09:24 | 2.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1951958 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15175514/B ÇIKIŞI-DR.İLHN ÇNLİ CD.CAMCI-ZİRAT OD. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:08:00 | 28.08.2024 14:16:14 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1372 | 0 | 0
1947710 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417085/81060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 08:29:00 | 12.08.2024 10:36:56 | 2.1322 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
1945144 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 00:41:39 | 04.08.2024 02:49:26 | 2.1297 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 403 | 0 | 0 | 8.5189 | 0 | 17.0378 | 858.2781
1946292 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 15225861/DEDEKORKUT SOL TARAF (D)KOLU 1BOX:134723 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 19:19:00 | 06.08.2024 21:26:40 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2556 | 0 | 0
1951324 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634345/KIŞLACIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 17:43:00 | 25.08.2024 19:50:38 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1272
1952516 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14937076/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:22:00 | 30.08.2024 18:29:36 | 2.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
1951971 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 54197984/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:41:00 | 28.08.2024 14:48:26 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1239 | 0 | 0
1948476 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855673/TORSAN ÇIK.RİNG | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 07:28:00 | 15.08.2024 09:35:22 | 2.1228 | 4 | 320 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8.4911 | 679.2889 | 6.3683 | 19.105 | 0 | 0
1949364 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:14:00 | 18.08.2024 11:21:17 | 2.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2428 | 653.3878
1949037 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 114257/18610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:45:00 | 16.08.2024 18:52:11 | 2.1197 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7819 | 0 | 0 | 0 | 0
1952162 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/FABRİKA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 07:46:00 | 29.08.2024 09:53:07 | 2.1186 | 0 | 0 | 8 | 1255 | 11 | 581 | 0 | 0 | 16.9489 | 2658.8569 | 23.3047 | 1230.9131
1945327 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712563/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 15:59:00 | 04.08.2024 18:06:03 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 110.11
1946284 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471215/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:54:00 | 06.08.2024 21:00:56 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4267
1948295 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481357/Uzk. C-BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 15:52:00 | 14.08.2024 17:58:51 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8817
1946632 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887464/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 05:42:00 | 08.08.2024 07:48:39 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2217 | 673.3558
1951683 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 893820/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:08:00 | 27.08.2024 15:14:35 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9847
1951135 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 13:23:00 | 24.08.2024 15:29:29 | 2.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2161
1946106 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15458516/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:31:00 | 06.08.2024 11:37:17 | 2.1047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
1951063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87085/Uzk. TR-1-22 TRAFO POSTASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 07:45:00 | 24.08.2024 09:51:14 | 2.1039 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
1951275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434524/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 10:51:00 | 25.08.2024 12:57:09 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3075
1944521 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 12:59:00 | 01.08.2024 15:05:00 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6
1950112 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85109/85109 NOLU DTT TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:09:00 | 20.08.2024 21:15:00 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
1949923 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260946/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 13:08:00 | 20.08.2024 15:13:59 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4847 | 0 | 0
1947329 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409206/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 16:58:00 | 10.08.2024 19:03:42 | 2.095 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1950381 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 11278615/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI TURNAC TR1 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:22:00 | 21.08.2024 14:27:35 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0931
1951786 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361355/DM6/3-1>>(361355)KEHRİBAR CD AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:26:00 | 27.08.2024 19:31:18 | 2.0883 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
1952459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13115116/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:50:00 | 30.08.2024 13:55:17 | 2.0881 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
1953019 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817008/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:42:00 | 01.09.2024 01:47:14 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0872
1952822 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483029/Uzk. C-EDİRNE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:07:00 | 31.08.2024 20:11:56 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6044
1945359 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892422/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 17:57:00 | 04.08.2024 20:01:47 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2392 | 0
1952946 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308775/41204 DM2/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:20:00 | 31.08.2024 23:24:41 | 2.0781 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9086 | 0 | 0 | 0 | 0
13068766 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 412883/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 09:30:05 | 01.08.2024 11:34:30 | 2.0736 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4597 | 0 | 0 | 0 | 0
1950180 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847054/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 23:09:00 | 21.08.2024 01:13:13 | 2.0703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0703 | 0 | 2.0703 | 0 | 0 | 0
1949239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103478/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 16:57:00 | 17.08.2024 19:01:09 | 2.0692 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
1945807 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633997/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:39:00 | 05.08.2024 20:42:51 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.155
1950181 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612426/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 23:34:00 | 21.08.2024 01:37:47 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4414
1948514 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15596183/92442 K ERİKLİ SHL TR4A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:07:00 | 15.08.2024 12:10:43 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3717
1952704 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261033/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:57:00 | 31.08.2024 17:00:32 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1189 | 0 | 0
1951493 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14446815/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:19:00 | 26.08.2024 17:21:55 | 2.0486 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
1946200 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109361/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 13:47:00 | 06.08.2024 15:49:49 | 2.0469 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
1952329 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:24:00 | 29.08.2024 21:26:46 | 2.0461 | 5 | 765 | 0 | 0 | 2 | 171 | 10.2306 | 1565.275 | 0 | 0 | 4.0922 | 349.885
1945336 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266132/27208 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 16:31:00 | 04.08.2024 18:33:39 | 2.0442 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
1952499 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531690/84016 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:20:00 | 30.08.2024 17:22:39 | 2.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7067
2057010 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800738/90490 K TR1/26 Bilşim L TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 20:00:44 | 10.08.2024 22:03:21 | 2.0436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
1952882 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:44:00 | 31.08.2024 21:46:36 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.34
1947551 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520065/86026 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 16:09:00 | 11.08.2024 18:11:34 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2511
1949782 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:33:51 | 19.08.2024 20:36:25 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2994 | 367.7
1944499 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633069/ÇÖVENLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 10:53:00 | 01.08.2024 12:55:32 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0844
1947141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430300/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 20:46:00 | 09.08.2024 22:48:21 | 2.0392 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199.8383 | 0 | 0 | 0 | 6.1175
1952752 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866696/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:40:00 | 31.08.2024 18:42:15 | 2.0375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 654 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 38.7125 | 1332.525
2056916 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141687/25885NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREKKOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 13:34:35 | 01.08.2024 15:36:30 | 2.0319 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6069 | 0 | 0 | 0 | 0
1946439 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106767/17520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:07:00 | 07.08.2024 13:08:46 | 2.0294 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
1950677 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657099/74261 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 11:55:00 | 22.08.2024 13:56:35 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.475
1947211 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831355/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 08:12:00 | 10.08.2024 10:13:26 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 0
12275260 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787167/ULAŞ (RECLOSER-2)>> (787167)EVRENSEKİZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 01:56:00 | 01.08.2024 03:57:12 | 2.02 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.16 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 2.02
1944518 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 82050/82050-Edr.05TR-06/A TRAFO GENEL BAKIMLA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 12:44:00 | 01.08.2024 14:45:00 | 2.0167 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2057199 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813015/ORMANİYE ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 00:32:34 | 24.08.2024 02:33:24 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 0
1951055 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 04:38:00 | 24.08.2024 06:38:45 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 2.0125 | 637.9625
1944923 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888365/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 08:18:00 | 03.08.2024 10:18:42 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0
1950570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762045/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 02:36:00 | 22.08.2024 04:36:39 | 2.0108 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0325 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 0
1950630 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131338/27411 DM 131351 NOLU BOX ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:18:00 | 22.08.2024 11:18:34 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0472 | 0 | 0
13069755 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 712069/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 13:45:33 | 28.08.2024 15:45:50 | 2.0047 | 5 | 516 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.0236 | 1034.4367 | 2.0047 | 0 | 0 | 6.0142
1948970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1118550/18550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 13:18:00 | 16.08.2024 15:18:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11351555 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200521/GÖLCÜK TR 3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:20:08 | 28.08.2024 17:20:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
7200000687 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25820/25820 NOLU TRAFO YAYLAGÖNE TR1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 16:30:01 | 14.08.2024 18:30:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9992
5010806 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200521/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2024 15:00:06 | 16.08.2024 17:00:00 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.83
1946318 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 20:59:00 | 06.08.2024 22:58:31 | 1.9919 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9033 | 543.8008 | 0 | 0 | 0 | 0
5010796 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740350/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 15:00:34 | 13.08.2024 17:00:00 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9717 | 477.7333
3022769 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27025/MOD5-A İŞLETME DM GİDEN 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 07:00:50 | 17.08.2024 09:00:00 | 1.9861 | 4 | 45 | 22 | 9667 | 0 | 15 | 7.9444 | 89.375 | 43.6944 | 19199.7361 | 0 | 29.7917
1951244 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14590438/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 23:31:00 | 25.08.2024 01:30:08 | 1.9856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
1948477 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862532/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 07:32:00 | 15.08.2024 09:31:04 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.0289
5010790 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404314/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 13:01:20 | 12.08.2024 15:00:10 | 1.9806 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
1951712 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705149/15226 NOLU DM OTMANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:28:00 | 27.08.2024 16:26:48 | 1.98 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1951074 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264848/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 08:57:00 | 24.08.2024 10:55:34 | 1.9761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
1950375 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3110628/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:52:00 | 21.08.2024 13:50:30 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95
1950117 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815680/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:18:00 | 20.08.2024 21:16:22 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9311
1950491 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 201750/A ÇIKIŞI TEPEKÖY TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:51:00 | 21.08.2024 18:49:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6667
3022736 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 09:02:07 | 10.08.2024 11:00:00 | 1.9647 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9294 | 0 | 0 | 0
3022717 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311950/44765 SEFAALAN TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 10:00:39 | 09.08.2024 11:58:25 | 1.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2133
1952236 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:47:00 | 29.08.2024 14:44:44 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0533
1949448 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577848/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 15:06:00 | 18.08.2024 17:03:29 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8542
1949000 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:57:00 | 16.08.2024 16:54:23 | 1.9564 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.0789 | 0 | 0 | 0 | 0
1951129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112242/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 12:59:00 | 24.08.2024 14:56:10 | 1.9528 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1951155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 14:43:00 | 24.08.2024 16:40:10 | 1.9528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 52.725
1951912 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | SDK Çıkışı | 306361/KERESTECİ ARKASI TRAFO AG ÇIKIŞŞALTERİA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:00:00 | 28.08.2024 11:57:07 | 1.9519 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1949281 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126333/DEMİRLİ TATİL SİT DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 20:35:00 | 17.08.2024 22:32:06 | 1.9517 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1951003 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18300/18300 NOLU DM DEREAĞZI DTT ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:36:00 | 23.08.2024 20:33:05 | 1.9514 | 1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9514 | 3059.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
1945635 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 232189/20620 DM 11-FİDER 18 KİSBU DM ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:18:00 | 05.08.2024 17:15:00 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1952254 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 9272507/854267-DİREK KOLUBALIK TARIMSAL SUL ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:13:00 | 29.08.2024 16:10:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0
1949184 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {700048F6-47B1-4E7F-91D8-B0A9DC092ADE}/OSMANLI TS ENH+TCK GİŞELER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:34:00 | 17.08.2024 13:30:46 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8383 | 0
7300002569 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87705/Uzk. SAZLI MALKOÇ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2024 09:09:58 | 08.08.2024 11:06:43 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.1333
1951550 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3236898/Uzk. B-KABİN KARŞISI BAKS | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:22:00 | 26.08.2024 20:18:41 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 0
1950149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847054/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:22:00 | 20.08.2024 22:18:41 | 1.9447 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 1.9447 | 0 | 0 | 0
1946352 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174723/12515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 00:02:00 | 07.08.2024 01:58:26 | 1.9406 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
1945503 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3225945/92370 K MECİDİYE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:12:00 | 05.08.2024 11:08:25 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8208
1950173 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865694/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 22:27:00 | 21.08.2024 00:23:20 | 1.9389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810783/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:52:00 | 01.08.2024 17:48:18 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 0
1951207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108312/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 19:39:00 | 24.08.2024 21:35:18 | 1.9383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1947658 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702600/12190 NOLU DM FİDER 2 BANARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 02:48:00 | 12.08.2024 04:43:58 | 1.9328 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4206 | 0 | 0 | 0 | 0
3022826 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741049/21055 NOLU DM / TR 34 ÇIKIŞI (741049) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 09:04:52 | 27.08.2024 11:00:46 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7317 | 0 | 0
1945357 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551670/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 17:54:00 | 04.08.2024 19:49:48 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.46
1950998 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261596/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:08:00 | 23.08.2024 20:03:45 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7875 | 0 | 0
1951974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300395/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:52:00 | 28.08.2024 14:47:45 | 1.9292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
1946087 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5520426/73490 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:57:00 | 06.08.2024 10:52:43 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9286 | 0 | 0
1951545 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808230/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:14:00 | 26.08.2024 20:09:38 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4122 | 0 | 0
1947182 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800095/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 05:26:00 | 10.08.2024 07:21:29 | 1.9247 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 271.3858 | 0 | 0 | 5.7742 | 0
7300002562 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203008/MÜREFTE DM 1/15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 10:56:26 | 05.08.2024 12:51:51 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0139 | 0 | 0
1944870 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15301272/42035 DMTOPLUK2.ETAP AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2024 21:53:00 | 02.08.2024 23:48:23 | 1.9231 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3075 | 0 | 0 | 0 | 0
1948473 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 07:24:00 | 15.08.2024 09:19:21 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 467.1675
1951970 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33640/DTR-2 SEYMEN İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:46:00 | 28.08.2024 14:41:13 | 1.9203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 314.9256
5010827 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 708001/MÜREFTE DM 1/15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 13:26:38 | 23.08.2024 15:21:46 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.3444 | 0 | 0
1949700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264963/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:07:00 | 19.08.2024 15:02:03 | 1.9175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1952117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268122/AYDINLATMA ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:34:00 | 28.08.2024 22:29:03 | 1.9175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
1950247 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885366/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:45:00 | 21.08.2024 10:40:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0833
2057205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19539450/17130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 10:14:33 | 24.08.2024 12:09:31 | 1.9161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
1951947 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116961/25320 NOLU B KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:29:00 | 28.08.2024 13:23:45 | 1.9125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
1949099 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266224/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 21:32:00 | 16.08.2024 23:26:39 | 1.9108 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1092 | 0 | 0 | 0 | 0
1951677 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472596/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:55:00 | 27.08.2024 14:49:30 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8167
1948386 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377730/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:03:00 | 14.08.2024 21:57:24 | 1.9067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1947404 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826555/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 23:30:00 | 11.08.2024 01:24:12 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 422.54
1952040 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 149295/26325NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI KOLU ŞALTERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:40:00 | 28.08.2024 17:34:09 | 1.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.635
1947779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378287/DM10/TR14>(378287)D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 11:40:00 | 12.08.2024 13:34:06 | 1.9017 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
1950940 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632338/ÇAKILLI TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 12:35:00 | 23.08.2024 14:29:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9 | 0 | 0
1950038 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826479/Uzk. C-BARAJ YOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:55:00 | 20.08.2024 19:48:57 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2108
1949191 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263323/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 12:11:00 | 17.08.2024 14:04:53 | 1.8981 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6747 | 0 | 0 | 0 | 0
1949981 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:56:00 | 20.08.2024 18:49:52 | 1.8978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7956 | 0 | 0 | 0 | 3.7956 | 0
1948708 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15765/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 07:00:00 | 16.08.2024 08:53:48 | 1.8967 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
1950053 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723933/AHMETPAŞA İÇME SULARI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:09:00 | 20.08.2024 20:02:40 | 1.8944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13069711 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {2BB8E836-1316-46A6-9068-BBDF8B6B857F}/EVRENBEY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 10:01:20 | 26.08.2024 11:55:00 | 1.8944 | 1 | 103 | 4 | 0 | 2 | 217 | 1.8944 | 195.1278 | 7.5778 | 0 | 3.7889 | 411.0944
1948620 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808938/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:42:00 | 15.08.2024 20:35:35 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3639
1951612 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104171/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 08:14:00 | 27.08.2024 10:07:31 | 1.8919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
1950048 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-OG ALTI ALIÇ TR-1 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:07:00 | 20.08.2024 20:00:24 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.66
1952681 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174591/A ÇIKIŞI-ASFALT YOL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:52:00 | 31.08.2024 14:45:16 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7156
1952155 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 07:09:00 | 29.08.2024 09:02:14 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2711
1945028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763739/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 16:17:00 | 03.08.2024 18:09:41 | 1.8781 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 5.6342 | 0 | 0 | 0 | 0
12275967 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854184/854184-DİREK ŞERBETTAR TAR.SULAMA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:28:00 | 16.08.2024 17:20:34 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8761 | 0
5010769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40109/40100 NOLU DM/ÇERKKÖY DM 5/74 ÇKŞ(40105) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 10:05:06 | 05.08.2024 11:57:35 | 1.8747 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
1945884 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364124/DTR1/11-2 ->>(364124)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:32:00 | 05.08.2024 22:24:23 | 1.8731 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2408 | 0 | 0 | 0 | 0
1945000 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267283/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 13:39:00 | 03.08.2024 15:31:18 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.69 | 0 | 0
2057021 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417085/81060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 15:54:02 | 12.08.2024 17:46:12 | 1.8694 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1945324 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266895/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 15:44:00 | 04.08.2024 17:36:04 | 1.8678 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
1949354 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840237/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 08:44:00 | 18.08.2024 10:36:00 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 1028.5333 | 0 | 0
1944448 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 07:23:00 | 01.08.2024 09:14:50 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 892 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.5889 | 20.5028 | 0
3022757 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41205/DM 2/2 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 02:08:20 | 14.08.2024 04:00:00 | 1.8611 | 12 | 19232 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.3333 | 35792.8889 | 0 | 1.8611 | 0 | 16.75
1946056 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707588/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:52:00 | 06.08.2024 09:43:29 | 1.8581 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150.5025 | 0 | 0 | 0 | 1.8581
12276160 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431926/90800 K TR1/52 San 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 07:23:00 | 20.08.2024 09:14:29 | 1.8581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002573 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 119345/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ F | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 09:08:33 | 14.08.2024 11:00:00 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6825 | 0 | 0
1947587 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897657/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:26:00 | 11.08.2024 21:17:16 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7089 | 0
1945911 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3110257/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 21:34:00 | 05.08.2024 23:25:10 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0
1949146 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93202/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 07:59:00 | 17.08.2024 09:50:10 | 1.8528 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246.4194 | 0 | 0 | 0 | 1.8528
1944969 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 28927767/21175 E ÇIKIŞ AS. ŞUBE ÖNÜ SARICAPAŞA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:53:00 | 03.08.2024 12:44:08 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2611 | 0 | 0
1946767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438727/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:55:00 | 08.08.2024 14:46:05 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5542
1946304 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 766000/40562 DM 4/13A/BENZİNLİK ÇIKIŞI (766000) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 19:37:00 | 06.08.2024 21:27:54 | 1.8483 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3933 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0
1947525 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 713984/12107 DM CHEMPLAST DM ÖNÜ ÇIKIŞ HAVAİ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 13:49:00 | 11.08.2024 15:39:53 | 1.8481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 415662/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:55:00 | 27.08.2024 20:45:41 | 1.8447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
1950354 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70740/TR/75 DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:17:00 | 21.08.2024 13:07:27 | 1.8408 | 2 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6817 | 2923.2433 | 0 | 0 | 0 | 1.8408
1944631 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 21:47:00 | 01.08.2024 23:37:17 | 1.8381 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73.5222 | 0 | 0 | 0 | 11.0283 | 0
1950632 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502301/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 B-TRK.KOOP.ÇKŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:22:00 | 22.08.2024 11:12:15 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2625
1946237 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 15:59:00 | 06.08.2024 17:49:13 | 1.8369 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31600/DM2/01>>(31600)DM10/TR42 FEVZİ ÇAK. İ.O | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 10:32:07 | 08.08.2024 12:22:05 | 1.8328 | 0 | 13431 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24616.0383 | 0 | 1.8328 | 0 | 3.6656
7300002558 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52551/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 13:00:20 | 05.08.2024 14:50:12 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8933
1951339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891918/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 19:25:00 | 25.08.2024 21:14:49 | 1.8303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 1.8303 | 0
1946052 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862592/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:34:00 | 06.08.2024 09:23:47 | 1.8297 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.9783 | 0 | 0 | 0 | 20.1269 | 0
1951059 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 05:37:00 | 24.08.2024 07:26:43 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3.6572 | 1.8286 | 579.6697
13069469 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/793733 NO DİREK BUDAKDOĞANCA ENH ÇKŞ HCR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2024 10:36:51 | 20.08.2024 12:26:33 | 1.8283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 3.6567 | 0 | 0 | 0 | 9.1417 | 221.2283
1947434 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120668/17015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 04:42:00 | 11.08.2024 06:31:40 | 1.8278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
1949885 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15303022/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:05:00 | 20.08.2024 11:54:40 | 1.8278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
1950693 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100885/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:02:00 | 22.08.2024 14:51:37 | 1.8269 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
1948215 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 9202105/TURKCELL ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 10:56:00 | 14.08.2024 12:45:29 | 1.8247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8247 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002611 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741083/TR-34 ŞARKÖY TARAFI ÇIKIŞI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 10:10:47 | 27.08.2024 12:00:06 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5919 | 0 | 0
1947545 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262920/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 15:48:00 | 11.08.2024 17:37:13 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6636 | 0 | 0
1945248 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793801/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:49:00 | 04.08.2024 12:38:09 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.1858
1949283 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 20:36:00 | 17.08.2024 22:25:08 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1256
1952051 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15445639/41535 DM7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:58:00 | 28.08.2024 17:47:05 | 1.8181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
1947125 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403547/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:55:00 | 09.08.2024 21:44:03 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.335
1951041 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825392/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 23:42:00 | 24.08.2024 01:31:01 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4508 | 0
1945195 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841974/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 07:52:00 | 04.08.2024 09:41:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 708.5
1950004 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87700/Uzk. MUHACIRKADI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:22:00 | 20.08.2024 19:10:57 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4558
1948242 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842011/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 12:49:00 | 14.08.2024 14:37:55 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.375
1952568 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:23:00 | 30.08.2024 23:11:51 | 1.8142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 309 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 560.5775
1949841 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730323/TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 06:37:00 | 20.08.2024 08:25:48 | 1.8133 | 0 | 0 | 2 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6267 | 440.64 | 0 | 1.8133
1950029 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:44:00 | 20.08.2024 19:32:42 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3683
1950303 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723180/BALABANCIK MERKEZ D.M. ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:04:00 | 21.08.2024 11:52:42 | 1.8117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 16.305 | 0 | 0 | 0 | 1088.8117
1950560 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103101/AYDOĞDU OKUL YANI DM AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 22:47:00 | 22.08.2024 00:35:33 | 1.8092 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3283 | 0 | 0 | 0 | 0
11351374 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:25:00 | 26.08.2024 12:13:32 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6222
1950153 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631714/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:35:00 | 20.08.2024 22:23:25 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0694
1944872 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262154/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 22:02:00 | 02.08.2024 23:50:10 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6194 | 0 | 0
1948710 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864100/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 07:06:00 | 16.08.2024 08:54:09 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 140.595
11349766 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 563975/DÜZOVA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 19:45:19 | 07.08.2024 21:33:28 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2225
1951549 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406764/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:23:00 | 26.08.2024 20:11:02 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8089
1951817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378057/DM10/TR50>>(378055-56-57-58-59-60)AG Ş C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:30:00 | 27.08.2024 21:17:48 | 1.7967 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
1951218 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784891/İPEK DM>>(784891) KENAN METAL / NİL ÖRME | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:31:00 | 24.08.2024 22:18:47 | 1.7964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 5.3892 | 0
2057264 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 446444/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:53:53 | 29.08.2024 11:41:38 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0
2057227 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3243325/Uzk. C-REABİLATASYON TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:34:06 | 26.08.2024 15:21:37 | 1.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7919 | 0 | 0 | 0 | 0
1951848 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/95306 CBS NOLU VAKIF SULAMA TR1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:40:00 | 28.08.2024 01:27:27 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3725 | 0
1952786 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 14418261/21135 D ÇIKIŞ UZUN ALPEK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:24:00 | 31.08.2024 19:10:49 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1436 | 0 | 0
1949194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816026/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 12:16:00 | 17.08.2024 14:02:46 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.225
2056928 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27500/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 10:05:37 | 02.08.2024 11:51:58 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5775 | 0 | 0
1949257 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500657/Mrç. SAATAĞACI KÖYÜ TR-1 B-OVA YOL ÇKŞ. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 18:33:00 | 17.08.2024 20:19:20 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2333
1952670 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 554426/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:58:00 | 31.08.2024 13:44:17 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7139
1947114 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 11888551/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:20:00 | 09.08.2024 21:06:06 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7683
1952907 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732119/KURTDERE SOYLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:17:00 | 31.08.2024 22:03:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 1.7667 | 448.7333
1945985 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 00:47:46 | 06.08.2024 02:33:42 | 1.7656 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 7.0622 | 68.8567 | 14.1244 | 397.25 | 95.34 | 3409.2878
1948081 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:33:00 | 13.08.2024 19:18:55 | 1.7653 | 0 | 0 | 2 | 1308 | 17 | 632 | 0 | 0 | 3.5306 | 2308.9833 | 30.0097 | 1115.6556
1950948 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304221/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 13:22:00 | 23.08.2024 15:07:42 | 1.7617 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
1944929 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 08:31:00 | 03.08.2024 10:16:35 | 1.7597 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.0389 | 0 | 0 | 0 | 10.5583 | 0
1951065 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 28886909/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 07:43:00 | 24.08.2024 09:28:34 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0756 | 0 | 0
1948410 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600541/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:53:00 | 14.08.2024 22:38:29 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0322
1952760 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815677/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:51:00 | 31.08.2024 18:36:23 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7292
3022818 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815001/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 09:10:23 | 28.08.2024 10:55:42 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9453 | 0 | 0
3022703 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:00:01 | 04.08.2024 10:45:19 | 1.755 | 8 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.04 | 1997.19 | 0 | 0 | 0 | 1.755
3022700 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2024 14:00:41 | 03.08.2024 15:45:56 | 1.7542 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 478.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
13068951 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792966/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2024 09:35:00 | 12.08.2024 11:20:15 | 1.7542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5083 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0
1951384 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658189/74253 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:49:00 | 26.08.2024 10:34:09 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.06
13069714 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761867/42105 NOLU DM / DM 6/34 ÇIKIŞI(761867) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 10:01:50 | 25.08.2024 11:46:53 | 1.7508 | 4 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0033 | 933.1942 | 0 | 0 | 0 | 0
1949887 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867415/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:08:00 | 20.08.2024 11:52:57 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.96
1946133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436599/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:31:00 | 06.08.2024 12:15:56 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4889
1945326 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780130/ULAŞ DTT TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 15:50:00 | 04.08.2024 17:34:54 | 1.7483 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5017 | 0 | 0 | 0 | 0
1945968 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446368/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 23:56:00 | 06.08.2024 01:40:52 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4689 | 0 | 0
1947490 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104834/11000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 10:35:00 | 11.08.2024 12:19:51 | 1.7475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1947556 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439870/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 16:36:00 | 11.08.2024 18:20:49 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0453 | 0 | 0
1951827 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:18:00 | 27.08.2024 22:02:48 | 1.7467 | 4 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9867 | 6019.0133 | 0 | 0 | 0 | 1.7467
1945160 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862592/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 02:52:00 | 04.08.2024 04:36:42 | 1.745 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 19.195 | 0
1952429 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 379654/DTR DEMİRBABA ->> (367540) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:55:00 | 30.08.2024 11:39:11 | 1.7364 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
1946546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74043/TRP05-TRP03 ÇIKIŞI-(CAMİ ÖNÜ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:31:00 | 07.08.2024 20:15:02 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2828
1950116 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485683/Uzk. B-KÖY MEYDANI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:11:00 | 20.08.2024 20:55:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4667
1948339 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 409015/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:06:00 | 14.08.2024 19:49:57 | 1.7325 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1945065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711324/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 18:36:00 | 03.08.2024 20:19:50 | 1.7306 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1917 | 392.8361 | 0 | 0 | 0 | 0
1947395 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33992/V.MŞ TM(A)>(33992)TEPE KABİN-1[H9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 21:19:00 | 10.08.2024 23:02:46 | 1.7294 | 13 | 5784 | 0 | 0 | 33 | 3 | 22.4828 | 10003.1067 | 0 | 0 | 57.0717 | 5.1883
1944810 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:29:00 | 02.08.2024 19:12:38 | 1.7272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 12.0906 | 1.7272
1945040 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 23843664/27455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:06:00 | 03.08.2024 18:49:37 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1808 | 0 | 0
1950037 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117216/LALE UN ARKASI DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:54:00 | 20.08.2024 19:37:32 | 1.7256 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
3022761 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51815/DTT7 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2024 09:05:36 | 13.08.2024 10:49:03 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0367 | 0 | 0
1945576 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {A2AACAC0-AB26-41A1-8FEA-DB0568D57AB0}/FİDER-18 KOMBASAN 1 ARZULU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:00:19 | 05.08.2024 15:43:44 | 1.7236 | 35 | 12383 | 7 | 3 | 0 | 0 | 60.3264 | 21343.4764 | 12.0653 | 5.1708 | 0 | 0
3022762 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41205/41205 KAPAKLI DM 2/2 - 41390 DM 4/1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 02:02:21 | 15.08.2024 03:45:37 | 1.7211 | 12 | 19236 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20.6533 | 33107.2933 | 0 | 1.7211 | 0 | 15.49
1952176 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880211/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 08:29:00 | 29.08.2024 10:12:15 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 22.3708 | 0 | 414.7208
1946572 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446372/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:42:00 | 07.08.2024 22:25:14 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3233 | 0 | 0
1949970 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601156/56301 TR AG ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:35:00 | 20.08.2024 18:18:08 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189
1949548 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779915/MİSİNLİ DM1>>(789250)DM10 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 23:40:18 | 19.08.2024 01:23:11 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4294 | 216.055
7200000676 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142985/25960 NOLU KİREMİTLİK TR-1 GNL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2024 10:23:54 | 06.08.2024 12:06:42 | 1.7133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
1952585 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888645/DTT7-DM10 ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:52:00 | 31.08.2024 00:34:35 | 1.7097 | 0 | 0 | 1 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7097 | 912.9917 | 0 | 0
1952293 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105028/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:47:00 | 29.08.2024 18:29:34 | 1.7094 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
1945802 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:35:00 | 05.08.2024 20:17:33 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 892 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.5767 | 18.8008 | 0
1944913 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707672/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 07:40:00 | 03.08.2024 09:22:32 | 1.7089 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167.4711 | 0 | 1.7089 | 0 | 0
1948483 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710165/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 08:28:00 | 15.08.2024 10:10:32 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3333
1947160 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631594/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 23:18:00 | 10.08.2024 01:00:29 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6644
1950206 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27571/27571 NOLU DM KAPTAN SİTESİ TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:41:37 | 21.08.2024 08:24:00 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679.0867 | 0 | 0
1948281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302782/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 15:26:00 | 14.08.2024 17:08:20 | 1.7056 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
1950703 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 265188/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:33:00 | 22.08.2024 15:15:17 | 1.7047 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
1944864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377928/DM10/TR55>>(377927-377914)AG ŞLR-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 21:32:00 | 02.08.2024 23:14:06 | 1.7017 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7683 | 0 | 0 | 0 | 0
1945623 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232189/20400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:11:00 | 05.08.2024 16:53:06 | 1.7017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
1946593 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116518/27187 TRAFOSU KABİN ARKASI SOL TARAF AG | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 21:32:00 | 07.08.2024 23:14:04 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 0 | 0
1944460 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 08:38:00 | 01.08.2024 10:19:59 | 1.6997 | 0 | 0 | 1 | 268 | 5 | 289 | 0 | 0 | 1.6997 | 455.5256 | 8.4986 | 491.2197
1949358 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260481/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 08:53:00 | 18.08.2024 10:34:58 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7978 | 0 | 0
1945507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:32:00 | 05.08.2024 11:13:43 | 1.6953 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951160 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104290/2A1 DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 15:31:00 | 24.08.2024 17:12:43 | 1.6953 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5106 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000663 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202750/A ÇIKIŞI OSMAN ARAL MAĞAZA | AG İLETKEN BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 10:09:49 | 01.08.2024 11:51:29 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2778 | 0 | 0
1947538 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 15:22:00 | 11.08.2024 17:03:38 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2061
1949615 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574274/KATRANCA KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:19:00 | 19.08.2024 11:00:25 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.275
3022746 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 09:00:27 | 11.08.2024 10:41:49 | 1.6894 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.4472 | 0 | 0 | 0 | 6.7578 | 0
1944912 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372524/V.MEŞE DTR.37->>(372524) ALPEK AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 07:33:00 | 03.08.2024 09:14:19 | 1.6886 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1547 | 0 | 0 | 0 | 0
1949847 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132339/27166 KABİN ARKASI SOL TARAF AG ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 08:21:00 | 20.08.2024 10:02:02 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1033 | 0 | 0
1945653 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83600/......... DİREK ÜYÜKLÜTATAR TS. ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:41:00 | 05.08.2024 17:22:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0
1951709 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 9272507/854267-DİREK KOLUBALIK TARIMSAL SUL ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:18:54 | 27.08.2024 15:59:52 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0
1947157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435310/92470 K ERİKLİ S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 22:43:00 | 10.08.2024 00:23:53 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4953
1947290 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/V.MEŞE DM39>>(786030)MÜŞTEREK AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:32:37 | 10.08.2024 16:13:22 | 1.6792 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204.8583 | 0 | 0 | 0 | 3.3583
1947508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 854113/854114 DİREK-81600-Edr.03TR-15-B DTTENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 12:05:00 | 11.08.2024 13:45:39 | 1.6775 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
2057022 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | Dağıtım Transformatörü | 875735/AKARCA TR1 | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:25:45 | 12.08.2024 18:06:20 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 222.9597
1951447 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 26537829/42030 DMPALMİYECİTY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 12:20:00 | 26.08.2024 14:00:35 | 1.6764 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
1945898 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502334/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 B-TRK.KOOP.ÇKŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 21:01:00 | 05.08.2024 22:41:33 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.99
1950343 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862855/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:03:00 | 21.08.2024 12:43:33 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 113.9567
1950093 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661616/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:50:00 | 20.08.2024 20:30:22 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6967 | 0 | 0
1949728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362368/KYMKMLK (362378) BELD ÖNÜ BOX AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:07:00 | 19.08.2024 16:47:21 | 1.6725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7075 | 0 | 0 | 0 | 0
1951366 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 23:20:00 | 26.08.2024 01:00:20 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 205.6833
1948352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 513871/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:38:00 | 14.08.2024 20:18:10 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3556
1946066 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:11:00 | 06.08.2024 09:50:56 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9967 | 759.4933
1949205 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573734/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 13:11:00 | 17.08.2024 14:50:54 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.135 | 0 | 0
1952750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 32082/DM8/4 HATİP >>(362309) AG-B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:29:00 | 31.08.2024 18:08:50 | 1.6639 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1947943 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887482/EVRENCİK-SERGEN ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 06:29:00 | 13.08.2024 08:08:49 | 1.6636 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1330 | 0 | 0 | 1.6636 | 0 | 43.2539 | 2212.6028
1948041 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576852/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 15:28:00 | 13.08.2024 17:07:45 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875
1944454 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805585/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 08:20:00 | 01.08.2024 09:59:42 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.47
1948442 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557834/52061 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 00:01:00 | 15.08.2024 01:40:01 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0056
1947104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110688/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 18:51:00 | 09.08.2024 20:29:44 | 1.6456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
1951357 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880612/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 21:38:00 | 25.08.2024 23:16:44 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 3.2911 | 735.5633
1951822 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50520/25 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:59:00 | 27.08.2024 21:37:42 | 1.645 | 0 | 411 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 676.095 | 0 | 1.645 | 0 | 23.03
1948529 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:17:57 | 15.08.2024 12:56:36 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2575 | 499.8267
1949679 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307243/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2024 11:08:00 | 19.08.2024 12:46:39 | 1.6442 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4783 | 0 | 0 | 0 | 0
1949508 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102713/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 21:47:00 | 18.08.2024 23:25:36 | 1.6433 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3022810 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/DM1/TR04 CMHRYT>>(32818)DM1/TR02 OKUL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2024 09:57:05 | 24.08.2024 11:35:40 | 1.6431 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431
1945290 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267484/27450 NOLU HUKUKÇULAR SİT TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 13:29:00 | 04.08.2024 15:07:21 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0925 | 0 | 0
1948126 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 446923/95969 E ORMANKENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 21:13:00 | 13.08.2024 22:51:20 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2778
1950997 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 885971/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 17:57:00 | 23.08.2024 19:35:16 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0222
1944717 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897012/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 09:25:00 | 02.08.2024 11:03:14 | 1.6372 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1107 | 11.4606 | 0 | 0 | 0 | 88.41 | 1812.405
1946757 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757287/27571 NOLU DM KAPTAN SİTESİ TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:06:00 | 08.08.2024 13:44:10 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.45 | 0 | 0
1950579 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707591/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 06:42:00 | 22.08.2024 08:20:09 | 1.6358 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132.5025 | 0 | 0 | 0 | 1.6358
1951193 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50400/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 18:40:00 | 24.08.2024 20:18:03 | 1.6342 | 0 | 843 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1377.6025 | 0 | 4.9025 | 0 | 0
12275438 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Yangın İhbarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 03:29:00 | 04.08.2024 05:07:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8
1947361 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/19.08.2024 TARİHDE İPTAL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 19:06:00 | 10.08.2024 20:43:56 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7756
1945417 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14418041/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 21:31:00 | 04.08.2024 23:08:54 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895
1944911 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 07:30:00 | 03.08.2024 09:07:51 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6533
1947390 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1810520/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 20:54:00 | 10.08.2024 22:31:51 | 1.6308 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9392 | 0 | 0 | 0 | 0
1944815 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881881/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:44:00 | 02.08.2024 19:21:47 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4.8892 | 6.5189 | 272.1636
1952877 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896535/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:36:00 | 31.08.2024 21:13:47 | 1.6297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 617 | 0 | 1.6297 | 0 | 0 | 8.1486 | 1005.5386
1946049 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707588/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:27:00 | 06.08.2024 09:04:45 | 1.6292 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.9625 | 0 | 0 | 0 | 1.6292
1947555 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852717/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 16:30:00 | 11.08.2024 18:07:38 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1361 | 100.8878
2057003 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | Dağıtım Transformatörü | 56701/AKARCA KÖYÜ TR 1TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:54:57 | 10.08.2024 11:32:33 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 219.6
1950021 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24540/24540 NOLU UMURÇA TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:40:00 | 20.08.2024 19:17:25 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6528
1951682 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631594/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:09:00 | 27.08.2024 14:46:19 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9756
1946141 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896771/CELALİYE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:42:00 | 06.08.2024 12:19:17 | 1.6214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 3.2428 | 0 | 0 | 0 | 582.0786
1946239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242929/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2024 16:06:00 | 06.08.2024 17:43:17 | 1.6214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
1946381 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 06:48:00 | 07.08.2024 08:25:17 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 197.8094
1950705 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 895148/73110 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:50:00 | 22.08.2024 15:27:15 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7292
1946329 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576755/LASTİKÇİ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 21:28:00 | 06.08.2024 23:05:14 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2056
1949185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115839/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:40:00 | 17.08.2024 13:17:14 | 1.6206 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
1949860 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711326/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:21:00 | 20.08.2024 10:58:11 | 1.6197 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2394 | 66.4086 | 0 | 0 | 0 | 0
1944545 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880434/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:20:00 | 01.08.2024 16:57:06 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 736.3417 | 0 | 394.8733
1944535 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 713898/15785 NOLU DM PANAP F5 BANARLI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 14:06:00 | 01.08.2024 15:43:03 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 0
1946493 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9400249/ODE DM->>(39260)TAŞIT MUAYENE İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:42:23 | 07.08.2024 16:19:21 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 0
1952154 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 07:08:00 | 29.08.2024 08:44:56 | 1.6156 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.6978 | 4.8467 | 0 | 0 | 3.2311 | 0
1944689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 07:04:17 | 02.08.2024 08:41:12 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2306 | 305.2875
1951829 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437680/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:34:00 | 27.08.2024 22:10:48 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.36
1949020 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146124/25350NOLU TRAFO A KOLU ESKİ SANAYİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:33:00 | 16.08.2024 17:09:46 | 1.6128 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1950158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107486/11450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:49:00 | 20.08.2024 22:25:40 | 1.6111 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1945806 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880627/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:36:00 | 05.08.2024 20:12:32 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 3.2178 | 677.3422
1949849 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859183/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 08:16:00 | 20.08.2024 09:52:28 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6967
1948022 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632728/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 13:11:00 | 13.08.2024 14:47:26 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072
1950148 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 11387205/Uzk. D-ANAYOL KIRCASALİH TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:19:00 | 20.08.2024 21:55:16 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6044
1950420 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73060/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:46:00 | 21.08.2024 15:22:16 | 1.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 195.7422
1952915 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:40:08 | 31.08.2024 22:16:24 | 1.6044 | 11 | 610 | 1 | 1 | 13 | 1679 | 17.6489 | 978.7111 | 1.6044 | 1.6044 | 20.8578 | 2693.8622
1945837 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24220/24220 NOLU DOĞCALI TR GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:18:00 | 05.08.2024 20:54:08 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.26
1952044 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131244/27421 NOLU DM 131224 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:51:00 | 28.08.2024 17:27:07 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6117 | 0 | 0
1948254 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261199/27010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:40:00 | 14.08.2024 15:16:04 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6178 | 0 | 0
1949050 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {700048F6-47B1-4E7F-91D8-B0A9DC092ADE}/OSMANLI TS ENH+TCK GİŞELER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:38:00 | 16.08.2024 19:13:54 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.795 | 0
1951190 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 18:15:00 | 24.08.2024 19:50:45 | 1.5958 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1708 | 0 | 0 | 0
1946254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 16:57:00 | 06.08.2024 18:32:43 | 1.5953 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950060 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862241/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:23:00 | 20.08.2024 19:58:42 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.79
1951750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377183/GARAJ DM3>>(781852)MŞTRK AG-E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:42:00 | 27.08.2024 17:17:42 | 1.595 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1948982 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853964/83405 Edr.DOYRAN TARIMSAL SULAMA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 13:59:00 | 16.08.2024 15:34:34 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0
1947217 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725734/EVRENBEY ÇIKIŞ OG HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 08:48:00 | 10.08.2024 10:23:24 | 1.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0
1947330 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10105118/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 17:03:00 | 10.08.2024 18:38:21 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5892
13069094 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:14:07 | 09.08.2024 10:49:24 | 1.5881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2742 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 26.9969 | 4354.4483
3022819 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451493/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 11:09:28 | 28.08.2024 12:44:41 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7603 | 0 | 0
1944832 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721467/SARIYAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:49:00 | 02.08.2024 20:24:13 | 1.5869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0
11351575 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117841/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:03:39 | 28.08.2024 12:38:45 | 1.585 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.285 | 0 | 0 | 0 | 0
2056949 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553552/52711 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:51:57 | 04.08.2024 12:26:56 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4136
1946513 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761360/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2024 15:45:00 | 07.08.2024 17:19:54 | 1.5817 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
1946855 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33707/BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 20:41:00 | 08.08.2024 22:15:46 | 1.5794 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952526 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822828/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:10:00 | 30.08.2024 18:44:46 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2433
1947345 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1016709/B ÇIKIŞI İDARE KAPISI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 18:04:00 | 10.08.2024 19:38:43 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5786
1950221 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829855/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:47:00 | 21.08.2024 09:21:40 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3111
1952145 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377682/DM1/46 ESKİ LİDR->>(377682)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 06:29:00 | 29.08.2024 08:03:38 | 1.5772 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8611 | 0 | 0 | 0 | 0
1950084 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557667/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:42:00 | 20.08.2024 20:16:28 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9344
1952766 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867112/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:58:00 | 31.08.2024 18:32:24 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 316.24
5010782 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740350/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 15:25:42 | 09.08.2024 17:00:01 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7158 | 377.2667
3022770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782953/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 09:00:01 | 17.08.2024 10:33:59 | 1.5661 | 32 | 2853 | 0 | 0 | 40 | 1084 | 50.1156 | 4468.115 | 0 | 0 | 62.6444 | 1697.6644
1950285 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146581/25002 TR-1GNLBAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:32:00 | 21.08.2024 11:05:56 | 1.5656 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1878 | 0 | 0 | 0 | 0
1950470 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400227/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 15:31:00 | 21.08.2024 17:04:50 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.675
1949102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 42826152/18880 NOLU DM 113216 DİREK BENZİNLİK ÇIK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 21:53:00 | 16.08.2024 23:26:48 | 1.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 0
1949975 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501696/Mrç. MERİÇ TR-12 B-UMURCA YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:46:00 | 20.08.2024 18:19:37 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0989
1952584 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:48:54 | 31.08.2024 00:22:14 | 1.5556 | 0 | 0 | 8 | 1255 | 11 | 581 | 0 | 0 | 12.4444 | 1952.2222 | 17.1111 | 903.7778
1951100 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435904/92442 K ERİKLİ SHL TR4A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 10:46:00 | 24.08.2024 12:19:19 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7764
1951520 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794210/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:15:00 | 26.08.2024 17:48:18 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.65
1946815 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:33:00 | 08.08.2024 19:06:13 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 427.2431
1950364 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:43:36 | 21.08.2024 13:16:45 | 1.5525 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2057002 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800095/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:59:55 | 09.08.2024 21:32:59 | 1.5511 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 218.7067 | 0 | 0 | 4.6533 | 0
2056969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810481/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:09:00 | 06.08.2024 10:42:00 | 1.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0
1952266 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630477/VİZE DM3-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:58:00 | 29.08.2024 16:31:00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
1948538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33176960/40820 DM6/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:41:00 | 15.08.2024 13:13:57 | 1.5492 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
1952978 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31524/DTR2/019-2 HAVUZLAR ORHAN KEMAL CAD. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:18:00 | 31.08.2024 23:50:54 | 1.5483 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1949998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:11:00 | 20.08.2024 18:43:52 | 1.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 12.3822 | 687.2133
1950504 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100544/12350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:17:00 | 21.08.2024 19:49:52 | 1.5478 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
1951799 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651878/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:57:00 | 27.08.2024 19:29:47 | 1.5464 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
12276598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33534/YAKUPLU DTR3 (785642) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:42:00 | 28.08.2024 16:14:45 | 1.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 103.5708
1950013 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512640/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:34:00 | 20.08.2024 19:06:21 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.115
2057041 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21689897/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:07:01 | 13.08.2024 19:39:19 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5383
1952582 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852012/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:23:00 | 30.08.2024 23:55:18 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 73.84
1950645 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551507/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:45:00 | 22.08.2024 11:17:16 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1511
1952299 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 406298/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:12:00 | 29.08.2024 18:44:15 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6625
3022825 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 09:04:04 | 27.08.2024 10:36:05 | 1.5336 | 1 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5336 | 952.3725 | 0 | 1.5336 | 0 | 0
1948159 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 06:49:03 | 14.08.2024 08:20:58 | 1.5319 | 0 | 9 | 3 | 85 | 11 | 615 | 0 | 13.7875 | 4.5958 | 130.2153 | 16.8514 | 942.1458
10004563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 10600/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2024 09:05:58 | 24.08.2024 10:37:44 | 1.5294 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
1948221 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {700048F6-47B1-4E7F-91D8-B0A9DC092ADE}/OSMANLI TS ENH+TCK GİŞELER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 11:16:00 | 14.08.2024 12:47:35 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5792 | 0
1951104 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266926/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 11:14:00 | 24.08.2024 12:45:32 | 1.5256 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
1948341 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893587/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:10:00 | 14.08.2024 19:41:30 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2
1947750 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897657/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:28:00 | 12.08.2024 11:59:28 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0489 | 0
1947100 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651013/TR/137 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 18:28:00 | 09.08.2024 19:59:25 | 1.5236 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
1951087 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115636/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 10:00:00 | 24.08.2024 11:31:24 | 1.5233 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1951755 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42710/DM 1/13 EJOT TEZMAK ÇIKIŞI | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:01:00 | 27.08.2024 17:32:20 | 1.5222 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1667 | 30.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1952702 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863458/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:47:00 | 31.08.2024 16:18:16 | 1.5211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1013 | 0 | 13.69 | 0 | 0 | 24.3378 | 1540.8856
1946229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364718/DM4/29 PİKNİK >>(364718) DİREKJ AG-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2024 15:44:00 | 06.08.2024 17:15:00 | 1.5167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1948638 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265137/27626 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 20:10:00 | 15.08.2024 21:41:00 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1945578 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {C3306A3B-D9E6-46F7-8708-2DDAFA10757C}/K.TM(B)>>(34028)PROMAR DM/ÇORLU1[F13] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:01:34 | 05.08.2024 15:32:23 | 1.5136 | 13 | 84 | 0 | 1 | 34 | 1886 | 19.6769 | 127.1433 | 0 | 1.5136 | 51.4628 | 2854.6706
1951621 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:22:58 | 27.08.2024 10:53:44 | 1.5128 | 4 | 345 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0511 | 521.9083 | 0 | 0 | 4.5383 | 4.5383
1944411 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/DİKMEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 00:01:14 | 01.08.2024 01:31:51 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8392 | 0
1950220 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576595/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:29:00 | 21.08.2024 08:59:30 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1
1945957 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455362/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 23:31:00 | 06.08.2024 01:01:27 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6575 | 0 | 0
1949520 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789385/MİSİNLİ DM1>>(789385)DM5 MAZOTÇU | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 22:34:00 | 19.08.2024 00:04:27 | 1.5075 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 755 | 1.5075 | 4.5225 | 0 | 0 | 3.015 | 1138.1625
1952823 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/95306 CBS NOLU VAKIF SULAMA TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:09:00 | 31.08.2024 19:39:25 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5208 | 0
1950269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33562/SARILAR DM>>(33562)SARILAR KÖYÜ DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:00:00 | 21.08.2024 10:30:23 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5239
1951172 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378231/DM10/TR43 >>(378229)Ş.KRŞN 10.S AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 16:45:00 | 24.08.2024 18:15:17 | 1.5047 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3453 | 0 | 0 | 0 | 0
11349360 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631201/ÇAVUŞKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 12:10:41 | 02.08.2024 13:40:55 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0078
1949789 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1815379/41525 DM5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:59:00 | 19.08.2024 20:29:13 | 1.5036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5181 | 0 | 0 | 0 | 0
2057216 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 B-A.BEY KÖY ÇKŞ. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 13:21:16 | 25.08.2024 14:51:29 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2528
2057037 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5508557/TR35 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 12:32:05 | 13.08.2024 14:02:14 | 1.5025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1946802 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850241/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:12:00 | 08.08.2024 17:42:01 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 82.5153
1946892 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745047/20010 DM 2 -DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 02:05:00 | 09.08.2024 03:35:00 | 1.5 | 4 | 631 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 946.5 | 3 | 4.5 | 0 | 0
2057075 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659993/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 12:40:00 | 16.08.2024 14:10:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5
3022778 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 17:00:03 | 17.08.2024 18:30:00 | 1.4992 | 76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113.9367 | 31.4825 | 0 | 0 | 0 | 7.4958
1948646 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113433/18910 NOLU DM 113433 NOLU BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 20:26:00 | 15.08.2024 21:55:55 | 1.4986 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1951004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (373467) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:41:00 | 23.08.2024 20:10:48 | 1.4967 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1950622 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 378667/DM4/27 MERCEDES>>(378667) BOX AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:44:00 | 22.08.2024 10:13:46 | 1.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 0
1946448 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663308/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞLT F 663308 BOX ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:40:00 | 07.08.2024 13:09:20 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
1952404 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894403/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 08:31:00 | 30.08.2024 10:00:18 | 1.4883 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8367 | 1.4883 | 0 | 0
1950025 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892806/74011 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:45:00 | 20.08.2024 19:14:16 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9989
1945704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 15459477/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:24:00 | 05.08.2024 17:53:05 | 1.4847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
1944797 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610446/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 16:11:00 | 02.08.2024 17:39:33 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3792
1951578 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630056/VİZE DM2-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:50:00 | 26.08.2024 23:18:28 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5911 | 0 | 0
1949844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805511/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 07:31:00 | 20.08.2024 08:59:16 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.16
3022775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 09:01:05 | 18.08.2024 10:29:13 | 1.4689 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.6267 | 27.9089 | 0 | 0 | 0 | 1.4689
1952011 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314919/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:11:00 | 28.08.2024 15:39:06 | 1.4683 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1944959 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94012/94012 NOLU DT ROMAN TOKİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:17:00 | 03.08.2024 11:45:02 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5267 | 0 | 0
1948025 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 13:13:00 | 13.08.2024 14:41:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 244.9333
1950916 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660096/74172 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:46:00 | 23.08.2024 12:14:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
1946494 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {790B3D2D-2BB5-4DD7-ACAA-7A2BBB1B0DD7}/YILDIZ KZN->>(784410)ODE-COLA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:49:50 | 07.08.2024 16:17:50 | 1.4667 | 17 | 518 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24.9333 | 759.7333 | 0 | 0 | 10.2667 | 0
1949084 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33512/DTR-3 TÜRKMENLİ YENİ ARSLR ŞAHBAZ TRAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 19:53:00 | 16.08.2024 21:21:00 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 174.5333
1948181 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314061/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 08:47:00 | 14.08.2024 10:14:54 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 0
1946937 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51815/DAHİLİ TR.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 08:02:00 | 09.08.2024 09:29:44 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1289 | 0 | 0
2056973 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490163/Uzk. F-ÖNDER BAKKAL | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:02:48 | 07.08.2024 11:30:31 | 1.4619 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
1945811 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 442801/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:23:00 | 05.08.2024 19:50:34 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3783 | 507.8867
1945651 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572623/ALPULLU ÇAVUŞYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:40:00 | 05.08.2024 17:07:32 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0
1952179 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 08:33:00 | 29.08.2024 10:00:30 | 1.4583 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1904 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 21.875 | 2776.6667
1951146 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 451122/94352 HACI KOY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 14:08:00 | 24.08.2024 15:35:25 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5694
1946005 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 02:40:55 | 06.08.2024 04:08:15 | 1.4556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 272 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 395.9111
1951849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361257/DTR6/010-1 ->> (361257) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:39:00 | 28.08.2024 01:06:18 | 1.455 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.485 | 0 | 0 | 0 | 0
1948560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377842/DM2/TR22 KAYAPARK>>(377842-43)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2024 14:23:00 | 15.08.2024 15:50:12 | 1.4533 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
1952394 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481357/Uzk. C-BENZİNLİK TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:20:00 | 30.08.2024 08:47:11 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4039
1945825 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513131/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:48:00 | 05.08.2024 20:15:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7
1948425 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20630/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 22:12:00 | 14.08.2024 23:39:00 | 1.45 | 36 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 752.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1950275 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:19:26 | 21.08.2024 10:46:16 | 1.4472 | 1 | 26 | 13 | 1458 | 2 | 316 | 1.4472 | 37.6278 | 18.8139 | 2110.05 | 2.8944 | 457.3222
1948229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2024 11:49:01 | 14.08.2024 13:15:50 | 1.4469 | 2 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8939 | 1710.2883 | 0 | 0 | 0 | 0
1947829 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897726/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:11:00 | 12.08.2024 17:37:45 | 1.4458 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3375 | 1.4458 | 0 | 0 | 1.4458 | 0
1946298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710350/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 19:54:00 | 06.08.2024 21:20:40 | 1.4444 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1946368 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 766000/40562 DM 4/13A/BENZİNLİK ÇIKIŞI (766000) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 04:39:00 | 07.08.2024 06:05:36 | 1.4433 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7733 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
1944618 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262515/27096 KILIÇOĞLU MARKET TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 20:59:00 | 01.08.2024 22:25:35 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4306 | 0 | 0
1952335 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 863079/KÜÇÜKYAYLA ÖZEL MÜSTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:54:00 | 29.08.2024 21:20:31 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 0
11351358 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 11:49:32 | 26.08.2024 13:15:54 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4706 | 724.0406
1952898 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442548/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:06:00 | 31.08.2024 21:32:13 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1847
1945536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417085/81060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 11:19:00 | 05.08.2024 12:45:00 | 1.4333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1946126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12997469/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:10:00 | 06.08.2024 11:35:58 | 1.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
1952970 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15301341/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:00:00 | 31.08.2024 23:25:50 | 1.4306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
1946684 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652250/TR/192 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 10:48:00 | 08.08.2024 12:13:46 | 1.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 0
1950418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33689/V.MŞ TM(B)>(33689)DM1/TR19ÜNAL K.MTMH4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:53:09 | 21.08.2024 15:18:53 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1467 | 0
1947323 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633178/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 16:46:00 | 10.08.2024 18:11:42 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.975
1951742 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:22:00 | 27.08.2024 16:47:37 | 1.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 482 | 0 | 1.4269 | 0 | 0 | 2.8539 | 687.7872
1949918 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815038/94640 İ ESETÇE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 12:53:00 | 20.08.2024 14:18:25 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7431 | 0 | 0
1950378 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:12:27 | 21.08.2024 13:37:51 | 1.4233 | 0 | 368 | 4 | 1 | 8 | 180 | 0 | 523.7867 | 5.6933 | 1.4233 | 11.3867 | 256.2
1946986 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723242/BALABANCIK MERKEZ D.M. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 10:12:00 | 09.08.2024 11:37:24 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.94
12275995 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835778/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 13:24:00 | 17.08.2024 14:49:18 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8433 | 0
1950341 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828199/Uzk. A-OG ALTI KIRKÖY | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:59:00 | 21.08.2024 12:24:05 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7056
13069436 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 22:30:00 | 18.08.2024 23:55:00 | 1.4167 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947564 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 17:03:00 | 11.08.2024 18:28:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2208 | 0 | 0 | 5.6667 | 1.4167 | 69.4167 | 3128
1953000 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {7787DDC6-FFCE-42A2-A8A0-3FCB03730196}/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:50:00 | 01.09.2024 00:15:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 525.5833
1951556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:36:00 | 26.08.2024 21:00:58 | 1.4161 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6511 | 22.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
1951150 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147815/26210NOLU TRAFO ÇIKIŞ ELMALI YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 14:14:00 | 24.08.2024 15:38:57 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0792
1948626 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 848149/91530 K SAZLIDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:57:00 | 15.08.2024 20:21:55 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.475
1947294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312708/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:41:00 | 10.08.2024 16:05:50 | 1.4139 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1947288 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600495/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:27:00 | 10.08.2024 15:51:48 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96
1948481 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710533/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 07:53:00 | 15.08.2024 09:17:47 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0236
1944936 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {0BBC12ED-DF02-4265-B528-90D7A2A2E20A}/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 09:04:00 | 03.08.2024 10:28:36 | 1.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946108 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898987/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:37:00 | 06.08.2024 11:01:31 | 1.4086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 574 | 1.4086 | 0 | 0 | 1.4086 | 14.0861 | 808.5428
1944750 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266998/27683 OFİS YANI DM3TR7 ÇIKIŞ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:34:00 | 02.08.2024 12:58:30 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
1951287 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 13:04:00 | 25.08.2024 14:28:23 | 1.4064 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 202.52 | 0 | 0
1948340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761104/42080 TRYENİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:08:00 | 14.08.2024 19:32:18 | 1.405 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1945712 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:39:44 | 05.08.2024 18:04:01 | 1.4047 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 304 | 19.6661 | 0 | 0 | 0 | 54.7842 | 427.0356
1950018 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:42:17 | 20.08.2024 19:06:33 | 1.4044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 604 | 0 | 2.8089 | 0 | 0 | 7.0222 | 848.2844
1944576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:08:41 | 01.08.2024 19:32:56 | 1.4042 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.6792 | 26.6792 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
1952385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:21:06 | 30.08.2024 08:45:13 | 1.4019 | 0 | 4 | 3 | 697 | 0 | 0 | 0 | 5.6078 | 4.2058 | 977.1553 | 0 | 0
1946786 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263435/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 14:23:00 | 08.08.2024 15:47:06 | 1.4017 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6483 | 0 | 0 | 0 | 0
1950147 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173188/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:18:00 | 20.08.2024 21:41:57 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9958
1950261 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848565/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:03:00 | 21.08.2024 10:26:55 | 1.3986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 0 | 1.3986 | 0 | 0 | 0
1946258 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116114/C ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:20:00 | 06.08.2024 18:43:49 | 1.3969 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
1951336 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174174/B ÇIKIŞI-SU KUYUSU TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 19:25:00 | 25.08.2024 20:48:45 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75
1950207 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755064/ALAN ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:41:40 | 21.08.2024 08:05:10 | 1.3917 | 0 | 1050 | 3 | 3022 | 0 | 2 | 0 | 1461.25 | 4.175 | 4205.6167 | 0 | 2.7833
1944456 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 876008/DOĞANCA DM YEŞİLPINAR ÇIKIŞI (899695) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 08:21:00 | 01.08.2024 09:44:26 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.515 | 0
1948616 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25975/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:28:00 | 15.08.2024 19:51:23 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6339
1948216 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 122815/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 10:51:00 | 14.08.2024 12:14:21 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2808 | 0 | 0
1952223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378021/DM10/TR47>>(378021-022-023)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:10:00 | 29.08.2024 12:33:20 | 1.3889 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1952798 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732119/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:43:00 | 31.08.2024 19:06:19 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 1.3886 | 352.7072
1950759 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267248/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:30:00 | 22.08.2024 18:53:18 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5533 | 0 | 0
1946392 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1102605/MÜREFTE DM 1/15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 07:57:00 | 07.08.2024 09:20:14 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7744 | 0 | 0
1952646 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709298/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:56:00 | 31.08.2024 11:19:14 | 1.3872 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
1951378 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:38:00 | 26.08.2024 10:01:12 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2533
1947226 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:09:00 | 10.08.2024 10:32:06 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 892 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.42 | 15.235 | 0
1950434 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868287/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 14:09:00 | 21.08.2024 15:32:01 | 1.3836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 603 | 0 | 2.7672 | 0 | 0 | 2.7672 | 834.3175
1950105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267946/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:02:00 | 20.08.2024 20:24:54 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9083 | 0 | 0
1947873 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521222/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 18:56:00 | 12.08.2024 20:18:51 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7617
1949739 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367524/DTR1-58/1 ->> (367524) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:32:00 | 19.08.2024 16:54:43 | 1.3786 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1947385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92402/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 20:35:00 | 10.08.2024 21:57:34 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0228
1948312 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441025/92404 K ERİKLİ KÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:44:00 | 14.08.2024 18:06:29 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6119
1947007 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134889/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 11:23:00 | 09.08.2024 12:45:22 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2367 | 0 | 0
1951928 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | 54907461/FİDER 3 KARATEPE RES | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:44:49 | 27.08.2024 15:07:10 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0
1952603 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 06:50:00 | 31.08.2024 08:12:17 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | 300.3342
1951878 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 34404047/21105 A ÇIKIŞ 304 SOKAK DOĞU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 07:57:00 | 28.08.2024 09:19:13 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5919 | 0 | 0
1950873 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93284/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 07:48:00 | 23.08.2024 09:10:05 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9444
1947448 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701612/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 07:31:00 | 11.08.2024 08:52:58 | 1.3661 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
1945587 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {9967843B-4921-4A0F-873D-121E2FB58689}/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:36:18 | 05.08.2024 15:57:57 | 1.3608 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949246 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756700/27710 İLYASIN TEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 17:40:00 | 17.08.2024 19:01:22 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0
1949994 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843417/85057 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:01:00 | 20.08.2024 18:22:16 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0633 | 0 | 0
1952183 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:01:45 | 29.08.2024 10:22:52 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4636 | 0
1951131 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745409/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 13:14:00 | 24.08.2024 14:35:03 | 1.3508 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
1952961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437358/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:47:00 | 31.08.2024 23:08:01 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0508
1949914 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126753/18780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 12:37:00 | 20.08.2024 13:57:59 | 1.3497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4481 | 0 | 0 | 0 | 0
1948048 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265701/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:14:00 | 13.08.2024 17:34:55 | 1.3486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
1951328 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363998/DM1/013->>(363998)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 18:20:00 | 25.08.2024 19:40:32 | 1.3422 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
1945657 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360589/DM5/3->>(360589) EDİRNE 7.SK AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:46:00 | 05.08.2024 17:06:30 | 1.3417 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
1947522 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266164/27627 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 13:31:00 | 11.08.2024 14:51:30 | 1.3417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1951562 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:13:00 | 26.08.2024 21:33:27 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9483
1944452 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265944/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 08:15:00 | 01.08.2024 09:35:25 | 1.3403 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1952503 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657109/TR-26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:37:00 | 30.08.2024 16:57:23 | 1.3397 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1952027 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128785/27801 NOLU DM 128780 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:55:00 | 28.08.2024 16:15:16 | 1.3378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
1948298 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265174/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 15:56:00 | 14.08.2024 17:16:15 | 1.3375 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1946879 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 23:35:00 | 09.08.2024 00:55:12 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 324.81
1951943 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865694/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:17:00 | 28.08.2024 12:37:09 | 1.3358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945709 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33718/DM26/TR46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:32:00 | 05.08.2024 17:52:01 | 1.3336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
1948079 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106363/18305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:37:00 | 13.08.2024 18:57:01 | 1.3336 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0075 | 0 | 0 | 0 | 0
1949248 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380385/DM1/40A GAMZE Y->>(364544)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 17:54:00 | 17.08.2024 19:14:01 | 1.3336 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
1952270 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866696/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:22:00 | 29.08.2024 16:42:01 | 1.3336 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 654 | 5.3344 | 0 | 0 | 0 | 25.3386 | 872.1817
1952510 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. SALARLI GURUP ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:48:07 | 30.08.2024 17:08:06 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.965
1949578 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705324/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 07:48:00 | 19.08.2024 09:07:58 | 1.3328 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2828 | 0 | 0 | 0 | 0
1948688 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 02:46:23 | 16.08.2024 04:06:18 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 123.8708 | 0 | 1088.1986
1944747 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710350/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:17:00 | 02.08.2024 12:36:51 | 1.3308 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7683 | 0 | 0 | 0 | 0
1951894 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83600/......... DİREK ÜYÜKLÜTATAR TS. ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:57:00 | 28.08.2024 10:16:51 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9925 | 0
1951769 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (MÜŞTERİLER)ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:17:00 | 27.08.2024 17:36:50 | 1.3306 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2.6611 | 0 | 6.6528 | 1.3306 | 9.3139 | 3.9917
1947206 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41345/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 07:53:00 | 10.08.2024 09:12:43 | 1.3286 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.5997 | 0 | 0 | 0 | 0
1951042 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881926/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 23:47:00 | 24.08.2024 01:06:43 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3.9858 | 3.9858 | 216.5636
1944702 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881526/DTT7 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 08:06:00 | 02.08.2024 09:25:37 | 1.3269 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 744.4158 | 0 | 0
1946975 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95541/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:50:00 | 09.08.2024 11:09:31 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1431
1951573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:16:00 | 26.08.2024 22:35:29 | 1.3247 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0922 | 21.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
1948423 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54000/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 22:06:00 | 14.08.2024 23:25:23 | 1.3231 | 3 | 1278 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.9692 | 1690.865 | 0 | 2.6461 | 1.3231 | 0
12275665 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15520818/91500 K YAYLA S DM1-TR15 TR AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 18:55:00 | 09.08.2024 20:14:20 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444
1946124 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116760/12696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:07:00 | 06.08.2024 11:26:15 | 1.3208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1951266 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 09:38:00 | 25.08.2024 10:57:14 | 1.3206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 241 | 1.3206 | 0 | 1.3206 | 0 | 11.885 | 318.2539
12276180 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621366/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:22:00 | 20.08.2024 19:41:11 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8636
1950199 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:29:55 | 21.08.2024 07:49:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 195.0722 | 0 | 0
1949752 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 556473/56004 NOLU DM 564371 NOLU BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 16:26:20 | 19.08.2024 17:45:22 | 1.3172 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1948660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792966/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:15:00 | 15.08.2024 22:34:00 | 1.3167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0
1950071 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140277/26040NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:39:00 | 20.08.2024 19:57:57 | 1.3158 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
1949345 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 07:47:45 | 18.08.2024 09:06:41 | 1.3156 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1.3156 | 1.3156 | 5.2622 | 103.9289
1948649 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847056/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 20:31:00 | 15.08.2024 21:49:53 | 1.3147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951536 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575073/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:32:00 | 26.08.2024 18:50:51 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6817
3022685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707045/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 02:01:39 | 01.08.2024 03:20:25 | 1.3128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948391 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174984/B ÇIKIŞI-PARK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:19:00 | 14.08.2024 21:37:45 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4375
2057158 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556223/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:41:21 | 22.08.2024 11:00:00 | 1.3108 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1492 | 0 | 0 | 0 | 0
1946300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788531/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788531)SU DEPSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 20:03:20 | 06.08.2024 21:21:55 | 1.3097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 5.2389 | 0 | 0 | 1.3097 | 180.7417
1950101 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:54:00 | 20.08.2024 20:12:33 | 1.3092 | 0 | 0 | 5 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5458 | 269.6883 | 2.6183 | 0
1951514 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:51:33 | 26.08.2024 17:10:00 | 1.3075 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1106 | 1.3075 | 0 | 1.3075 | 1.3075 | 1.3075 | 1446.095
1950900 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267850/27415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:48:00 | 23.08.2024 11:06:26 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9939 | 0 | 0
1949837 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106491/18220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 05:20:00 | 20.08.2024 06:38:22 | 1.3061 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
1947512 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261594/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 12:44:00 | 11.08.2024 14:02:18 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0
1950436 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442757/92394 E YENİCE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 14:12:00 | 21.08.2024 15:30:13 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4289
1951125 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881946/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 12:37:00 | 24.08.2024 13:55:07 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2078
1950400 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25810/25810 NOLU TRAFO HALİÇKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:05:00 | 21.08.2024 14:23:04 | 1.3011 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 210.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1950121 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576541/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:25:00 | 20.08.2024 20:43:01 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0278
1945278 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:24:00 | 04.08.2024 13:41:55 | 1.2986 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110.3819 | 0 | 2.5972 | 0 | 0
1945362 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231388/20550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 18:36:00 | 04.08.2024 19:53:51 | 1.2975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1945199 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707719/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 07:49:00 | 04.08.2024 09:06:43 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 222.7878
1951049 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801461/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 01:43:00 | 24.08.2024 03:00:43 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8858 | 0
1946610 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 00:28:00 | 08.08.2024 01:45:33 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585
1949467 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264251/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 15:58:00 | 18.08.2024 17:15:33 | 1.2925 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1944974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782461/DTR2 SARILAR KAHVE ->> (782461) AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:11:00 | 03.08.2024 12:28:19 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5039
1947602 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785818/SEYMEN MRKZ ->>(785818) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 20:25:00 | 11.08.2024 21:42:14 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8594
1947790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747428/FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 12:40:00 | 12.08.2024 13:57:13 | 1.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0
1952541 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262631/27076 NOLU DTT 129772 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:27:00 | 30.08.2024 19:44:09 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0
1946525 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:30:00 | 07.08.2024 19:47:07 | 1.2853 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12275589 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45538554/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 15:22:00 | 07.08.2024 16:39:05 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | 0
1950753 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701119/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:54:00 | 22.08.2024 18:11:01 | 1.2836 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 332.4553 | 0 | 0 | 0 | 0
1946397 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470621/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 08:36:00 | 07.08.2024 09:53:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833
1946532 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779822/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 17:43:00 | 07.08.2024 19:00:00 | 1.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1085 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | 15.4 | 1392.4167
1948381 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360588/DM5/3->>(360588)MELTEM SK AG ŞLR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:48:00 | 14.08.2024 21:05:00 | 1.2833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1949874 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:03:00 | 20.08.2024 11:19:56 | 1.2822 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2056631 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826479/Uzk. C-BARAJ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:53:56 | 17.08.2024 13:10:48 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0789
1944559 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421085/82410-Edr.DM08-TR-10 DM AG.ÇKŞ ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 16:56:00 | 01.08.2024 18:12:48 | 1.28 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1948505 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105373/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 09:43:00 | 15.08.2024 10:59:44 | 1.2789 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
1951716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {9B4027AC-E84D-4D20-9C1C-625551486EE3}/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:37:47 | 27.08.2024 15:54:30 | 1.2786 | 87 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2392 | 30.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
5010799 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40109/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2024 09:00:05 | 14.08.2024 10:16:41 | 1.2767 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
1948092 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25935/25935 NOLU TRAFO BAĞPINAR TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:33:00 | 13.08.2024 19:49:27 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9
1951529 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173075/AB ÇIKIŞI-ÇEŞME ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:05:00 | 26.08.2024 18:21:26 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9172
1952642 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1114141/A ÇIKIŞI BELEDİYE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:34:00 | 31.08.2024 10:50:15 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708
1951519 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143599/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:02:00 | 26.08.2024 17:18:14 | 1.2706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0
2057204 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575227/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:54:48 | 24.08.2024 11:10:51 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07
3022744 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {2859F524-6CE7-4342-860C-3CA1D01F90E1}/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-2(FD-4) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 06:16:01 | 11.08.2024 07:32:00 | 1.2664 | 28 | 12690 | 0 | 2 | 16 | 347 | 35.4589 | 16070.475 | 0 | 2.5328 | 20.2622 | 439.4369
1949090 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146124/25350NOLU TRAFO A KOLU ESKİ SANAYİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 20:30:00 | 16.08.2024 21:45:55 | 1.2653 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1947155 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856921/ARSAY DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 22:21:00 | 09.08.2024 23:36:55 | 1.2653 | 14 | 139 | 1 | 1 | 13 | 1 | 17.7139 | 175.8736 | 1.2653 | 1.2653 | 16.4486 | 1.2653
1947311 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119777/27166 KARŞI DİREK AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 15:49:00 | 10.08.2024 17:04:55 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6528 | 0 | 0
3022745 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {86FD9F9A-F595-4E59-B9CE-7CD883CF2811}/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-1(FD-3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 06:16:07 | 11.08.2024 07:32:00 | 1.2647 | 104 | 24062 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131.5311 | 30431.7461 | 0 | 0 | 0 | 5.0589
13069477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | AĞAÇLARIN ENH'A ZARAR VERMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 10:25:52 | 17.08.2024 11:41:44 | 1.2644 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7933 | 127.7089 | 0 | 0 | 0 | 0
2057090 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892469/74022 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 13:52:47 | 18.08.2024 15:08:34 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3675
1949352 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721338/SAĞLAMTAŞ AKSAKAL BALLI KÖK ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 08:37:00 | 18.08.2024 09:52:46 | 1.2628 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 282.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
1950563 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51474/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 00:04:14 | 22.08.2024 01:19:55 | 1.2614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 79.4675
1947509 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 32750/RMU SĞLK A.RZA İŞ.OKL BHÇE İÇİ AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 12:31:00 | 11.08.2024 13:46:39 | 1.2608 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6008 | 0 | 0 | 0 | 0
1948277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109783/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 15:02:00 | 14.08.2024 16:17:27 | 1.2575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1951876 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:01:00 | 28.08.2024 09:16:27 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 648.87
1951611 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24410/TATARLI TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 08:03:00 | 27.08.2024 09:18:24 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3667
1944856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 823451/Uzk. B-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 2.BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:55:00 | 02.08.2024 22:10:22 | 1.2561 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6717 | 0 | 0 | 0 | 0
1947163 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800097/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 23:41:00 | 10.08.2024 00:56:15 | 1.2542 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176.8375 | 0 | 0 | 3.7625 | 0
1944639 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 806553/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 22:36:00 | 01.08.2024 23:51:13 | 1.2536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 0 | 1.2536 | 0
1947284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:03:00 | 10.08.2024 15:18:12 | 1.2533 | 0 | 78 | 0 | 1 | 15 | 1424 | 0 | 97.76 | 0 | 1.2533 | 18.8 | 1784.7467
1948174 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701536/15375 NOLU DM PANSİYONLAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 08:18:00 | 14.08.2024 09:33:06 | 1.2517 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
11351277 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310480/40705 DM7/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 02:12:42 | 24.08.2024 03:27:44 | 1.2506 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
1950898 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374387/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:36:00 | 23.08.2024 10:51:01 | 1.2503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7519 | 0 | 0 | 0 | 0
1952511 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 531690/81880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:20:00 | 30.08.2024 20:35:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1947903 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D3E8980E-2267-4364-9B6D-C129BC295DB0}/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:55:00 | 12.08.2024 22:10:00 | 1.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0
1948307 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20510/20510 NOLU SEYİTLER TR1 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:32:00 | 14.08.2024 17:46:58 | 1.2494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3.7483 | 0 | 0 | 0 | 63.7217
1950107 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140277/26034 NOLU HEMİT KÖY TR-2 AÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:05:00 | 20.08.2024 20:19:23 | 1.2397 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
1949906 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15303022/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 11:57:00 | 20.08.2024 13:11:22 | 1.2394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | 0 | 0 | 0 | 0
1951180 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/FİDER-6 VİZE | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 17:16:00 | 24.08.2024 18:30:22 | 1.2394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 984 | 0 | 0 | 6.1972 | 0 | 42.1411 | 1219.6133
1945616 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72150/TÜP MERSERİZE DM TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:13:00 | 05.08.2024 16:27:21 | 1.2392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0 | 0
1946274 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87902/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:20:00 | 06.08.2024 19:34:13 | 1.2369 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
1951807 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261488/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:21:00 | 27.08.2024 19:35:09 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0658 | 0 | 0
1945849 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {6030EC5D-7ED0-4D76-AF2A-AB5E8E7D9936}/27571 NOLU DM KAPTAN SİTESİ TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:33:37 | 05.08.2024 20:47:42 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.6028 | 0 | 0
1946941 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891243/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 08:12:00 | 09.08.2024 09:26:05 | 1.2347 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.7042 | 0 | 0 | 0 | 8.6431 | 0
1946257 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 14636523/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:02:00 | 06.08.2024 18:16:00 | 1.2333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1945029 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 133160/27151 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 16:19:00 | 03.08.2024 17:32:59 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0297 | 0 | 0
1947990 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863167/KARAABALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 10:20:00 | 13.08.2024 11:33:59 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9322 | 242.9119
1950875 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 07:50:00 | 23.08.2024 09:03:54 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8867
1946282 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559814/DM9-TR20 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:50:00 | 06.08.2024 20:03:50 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2278
1952487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 381276/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (374028) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:05:00 | 30.08.2024 15:18:50 | 1.2306 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
1950674 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780056/DM17 ULAŞ OFİS->>(780056)AG ŞLR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 11:47:00 | 22.08.2024 13:00:43 | 1.2286 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
1946934 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 07:49:15 | 09.08.2024 09:02:49 | 1.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 270 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 2.4522 | 331.05
1948257 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27650/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:46:00 | 14.08.2024 14:59:32 | 1.2256 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
1947979 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865685/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 09:52:00 | 13.08.2024 11:05:27 | 1.2242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952140 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610739/SARPDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 02:18:00 | 29.08.2024 03:31:23 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8997
1949107 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24565/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 23:12:00 | 17.08.2024 00:25:22 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7233
2057036 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 779797/DTR3 K.GÖZ YENİ ARSA->>(368398) AG ŞLR D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2024-08-13 09:12 | 13.08.2024 10:25:37 | 1.2225 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1945236 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709849/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:10:00 | 04.08.2024 11:23:03 | 1.2175 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 388.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
1944871 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 21:54:00 | 02.08.2024 23:07:01 | 1.2169 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6033 | 332.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
1952222 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:09:00 | 29.08.2024 12:22:00 | 1.2167 | 4 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 994.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1946837 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653330/73040 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:59:00 | 08.08.2024 20:11:59 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0819
1947046 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87525/Uzk. KARAPINAR TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:20:00 | 09.08.2024 15:32:56 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.9133
2057200 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81910/TRAFO POSTASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 01:15:21 | 24.08.2024 02:28:08 | 1.2131 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6556 | 0 | 0 | 0 | 0
1952317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 419521/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:40:00 | 29.08.2024 19:52:43 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2717
1950531 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405189/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 20:14:00 | 21.08.2024 21:26:41 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8456
11351712 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230648/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:02:54 | 29.08.2024 18:15:34 | 1.2111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
1949694 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25965/25965 NOLU TRAFO İBRİCE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 12:39:00 | 19.08.2024 13:51:39 | 1.2108 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
1948927 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148176/26430NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ALPEK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:09:00 | 16.08.2024 12:21:34 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283
1948964 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724945/25655NOLU TRAFO ÇIKIŞ BOŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 12:27:00 | 16.08.2024 13:39:31 | 1.2086 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1946671 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374688/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 09:36:00 | 08.08.2024 10:48:29 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9531
1950273 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829952/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:16:00 | 21.08.2024 10:28:28 | 1.2078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 9.6622 | 219.8156
1952391 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:47:00 | 30.08.2024 08:59:26 | 1.2072 | 0 | 0 | 9 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.865 | 172.6328 | 0 | 0
1952352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404914/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:29:00 | 29.08.2024 22:41:23 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9214
1945048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(775170)TRKMNL-ÇŞMLİ(KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:30:39 | 03.08.2024 18:42:58 | 1.2053 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13069387 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841687/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 09:40:00 | 17.08.2024 10:52:07 | 1.2019 | 5 | 1 | 3 | 1 | 28 | 2362 | 6.0097 | 1.2019 | 3.6058 | 1.2019 | 33.6544 | 2838.9928
1952354 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808929/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:01:00 | 29.08.2024 23:13:03 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2008
1952431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893486/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:14:00 | 30.08.2024 11:26:02 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 200.4928
1944635 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514883/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 22:11:00 | 01.08.2024 23:23:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
2057184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {FFA06744-B14C-4148-9E38-91E9B6124540}/YEDEK | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 19:47:48 | 22.08.2024 20:59:36 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.88
1945793 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888139/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:13:00 | 05.08.2024 19:24:46 | 1.1961 | 0 | 0 | 5 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9806 | 1505.9039 | 0 | 0
2057202 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557782/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 12:18:17 | 24.08.2024 13:30:02 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175
1951274 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25815/25815 NOLU TRAFO SARIPOLAT TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 10:36:00 | 25.08.2024 11:47:41 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7297
1948409 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312292/44165 DEMİRLER TR 2 TR. AG ÇIK.ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:51:00 | 14.08.2024 22:02:41 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1683
1945461 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788950/BOYNER DM >>(788950) ÇİÇEK TEKS ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 04:53:21 | 05.08.2024 06:04:56 | 1.1931 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950168 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 54785379/41218 SS DOGU MAKADON AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 21:41:00 | 20.08.2024 22:52:28 | 1.1911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 0
1946869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 22:22:00 | 08.08.2024 23:33:26 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2883
1946122 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742181/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:00:00 | 06.08.2024 11:11:21 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5392
1947600 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702474/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 20:18:00 | 11.08.2024 21:29:10 | 1.1861 | 20 | 3416 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.7222 | 4051.7556 | 1.1861 | 1.1861 | 0 | 0
1950097 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892806/74062 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:53:00 | 20.08.2024 20:04:05 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5736
1948537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830894/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:35:00 | 15.08.2024 12:46:04 | 1.1844 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952020 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762549/41190 NOLU DM / FİDER 4 ÇIKIŞ (762549) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:05:00 | 28.08.2024 15:16:03 | 1.1842 | 16 | 5022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.9467 | 5946.885 | 0 | 0 | 0 | 5.9208
1944989 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796274/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 12:34:00 | 03.08.2024 13:45:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5667
1946648 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 07:50:00 | 08.08.2024 09:01:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 287.55
1948722 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 08:41:00 | 16.08.2024 09:52:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 136.0833
1945759 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521119/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:39:00 | 05.08.2024 18:50:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6833
1949711 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762617/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:56:00 | 19.08.2024 15:06:59 | 1.1831 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0106 | 0 | 0 | 0 | 0
1950590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783495/DM2/038 YUMURTACI->>(783495)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 07:50:00 | 22.08.2024 09:00:54 | 1.1817 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3417 | 0 | 0 | 0 | 0
1945280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:28:00 | 04.08.2024 13:38:52 | 1.1811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
1946766 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53001/B.MANDIRA DM1-TR1 DM2-TR6 H.SAHA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:51:00 | 08.08.2024 14:01:52 | 1.1811 | 4 | 7 | 6 | 1916 | 4 | 1 | 4.7244 | 8.2678 | 7.0867 | 2263.0089 | 4.7244 | 1.1811
1952122 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113108/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:21:00 | 28.08.2024 22:31:46 | 1.1794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
1952125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33638/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:51:00 | 28.08.2024 23:01:41 | 1.1781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 563 | 0 | 3.5342 | 0 | 0 | 7.0683 | 663.2453
7200000673 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 725402/ÇÖLGECEN ÇIKIŞI | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:42:41 | 04.08.2024 10:53:19 | 1.1772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949770 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780621/DM6/7 (780821) AG ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:36:05 | 19.08.2024 18:46:36 | 1.1753 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7031 | 0 | 0 | 0 | 0
1948304 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433163/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:21:00 | 14.08.2024 17:31:16 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5133 | 0 | 0
1952821 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503222/Mrç. MERİÇ TR-11 A-SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:06:00 | 31.08.2024 19:16:07 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0467 | 0 | 0
1946662 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822828/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 09:15:00 | 08.08.2024 10:25:05 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0917
1952009 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367524/DTR1-58/1 ->> (367524) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:08:00 | 28.08.2024 15:18:03 | 1.1675 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1945554 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792140/TARIMSAL SULAMA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 12:54:00 | 05.08.2024 14:04:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0
1947944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40405/TRAFO KORUMA HÜCRESİ (SİGORTALI) | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 06:42:00 | 13.08.2024 07:51:53 | 1.1647 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
1944590 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 11013460/Uzk. A-EDİRNE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:52:00 | 01.08.2024 20:01:52 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644
1946860 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 21:02:11 | 08.08.2024 22:12:03 | 1.1644 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1244 | 22.1244 | 0 | 0 | 0 | 1.1644
1945425 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 25333213/21140 A ÇIKIŞ SAHİL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 22:33:00 | 04.08.2024 23:42:47 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0 | 0
1948463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14020835/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 06:13:00 | 15.08.2024 07:22:46 | 1.1628 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1161 | 0 | 0 | 0 | 0
1951185 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | {455E188E-9673-458D-A014-4647256DDA33}/86011-SÜLOĞLU SANAYİ SİTESİ DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 17:34:00 | 24.08.2024 18:43:43 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4778 | 0 | 0
1950784 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408744/80930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:42:00 | 22.08.2024 19:51:42 | 1.1617 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
3022816 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809148/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 10:01:10 | 27.08.2024 11:10:52 | 1.1617 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6467 | 0 | 0 | 0
1950602 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780635/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780635)DM5/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:19:00 | 22.08.2024 09:28:39 | 1.1608 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.8883 | 0 | 0 | 0 | 0
1951006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807705/OVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 19:20:00 | 23.08.2024 20:29:38 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2111 | 0
1946089 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481357/Uzk. C-BENZİNLİK TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:06:00 | 06.08.2024 10:15:35 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4306
1949806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109267/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 21:07:49 | 19.08.2024 22:17:20 | 1.1586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
1951056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42125/TRAFO POSTASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 05:04:00 | 24.08.2024 06:13:30 | 1.1583 | 1 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 844.425 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000711 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26135/26135 NOLU TRAFO ÇİMENDERE TR1 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 10:58:19 | 31.08.2024 12:07:45 | 1.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 158.5394
7200000707 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 113367/26034 NOLU HEMİT KÖY TR-2 AÇIKIŞI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 13:24:40 | 27.08.2024 14:34:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2889
1951981 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888359/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:01:00 | 28.08.2024 14:10:20 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2444 | 43.9111
1951268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810783/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 10:04:00 | 25.08.2024 11:13:19 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 0
1944457 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73070/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 08:18:00 | 01.08.2024 09:27:04 | 1.1511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1467
1945815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791862/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:31:00 | 05.08.2024 19:40:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.35
1945870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410509/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:04:00 | 05.08.2024 21:13:00 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1945153 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25975/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 01:19:00 | 04.08.2024 02:27:58 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0478
1949710 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652569/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:57:00 | 19.08.2024 15:05:49 | 1.1469 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
1944735 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100818/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 10:25:00 | 02.08.2024 11:33:47 | 1.1464 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
11349715 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333710/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:08:09 | 07.08.2024 19:16:54 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8958 | 0 | 0
1946120 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:03:00 | 06.08.2024 11:11:44 | 1.1456 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 40.0944 | 1191.3778
1950829 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 899588/FİDER1 OVA GRUBU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 22:08:00 | 22.08.2024 23:16:42 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 295.41
1951575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:39:00 | 26.08.2024 22:47:41 | 1.1447 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0522 | 18.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
1948399 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:33:10 | 14.08.2024 21:41:49 | 1.1442 | 15 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1625 | 389.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1949827 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 00:54:00 | 20.08.2024 02:02:31 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 277.4925
1945291 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 713702/SARACA ÇİFTLİĞİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 13:35:00 | 04.08.2024 14:43:27 | 1.1408 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 3.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
1951690 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 146153/26510NOLU TRAFO ÇIKIŞ TEKİRDAĞ YOLU ŞALT | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:32:00 | 27.08.2024 14:40:26 | 1.1406 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0761 | 0 | 0 | 0 | 0
1952874 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807776/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:32:00 | 31.08.2024 20:40:22 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4183 | 984.48
1946095 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709419/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:15:00 | 06.08.2024 10:23:19 | 1.1386 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950253 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898857/74372-DM06/TR33 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:51:00 | 21.08.2024 09:59:13 | 1.1369 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.8922 | 0 | 0 | 0 | 0
1945088 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:02:00 | 03.08.2024 21:10:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4
1945223 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 38261191/20230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:22:00 | 04.08.2024 10:30:00 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1949421 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894092/AGROSAN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 13:13:00 | 18.08.2024 14:20:54 | 1.1317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0 | 0
1947860 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 46774983/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 18:14:00 | 12.08.2024 19:21:53 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314
1952929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31524/DTR2/019-2 HAVUZLAR ORHAN KEMAL CAD. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:06:00 | 31.08.2024 22:13:45 | 1.1292 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
1946836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363493/ESKİ DTR2/19-1 ->> (363493) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:55:00 | 08.08.2024 20:02:39 | 1.1275 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
1951142 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141948/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH.KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 14:01:00 | 24.08.2024 15:08:37 | 1.1269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2539 | 0 | 0 | 0 | 0
1947904 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026052/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:59:00 | 12.08.2024 22:06:36 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8867 | 0 | 0
1952536 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:04:00 | 30.08.2024 19:11:35 | 1.1264 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 881 | 0 | 11.2639 | 0 | 1.1264 | 0 | 992.3486
12275880 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266396/27370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:42:00 | 14.08.2024 19:49:28 | 1.1244 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1949962 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026557/21225 C ÇIKIŞ TR 82 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 15:49:00 | 20.08.2024 16:56:20 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0
1948417 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712006/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 21:30:00 | 14.08.2024 22:37:17 | 1.1214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948206 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863167/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 10:12:00 | 14.08.2024 11:19:17 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4856 | 220.9136
1947166 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815156/94354 İ HACIKÖY TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 00:45:00 | 10.08.2024 01:52:14 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4606
1944434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 03:08:38 | 01.08.2024 04:15:41 | 1.1175 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.8225 | 0 | 0 | 0 | 3.3525 | 0
7300002606 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826166/Uzk. B-TOP SAHASI TRAFI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 09:02:21 | 26.08.2024 10:09:23 | 1.1172 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7511 | 0 | 0 | 0 | 0
1948089 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:27:00 | 13.08.2024 19:34:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7
11351304 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622551/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 14:15:00 | 24.08.2024 15:22:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7833 | 0 | 0
1946024 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755605/İSKELE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 05:22:40 | 06.08.2024 06:29:37 | 1.1158 | 0 | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 747.6083 | 0 | 0
1950290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377183/GARAJ DM3>>(DURAK)BOX AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:18:00 | 21.08.2024 10:24:56 | 1.1156 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4844 | 0 | 0 | 0 | 0
1947403 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 311074/KARABÜRÇEK KÖK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 23:03:00 | 11.08.2024 00:09:50 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3417
2057101 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412071/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 10:19:57 | 19.08.2024 11:26:45 | 1.1133 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
1944855 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552688/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:45:00 | 02.08.2024 21:51:37 | 1.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0
1950981 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652137/TR-36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 16:12:00 | 23.08.2024 17:18:34 | 1.1094 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
5010831 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510294/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 13:44:20 | 23.08.2024 14:50:51 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3142
11349932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110547/12210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:03:31 | 08.08.2024 18:09:55 | 1.1067 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
1949278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117500/14210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 20:32:00 | 17.08.2024 21:38:21 | 1.1058 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4733 | 0 | 0 | 0 | 0
13069712 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {911167A4-2F9B-404B-8093-DE313A2EF41C}/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 09:52:25 | 28.08.2024 10:58:36 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2061 | 218.405
2057282 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405355/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:41:33 | 30.08.2024 15:47:32 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8947
1950845 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1089927/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 00:51:00 | 23.08.2024 01:56:56 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1978
1945339 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 16:51:00 | 04.08.2024 17:56:54 | 1.0983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.1967 | 1.0983 | 0 | 0 | 10.9833 | 0
1946142 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797100/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:47:00 | 06.08.2024 11:52:51 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0
1945380 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880465/DTT9-10-11 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 19:45:00 | 04.08.2024 20:50:50 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.1528 | 0 | 17.5556
1951772 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796752/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:31:00 | 27.08.2024 17:36:49 | 1.0969 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948344 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835069/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 B-SANAYİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:19:00 | 14.08.2024 19:24:41 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3992 | 0 | 0
1951314 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653330/73040 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 16:46:00 | 25.08.2024 17:51:40 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4722
1947352 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141986/25970NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 18:39:00 | 10.08.2024 19:44:39 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7892
1949685 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865709/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 11:36:00 | 19.08.2024 12:41:34 | 1.0928 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.5978 | 3.2783 | 0 | 0 | 2.1856 | 0
1949702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {707F92B5-B2CA-41D8-AF3B-17D30C1692D4}/74368 DM03-TR02 ÇIKIŞI-(PARK YANI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:32:48 | 19.08.2024 14:38:16 | 1.0911 | 0 | 56 | 0 | 223 | 0 | 34 | 0 | 61.1022 | 0 | 243.3178 | 0 | 37.0978
1952753 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896535/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:40:00 | 31.08.2024 17:45:22 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 617 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 5.4472 | 672.1872
1944818 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815510/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇKŞ KIRSAL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:51:00 | 02.08.2024 18:56:18 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0
1947454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 08:25:00 | 11.08.2024 09:30:16 | 1.0878 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4578 | 17.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
1949088 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260441/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 20:21:00 | 16.08.2024 21:26:16 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2633 | 0 | 0
1947959 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 08:48:00 | 13.08.2024 09:53:15 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.425
1944729 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745037/20010 DM 2 -DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 10:07:00 | 02.08.2024 11:12:14 | 1.0872 | 4 | 631 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.3489 | 686.0372 | 2.1744 | 3.2617 | 0 | 0
1947190 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {B2456B01-0991-4C34-8A52-6EC802A5BD2C}/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 06:09:46 | 10.08.2024 07:14:59 | 1.0869 | 1 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 1320.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
1948029 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | SDK Çıkışı | 652171/TR-38-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 14:04:00 | 13.08.2024 15:09:09 | 1.0858 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
1946982 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14495114/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 10:10:00 | 09.08.2024 11:15:05 | 1.0847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1951530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {5DA27B57-F74E-4BE8-B128-CB18E61B33C6}/DM1/7>>(38817)YENİ KAYMAKAMLIK | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:06:00 | 26.08.2024 18:11:03 | 1.0842 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
1944859 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794738/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 21:10:00 | 02.08.2024 22:15:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.75
1947683 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725733/EVRENBEY ÇIKIŞ OG HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 06:18:00 | 12.08.2024 07:22:56 | 1.0822 | 1 | 103 | 4 | 0 | 2 | 217 | 1.0822 | 111.4689 | 4.3289 | 0 | 2.1644 | 234.8422
1952265 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 116500/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:57:00 | 29.08.2024 16:01:56 | 1.0822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
1948563 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611910/YEŞİLCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 14:47:00 | 15.08.2024 15:51:45 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792
1944543 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34262/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-2 (H5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:11:50 | 01.08.2024 16:16:29 | 1.0775 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 34.48 | 4.31
1945032 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835389/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 16:44:00 | 03.08.2024 17:48:39 | 1.0775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 70.0375
1948373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3099112/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:24:00 | 14.08.2024 20:28:37 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1539
1947849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361070/DM6/7 (361070) AG ŞALTER C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 17:10:00 | 12.08.2024 18:14:33 | 1.0758 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6258 | 0 | 0 | 0 | 0
10004564 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18605/KENDİ TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2024 11:03:58 | 24.08.2024 12:08:29 | 1.0753 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.1531 | 0 | 0 | 0 | 0
1946987 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {AE2C0D6F-334B-4E1D-A00D-2C983DB88D6E}/ADOÇİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 10:15:19 | 09.08.2024 11:19:48 | 1.0747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 0
1948520 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:36:00 | 15.08.2024 11:40:28 | 1.0744 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2978 | 0 | 0 | 0 | 4.2978 | 0
2056961 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486153/Uzk. B-HARMANLI YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:26:51 | 10.08.2024 15:31:15 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7133
1948301 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 300080839/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:14:00 | 14.08.2024 17:18:23 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8036 | 0 | 0
1950944 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 300088214/90520 K TR1/31 Tümen 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 12:50:00 | 23.08.2024 13:54:21 | 1.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
1950815 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104916/AHMET BEY DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 21:03:00 | 22.08.2024 22:07:20 | 1.0722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
1952143 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/27241 NOLU DM 757269 NOLU DİREK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 06:06:00 | 29.08.2024 07:10:19 | 1.0719 | 0 | 1050 | 3 | 3027 | 0 | 2 | 0 | 1125.5417 | 3.2158 | 3244.7758 | 0 | 2.1439
1947847 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 11992700/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 17:09:00 | 12.08.2024 18:13:17 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428
1949614 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:32:00 | 19.08.2024 10:36:16 | 1.0711 | 0 | 7 | 0 | 3 | 13 | 736 | 0 | 7.4978 | 0 | 3.2133 | 13.9244 | 788.3378
11349606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 117869/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:01:38 | 05.08.2024 15:05:53 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2125 | 0 | 0
1950223 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723777/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:52:00 | 21.08.2024 08:56:13 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.6278
2056966 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551734/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 13:08:46 | 06.08.2024 14:12:53 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8817
1950268 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 862949/MELTEM HOTEL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:13:00 | 21.08.2024 10:17:07 | 1.0686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0
1948136 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 23:34:45 | 14.08.2024 00:38:51 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 244.6483
1949917 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793617/793617 DİREK ADALI-AKHAYAT ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 12:37:00 | 20.08.2024 13:41:04 | 1.0678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 2.1356
1944696 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865401/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 07:35:00 | 02.08.2024 08:39:00 | 1.0667 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1951070 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804824/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 08:29:00 | 24.08.2024 09:32:59 | 1.0664 | 4 | 610 | 0 | 1 | 8 | 1679 | 4.2656 | 650.4972 | 0 | 1.0664 | 8.5311 | 1790.4669
1950134 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40784/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:42:00 | 20.08.2024 20:45:57 | 1.0658 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
1946967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893413/74221 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:37:00 | 09.08.2024 10:40:53 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5889
11349617 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442893/95212 E KARAİNCİRLİKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 04:11:14 | 06.08.2024 05:15:06 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6444
3022773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90450/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 10:55:55 | 17.08.2024 11:59:47 | 1.0644 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
1952535 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760894/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:03:00 | 30.08.2024 19:06:52 | 1.0644 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
2057073 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431153/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 10:00:09 | 16.08.2024 11:04:00 | 1.0642 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8342 | 0 | 0 | 0 | 0
1949415 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85106/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 12:40:00 | 18.08.2024 13:43:48 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1167
1950869 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 29149/İSKELE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 07:27:00 | 23.08.2024 08:30:48 | 1.0633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 0 | 0 | 0
1947186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 05:48:15 | 10.08.2024 06:52:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8125
2057044 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455742/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 02:06:03 | 14.08.2024 03:09:47 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.2311 | 0 | 1.0622
1947025 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264012/27610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 13:04:00 | 09.08.2024 14:07:41 | 1.0614 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
1951893 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.BAŞAĞIL TS RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:49:00 | 28.08.2024 09:52:28 | 1.0578 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2311 | 0 | 0 | 0 | 4.2311 | 0
1952972 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:14:29 | 31.08.2024 23:17:56 | 1.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1166 | 0 | 1.0575 | 0 | 0 | 13.7475 | 1233.045
1952897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108534/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:02:00 | 31.08.2024 21:05:26 | 1.0572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 0
1949894 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:46:57 | 20.08.2024 11:50:22 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 545.3833
1949201 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134916/27166 YUKARI YOL AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 12:54:00 | 17.08.2024 13:57:24 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
1945006 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 13:53:00 | 03.08.2024 14:56:24 | 1.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 443 | 0 | 1.0567 | 0 | 0 | 12.68 | 468.1033
1949412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 41900/43500 NOLU DM /KÖYLER GRUBU KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 12:23:11 | 18.08.2024 13:26:35 | 1.0567 | 12 | 979 | 1 | 4 | 2 | 326 | 12.68 | 1034.4767 | 1.0567 | 4.2267 | 2.1133 | 344.4733
1951016 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574322/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:02:00 | 23.08.2024 21:05:23 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6203
1947457 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402945/83102 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 08:31:00 | 11.08.2024 09:34:21 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1117
1952658 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630534/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:16:00 | 31.08.2024 12:19:19 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7036 | 0 | 0
1952927 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723170/BALABANCIK MERKEZ D.M. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:03:00 | 31.08.2024 22:06:17 | 1.0547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 10.5472 | 0 | 0 | 0 | 686.6242
1950160 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171497/A ÇIKIŞI-H.BOLU GİRİŞİ VE MÜŞTEREK HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:40:00 | 20.08.2024 21:43:07 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4675
1949380 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 10:59:00 | 18.08.2024 12:02:00 | 1.05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 15.75 | 1998.15
1950227 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 15873557/DM-12/TR-33 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:57:00 | 21.08.2024 09:00:00 | 1.05 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1945179 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808834/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 06:56:00 | 04.08.2024 07:58:50 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.35
1950190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847054/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 01:35:00 | 21.08.2024 02:37:49 | 1.0469 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0
1950340 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25810/25810 NOLU TRAFO HALİÇKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:01:00 | 21.08.2024 12:03:47 | 1.0464 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 169.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1945251 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3044762/A-OG ALTI KARAPINAR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:00:00 | 04.08.2024 12:02:46 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0922
2057016 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068522/27311 NOLU DM 123593 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 10:04:00 | 11.08.2024 11:06:45 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0
1948450 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24540/24540 NOLU UMURÇA TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 01:29:00 | 15.08.2024 02:31:38 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0722
1951216 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815509/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:29:00 | 24.08.2024 21:31:36 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0
1951082 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762336/41550 NOLU DM / KARAAĞAÇ TR 14 (762336) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:54:00 | 24.08.2024 10:56:33 | 1.0425 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
1946357 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887465/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 00:52:00 | 07.08.2024 01:54:28 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 331.0733
1944710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 372504/DOGA KENT -->> VİLLALAR AG ÇIKIŞ - B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 08:58:00 | 02.08.2024 10:00:25 | 1.0403 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1945506 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 1121000003/ADALET SARAYI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:00:00 | 05.08.2024 10:02:24 | 1.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950554 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 22:01:00 | 21.08.2024 23:03:23 | 1.0397 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 6.2383 | 0 | 15.5958 | 1978.5914
1946880 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {EFDD6911-175F-43CF-9198-8FF46CDB75D7}/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 23:38:28 | 09.08.2024 00:40:45 | 1.0381 | 4 | 2604 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.1522 | 2703.0967 | 2.0761 | 3.1142 | 0 | 0
1950824 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 21:28:00 | 22.08.2024 22:30:11 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2008 | 0
1952248 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825531/Uzk. B-GÜLÇİÇEKLER OG ALTI TR 2-18 GÜLÇİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:44:00 | 29.08.2024 14:46:11 | 1.0364 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
1950179 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116376/25515NOLU TRAFO ÇIKIŞI G KOLU TEKSTİL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 23:11:00 | 21.08.2024 00:13:09 | 1.0358 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1947117 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:21:59 | 09.08.2024 20:24:06 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 2.0706 | 217.4083
1952736 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:57:42 | 31.08.2024 16:59:48 | 1.035 | 0 | 8 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 377.775 | 0 | 0
1950996 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24330/24331 NO B.KARAKARLI TR-3 GENEL BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:02:00 | 23.08.2024 19:04:01 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6889
1946601 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772306/SİNANLI ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 23:06:00 | 08.08.2024 00:08:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.0333 | 85.7667
1946032 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635432/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 06:12:00 | 06.08.2024 07:13:58 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5078 | 0 | 0
1951241 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 16449678/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 22:42:00 | 24.08.2024 23:43:57 | 1.0325 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299.425 | 0 | 1.0325 | 0 | 0
5010772 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760835/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2024 09:02:25 | 07.08.2024 10:04:11 | 1.0294 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
1950167 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653599/73070 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 21:39:00 | 20.08.2024 22:40:44 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.52
1951318 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775170/T.GÜCÜ OSB DM5>(775170)TRKMNL-ÇŞMLİ(KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 17:09:00 | 25.08.2024 18:10:43 | 1.0286 | 27 | 308 | 0 | 0 | 8 | 325 | 27.7725 | 316.8122 | 0 | 0 | 8.2289 | 334.2986
1948663 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104477/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:21:00 | 15.08.2024 22:22:42 | 1.0283 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
1947765 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94482/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 11:03:00 | 12.08.2024 12:04:42 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 160.42
1950119 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24360/24360 NOLU BAYRAMŞAH TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:21:00 | 20.08.2024 20:22:37 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6436
1944675 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855585/200 KONUTLAR DM18-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 05:04:00 | 02.08.2024 06:05:36 | 1.0267 | 2 | 3714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.0533 | 3813.04 | 0 | 4.1067 | 0 | 0
1950487 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892730/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:36:00 | 21.08.2024 17:37:33 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1.0258 | 8.2067 | 359.0417
1952887 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:53:00 | 31.08.2024 20:54:33 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.705
1952334 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33574/DTR-1 ESENLER ->> (368792) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:51:00 | 29.08.2024 20:52:31 | 1.0253 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2244 | 0 | 0 | 0 | 0
1951398 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 1121000003/ADALET SARAYI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 09:51:00 | 26.08.2024 10:52:30 | 1.025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946426 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472647/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:38:00 | 07.08.2024 11:39:30 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 0 | 0
1949776 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 556473/56004 NOLU DM 564371 NOLU BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:58:59 | 19.08.2024 19:00:26 | 1.0242 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
11349733 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 300102960/90400 K TR1/03 Tahirağa TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 04:21:38 | 07.08.2024 05:23:04 | 1.0239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
1945063 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745047/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 18:28:00 | 03.08.2024 19:29:15 | 1.0208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
1952294 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406298/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:51:00 | 29.08.2024 17:52:13 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6286
1950362 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25810/ERENLER MOD 5 ÇIKIŞI (ABONESİZ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:29:49 | 21.08.2024 12:30:58 | 1.0192 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 165.105 | 0 | 0 | 0 | 0
1946273 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893840/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:12:00 | 06.08.2024 19:13:02 | 1.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 233 | 0 | 1.0172 | 0 | 0 | 3.0517 | 237.0128
1948173 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861475/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 08:03:00 | 14.08.2024 09:04:02 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.17
1950723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433135/92150 K YMUHACIR TR6 TRF AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:41:00 | 22.08.2024 15:42:01 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2194 | 0 | 0
1949964 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501987/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 B-A.BEY KÖY ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:22:00 | 20.08.2024 17:23:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0833
1950817 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 21:16:24 | 22.08.2024 22:17:23 | 1.0164 | 0 | 3 | 5 | 2272 | 29 | 1540 | 0 | 3.0492 | 5.0819 | 2309.2356 | 29.4753 | 1565.2389
1949569 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711942/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 06:36:00 | 19.08.2024 07:36:58 | 1.0161 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
1947911 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21411913/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 21:26:00 | 12.08.2024 22:26:57 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0
1951954 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822767/95306 CBS NOLU VAKIF SULAMA TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:40:00 | 28.08.2024 12:40:56 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 | 0
1950183 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406215/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 23:50:00 | 21.08.2024 00:50:49 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1633
1946101 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51815/DAHİLİ TR.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:24:00 | 06.08.2024 10:24:46 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9711 | 0 | 0
1952257 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380044/DM10/TR50>>(378044-45-46-47)AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:16:00 | 29.08.2024 15:16:46 | 1.0128 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
1946945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/ÇEŞMELİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ DTR2/ŞATONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 08:55:37 | 09.08.2024 09:56:22 | 1.0125 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952193 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:27:34 | 29.08.2024 10:28:16 | 1.0117 | 11 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.1283 | 1401.1583 | 0 | 0 | 0 | 5.0583
1946468 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112743/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 13:16:00 | 07.08.2024 14:16:41 | 1.0114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
1949287 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313175/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 21:07:00 | 17.08.2024 22:07:40 | 1.0111 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4111 | 0 | 0 | 0 | 0
1945581 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1810927/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:01:00 | 05.08.2024 15:01:39 | 1.0108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0542 | 0 | 0 | 0 | 0
1950840 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361558/DM1/TR03 CUMHURİYET ALT GEÇİT - 2021 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2024 23:08:00 | 23.08.2024 00:08:37 | 1.0103 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
1951911 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620488/CEVİZKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:00:00 | 28.08.2024 14:00:37 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5756
1948212 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {23FB0497-9AA9-4BFF-825C-73BBABCA7691}/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 10:36:02 | 14.08.2024 11:36:38 | 1.01 | 0 | 0 | 2 | 1308 | 17 | 632 | 0 | 0 | 2.02 | 1321.08 | 17.17 | 638.32
1952079 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264848/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:49:00 | 28.08.2024 18:49:35 | 1.0097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
7200000706 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 710640/26030NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOL ŞALTE | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 11:14:38 | 27.08.2024 12:15:10 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1778
1944628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 21:21:40 | 01.08.2024 22:22:11 | 1.0086 | 0 | 4 | 7 | 801 | 99 | 633 | 0 | 4.0344 | 7.0603 | 807.8975 | 99.8525 | 638.4508
1946380 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 06:48:00 | 07.08.2024 07:48:29 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8689
1946510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401043/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 15:36:00 | 07.08.2024 16:36:24 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3467
1947827 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25673357/91330 K TR2/41 Zirve K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2024 15:56:00 | 12.08.2024 16:56:24 | 1.0067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1951247 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612592/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 00:10:00 | 25.08.2024 01:10:23 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 0 | 0
1946443 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:19:37 | 07.08.2024 12:19:59 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.31
7200000679 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408830/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:32:14 | 09.08.2024 10:32:36 | 1.0061 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
1946265 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53470/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:44:00 | 06.08.2024 18:44:21 | 1.0058 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6483 | 0 | 0 | 0 | 0
1945907 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 21:28:39 | 05.08.2024 22:29:00 | 1.0058 | 1 | 0 | 6 | 375 | 33 | 1675 | 1.0058 | 0 | 6.035 | 377.1875 | 33.1925 | 1684.7708
1951713 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 8697223/A ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:32:00 | 27.08.2024 15:32:19 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
1946398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867683/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DM2-TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 08:56:00 | 07.08.2024 09:56:18 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.15 | 0 | 0
1945770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442801/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:47:00 | 05.08.2024 18:47:14 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1789
1952830 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889554/889554 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:16:00 | 31.08.2024 19:16:12 | 1.0033 | 0 | 0 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 941.1267 | 0 | 0
1948261 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141651/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:58:00 | 14.08.2024 14:58:09 | 1.0025 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
1951524 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802730/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:41:00 | 26.08.2024 17:41:09 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 0
1946071 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482124/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:22:00 | 06.08.2024 09:22:03 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0517
1947752 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E4A5F0B6-CE6C-441A-908B-36138E368EFB}/15226 NOLU DM İNECİK KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:34:19 | 12.08.2024 11:34:22 | 1.0008 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.3608 | 0 | 0 | 0 | 0
11350638 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267424/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 16:42:32 | 17.08.2024 17:42:34 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0056 | 0 | 0
1948128 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407455/82020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 21:23:00 | 13.08.2024 22:23:00 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
1949471 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146891/25425NOLU TRAFO ÇIKIŞATILKAN SOK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 16:20:00 | 18.08.2024 17:19:51 | 0.9975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0
3022695 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24200/TEMREZLİ KÖK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 09:00:09 | 05.08.2024 10:00:00 | 0.9975 | 0 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1390 | 0 | 0.9975 | 13.965 | 0.9975 | 11.97 | 1386.525
13068949 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851277/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 13:30:09 | 11.08.2024 14:30:00 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0.9975
1947470 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712028/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:13:00 | 11.08.2024 10:12:41 | 0.99472 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
2057194 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35868245/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 14:39:05 | 23.08.2024 15:38:42 | 0.99361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8467 | 0 | 0 | 0 | 0
1945080 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148671/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ BELEDİYE KOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 19:33:00 | 03.08.2024 20:32:35 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9236
3022767 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 17:30:27 | 15.08.2024 18:30:00 | 0.9925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 325 | 0 | 2.9775 | 0 | 0 | 4.9625 | 322.5625
1950573 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889848/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 03:42:24 | 22.08.2024 04:41:54 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.6667
1949362 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764091/42014 NOLU DM / ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:01:00 | 18.08.2024 10:00:28 | 0.99111 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 15.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
1946560 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880627/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:19:00 | 07.08.2024 21:18:27 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0.99083 | 1.9817 | 418.1317
1950816 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1114102/HOŞKÖY DM 9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 21:05:00 | 22.08.2024 22:04:25 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99028
1949896 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804462/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:48:14 | 20.08.2024 11:47:38 | 0.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0
1950009 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266637/27628 NOLU TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:31:00 | 20.08.2024 18:30:24 | 0.99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1951088 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875827/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 10:07:00 | 24.08.2024 11:06:22 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7256
1952121 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800185/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:18:00 | 28.08.2024 22:17:22 | 0.98944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 15375482/Uzk. B-GÜLÇİN MARKET | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 12:25:00 | 24.08.2024 13:24:21 | 0.98917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
1947514 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 33572/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781518) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 13:07:00 | 11.08.2024 14:06:19 | 0.98861 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5628 | 0 | 0 | 0 | 0
1951075 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 707592/AB ÇIKIŞI-FAHRİOĞLU VE AŞAĞI TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:04:00 | 24.08.2024 10:03:18 | 0.98833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9183 | 0 | 0 | 0 | 0
1946078 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:47:00 | 06.08.2024 09:46:13 | 0.98694 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.8903 | 0 | 1.9739 | 0 | 0
2056934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 122982/KABİN ARKASI BOX ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:57:20 | 02.08.2024 18:56:32 | 0.98667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1949754 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570678/BESKİ DM3-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 16:44:57 | 19.08.2024 17:44:05 | 0.98556 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.5556 | 0 | 0.98556 | 0 | 0
3022701 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42006/VELİKÖY DM 5/1 - BH11 TÜRKCEL 2 GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 01:00:57 | 04.08.2024 02:00:00 | 0.98417 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944972 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408592/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:11:00 | 03.08.2024 12:10:00 | 0.98333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1945778 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713014/KURTDERE SOYLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:57:00 | 05.08.2024 18:56:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 4.9167 | 407.1
1949823 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128134/27091 KİREMİTLİK TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 22:43:00 | 19.08.2024 23:41:59 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9497 | 0 | 0
1945850 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {0906FC91-9B60-4E24-833D-F39BA7DE1241}/27571 NOLU DM İMRAK TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:33:44 | 05.08.2024 20:32:40 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4089 | 0 | 0
1947612 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835100/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 21:10:00 | 11.08.2024 22:08:54 | 0.98167 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.98167 | 160.0117 | 0 | 2.945
1947912 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378668/DM4/27 MERCEDES>>(378668) BOX AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 21:32:00 | 12.08.2024 22:30:50 | 0.98056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 0
1951000 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659841/74181 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:17:00 | 23.08.2024 19:15:43 | 0.97861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 80.2461
1948668 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601219/56231 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:53:00 | 15.08.2024 22:51:41 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6489
11351274 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 802514/92942 K YERLİSU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 03:17:29 | 24.08.2024 04:16:08 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3925
1951633 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702231/YAĞCI RECLOSER TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:04:00 | 27.08.2024 11:02:38 | 0.97722 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 257.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
1945159 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {599969DB-9667-4DFF-BB75-8671EB01DC2B}/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 02:31:26 | 04.08.2024 03:29:59 | 0.97583 | 13 | 56 | 2 | 2 | 57 | 3689 | 12.6858 | 54.6467 | 1.9517 | 1.9517 | 55.6225 | 3599.8492
1948200 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433939/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 09:39:00 | 14.08.2024 10:37:33 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9033
1944970 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:54:00 | 03.08.2024 11:52:32 | 0.97556 | 1 | 612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.97556 | 597.04 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
1951033 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119787/27166 YUKARI YOL AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 22:00:00 | 23.08.2024 22:58:32 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5356 | 0 | 0
1946597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363428/DM2/19 O.KML PLİS LJ.->>(363428)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 22:37:00 | 07.08.2024 23:35:31 | 0.97528 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5661 | 0 | 0 | 0 | 0
1945201 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745960/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 08:19:00 | 04.08.2024 09:17:28 | 0.97444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948251 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264694/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:28:00 | 14.08.2024 14:26:27 | 0.97417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
1951538 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143599/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ HAYRABOLU KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:37:00 | 26.08.2024 18:35:21 | 0.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
1950028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:47:00 | 20.08.2024 18:45:12 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 596.55
1945355 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 17:43:00 | 04.08.2024 18:41:08 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9467
1948247 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 148049/26305NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:13:00 | 14.08.2024 14:11:08 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2311
1952785 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140288/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KARŞISI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:22:00 | 31.08.2024 18:20:01 | 0.96694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
1946862 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 21:20:00 | 08.08.2024 22:17:58 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 480 | 0 | 0.96611 | 0 | 0 | 0.96611 | 463.7333
1947902 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100321/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:47:00 | 12.08.2024 21:44:41 | 0.96139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2057035 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488412/Uzk. C-BARAJ YOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 09:23:47 | 13.08.2024 10:21:28 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8417
1951272 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380062/DM1/49-A->>(366080)DR.SABRİ BEY AG ŞLR D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 10:17:00 | 25.08.2024 11:14:41 | 0.96139 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8994 | 0 | 0 | 0 | 0
1945823 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331176/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:55:00 | 05.08.2024 19:52:40 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5722
1944976 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771833/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:43:00 | 03.08.2024 12:40:29 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3222
1952674 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406764/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:15:00 | 31.08.2024 13:12:28 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3244
2057237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 133810/18735 AG ÇIKIŞ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:05:17 | 27.08.2024 17:02:33 | 0.95444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1950257 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713013/KURTDERE SOYLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:57:00 | 21.08.2024 09:54:12 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6267 | 504.3133
1952644 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882172/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:54:54 | 31.08.2024 10:52:06 | 0.95333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333 | 0 | 0.95333 | 0
1949671 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868287/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 10:48:00 | 19.08.2024 11:45:09 | 0.9525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 603 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 | 574.3575
1949902 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260976/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 11:45:00 | 20.08.2024 12:42:08 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2767 | 0 | 0
1949589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261429/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:03:00 | 19.08.2024 10:00:06 | 0.95167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0
2057079 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143656/26070NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:37:20 | 16.08.2024 18:34:22 | 0.95056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
1950099 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531185/84037 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:53:00 | 20.08.2024 19:50:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1947707 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578026/KULELİ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 08:21:00 | 12.08.2024 09:17:53 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0131
1950385 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808972/95504 E YENİCE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:36:00 | 21.08.2024 13:32:53 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8442
11351117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363607/DTR2/21-1 ->> (363583) AG ŞLTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:13:28 | 22.08.2024 14:10:18 | 0.94722 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9361 | 0 | 0 | 0 | 0
13069463 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730715/TR-24-26 LEYLEKÇEŞME ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2024 10:32:40 | 21.08.2024 11:29:28 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.2933 | 0 | 0
5010780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794515/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2024 17:00:40 | 10.08.2024 17:57:26 | 0.94611 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 35.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
1946608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708418/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 00:15:00 | 08.08.2024 01:11:44 | 0.94556 | 14 | 1144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2378 | 1081.7156 | 0.94556 | 0 | 0 | 0
1951226 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 21:12:00 | 24.08.2024 22:08:44 | 0.94556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5356
1946835 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309069/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:47:00 | 08.08.2024 19:43:42 | 0.945 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1949159 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720639/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 09:39:00 | 17.08.2024 10:35:37 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8872 | 0
1948516 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261106/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:26:00 | 15.08.2024 11:22:31 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4775 | 0 | 0
1948147 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746291/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 04:50:28 | 14.08.2024 05:46:56 | 0.94111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 302 | 0 | 7.5289 | 0 | 0 | 1.8822 | 284.2156
11351770 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483969/Uzk. A-OG ALTI BELEDİYE KURTBEY TR-5 | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:05:34 | 30.08.2024 14:02:01 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8225
1949552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367663/DM1/48.1TÜRBE->>(367662)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 00:08:00 | 19.08.2024 01:04:23 | 0.93972 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
1946301 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553606/52032 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 20:05:00 | 06.08.2024 21:01:22 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6972
1952330 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733496/ÇİFTLİKLER BÖLGESİ ÇIK. DİREK NO:733496 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:24:00 | 29.08.2024 20:20:20 | 0.93889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 1.8778 | 0
1947268 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404749/82250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 12:38:00 | 10.08.2024 13:34:14 | 0.93722 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5072 | 0 | 0 | 0 | 0
1952104 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819659/94134 NOLU DT TR81 OSMAN USTA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:32:00 | 28.08.2024 20:28:13 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6314 | 0 | 0
1947459 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889993/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 08:51:00 | 11.08.2024 09:47:10 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 177.8611
3022789 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2024 01:01:45 | 22.08.2024 01:57:55 | 0.93611 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
1950031 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 795076/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:48:00 | 20.08.2024 18:44:06 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74
1945288 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659255/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 13:19:00 | 04.08.2024 14:15:05 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6736 | 0 | 0
1948245 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650908/74011 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:05:00 | 14.08.2024 14:01:02 | 0.93389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
1949357 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103558/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 08:47:00 | 18.08.2024 09:43:02 | 0.93389 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
1946212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 379946/DTR-2 ÇEŞMELİ KÖYÜ VİRAJTAKİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:24:00 | 06.08.2024 15:20:00 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1950238 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:28:00 | 21.08.2024 09:24:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6
1944497 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853897/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 10:50:00 | 01.08.2024 11:46:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8
1951966 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772789/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:39:00 | 28.08.2024 13:35:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 747 | 0 | 0 | 6.5333 | 4.6667 | 5.6 | 697.2
1952853 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 15498199/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:09:00 | 31.08.2024 20:05:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
1946303 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417085/81060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 19:56:00 | 06.08.2024 20:51:57 | 0.9325 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
1945839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708525/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:18:00 | 05.08.2024 20:13:49 | 0.93028 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9342 | 0 | 0 | 0 | 0
2057055 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 407624/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 15:00:58 | 15.08.2024 15:56:46 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1946203 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500153/Mrç. ADASARHANLI TR-2 A-OKUL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 13:57:00 | 06.08.2024 14:52:44 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.08
1946144 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730968/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:46:00 | 06.08.2024 11:41:43 | 0.92861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2219
1947862 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755130/27241 NOLU DM 757269 NOLU DİREK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 18:13:00 | 12.08.2024 19:08:36 | 0.92667 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.7933 | 0 | 0
1948169 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {809AB866-A7E4-44A2-B5FE-5A3DD0103484}/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 07:31:16 | 14.08.2024 08:26:49 | 0.92583 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7775 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
1949051 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:34:00 | 16.08.2024 18:29:28 | 0.92444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.6978 | 0 | 0 | 0 | 6.4711 | 0
1949616 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755562/DEREAĞZI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:30:56 | 19.08.2024 10:26:24 | 0.92444 | 0 | 3 | 13 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 2.7733 | 12.0178 | 2857.4578 | 0 | 0
1952168 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721197/25974 NOLU SARIYAR DMDEN YÖRÜCEK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 07:57:00 | 29.08.2024 08:52:27 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.99
1946367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/90404 NOLU DM TR1/03-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 04:26:45 | 07.08.2024 05:22:09 | 0.92333 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92333 | 9.2333 | 0.92333 | 0 | 0 | 0
1946807 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723508/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:34:00 | 08.08.2024 17:29:19 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1414
1950219 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706825/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:38:00 | 21.08.2024 08:33:15 | 0.92083 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1944848 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632766/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:16:00 | 02.08.2024 21:11:14 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8361
1946832 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862468/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:40:00 | 08.08.2024 19:35:13 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5044
1949267 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 19:21:00 | 17.08.2024 20:16:13 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3397
13069434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41190/FİDER 4 TM İLE ÖZCANLAR DM ARASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2024 03:01:05 | 18.08.2024 03:56:06 | 0.91694 | 16 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.6711 | 4594.8086 | 0 | 0 | 0 | 4.5847
1947780 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 11:42:13 | 12.08.2024 12:37:13 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 198.9167
1951574 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15710686/41221 TR2/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:14:00 | 26.08.2024 22:08:59 | 0.91639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
1946978 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172068/B ÇIKIŞI-KÖY KAHVESİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:59:00 | 09.08.2024 10:53:56 | 0.91556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91556
1952199 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72160/VEGA DM TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:56:00 | 29.08.2024 10:50:56 | 0.91556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0 | 0 | 0
1944625 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488870/Uzk. A-TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 21:12:00 | 01.08.2024 22:06:54 | 0.915 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1952464 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk. ÇOBANPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:07:00 | 30.08.2024 13:01:50 | 0.91389 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 6.3972 | 0 | 0 | 0 | 3.6556 | 50.2639
1950104 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24576/KURTDERE SOYLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:02:00 | 20.08.2024 19:56:49 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0.91361 | 7.3089 | 483.3003
1945328 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83600 - ÜYÜKLÜTATAR TS KÖK ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 16:02:13 | 04.08.2024 16:57:00 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7392 | 0
1951243 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612543/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 23:18:00 | 25.08.2024 00:12:46 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91278 | 0 | 0
1949834 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652569/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 02:28:00 | 20.08.2024 03:22:40 | 0.91111 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1945552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434998/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 12:36:00 | 05.08.2024 13:30:37 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9233
1948346 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026052/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:07:00 | 14.08.2024 19:01:34 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3661 | 0 | 0
1952930 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762102/YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:06:14 | 31.08.2024 22:00:47 | 0.90917 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947613 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268079/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 21:11:00 | 11.08.2024 22:05:27 | 0.9075 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0
11349632 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657109/TR-26 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 10:05:34 | 05.08.2024 11:00:00 | 0.90722 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3022728 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 20:00:35 | 04.08.2024 20:54:59 | 0.90667 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944547 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855928/DTT6 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:26:00 | 01.08.2024 16:20:23 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0
1950103 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:10:38 | 20.08.2024 20:05:00 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6767
1951653 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:17:00 | 27.08.2024 12:11:21 | 0.90583 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 881 | 0 | 9.0583 | 0 | 0.90583 | 0 | 798.0392
1946668 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119897/27441 NOLU DM 263910 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 09:30:00 | 08.08.2024 10:24:21 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0
2057261 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825132/Uzk. C-2. MURAT OKUL ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 08:51:38 | 29.08.2024 09:45:50 | 0.90333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0
11351821 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105233/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 03:57:44 | 31.08.2024 04:51:55 | 0.90306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
1950478 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 45092930/95122 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:06:00 | 21.08.2024 17:00:10 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90278
1948993 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303121/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:27:00 | 16.08.2024 15:21:09 | 0.9025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1949762 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55140/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:22:45 | 19.08.2024 18:16:51 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4267 | 0 | 4.5083
1952466 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409797/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:15:00 | 30.08.2024 13:09:06 | 0.90167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
1948930 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260777/27751 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:23:00 | 16.08.2024 12:17:03 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5208 | 0 | 0
1944767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408592/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 13:11:00 | 02.08.2024 14:05:00 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
1952756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:42:08 | 31.08.2024 17:36:08 | 0.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
1948059 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:45:00 | 13.08.2024 17:38:59 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 552.4294
1950108 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:07:00 | 20.08.2024 20:00:58 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1567
1951548 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521224/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:30:00 | 26.08.2024 19:23:57 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0508
1949715 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 432703/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:03:00 | 19.08.2024 15:56:56 | 0.89889 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7989 | 0 | 0 | 0 | 0
3022733 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:00:06 | 09.08.2024 09:54:00 | 0.89833 | 0 | 0 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 275.7883 | 0 | 0
11349514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3241670/Uzk. B-BAŞARLAR BAYIRI ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 14:41:09 | 03.08.2024 15:35:01 | 0.89778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 0
1948336 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657724/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:58:00 | 14.08.2024 18:51:52 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6933
1949961 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 15:49:00 | 20.08.2024 16:42:51 | 0.8975 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1951997 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651312/TR26 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:45:00 | 28.08.2024 14:38:50 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0
1944712 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815510/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 09:12:00 | 02.08.2024 10:05:48 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0
1945695 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:14:15 | 05.08.2024 17:08:02 | 0.89639 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 960 | 0 | 1.7928 | 0 | 0.89639 | 8.0675 | 860.5333
1951019 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:17:00 | 23.08.2024 21:10:47 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9592
2057014 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810717/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 08:57:45 | 11.08.2024 09:51:28 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0
1946214 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438532/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:25:00 | 06.08.2024 15:18:40 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889
1950040 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 143375/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:56:00 | 20.08.2024 18:49:38 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7878
1950911 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835603/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:33:00 | 23.08.2024 11:26:36 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 345.72
1951358 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330370/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 21:44:00 | 25.08.2024 22:37:34 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5711
1947892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31672/T.GÜCÜ (KÖY) DM2>>(31672)T.GÜCÜ(KÖY)DTR5 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:23:00 | 12.08.2024 21:16:34 | 0.89278 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
1950750 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810486/DİKMEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:27:00 | 22.08.2024 17:20:33 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4525 | 0
1949029 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:19:00 | 16.08.2024 17:12:31 | 0.89194 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9.8114 | 0 | 54.4086 | 0
11350632 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260441/27172 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 21:36:55 | 16.08.2024 22:30:25 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0
1950080 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489785/Uzk. A-UZUNKÖPRÜ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:40:00 | 20.08.2024 19:33:27 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.345
1950311 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817096/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:18:00 | 21.08.2024 11:11:25 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7806
1944572 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {1E6657C2-2120-4B78-AEAA-BFA325CD6BE8}/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 17:48:18 | 01.08.2024 18:41:36 | 0.88833 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125.255 | 0 | 0 | 2.665 | 0
11351186 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265440/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:51:12 | 23.08.2024 10:44:29 | 0.88806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
1945175 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40405/ÇERKEZKÖY DM 42 DAĞITIM TRAFOSU | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 06:33:00 | 04.08.2024 07:26:14 | 0.88722 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1951363 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175856/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 22:39:00 | 25.08.2024 23:32:07 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0822 | 0 | 0
1946031 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 899694/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 06:08:00 | 06.08.2024 07:01:05 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7944
1951085 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:54:00 | 24.08.2024 10:46:53 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0222
1950794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 19:15:00 | 22.08.2024 20:07:51 | 0.88083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1945716 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488321/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:39:00 | 05.08.2024 17:31:48 | 0.88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1951231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92842/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 21:26:00 | 24.08.2024 22:18:43 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.15
3022821 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450886/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 14:07:03 | 28.08.2024 14:59:44 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2931 | 0 | 0
1949244 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435898/92242 K B DOĞANCA TR TRF AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 17:37:00 | 17.08.2024 18:29:40 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4333
11350624 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 54993591/14246 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:29:41 | 16.08.2024 16:22:10 | 0.87472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 0
2057236 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772823/44000 NOLU DM /4.KÖY KAVACIK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:19:21 | 27.08.2024 10:11:45 | 0.87333 | 0 | 0 | 5 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3667 | 144.1 | 0 | 0.87333
1945318 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116760/12696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 15:30:00 | 04.08.2024 16:22:18 | 0.87167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
5010823 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80425/80425-Edr.DM-2/TR-14 DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 09:07:59 | 23.08.2024 10:00:15 | 0.87111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1952461 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521224/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:59:00 | 30.08.2024 12:51:14 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3628
1951879 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791054/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:03:00 | 28.08.2024 08:55:13 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3792
1945524 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 10:20:00 | 05.08.2024 11:12:12 | 0.87 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.87 | 272.31 | 0 | 0 | 0 | 1.74
1948067 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:02:15 | 13.08.2024 17:54:23 | 0.86889 | 34 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5422 | 38.2311 | 0.86889 | 0 | 0 | 0
1950417 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437632/90300 K TR1/02 Birlik S TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:39:00 | 21.08.2024 14:31:07 | 0.86861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0
11351660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130697/4. ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:21:55 | 29.08.2024 10:13:55 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1952672 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331275/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:13:00 | 31.08.2024 13:05:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5333
1945584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39871/FABAL DM>>(39871)S.DİRMENCİOĞLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:18:18 | 05.08.2024 15:10:16 | 0.86611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951020 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406215/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:23:00 | 23.08.2024 21:14:56 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3867
1950864 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730381/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 06:50:00 | 23.08.2024 07:41:53 | 0.86472 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 0 | 0 | 0
1944622 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Abone Tesisi | 5041699/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 21:07:00 | 01.08.2024 21:58:52 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1022
1949260 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204109/21135 C ÇIKIŞ KISA ALPEK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 18:36:00 | 17.08.2024 19:27:46 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0789 | 0 | 0
1950559 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1112035/A ÇIKIŞI BELEDİYE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 22:28:00 | 21.08.2024 23:19:45 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8625
1951349 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174174/C ÇIKIŞI-BENZİNLİK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 20:56:00 | 25.08.2024 21:47:41 | 0.86139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0297 | 0 | 0 | 0 | 0
1952106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783532/DM10/TR26Ç.ÇEŞME>(783532)DM10/27+DM10/32 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:51:00 | 28.08.2024 20:42:39 | 0.86083 | 0 | 6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.815 | 0 | 0 | 0 | 0
1946054 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730323/TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:47:00 | 06.08.2024 08:38:38 | 0.86056 | 0 | 0 | 2 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.7211 | 209.115 | 0 | 0.86056
1950901 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:49:00 | 23.08.2024 10:40:38 | 0.86056 | 0 | 610 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 524.9389 | 0 | 3.4422 | 0 | 0
1951580 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406215/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:10:00 | 26.08.2024 23:01:36 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32
1945319 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 15:31:00 | 04.08.2024 16:22:29 | 0.85806 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 734 | 1.7161 | 1.7161 | 0 | 0 | 5.1483 | 629.8128
1948129 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377180/DM1/52 ->>(366065)SPOR AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 21:15:00 | 13.08.2024 22:06:17 | 0.85472 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
1945176 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 06:24:00 | 04.08.2024 07:15:17 | 0.85472 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.7094 | 0.85472 | 0 | 0 | 8.5472 | 0
1948001 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 12053932/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 11:02:00 | 13.08.2024 11:53:16 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85444
5010756 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701999/MİLLİ EĞİTİM ÇIKIŞI (EMEK SİTESİ-ASKENT) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 09:13:53 | 01.08.2024 10:05:01 | 0.85222 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
1949802 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661471/73530 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 20:54:26 | 19.08.2024 21:45:34 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6267 | 0 | 0
1950236 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755579/MOD5-A İŞLETME DM GİDEN 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:24:34 | 21.08.2024 09:15:42 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236.9178 | 0 | 0.85222
1952922 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:52:00 | 31.08.2024 21:43:07 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5558 | 91.1581
1949156 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822828/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 09:31:00 | 17.08.2024 10:22:05 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1917
1951386 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1828635/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:53:00 | 26.08.2024 09:44:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
1946211 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19526724/17345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:20:00 | 06.08.2024 15:10:57 | 0.84917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0
11350982 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892824/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:55:26 | 21.08.2024 09:46:23 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0733
1945284 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173139/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:52:00 | 04.08.2024 13:42:52 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7822
1947498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263407/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:40:00 | 11.08.2024 12:30:49 | 0.84694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
1951993 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761885/VELİKÖY DM 5/1 - ARZULAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:33:00 | 28.08.2024 14:23:39 | 0.84417 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952478 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26355/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:31:00 | 30.08.2024 14:21:33 | 0.8425 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 165.9725 | 0 | 0 | 0 | 8.425
7300002584 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50731/DAH.TR.ÇIK. | SCADA-ÖLÇÜ-DC SİSTEMİ YENİLEME-İYİLEŞTİR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 09:00:29 | 17.08.2024 09:51:01 | 0.84222 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
1947647 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127844/27172 KABİN SAĞ ÇORLU TARAFI AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 01:55:00 | 12.08.2024 02:45:31 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3586 | 0 | 0
1945527 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262920/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 10:31:00 | 05.08.2024 11:21:30 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9417 | 0 | 0
1947407 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805175/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 00:19:00 | 11.08.2024 01:09:30 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0.84167 | 264.2833
11350548 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 300109153/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 12:36:24 | 16.08.2024 13:26:52 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84111
1948361 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709927/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:57:00 | 14.08.2024 19:47:27 | 0.84083 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3192 | 0 | 0 | 0 | 0
1951069 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803236/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 08:20:00 | 24.08.2024 09:10:27 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7717 | 0
1944601 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630307/VİZE DM3-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:28:00 | 01.08.2024 20:18:24 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
1947889 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 113864/17660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:18:00 | 12.08.2024 21:08:22 | 0.83944 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5639 | 0 | 0 | 0 | 0
1949393 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841974/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 11:21:00 | 18.08.2024 12:11:20 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 328.0056
1947044 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336408/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:05:00 | 09.08.2024 14:55:11 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 0 | 0
1945752 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {8890901B-6EFB-422E-A22C-127166787C58}/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:30:58 | 05.08.2024 18:21:07 | 0.83583 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 348 | 2.5075 | 0 | 0 | 0.83583 | 8.3583 | 290.87
1952599 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 06:41:00 | 31.08.2024 07:31:05 | 0.83472 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 2103 | 0.83472 | 11.6861 | 0 | 0 | 14.1903 | 1755.4208
2056994 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821046/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:53:21 | 09.08.2024 15:43:25 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0133 | 0 | 0
1949262 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 18:51:48 | 17.08.2024 19:41:50 | 0.83389 | 0 | 615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512.8417 | 0 | 0.83389 | 0 | 0
1944562 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6634393/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 17:05:00 | 01.08.2024 17:55:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
1948347 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772781/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:25:00 | 14.08.2024 19:15:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0
1949069 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808117/94374 İ TURPÇULAR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 18:38:00 | 16.08.2024 19:28:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
1951467 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94550/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:45:00 | 26.08.2024 14:35:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
1947477 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C7987216-E81E-469C-8715-89FFE11BBED4}/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:26:49 | 11.08.2024 10:16:49 | 0.83333 | 3 | 159 | 11 | 1026 | 28 | 2747 | 2.5 | 132.5 | 9.1667 | 855 | 23.3333 | 2289.1667
1952964 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771459/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:55:00 | 31.08.2024 22:45:00 | 0.83333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 216.6667
1949982 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102983/AYDOĞDU OKUL YANI DM AG ÇIKIŞLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:55:00 | 20.08.2024 17:44:57 | 0.8325 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1948414 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471494/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 21:05:00 | 14.08.2024 21:54:53 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3256
7300002571 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {1F6E2E45-B88B-4048-89A8-CD1B1281B595}/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 10:03:09 | 09.08.2024 10:53:00 | 0.83083 | 28 | 7907 | 7 | 15 | 0 | 0 | 23.2633 | 6569.3992 | 5.8158 | 12.4625 | 0 | 0
1946792 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24960/KABAHÖYÜK TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 15:00:00 | 08.08.2024 15:49:48 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 149.4
1945139 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756436/KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 23:31:00 | 04.08.2024 00:20:46 | 0.82944 | 8 | 4744 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6.6356 | 3934.8844 | 0 | 5.8061 | 0 | 0.82944
1952344 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260782/27751 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:33:00 | 29.08.2024 21:22:46 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9067 | 0 | 0
1948725 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887464/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 08:51:00 | 16.08.2024 09:40:46 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 264.5928
1946393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809248/MECİDİYE TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 08:06:00 | 07.08.2024 08:55:44 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 1169.5622
1950611 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34045/STECO DM>>(34045) UYSAL-2 DM23-TR62 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:41:31 | 22.08.2024 09:31:12 | 0.82806 | 2 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 1518.6539 | 0 | 0 | 0 | 0
1948645 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403503/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 20:20:00 | 15.08.2024 21:09:39 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3075
1947682 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702444/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 06:15:00 | 12.08.2024 07:04:35 | 0.82639 | 20 | 3695 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.5278 | 3053.5069 | 0.82639 | 0.82639 | 0.82639 | 0
1946249 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 16:49:19 | 06.08.2024 17:38:53 | 0.82611 | 7 | 10 | 0 | 1 | 13 | 935 | 5.7828 | 8.2611 | 0 | 0.82611 | 10.7394 | 772.4139
1949809 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577426/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 21:13:48 | 19.08.2024 22:03:21 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.415
11351753 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121196/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:23:28 | 30.08.2024 12:12:56 | 0.82444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3822 | 0 | 0 | 0 | 0
11351713 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443431/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:09:46 | 29.08.2024 17:59:07 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58
1952127 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894430/73410 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:30:00 | 28.08.2024 23:19:16 | 0.82111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0
11350401 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 120458/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 04:23:07 | 14.08.2024 05:12:22 | 0.82083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 0
1948608 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264247/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:12:00 | 15.08.2024 19:01:14 | 0.82056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
1945942 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 483332/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 23:08:00 | 05.08.2024 23:57:06 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.375
1951167 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1831698/DOĞAKENT TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 16:24:00 | 24.08.2024 17:13:03 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8175
1944754 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473592/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:52:00 | 02.08.2024 12:41:02 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7206 | 0 | 0
1948020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363836/DTR2/007-1 ->> (363836) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 13:11:00 | 13.08.2024 14:00:00 | 0.81667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1946217 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128833/27682 MUHACIR MAHDM2 TR11 ÇIKIŞ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:41:58 | 06.08.2024 15:30:57 | 0.81639 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1442 | 0 | 0 | 0 | 0
1952056 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:49:00 | 28.08.2024 17:37:58 | 0.81611 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1947382 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 42022/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 20:28:00 | 10.08.2024 21:16:57 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2.4475 | 0 | 64.4508
1945170 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853127/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 06:11:00 | 04.08.2024 06:59:57 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 290.4367
7200000671 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741747) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 09:00:04 | 04.08.2024 09:49:00 | 0.81556 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2152 | 0 | 0.81556 | 0 | 3.2622 | 8.1556 | 1755.0756
1946165 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 12:07:00 | 06.08.2024 12:55:38 | 0.81056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.81056 | 0.81056 | 3.2422 | 64.0339
1951804 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783527/DM2/34 ÇOBANÇEŞME->>(783527) AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:16:00 | 27.08.2024 19:04:36 | 0.81 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2056965 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 04:53:59 | 06.08.2024 05:42:34 | 0.80972 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.9069 | 0 | 48.5833 | 0
2057279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109165/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:38:48 | 30.08.2024 14:27:19 | 0.80861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9808 | 0 | 0 | 0 | 0
1947705 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 08:00:00 | 12.08.2024 08:48:27 | 0.8075 | 0 | 288 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 232.56 | 0 | 0 | 0.8075 | 13.7275
1949181 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858831/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:31:00 | 17.08.2024 12:19:27 | 0.8075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0.8075 | 0
1950282 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856928/ASLANLI DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:23:00 | 21.08.2024 10:11:25 | 0.80694 | 13 | 135 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10.4903 | 108.9375 | 0.80694 | 0.80694 | 10.4903 | 0.80694
1949161 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305567/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2024 09:55:00 | 17.08.2024 10:43:24 | 0.80667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1952664 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652208/TR-48 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:42:00 | 31.08.2024 12:30:21 | 0.80583 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
1944587 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33698/DM6/1>>(778558) DM5/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:42:53 | 01.08.2024 19:31:12 | 0.80528 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6633 | 11.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
12276061 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510515/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:24:00 | 18.08.2024 10:12:11 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6061
1951474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 360660/KER.PARK ORMN DM1>>(310139999)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:23:00 | 26.08.2024 15:11:08 | 0.80222 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1946182 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 12:47:23 | 06.08.2024 13:35:30 | 0.80194 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8311 | 0.80194 | 0 | 0
1950140 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377626/DM10/TR37 HSMAR >>(377627)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:56:00 | 20.08.2024 20:44:05 | 0.80139 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1947917 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897726/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 22:13:00 | 12.08.2024 23:01:02 | 0.80056 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4017 | 0.80056 | 0 | 0 | 0.80056 | 0
13068901 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Dağıtım Transformatörü | 85092/85092 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:23:32 | 02.08.2024 12:11:32 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8
1950545 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 899649/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 21:13:00 | 21.08.2024 22:01:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 255.2
1951649 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333792/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:02:00 | 27.08.2024 11:50:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
1952430 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330316/44800 K.YON TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:57:00 | 30.08.2024 10:45:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
1945060 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847724/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:53:00 | 03.08.2024 18:40:58 | 0.79944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945094 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745047/OKAYUNUS AL.-TEKİRDAĞ SU POMPALARI ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:13:00 | 03.08.2024 21:00:53 | 0.79806 | 4 | 631 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.1922 | 503.5731 | 1.5961 | 2.3942 | 0 | 0
1951094 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230328/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 10:32:00 | 24.08.2024 11:19:52 | 0.79778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
1944876 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 23:51:17 | 03.08.2024 00:39:05 | 0.79667 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 217.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1952324 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487963/Uzk. D-SAĞLIK OCAĞI TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:56:00 | 29.08.2024 19:43:48 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3733
1947045 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453312/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:19:00 | 09.08.2024 15:06:43 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4489
1952548 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521224/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:10:00 | 30.08.2024 19:57:42 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.905
1945138 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481002/Uzk. A-OG ALTI SIĞIRCILI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 23:03:00 | 03.08.2024 23:50:37 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808
1948500 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.BAYIR TS SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 09:21:25 | 15.08.2024 10:08:59 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1711 | 0
11350972 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126923/B ÇIKIŞI HOŞKÖY TARAFI ÇIKIŞ | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:36:48 | 20.08.2024 21:24:21 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755
1944596 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650712/TR-169 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:08:00 | 01.08.2024 19:55:31 | 0.79194 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9322 | 0 | 0 | 0 | 0
1952742 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489708/Uzk. A-UZUNKÖPRÜ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:18:00 | 31.08.2024 17:05:31 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7181
1950624 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Abone Tesisi | 860142/BAHAR DM. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:58:00 | 22.08.2024 09:45:26 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79056 | 0
1948585 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473562/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2024 16:20:00 | 15.08.2024 17:07:24 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
1945332 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865769/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 16:16:00 | 04.08.2024 17:03:21 | 0.78917 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.2533 | 2.3675 | 0 | 0 | 1.5783 | 0
1949048 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 115900/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:31:00 | 16.08.2024 18:18:17 | 0.78806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 7.0925
1951464 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173268/B ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI-UMURÇA YOLU | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:36:00 | 26.08.2024 14:23:16 | 0.78778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4789
1952739 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814147/94120 NOLU DM TR70 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:11:00 | 31.08.2024 16:58:11 | 0.78639 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.1456 | 16.5142 | 5.5047 | 0.78639
1946619 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 02:28:00 | 08.08.2024 03:15:04 | 0.78444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1901 | 0 | 0 | 4.7067 | 0 | 11.7667 | 1491.2289
1952743 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863458/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:18:00 | 31.08.2024 17:05:03 | 0.78417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1014 | 0 | 7.0575 | 0 | 0 | 12.5467 | 795.145
1950284 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 84012/84012 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:31:00 | 21.08.2024 10:18:01 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1678
1945105 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785987/VMEŞE DM19->>(785987)DTR24/DTR23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:29:05 | 03.08.2024 21:16:05 | 0.78333 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1948573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376884/DM7/TR4 Y.SAN ->376884 BOX AG ÇIKIŞ - A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2024 15:13:00 | 15.08.2024 16:00:00 | 0.78333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1946582 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 26680912/12107 DM MERMERCİ TŞYC KOOP ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:54:00 | 07.08.2024 21:40:58 | 0.78278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
1945588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102014/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:39:00 | 05.08.2024 15:25:57 | 0.7825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
1952146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(32014) DM3/7SEBZE HALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 06:31:20 | 29.08.2024 07:18:12 | 0.78111 | 0 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
1949350 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/DELİBEDİR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 08:21:00 | 18.08.2024 09:07:50 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7889
1947734 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856060/DTT10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:55:00 | 12.08.2024 10:41:42 | 0.77833 | 13 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1183 | 74.72 | 0.77833 | 0 | 0 | 0.77833
1946035 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 06:31:25 | 06.08.2024 07:18:01 | 0.77667 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1949054 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781098/DM26/TR46 ->>(781098) DM26/48 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:45:00 | 16.08.2024 18:31:31 | 0.77528 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.7303 | 13.955 | 0 | 0 | 0 | 0.77528
1949979 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85165/85165-Hvs.ABALAR KÖYÜ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:54:00 | 20.08.2024 17:40:31 | 0.77528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 552 | 0 | 18.6067 | 0 | 0 | 0.77528 | 427.9533
1946839 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {619D0287-84EF-486B-BBDB-0E544AF6B29A}/PROMAR DM->>(789336)PROMAR FABRİKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 19:15:34 | 08.08.2024 20:01:52 | 0.77167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11350723 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361989/AG ŞALTER-C DİREK CBS:361989 | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:36:02 | 18.08.2024 10:22:17 | 0.77083 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.77083
1948310 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140427/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI ÇIKIŞ ŞALTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:39:00 | 14.08.2024 17:25:08 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6889
1951340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378772/DM7/TR67 E.MİT>>(378770-71-72)BOX -E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 19:26:00 | 25.08.2024 20:12:07 | 0.76861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
1948610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87825/Uzk. SIĞIRCILI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:17:00 | 15.08.2024 19:03:06 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7633
1951939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830125/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:59:00 | 28.08.2024 11:45:06 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.98
1950653 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 10:28:37 | 22.08.2024 11:14:42 | 0.76806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 6.1444 | 0 | 0 | 0 | 192.7819
11350372 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550624/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:43:59 | 13.08.2024 18:29:59 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9333
1950249 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840237/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:49:00 | 21.08.2024 09:35:00 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 422.4333 | 0 | 0
1947610 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 797276/83355-Edr.KARAYUSUF KÖYÜ DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 22:00:00 | 11.08.2024 22:45:59 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 1.5328 | 84.3028
1947201 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856060/DTT10 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 07:10:00 | 10.08.2024 07:55:58 | 0.76611 | 13 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9594 | 73.5467 | 0.76611 | 0 | 0 | 0.76611
2056968 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742181/B ÇIKIŞI ANA YOL | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:17:33 | 06.08.2024 10:03:30 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7158
1948272 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571299/BESKİ DM3-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 14:46:00 | 14.08.2024 15:31:57 | 0.76583 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1842 | 0 | 0 | 0 | 0
1952185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31500/DM2/1 HVZLR PRKI DM2 AG ÇKŞ ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:05:00 | 29.08.2024 09:50:52 | 0.76444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 0
1944825 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407061/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:24:00 | 02.08.2024 19:09:52 | 0.76444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
1945007 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72160/VEGA DM TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 13:54:00 | 03.08.2024 14:39:51 | 0.76417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0 | 0
1944704 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 08:18:00 | 02.08.2024 09:03:49 | 0.76361 | 1 | 479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.76361 | 365.7697 | 0 | 0.76361 | 0 | 0
1952476 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:20:25 | 30.08.2024 14:06:13 | 0.76333 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 121 | 0 | 0 | 2.29 | 1.5267 | 6.1067 | 92.3633
11349239 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 425427/80735 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:15:21 | 02.08.2024 18:01:07 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 0
1945743 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780624/DM5/1(780624)KABAK SK DERE BYU AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:25:00 | 05.08.2024 18:10:45 | 0.7625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1950635 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {10497701-7C42-4941-ADDA-C4381B0822BB}/BELEDİYE SU KUYULARI ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:25:00 | 22.08.2024 10:10:45 | 0.7625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1945874 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368301/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (368301) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:10:00 | 05.08.2024 20:55:43 | 0.76194 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7158 | 0 | 0 | 0 | 0.76194
1949683 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725733/EVRENBEY ÇIKIŞ OG HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 11:33:00 | 19.08.2024 12:18:38 | 0.76056 | 1 | 103 | 4 | 0 | 2 | 217 | 0.76056 | 78.3372 | 3.0422 | 0 | 1.5211 | 165.0406
1947760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:55:35 | 12.08.2024 11:41:09 | 0.75944 | 17 | 1704 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12.9106 | 1294.0933 | 0 | 0 | 1.5189 | 3.7972
1950766 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83010/Edr.ESKİKADIN IM BARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:44:31 | 22.08.2024 18:30:00 | 0.75806 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 265 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 22.7417 | 200.8847
1948490 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835066/Mrç. MERİÇ TR-12 C-CAMİ ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 08:58:00 | 15.08.2024 09:43:28 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0067 | 0 | 0
1951079 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 126748/KABİN ÖNÜ ÇIKISI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:30:00 | 24.08.2024 10:15:27 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3025 | 0 | 0
2057285 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260717/M.EREĞLİSİ ALÇAK GERİLİM HATLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:53:38 | 30.08.2024 18:39:03 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7847 | 0 | 0
1949204 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360541/DM5/12-2İSMET İNN->>(360541) AG ŞLTR-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 13:11:00 | 17.08.2024 13:56:14 | 0.75389 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0422 | 0 | 0 | 0 | 0
1945905 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483332/Uzk. C-CAMİ YANI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 21:08:00 | 05.08.2024 21:53:13 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5208
1950045 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:02:07 | 20.08.2024 18:47:16 | 0.7525 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1668 | 0 | 6.7725 | 0 | 0.7525 | 16.555 | 1255.17
1948433 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134288/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 22:44:00 | 14.08.2024 23:29:08 | 0.75222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7611 | 0 | 0
1952305 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 862949/MELTEM HOTEL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:31:00 | 29.08.2024 18:16:05 | 0.75139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75139 | 0 | 0 | 0
1950301 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33718/DM26/TR46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:06:00 | 21.08.2024 10:51:04 | 0.75111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
1950737 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 447659999/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 15:35:00 | 22.08.2024 16:20:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
3022724 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 23:00:01 | 04.08.2024 23:45:00 | 0.74972 | 112 | 1173 | 0 | 0 | 9 | 327 | 83.9689 | 879.4242 | 0 | 0 | 6.7475 | 245.1592
3022723 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-2(FD-2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 23:00:02 | 04.08.2024 23:45:00 | 0.74944 | 112 | 1173 | 0 | 0 | 9 | 327 | 83.9378 | 879.0983 | 0 | 0 | 6.745 | 245.0683
12275792 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808233/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 19:44:00 | 12.08.2024 20:28:56 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1933 | 0 | 0
1949459 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94130/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 18:00:00 | 18.08.2024 18:44:54 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3683 | 0 | 0
11350876 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756583/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 03:26:24 | 20.08.2024 04:11:17 | 0.74806 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
1951168 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794837/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 16:36:00 | 24.08.2024 17:20:52 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4156
1947291 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481201/Uzk. B-MEŞELİ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:39:00 | 10.08.2024 15:23:50 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167
1947337 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855617/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 17:53:00 | 10.08.2024 18:37:49 | 0.74694 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
1948401 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821333/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:34:00 | 14.08.2024 21:18:49 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6003
1950586 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27801/27001 NOLU FİDER 8 27002 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 07:38:55 | 22.08.2024 08:23:42 | 0.74639 | 0 | 1670 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1246.4694 | 0 | 4.4783 | 0 | 0
1950089 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855891/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:48:00 | 20.08.2024 19:32:43 | 0.74528 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.4906 | 0.74528 | 0 | 0 | 7.4528 | 0
1951021 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861572/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:23:00 | 23.08.2024 21:07:41 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8178
1946613 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 00:41:00 | 08.08.2024 01:25:39 | 0.74417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 1916 | 0 | 0 | 3.7208 | 0 | 34.9758 | 1425.8233
1947878 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575170/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 19:18:00 | 12.08.2024 20:02:37 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 8.1797
1948985 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:11:15 | 16.08.2024 14:55:52 | 0.74361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2743 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 12.6414 | 2039.7253
1948028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760894/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2024 14:18:00 | 13.08.2024 15:02:34 | 0.74278 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2033 | 0 | 0 | 0 | 0
1945241 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:36:00 | 04.08.2024 11:20:27 | 0.74083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 11.1125 | 1409.065
11351059 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144669/26625NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI TARAF | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:11:04 | 21.08.2024 17:55:29 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5847
1950114 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487804/Uzk. C-MEZARLIK TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:17:00 | 20.08.2024 20:01:24 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16
1950296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 713800/KAZANDERE EMİRYAKUP TRF ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:52:00 | 21.08.2024 10:36:23 | 0.73972 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
1952230 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:54:00 | 29.08.2024 12:38:21 | 0.73917 | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9567 | 260.1867 | 0 | 0 | 0.73917 | 0
1951977 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630073/VİZE DM2-TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:55:00 | 28.08.2024 13:39:20 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8444 | 0 | 0
1951794 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:48:00 | 27.08.2024 18:32:19 | 0.73861 | 4 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.9544 | 36.1919 | 0 | 0 | 1.4772 | 0
1951372 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 07:19:00 | 26.08.2024 08:03:16 | 0.73778 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1644 | 0 | 0 | 0
1948641 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170452/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 20:18:00 | 15.08.2024 21:02:07 | 0.73528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2058
1952758 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573134/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:47:00 | 31.08.2024 17:31:07 | 0.73528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5283
1945265 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483968/Uzk. B-İNÖNÜ MAHALLESİ TR6 TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:40:00 | 04.08.2024 12:24:05 | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5111
1950643 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101341/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:41:00 | 22.08.2024 10:25:04 | 0.73444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 0
13069407 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572157/BESKİ DM3-TR14 TEPE TR AG ÇKŞ ŞALTERİ G | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:03:53 | 15.08.2024 11:47:54 | 0.73361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8772 | 0 | 0 | 0 | 0
1947129 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856921/ARSAY DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 20:04:00 | 09.08.2024 20:47:57 | 0.7325 | 14 | 139 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10.255 | 101.8175 | 0.7325 | 0.7325 | 9.5225 | 0.7325
1947019 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260718/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 12:12:00 | 09.08.2024 12:55:55 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3194 | 0 | 0
1952075 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107358/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:35:00 | 28.08.2024 18:18:54 | 0.73167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
1944714 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725580/ERENLER 3-4 HUZUREVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 09:14:00 | 02.08.2024 09:57:50 | 0.73056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11351046 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268388/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 01:47:29 | 23.08.2024 02:31:19 | 0.73056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1946874 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 123456/OKAYUNUS AL.-TEKİRDAĞ SU POMPALARI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 23:09:00 | 08.08.2024 23:52:48 | 0.73 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1946775 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/FİDER-6 VİZE | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 13:31:00 | 08.08.2024 14:14:45 | 0.72917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 984 | 0 | 0 | 3.6458 | 0 | 24.7917 | 717.5
1952110 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897764/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:07:00 | 28.08.2024 20:50:43 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7019
1944661 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733669/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 03:25:00 | 02.08.2024 04:08:40 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0.72778 | 0 | 175.3944
1946569 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862458/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:43:00 | 07.08.2024 21:26:38 | 0.72722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 891 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 23.2711 | 647.955
1950861 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 06:44:00 | 23.08.2024 07:27:38 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1622
1947665 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867352/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 03:55:50 | 12.08.2024 04:39:27 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 150.4775
1945563 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:20:44 | 05.08.2024 14:04:18 | 0.72611 | 2 | 176 | 0 | 0 | 3 | 656 | 1.4522 | 127.7956 | 0 | 0 | 2.1783 | 476.3289
1949609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102755/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:25:00 | 19.08.2024 10:08:34 | 0.72611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
1945938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 22:59:00 | 05.08.2024 23:42:31 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8683
1946424 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:30:00 | 07.08.2024 11:13:31 | 0.72528 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.9781 | 0 | 44.2419 | 0
1949797 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796451/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 21:28:00 | 19.08.2024 22:11:30 | 0.725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 1.45 | 2.9
11350166 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265543/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 10:40:55 | 11.08.2024 11:24:20 | 0.72361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
11350755 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-11 TR-15 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 15:01:23 | 18.08.2024 15:44:48 | 0.72361 | 0 | 0 | 2 | 1309 | 17 | 632 | 0 | 0 | 1.4472 | 947.2069 | 12.3014 | 457.3222
1952595 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 06:27:17 | 31.08.2024 07:10:41 | 0.72333 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1948967 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755279/27571 NOLU DM KAPTAN SİTESİ TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 12:59:00 | 16.08.2024 13:42:22 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.21 | 0 | 0
1945279 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763770/42014 NOLU DM / ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:34:00 | 04.08.2024 13:17:21 | 0.7225 | 9 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5025 | 205.19 | 0 | 0 | 0 | 0
11350294 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 5041699/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 17:57:17 | 12.08.2024 18:40:34 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0994
11349529 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264169/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:35:59 | 04.08.2024 11:19:13 | 0.72056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
1948374 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146591/25705NOLU TRAFO ÇIKIŞ LASKERİ LOJMANKOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:27:00 | 14.08.2024 20:10:13 | 0.72028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
1952465 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762686/43500 NOLU DM /KÖYLER GRUBU KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:14:01 | 30.08.2024 12:57:08 | 0.71861 | 12 | 984 | 1 | 4 | 2 | 326 | 8.6233 | 707.1133 | 0.71861 | 2.8744 | 1.4372 | 234.2672
1948986 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:11:19 | 16.08.2024 14:54:24 | 0.71806 | 15 | 789 | 0 | 2 | 4 | 319 | 10.7708 | 566.5458 | 0 | 1.4361 | 2.8722 | 229.0597
1949881 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781111/DM26/TR36>>(781111)DM26/TR45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:08:00 | 20.08.2024 10:51:05 | 0.71806 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950858 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/KARTONSAN FİDERİ ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 06:38:19 | 23.08.2024 07:21:23 | 0.71778 | 66 | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47.3733 | 49.5267 | 0 | 0 | 1.4356 | 1.4356
1946534 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | SDK Çıkışı | 571345/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 17:58:00 | 07.08.2024 18:41:02 | 0.71722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1950088 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147072/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:46:00 | 20.08.2024 19:29:02 | 0.71722 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2672 | 0 | 0 | 0 | 0
1944726 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335115/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 09:57:00 | 02.08.2024 10:40:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
11349634 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622552/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:52:00 | 05.08.2024 18:35:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8667 | 0 | 0
1946245 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 16:32:00 | 06.08.2024 17:15:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.65
1952864 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771098/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:22:00 | 31.08.2024 20:05:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 5 | 122 | 10 | 974 | 0 | 0 | 3.5833 | 87.4333 | 7.1667 | 698.0333
2056950 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90800/90800 K TR1/52 San 1 TRF GENEL BKM | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:07:00 | 04.08.2024 09:50:00 | 0.71667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.05 | 0 | 0 | 0 | 0
11351452 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800603/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:36:35 | 27.08.2024 02:19:33 | 0.71611 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
1950361 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232298/20070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:24:00 | 21.08.2024 12:06:57 | 0.71583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
1950507 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756205/LİKİT KİMYA DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:29:00 | 21.08.2024 19:11:52 | 0.71444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4289 | 0 | 0 | 0
1946413 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231236/20550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 09:42:00 | 07.08.2024 10:24:50 | 0.71389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 0 | 0 | 0 | 0
5010836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40404/40404 DM 9/43 / DM 3/10 ÇIKIŞI (40112) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 09:01:40 | 26.08.2024 09:44:28 | 0.71333 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1945019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800469/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 15:13:00 | 03.08.2024 15:55:46 | 0.71278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9789 | 0 | 0 | 0 | 0
1947918 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734224/DOĞCALI TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 22:33:00 | 12.08.2024 23:15:44 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0
1946754 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575322/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:01:00 | 08.08.2024 12:43:42 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9517
13068765 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27700/M. DEPOCULUK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2024 09:49:34 | 01.08.2024 10:32:15 | 0.71139 | 1 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0.71139 | 0 | 14.9392 | 10.6708 | 0 | 0
1951307 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56507/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 16:28:00 | 25.08.2024 17:10:39 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0
1949038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363854/DTR2/7-2 ->> (363854) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:58:00 | 16.08.2024 17:40:35 | 0.70972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
1951406 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:22:46 | 26.08.2024 11:05:21 | 0.70972 | 7 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9681 | 455.6417 | 0 | 0 | 0 | 0.70972
2057251 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825181/Uzk. C-İNÖNÜ SOKAK | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:00:44 | 28.08.2024 10:43:19 | 0.70972 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 129.1694 | 0 | 0.70972 | 0 | 2.1292
1951808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {0554640C-2585-4901-B843-E1540B62555B}/V.MŞ TM(A)>(33992)TEPE KABİN-1[H9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:34:41 | 27.08.2024 19:17:11 | 0.70833 | 12 | 5784 | 0 | 0 | 33 | 3 | 8.5 | 4097 | 0 | 0 | 23.375 | 2.125
1948976 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785987/VMEŞE DM19->>(785987)DTR24/DTR23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 13:40:17 | 16.08.2024 14:22:47 | 0.70833 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
1950719 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:28:58 | 22.08.2024 15:11:26 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3567 | 215.1644
1946566 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818293/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:35:00 | 07.08.2024 21:17:28 | 0.70778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.70778 | 0 | 23.3567 | 0.70778
1950786 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611523/İĞNEADA DM-9 AG ÇIK. ŞALT. A 881624 DİRK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:52:00 | 22.08.2024 19:34:28 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5711 | 0 | 0
1952246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34090/V.MŞ TM(A)>(34090)SANKO-1 [H6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:28:00 | 29.08.2024 14:10:26 | 0.70722 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 52 | 4.9506 | 0.70722 | 0 | 0 | 15.5589 | 36.7756
2056924 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309000/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:38:10 | 01.08.2024 19:20:34 | 0.70667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1949073 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887067/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 19:09:00 | 16.08.2024 19:51:21 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0.70583 | 0 | 256.9233
2057151 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9400809/ÜNAL K. DM>(39344)ÜNAL KABLO İŞLETMESİ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:19:01 | 21.08.2024 19:01:17 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0
11349758 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118435/17672 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 09:47:12 | 07.08.2024 10:29:26 | 0.70389 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
1948669 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702582/12190 NOLU PANAP FİDER 2 DM OG ÇIKIŞLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:55:24 | 15.08.2024 22:37:35 | 0.70306 | 19 | 3417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.3581 | 2402.3408 | 0.70306 | 0.70306 | 0 | 0
1949418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452012/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 13:03:00 | 18.08.2024 13:45:11 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6506
1951787 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512856/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:33:00 | 27.08.2024 18:15:10 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6806
1947394 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818545/OVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 21:15:00 | 10.08.2024 21:57:09 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.645 | 0
1946670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1023476/C ÇIKIŞI-PEHLİVANKÖY YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 09:41:00 | 08.08.2024 10:23:08 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70222
1947663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 562594/DM2-TR15 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 03:41:00 | 12.08.2024 04:23:08 | 0.70222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
1946641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702426/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 06:59:00 | 08.08.2024 07:41:04 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.70111 | 0 | 0 | 0.70111 | 0
1946243 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369255/DTR5 VAKIFLAR ->> (369155) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 16:18:00 | 06.08.2024 17:00:00 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1949574 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 07:18:00 | 19.08.2024 08:00:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
1948104 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800185/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 19:31:00 | 13.08.2024 20:12:57 | 0.69917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952016 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 53114437/27628 NOLU TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:28:00 | 28.08.2024 15:09:57 | 0.69917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0
1952310 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857639/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:51:00 | 29.08.2024 18:32:57 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0
1952156 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74338/899766-TRP20 ÇIKIŞI-(ORKİDE SK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 07:16:00 | 29.08.2024 07:57:56 | 0.69889 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1948382 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:57:00 | 14.08.2024 20:38:55 | 0.69861 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.3972 | 0.69861 | 0 | 0 | 6.9861 | 0
1951265 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15305/MERCAN EVLERİ DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 09:31:00 | 25.08.2024 10:12:50 | 0.69722 | 1 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69722 | 1114.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
5010779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794427/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2024 09:47:19 | 09.08.2024 10:29:07 | 0.69667 | 31 | 560 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21.5967 | 390.1333 | 0 | 0.69667 | 4.18 | 0
1950073 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830839/Uzk. D-ÇOCUK PARKI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:41:00 | 20.08.2024 19:22:45 | 0.69583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7458 | 0 | 0 | 0 | 0
11350454 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435741/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:03:14 | 14.08.2024 17:44:59 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8708
1949408 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 1538614/70800 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 12:11:00 | 18.08.2024 12:52:45 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0
1947534 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 14:31:00 | 11.08.2024 15:12:43 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5536
1948486 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103558/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 08:53:00 | 15.08.2024 09:34:42 | 0.695 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1949081 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887067/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 19:51:21 | 16.08.2024 20:33:00 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 0 | 252.6767
1950192 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 02:37:49 | 21.08.2024 03:19:17 | 0.69111 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4556 | 0.69111 | 0.69111 | 0 | 0 | 0
1948995 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571805/BESKİ DM2-TR7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:29:00 | 16.08.2024 15:10:28 | 0.69111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
1947171 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264848/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 02:34:00 | 10.08.2024 03:15:24 | 0.69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0
11350084 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 119402/SOFUKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:09:20 | 10.08.2024 09:50:41 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4725
11350015 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 203836/21125 D ÇIKIŞ ÇATAL SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:19:14 | 09.08.2024 15:00:31 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4206 | 0 | 0
1944744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {4AE598CA-833D-4C37-AB63-8D14AA03A752}/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:03:03 | 02.08.2024 11:44:12 | 0.68583 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1107 | 4.115 | 0.68583 | 0 | 0 | 26.7475 | 759.2175
1945396 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 20:21:00 | 04.08.2024 21:02:02 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 121.7322
1946660 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260907/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 09:05:00 | 08.08.2024 09:46:01 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4689 | 0 | 0
1952206 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53002/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:11:00 | 29.08.2024 10:52:00 | 0.68333 | 3 | 3 | 4 | 212 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 2.7333 | 144.8667 | 0 | 0
1946312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655317/74073 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 20:30:00 | 06.08.2024 21:10:58 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4017
1948548 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 12:57:34 | 15.08.2024 13:38:32 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5317 | 207.5644
1952782 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480746/Uzk. A-BELEDİYE TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:19:00 | 31.08.2024 17:59:57 | 0.6825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
1948475 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 600541/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 07:27:00 | 15.08.2024 08:07:51 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7233
1951539 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869218/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:41:00 | 26.08.2024 18:21:49 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9053
1944745 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {B773DF1F-E51C-412B-8B16-432257BBD6AE}/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:03:14 | 02.08.2024 11:43:54 | 0.67778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 10.8444 | 0
11350252 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453541/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 17:22:52 | 12.08.2024 18:03:29 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308
1946953 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:06:26 | 09.08.2024 09:47:02 | 0.67667 | 17 | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5033 | 517.65 | 1.3533 | 0 | 0 | 0
1952981 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114447/17407 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:24:00 | 31.08.2024 23:04:36 | 0.67667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1946570 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:44:00 | 07.08.2024 21:24:34 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0.67611 | 0 | 265.0356
1949851 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 730120/D ÇIKIŞI-KARAOĞLAN CAD.VE ÇIKR. YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 08:35:00 | 20.08.2024 09:15:31 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
1952669 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847054/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:52:00 | 31.08.2024 12:32:27 | 0.67417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67417 | 0 | 0.67417 | 0 | 0 | 0
11349585 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513212/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 12:06:50 | 05.08.2024 12:47:17 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7867
1944716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300130/KUMLU GEÇİT TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2024 09:25:00 | 02.08.2024 10:05:25 | 0.67361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 0
1948966 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755064/27241 NOLU DM 757269 NOLU DİREK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 12:56:12 | 16.08.2024 13:36:34 | 0.67278 | 0 | 1050 | 3 | 3020 | 0 | 2 | 0 | 706.4167 | 2.0183 | 2031.7889 | 0 | 1.3456
1949686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42131/42131 DM6/34 ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 11:23:00 | 19.08.2024 12:03:17 | 0.67139 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
5010826 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21311/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (21311) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2024 10:16:41 | 23.08.2024 10:56:58 | 0.67139 | 0 | 13 | 2 | 3538 | 0 | 1 | 0 | 8.7281 | 1.3428 | 2375.3739 | 0 | 0.67139
1950508 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:41:00 | 21.08.2024 19:21:15 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 412.5625
1946623 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659866/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 02:58:00 | 08.08.2024 03:38:14 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3528
1951219 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 120834/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:38:00 | 24.08.2024 21:18:14 | 0.67056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 0
1949379 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856928/ASLANLI DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 10:10:00 | 18.08.2024 10:50:11 | 0.66972 | 13 | 135 | 1 | 1 | 13 | 1 | 8.7064 | 90.4125 | 0.66972 | 0.66972 | 8.7064 | 0.66972
1947231 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380490/SANTARL DM1/46-2>> (380489>91) SDK AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:27:00 | 10.08.2024 10:07:11 | 0.66972 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
1952566 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:55:11 | 30.08.2024 21:35:17 | 0.66833 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 121 | 0 | 0 | 2.005 | 1.3367 | 5.3467 | 80.8683
1949348 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799277/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:40:00 | 18.08.2024 10:20:01 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0308
1953002 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:54:23 | 31.08.2024 23:34:24 | 0.66694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 309 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 6.6694 | 206.0858
1949509 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780732/DM5/3 SAĞLIK->>(780732)DTR5/5+DM5/7-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 19:20:00 | 18.08.2024 20:00:00 | 0.66667 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1945369 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 19:25:00 | 04.08.2024 20:05:00 | 0.66667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950115 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612510/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:15:00 | 20.08.2024 19:55:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1950008 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24910/24910 NOLU ÇERKEZMÜSELLİM TR-4 GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:30:00 | 20.08.2024 18:09:56 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5022 | 0 | 0
1950839 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 335960/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 23:08:00 | 22.08.2024 23:47:54 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.935 | 0 | 0
1949601 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836547/Mrç. MRÇ. TR6 FABRİKALAR ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:16:00 | 19.08.2024 09:55:48 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0
1952594 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {2CE4CDBF-347C-4E8B-952C-6D1086DD18A5}/MEZBAHA DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 04:56:19 | 31.08.2024 05:36:06 | 0.66306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9783 | 0 | 0 | 0
1952983 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574996/ ERTUĞRAL KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:25:00 | 31.08.2024 23:04:43 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2228
1945996 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576759/LASTİKÇİ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 01:40:00 | 06.08.2024 02:19:41 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3764
1952622 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:37:42 | 31.08.2024 09:17:18 | 0.66 | 1 | 0 | 7 | 227 | 34 | 1673 | 0.66 | 0 | 4.62 | 149.82 | 22.44 | 1104.18
1948594 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 6631153/20110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 17:09:00 | 15.08.2024 17:48:35 | 0.65972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 0
1945564 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706342/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:21:22 | 05.08.2024 14:00:56 | 0.65944 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 277.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
1945360 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113400/18890 NOLU DM 113400 NOLU BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 18:12:00 | 04.08.2024 18:51:32 | 0.65889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 0 | 0 | 0 | 0
1951175 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489246/Uzk. E-ŞENUZ MARKET | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 16:42:00 | 24.08.2024 17:21:32 | 0.65889 | 0 | 492 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 324.1733 | 0 | 0.65889 | 0 | 1.3178
11350032 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 852816/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 17:29:15 | 09.08.2024 18:08:43 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3289
1950796 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 19:44:08 | 22.08.2024 20:23:36 | 0.65778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 1918 | 0 | 0 | 3.2889 | 0 | 31.5733 | 1261.6178
2057125 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800059/90700 K TR1/62 Termnl K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 10:56:12 | 19.08.2024 11:35:39 | 0.6575 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1949996 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409647/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:07:00 | 20.08.2024 17:46:27 | 0.6575 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.395 | 0 | 0 | 0 | 0
1951855 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 01:55:00 | 28.08.2024 02:34:27 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 482 | 0 | 0.6575 | 0 | 0 | 1.315 | 316.915
1947529 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791176/85000 HAVSA IM/DM (MÜŞTERİLER)ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 14:00:00 | 11.08.2024 14:39:27 | 0.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2875 | 0
1952686 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 765178/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:55:46 | 31.08.2024 14:35:08 | 0.65611 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2128 | 0 | 0 | 0 | 0
1950342 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:01:00 | 21.08.2024 11:40:20 | 0.65556 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 881 | 0 | 6.5556 | 0 | 0.65556 | 0 | 577.5444
2057182 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880447/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:51:58 | 22.08.2024 17:31:15 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.65472 | 0 | 43.2117
1948162 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701241/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 06:52:00 | 14.08.2024 07:31:16 | 0.65444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951297 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 95261/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 18:18:00 | 25.08.2024 18:57:15 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3042
1949218 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 19546630/13350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 15:02:00 | 17.08.2024 15:41:14 | 0.65389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 0
1952705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9400159/DM1/72 ->>(781201)DM3/8 S.RMU BORSA MEYD | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:06:00 | 31.08.2024 15:45:12 | 0.65333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11351329 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875827/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 12:28:22 | 25.08.2024 13:07:32 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9722
11351060 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 124821/95010 K AKHOCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:19:11 | 21.08.2024 17:58:19 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5222
11350001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663499/BMANDIRA DM1-TR1 YENİ GRŞ TR A KOLU ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:51:14 | 09.08.2024 10:30:19 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8625 | 0 | 0
1945232 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {700048F6-47B1-4E7F-91D8-B0A9DC092ADE}/OSMANLI TS ENH+TCK GİŞELER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:07:00 | 04.08.2024 10:46:01 | 0.65028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9508 | 0
11349219 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 175222/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 04:11:49 | 01.08.2024 04:50:49 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1945158 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862592/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 01:43:00 | 04.08.2024 02:22:00 | 0.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0
1948039 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 15:23:37 | 13.08.2024 16:02:37 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1253 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 5.2 | 814.45
12276029 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795233/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 19:56:00 | 17.08.2024 20:35:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.65
1947410 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 00:43:00 | 11.08.2024 01:22:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9
1952592 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {AE5532C2-2F56-45AC-AD8E-18C267293FB6}/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 03:07:49 | 31.08.2024 03:46:48 | 0.64972 | 1 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64972 | 1066.1942 | 0 | 0 | 0 | 0
1950279 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200873/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:24:00 | 21.08.2024 10:02:49 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3511
1947559 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333632/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 16:52:00 | 11.08.2024 17:30:47 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8783 | 0 | 0
11350940 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430340/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 14:44:52 | 20.08.2024 15:23:32 | 0.64444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1952636 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713401/ÇELTİK SAHASI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:22:00 | 31.08.2024 10:00:40 | 0.64444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | 2.5778 | 0
3022760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {7E401486-2ADC-47BC-8013-0719DE4022B2}/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-2(FD-2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 23:00:25 | 11.08.2024 23:39:03 | 0.64389 | 36 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 530.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
11349734 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804392/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 01:19:15 | 07.08.2024 01:57:51 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2167
13068902 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853981/83405 Edr.DOYRAN TARIMSAL SULAMA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:10:25 | 01.08.2024 15:49:00 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64306 | 0
1949214 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6642988/ŞARKÖY MİGROS DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 14:24:00 | 17.08.2024 15:02:33 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0
1952708 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19522103/17630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:07:00 | 31.08.2024 15:45:27 | 0.64083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0
1947670 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31184/DM1/006<<-(31184)ARMADA CİTY-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 04:39:00 | 12.08.2024 05:17:23 | 0.63972 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
1947357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761867/42105 NOLU DM / DM 6/34 ÇIKIŞI(761867) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 18:47:00 | 10.08.2024 19:25:21 | 0.63917 | 4 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5567 | 338.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1950952 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 11008286/Uzk. D-ŞADIRVAN ÇIKIŞI TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 13:48:00 | 23.08.2024 14:26:19 | 0.63861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63861
1950297 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25555/ÖZLEM TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:57:00 | 21.08.2024 10:35:19 | 0.63861 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
1949695 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 651889/TR-49 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 12:52:00 | 19.08.2024 13:30:17 | 0.63806 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5108 | 0 | 0 | 0 | 0
1951099 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15417896/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 10:44:00 | 24.08.2024 11:22:14 | 0.63722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
1950049 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481288/Uzk. B-KÖY İÇİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:59:00 | 20.08.2024 18:37:13 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7328
11349816 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650561/70530 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 17:18:02 | 07.08.2024 17:56:10 | 0.63556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
1947941 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 06:36:01 | 13.08.2024 07:14:09 | 0.63556 | 11 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.9911 | 879.6089 | 0 | 0 | 0 | 3.1778
1950002 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLI CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞLT DÜNDARLI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:16:00 | 20.08.2024 17:54:07 | 0.63528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0689
1948040 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140986/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ ÇEŞME TARAFIÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 15:25:00 | 13.08.2024 16:03:06 | 0.635 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1945871 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {36CFF4C1-1ED9-4619-928D-D06F11198013}/27001 NOLU FİDER 8 27002 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:05:58 | 05.08.2024 20:44:02 | 0.63444 | 0 | 3102 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1968.0467 | 0.63444 | 12.0544 | 0 | 0
1949447 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878731/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 15:03:00 | 18.08.2024 15:41:01 | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9008 | 38.0167
1952601 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 796043/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 06:35:00 | 31.08.2024 07:13:00 | 0.63333 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1946624 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756613/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 03:03:00 | 08.08.2024 03:40:59 | 0.63306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946358 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 01:18:51 | 07.08.2024 01:56:50 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5322 | 204.4769
2056993 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1094307/18735 AG ÇIKIŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 16:27:03 | 09.08.2024 17:04:57 | 0.63167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0
11350400 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 708387/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 03:26:40 | 14.08.2024 04:04:31 | 0.63083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | 0 | 0
1946192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {FC8C2A61-145F-4E90-9B67-105D6C5C1B5F}/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 13:23:42 | 06.08.2024 14:01:29 | 0.62972 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 2103 | 0.62972 | 8.8161 | 0 | 0 | 10.7053 | 1324.3058
11351745 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111983/A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:21:34 | 30.08.2024 09:59:21 | 0.62972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
1952845 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1819255/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:53:00 | 31.08.2024 19:30:47 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2594 | 0 | 0
1945580 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658615/73170 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:00:00 | 05.08.2024 14:37:41 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.915
1946676 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827869/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 10:07:00 | 08.08.2024 10:44:34 | 0.62611 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 628 | 0 | 6.2611 | 0 | 0.62611 | 0 | 393.1978
11351105 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892799/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:39:28 | 22.08.2024 10:17:00 | 0.62556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0.62556 | 0.62556 | 218.9444
1950852 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840540/840441 DRK.KUZUCU T.S. ENH . | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 03:54:26 | 23.08.2024 04:31:58 | 0.62556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0.62556
11350719 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114911/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 02:47:44 | 18.08.2024 03:25:14 | 0.625 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1950907 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887336/DM7 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:09:00 | 23.08.2024 10:46:30 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.125
1947230 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887463/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:21:00 | 10.08.2024 09:58:28 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 199.1978
1945189 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 07:32:00 | 04.08.2024 08:09:22 | 0.62278 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.2456 | 0.62278 | 0 | 0 | 6.2278 | 0
11350399 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470526/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 03:29:58 | 14.08.2024 04:07:20 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8506
1950980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706916/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 16:12:00 | 23.08.2024 16:49:20 | 0.62222 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
1952311 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D3E8980E-2267-4364-9B6D-C129BC295DB0}/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:55:51 | 29.08.2024 18:33:08 | 0.62139 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3208 | 0 | 0 | 0 | 0.62139 | 0
1951313 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829710/Uzk. A-OG ALTI DEĞİRMENCİ KÖ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 16:46:00 | 25.08.2024 17:23:16 | 0.62111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 7.4533
11350172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262507/27096 KAYMAKAMLIK ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:37:48 | 11.08.2024 12:15:02 | 0.62056 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.62056 | 0 | 67.6406 | 0 | 0
1945586 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:30:41 | 05.08.2024 15:07:54 | 0.62028 | 76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47.1411 | 13.0258 | 0 | 0 | 0 | 3.1014
1952607 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 07:13:53 | 31.08.2024 07:51:06 | 0.62028 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1051.9911 | 0 | 0 | 0 | 0.62028
1949725 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263407/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 14:52:00 | 19.08.2024 15:29:10 | 0.61944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
11351234 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261534/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 17:06:45 | 23.08.2024 17:43:50 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5972 | 0 | 0
1945388 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74351/ECZACIBAŞI DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 20:05:17 | 04.08.2024 20:42:21 | 0.61778 | 4 | 6 | 16 | 1758 | 7 | 234 | 2.4711 | 3.7067 | 9.8844 | 1086.0533 | 4.3244 | 144.56
1951615 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74341/VEGA DM TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 08:57:00 | 27.08.2024 09:34:04 | 0.61778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2356 | 0 | 0 | 0
1949872 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 733775/B ÇIKIŞI-MEHMET METE ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:52:00 | 20.08.2024 10:29:03 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.055 | 0 | 0
1944582 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843417/MAMSAN ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:48:00 | 01.08.2024 20:25:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0
1948962 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335563/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 12:28:00 | 16.08.2024 13:05:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
1951639 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | SDK Çıkışı | 330005/44820 K.YON TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:24:00 | 27.08.2024 11:00:58 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.635
1952191 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27711/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:21:00 | 29.08.2024 09:57:50 | 0.61389 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
2056933 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140398/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 14:33:14 | 02.08.2024 15:10:03 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6586
1946154 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {04175774-BE66-4663-A2BB-3A8F4740F966}/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:25:23 | 06.08.2024 12:02:12 | 0.61361 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 158.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
1947956 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53630/B.ESKİ TÜREDİ KABİN ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 08:30:00 | 13.08.2024 09:06:48 | 0.61333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.61333 | 0 | 0 | 0 | 0
1946804 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145480/26610 NOLU TRAFO DEREKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:19:00 | 08.08.2024 16:55:44 | 0.61222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7344
1946929 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {4BAFCD3E-4DFC-4AB3-8DB8-F1AE23D44E87}/İLK YAZ KON.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 07:03:59 | 09.08.2024 07:40:39 | 0.61111 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 20.1667 | 0 | 0
1951670 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378081/DM10/TR48>>(378081-82-83-84-85) AG ŞLR H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:22:00 | 27.08.2024 12:58:40 | 0.61111 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2057142 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571296/BESKİ DM3-TR1 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 15:18:56 | 20.08.2024 15:55:32 | 0.61 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1948224 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560507/50130 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 11:22:00 | 14.08.2024 11:58:33 | 0.60917 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
13069313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32936/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 12:05:12 | 13.08.2024 12:41:44 | 0.60889 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.0444 | 0.60889 | 0 | 0 | 7.9156 | 0
1950322 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85215/85215-Hvs.NAİPYUSUF KÖYÜ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:33:00 | 21.08.2024 11:09:32 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8711 | 246.6
3022759 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {151959B5-EB99-4272-B06D-5556B0476A2A}/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 23:00:33 | 11.08.2024 23:37:01 | 0.60778 | 76 | 347 | 0 | 0 | 9 | 327 | 46.1911 | 210.8989 | 0 | 0 | 5.47 | 198.7433
11350551 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 9557160/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 10:54:03 | 16.08.2024 11:30:29 | 0.60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2144
11349723 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650845/TR-172 GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:58:57 | 06.08.2024 18:35:17 | 0.60556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1952012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 130672/14242 NOLU NIL DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:16:00 | 28.08.2024 14:52:20 | 0.60556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
11349924 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657334/74222 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:48:50 | 08.08.2024 17:25:07 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1653
1952303 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867921/B.MANDIRA DM1-TR1 HÜRRİYET MAH ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:24:00 | 29.08.2024 18:00:14 | 0.60389 | 0 | 2 | 1 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0.60389 | 653.4078 | 0 | 0
1946377 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94384/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 06:42:00 | 07.08.2024 07:18:12 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 83.8633
1945104 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:27:51 | 03.08.2024 21:04:01 | 0.60278 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.2194 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0
1944931 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87326/Uzk. TR 2-24 ÇAĞLAYAN SOK DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 08:49:00 | 03.08.2024 09:25:09 | 0.6025 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
1946286 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 19:03:00 | 06.08.2024 19:39:08 | 0.60222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1947086 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802646/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 17:36:00 | 09.08.2024 18:12:08 | 0.60222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8067 | 0.60222 | 0 | 0 | 0.60222 | 0
1953005 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:00:20 | 31.08.2024 23:36:28 | 0.60222 | 0 | 367 | 4 | 1 | 8 | 180 | 0 | 221.0156 | 2.4089 | 0.60222 | 4.8178 | 108.4
12276423 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884891/TOZAKLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:29:00 | 24.08.2024 21:05:08 | 0.60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1222
1952643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31154/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:49:10 | 31.08.2024 10:25:13 | 0.60083 | 54 | 4593 | 0 | 0 | 41 | 1086 | 32.445 | 2759.6275 | 0 | 0 | 24.6342 | 652.505
11349297 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652960/71031 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 11:01:19 | 01.08.2024 11:37:21 | 0.60056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
11351027 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434039/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:43:38 | 21.08.2024 13:19:39 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006
1945074 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700630/12121 NOLU DM - DORUK UN FAB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 19:18:00 | 03.08.2024 19:54:01 | 0.60028 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6017 | 66.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
2056978 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 663308/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞLT F 663308 BOX ÇKŞ | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 13:39:22 | 07.08.2024 14:15:22 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
1947208 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6634479/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 07:59:00 | 10.08.2024 08:35:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
1950277 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26200/26200 NOLU D.M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:23:27 | 21.08.2024 09:59:27 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 390.6
1950193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762086/VELİKÖY DM 5/1 - TEVER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 02:49:00 | 21.08.2024 03:24:57 | 0.59917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951300 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 1036504/A ÇIKIŞI-H.BOLU YOLU VE YOLUN KARŞISI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 15:24:00 | 25.08.2024 15:59:57 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59917
1948332 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825181/Uzk. C-İNÖNÜ SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:05:00 | 14.08.2024 20:40:56 | 0.59889 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 108.3989 | 0 | 0.59889 | 0 | 1.7967
1947132 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559802/DM9-TR20 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 20:12:00 | 09.08.2024 20:47:55 | 0.59861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 65.8472
1949186 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:42:00 | 17.08.2024 12:17:55 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 51.4806 | 0 | 308.2847
1950194 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706952/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:19:05 | 21.08.2024 06:54:59 | 0.59833 | 2 | 6764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.1967 | 4047.1267 | 0 | 4.7867 | 0 | 0
2057196 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706789/12108 DM ETPA ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2024 19:36:10 | 23.08.2024 20:12:03 | 0.59806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948398 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623278/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:32:00 | 14.08.2024 21:07:53 | 0.59806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7844 | 0 | 0
2057070 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200864/B ÇIKIŞI GÜVENTUR VE SOL HAT | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 09:32:07 | 16.08.2024 10:07:59 | 0.59778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76
11349322 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335123/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 16:54:07 | 01.08.2024 17:29:58 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 0 | 0
1946060 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899694/B.MANDIRA DM1-TR1 BENZİNLİK TRF ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:02:00 | 06.08.2024 08:37:50 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9444
1950186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 00:37:12 | 21.08.2024 01:12:58 | 0.59611 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 0.59611 | 0.59611 | 0 | 0 | 0
11351839 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 260866/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:15:02 | 31.08.2024 12:50:47 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0
1947250 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24401/ÇELTİK SAHASI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:42:00 | 10.08.2024 11:17:43 | 0.59528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 191 | 0 | 0 | 1.1906 | 0 | 2.9764 | 113.6981
1952312 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 31526/DTR2/019-3 HAVUZLAR ORHAN KEMAL 18.sk | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:02:00 | 29.08.2024 18:37:32 | 0.59222 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
2056957 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825316/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:42:10 | 05.08.2024 14:17:37 | 0.59083 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1952373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783617/DM2/002 ->>(783617)DM2/3 | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 04:16:00 | 30.08.2024 04:51:23 | 0.58972 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
1947985 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 10:18:00 | 13.08.2024 10:53:22 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7011
1951390 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800645/91290 NOLU DM TR2-37 ÇUHACI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 09:10:42 | 26.08.2024 09:46:03 | 0.58917 | 1 | 2256 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.58917 | 1329.16 | 0 | 0.58917 | 1.7675 | 0.58917
3022824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14070/KENDİ TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 10:01:05 | 31.08.2024 10:36:25 | 0.58889 | 4 | 6970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3556 | 4104.5556 | 0 | 0.58889 | 0 | 0
1944839 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069871/27275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:02:00 | 02.08.2024 20:37:19 | 0.58861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 0 | 0 | 0 | 0
1951126 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796850/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 14:27:00 | 24.08.2024 15:02:19 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0
1951684 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361355/DM6/3-1>>(361355)KEHRİBAR CD AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:17:00 | 27.08.2024 13:52:17 | 0.58806 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6264 | 0 | 0 | 0 | 0
1951014 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261299/27585 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:04:00 | 23.08.2024 20:39:16 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0456 | 0 | 0
1952358 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630428/VİZE DM2-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:28:00 | 29.08.2024 23:03:16 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7856 | 0 | 0
1945488 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868216/31,5 KV FİDER10 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 08:41:13 | 05.08.2024 09:16:20 | 0.58528 | 0 | 1 | 8 | 1436 | 4 | 461 | 0 | 0.58528 | 4.6822 | 840.4589 | 2.3411 | 269.8131
1952477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(31681)DM04/TR44 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:23:00 | 30.08.2024 13:58:06 | 0.585 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.29 | 0 | 0 | 0 | 0
11349311 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | {64B73E19-319A-4F24-892C-F95F568DC390}/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 17:35:57 | 01.08.2024 18:11:03 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 0
1952700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765178/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:40:00 | 31.08.2024 15:15:04 | 0.58444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947794 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 13:06:14 | 12.08.2024 13:41:15 | 0.58361 | 14 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.1706 | 2712.0408 | 0 | 0 | 0 | 2.9181
11350706 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127492/KABİN ARKASI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 17:49:08 | 17.08.2024 18:24:08 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1946795 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894092/AGROSAN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 15:16:00 | 08.08.2024 15:51:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0
1950047 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330398/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:06:00 | 20.08.2024 18:40:58 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1322
1950050 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141141/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:09:00 | 20.08.2024 18:43:55 | 0.58194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
3022694 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2024 12:00:07 | 03.08.2024 12:35:00 | 0.58139 | 7 | 450 | 0 | 0 | 38 | 1075 | 4.0697 | 261.625 | 0 | 0 | 22.0928 | 624.9931
1944536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406950/82240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 17:22:00 | 01.08.2024 17:56:48 | 0.58 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1946038 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 06:39:00 | 06.08.2024 07:13:48 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
1953020 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:55:16 | 01.09.2024 00:29:55 | 0.5775 | 4 | 39 | 8 | 224 | 54 | 1934 | 2.31 | 22.5225 | 4.62 | 129.36 | 31.185 | 1116.885
11351058 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 125470/95010 K AKHOCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:01:29 | 21.08.2024 18:36:07 | 0.57722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7317
1952129 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 561690/50020 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:55:00 | 28.08.2024 23:29:37 | 0.57694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
1948427 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 445225/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 22:17:00 | 14.08.2024 22:51:31 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9794 | 0 | 0
1951408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:32:16 | 26.08.2024 11:06:40 | 0.57333 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 267.7467 | 0 | 0 | 0 | 1.72
1951303 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34090/İSKO(1)->>(33710)ZEYNEP DM/TOSİ[H10-3] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 15:32:00 | 25.08.2024 16:06:22 | 0.57278 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 52 | 4.0094 | 0.57278 | 0 | 0 | 12.6011 | 29.7844
1944694 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 09:09:00 | 02.08.2024 09:43:20 | 0.57222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 203.7111
1950896 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721338/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:28:00 | 23.08.2024 10:02:18 | 0.57167 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 128.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
11349320 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409762/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 17:10:44 | 01.08.2024 17:44:58 | 0.57056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
1950629 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:13:00 | 22.08.2024 09:47:14 | 0.57056 | 1 | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57056 | 352.0328 | 0 | 0.57056 | 0 | 0
2057018 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825840/Uzk. A-OG ALTI BAYRAMLI TR-2 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 10:54:24 | 11.08.2024 11:28:36 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.64
11350836 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611520/İĞNEADA DM-9 AG ÇIK. ŞALT. B 881604 DRK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 19:13:18 | 19.08.2024 19:47:27 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8575 | 0 | 0
1949168 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801052/91442 NOLU DT MÜMİN KURNAZ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 10:14:00 | 17.08.2024 10:48:07 | 0.56861 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98.9383 | 0 | 0 | 0 | 2.2744
11350643 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264457/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:17:05 | 17.08.2024 11:51:08 | 0.5675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 0
11350040 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822355/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 18:39:00 | 09.08.2024 19:13:02 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6722
1952977 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 36032753/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:16:00 | 31.08.2024 22:50:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0
1949209 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33675/ÇEŞMELİ DTR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 13:56:00 | 17.08.2024 14:30:00 | 0.56667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1949266 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334244/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 19:11:00 | 17.08.2024 19:45:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
1950350 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799452/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:12:00 | 21.08.2024 11:46:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0333
1951321 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330335/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 17:31:00 | 25.08.2024 18:05:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1
1952296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {FDCBDD7C-A566-4945-A816-D07A93FD48DE}/TRAFO ODASI 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:48:00 | 29.08.2024 17:21:55 | 0.56528 | 0 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
1944845 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:19:00 | 02.08.2024 20:52:55 | 0.56528 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9569 | 93.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
1945875 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 566014/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:13:00 | 05.08.2024 20:46:54 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
1949389 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 11:09:09 | 18.08.2024 11:43:02 | 0.56472 | 0 | 0 | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56472 | 376.6697 | 0 | 0
1951590 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103559/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:03:00 | 27.08.2024 01:36:53 | 0.56472 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9431 | 0 | 0 | 0 | 0
1950712 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796673/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:15:00 | 22.08.2024 14:48:51 | 0.56417 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56417 | 12.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
1947828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | {08DE94B0-481E-4DEA-BD9D-25B1DEC2A17F}/DM1/100 BURÇ BEST->>(785100)AG ŞTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:08:00 | 12.08.2024 16:41:49 | 0.56361 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
1951212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33764/LARA DM>>(38584) MESAN METAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:10:00 | 24.08.2024 20:43:49 | 0.56361 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2057040 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 445051/94999 E SHL VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:13:26 | 13.08.2024 17:47:13 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 0 | 0
1946205 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:01:00 | 06.08.2024 14:34:39 | 0.56083 | 1 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56083 | 343.7908 | 0 | 0.56083 | 0 | 0
1952544 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 503909999/TR18 HALK SAĞLIĞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:31:00 | 30.08.2024 19:04:39 | 0.56083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
11351284 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108880/15710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:16:40 | 24.08.2024 09:50:19 | 0.56083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1949933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783532/DM10/TR26Ç.ÇEŞME>(783532)DM10/27+DM10/32 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 13:51:31 | 20.08.2024 14:25:06 | 0.55972 | 0 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393.5958 | 0 | 0 | 0 | 0
1948357 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:57:08 | 14.08.2024 19:30:40 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0
1944611 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {F60737C5-9D78-4B83-8A10-C395CEB42443}/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 20:25:00 | 01.08.2024 20:58:31 | 0.55861 | 1 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55861 | 201.6586 | 0 | 0 | 0.55861 | 0
1947697 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 793801/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:34:00 | 12.08.2024 11:07:25 | 0.55694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5014
11349693 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 12:32:12 | 06.08.2024 13:05:36 | 0.55667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.55667 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.55667
11349945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 415385/16150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:58:55 | 08.08.2024 19:32:12 | 0.55472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7661 | 0 | 0 | 0 | 0
1951418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31012/DM1/006->>(31012)DM1/007 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:54:30 | 26.08.2024 11:27:46 | 0.55444 | 2 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1089 | 1940.5556 | 0 | 0 | 0 | 0.55444
1945840 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:21:15 | 05.08.2024 19:54:30 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0
1946574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380479/SANTARL DM1/46-2>> (380479->83) SDK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:44:00 | 07.08.2024 21:17:15 | 0.55417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1947817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(31681)DM04/TR44 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 15:16:46 | 12.08.2024 15:50:00 | 0.55389 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
1952307 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730211/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:33:00 | 29.08.2024 18:06:10 | 0.55278 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 11.0556 | 0 | 0
1944573 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3212959/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 17:48:00 | 01.08.2024 18:21:08 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55222 | 0 | 0
1944435 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {21EE95A8-BE11-4B2B-80CC-393DC40C1D60}/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 03:25:00 | 01.08.2024 03:58:06 | 0.55167 | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 220.115 | 0 | 0 | 0 | 0
11351022 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659770/73220 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:11:42 | 21.08.2024 12:44:46 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 0 | 0
1951377 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {44792BFD-E5D8-4509-8D03-DC711897DBD6}/OKAYUNUS AL.-TEKİRDAĞ SU POMPALARI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:16:00 | 26.08.2024 08:49:04 | 0.55111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952124 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334068/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:48:00 | 28.08.2024 22:21:04 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
1948622 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:52:00 | 15.08.2024 19:25:02 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55056 | 284.0867
1945500 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852717/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 10:30:00 | 05.08.2024 11:03:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 34.1
1947954 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 08:07:00 | 13.08.2024 08:40:00 | 0.55 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11350527 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 114228/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 14:13:44 | 15.08.2024 14:46:44 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11350850 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202500/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 19:02:56 | 19.08.2024 19:35:56 | 0.55 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1951656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379371/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (379371) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:25:00 | 27.08.2024 11:57:59 | 0.54972 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4392 | 0 | 0 | 0 | 0
11351131 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 601475/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:28:28 | 22.08.2024 18:01:26 | 0.54944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1978
11350541 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875152/P.KÖY TR19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 17:31:03 | 15.08.2024 18:04:00 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9575 | 0 | 0
2057183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430911/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:59:14 | 31.08.2024 09:32:11 | 0.54917 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.7125 | 0 | 0 | 0 | 1.6475
1952098 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798008/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:11:00 | 28.08.2024 19:43:53 | 0.54806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7769
11349812 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112743/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 17:47:39 | 07.08.2024 18:20:29 | 0.54722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
1948650 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896134/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 20:42:16 | 15.08.2024 21:15:01 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0
1951778 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114439/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:49:00 | 27.08.2024 17:21:43 | 0.54528 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
1947836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365891/DM1/67 NUSRATİYE->>(781457)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:44:00 | 12.08.2024 17:16:41 | 0.54472 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
1951603 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {ACD7652E-043F-4D64-9EC9-CEF4613D17A0}/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 03:44:03 | 27.08.2024 04:16:42 | 0.54417 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.54417 | 0 | 11.4275 | 1.0883 | 0 | 0
1949258 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 18:36:00 | 17.08.2024 19:08:36 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3467 | 126.5967
1944592 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725733/EVRENBEY ÇIKIŞ OG HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:01:04 | 01.08.2024 19:33:39 | 0.54306 | 1 | 103 | 4 | 0 | 2 | 217 | 0.54306 | 55.9347 | 2.1722 | 0 | 1.0861 | 117.8431
1949445 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111702/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 14:59:00 | 18.08.2024 15:31:34 | 0.54278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
11351403 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552350/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 11:28:36 | 26.08.2024 12:01:10 | 0.54278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7994
1950011 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:35:00 | 20.08.2024 18:07:28 | 0.54111 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7878 | 82.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1945611 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:09:00 | 05.08.2024 15:41:27 | 0.54083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 5.9492 | 0 | 0 | 0 | 140.0758
11350404 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656066/74121 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 09:51:23 | 14.08.2024 10:23:49 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6489
1945404 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 20:39:00 | 04.08.2024 21:11:25 | 0.54028 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.1278 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 0
1952695 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513127/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:23:00 | 31.08.2024 14:55:25 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2417
1952290 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:45:13 | 29.08.2024 17:17:35 | 0.53944 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53944 | 235.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
1951895 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {6AF15C59-E4E6-4ACD-9716-7543F84DCF71}/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:06:00 | 28.08.2024 09:38:20 | 0.53889 | 4 | 505 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.1556 | 272.1389 | 0 | 0.53889 | 0 | 2.1556
1952426 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:48:17 | 30.08.2024 10:20:35 | 0.53833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 594 | 0.53833 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 319.77
11349832 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233948/20190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:26:18 | 07.08.2024 18:58:34 | 0.53778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
1951081 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807423/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:43:00 | 24.08.2024 10:15:13 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0.53694
1949773 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 95100/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:40:06 | 19.08.2024 18:12:16 | 0.53611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3526 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 21.4444 | 1890.3278
11350250 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574680/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 15:00:39 | 12.08.2024 15:32:46 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0997
1947415 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 01:45:23 | 11.08.2024 02:17:26 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0
1946887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 00:33:29 | 09.08.2024 01:05:29 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 563.7333
1951305 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770510/43600 NOLU DM/KÜÇÜK YONCALI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 15:43:00 | 25.08.2024 16:15:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 59.7333 | 0 | 0
11351538 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632847/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:37:41 | 27.08.2024 17:09:40 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9047
1945184 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_KARAYOLLARI DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 07:16:52 | 04.08.2024 07:48:50 | 0.53278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 810 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 27.7044 | 431.55
1948185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {809AB866-A7E4-44A2-B5FE-5A3DD0103484}/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 08:54:59 | 14.08.2024 09:26:56 | 0.5325 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1949028 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361989/AG ŞALTER-C DİREK CBS:361989 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:59:00 | 16.08.2024 16:30:56 | 0.53222 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.7233 | 0 | 0 | 0 | 0.53222
1946450 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {5324688E-D178-4BB6-9A94-18FD81B2DFDC}/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:51:47 | 07.08.2024 12:23:40 | 0.53139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.53139 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0
1950203 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:39:48 | 21.08.2024 07:11:41 | 0.53139 | 7 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.7197 | 1043.6478 | 0 | 0 | 0 | 3.1883
11351691 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122934/SOFUKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:37:17 | 29.08.2024 18:09:08 | 0.53083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 0 | 0 | 0 | 0
11349316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142940/25930NOLU TRAFO ÇIKIŞ ŞAHİN YOLU ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:23:56 | 01.08.2024 15:55:45 | 0.53028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 0
2057152 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:52:00 | 21.08.2024 17:23:49 | 0.53028 | 4 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 433.2369 | 0 | 0 | 0 | 0
1946586 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.BAŞAĞIL TS RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 21:11:00 | 07.08.2024 21:42:43 | 0.52861 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 0
1950383 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:23:08 | 21.08.2024 12:54:51 | 0.52861 | 5 | 294 | 5 | 43 | 1 | 51 | 2.6431 | 155.4117 | 2.6431 | 22.7303 | 0.52861 | 26.9592
1949153 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF694330-8237-4E4C-A12C-E55BF1BDD80E}/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 09:18:03 | 17.08.2024 09:49:43 | 0.52778 | 0 | 3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2057062 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740795/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ H | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 13:47:52 | 15.08.2024 14:19:29 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 0 | 82.2033 | 0 | 0
1947694 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 07:07:00 | 12.08.2024 07:38:35 | 0.52639 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 48.9542 | 0 | 429.5333
1951211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:10:00 | 24.08.2024 20:41:34 | 0.52611 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7311 | 8.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
1944430 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 02:28:48 | 01.08.2024 03:00:19 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2022 | 555.2186
1947079 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730033/TR-4 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 17:07:00 | 09.08.2024 17:38:30 | 0.525 | 0 | 0 | 7 | 1212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 636.3 | 2.1 | 0
11351754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134573/18045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:24:22 | 30.08.2024 12:55:51 | 0.52472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 0
1950451 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 14:52:18 | 21.08.2024 15:23:42 | 0.52333 | 6 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 361.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
2057221 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112057/12705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 00:36:14 | 26.08.2024 01:07:36 | 0.52278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6594 | 0 | 0 | 0 | 0
1947339 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {28B8D409-5B36-4305-93AC-8B9BB7AA2AF8}/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 17:55:42 | 10.08.2024 18:26:59 | 0.52139 | 0 | 1 | 12 | 1221 | 12 | 265 | 0 | 0.52139 | 6.2567 | 636.6158 | 6.2567 | 138.1681
1952790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:30:53 | 31.08.2024 18:02:04 | 0.51972 | 17 | 1712 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.8353 | 889.7644 | 0 | 0 | 1.0394 | 2.5986
1945363 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336619/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 18:35:00 | 04.08.2024 19:06:09 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0
11349621 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869269/FESTİVAL KABİN TR AG ÇKŞ ŞLT A 571575 | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:46:16 | 05.08.2024 14:17:25 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 70.6067
1946575 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 857995/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:48:00 | 07.08.2024 21:19:09 | 0.51917 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 7.7875 | 0 | 0
13069311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 13:03:58 | 13.08.2024 13:35:06 | 0.51889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 562 | 0 | 1.5567 | 0 | 0 | 6.7456 | 291.6156
2057280 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513987/85001 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:37:42 | 30.08.2024 12:08:49 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51861
1945367 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 126020/HUZUR DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 19:25:00 | 04.08.2024 19:56:03 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7275 | 0 | 0
1948621 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:48:57 | 15.08.2024 19:20:00 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 2.07 | 132.48
11351582 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230199/20310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:28:57 | 28.08.2024 17:59:58 | 0.51694 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7031 | 0 | 0 | 0 | 0
1948118 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 313980/43241 TR 1/14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 20:44:00 | 13.08.2024 21:15:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
1951450 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503278/Mrç. MERİÇ TR-12 B-UMURCA YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 12:48:00 | 26.08.2024 13:19:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
1952471 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1821635/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:18:00 | 30.08.2024 12:48:59 | 0.51639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0
1945572 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801271/MAKYOL ASFALT ŞANTİYESİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:47:00 | 05.08.2024 14:17:57 | 0.51583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948274 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402221/80440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:00:00 | 14.08.2024 18:30:55 | 0.51528 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
1945376 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 723186/26200NOLU TRAFO ÇIKIŞ SÜT TOPLAMA KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 19:44:00 | 04.08.2024 20:14:53 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1472
11349459 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 119788/27166 KABİN ARKASI SAĞ TARAF AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 01:44:10 | 03.08.2024 02:15:02 | 0.51444 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2022 | 0 | 0
1947952 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783532/DM10/TR26Ç.ÇEŞME>(783532)DM10/27+DM10/32 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 08:10:12 | 13.08.2024 08:41:04 | 0.51444 | 0 | 6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
1945424 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612527/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 22:31:00 | 04.08.2024 23:01:51 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8542
1947020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 12:16:15 | 09.08.2024 12:47:05 | 0.51389 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.7639 | 9.7639 | 0 | 0 | 0 | 0.51389
11349828 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435238/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:08:47 | 07.08.2024 20:39:31 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7322
1947355 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 18:43:00 | 10.08.2024 19:13:43 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 314.3339
11351447 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550733/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:29:59 | 26.08.2024 20:00:41 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0233
1950595 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730968/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:02:00 | 22.08.2024 08:32:41 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6981
1951986 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026052/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:17:00 | 28.08.2024 13:47:38 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | 0 | 0
1951217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:36:00 | 24.08.2024 21:06:37 | 0.51028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
1944861 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 21:16:00 | 02.08.2024 21:46:36 | 0.51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.02 | 0.51 | 0 | 0 | 5.1 | 0
1946673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1807060/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 10:00:00 | 08.08.2024 10:30:34 | 0.50944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
11349443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 448900/91979 K YAYLA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:16:32 | 02.08.2024 17:47:05 | 0.50917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7108
11351068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800780/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 02:10:35 | 22.08.2024 02:41:08 | 0.50917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6008 | 0 | 0 | 0 | 0
1951334 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 19:11:00 | 25.08.2024 19:41:33 | 0.50917 | 0 | 1 | 1 | 688 | 0 | 1 | 0 | 0.50917 | 0.50917 | 350.3067 | 0 | 0.50917
7300002581 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704556/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 13:00:00 | 17.08.2024 13:30:31 | 0.50861 | 14 | 766 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1206 | 389.5961 | 1.0172 | 0 | 0 | 0
1944820 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:25:00 | 02.08.2024 20:55:29 | 0.50806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 5.5886 | 0 | 0 | 0 | 131.5864
1949518 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 22:16:10 | 18.08.2024 22:46:38 | 0.50778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1165 | 0 | 0.50778 | 0 | 0 | 6.6011 | 591.5611
1952687 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:00:04 | 31.08.2024 14:30:32 | 0.50778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 138.6233
7300002614 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80690/80690 NOLU DM(01-TR/32 ADLİYE )ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 12:30:00 | 28.08.2024 13:00:20 | 0.50556 | 12 | 4265 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.0667 | 2156.1944 | 0 | 1.5167 | 2.5278 | 0
1944884 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 01:11:37 | 03.08.2024 01:41:56 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.995
1952817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:02:07 | 31.08.2024 18:32:26 | 0.50528 | 17 | 1712 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.5897 | 865.0356 | 0 | 0 | 1.0106 | 2.5264
13069888 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556300/14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:00:20 | 27.08.2024 11:30:36 | 0.50444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1947366 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 21570/A ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 19:39:00 | 10.08.2024 20:09:15 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5
2056932 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31849385/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2024 13:54:43 | 02.08.2024 14:24:57 | 0.50389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
1952327 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:11:00 | 29.08.2024 19:41:12 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7767
1948528 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408137/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:12:00 | 15.08.2024 11:42:11 | 0.50306 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1948367 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:12:18 | 14.08.2024 19:42:28 | 0.50278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 270 | 0 | 0.50278 | 0 | 0 | 1.0056 | 135.75
11351213 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431926/90800 K TR1/52 San 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 12:50:41 | 23.08.2024 13:20:51 | 0.50278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
1946591 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730190/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 21:23:00 | 07.08.2024 21:53:09 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.045 | 0 | 0
1945057 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200964/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ SOL ALPEK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:52:00 | 03.08.2024 18:22:07 | 0.50194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4589
11351236 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 424279/80160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:04:32 | 23.08.2024 18:34:39 | 0.50194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50194 | 0 | 0 | 0 | 0
1949804 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489308/Uzk. A-KÖFTECİ AYDIN ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 21:02:25 | 19.08.2024 21:32:31 | 0.50167 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8483 | 0 | 0 | 0 | 0
1952763 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21311/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (21311) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:56:00 | 31.08.2024 17:26:06 | 0.50167 | 0 | 13 | 2 | 3544 | 0 | 1 | 0 | 6.5217 | 1.0033 | 1777.9067 | 0 | 0.50167
1947424 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 02:07:00 | 11.08.2024 02:37:02 | 0.50056 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0156 | 8.0089 | 0 | 0 | 0 | 0
1945715 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {58F05B92-428D-434E-996D-5D84AE1F5742}/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:46:03 | 05.08.2024 17:16:04 | 0.50028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 | 0 | 0
1944468 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411312/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 10:00:00 | 01.08.2024 10:30:00 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1945045 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407320/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:25:00 | 03.08.2024 17:55:00 | 0.5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
1948533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19530052/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:28:00 | 15.08.2024 11:58:00 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002582 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704556/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2024 10:00:00 | 17.08.2024 10:30:00 | 0.5 | 14 | 766 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0
1950061 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501528/Mrç. YAKUP BEY KÖY TR-1 A- SAĞLIK OCAĞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:00:00 | 20.08.2024 19:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
11350999 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884150/DTT22 ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:25:00 | 21.08.2024 11:55:00 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1950921 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {703C9CE3-685D-4F54-B7D5-B9345C49E53B}/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 11:24:38 | 23.08.2024 11:54:38 | 0.5 | 6 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 345.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1949112 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104853/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 23:51:00 | 17.08.2024 00:21:00 | 0.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1951007 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840921/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:22:00 | 23.08.2024 20:52:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1946540 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800855/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 02:56:00 | 08.08.2024 03:25:59 | 0.49972 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3022707 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741747) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 15:00:02 | 04.08.2024 15:30:00 | 0.49944 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2152 | 0 | 0.49944 | 0 | 1.9978 | 4.9944 | 1074.8044
1952552 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk.BALABANKORU ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:26:00 | 30.08.2024 19:55:58 | 0.49944 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 3.4961 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 27.4694
1950543 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741818/B ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 21:03:00 | 21.08.2024 21:32:58 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9456
11351703 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432002/91262 K TR2/42 Belkop2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:48:18 | 29.08.2024 17:18:15 | 0.49917 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1946400 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730350/KURT TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 08:53:00 | 07.08.2024 09:22:56 | 0.49889 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 | 2.9933 | 0 | 0
11350255 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175520/B ÇIKIŞI-METEHAN-SEHER SOK.SAĞLK OC.TAR. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 14:50:53 | 12.08.2024 15:20:48 | 0.49861 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3625 | 0 | 0
1946538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31134/DM1/TR50 (ESKİ63)>>(31134)DM1/64 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:08:00 | 07.08.2024 18:37:54 | 0.49833 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.245 | 0 | 0 | 0 | 0
1945203 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | {551843C9-E6C8-4442-A484-2117C04FF51A}/KEŞAN TM FİDER 7 ENH90003 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 08:37:15 | 04.08.2024 09:07:08 | 0.49806 | 18 | 19689 | 2 | 14 | 11 | 126 | 8.965 | 9806.2158 | 0.99611 | 6.9728 | 5.4786 | 62.755
1950332 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831225/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:48:39 | 21.08.2024 11:18:31 | 0.49778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4267 | 0
1949299 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485800/Uzk. B-TAMİRHANE VE KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 23:00:00 | 17.08.2024 23:29:51 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3325
1950704 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552229/52141 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:39:00 | 22.08.2024 14:08:51 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.935
1949807 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501196/Mrç. K.DONDURMA TR-2 A-MEZARLIK YOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 21:07:55 | 19.08.2024 21:37:45 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7389
1952114 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {D2990786-8A9C-4FD9-9389-2E45781FD80D}/FD-2 85001 NOLU DM (ÖZTÜRKLER UN)ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:24:52 | 28.08.2024 20:54:41 | 0.49694 | 0 | 10 | 6 | 2729 | 0 | 3 | 0 | 4.9694 | 2.9817 | 1356.1614 | 0 | 1.4908
11351661 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455279/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:13:58 | 29.08.2024 13:43:47 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49694 | 0 | 0
1944979 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:59:00 | 03.08.2024 12:28:46 | 0.49611 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9533 | 135.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
1949707 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:44:39 | 19.08.2024 14:14:22 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8867 | 0
13068882 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81575/81575-Edr.TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 11:33:25 | 01.08.2024 12:03:07 | 0.495 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.255 | 0 | 0 | 0 | 0
1950319 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:27:41 | 21.08.2024 10:57:23 | 0.495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 309 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 152.955
1946072 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23421/23421 NOLU YUVAKENT DM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:21:00 | 06.08.2024 08:50:40 | 0.49444 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98889 | 80.5944 | 0 | 0
11350012 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863033/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 13:40:35 | 09.08.2024 14:10:15 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3389
2056960 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826605/Uzk. A-TR-3 OG GELİŞ ALTI ÇÖPKÖY TR-4 | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:07:04 | 05.08.2024 18:36:43 | 0.49417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3425 | 0 | 0 | 0 | 0
5010802 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707770/KAMARADERE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2024 09:00:21 | 15.08.2024 09:30:00 | 0.49417 | 0 | 2 | 4 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 1.9767 | 532.7117 | 0 | 0
1947708 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1066760/21175 D ÇIKIŞ İNÖNÜ CADDESİ SOL BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 08:25:00 | 12.08.2024 08:54:39 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0
7200000695 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2024 01:43:35 | 21.08.2024 02:13:10 | 0.49306 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1950967 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80900/80900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 14:40:00 | 23.08.2024 15:09:33 | 0.4925 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1946155 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742853/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:26:00 | 06.08.2024 11:55:29 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9494 | 0 | 0
11350029 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264012/27146 AG TEKİRDAĞ TARAFI B ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 15:01:26 | 09.08.2024 15:30:55 | 0.49139 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6556 | 0 | 0 | 0 | 0
11349211 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 83360/83360 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 10:06:24 | 01.08.2024 10:35:51 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0017
1946542 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725734/EVRENBEY ÇIKIŞ OG HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:20:00 | 07.08.2024 18:49:23 | 0.48972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97944 | 0 | 0.97944 | 0
1945231 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830287/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:02:00 | 04.08.2024 10:31:21 | 0.48917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 1.9567 | 0
1950197 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:20:06 | 21.08.2024 06:49:27 | 0.48917 | 13 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.3592 | 749.8925 | 0.48917 | 0 | 0 | 1.4675
1947951 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863167/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 08:09:00 | 13.08.2024 08:38:19 | 0.48861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9544 | 96.2564
1948543 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {01DAC47E-A5C1-468C-94E9-24B321E0BDBE}/SARIYAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 12:40:39 | 15.08.2024 13:09:58 | 0.48861 | 9 | 219 | 0 | 0 | 10 | 1451 | 4.3975 | 107.0058 | 0 | 0 | 4.8861 | 708.9747
11349365 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 262264/27096 KILIÇOĞLU MARKET TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:50:24 | 01.08.2024 19:19:41 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4403 | 0 | 0
1951652 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108764/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:12:00 | 27.08.2024 11:41:14 | 0.48722 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8739 | 0 | 0 | 0 | 0
1950419 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {6F3CF5BD-B8F3-43CD-859D-672372952E06}/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:45:53 | 21.08.2024 14:15:05 | 0.48667 | 3 | 398 | 1 | 0 | 6 | 707 | 1.46 | 193.6933 | 0.48667 | 0 | 2.92 | 344.0733
11351451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805858/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 04:23:54 | 27.08.2024 04:53:04 | 0.48611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0 | 0 | 0
1948124 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787456/Y.KUTES DM>>(787456)ERGENE TAVUKÇULUK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 21:06:00 | 13.08.2024 21:35:03 | 0.48417 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944436 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106555/17330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 03:42:00 | 01.08.2024 04:10:55 | 0.48194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
11351822 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701670/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 03:11:49 | 31.08.2024 03:40:44 | 0.48194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
11349461 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124188/B ÇIKIŞI MEZBAHA TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:00:00 | 02.08.2024 18:28:53 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4069 | 0 | 0
1946136 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864161/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:33:00 | 06.08.2024 11:01:44 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95778 | 37.3533
11350014 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790472/81200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:55:10 | 09.08.2024 15:23:54 | 0.47889 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1950906 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:10:00 | 23.08.2024 10:38:43 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8933
1945346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12122/10500 TEİAŞ PB3- DUMANSIZ 2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 17:14:50 | 04.08.2024 17:43:33 | 0.47861 | 47 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4947 | 1064.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
11349445 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 134184/27596 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 02:37:29 | 04.08.2024 03:06:11 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47833 | 0 | 0
1946790 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264963/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 14:53:00 | 08.08.2024 15:21:42 | 0.47833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
11350976 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 372995/VELİMEŞE TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:52:58 | 20.08.2024 21:21:39 | 0.47806 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
1949931 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 13:48:10 | 20.08.2024 14:16:50 | 0.47778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 1918 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 22.9333 | 916.3778
1950814 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 129237/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 20:59:00 | 22.08.2024 21:27:39 | 0.4775 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.905 | 0 | 0 | 0 | 0
11349216 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 446277/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 03:26:34 | 03.08.2024 03:55:08 | 0.47611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0
1947893 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763770/42014 NOLU DM / ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:19:00 | 12.08.2024 20:47:34 | 0.47611 | 9 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.285 | 135.2156 | 0 | 0 | 0 | 0
1951420 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520661/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 12:06:00 | 26.08.2024 12:34:32 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7022
11349334 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433338/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:36:06 | 01.08.2024 20:04:36 | 0.475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
11349719 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435144/92360 K MECİDİYE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 19:06:30 | 06.08.2024 19:35:00 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.725
11351138 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574718/NADIRLI KÖYÜ TR3 AG ÇKŞŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:19:27 | 22.08.2024 18:47:56 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3736
1947840 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74299/TR/104 DM - LAV AVM İNŞAAT A.Ş. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:57:00 | 12.08.2024 17:25:25 | 0.47361 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47361 | 25.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1952258 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI( | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:24:00 | 29.08.2024 14:52:25 | 0.47361 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8417 | 0.47361 | 0 | 0
1950527 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887463/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:56:00 | 21.08.2024 20:24:24 | 0.47333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 150.9933
1950651 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 10:19:47 | 22.08.2024 10:48:10 | 0.47306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 2.8383 | 0 | 7.0958 | 900.2247
1949276 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {21B7705D-C734-4C9A-940F-BFDB818DA088}/20230 - TR 18 TR 29 ÇARŞI TRAFO ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 20:17:00 | 17.08.2024 20:45:21 | 0.4725 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1948366 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826607/Uzk. C-FIRIN TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:12:00 | 14.08.2024 19:40:20 | 0.47222 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1944673 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702606/12190 NOLU DM FİDER 2 BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 04:25:37 | 02.08.2024 04:53:56 | 0.47194 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
11350861 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126753/18780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:10:10 | 19.08.2024 18:38:27 | 0.47139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2997 | 0 | 0 | 0 | 0
11351061 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430571/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:23:40 | 21.08.2024 17:51:55 | 0.47083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1946930 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25105/YENİ SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 07:16:00 | 09.08.2024 07:44:09 | 0.46917 | 0 | 466 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218.6317 | 0 | 0.93833 | 0 | 0
1945956 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 23:14:00 | 05.08.2024 23:42:04 | 0.46778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.93556 | 0.46778 | 0 | 0 | 4.6778 | 0
11350627 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574141/BMANDIRA PAZARYERİ TR AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:13:45 | 16.08.2024 17:41:48 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8675 | 0 | 0
1949879 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {72521649-1690-4FE9-8306-01CE2EDFB01F}/Uzk. ÇOBANPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:11:00 | 20.08.2024 10:39:03 | 0.4675 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 3.2725 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 25.7125
1946085 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {700048F6-47B1-4E7F-91D8-B0A9DC092ADE}/OSMANLI TS ENH+TCK GİŞELER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:52:00 | 06.08.2024 09:20:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
1951415 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:48:30 | 26.08.2024 11:16:30 | 0.46667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 40.6
1948497 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 09:17:00 | 15.08.2024 09:45:00 | 0.46667 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0
13069576 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655819/74122 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:09:46 | 20.08.2024 09:37:46 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1951376 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:15:00 | 26.08.2024 08:42:59 | 0.46639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 0
2057060 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 129252/20230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:43:19 | 15.08.2024 11:11:17 | 0.46611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
1947580 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 368580/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(368580)AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 18:23:00 | 11.08.2024 18:50:56 | 0.46556 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55.4011 | 0 | 0 | 0 | 2.3278
1945772 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(31681)DM04/TR44 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:55:25 | 05.08.2024 18:23:20 | 0.46528 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
11350530 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488490/Uzk. B-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 14:48:25 | 15.08.2024 15:16:19 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
1947484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376934/EMLAK DM2/TR23 376732 BOX ÇIK.ŞLTR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:59:00 | 11.08.2024 10:26:54 | 0.465 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 0
11351228 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 447157/91507 K BAHÇEKÖY KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 16:54:34 | 23.08.2024 17:22:28 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395
1951672 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706217/12107 DM FİDER 1 DİREK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:37:23 | 27.08.2024 13:05:16 | 0.46472 | 15 | 8323 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6.9708 | 3867.8831 | 0.46472 | 3.7178 | 0 | 1.3942
11349820 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335011/43522 B.YON.TR 11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 16:49:22 | 07.08.2024 17:17:14 | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2933 | 0 | 0
1945281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | {F81C3A47-DCAD-43A8-9877-E4FA2119E0D5}/KEŞAN TM FİDER 1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:44:30 | 04.08.2024 13:12:20 | 0.46389 | 12 | 610 | 57 | 2133 | 216 | 6325 | 5.5667 | 282.9722 | 26.4417 | 989.475 | 100.2 | 2934.0972
1949607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:24:55 | 19.08.2024 09:52:42 | 0.46306 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1106 | 0.46306 | 0 | 0.46306 | 0.46306 | 0.46306 | 512.1394
1950521 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:47:00 | 21.08.2024 20:14:47 | 0.46306 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.46306 | 0.46306 | 1.8522 | 36.5814
11351136 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439855/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:26:58 | 22.08.2024 17:54:41 | 0.46194 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6247 | 0 | 0
1947193 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 06:24:38 | 10.08.2024 06:52:20 | 0.46167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.235 | 140.3467
1951178 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573136/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 16:53:00 | 24.08.2024 17:20:40 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46111
1952784 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:21:00 | 31.08.2024 17:48:40 | 0.46111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 477 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 9.6833 | 219.95
1949484 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 17:13:22 | 18.08.2024 17:40:59 | 0.46028 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 779.2503 | 0 | 0 | 0 | 0.46028
3022814 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42131/42131 NOLU DM / KARBOSAN ÇIKIŞI(49363) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2024 23:02:03 | 24.08.2024 23:29:39 | 0.46 | 3 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 245.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1950855 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762549/41190 NOLU DM / BOSTİM DM 2/1 ÇK (41182) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 06:02:00 | 23.08.2024 06:29:35 | 0.45972 | 16 | 5017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.3556 | 2306.4264 | 0 | 0 | 0 | 2.2986
1945498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {A6B36925-A5C7-4ED2-B413-C12E21C16ED1}/15340 NOLU DM ASKERİ KAMP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:07:30 | 05.08.2024 09:35:05 | 0.45972 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45972 | 109.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
1949328 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20288/AC ELEKTRİK DM FİDER 22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 02:53:55 | 18.08.2024 03:21:24 | 0.45806 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3742 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0
11349721 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401526/83451TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 20:58:27 | 06.08.2024 21:25:56 | 0.45806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5739
1945282 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | {BD647728-B406-4888-9F50-2AA323DF0B68}/KEŞAN TM FİDER 4 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:44:42 | 04.08.2024 13:12:08 | 0.45722 | 9 | 413 | 5 | 976 | 68 | 3931 | 4.115 | 188.8328 | 2.2861 | 446.2489 | 31.0911 | 1797.3406
1952774 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635189/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:15:00 | 31.08.2024 17:42:20 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6889 | 0 | 0
11351678 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 558005/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:36:21 | 29.08.2024 18:03:40 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0 | 0
1948681 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864100/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 23:10:00 | 15.08.2024 23:37:14 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90778 | 35.4033
11350078 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100537/12350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 16:53:48 | 10.08.2024 17:21:01 | 0.45361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45361 | 0 | 0 | 0 | 0
1950605 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700435/18880 ÖZCANLAR DM BUHARİ ARKASI DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:28:00 | 22.08.2024 08:55:11 | 0.45306 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 135.0106 | 0 | 0 | 0 | 0
11350625 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 127084/İĞDEBAĞLAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:21:04 | 16.08.2024 15:48:14 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8111
11351777 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103326/15445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:30:59 | 30.08.2024 15:58:03 | 0.45111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
1952508 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743025/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:44:33 | 30.08.2024 16:11:34 | 0.45028 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 123.8264 | 0 | 0 | 0 | 3.1519
1947588 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33104/DM26/TR36>>(781111)DM26/TR45 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:33:00 | 11.08.2024 20:00:00 | 0.45 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1950510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791419/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:49:00 | 21.08.2024 20:16:00 | 0.45 | 3 | 110 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.35 | 49.5 | 0 | 0 | 2.25 | 0
11351315 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621946/OSMANCIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 18:00:00 | 24.08.2024 18:27:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15
1948288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 381733/ÖNERLER DM4-TR28 (2023) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 15:43:00 | 14.08.2024 16:10:00 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
11351750 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232985/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:23:00 | 30.08.2024 09:50:00 | 0.45 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1949355 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863264/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 08:49:00 | 18.08.2024 09:15:59 | 0.44972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44972 | 21.5867
1945979 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 00:34:55 | 06.08.2024 01:01:53 | 0.44944 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 11 | 581 | 0 | 0 | 3.5956 | 566.3 | 4.9439 | 261.1272
1952688 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:01:51 | 31.08.2024 14:28:48 | 0.44917 | 4 | 39 | 8 | 224 | 54 | 1934 | 1.7967 | 17.5175 | 3.5933 | 100.6133 | 24.255 | 868.6883
11349629 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434363/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:02:45 | 05.08.2024 17:29:41 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4889
11350828 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 122386/25850NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA GİRİŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:49:44 | 19.08.2024 19:16:39 | 0.44861 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
11349251 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 122311/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 02:22:49 | 01.08.2024 02:49:44 | 0.44861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
11349274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 381705/ÖNERLER DM4/26 MERCEDES ARKASI (2019) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 14:36:16 | 01.08.2024 15:03:11 | 0.44861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0 | 0 | 0
1945596 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {090BCBB7-80B5-421D-832C-7FD0AD376633}/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:52:50 | 05.08.2024 15:19:44 | 0.44833 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 0
11351054 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | SDK Çıkışı | 659783/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:15:32 | 21.08.2024 17:42:26 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5567 | 0 | 0
1945256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D5BAC91A-C3E4-43D4-AF4A-23BEA89FD710}/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:16:14 | 04.08.2024 11:43:06 | 0.44778 | 10 | 7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4778 | 3504.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
11351293 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650207/70670 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 11:00:12 | 24.08.2024 11:27:04 | 0.44778 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
1946048 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:26:00 | 06.08.2024 07:52:51 | 0.4475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1127 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 504.3325
1951593 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6F10C552-FFAE-47A2-A06E-B4251877F11D}/95005 NOLU KARPUZLU TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:28:56 | 27.08.2024 01:55:43 | 0.44639 | 0 | 0 | 4 | 745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7856 | 332.5597 | 0.44639 | 0
1945577 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {88DC0F1F-B31F-4ECE-8648-AD2A4B354C9B}/FİDER-7 OTOCAM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:00:20 | 05.08.2024 14:27:06 | 0.44611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44611 | 0 | 0 | 0
1944517 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439736/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 12:42:00 | 01.08.2024 13:08:43 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3433
1950177 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9400924/KALE DM>>(39829)TESKOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 22:40:00 | 20.08.2024 23:06:42 | 0.445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952249 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757295/OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:56:38 | 29.08.2024 14:23:19 | 0.44472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44472 | 0 | 0 | 0
11349508 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131589/12157 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:26:24 | 03.08.2024 11:53:02 | 0.44389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
11350347 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 117781/20375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 09:39:50 | 13.08.2024 10:06:27 | 0.44361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
11350553 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15858799/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:33:35 | 15.08.2024 19:00:10 | 0.44306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 0
11351767 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112317/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:12:22 | 30.08.2024 14:38:54 | 0.44222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1948156 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853127/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 08:52:00 | 14.08.2024 09:18:31 | 0.44194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44194 | 157.3322
1952625 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:47:04 | 31.08.2024 09:13:34 | 0.44167 | 13 | 40 | 15 | 451 | 95 | 3731 | 5.7417 | 17.6667 | 6.625 | 199.1917 | 41.9583 | 1647.8583
1948489 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 09:00:36 | 15.08.2024 09:27:04 | 0.44111 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3.97 | 141.1556 | 1.3233 | 3.97 | 0.44111 | 0
11350361 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482548/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 14:05:02 | 13.08.2024 14:31:29 | 0.44083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3967
1948324 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:22:24 | 14.08.2024 17:48:49 | 0.44028 | 5 | 19 | 0 | 0 | 23 | 1218 | 2.2014 | 8.3653 | 0 | 0 | 10.1264 | 536.2583
1949571 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21042/21041 NOLU DM / DM 1/9 ÇIKIŞI (21042) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 07:03:59 | 19.08.2024 07:30:21 | 0.43944 | 0 | 3 | 1 | 6732 | 0 | 27 | 0 | 1.3183 | 0.43944 | 2958.34 | 0 | 11.865
11349278 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630828/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 16:36:45 | 01.08.2024 17:03:06 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.715 | 0 | 0
1945348 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 10200/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 17:15:13 | 04.08.2024 17:41:34 | 0.43917 | 2 | 6760 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.87833 | 2968.7667 | 0 | 3.5133 | 0 | 0
11349627 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 425385/84030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:25:08 | 05.08.2024 15:51:29 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43917
1949997 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:08:39 | 20.08.2024 17:34:58 | 0.43861 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 67.1075 | 0 | 0 | 0 | 0
1945980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 00:39:56 | 06.08.2024 01:06:12 | 0.43778 | 0 | 3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
1948013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 12:52:06 | 13.08.2024 13:18:21 | 0.4375 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 434 | 10.0625 | 0 | 0 | 0 | 18.375 | 189.875
11349472 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653774/74021 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:44:07 | 02.08.2024 18:10:18 | 0.43639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1819
11350163 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266070/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:45:39 | 11.08.2024 10:11:50 | 0.43639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
1951379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3243325/Uzk. C-REABİLATASYON TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:37:00 | 26.08.2024 09:03:09 | 0.43583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 | 0 | 0 | 0 | 0
11351310 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 104267/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 20:10:40 | 24.08.2024 20:36:49 | 0.43583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 | 0 | 0
1948953 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 09:53:52 | 16.08.2024 10:20:00 | 0.43556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4844 | 182.0622
1949190 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856060/DTT10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:58:00 | 17.08.2024 12:24:08 | 0.43556 | 13 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6622 | 41.8133 | 0.43556 | 0 | 0 | 0.43556
11350703 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118858/15467 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 16:44:46 | 17.08.2024 17:10:54 | 0.43556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
2056981 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798723/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 03:54:29 | 08.08.2024 04:20:32 | 0.43417 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
1948047 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:00:00 | 13.08.2024 16:26:03 | 0.43417 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
1951476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:37:58 | 26.08.2024 15:03:59 | 0.43361 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1106 | 0.43361 | 0 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 479.5739
1947767 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530237/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 11:59:00 | 12.08.2024 12:25:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7
1948218 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 11:04:00 | 14.08.2024 11:30:00 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1945861 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 760500/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:47:00 | 05.08.2024 20:12:56 | 0.43222 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 9.5089 | 0 | 0
11349597 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233809/20220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:29:28 | 05.08.2024 13:55:22 | 0.43167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 0
13069206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761937/VELİKÖY DM 1/84 - ASA KAYNAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 12:22:48 | 11.08.2024 12:48:41 | 0.43139 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11350478 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95610/95610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:12:52 | 14.08.2024 18:38:43 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1858 | 0 | 0
1949369 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:39:29 | 18.08.2024 10:05:20 | 0.43083 | 7 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 3.0158 | 4.3083 | 0 | 0.43083 | 5.6008 | 403.26
1952419 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819676/TOPUZ-BAŞER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:32:00 | 30.08.2024 09:57:51 | 0.43083 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 10.7708 | 0 | 0
11349636 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 800875/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:05:09 | 05.08.2024 18:30:59 | 0.43056 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1949177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32056/DM3/22 >>(32056)HATİP M. DM3/26 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:14:39 | 17.08.2024 11:40:28 | 0.43028 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1951594 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95021/95021 NOLU KARPUZLU TR 9 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:29:32 | 27.08.2024 01:55:21 | 0.43028 | 0 | 0 | 3 | 385 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.2908 | 165.6569 | 15.9203 | 0
1946824 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 654701/İĞNEADA TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:19:00 | 08.08.2024 18:44:46 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42944 | 0 | 0
11349595 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743251/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:37:39 | 05.08.2024 20:03:24 | 0.42917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
11349827 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 1538897/73140 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:26:09 | 07.08.2024 18:51:50 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42806
1944973 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794512/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:14:20 | 03.08.2024 11:40:00 | 0.42778 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7111 | 16.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
1948685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15765/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 00:48:56 | 16.08.2024 01:14:32 | 0.42667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
11349929 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230956/20430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:48:44 | 08.08.2024 17:14:19 | 0.42639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
1950520 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 558148/6 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:36:26 | 21.08.2024 20:02:00 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4706 | 0 | 0
1952131 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:01:41 | 28.08.2024 23:27:14 | 0.42583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0.42583 | 0 | 0 | 2.555 | 17.4592
1948317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406226/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:15:00 | 14.08.2024 18:40:30 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
1952632 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897726/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:05:00 | 31.08.2024 09:30:29 | 0.42472 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2742 | 0.42472 | 0 | 0 | 0.42472 | 0
11351434 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 133076/27151 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:05:22 | 28.08.2024 22:30:51 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1236 | 0 | 0
11351289 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116374/25515NOLU TRAFO ÇIKIŞI G KOLU TEKSTİL | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 11:39:24 | 24.08.2024 12:04:49 | 0.42361 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
11351877 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174847/B ÇIKIŞI-CUMHURİYET CAD. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:25:43 | 31.08.2024 20:51:08 | 0.42361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2361
11350925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365808/DM1/TR57->>(365808)AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:50:00 | 20.08.2024 10:15:24 | 0.42333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
1948260 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261199/PARK TARAFI CIKISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:57:00 | 14.08.2024 14:22:23 | 0.42306 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7689 | 0 | 0
11350964 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130528/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ EREĞLİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 11:29:58 | 23.08.2024 11:55:18 | 0.42222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1949554 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/90404 NOLU DM TR1/03-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 00:39:46 | 19.08.2024 01:05:04 | 0.42167 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42167 | 5.4817 | 0.42167 | 0 | 0 | 0
1950001 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {3EC28197-0FCA-4182-BE70-C8D2576AD6C9}/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:15:49 | 20.08.2024 17:41:00 | 0.41972 | 6 | 3 | 0 | 0 | 53 | 996 | 2.5183 | 1.2592 | 0 | 0 | 22.2453 | 418.0433
11351549 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590976/P.KÖY TR15 AG B 590990/663078/663083 ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:14:01 | 27.08.2024 19:39:11 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
1947686 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81860/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 06:29:00 | 12.08.2024 06:54:01 | 0.41694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
13069057 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520334/86013 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:15:00 | 06.08.2024 11:40:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
1950477 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846572/KEREMETTİN KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:00:00 | 21.08.2024 18:25:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
1951645 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530824/84033 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:40:00 | 27.08.2024 17:05:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
11350052 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407487/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 21:37:19 | 09.08.2024 22:02:17 | 0.41611 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8189 | 0 | 0 | 0 | 0
1948690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896134/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 03:05:04 | 16.08.2024 03:30:01 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41583 | 0
11350545 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Dağıtım Transformatörü | 418941/85085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 09:04:56 | 16.08.2024 09:29:52 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22
1952805 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855664/YENİ SAN.DM3 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:51:00 | 31.08.2024 18:15:56 | 0.41556 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1947344 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9500822/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 18:14:00 | 10.08.2024 18:38:55 | 0.41528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11351124 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510147/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:58:24 | 22.08.2024 18:23:18 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.865
11351057 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 451112/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 20:37:42 | 21.08.2024 21:02:34 | 0.41444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9011
1952749 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {D665FC37-ECF9-4E55-B6CB-59BD9192B8EA}/F8 KIRKLARELİ DM2-TR1 ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:34:09 | 31.08.2024 16:59:00 | 0.41417 | 4 | 9385 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1.6567 | 3886.9542 | 0 | 1.2425 | 0.41417 | 1.2425
13068899 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401043/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 10:27:58 | 02.08.2024 10:52:45 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4789
11350720 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117940/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 03:03:59 | 18.08.2024 03:28:46 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5436 | 0 | 0
11351221 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231122/20530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 14:37:40 | 23.08.2024 15:02:26 | 0.41278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
11350960 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144638/26625SIRTBEY GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:32:07 | 20.08.2024 17:56:49 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705
11351531 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 330252/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:49:43 | 28.08.2024 09:14:25 | 0.41167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 42.4017
1947997 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 10:40:00 | 13.08.2024 11:04:41 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4108
1947649 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706952/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 01:55:09 | 12.08.2024 02:19:49 | 0.41111 | 2 | 6758 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.82222 | 2778.2889 | 0 | 3.2889 | 0 | 0
11349904 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24360/B ÇIKIŞI-KAHVE PARMAKSIZ YOLU TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 13:47:22 | 08.08.2024 14:12:01 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0608
11349431 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485345/Uzk. C-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 19:17:46 | 02.08.2024 19:42:24 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4222
1945121 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261033/27385 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 21:22:00 | 03.08.2024 21:46:37 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7953 | 0 | 0
11351062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440497/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:17:56 | 21.08.2024 19:42:33 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0514
1952364 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 00:18:23 | 30.08.2024 00:42:59 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 206.23
1950370 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:47:25 | 21.08.2024 12:12:00 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40972 | 87.2708
11351268 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652137/TR01 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:30:07 | 23.08.2024 18:54:41 | 0.40944 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
11351521 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130780/27442 NOLU DM 130774 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:06:29 | 27.08.2024 18:30:57 | 0.40778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0
11350453 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204886/21067 E ÇIKIŞI ANA YOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:41:47 | 14.08.2024 17:06:13 | 0.40722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4433
11350190 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652874/71030 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 18:56:10 | 11.08.2024 19:20:35 | 0.40694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
1946814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404275/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:11:00 | 08.08.2024 18:35:21 | 0.40583 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
11350083 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205335/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:37:20 | 10.08.2024 11:01:40 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3556 | 0 | 0
1948602 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887905/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 17:48:00 | 15.08.2024 18:12:20 | 0.40556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40556 | 0 | 0.81111 | 0
1951462 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74367/TÜP MERSERİZE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:22:00 | 26.08.2024 13:46:17 | 0.40472 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8331 | 0 | 0 | 0
11351325 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203227/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 09:59:54 | 25.08.2024 10:24:10 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 69.5644
11349491 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551489/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:39:43 | 03.08.2024 11:03:51 | 0.40222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 25.34
1946607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706958/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 00:18:00 | 08.08.2024 00:42:03 | 0.40083 | 2 | 6812 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.80167 | 2730.4767 | 0 | 3.2067 | 0 | 0
1951089 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706342/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 10:17:00 | 24.08.2024 10:41:00 | 0.4 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11349441 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411852/81930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 09:36:00 | 03.08.2024 10:00:00 | 0.4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1950367 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 3120631/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:05:00 | 21.08.2024 13:29:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
1949368 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:37:45 | 18.08.2024 10:01:44 | 0.39972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 2.3983 | 0 | 5.9958 | 760.6714
3022809 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33998/MARMARA PAMUKLU>>(787598) ÜNVSTE DM(RNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 23:04:36 | 25.08.2024 23:28:35 | 0.39972 | 14 | 294 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5.5961 | 117.5183 | 0 | 0 | 5.5961 | 0
2057266 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409742/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:05:35 | 29.08.2024 12:29:34 | 0.39972 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3942 | 0 | 0 | 0 | 0
1948005 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {01DAC47E-A5C1-468C-94E9-24B321E0BDBE}/SARIYAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 11:45:25 | 13.08.2024 12:09:23 | 0.39944 | 9 | 219 | 0 | 0 | 10 | 1451 | 3.595 | 87.4783 | 0 | 0 | 3.9944 | 579.5939
1950413 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:28:02 | 21.08.2024 13:51:58 | 0.39889 | 0 | 3 | 10 | 2758 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 3.9889 | 1100.1356 | 0 | 0
11350965 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116339/27045 NOLU DOĞANAY SİT TR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 02:55:27 | 21.08.2024 03:19:17 | 0.39722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1952627 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:49:22 | 31.08.2024 09:13:12 | 0.39722 | 9 | 321 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3.575 | 127.5083 | 1.1917 | 3.575 | 0.39722 | 0
1952919 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503693/Mrç. MERİÇ TR5 B-ANA CADDE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:48:00 | 31.08.2024 21:11:49 | 0.39694 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.2669 | 0 | 0.79389
1945253 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51755/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:03:00 | 04.08.2024 11:26:48 | 0.39667 | 0 | 278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 110.2733 | 0 | 5.5533 | 0 | 0
13069061 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572241/BESKİ DM2-TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:50:10 | 06.08.2024 12:13:58 | 0.39667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1946629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113312/SİMELİT DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 05:04:00 | 08.08.2024 05:27:47 | 0.39639 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
11349307 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558969/52611 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 13:36:12 | 01.08.2024 13:59:59 | 0.39639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39639
1952379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {A34BCEB6-FA9B-4623-9DD4-98FCB0451561}/80620-Edr.01TR-18 DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 06:55:10 | 30.08.2024 07:18:56 | 0.39611 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
1948031 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 14:29:36 | 13.08.2024 14:53:21 | 0.39583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0.39583 | 25.3333
11351308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 15:20:35 | 24.08.2024 15:44:20 | 0.39583 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5833 | 0.39583 | 0 | 0 | 1.5833 | 0
1951686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378599/DTT ÇOBANÇEŞME>>(363600)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:14:00 | 27.08.2024 13:37:44 | 0.39556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1949558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706952/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 01:23:13 | 19.08.2024 01:46:56 | 0.39528 | 2 | 6817 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.79056 | 2694.6086 | 0 | 3.1622 | 0 | 0
11350538 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 129560/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 17:27:00 | 15.08.2024 17:50:37 | 0.39361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7233
1949394 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/TMO ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 11:25:00 | 18.08.2024 11:48:35 | 0.39306 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 22.4042 | 0 | 0
1950835 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 22:36:04 | 22.08.2024 22:59:39 | 0.39306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945196 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {15D91B4E-5926-46D9-9330-AB522895FFE3}/TR-1A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 07:58:50 | 04.08.2024 08:22:23 | 0.3925 | 0 | 0 | 7 | 2227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7475 | 874.0975 | 0 | 0.3925
11351214 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 3111625/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 12:17:20 | 23.08.2024 12:40:50 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39167
1944685 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/ERENLER 3-4 HUZUREVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 06:34:24 | 02.08.2024 06:57:51 | 0.39083 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6117 | 0 | 0 | 0 | 0
1945180 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794429/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 06:59:00 | 04.08.2024 07:22:26 | 0.39056 | 31 | 560 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12.1072 | 218.7111 | 0 | 0.39056 | 2.3433 | 0
1948026 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 747492/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 14:06:00 | 13.08.2024 14:29:24 | 0.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0
11351459 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455438/94005 İ YENİ DM 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 02:39:06 | 27.08.2024 03:02:28 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9544 | 0 | 0
11350664 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101587/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 21:01:16 | 16.08.2024 21:24:37 | 0.38917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 0
11351433 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114230/27411 DM 131314 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:05:14 | 26.08.2024 19:28:35 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0
11351591 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117915/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:31:30 | 28.08.2024 19:54:50 | 0.38889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11350389 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115926/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 19:20:11 | 13.08.2024 19:43:30 | 0.38861 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.995 | 0 | 0
11351237 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233235/20130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 17:17:48 | 23.08.2024 17:41:07 | 0.38861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
1951984 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:12:52 | 28.08.2024 13:36:09 | 0.38806 | 0 | 0 | 8 | 1255 | 11 | 581 | 0 | 0 | 3.1044 | 487.0097 | 4.2686 | 225.4603
1946471 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 13:23:00 | 07.08.2024 13:46:15 | 0.3875 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 446 | 0 | 0 | 0.775 | 4.65 | 1.1625 | 172.825
1948188 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 09:04:02 | 14.08.2024 09:27:17 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0.3875 | 0.3875 | 134.075
1946402 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {5324688E-D178-4BB6-9A94-18FD81B2DFDC}/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 09:06:02 | 07.08.2024 09:29:15 | 0.38694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.38694 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0
11351443 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652016/TR-149 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:57:37 | 26.08.2024 20:20:43 | 0.385 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1950748 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311950/44765 SEFAALAN TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:28:00 | 22.08.2024 16:51:05 | 0.38472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4667
11351271 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 117726/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:15:19 | 23.08.2024 18:38:23 | 0.38444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38444 | 0 | 0 | 0 | 0
1945921 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {2FD70742-0E7E-42C6-A5A0-1A19CA082EA8}/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 22:14:36 | 05.08.2024 22:37:40 | 0.38444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0.38444 | 4.2289 | 111.8733
2056977 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102373/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 15:29:09 | 07.08.2024 15:52:11 | 0.38389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 0
1946918 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {7F60A32B-5169-4E26-8820-587248D2B4FF}/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 05:39:12 | 09.08.2024 06:02:14 | 0.38389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 6.1422 | 0.76778
11351224 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571080/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 16:51:15 | 23.08.2024 17:14:17 | 0.38389 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2561 | 0 | 0 | 0 | 0
11349418 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118633/16352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 15:02:03 | 02.08.2024 15:25:04 | 0.38361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
1950087 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140277/25810NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY KAHVE ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:46:00 | 20.08.2024 19:09:01 | 0.38361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
1945450 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109736/12130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 01:46:00 | 05.08.2024 02:09:00 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0
11349838 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724974/EML KABİN ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 03:18:57 | 08.08.2024 03:41:57 | 0.38333 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38333 | 156.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.76667
1947980 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800030/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:25:00 | 13.08.2024 16:48:00 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
11350028 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791829/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 17:09:18 | 09.08.2024 17:32:17 | 0.38306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7733
1950854 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 05:39:00 | 23.08.2024 06:01:58 | 0.38278 | 1 | 0 | 7 | 227 | 34 | 1673 | 0.38278 | 0 | 2.6794 | 86.8906 | 13.0144 | 640.3872
11349492 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831301/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 09:05:22 | 03.08.2024 09:28:18 | 0.38222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38222 | 0 | 0 | 0 | 0
1952070 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333683/43266 TR 25 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:30:00 | 28.08.2024 17:52:55 | 0.38194 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.38194 | 0 | 2.2917 | 0 | 0
11351282 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 133082/M.EREĞLİSİ ALÇAK GERİLİM HATLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 03:06:03 | 24.08.2024 03:28:56 | 0.38139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
1950913 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:38:43 | 23.08.2024 11:01:33 | 0.38056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1554 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 14.0806 | 591.3833
11351339 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451021/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 18:59:19 | 25.08.2024 19:22:09 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5222
1952149 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 06:53:53 | 29.08.2024 07:16:42 | 0.38028 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11349551 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432827/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:52:50 | 03.08.2024 21:15:38 | 0.38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1948273 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891640/70520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 14:42:00 | 14.08.2024 15:04:42 | 0.37833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
11351140 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894762/73360 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:26:37 | 22.08.2024 18:49:18 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7333 | 0 | 0
1945639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39871/FABAL DM>>(39871)S.DİRMENCİOĞLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:33:39 | 05.08.2024 15:56:19 | 0.37778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11349739 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868065/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:31:42 | 07.08.2024 10:54:22 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9778 | 0 | 0
11351045 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 447687/91513 E K.EVREN KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:19:54 | 21.08.2024 17:42:34 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8889
11350418 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553418/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 14:00:09 | 14.08.2024 14:22:44 | 0.37639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7861 | 0 | 0 | 0 | 0
13069431 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 418941/85056 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:58:00 | 16.08.2024 12:20:35 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1625
1946387 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 07:24:50 | 07.08.2024 07:47:22 | 0.37556 | 7 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6289 | 279.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1951764 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {25C3BA3B-D44C-410F-A864-450726211449}/81515 Edr.(D06-TR48)BEL.SUPOMPASI DM ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:12:57 | 27.08.2024 16:35:29 | 0.37556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4333
1945478 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800645/91290 NOLU DM TR2-37 ÇUHACI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 07:16:00 | 05.08.2024 07:38:30 | 0.375 | 1 | 2256 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 846 | 0 | 0.375 | 1.125 | 0.375
1952078 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652076/TR-170 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:48:00 | 28.08.2024 18:10:30 | 0.375 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1951489 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:02:34 | 23.08.2024 10:25:00 | 0.37389 | 16 | 1209 | 1 | 0 | 11 | 710 | 5.9822 | 452.0317 | 0.37389 | 0 | 4.1128 | 265.4611
11350103 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553952/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 13:59:52 | 10.08.2024 14:22:18 | 0.37389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.19
2057132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 31678/ÖNERLER DM4-TR28 (2023) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 15:46:01 | 20.08.2024 16:08:25 | 0.37333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
11350261 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 117295/PAZARYERİ-1 ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 14:00:18 | 12.08.2024 14:22:42 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 0
3022817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42131/42131 NOLU DM / KARBOSAN ÇIKIŞI(49363) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 23:02:59 | 25.08.2024 23:25:19 | 0.37222 | 3 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 198.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
11351524 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264848/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 01:25:07 | 28.08.2024 01:47:25 | 0.37167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
11350391 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132345/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 10:47:36 | 16.08.2024 11:09:53 | 0.37139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0
13069033 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 797488/Uzk.B-HIZIRREİS CAD. ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:50:08 | 05.08.2024 15:12:22 | 0.37056 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
11350458 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573063/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:25:04 | 14.08.2024 16:47:16 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83
1950767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:30:00 | 22.08.2024 18:52:11 | 0.36972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 0.36972 | 0 | 0 | 0 | 5.5458 | 97.9764
11351517 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264134/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:28:19 | 28.08.2024 10:50:29 | 0.36944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 0
11350011 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571925/BESKİ DM3-TR9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 13:39:24 | 09.08.2024 14:01:31 | 0.36861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5803 | 0 | 0 | 0 | 0
1952109 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564652/İĞNEADA TR-1A AG ÇIK. ŞALT. B 564636 BOX | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:57:00 | 28.08.2024 20:19:07 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5292 | 0 | 0
1949032 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 18:02:00 | 16.08.2024 18:24:05 | 0.36806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 4.0486 | 0 | 0 | 0 | 95.3264
11349342 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144719/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:00:14 | 01.08.2024 18:22:19 | 0.36806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
1950032 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84005/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:48:14 | 20.08.2024 18:10:19 | 0.36806 | 0 | 0 | 1 | 443 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.36806 | 163.0486 | 0.36806 | 1.4722
11350937 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653599/73070 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 13:43:27 | 20.08.2024 14:05:31 | 0.36778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62
1948083 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794798/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 21:15:00 | 13.08.2024 21:37:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6667
1949741 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364309/DM13/TR19>>(364309) BOX AG-B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:43:00 | 19.08.2024 16:05:00 | 0.36667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
11351441 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430112/91210 K TR2/21 Asfalt Ş TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:13:55 | 26.08.2024 18:35:53 | 0.36611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
1949170 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {B2529323-0453-4560-8190-F868EF53DCF0}/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 10:35:37 | 17.08.2024 10:57:32 | 0.36528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8264 | 196.8847
11350955 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 533131/Uzk. C-ARA SOKAK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:40:09 | 20.08.2024 17:02:04 | 0.36528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5333
11351836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365808/DM1/TR57->>(365808)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:19:33 | 31.08.2024 11:41:28 | 0.36528 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
1949713 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233972/20170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 14:20:00 | 19.08.2024 14:41:53 | 0.36472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
1947425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788491/İPEK DM>>(784891) KENAN METAL / NİL ÖRME | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 02:09:00 | 11.08.2024 02:30:51 | 0.36417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0.36417 | 0 | 0 | 2.9133 | 161.69
2056939 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855585/200 KONUTLAR DM18-A ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 02:08:15 | 03.08.2024 02:30:05 | 0.36389 | 2 | 3715 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.72778 | 1351.8472 | 0 | 1.4556 | 0 | 0
1944933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 09:05:25 | 03.08.2024 09:27:13 | 0.36333 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1946016 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089927/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 03:33:00 | 06.08.2024 03:54:48 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72667
1947645 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 01:21:00 | 12.08.2024 01:42:41 | 0.36139 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1189 | 5.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
11349482 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330920/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:46:22 | 02.08.2024 21:07:59 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0
11350883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801583/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:51:08 | 20.08.2024 11:12:45 | 0.36028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 0
1951428 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 11:23:12 | 26.08.2024 11:44:47 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1153 | 180.9403
11349702 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573734/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:51:55 | 06.08.2024 18:13:29 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7739 | 0 | 0
11350623 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266611/27628 NOLU TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:26:18 | 16.08.2024 14:47:52 | 0.35944 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
1945677 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74312/74312_DM03_TR09 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:56:00 | 05.08.2024 16:17:34 | 0.35944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | 0 | 0 | 0
11350379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116692/27166 YUKARI YOL AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:39:49 | 13.08.2024 18:01:19 | 0.35833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
1950299 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128522/HT ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:39:14 | 21.08.2024 20:00:43 | 0.35806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7903 | 0 | 0
1952219 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {4E3C3D3F-9075-4B0C-95E7-BC238897FA3F}/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:59:46 | 29.08.2024 11:21:14 | 0.35778 | 0 | 8 | 17 | 3881 | 58 | 2228 | 0 | 2.8622 | 6.0822 | 1388.5356 | 20.7511 | 797.1289
1951892 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741332/21100 NOLU DM / TR 37 ÇIKIŞI (741332) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:06:00 | 28.08.2024 09:27:27 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6625 | 0 | 0
11350468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781443/DTR1/69 ->>(781443)AG ŞLR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:50:49 | 14.08.2024 17:12:16 | 0.3575 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
1952634 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707686/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:11:00 | 31.08.2024 09:32:25 | 0.35694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35694 | 0 | 0
11349330 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103090/AYDOĞDU OKUL YANI DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 17:34:12 | 01.08.2024 17:55:35 | 0.35639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
11349442 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828480/Uzk. TR 2-08 UYDU KENT AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:10:52 | 02.08.2024 18:32:12 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4444
3022725 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40105/40365 NOLU DM / KUMLU GEÇİT DM 3 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2024 01:01:23 | 05.08.2024 01:22:43 | 0.35556 | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1948509 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:05:51 | 15.08.2024 10:27:11 | 0.35556 | 1 | 0 | 7 | 375 | 34 | 1678 | 0.35556 | 0 | 2.4889 | 133.3333 | 12.0889 | 596.6222
1948997 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:45:47 | 16.08.2024 15:07:06 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7242 | 108.0044
1949134 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 07:00:02 | 17.08.2024 07:21:21 | 0.35528 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0.35528 | 32.6856 | 0 | 0 | 1.4211 | 22.3825
1950308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {612C7210-A89E-4951-A16A-9C0E92E2DEA5}/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:12:50 | 21.08.2024 10:34:08 | 0.355 | 6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 211.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1952388 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:40:00 | 30.08.2024 08:01:17 | 0.35472 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.35472 | 0.35472 | 1.4189 | 28.0231
11349879 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100467/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:32:37 | 08.08.2024 18:53:53 | 0.35444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
1945529 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D6FF8BEE-9292-4C4B-88BF-32B789E7187A}/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 10:45:11 | 05.08.2024 11:06:26 | 0.35417 | 1 | 4860 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.35417 | 1721.25 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
11351679 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435454/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:57:27 | 29.08.2024 19:18:41 | 0.35389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5389
1945976 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 00:21:08 | 06.08.2024 00:42:21 | 0.35361 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 1.4144 | 13.7908 | 2.8289 | 79.5625 | 19.095 | 682.8231
11349321 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336134/43820 B.YON. TR 2/2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 16:23:35 | 01.08.2024 16:44:47 | 0.35333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
7300002613 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80690/80700 NOLU DM (01-TR/33 SÜPÜRGE BORS)ÇIK | YERALTI KABLO DEĞİŞİMİ-YENİLEMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2024 09:06:13 | 28.08.2024 09:27:24 | 0.35306 | 12 | 4266 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4.2367 | 1506.135 | 0 | 1.0592 | 1.7653 | 0
1951381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31190/Y.SAN1.ETAP- DM3 >>(31190)ARMCTY-DM4 RNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:43:00 | 26.08.2024 09:04:10 | 0.35278 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1194 | 0 | 0 | 0 | 0
1950254 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27026/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:53:07 | 21.08.2024 09:14:15 | 0.35222 | 4 | 40 | 3 | 5386 | 0 | 15 | 1.4089 | 14.0889 | 1.0567 | 1897.0689 | 0 | 5.2833
1947413 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {C32E2638-CCE0-4635-B857-85DFBE5175E0}/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 01:22:30 | 11.08.2024 01:43:37 | 0.35194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 472 | 0.35194 | 0 | 0 | 0 | 3.1675 | 166.1178
1947791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762181/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ TR 2ÇIK(762181) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 12:53:39 | 12.08.2024 13:14:46 | 0.35194 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8017 | 0 | 0 | 0 | 0
1949516 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864101/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 22:07:00 | 18.08.2024 22:28:07 | 0.35194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 27.4517
1945207 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 53000/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 08:53:00 | 04.08.2024 09:14:06 | 0.35167 | 19 | 18072 | 1 | 17 | 82 | 4298 | 6.6817 | 6355.32 | 0.35167 | 5.9783 | 28.8367 | 1511.4633
1945553 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 12:38:00 | 05.08.2024 12:59:06 | 0.35167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.70333 | 0.35167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0
11349444 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 425105/Uzk. B-DEPO | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:07:17 | 02.08.2024 17:28:22 | 0.35139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 0
1948428 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772893/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 22:19:00 | 14.08.2024 22:40:00 | 0.35 | 0 | 23 | 4 | 350 | 1 | 0 | 0 | 8.05 | 1.4 | 122.5 | 0.35 | 0
1946383 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {5324688E-D178-4BB6-9A94-18FD81B2DFDC}/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 06:59:11 | 07.08.2024 07:20:07 | 0.34889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.34889 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0
1948570 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652129/TR-40 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 15:03:00 | 15.08.2024 15:23:53 | 0.34806 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3639 | 0 | 0 | 0 | 0
2057217 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 456015/91519 K KARAHİSAR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:05:08 | 31.08.2024 10:26:01 | 0.34806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4364
1953015 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {A042F243-CF71-412A-9822-F0375830A024}/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:30:15 | 31.08.2024 23:51:08 | 0.34806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1403 | 0 | 0 | 1.7403 | 0 | 12.8781 | 488.3219
11349408 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 1538915/74073 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 16:43:56 | 02.08.2024 17:04:44 | 0.34667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34667
11351050 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807705/OVA ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:18:27 | 21.08.2024 19:39:14 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9278 | 0
11351752 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103580/2A1 DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:29:08 | 30.08.2024 10:49:53 | 0.34583 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
1952797 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863166/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:43:00 | 31.08.2024 18:03:41 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 67.5656
11349669 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472494/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 12:46:48 | 06.08.2024 13:07:29 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3789
11349707 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430295/91270 K TR2/34 Tarla TRF AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:19:13 | 06.08.2024 17:39:52 | 0.34417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
11349775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452720/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:27:35 | 07.08.2024 18:48:11 | 0.34333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167
1949928 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 13:37:16 | 20.08.2024 13:57:51 | 0.34306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 5.1458 | 652.8347
1945729 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:10:00 | 05.08.2024 17:30:34 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 57.9294
1945959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362524/DM3/29 HATİP->>(362524)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 23:38:00 | 05.08.2024 23:58:34 | 0.34278 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2806 | 0 | 0 | 0 | 0
1949169 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {C647AE01-DEAB-4A8E-B96B-ADC511EBFE8B}/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 10:22:05 | 17.08.2024 10:42:35 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 129.8333
11350992 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333415/43314 TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:54:34 | 21.08.2024 10:15:04 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8083 | 0 | 0
1952697 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:27:55 | 31.08.2024 14:48:23 | 0.34111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 309 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 6.8222 | 105.4033
1947821 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5506721/TR-36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 15:35:00 | 12.08.2024 15:55:27 | 0.34083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
11349487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114928/18550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 03:52:01 | 03.08.2024 04:12:25 | 0.34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1951073 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262346/KABİN ÖNÜ ÇIKISI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 08:56:00 | 24.08.2024 09:16:23 | 0.33972 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9094 | 0 | 0
1945443 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 23:55:00 | 05.08.2024 00:15:22 | 0.33944 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.67889 | 0.33944 | 0 | 0 | 3.3944 | 0
1949061 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 18:06:38 | 16.08.2024 18:26:59 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1925 | 0
11351173 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653599/74030 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 20:26:35 | 22.08.2024 20:46:55 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
1947172 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 02:57:09 | 10.08.2024 03:17:26 | 0.33806 | 9 | 3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 1325.8539 | 0 | 0 | 0 | 0
11351199 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361824/DM2/TR13 BENEK>>(361824) AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 10:01:14 | 23.08.2024 10:21:31 | 0.33806 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9169 | 0 | 0 | 0 | 0
11351622 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440587/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:48:15 | 28.08.2024 17:08:32 | 0.33806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33806
1945049 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514781/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:45:00 | 03.08.2024 21:05:16 | 0.33778 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.5289 | 0 | 0.33778
5010761 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701999/MİLLİ EĞİTİM ÇIKIŞI (EMEK SİTESİ-ASKENT) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2024 09:22:44 | 03.08.2024 09:42:58 | 0.33722 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
1950245 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {FA4B69E9-8511-41B9-B035-E621D6E60FBD}/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:43:28 | 21.08.2024 09:03:41 | 0.33694 | 5 | 294 | 5 | 43 | 1 | 51 | 1.6847 | 99.0617 | 1.6847 | 14.4886 | 0.33694 | 17.1842
11350835 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265606/27697 NOLU DM 128360 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:50:36 | 19.08.2024 19:10:46 | 0.33611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1945381 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408766/80920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 21:10:00 | 04.08.2024 21:30:09 | 0.33583 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
1948017 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 418791/80410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 12:59:00 | 13.08.2024 13:19:09 | 0.33583 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5758 | 0 | 0 | 0 | 0
11351787 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632398/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:44:25 | 30.08.2024 19:04:34 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433
11350221 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794642/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 03:49:43 | 12.08.2024 04:09:51 | 0.33556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0.33556 | 3.02 | 135.9
1950217 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:08:00 | 21.08.2024 07:28:08 | 0.33556 | 1 | 615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33556 | 206.3667 | 0 | 0.33556 | 0 | 0
1952869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835030/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:26:00 | 31.08.2024 19:46:07 | 0.33528 | 0 | 1 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0.33528 | 0.33528 | 77.4492 | 0 | 0
1947342 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795822/80175 Edr.TEPE KONAKLARI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 18:05:00 | 10.08.2024 18:25:06 | 0.335 | 3 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.005 | 18.76 | 0 | 0 | 0.67 | 0
11350020 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483101/Uzk. B-KAHVE TARAFI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 15:05:00 | 09.08.2024 15:25:05 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0375
11351229 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 564045/DÜZOVA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 17:13:38 | 23.08.2024 17:33:41 | 0.33417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3517
1946650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800105/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 08:16:00 | 08.08.2024 08:36:01 | 0.33361 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.33361 | 11.6764 | 0 | 0 | 0.66722 | 0.33361
1946307 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513666/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 20:50:00 | 06.08.2024 21:10:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1946644 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513177/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 10:10:00 | 08.08.2024 10:30:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3333
1947458 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853897/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 10:00:00 | 11.08.2024 10:20:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
11350390 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 401319/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 10:43:18 | 14.08.2024 11:03:18 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
1948353 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404675/81010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:15:00 | 14.08.2024 20:35:00 | 0.33333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
1948670 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513475/85078 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 22:30:00 | 15.08.2024 22:50:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
1950136 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612455/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:55:00 | 20.08.2024 20:15:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0.33333
1950698 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405575/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:30:00 | 22.08.2024 14:50:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
1948984 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564487/DEMİRKÖY TR-15B AG ÇIK ŞLT. A 564487 DRK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:40:00 | 16.08.2024 16:00:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
1950056 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501696/Mrç. KAVAKLI KÖYÜ TR-1 A-SAĞLIK OC. ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:30:00 | 20.08.2024 18:50:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6667
11351165 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885566/AKÖREN TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 19:15:00 | 22.08.2024 19:35:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3333
11350648 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658634/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 18:38:35 | 16.08.2024 18:58:33 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3161
1947962 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896134/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 08:58:48 | 13.08.2024 09:18:45 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0
1949775 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:57:37 | 19.08.2024 18:17:34 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3275 | 59.85
1951018 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891920/TR/183 DM DURAK MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:18:00 | 23.08.2024 20:37:56 | 0.33222 | 4 | 1330 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1.3289 | 441.8556 | 0 | 0 | 0.33222 | 11.96
1952069 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520550/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:00:00 | 28.08.2024 20:19:54 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.925
1950218 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:37:10 | 21.08.2024 07:56:54 | 0.32889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0
11350523 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452967/94356 İ HACIKÖY TR3 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 19:16:50 | 15.08.2024 19:36:34 | 0.32889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3022
11350622 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576755/LASTİKÇİ TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:51:34 | 16.08.2024 17:11:17 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2861
1950376 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:01:39 | 21.08.2024 12:21:22 | 0.32861 | 76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.9744 | 6.9008 | 0 | 0 | 0 | 1.6431
11350034 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551615/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 17:14:22 | 09.08.2024 17:34:03 | 0.32806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65611
11350524 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 261357/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:31:40 | 15.08.2024 11:51:21 | 0.32806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0
1946077 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:47:06 | 06.08.2024 09:06:45 | 0.3275 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0.3275
11349817 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652010/TR-150 GENEL BAKIMLARI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 16:32:26 | 07.08.2024 16:52:05 | 0.3275 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.755 | 0 | 0 | 0 | 0
11351430 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335516/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:25:20 | 26.08.2024 17:44:58 | 0.32722 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9267 | 0 | 0
11350748 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756827/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:26:03 | 18.08.2024 09:45:39 | 0.32667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1949477 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Dağıtım Transformatörü | 74293/TR/194 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 16:52:00 | 18.08.2024 17:11:34 | 0.32611 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
11350952 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335131/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:58:34 | 20.08.2024 17:18:08 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2611 | 0 | 0
2057302 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87560/Uzk. KADIGEBREN TR-1 AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:57:44 | 31.08.2024 11:17:15 | 0.32528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5147
11350799 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 563094/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:12:51 | 19.08.2024 13:32:20 | 0.32472 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6642 | 0 | 0
1944583 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | {BD647728-B406-4888-9F50-2AA323DF0B68}/KEŞAN TM FİDER 4 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:36:14 | 01.08.2024 18:55:42 | 0.32444 | 9 | 413 | 5 | 976 | 68 | 3931 | 2.92 | 133.9956 | 1.6222 | 316.6578 | 22.0622 | 1275.3911
2057128 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488839/Uzk. C-GAZİ TURHAN BEY | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:31:39 | 19.08.2024 18:51:03 | 0.32333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1950553 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 21:45:00 | 21.08.2024 22:04:24 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 74.69
1948637 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 20:02:00 | 15.08.2024 20:21:23 | 0.32306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 11.63
11349745 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104153/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:52:56 | 07.08.2024 12:12:17 | 0.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0 | 0 | 0 | 0
1945826 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:01:06 | 05.08.2024 19:20:26 | 0.32222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 96.3444
1950950 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233467/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 13:39:00 | 23.08.2024 13:58:19 | 0.32194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0
11350645 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561260/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 19:00:05 | 16.08.2024 19:19:22 | 0.32139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0
11349453 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411378/81920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:46:50 | 02.08.2024 18:06:05 | 0.32083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
11350383 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 558776/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:42:34 | 13.08.2024 18:01:49 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333
11350654 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658887/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 19:14:27 | 16.08.2024 19:33:42 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833
1945748 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27701/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:29:46 | 05.08.2024 17:48:59 | 0.32028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 0
13069665 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795422/Edr.KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2024 11:00:58 | 27.08.2024 11:20:11 | 0.32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | 0
1950216 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {612C7210-A89E-4951-A16A-9C0E92E2DEA5}/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:17:16 | 21.08.2024 07:36:28 | 0.32 | 6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 191.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1952284 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881881/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:36:00 | 29.08.2024 16:55:11 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0.95917 | 1.2789 | 53.0739
11351122 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436166/92502 K MECİDİYE S TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:38:11 | 22.08.2024 14:57:21 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9861
11351544 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260202/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:57:10 | 27.08.2024 20:16:15 | 0.31806 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1347 | 0 | 0
1949277 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779796/KIRKGÖZ DM>>(?)KIRKGÖZ DİREK TİPLERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 20:23:56 | 17.08.2024 20:43:00 | 0.31778 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
1947362 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793617/793617 DİREK ADALI-AKHAYAT ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 19:06:00 | 10.08.2024 19:25:02 | 0.31722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.31722 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0.63444
1951898 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854501/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:17:58 | 28.08.2024 09:37:00 | 0.31722 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1142 | 0 | 0 | 1.9033 | 0.31722 | 7.6133 | 362.2678
1946561 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74311/74311_DM03_TR04 DM ÇIKIŞI (YUNUS YANI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 20:16:00 | 07.08.2024 20:35:01 | 0.31694 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 0
2056937 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881170/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 19:16:00 | 02.08.2024 19:35:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 6.9667
1949600 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800645/91290 NOLU DM TR2-37 ÇUHACI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:17:45 | 19.08.2024 09:36:43 | 0.31611 | 1 | 2257 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.31611 | 713.4628 | 0 | 0.31611 | 0.94833 | 0.31611
11351873 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142110/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:04:47 | 31.08.2024 17:23:45 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1094
11349936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116698/15794 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:24:03 | 08.08.2024 18:43:00 | 0.31583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1945372 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | {C724D388-A7EE-49C0-9BF0-E78D787E7CD1}/FİDER 9 YERALTI ORÜS 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 19:30:06 | 04.08.2024 19:49:03 | 0.31583 | 0 | 5 | 25 | 5587 | 37 | 2763 | 0 | 1.5792 | 7.8958 | 1764.5608 | 11.6858 | 872.6475
1949105 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893587/YENİBEDİR KÖY DTT - ZARBUN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 23:01:14 | 16.08.2024 23:20:11 | 0.31583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.06
1947496 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703624/11000 NOLU DM ÇELİKERLER DM (VOR ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:26:07 | 11.08.2024 11:45:03 | 0.31556 | 4 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 1051.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
1952096 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50706/DM2-TR16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:07:06 | 28.08.2024 19:26:01 | 0.31528 | 2 | 7878 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.63056 | 2483.7583 | 0 | 0 | 0.31528 | 0.94583
1951605 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701610/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 03:49:14 | 27.08.2024 04:08:09 | 0.31528 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1944506 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808607/90574 NOLU DT TR1/43-44-45 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 11:33:29 | 01.08.2024 11:52:22 | 0.31472 | 0 | 1617 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 508.9058 | 0 | 0.94417 | 0 | 6.6092
2056958 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1102761/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:28:02 | 05.08.2024 15:46:53 | 0.31417 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0.31417 | 0 | 0
1945002 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795602/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 14:23:00 | 03.08.2024 14:41:50 | 0.31389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31389 | 0 | 0 | 0 | 0.31389 | 0
11349339 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501480/Mrç. PAŞAYENİCE KÖY TR-1 C- HATBŞI ÇKŞ. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:41:31 | 01.08.2024 20:00:20 | 0.31361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8225
11350886 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571438/BESKİ DM2-TR7 TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:04:11 | 20.08.2024 09:22:58 | 0.31306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7656 | 0 | 0 | 0 | 0
11350855 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431680/90420 K TR1/09 Tümen 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:09:18 | 19.08.2024 17:28:04 | 0.31278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
1947327 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {6AF15C59-E4E6-4ACD-9716-7543F84DCF71}/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 16:58:00 | 10.08.2024 17:16:45 | 0.3125 | 4 | 502 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.25 | 156.875 | 0 | 0.3125 | 0 | 1.25
1946505 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 15:18:00 | 07.08.2024 15:36:43 | 0.31194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9822 | 94.8311
1950600 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:11:00 | 22.08.2024 08:29:43 | 0.31194 | 5 | 666 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1.5597 | 207.755 | 0.31194 | 1.2478 | 0 | 1.2478
1949383 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6643665/21120 A ÇIKIŞ ÇARŞI İÇİ BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 10:44:00 | 18.08.2024 11:02:38 | 0.31056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0
11349635 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333872/43004 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:42:07 | 05.08.2024 18:00:40 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 0
11350614 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 118085/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:25:00 | 16.08.2024 11:43:33 | 0.30917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
1944760 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 12:36:51 | 02.08.2024 12:55:23 | 0.30889 | 3 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 149.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
1946514 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6F10C552-FFAE-47A2-A06E-B4251877F11D}/95005 NOLU KARPUZLU TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 15:46:23 | 07.08.2024 16:04:53 | 0.30833 | 0 | 0 | 4 | 744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 229.4 | 0.30833 | 0
1950773 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:09:51 | 22.08.2024 18:28:21 | 0.30833 | 14 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 144.6083 | 0 | 0 | 0 | 0
1952613 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 07:41:07 | 31.08.2024 07:59:37 | 0.30833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.61667 | 0
1948165 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {FFCE687E-C9A7-4870-9274-E44AF7C98E3F}/FİDER 8 TM İLE DİŞ SAĞLIĞI DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 07:12:15 | 14.08.2024 07:30:42 | 0.3075 | 22 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.765 | 211.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
11351218 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892119/TR/53 DM06 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 14:31:56 | 23.08.2024 14:50:22 | 0.30722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 0
11349306 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404468/80250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 15:08:00 | 02.08.2024 15:26:25 | 0.30694 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
1952449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380484/SANTARL DM1/46-2>> (380484>88) SDK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:27:00 | 30.08.2024 11:45:25 | 0.30694 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1306 | 0 | 0 | 0 | 0
1946651 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20632/OKAYUNUS AL.-TEKİRDAĞ SU POMPALARI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 08:27:00 | 08.08.2024 08:45:24 | 0.30667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11349449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14539023/91442 K TR2/07 Mümin K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:38:16 | 02.08.2024 17:56:40 | 0.30667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
11351314 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896535/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 17:21:06 | 24.08.2024 17:39:30 | 0.30667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 617 | 0 | 0.30667 | 0 | 0 | 1.5333 | 189.2133
1950534 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 408626/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 20:47:00 | 21.08.2024 21:05:22 | 0.30611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0406
1946589 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745903/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 21:19:00 | 07.08.2024 21:37:16 | 0.30444 | 9 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 142.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
1951533 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:22:20 | 26.08.2024 17:40:36 | 0.30444 | 0 | 8 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2.4356 | 0 | 111.1222 | 0 | 0
11350610 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335563/43520 B.YON TR 9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:10:58 | 16.08.2024 14:29:14 | 0.30444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0
1949541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706952/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 23:22:34 | 18.08.2024 23:40:46 | 0.30333 | 2 | 6817 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.60667 | 2067.8233 | 0 | 2.4267 | 0 | 0
11350096 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134579/18045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 15:41:32 | 10.08.2024 15:59:43 | 0.30306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30306 | 0 | 0 | 0 | 0
11350223 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304738/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:59:03 | 12.08.2024 10:17:13 | 0.30278 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.5639 | 0 | 0.30278 | 0 | 0
1946277 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:35:21 | 06.08.2024 18:53:29 | 0.30222 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 434 | 6.9511 | 0 | 0 | 0 | 12.3911 | 131.1644
13069704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404743/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:30:26 | 22.08.2024 16:48:31 | 0.30139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
11350366 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 563020/ÜSKÜP TOKİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:04:09 | 13.08.2024 17:22:13 | 0.30111 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5611 | 0 | 0.30111
1948471 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 07:13:09 | 15.08.2024 07:31:12 | 0.30083 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2.7075 | 96.2667 | 0.9025 | 2.7075 | 0.30083 | 0
1948711 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 07:35:00 | 16.08.2024 07:53:02 | 0.30056 | 1 | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.30056 | 185.4428 | 0 | 0.30056 | 0 | 0
11350377 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127826/27172 KABİN SAĞ ÇORLU TARAFI AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:51:05 | 13.08.2024 17:09:07 | 0.30056 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2189 | 0 | 0
11349946 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482124/Uzk. BAYRAMLI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 21:24:56 | 08.08.2024 21:42:57 | 0.30028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6172
1945617 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795596/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:42:00 | 05.08.2024 17:00:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1952378 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81120/81120 NOLU DM(01-TR/76 ZÜBEYDE HNM)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 06:55:03 | 30.08.2024 07:13:03 | 0.3 | 3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
1946020 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819009/95000 NOLU DM ENEZ DARDANELKBN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 04:42:33 | 06.08.2024 05:00:31 | 0.29944 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9889 | 0 | 0.89833 | 0
1947236 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:55:35 | 10.08.2024 10:13:33 | 0.29944 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1371 | 0.29944 | 0 | 0.29944 | 0.59889 | 5.6894 | 410.5383
11349931 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 840002/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:36:10 | 09.08.2024 14:54:07 | 0.29917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4208
11350975 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 142979/25960NOLU TRAFO ÇIKIŞ TR KARŞISI ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:57:51 | 20.08.2024 21:15:48 | 0.29917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 0
1951252 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53000/ŞEHİR1 - F7 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 03:38:00 | 25.08.2024 03:55:55 | 0.29861 | 19 | 18086 | 1 | 17 | 85 | 4301 | 5.6736 | 5400.6806 | 0.29861 | 5.0764 | 25.3819 | 1284.3264
11350966 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262205/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 04:06:43 | 21.08.2024 04:24:36 | 0.29806 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4319 | 0 | 0
1944956 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:07:00 | 03.08.2024 10:24:52 | 0.29778 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
1949007 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:07:50 | 16.08.2024 15:25:41 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8175 | 90.44
1952531 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:57:04 | 30.08.2024 18:14:54 | 0.29722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
1948694 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896134/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 03:42:24 | 16.08.2024 04:00:13 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0
2057228 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501291/Mrç. K.DONDURMA TR1 A-KÖY GİRİŞ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:39:09 | 26.08.2024 15:56:56 | 0.29639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2653
13069440 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815697/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:26:33 | 16.08.2024 17:44:19 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9611
1952989 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:35:37 | 31.08.2024 22:53:21 | 0.29556 | 3 | 6 | 16 | 1762 | 7 | 234 | 0.88667 | 1.7733 | 4.7289 | 520.7689 | 2.0689 | 69.16
1951262 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730031/TR-4 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 08:34:00 | 25.08.2024 08:51:40 | 0.29444 | 0 | 0 | 7 | 1212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 356.8667 | 1.1778 | 0
11350864 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 412264/80590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 20:08:26 | 19.08.2024 20:26:06 | 0.29444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
1949035 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:44:54 | 16.08.2024 17:02:33 | 0.29417 | 0 | 0 | 44 | 1257 | 78 | 782 | 0 | 0 | 12.9433 | 369.7675 | 22.945 | 230.0383
3022754 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34040/TEKKO DM>>(34940)KERVANCI V.MEŞE DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2024 17:22:01 | 11.08.2024 17:39:39 | 0.29389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 0.58778 | 2.9389
1951961 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58351/58351 NOLU OKÇULAR DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:22:53 | 28.08.2024 12:40:29 | 0.29333 | 0 | 0 | 8 | 1255 | 30 | 1084 | 0 | 0 | 2.3467 | 368.1333 | 8.8 | 317.9733
1948458 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 04:36:53 | 15.08.2024 04:54:28 | 0.29306 | 15 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3958 | 99.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1951501 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {6EE1ED18-585C-48A6-827D-5879F0917221}/ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:25:00 | 26.08.2024 15:42:33 | 0.2925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2925 | 0 | 0 | 0.2925
11350116 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 130672/EKDAŞ YAPI BOX | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 17:14:15 | 10.08.2024 17:31:46 | 0.29194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
1947748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31134/DM1/TR50 (ESKİ63)>>(31134)DM1/64 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:24:00 | 12.08.2024 10:41:31 | 0.29194 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8342 | 0 | 0 | 0 | 0
11351001 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141091/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:03:22 | 21.08.2024 09:20:53 | 0.29194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
11351215 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430027/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 13:03:56 | 23.08.2024 13:21:27 | 0.29194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0 | 0 | 0
11350867 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146178/26135NOLU TRAFO ÇIKIŞ EMİRALİ KOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 21:11:13 | 19.08.2024 21:28:43 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167
1949942 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94991/94991 NOLU ORHANİYE DM2 TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 14:12:00 | 20.08.2024 14:29:30 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 52.2083
11351515 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132992/27152 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 03:03:49 | 28.08.2024 03:21:19 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0
1947137 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791573/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 22:30:00 | 09.08.2024 22:47:29 | 0.29139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29139
1952835 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:32:24 | 31.08.2024 18:49:53 | 0.29139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 482 | 0 | 0.29139 | 0 | 0 | 0.58278 | 140.4494
1951316 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829352/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 16:48:00 | 25.08.2024 17:05:28 | 0.29111 | 50 | 162 | 18 | 3881 | 194 | 7641 | 14.5556 | 47.16 | 5.24 | 1129.8022 | 56.4756 | 2224.38
1948498 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 09:17:47 | 15.08.2024 09:35:14 | 0.29083 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 961 | 0 | 0.58167 | 0 | 0.29083 | 2.6175 | 279.4908
1949688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102755/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 12:02:00 | 19.08.2024 12:19:27 | 0.29083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
1949810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785170/DM1/010 BELEDİYE KON.->>(785170)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 21:17:40 | 19.08.2024 21:35:07 | 0.29083 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9958 | 0 | 0 | 0 | 0
1951555 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 862949/MELTEM HOTEL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:34:00 | 26.08.2024 19:51:25 | 0.29028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0 | 0
1946976 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {3D2A88DD-8DC4-479B-80AD-92673B1DE239}/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:53:41 | 09.08.2024 10:11:05 | 0.29 | 1 | 5687 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.29 | 1649.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0.87
1952313 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23850/ESKİ TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:01:00 | 29.08.2024 18:18:23 | 0.28972 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4864 | 0 | 0
1952952 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {0C2A8C95-4C0F-4C2D-A0C4-C2195534BC2E}/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:33:44 | 31.08.2024 21:51:02 | 0.28833 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 696 | 0 | 3.46 | 0.28833 | 0 | 1.4417 | 200.68
11349309 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 12:12:20 | 01.08.2024 12:29:36 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 261.0144
11349447 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128641/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:35:35 | 14.08.2024 17:52:51 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0
11349319 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634602/AKSİCİM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:31:44 | 01.08.2024 15:48:57 | 0.28694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28694
11351635 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 118960/27172 KABİN SAĞ ÇORLU TARAFI AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:02:09 | 28.08.2024 20:19:22 | 0.28694 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8953 | 0 | 0 | 0 | 0
1948554 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408137/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 13:46:00 | 15.08.2024 14:03:12 | 0.28667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0
11351040 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770437/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 14:20:52 | 21.08.2024 14:38:03 | 0.28639 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0283 | 0 | 0
1951456 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:00:11 | 26.08.2024 13:17:22 | 0.28639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8686 | 144.0536
1947897 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 855890/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:40:02 | 12.08.2024 20:57:12 | 0.28611 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.57222 | 0.28611 | 0 | 0 | 2.8611 | 0
1949332 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104045/15415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 05:34:00 | 18.08.2024 05:51:09 | 0.28583 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0092 | 0 | 0.57167 | 0 | 0
1944967 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794927/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:25:00 | 03.08.2024 11:42:08 | 0.28556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2822
11349765 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630740/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 17:42:53 | 07.08.2024 17:59:59 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 0 | 0
1946612 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 00:40:00 | 08.08.2024 00:57:04 | 0.28444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 4.2667 | 541.0133
11351775 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112994/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:55:05 | 30.08.2024 15:12:07 | 0.28389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
1945725 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85065/85065 NOLU(TR-43) DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:48:00 | 05.08.2024 19:05:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
1947091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863456/KOYUNBABA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 17:48:09 | 09.08.2024 18:05:09 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7833
11349476 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105771/BEZİRGAN SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:43:47 | 02.08.2024 19:00:44 | 0.2825 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
1949453 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 15:18:17 | 18.08.2024 15:35:12 | 0.28194 | 1 | 0 | 7 | 227 | 33 | 1643 | 0.28194 | 0 | 1.9736 | 64.0014 | 9.3042 | 463.2347
1951270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 10:09:00 | 25.08.2024 10:25:55 | 0.28194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6042
11350017 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430299/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:34:06 | 09.08.2024 14:50:57 | 0.28083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6508 | 0 | 0 | 0 | 0
11349886 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452640/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 11:23:59 | 08.08.2024 11:40:48 | 0.28028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2872
11350817 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113717/18640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 12:33:06 | 19.08.2024 12:49:55 | 0.28028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
13069611 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487755/Uzk.A-ÇÖPKÖY YOLU-MEZARLIK TARAFI ÇIK. | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:09:34 | 20.08.2024 20:26:22 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
1952953 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {A042F243-CF71-412A-9822-F0375830A024}/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:34:35 | 31.08.2024 21:51:19 | 0.27889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1403 | 0 | 0 | 1.3944 | 0 | 10.3189 | 391.2811
13069137 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200463/B ÇIKIŞI KÖY KAHVEHANELER TARAFI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 17:32:07 | 07.08.2024 17:48:50 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2439
1948368 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:13:20 | 14.08.2024 19:30:02 | 0.27833 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5.01 | 0.27833 | 3.34 | 0.27833
11351171 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118585/ASKENT DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 22:20:05 | 22.08.2024 22:36:46 | 0.27806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8392 | 0 | 0 | 0 | 0
1946645 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 08:53:00 | 08.08.2024 09:09:36 | 0.27667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0.27667 | 0 | 108.4533
1952475 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455085/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:16:00 | 30.08.2024 13:32:33 | 0.27583 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0
1945437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 23:26:51 | 04.08.2024 23:43:24 | 0.27583 | 0 | 414 | 0 | 0 | 15 | 344 | 0 | 114.195 | 0 | 0 | 4.1375 | 94.8867
1948358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483024/Uzk. B-UZUNKÖPRÜ YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 22:35:40 | 14.08.2024 22:52:13 | 0.27583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8267
1945707 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27026/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:30:39 | 05.08.2024 16:47:09 | 0.275 | 4 | 40 | 3 | 5378 | 0 | 15 | 1.1 | 11 | 0.825 | 1478.95 | 0 | 4.125
11350806 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553846/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 11:49:43 | 19.08.2024 12:06:06 | 0.27306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1139
1949852 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:00:57 | 20.08.2024 09:17:16 | 0.27194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2133
11350388 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130856/27441 NOLU DM 130828 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:40:50 | 13.08.2024 18:57:08 | 0.27167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27167 | 0 | 0
1950298 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:01:22 | 21.08.2024 10:17:37 | 0.27083 | 1 | 0 | 7 | 227 | 34 | 1675 | 0.27083 | 0 | 1.8958 | 61.4792 | 9.2083 | 453.6458
1949791 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 19:35:05 | 19.08.2024 19:51:19 | 0.27056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0
11351223 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657150/74221 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 16:33:32 | 23.08.2024 16:49:44 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39
1947471 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:15:32 | 11.08.2024 09:31:42 | 0.26944 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1222 | 0 | 0 | 0 | 0
1945551 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232733/20120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 12:26:00 | 05.08.2024 12:42:10 | 0.26944 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1950333 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:49:54 | 21.08.2024 11:06:04 | 0.26944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 403 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 2.1556 | 108.5861
1950567 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762549/41190 NOLU DM / FİDER 4 ÇIKIŞ (762549) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 02:19:00 | 22.08.2024 02:35:10 | 0.26944 | 16 | 5015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.3111 | 1351.2639 | 0 | 0 | 0 | 1.3472
11350357 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407899/81720 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 12:20:25 | 13.08.2024 12:36:34 | 0.26917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
11351584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 130680/14242 NOLU NIL DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:28:48 | 28.08.2024 13:44:54 | 0.26833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1945221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:21:24 | 04.08.2024 09:37:27 | 0.2675 | 9 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4075 | 140.9725 | 0 | 0 | 0 | 0.2675
11349759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 125613/95011 İ SARPDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:29:09 | 07.08.2024 10:45:09 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
1950538 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {00E132FF-D486-46C5-B22C-E76935CC7C32}/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 20:46:59 | 21.08.2024 21:02:59 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
1951257 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 89715/Uzk.BALABANKORU ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 07:31:00 | 25.08.2024 07:47:00 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13069812 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867517/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR4 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 14:12:57 | 25.08.2024 14:28:56 | 0.26639 | 0 | 0 | 1 | 540 | 3 | 455 | 0 | 0 | 0.26639 | 143.85 | 0.79917 | 121.2069
1952437 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {3397533D-0900-4A43-9F3C-95277031234D}/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:55:02 | 30.08.2024 11:11:00 | 0.26611 | 0 | 6 | 19 | 9616 | 31 | 1795 | 0 | 1.5967 | 5.0561 | 2558.9244 | 8.2494 | 477.6694
11349801 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 651471/70900 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 14:09:03 | 07.08.2024 14:25:00 | 0.26583 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
1945123 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 21:35:00 | 03.08.2024 21:50:56 | 0.26556 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.53111 | 0.26556 | 0 | 0 | 2.6556 | 0
1951017 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556471/21 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 20:01:04 | 23.08.2024 20:17:00 | 0.26556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7011 | 0 | 0 | 0 | 0
1948624 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:54:07 | 15.08.2024 19:10:01 | 0.265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 275.6
3022808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34117/Ç.TM(B)->(34117)Y.OTOGAR DM[DOYSAN2-F5] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 23:05:10 | 25.08.2024 23:21:02 | 0.26444 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.1978 | 12.1644 | 0 | 0 | 0 | 1.0578
11349439 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622829/KAYNARCA TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:00:06 | 03.08.2024 11:15:56 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9722 | 0 | 0
1950237 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:25:00 | 21.08.2024 09:40:47 | 0.26306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0.26306 | 7.3656 | 230.4367
2056926 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501537/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 C-KAHVE ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 09:53:16 | 02.08.2024 10:09:01 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575
11350634 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260441/27610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 23:38:22 | 16.08.2024 23:54:07 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0
11350941 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121197/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:08:52 | 20.08.2024 17:24:36 | 0.26222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
11350956 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488773/Uzk. C-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:18:21 | 20.08.2024 17:33:57 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
1951692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95021/95021 NOLU KARPUZLU TR 9 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:35:53 | 27.08.2024 13:51:29 | 0.26 | 0 | 0 | 3 | 385 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 100.1 | 9.62 | 0
11350310 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | {551843C9-E6C8-4442-A484-2117C04FF51A}/KEŞAN TM FİDER 7 ENH90003 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 03:43:07 | 13.08.2024 03:58:42 | 0.25972 | 18 | 19694 | 2 | 14 | 11 | 126 | 4.675 | 5114.9694 | 0.51944 | 3.6361 | 2.8569 | 32.725
1949588 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854501/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 08:59:33 | 19.08.2024 09:15:08 | 0.25972 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1142 | 0 | 0 | 1.5583 | 0.25972 | 6.2333 | 296.6028
2057054 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407624/82020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 10:52:06 | 15.08.2024 11:07:40 | 0.25944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0
11349548 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122290/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 19:45:35 | 03.08.2024 20:01:06 | 0.25861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3275 | 0 | 0
1950682 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 12:21:43 | 22.08.2024 12:37:13 | 0.25833 | 13 | 40 | 15 | 452 | 95 | 3732 | 3.3583 | 10.3333 | 3.875 | 116.7667 | 24.5417 | 964.1
1950664 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 10:54:26 | 22.08.2024 11:09:52 | 0.25722 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1934 | 1.0289 | 10.0317 | 2.0578 | 57.875 | 13.89 | 497.4678
11351275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800936/90430 K TR1/11 Atapark TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 04:41:15 | 24.08.2024 04:56:41 | 0.25722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7744 | 0 | 0 | 0 | 0
1948182 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 08:51:00 | 14.08.2024 09:06:25 | 0.25694 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.8542 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0
1952734 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411589/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:45:00 | 31.08.2024 17:00:25 | 0.25694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5069 | 0 | 0 | 0 | 0
1952025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411183/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:19:00 | 28.08.2024 15:34:24 | 0.25667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
11349504 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634179/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 12:34:39 | 03.08.2024 12:50:00 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25583
1949130 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 06:26:40 | 17.08.2024 06:41:55 | 0.25417 | 0 | 3 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0 | 185.0333 | 0 | 0
11351453 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800310/91410 NOLU DM TR2-02 SEVKENT ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 00:50:28 | 27.08.2024 01:05:42 | 0.25389 | 0 | 3206 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 813.9678 | 0 | 0.50778 | 0.25389 | 2.0311
1952635 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {3EC28197-0FCA-4182-BE70-C8D2576AD6C9}/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:19:04 | 31.08.2024 09:34:17 | 0.25361 | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 | 996 | 1.5217 | 0.76083 | 0 | 0 | 13.9486 | 252.5967
1948320 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513871/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:30:00 | 14.08.2024 18:45:12 | 0.25333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0267
2057141 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653757/74021 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 11:54:46 | 20.08.2024 12:09:58 | 0.25333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3867
11349253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/90003 K DM-1 Fider 1 Giriş | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 03:10:32 | 01.08.2024 03:25:43 | 0.25306 | 11 | 608 | 1 | 1 | 13 | 1679 | 2.7836 | 153.8578 | 0.25306 | 0.25306 | 3.2897 | 424.8803
5010833 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82000/82000 NOLU DM-5 ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2024 03:00:55 | 26.08.2024 03:16:06 | 0.25306 | 5 | 7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 1901.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
11350629 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266544/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 02:25:03 | 18.08.2024 02:40:13 | 0.25278 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.125 | 0 | 0 | 0 | 0
11349473 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263489/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 18:25:16 | 04.08.2024 18:40:24 | 0.25222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
1951972 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:51:29 | 28.08.2024 13:06:36 | 0.25194 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 21.6672 | 0 | 129.7514
1948335 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531655/84016 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:25:00 | 14.08.2024 19:40:07 | 0.25194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75583
11350336 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 441049/95712 E SHL TRPZ DM1 TR4 AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:27:05 | 13.08.2024 18:42:11 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
1950711 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:11:58 | 22.08.2024 14:27:04 | 0.25167 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 25.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
11350705 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571893/BESKİ DM3-TR9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 17:16:09 | 17.08.2024 17:31:13 | 0.25111 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
11349873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 133818/18735 AG ÇIKIŞ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:09:24 | 08.08.2024 17:24:26 | 0.25056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0
1945692 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400273/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:45:00 | 05.08.2024 18:00:02 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5056
1945909 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521251/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 22:50:00 | 05.08.2024 23:05:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
2056962 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576759/LASTİKÇİ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:41:47 | 05.08.2024 19:56:46 | 0.24972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7347
1952876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31154/SERPİCİOĞLU DM>(31154)NEFS PARK DM1/TR13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:35:20 | 31.08.2024 19:50:19 | 0.24972 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7897 | 0 | 0 | 0 | 0
11349416 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377195/DTR1/55-4->>(377195) AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 13:56:03 | 02.08.2024 14:10:58 | 0.24861 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6653 | 0 | 0 | 0 | 0
1945313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364608/ÖĞRETMEN EVİ DM>>(364608 - 364609)BOX-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 15:19:00 | 04.08.2024 15:33:55 | 0.24861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1947348 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793587/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 18:21:52 | 10.08.2024 18:36:47 | 0.24861 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 797 | 0.99444 | 0.24861 | 0 | 0 | 2.9833 | 198.1431
1947991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798744/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 11:15:00 | 13.08.2024 11:29:54 | 0.24833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7933
11350957 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503038/Mrç. SUBAŞI TR-6 B-ALT TARAF ASFALT BOY | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:31:03 | 20.08.2024 16:45:57 | 0.24833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0
11349903 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 130280/CAMİ ARKASI-MUHACİR MAH.ÇIK DİR N:130368 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 13:06:26 | 08.08.2024 13:21:13 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | 0 | 0
11351125 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659246/73280 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:59:10 | 22.08.2024 17:13:57 | 0.24639 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | 0 | 13.5514 | 0 | 0
11351738 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124188/B ÇIKIŞI MEZBAHA TARAFI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:24:24 | 30.08.2024 10:39:11 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0
2057212 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480630/Uzk. C-OKUL ÖNÜ ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 09:49:08 | 25.08.2024 10:03:53 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3542
1952617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:12:32 | 31.08.2024 08:27:13 | 0.24472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0
1947384 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF694330-8237-4E4C-A12C-E55BF1BDD80E}/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 21:10:00 | 10.08.2024 21:24:38 | 0.24389 | 0 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
11349450 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411040/DM-14/TR-13 883176) AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:46:56 | 02.08.2024 19:01:33 | 0.24361 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
1950052 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:09:20 | 20.08.2024 18:23:57 | 0.24361 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1934 | 0.97444 | 9.5008 | 1.9489 | 54.8125 | 13.155 | 471.1439
2056967 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402287/80430 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:13:23 | 06.08.2024 09:27:58 | 0.24306 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
11350608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104484/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 12:25:47 | 16.08.2024 12:40:22 | 0.24306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1949340 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {2F04314A-1FDF-4A78-B4EB-442FF2C29175}/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 07:33:42 | 18.08.2024 07:48:16 | 0.24278 | 24 | 1087 | 6 | 889 | 16 | 2 | 5.8267 | 263.8994 | 1.4567 | 215.8294 | 3.8844 | 0.48556
1951139 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794838/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 13:45:00 | 24.08.2024 13:59:32 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9311
11350045 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134441/14248 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 18:10:06 | 09.08.2024 18:24:37 | 0.24194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0 | 0 | 0
11350506 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174218/D ÇIKIŞI-HAYRABOLU GİRİŞ YOLU TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 13:14:37 | 15.08.2024 13:29:08 | 0.24194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517
11350189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117653/16450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 17:25:00 | 11.08.2024 17:39:30 | 0.24167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
1952425 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:48:25 | 30.08.2024 10:02:55 | 0.24167 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0.725 | 0.48333 | 1.9333 | 29.2417
1946019 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 04:35:56 | 06.08.2024 04:50:23 | 0.24083 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 0.96333 | 9.3925 | 1.9267 | 54.1875 | 13.005 | 465.0492
11350380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132991/27153 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:16:47 | 13.08.2024 17:31:13 | 0.24056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0
1947804 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 13:57:13 | 12.08.2024 14:11:38 | 0.24028 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11349807 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623007/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 16:57:51 | 07.08.2024 17:12:15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.84 | 0 | 0
2057304 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87530/Uzk. TÜRKOBASI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:06:16 | 31.08.2024 10:20:39 | 0.23972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7528
11349417 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264218/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 14:41:23 | 02.08.2024 14:55:44 | 0.23917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
11351130 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267483/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 15:45:54 | 22.08.2024 16:00:14 | 0.23889 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
1947970 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 09:13:39 | 13.08.2024 09:27:56 | 0.23806 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8.8081 | 0 | 0 | 0 | 1.6664 | 0.23806
1945270 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51755/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:48:00 | 04.08.2024 12:02:16 | 0.23778 | 0 | 278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.1022 | 0 | 3.3289 | 0 | 0
11350387 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127928/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ EREĞLİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:10:51 | 13.08.2024 18:25:05 | 0.23722 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.23722 | 0 | 21.35 | 0 | 0
1951663 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:44:10 | 26.08.2024 08:58:23 | 0.23694 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.94778 | 0.23694 | 0 | 0 | 0.94778 | 0
1951606 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/HATALI KAYIT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 06:41:44 | 27.08.2024 06:55:57 | 0.23694 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0.23694 | 0.23694 | 0 | 0 | 1.1847 | 24.8792
11350942 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 15:14:13 | 20.08.2024 15:28:24 | 0.23639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5472
1951724 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230691/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:45:00 | 27.08.2024 14:59:11 | 0.23639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 0
1951114 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 12:03:00 | 24.08.2024 12:17:10 | 0.23611 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0
2056883 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 522027/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:48:46 | 03.08.2024 11:02:53 | 0.23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47056
1948010 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31162/DM1/89(1/14)>>(31162)DM1/92(15) EMLAK-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 12:23:18 | 13.08.2024 12:37:23 | 0.23472 | 3 | 6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70417 | 1576.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
11349955 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263676/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 01:53:41 | 09.08.2024 02:07:44 | 0.23417 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
11350382 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 415916/80800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 09:13:41 | 14.08.2024 09:27:43 | 0.23389 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
1951867 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {00E132FF-D486-46C5-B22C-E76935CC7C32}/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 06:49:17 | 28.08.2024 07:03:19 | 0.23389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 0
11350951 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 133012/27153 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 22:22:26 | 20.08.2024 22:36:27 | 0.23361 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 0
1945054 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 798679/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:14:00 | 03.08.2024 20:28:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
1947719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:06:00 | 12.08.2024 09:20:00 | 0.23333 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1948193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 09:12:00 | 14.08.2024 09:26:00 | 0.23333 | 14 | 163 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2667 | 38.0333 | 0 | 0 | 0.46667 | 0
1952979 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863166/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:20:00 | 31.08.2024 22:34:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 45.7333
11351704 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 1538889/TR03 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:58:15 | 29.08.2024 17:12:15 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333
11350376 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771301/44700 NOLU DM / SEFAALAN TR-1-2-3 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:30:00 | 13.08.2024 17:43:58 | 0.23278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2011
1944647 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 00:52:00 | 02.08.2024 01:05:58 | 0.23278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8622 | 246.0461
1952015 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:25:02 | 28.08.2024 14:38:58 | 0.23222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 270 | 0 | 0.23222 | 0 | 0 | 0.46444 | 62.7
1947440 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {A1966F84-43FD-47AD-8300-0939F29A0F15}/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 06:21:55 | 11.08.2024 06:35:50 | 0.23194 | 94 | 13859 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21.8028 | 3214.5181 | 0.92778 | 0 | 0.23194 | 0.23194
1952662 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:37:46 | 31.08.2024 11:51:41 | 0.23194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0.23194 | 0 | 0 | 0 | 2.0875 | 63.3208
11351267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660480/TR/5 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:29:09 | 23.08.2024 18:43:04 | 0.23194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23194 | 0 | 0
11349631 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482548/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:01:32 | 05.08.2024 17:15:25 | 0.23139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1811
1946747 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 11:25:49 | 08.08.2024 11:39:41 | 0.23111 | 0 | 2 | 3 | 590 | 1 | 3 | 0 | 0.46222 | 0.69333 | 136.3556 | 0.23111 | 0.69333
1945219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:18:10 | 04.08.2024 09:32:00 | 0.23056 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.1028 | 0 | 0 | 0 | 0
11351629 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559945/28A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:24:42 | 28.08.2024 19:38:31 | 0.23028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 0
1944897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D40B02DC-F568-4AD5-97BB-AF81CD10D78B}/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 06:02:10 | 03.08.2024 06:15:58 | 0.23 | 13 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 152.26 | 0 | 0 | 0 | 0
11350282 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868686/DM3-TR20 53890 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 17:47:04 | 12.08.2024 18:00:51 | 0.22972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45944 | 0 | 0 | 0 | 0
1945495 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:00:20 | 05.08.2024 09:14:06 | 0.22944 | 4 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91778 | 187.4561 | 0 | 0 | 0 | 0
11351292 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452117/94428 İ İBRİKTEPE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 11:29:07 | 24.08.2024 11:42:51 | 0.22889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467
2056919 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203484/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 14:40:19 | 01.08.2024 14:54:01 | 0.22833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4167
1945515 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:58:42 | 05.08.2024 10:12:23 | 0.22806 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0.22806 | 20.9811 | 0 | 0 | 0.91222 | 14.3675
1945598 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889848/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:56:06 | 05.08.2024 15:09:47 | 0.22806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2222
11351668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111497/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:39:23 | 29.08.2024 13:53:02 | 0.2275 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
11349875 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561408/BESKİ GKEMAL BAĞLIK TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:06:58 | 08.08.2024 17:20:34 | 0.22667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
11351220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109102/16551 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 14:38:00 | 23.08.2024 14:51:36 | 0.22667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0
11351067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432641/90572 K TR1/42 Kasaplar TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:22:17 | 21.08.2024 18:35:51 | 0.22611 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
1951909 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790285/80540 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:15:00 | 28.08.2024 10:28:34 | 0.22611 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
11349422 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378599/DTT ÇOBANÇEŞME>>(363600)AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 14:53:10 | 02.08.2024 15:06:43 | 0.22583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
1945052 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:39:40 | 03.08.2024 17:53:13 | 0.22583 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 434 | 5.1942 | 0 | 0 | 0 | 9.2592 | 98.0117
11350628 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265334/27661 NOLU AG DAĞITIM PANOSU A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 20:00:55 | 17.08.2024 20:14:26 | 0.22528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
11351029 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574031/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:14:57 | 21.08.2024 17:28:28 | 0.22528 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2639 | 0 | 0
11349499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118359/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:37:40 | 03.08.2024 10:51:11 | 0.22528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 0
11351129 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 660035/74171 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:47:23 | 22.08.2024 18:00:51 | 0.22444 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9578 | 0 | 0
1947815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 14:55:48 | 12.08.2024 15:09:09 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005
11350674 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780731/DM5/3->>(780731)EDİRNE 4&5 ARLK AG ŞLR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 14:09:15 | 17.08.2024 14:22:35 | 0.22222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
11349466 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336134/43820 B.YON.TR 2/2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:34:14 | 02.08.2024 17:47:33 | 0.22194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 0
1950309 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765415/43270 NOLU DM / TR 42 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:15:00 | 21.08.2024 10:28:16 | 0.22111 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22111 | 58.8156 | 0 | 0
11351585 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3239248/Uzk. C- ADNAN YILMAZ SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:08:29 | 28.08.2024 15:21:44 | 0.22083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 0
1944492 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703495/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 10:12:44 | 01.08.2024 10:25:57 | 0.22028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945475 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510962/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 10:27:00 | 05.08.2024 10:40:11 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4031
11350498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106574/18910 NOLU DM 113422 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 12:26:23 | 15.08.2024 12:39:34 | 0.21972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 0
11350859 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205335/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:49:42 | 19.08.2024 18:02:53 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9219 | 0 | 0
2056971 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50230/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:39:37 | 07.08.2024 10:52:47 | 0.21944 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
1948088 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730031/TR-4 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:28:00 | 13.08.2024 18:41:06 | 0.21833 | 0 | 0 | 7 | 1213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 264.8383 | 0.87333 | 0
1952148 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {DF01BA3F-B977-4928-A0E3-799CAB76F07C}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 06:51:24 | 29.08.2024 07:04:28 | 0.21778 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.21778 | 0.65333 | 0
1944676 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 713898/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 05:09:00 | 02.08.2024 05:22:03 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0
11350522 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866273/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 12:14:37 | 15.08.2024 12:27:40 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 17.6175
1950286 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:36:04 | 21.08.2024 09:49:05 | 0.21694 | 1 | 0 | 7 | 227 | 34 | 1675 | 0.21694 | 0 | 1.5186 | 49.2464 | 7.3761 | 363.3819
1950807 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369749/DTR-2 İĞNELER ->> (369749) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 20:27:00 | 22.08.2024 20:40:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833
1952660 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521239/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:08:00 | 31.08.2024 12:21:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
1947195 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 06:28:01 | 10.08.2024 06:40:56 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7361
11351658 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659317/73280 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:44:19 | 29.08.2024 12:57:14 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8681 | 0 | 0
11350162 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117048/27661 NOLU AG DAĞITIM PANOSU A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:21:00 | 11.08.2024 09:33:54 | 0.215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0
11351784 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630044/VİZE DM1-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:45:31 | 30.08.2024 17:58:24 | 0.21472 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4231 | 0 | 0
1951693 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6F10C552-FFAE-47A2-A06E-B4251877F11D}/95005 NOLU KARPUZLU TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:38:37 | 27.08.2024 13:51:30 | 0.21472 | 0 | 0 | 4 | 745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889 | 159.9681 | 0.21472 | 0
1944762 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25975/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 12:44:00 | 02.08.2024 12:56:52 | 0.21444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1578
1948613 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711824/17740 NOLU DM MUSTAFA DÜNDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:19:35 | 15.08.2024 18:32:27 | 0.21444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
11350948 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440201/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 15:26:50 | 20.08.2024 15:39:42 | 0.21444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 0
1952196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:34:07 | 29.08.2024 09:46:54 | 0.21306 | 0 | 0 | 9 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 30.4669 | 0 | 0
1949858 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852445/852446 DİREK SİNANKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:16:36 | 20.08.2024 09:29:20 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5378
1950349 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {ACBDE9BF-5048-4BEA-9FE7-40DA95BDF0E4}/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:13:17 | 21.08.2024 11:26:00 | 0.21194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 8.6897 | 0.21194
1952321 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790423/Edr.80220 DM(K-4 ÖZ SERHAD) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:50:00 | 29.08.2024 19:02:42 | 0.21167 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8683 | 0 | 0 | 0 | 0
2057024 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634612/AKSİCİM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 13:15:43 | 12.08.2024 13:28:25 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333
11350248 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724451/YENİCE ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 14:26:37 | 12.08.2024 14:39:19 | 0.21167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 22.6483
1952412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31028/DM1/22 >>(784132)DM1/17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:14:48 | 30.08.2024 09:27:30 | 0.21167 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
1952781 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:18:10 | 31.08.2024 17:30:50 | 0.21111 | 17 | 1712 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.5889 | 361.4222 | 0 | 0 | 0.42222 | 1.0556
1946150 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897186/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:06:10 | 06.08.2024 11:18:49 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42167 | 0
1952295 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31665/V.MŞ TM(B)>(31665)GÖNCAY DM & T.KABİN-3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:46:00 | 29.08.2024 16:58:39 | 0.21083 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 5.06 | 0.84333 | 0 | 0 | 5.9033 | 0.84333
1945882 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771985/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:24:00 | 05.08.2024 20:36:37 | 0.21028 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42056 | 3.9953 | 0 | 0
11351083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263323/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 19:07:02 | 23.08.2024 19:19:38 | 0.21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1947365 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 19:31:36 | 10.08.2024 19:44:09 | 0.20917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 924 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 1.4642 | 193.27
1944805 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790365/80450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:10:00 | 02.08.2024 18:22:31 | 0.20861 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
11349818 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654450/74062 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 17:34:28 | 07.08.2024 17:46:58 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167
1950043 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {23B2B6D0-371D-44C2-B7BA-6888952D42D3}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:57:57 | 20.08.2024 18:10:27 | 0.20833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 202 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 1.25 | 42.0833
2056941 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 171701/A ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 09:57:38 | 03.08.2024 10:10:03 | 0.20694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083
11351749 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19541531/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:31:20 | 30.08.2024 09:43:41 | 0.20583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0
1951387 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26370/26370 NOLU TRAFO KÜÇÜKHIDIR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 08:56:00 | 26.08.2024 09:08:20 | 0.20556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3222
11351621 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 861466/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:34:19 | 28.08.2024 17:46:37 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.51
11350044 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:00:42 | 09.08.2024 19:13:00 | 0.205 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 19.68
1945487 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 08:37:42 | 05.08.2024 08:49:58 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0.20444 | 0 | 79.9378
1947108 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800059/90700 NOLU DM TR1-65 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:03:01 | 09.08.2024 19:15:17 | 0.20444 | 2 | 223 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.40889 | 45.5911 | 0 | 0 | 1.0222 | 0.20444
1947224 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:05:50 | 10.08.2024 09:18:06 | 0.20444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 3.0667 | 388.8533
11351026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486958/Uzk. A-İNÖNÜ CAD.SAĞ TARAF ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:31:26 | 21.08.2024 12:43:42 | 0.20444 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
11349446 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260257/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:16:16 | 04.08.2024 09:28:30 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6411 | 0 | 0
1951333 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790423/Edr.80220 DM(K-4 ÖZ SERHAD) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 19:05:00 | 25.08.2024 19:17:14 | 0.20389 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
11351878 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532105/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:49:12 | 31.08.2024 20:01:24 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 0 | 0.20333
1948023 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 13:40:41 | 13.08.2024 13:52:52 | 0.20306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2489 | 120.8181
11351597 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431373/91358 K TR2/17 Döşmci S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:49:43 | 28.08.2024 17:01:54 | 0.20306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
1947685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1B10F916-FF45-406D-B2DC-8BAD4C01201D}/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 06:35:29 | 12.08.2024 06:47:37 | 0.20222 | 19 | 1025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.8422 | 207.2778 | 0.40444 | 0 | 0.20222 | 0
11350373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 798771/Uzk.A-KAHVELER MEYDANI-SOL TARAF ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:19:29 | 13.08.2024 17:31:36 | 0.20194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8272
1945266 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {C32E2638-CCE0-4635-B857-85DFBE5175E0}/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:40:25 | 04.08.2024 11:52:30 | 0.20139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 472 | 0.20139 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 95.0556
1948977 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 13:41:53 | 16.08.2024 13:53:56 | 0.20083 | 6 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 138.7758 | 0 | 0 | 0 | 0
11349302 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401225/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:43:30 | 02.08.2024 11:55:32 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0389
1947411 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 00:55:51 | 11.08.2024 01:07:53 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40111 | 0
1950126 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:22:00 | 20.08.2024 20:34:02 | 0.20056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 3.0083 | 381.6572
1950265 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26200/BALABANCIK MERKEZ D.M. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:09:34 | 21.08.2024 09:21:34 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130.2
1950337 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 85215/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:55:00 | 21.08.2024 11:07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 81
1951622 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406751/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:55:00 | 27.08.2024 16:07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
11351692 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611712/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:05:14 | 29.08.2024 18:17:13 | 0.19972 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3939 | 0 | 0
11350381 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577426/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 19:19:32 | 13.08.2024 19:31:30 | 0.19944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5567
1951486 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:06:02 | 26.08.2024 15:18:00 | 0.19944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5817 | 60.6311
1946663 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266926/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 09:15:00 | 08.08.2024 09:26:57 | 0.19917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1945086 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 19:53:59 | 03.08.2024 20:05:55 | 0.19889 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0
11351838 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432841/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:05:04 | 31.08.2024 13:16:58 | 0.19833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0
11351065 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660557/73380 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:29:10 | 21.08.2024 18:41:02 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98889 | 0 | 0
11350449 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263699/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:41:50 | 14.08.2024 19:53:42 | 0.19778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 0
11350441 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650908/TR-125 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:04:50 | 14.08.2024 13:16:39 | 0.19694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 0
2057232 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 100056516/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:57:14 | 26.08.2024 19:09:02 | 0.19667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0
1945922 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 22:17:39 | 05.08.2024 22:29:27 | 0.19667 | 1 | 0 | 6 | 226 | 33 | 1657 | 0.19667 | 0 | 1.18 | 44.4467 | 6.49 | 325.8767
1945491 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 08:50:31 | 05.08.2024 09:02:18 | 0.19639 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0.19639 | 18.0678 | 0 | 0 | 0.78556 | 12.3725
11349452 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14539023/91442 K TR2/07 Mümin K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 19:13:07 | 02.08.2024 19:24:53 | 0.19611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 0
1944687 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 06:54:57 | 02.08.2024 07:06:41 | 0.19556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7822
11350950 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264320/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:31:03 | 20.08.2024 17:42:46 | 0.19528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3197 | 0 | 0 | 0 | 0
11351432 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175655/A ÇIKIŞI-LİSE 2. GEÇİT TR KARŞISI SOK. | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:20:54 | 26.08.2024 19:32:36 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
1945458 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868216/31,5 KV FİDER10 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 04:31:46 | 05.08.2024 04:43:27 | 0.19472 | 0 | 1 | 8 | 1436 | 4 | 461 | 0 | 0.19472 | 1.5578 | 279.6211 | 0.77889 | 89.7669
11351808 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742161/A ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:39:33 | 31.08.2024 09:51:14 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.19472 | 0 | 12.4622
11351636 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82390/Edr.82390 (II-DM-08/TR-23)DM ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 03:08:58 | 29.08.2024 03:20:38 | 0.19444 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
2056998 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377682/DM1/46 ESKİ LİDR->>(377682)BOX AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:00:30 | 09.08.2024 19:12:08 | 0.19389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
1946870 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778292/BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 22:36:01 | 08.08.2024 22:47:38 | 0.19361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11350445 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433938/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:27:42 | 14.08.2024 13:39:18 | 0.19333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77333
1949848 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {9967843B-4921-4A0F-873D-121E2FB58689}/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 08:16:04 | 20.08.2024 08:27:40 | 0.19333 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950754 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:00:35 | 22.08.2024 17:12:08 | 0.1925 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1.7325 | 61.6 | 0.5775 | 1.7325 | 0.1925 | 0
2057272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 113108/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:48:25 | 29.08.2024 14:59:56 | 0.19194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38389 | 0 | 0 | 0 | 0
11349717 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111997/A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:19:38 | 06.08.2024 18:31:08 | 0.19167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1946028 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868217/31,5 KV FİDER10 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 05:46:54 | 06.08.2024 05:58:22 | 0.19111 | 0 | 1 | 8 | 1436 | 4 | 461 | 0 | 0.19111 | 1.5289 | 274.4356 | 0.76444 | 88.1022
1944822 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:05:43 | 02.08.2024 18:17:07 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0
1951735 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:11:36 | 27.08.2024 15:23:00 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
11350263 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835017/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 A-ÇARŞI BANKALAR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 13:42:21 | 12.08.2024 13:53:44 | 0.18972 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 0 | 0.37944
11350911 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 447225/91507 K BAHÇEKÖY KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:32:01 | 20.08.2024 17:43:23 | 0.18944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705
11349942 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571748/BESKİ DM3-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:01:36 | 08.08.2024 18:12:55 | 0.18861 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9039 | 0 | 0 | 0 | 0
1944766 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90800/TR 1-52 SANAYİ SİTESİ FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 13:02:47 | 02.08.2024 13:14:00 | 0.18694 | 2 | 2518 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.37389 | 470.7261 | 0 | 0.18694 | 0.18694 | 4.1128
11349947 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124785/124781 NOLU BOX B ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 21:10:53 | 08.08.2024 21:22:04 | 0.18639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0
1947227 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:14:20 | 10.08.2024 09:25:30 | 0.18611 | 0 | 2 | 3 | 591 | 1 | 3 | 0 | 0.37222 | 0.55833 | 109.9917 | 0.18611 | 0.55833
11350474 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175932/ÇEVRE YOLU-SIĞIR YOLU(J)KOLU1.BOX:134750 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:14:22 | 14.08.2024 18:25:32 | 0.18611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0
11351631 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332509/44765 SEFAALAN TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:50:54 | 28.08.2024 19:02:04 | 0.18611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167
11351382 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 330349/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:39:17 | 26.08.2024 10:50:24 | 0.18528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.675
2057306 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487470/Uzk. B-CAMİ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:06:06 | 31.08.2024 11:17:12 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.065
1945857 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860789/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:46:01 | 05.08.2024 19:57:06 | 0.18472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 98.0875
2057243 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:31:29 | 27.08.2024 15:42:30 | 0.18361 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1411 | 0 | 0.18361 | 0
11351055 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482548/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:29:16 | 21.08.2024 17:40:15 | 0.18306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2375
1953469 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {8EDCD567-F988-468F-B283-78E0D1949FC4}/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:37:01 | 31.08.2024 08:48:00 | 0.18306 | 78 | 7275 | 33 | 1922 | 249 | 10461 | 14.2783 | 1331.7292 | 6.0408 | 351.8328 | 45.5808 | 1914.9442
1948457 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14130/14000 NOLU DM KOLEJ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 04:00:20 | 15.08.2024 04:11:17 | 0.1825 | 2 | 8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 1629.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
1950064 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:34:03 | 20.08.2024 18:44:59 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0.72889 | 46.6489
1951642 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {18052A04-09C2-42E4-AECF-4D74F121B70C}/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:34:40 | 27.08.2024 10:45:36 | 0.18222 | 5 | 8 | 7 | 1919 | 14 | 723 | 0.91111 | 1.4578 | 1.2756 | 349.6844 | 2.5511 | 131.7467
1951967 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {C32E2638-CCE0-4635-B857-85DFBE5175E0}/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:38:29 | 28.08.2024 12:49:22 | 0.18139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 472 | 0.18139 | 0 | 0 | 0 | 1.6325 | 85.6156
11350154 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {8028C5E1-EC8D-4A8C-AFA5-7BB3717E4CED}/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 03:26:53 | 11.08.2024 03:37:43 | 0.18056 | 0 | 13 | 11 | 2496 | 1 | 5 | 0 | 2.3472 | 1.9861 | 450.6667 | 0.18056 | 0.90278
11350745 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760964/40360 NOLU DM / DM 2/5 RİNG(760964) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 07:57:47 | 18.08.2024 08:08:37 | 0.18056 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
1945465 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 07:47:00 | 05.08.2024 07:57:47 | 0.17972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0.17972 | 0 | 70.2714
1946755 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {FA7861C3-96BF-4F1F-9D4C-9FF987549442}/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:04:53 | 08.08.2024 12:15:39 | 0.17944 | 10 | 26 | 13 | 1457 | 40 | 1544 | 1.7944 | 4.6656 | 2.3328 | 261.4506 | 7.1778 | 277.0622
11349475 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331305/44230 KURTDERE TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 22:50:38 | 02.08.2024 23:01:24 | 0.17944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71778
11351548 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577552/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:54:13 | 27.08.2024 21:04:58 | 0.17917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4042
11351460 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472490/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 04:49:05 | 27.08.2024 04:59:49 | 0.17889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6833
11350100 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113717/13500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 12:02:43 | 10.08.2024 12:13:26 | 0.17861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
11351587 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115910/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:09:29 | 28.08.2024 14:20:12 | 0.17861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
11350833 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114527/27411 DM 131305 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:08:54 | 19.08.2024 18:19:34 | 0.17778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0
1947869 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 18:40:20 | 12.08.2024 18:50:58 | 0.17722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 15.4183
1950877 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 08:15:10 | 23.08.2024 08:25:48 | 0.17722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1904 | 0 | 0 | 1.0633 | 0 | 2.6583 | 337.4311
11351371 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 5528861/BESKİ DM1-TR1 TRAFO AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 09:07:04 | 26.08.2024 09:17:42 | 0.17722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17722
11349630 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633804/KÜÇÜKYAYLA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:21:22 | 05.08.2024 17:31:59 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35389
1950697 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:13:23 | 22.08.2024 13:23:59 | 0.17667 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17667 | 10.2467 | 0 | 0 | 0 | 0.17667
11350295 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | SDK Çıkışı | 664664/TR04 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 18:54:22 | 12.08.2024 19:04:57 | 0.17639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2306
1951327 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103779/17540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 18:20:00 | 25.08.2024 18:30:34 | 0.17611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 0
11350878 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263407/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:47:35 | 20.08.2024 16:58:05 | 0.175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1945719 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {5EAE6FC0-3025-4494-8EBD-7B91905A015F}/F10 ORGANİZE SAN.ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:49:00 | 05.08.2024 16:59:29 | 0.17472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951618 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:12:25 | 27.08.2024 09:22:54 | 0.17472 | 4 | 345 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.69889 | 60.2792 | 0 | 0 | 0.52417 | 0.52417
1951623 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724050/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:25:00 | 27.08.2024 09:35:29 | 0.17472 | 20 | 688 | 8 | 2 | 50 | 4266 | 3.4944 | 120.2089 | 1.3978 | 0.34944 | 8.7361 | 745.365
2057085 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 815773/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 17:00:15 | 17.08.2024 17:10:43 | 0.17444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2211
1946242 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793801/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:35:00 | 06.08.2024 18:45:27 | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9408
1951451 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 12:51:36 | 26.08.2024 13:02:03 | 0.17417 | 0 | 0 | 17 | 3975 | 18 | 654 | 0 | 0 | 2.9608 | 692.3125 | 3.135 | 113.905
1951797 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81120/81120 NOLU DM(01-TR/76 ZÜBEYDE HNM)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:04:28 | 27.08.2024 18:14:54 | 0.17389 | 3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52167 | 97.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
11350303 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 15356211/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 22:29:05 | 12.08.2024 22:39:30 | 0.17361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 0
11351248 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33614/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(789767) AG ŞTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 11:20:51 | 24.08.2024 11:31:16 | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0625
11350197 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470527/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 22:00:45 | 11.08.2024 22:11:10 | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5625
2057052 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113728/ANADOLU LİSESİ DM AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 03:45:58 | 15.08.2024 03:56:22 | 0.17333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1947832 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262333/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:26:00 | 12.08.2024 16:36:22 | 0.17278 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0
11349716 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330289/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:38:52 | 06.08.2024 17:49:14 | 0.17278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2461
11350398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106307/DEREAĞZI DTT AG ÇIKIŞLARI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 03:21:08 | 14.08.2024 03:31:29 | 0.1725 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
2057078 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765113/43140 NOLU DM / SARAY DEVLET HAS. ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:42:48 | 16.08.2024 17:53:08 | 0.17222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0 | 0
1948693 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 03:24:20 | 16.08.2024 03:34:37 | 0.17139 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 26.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
1952445 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:50:00 | 30.08.2024 12:00:17 | 0.17139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1904 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 2.5708 | 326.3244
13069045 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:08:15 | 05.08.2024 17:18:31 | 0.17111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.34222 | 0.17111 | 0 | 0 | 1.7111 | 0
1947660 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 03:11:40 | 12.08.2024 03:21:56 | 0.17111 | 15 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 58.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
1949586 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 08:52:51 | 19.08.2024 09:03:07 | 0.17111 | 0 | 2 | 3 | 591 | 1 | 3 | 0 | 0.34222 | 0.51333 | 101.1267 | 0.17111 | 0.51333
11350584 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176118/D ÇIKIŞI-KORKMAZ BENZİNLİK ÇIKIŞI ÇAKMAZ | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 09:41:46 | 16.08.2024 09:52:00 | 0.17056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34111 | 0 | 0
1949561 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 02:25:56 | 19.08.2024 02:36:09 | 0.17028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0
11349460 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132992/27152 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 21:27:12 | 04.08.2024 21:37:24 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
2057092 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570516/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 12:39:58 | 18.08.2024 12:50:10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07
1945400 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 20:31:43 | 04.08.2024 20:41:55 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 2.55 | 323.34
11350742 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104045/15455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 06:28:18 | 18.08.2024 06:38:30 | 0.17 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0.34 | 0 | 0
1950033 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {625E6B26-B065-44DD-A366-8BA9DB15C43B}/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:50:19 | 20.08.2024 18:00:30 | 0.16972 | 18 | 25 | 0 | 12 | 118 | 5279 | 3.055 | 4.2431 | 0 | 2.0367 | 20.0272 | 895.9636
1947938 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 03:43:26 | 13.08.2024 03:53:34 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 28.2044
2057222 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 300099897/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:15:00 | 26.08.2024 14:25:05 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0
11351139 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657672/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:22:01 | 22.08.2024 17:32:05 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8456
1946396 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868216/31,5 KV FİDER10 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 08:25:00 | 07.08.2024 08:35:04 | 0.16778 | 0 | 1 | 8 | 1437 | 4 | 461 | 0 | 0.16778 | 1.3422 | 241.0967 | 0.67111 | 77.3456
11350153 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 02:18:45 | 11.08.2024 02:28:48 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.155
11351081 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262730/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 05:13:53 | 22.08.2024 05:23:55 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0
1945378 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {18052A04-09C2-42E4-AECF-4D74F121B70C}/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 19:48:26 | 04.08.2024 19:58:26 | 0.16667 | 5 | 8 | 7 | 1917 | 14 | 723 | 0.83333 | 1.3333 | 1.1667 | 319.5 | 2.3333 | 120.5
1945511 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 10:04:00 | 05.08.2024 10:14:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2209 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.16667 | 8.1667 | 368.1667
1946537 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612446/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 18:05:00 | 07.08.2024 18:15:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 12.8333
1948049 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513536/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:00:00 | 13.08.2024 17:10:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333
1948080 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 53000/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:30:00 | 13.08.2024 17:40:00 | 0.16667 | 19 | 18088 | 1 | 17 | 84 | 4300 | 3.1667 | 3014.6667 | 0.16667 | 2.8333 | 14 | 716.6667
1949092 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790634/81210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 21:00:00 | 16.08.2024 21:10:00 | 0.16667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1949862 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {8E6D6DDB-61F9-418F-94DC-4C57246EC766}/FİDER B4 - FD-10 TAYAKADIN DM | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:25:00 | 20.08.2024 09:35:00 | 0.16667 | 3 | 56 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0.5 | 9.3333 | 0 | 0 | 0.83333 | 4
1950689 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510026/TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:00:00 | 22.08.2024 13:10:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1951689 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:30:07 | 27.08.2024 13:40:07 | 0.16667 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1951809 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:10:00 | 27.08.2024 19:20:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1904 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 317.3333
13068943 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402659/80340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 15:40:00 | 02.08.2024 15:50:00 | 0.16667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1949993 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531274/84039 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:25:00 | 20.08.2024 19:35:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11349686 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891618/TR/199 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:18:15 | 06.08.2024 10:28:14 | 0.16639 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9433 | 0 | 0 | 0 | 0.16639
11350375 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432428/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:07:41 | 13.08.2024 17:17:39 | 0.16611 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1428 | 0 | 0 | 0 | 0
1951620 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:23:04 | 27.08.2024 09:33:02 | 0.16611 | 7 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 1.1628 | 1.6611 | 0 | 0.16611 | 2.1594 | 155.48
2057274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362439/DM3/031 HATİP MAH. BALABANLI-ÇORLU YOLU | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:22:32 | 29.08.2024 15:32:29 | 0.16583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0 | 0 | 0 | 0
1951705 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:09:24 | 27.08.2024 14:19:17 | 0.16472 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2207 | 0 | 0 | 0.65889 | 0.16472 | 8.0714 | 363.5419
2057007 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19928914/16800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:22:21 | 10.08.2024 14:32:13 | 0.16444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
1952080 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:53:34 | 28.08.2024 18:03:25 | 0.16417 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1904 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 2.4625 | 312.5733
1950142 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502095/Mrç. KÜPDERE KÖYÜ TR-1 A-GİRİŞ OKUL ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:59:00 | 20.08.2024 20:08:48 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333
1950172 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 22:18:41 | 20.08.2024 22:28:28 | 0.16306 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81528 | 0.16306 | 0.16306 | 0 | 0 | 0
1947200 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 07:07:22 | 10.08.2024 07:17:06 | 0.16222 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 434 | 3.7311 | 0 | 0 | 0 | 6.8133 | 70.4044
1945113 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510459/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 22:45:00 | 03.08.2024 22:54:43 | 0.16194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.575
2057201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16250/16150 NOLU DM KLAS İNŞAAT DTT ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 04:14:56 | 24.08.2024 04:24:38 | 0.16167 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.995 | 0 | 0 | 0 | 0
1947650 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702610/12190 NOLU DM FİDER 2 BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 01:55:17 | 12.08.2024 02:04:59 | 0.16167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
1947955 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 08:19:21 | 13.08.2024 08:29:02 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32278 | 35.0214
11350335 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821539/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:55:34 | 13.08.2024 17:05:14 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3833 | 0 | 0
1949838 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 06:27:15 | 20.08.2024 06:36:55 | 0.16111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 604 | 0 | 0.32222 | 0 | 0 | 0.80556 | 97.3111
1946359 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 01:31:28 | 07.08.2024 01:41:07 | 0.16083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1901 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 2.4125 | 305.7442
1944480 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 09:33:46 | 01.08.2024 09:43:25 | 0.16083 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1370 | 0.16083 | 0 | 0.16083 | 0.32167 | 3.0558 | 220.3417
11351689 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122934/YENİKÖY TR 2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:13:44 | 29.08.2024 17:23:21 | 0.16028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
11350485 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 119345/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 02:38:25 | 15.08.2024 02:48:02 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8464 | 0 | 0
1952192 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:22:38 | 29.08.2024 09:32:14 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0
1952731 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:50:10 | 31.08.2024 15:59:44 | 0.15944 | 0 | 0 | 3 | 274 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0.47833 | 43.6878 | 1.2756 | 39.2233
11349810 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112483/KUYUCUK YOĞURT DTT AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 15:39:21 | 07.08.2024 15:48:52 | 0.15861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 0
1947483 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {0C2A8C95-4C0F-4C2D-A0C4-C2195534BC2E}/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:47:10 | 11.08.2024 09:56:39 | 0.15806 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 696 | 0 | 1.7386 | 0.15806 | 0 | 0.79028 | 110.0067
1953003 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:54:18 | 31.08.2024 23:03:46 | 0.15778 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 233 | 0.47333 | 0.94667 | 0 | 35.6578 | 0.78889 | 36.7622
1952047 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704101/BÖBREK VAKFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:14:33 | 28.08.2024 16:24:00 | 0.1575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
1944843 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:16:53 | 02.08.2024 20:26:16 | 0.15639 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8767 | 42.6942 | 0 | 0 | 0 | 0
11350145 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201597/B ÇIKIŞI MÜREFTE YOLU | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 01:55:08 | 11.08.2024 02:04:31 | 0.15639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1036
11350481 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561255/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:16:25 | 14.08.2024 19:25:44 | 0.15528 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4781 | 0 | 0 | 0 | 0
11351834 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109356/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:38:07 | 31.08.2024 11:47:25 | 0.155 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0
11351764 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 124168/NEVZAT UYSAL DTT AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:19:51 | 30.08.2024 12:29:07 | 0.15444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30889 | 0 | 0 | 0 | 0
1950373 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:56:50 | 21.08.2024 12:06:05 | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0.15417 | 4.3167 | 135.05
11349935 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103606/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:16:06 | 08.08.2024 17:25:17 | 0.15306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0
1946110 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:40:55 | 06.08.2024 09:50:06 | 0.15306 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 7.1936 | 0 | 0
1947243 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:25:20 | 10.08.2024 10:34:28 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0233 | 46.2756
11351298 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 424758/86053 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 12:16:04 | 24.08.2024 12:25:12 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45667 | 0 | 0
11350958 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825102/Uzk. B-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 2.BAKS | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:24:52 | 20.08.2024 17:33:57 | 0.15139 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
1944580 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {625E6B26-B065-44DD-A366-8BA9DB15C43B}/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:24:29 | 01.08.2024 18:33:33 | 0.15111 | 18 | 25 | 0 | 12 | 118 | 5277 | 2.72 | 3.7778 | 0 | 1.8133 | 17.8311 | 797.4133
11349938 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770309/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:45:03 | 08.08.2024 17:54:05 | 0.15056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15056 | 0 | 0
1947712 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 08:37:30 | 12.08.2024 08:46:31 | 0.15028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 115.4133
2056908 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431730/90560 K TR1/40 Çömlek P TRF AG ÇKŞ ŞLT G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 02:01:00 | 01.08.2024 02:10:00 | 0.15 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.45
11350535 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556436/DM3-TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 10:31:52 | 16.08.2024 10:40:52 | 0.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1951342 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 20:20:00 | 25.08.2024 20:29:00 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1904 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.25 | 285.6
1944663 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92100/90003 NOLU DM1 TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 03:29:57 | 02.08.2024 03:38:57 | 0.15 | 3 | 0 | 5 | 976 | 2 | 0 | 0.45 | 0 | 0.75 | 146.4 | 0.3 | 0
1948724 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 08:46:53 | 16.08.2024 08:55:53 | 0.15 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1.35 | 48 | 0.45 | 1.35 | 0.15 | 0
1947616 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 21:18:04 | 11.08.2024 21:27:01 | 0.14917 | 21 | 3333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1325 | 497.1725 | 0.14917 | 0.14917 | 0 | 0
1950762 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:26:00 | 22.08.2024 18:34:54 | 0.14833 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2207 | 0 | 0 | 0.59333 | 0.14833 | 7.2683 | 327.3717
1952186 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:08:19 | 29.08.2024 09:17:12 | 0.14806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59222 | 0
1952504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:39:16 | 30.08.2024 15:48:07 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8675 | 44.84
1948717 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 08:24:16 | 16.08.2024 08:33:06 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 113.0667
11351269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118635/16352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:32:00 | 23.08.2024 18:40:50 | 0.14722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
1944503 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {3E661D49-DDF4-46FD-AC35-83EA032125D3}/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 06:33:13 | 01.08.2024 06:42:00 | 0.14639 | 0 | 3 | 6 | 1408 | 0 | 1 | 0 | 0.43917 | 0.87833 | 206.1156 | 0 | 0.14639
1949458 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 15:45:59 | 18.08.2024 15:54:44 | 0.14583 | 1 | 0 | 7 | 227 | 33 | 1643 | 0.14583 | 0 | 1.0208 | 33.1042 | 4.8125 | 239.6042
11350016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109650/14000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:15:05 | 09.08.2024 14:23:49 | 0.14556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
1951991 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {090BCBB7-80B5-421D-832C-7FD0AD376633}/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:32:42 | 28.08.2024 13:41:24 | 0.145 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1952787 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742548/21326 NOLU DM / TR 22 PTT ÇIKIŞ (742548) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:26:21 | 31.08.2024 17:35:02 | 0.14472 | 0 | 1 | 0 | 1256 | 0 | 1 | 0 | 0.14472 | 0 | 181.7711 | 0 | 0.14472
11350203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 19535114/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 20:10:32 | 11.08.2024 20:19:12 | 0.14444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 0
1947495 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:23:43 | 11.08.2024 11:32:19 | 0.14333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 2.15 | 272.62
1945893 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 21:03:50 | 05.08.2024 21:12:25 | 0.14306 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 0.57222 | 5.5792 | 1.1444 | 32.1875 | 7.725 | 276.2403
11349397 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369373/DTR2 VAKIFLAR BEN. ->> (368956) AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 13:18:28 | 02.08.2024 13:27:00 | 0.14222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
1947011 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801407/ 92810 NOLU DM ÇAMLICA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 11:54:43 | 09.08.2024 12:03:15 | 0.14222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 3932 | 0 | 0.56889 | 0 | 0 | 8.96 | 559.2178
1948149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 05:27:57 | 14.08.2024 05:36:28 | 0.14194 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0
11350559 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128363/27697 NOLU DM 120425 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 02:23:17 | 16.08.2024 02:31:48 | 0.14194 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
1951484 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:57:43 | 26.08.2024 15:06:14 | 0.14194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 10.9297
11351540 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755259/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 03:11:40 | 29.08.2024 03:20:11 | 0.14194 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2328 | 0 | 0
1952732 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808145/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:52:52 | 31.08.2024 16:01:22 | 0.14167 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 7.225 | 0 | 0
1950085 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:45:57 | 20.08.2024 18:54:23 | 0.14056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 0.84333 | 0 | 2.1083 | 267.4772
11350033 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129118/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 22:55:39 | 12.08.2024 23:04:04 | 0.14028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0
11350871 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267956/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 22:11:39 | 19.08.2024 22:20:03 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
1950518 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 19:34:50 | 21.08.2024 19:43:08 | 0.13833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.075 | 263.2483
1952829 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:16:51 | 31.08.2024 18:25:09 | 0.13833 | 9 | 321 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1.245 | 44.405 | 0.415 | 1.245 | 0.13833 | 0
1948444 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 00:32:00 | 15.08.2024 00:40:17 | 0.13806 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.27611 | 0.13806 | 0 | 0 | 1.3806 | 0
1949422 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 13:21:16 | 18.08.2024 13:29:32 | 0.13778 | 1 | 0 | 7 | 227 | 33 | 1643 | 0.13778 | 0 | 0.96444 | 31.2756 | 4.5467 | 226.3689
11350782 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108878/15710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 10:06:27 | 19.08.2024 10:14:41 | 0.13722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 0
1945755 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:34:02 | 05.08.2024 17:42:15 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1564
1952640 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {4AE598CA-833D-4C37-AB63-8D14AA03A752}/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:30:29 | 31.08.2024 09:38:41 | 0.13667 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1109 | 0.82 | 0.13667 | 0 | 0 | 5.1933 | 151.5633
11351868 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14957063/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:28:50 | 31.08.2024 15:37:02 | 0.13667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27333 | 0 | 0 | 0 | 0
1947184 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 05:40:02 | 10.08.2024 05:48:11 | 0.13583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9792
1952602 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 06:52:04 | 31.08.2024 07:00:12 | 0.13556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 0.40667 | 0
1944581 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 18:25:01 | 01.08.2024 18:33:09 | 0.13556 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94889 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0
11349706 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 562468/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 21:30:13 | 06.08.2024 21:38:20 | 0.13528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13528 | 0 | 0 | 0 | 0
11350641 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755935/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 18:10:23 | 17.08.2024 18:18:27 | 0.13444 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4956 | 0 | 0
1951103 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114306/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 11:04:00 | 24.08.2024 11:12:04 | 0.13444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0
1952355 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {DF01BA3F-B977-4928-A0E3-799CAB76F07C}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:08:42 | 29.08.2024 22:16:46 | 0.13444 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.13444 | 0.40333 | 0
11351772 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 134466/14247 NOLU DM AG HATLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:03:33 | 30.08.2024 14:11:34 | 0.13361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0
11349777 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112256/15377 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 12:36:53 | 07.08.2024 12:44:54 | 0.13361 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2108 | 0 | 0 | 0 | 0
1944486 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 09:53:27 | 01.08.2024 10:01:27 | 0.13333 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1669 | 0 | 1.2 | 0 | 0.13333 | 2.9333 | 222.5333
1951413 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:44:53 | 26.08.2024 10:52:53 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 99.6
1951658 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74311/74311_DM03_TR04 DM ÇIKIŞI (YUNUS YANI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:41:48 | 27.08.2024 11:49:47 | 0.13306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53222 | 0 | 0 | 0
2056947 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142856/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 14:37:07 | 03.08.2024 14:45:05 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79667
11350621 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176118/D ÇIKIŞI-KORKMAZ BENZİNLİK ÇIKIŞI ÇAKMAZ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 13:12:58 | 16.08.2024 13:20:56 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26556 | 0 | 0
1949013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:26:24 | 16.08.2024 15:34:21 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3725 | 40.28
1951587 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123880/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:31:00 | 26.08.2024 23:38:56 | 0.13222 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0
11351513 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450945/94632 İ ESETÇE TR4 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:08:46 | 27.08.2024 18:16:42 | 0.13222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0
1946888 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {FA7861C3-96BF-4F1F-9D4C-9FF987549442}/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 00:35:57 | 09.08.2024 00:43:48 | 0.13083 | 10 | 26 | 13 | 1457 | 40 | 1544 | 1.3083 | 3.4017 | 1.7008 | 190.6242 | 5.2333 | 202.0067
1952059 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:54:09 | 28.08.2024 17:02:00 | 0.13083 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2207 | 0 | 0 | 0.52333 | 0.13083 | 6.4108 | 288.7492
1949774 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532097/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:55:00 | 19.08.2024 19:02:50 | 0.13056 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3556 | 0 | 0.13056
2057265 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489508/Uzk. B-TOPRAKLIK ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:09:37 | 29.08.2024 10:17:27 | 0.13056 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
1948625 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:56:50 | 15.08.2024 19:04:38 | 0.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 435 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 56.55
11351429 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406215/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:42:17 | 27.08.2024 09:50:05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56
1945416 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 21:20:23 | 04.08.2024 21:28:09 | 0.12944 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 0.25889 | 11.2617
13069092 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173666/B ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 20:10:52 | 06.08.2024 20:18:38 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38833
1949183 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 11:35:50 | 17.08.2024 11:43:36 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 11.1322 | 0 | 66.6639
13069495 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792786/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 18:42:48 | 17.08.2024 18:50:33 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 31.9042
1950402 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:08:23 | 21.08.2024 13:16:08 | 0.12917 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.325 | 90.4167 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.25833
11351312 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264619/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 18:35:53 | 24.08.2024 18:43:38 | 0.12917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
11351872 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87490/Uzk. BEYKONAK TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:40:47 | 31.08.2024 16:48:31 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0844
1947502 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52650/YOĞUNTAŞ KÖK OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:53:11 | 11.08.2024 12:00:54 | 0.12861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 641 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 0.64306 | 82.4397
11350005 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105831/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:59:00 | 09.08.2024 20:06:42 | 0.12833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
2057084 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 443976/95026 K K DOĞANCA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:09:54 | 31.08.2024 09:17:36 | 0.12833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51333
1947939 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 05:07:56 | 13.08.2024 05:15:37 | 0.12806 | 14 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 60.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
11349688 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806350/92110 K YMUHACIRKÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 13:38:43 | 06.08.2024 13:46:23 | 0.12778 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
1946738 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 10:48:11 | 08.08.2024 10:55:50 | 0.1275 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1669 | 0 | 1.1475 | 0 | 0.1275 | 2.805 | 212.7975
11351323 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260315/27760 NOLU ELMALIBAĞ TR | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 11:08:21 | 25.08.2024 11:15:59 | 0.12722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
1948462 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {916403B8-7AD3-422A-B511-EE8DA88AB888}/897838 TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 05:56:35 | 15.08.2024 06:04:11 | 0.12667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947466 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:08:23 | 11.08.2024 09:15:58 | 0.12639 | 0 | 2 | 3 | 591 | 1 | 3 | 0 | 0.25278 | 0.37917 | 74.6958 | 0.12639 | 0.37917
11349742 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118957/15455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 09:51:40 | 07.08.2024 09:59:11 | 0.12528 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 0
11351594 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571288/BESKİ DM3-TR15 TR AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:43:38 | 28.08.2024 16:51:07 | 0.12472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 0
11351179 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {B03BF360-A257-4A7C-9468-BAA35E4D0959}/ 80010 NOLU DM BARA | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 02:59:07 | 23.08.2024 03:06:35 | 0.12444 | 1 | 2488 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.12444 | 309.6178 | 0 | 0 | 0.12444 | 0.37333
2057032 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577879/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 10:05:18 | 13.08.2024 10:12:44 | 0.12389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37167
1949215 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 14:26:41 | 17.08.2024 14:34:07 | 0.12389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2189 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 271.1928
11351803 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 445774/GAZİKÖY TR 3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:13:24 | 30.08.2024 20:20:50 | 0.12389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 0
1947947 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 07:47:08 | 13.08.2024 07:54:33 | 0.12361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 604 | 0 | 0.24722 | 0 | 0 | 0.49444 | 74.6611
1949342 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 07:34:13 | 18.08.2024 07:41:37 | 0.12333 | 1 | 26 | 13 | 1457 | 2 | 316 | 0.12333 | 3.2067 | 1.6033 | 179.6967 | 0.24667 | 38.9733
1952639 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:27:52 | 31.08.2024 09:35:16 | 0.12333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 30.5867
11350354 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263084/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 11:21:42 | 13.08.2024 11:29:06 | 0.12333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
11350169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {72521649-1690-4FE9-8306-01CE2EDFB01F}/Uzk. ÇOBANPINAR ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:36:15 | 11.08.2024 11:43:38 | 0.12306 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 | 6.645
11351537 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659770/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:36:47 | 27.08.2024 17:44:07 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
1948363 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:08:06 | 14.08.2024 19:15:24 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1967
1950756 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411312/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:40:00 | 22.08.2024 17:47:18 | 0.12167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
11350476 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 300111684/Edr.II.DM 09 TR-18 TRAFONUN A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 08:53:56 | 15.08.2024 09:01:12 | 0.12111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0 | 0
11349956 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 02:58:08 | 09.08.2024 03:05:21 | 0.12028 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 1142 | 0 | 0 | 0.72167 | 0.12028 | 3.6083 | 137.3572
11350860 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378668/DM4/27 MERCEDES>>(378668) BOX AG-A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 20:43:07 | 19.08.2024 20:50:20 | 0.12028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12028 | 0 | 0 | 0 | 0
1951673 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786169/V.MEŞE DM10<<-(786176)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:39:23 | 27.08.2024 12:46:35 | 0.12 | 2 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0
11350105 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 14836648/81512 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 13:27:00 | 10.08.2024 13:34:12 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1952413 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:17:00 | 30.08.2024 09:24:12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0
11351657 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 897547/73210 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:43:39 | 29.08.2024 13:50:50 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 0 | 0
1946911 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 05:21:47 | 09.08.2024 05:28:58 | 0.11972 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 0.35917 | 0
1950280 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {C32E2638-CCE0-4635-B857-85DFBE5175E0}/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:25:46 | 21.08.2024 09:32:55 | 0.11917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 472 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 56.2467
1947714 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 08:45:43 | 12.08.2024 08:52:52 | 0.11917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0.23833 | 25.025
1944613 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 20:36:25 | 01.08.2024 20:43:33 | 0.11889 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0.11889 | 0 | 0
1947158 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 23:11:22 | 09.08.2024 23:18:30 | 0.11889 | 7 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83222 | 88.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
1948105 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {C32E2638-CCE0-4635-B857-85DFBE5175E0}/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 19:35:59 | 13.08.2024 19:43:07 | 0.11889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 472 | 0.11889 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 56.1156
1945866 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {612C7210-A89E-4951-A16A-9C0E92E2DEA5}/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:03:02 | 05.08.2024 20:10:09 | 0.11861 | 6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 70.8108 | 0 | 0 | 0 | 0
1945814 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:48:54 | 05.08.2024 18:56:00 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0
11351238 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361754/DTR6/009-3 SĞLK OTBN KRŞS ÜST TRF KÖP YN | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 18:20:26 | 23.08.2024 18:27:32 | 0.11833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1947442 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 06:37:43 | 11.08.2024 06:44:48 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 25.6181
1949992 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:03:33 | 20.08.2024 17:10:38 | 0.11806 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0.59028 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 10.2708
1951737 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802709/BARAĞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:12:41 | 27.08.2024 15:19:45 | 0.11778 | 1 | 23 | 0 | 7 | 63 | 13389 | 0.11778 | 2.7089 | 0 | 0.82444 | 7.42 | 1576.9267
1944707 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 08:45:30 | 02.08.2024 08:52:33 | 0.1175 | 1 | 26 | 13 | 1457 | 2 | 316 | 0.1175 | 3.055 | 1.5275 | 171.1975 | 0.235 | 37.13
1949200 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 12:46:16 | 17.08.2024 12:53:18 | 0.11722 | 7 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 0.82056 | 1.1722 | 0 | 0.11722 | 1.5239 | 109.72
2057305 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87550/Uzk. KAVAKAYAZMA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:35:19 | 31.08.2024 10:42:21 | 0.11722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1983
1950894 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:24:11 | 23.08.2024 09:31:12 | 0.11694 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 435 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 4.9117 | 50.8708
1949780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793853/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:05:00 | 19.08.2024 18:12:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0
1951144 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 14:05:00 | 24.08.2024 14:12:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25
1951436 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 53000/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 03:34:00 | 25.08.2024 03:41:00 | 0.11667 | 19 | 18087 | 1 | 17 | 85 | 4301 | 2.2167 | 2110.15 | 0.11667 | 1.9833 | 9.9167 | 501.7833
1951752 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791393/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:37:00 | 27.08.2024 21:44:00 | 0.11667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1952308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115369/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:37:00 | 29.08.2024 17:44:00 | 0.11667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1952986 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880766/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:34:08 | 31.08.2024 22:41:08 | 0.11667 | 0 | 0 | 3 | 164 | 8 | 239 | 0 | 0 | 0.35 | 19.1333 | 0.93333 | 27.8833
1952243 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841974/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:10:00 | 29.08.2024 14:17:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 45.6167
11350043 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557902/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 18:06:53 | 09.08.2024 18:13:52 | 0.11639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3967
1945483 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 08:11:53 | 05.08.2024 08:18:52 | 0.11639 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2208 | 0 | 0 | 0.46556 | 0.11639 | 5.7031 | 256.9867
1951375 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 07:58:00 | 26.08.2024 08:04:58 | 0.11611 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0.11611 | 10.6822 | 0 | 0 | 0.46444 | 7.315
1945108 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:34:44 | 03.08.2024 20:41:41 | 0.11583 | 1 | 164 | 0 | 0 | 11 | 1348 | 0.11583 | 18.9967 | 0 | 0 | 1.2742 | 156.1433
1949974 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {3D2F2FEF-F8D8-4724-A798-50BC84066BCD}/F3 VİZE MERKEZ DM1/TR10 ESKİ GOSSARD ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:43:59 | 20.08.2024 16:50:56 | 0.11583 | 0 | 1 | 4 | 5328 | 0 | 2 | 0 | 0.11583 | 0.46333 | 617.16 | 0 | 0.23167
11351628 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413713/Uzk. TR-18 DM TRAFO AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:32:25 | 28.08.2024 18:39:21 | 0.11556 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
1952608 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40611/40616 NOLU DM / YALÇIN TR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 07:20:22 | 31.08.2024 07:27:16 | 0.115 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0
11349718 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 447203/91507 K BAHÇEKÖY KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:07:00 | 06.08.2024 18:13:52 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22889
1948478 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854501/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 07:38:24 | 15.08.2024 07:45:15 | 0.11417 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1142 | 0 | 0 | 0.685 | 0.11417 | 2.74 | 130.3783
1951907 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:37:05 | 28.08.2024 09:43:56 | 0.11417 | 0 | 367 | 20 | 2 | 28 | 1131 | 0 | 41.8992 | 2.2833 | 0.22833 | 3.1967 | 129.1225
11351063 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119862/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 04:14:08 | 22.08.2024 04:20:58 | 0.11389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0
1946159 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:42:34 | 06.08.2024 11:49:22 | 0.11333 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 7.9333 | 0.11333 | 0 | 0 | 0
1950707 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:34:00 | 22.08.2024 14:40:48 | 0.11333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1904 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1.7 | 215.7867
1944701 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {15D91B4E-5926-46D9-9330-AB522895FFE3}/TR-1A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 07:55:01 | 02.08.2024 08:01:48 | 0.11306 | 0 | 0 | 7 | 2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.79139 | 251.5486 | 0 | 0.11306
1952633 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {28217F8A-5440-4A68-92DD-9C820F1CC9E7}/YENİ ÇERKEZMÜSELLİM ENH-YAĞLI THMLR-DEPO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:07:21 | 31.08.2024 09:14:07 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 0 | 0
5010832 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82000/82000 NOLU DM-5 ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2024 03:04:20 | 25.08.2024 03:11:05 | 0.1125 | 5 | 7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 845.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11349362 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432837/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 20:37:06 | 01.08.2024 20:43:50 | 0.11222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33667 | 0 | 0 | 0 | 0
1948360 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {00E132FF-D486-46C5-B22C-E76935CC7C32}/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:06:28 | 14.08.2024 19:13:12 | 0.11222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33667 | 0
1948370 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:18:22 | 14.08.2024 19:25:06 | 0.11222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 0.33667 | 0
11350350 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105393/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 13:29:44 | 13.08.2024 13:36:27 | 0.11194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
1950068 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786011/V.MEŞE DM26->>(786811)DM38 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:36:58 | 20.08.2024 18:43:41 | 0.11194 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.7858 | 0 | 0 | 0 | 0.22389
11351412 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120018/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:05:30 | 26.08.2024 13:12:11 | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0
1944443 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 06:17:30 | 01.08.2024 06:24:09 | 0.11083 | 15 | 787 | 0 | 2 | 4 | 319 | 1.6625 | 87.2258 | 0 | 0.22167 | 0.44333 | 35.3558
11350974 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795001/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:13:22 | 20.08.2024 20:20:00 | 0.11056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0
11351225 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575535/MUTLU KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 17:50:38 | 23.08.2024 17:57:16 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22111
11350626 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553542/9 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 18:21:28 | 16.08.2024 18:28:04 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
2057233 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455629/94050 İ TR55 YENİKENT K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:58:33 | 27.08.2024 02:05:07 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0
11351283 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651471/70900 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 06:15:15 | 24.08.2024 06:21:48 | 0.10917 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7683 | 0 | 0 | 0 | 0
1945899 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 21:15:40 | 05.08.2024 21:22:12 | 0.10889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 272 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 29.6178
1951646 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1B10F916-FF45-406D-B2DC-8BAD4C01201D}/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:51:06 | 27.08.2024 10:57:38 | 0.10889 | 19 | 1027 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.0689 | 111.8289 | 0.21778 | 0 | 0.10889 | 0
1952836 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {090BCBB7-80B5-421D-832C-7FD0AD376633}/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:36:19 | 31.08.2024 18:42:51 | 0.10889 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0
1944481 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 09:35:33 | 01.08.2024 09:42:04 | 0.10861 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 0.43444 | 4.2358 | 0.86889 | 24.4375 | 5.865 | 209.7281
1945565 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:21:41 | 05.08.2024 13:28:12 | 0.10861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2189 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 4.0186 | 237.7497
1947703 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 07:58:07 | 12.08.2024 08:04:37 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 83.2
1948004 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830984/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 11:10:18 | 13.08.2024 11:16:46 | 0.10778 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4356 | 0 | 0
1949504 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 21:41:51 | 18.08.2024 21:48:16 | 0.10694 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0.10694 | 9.8389 | 0 | 0 | 0.42778 | 6.7375
11351747 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175232/ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:39:52 | 30.08.2024 09:46:17 | 0.10694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10694 | 0 | 0
1945005 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 13:48:42 | 03.08.2024 13:55:06 | 0.10667 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1952363 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888762/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 00:12:00 | 30.08.2024 00:18:23 | 0.10639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9589
1946151 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823093/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:10:45 | 06.08.2024 11:17:07 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1711
1946856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 20:41:05 | 08.08.2024 20:47:27 | 0.10611 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 0.31833 | 0
11350059 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 707736/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 03:21:32 | 10.08.2024 03:27:54 | 0.10611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 0
11351632 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 133718/18580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:53:45 | 28.08.2024 19:00:06 | 0.10583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
1949709 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/95720 CBS DM1-TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 13:59:06 | 19.08.2024 14:05:26 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0056 | 0 | 0.31667
11351625 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131773/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:41:26 | 28.08.2024 20:47:43 | 0.10472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10472 | 0 | 0 | 0 | 0
1944537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 14:28:13 | 01.08.2024 14:34:29 | 0.10444 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 434 | 2.4022 | 0 | 0 | 0 | 4.2822 | 45.3289
11350054 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116605/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 21:57:39 | 09.08.2024 22:03:55 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73111 | 0 | 0
1950263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:04:23 | 21.08.2024 09:10:39 | 0.10444 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 0.31333 | 0
1952657 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:19:14 | 31.08.2024 11:25:30 | 0.10444 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 37.4956 | 0 | 0 | 0 | 0
1952502 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:37:41 | 30.08.2024 15:43:56 | 0.10417 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9792 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0.10417
1946285 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 19:02:29 | 06.08.2024 19:08:44 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
11349941 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126433/12710 NOLU DTT 126400 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:46:53 | 08.08.2024 17:53:07 | 0.10389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0
1948057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 16:38:11 | 13.08.2024 16:44:25 | 0.10389 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 435 | 2.3894 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 45.1917
11351807 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144291/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI MÜŞTEREK ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:08:03 | 30.08.2024 20:14:17 | 0.10389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
1944471 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {FD3BC362-90CF-4E8C-A9C5-85A95D20D4B0}/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 09:02:00 | 01.08.2024 09:08:13 | 0.10361 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.20722 | 0.10361 | 0 | 0 | 1.0361 | 0
13069741 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502334/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 B-TRK.KOOP.ÇKŞ. | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 12:28:58 | 23.08.2024 12:35:11 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19
1948675 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 22:36:57 | 15.08.2024 22:43:09 | 0.10333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 797 | 0.41333 | 0.10333 | 0 | 0 | 1.24 | 82.3567
1948117 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {92DB03CC-52BC-45BC-A7EA-61875DC77827}/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 20:38:50 | 13.08.2024 20:45:00 | 0.10278 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.10278 | 0 | 0.41111 | 0 | 0.925 | 0
1947242 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:13:26 | 10.08.2024 10:19:36 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3917 | 31.2444
1947276 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 13:15:32 | 10.08.2024 13:21:42 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0
1948950 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 09:41:39 | 16.08.2024 09:47:49 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0
11350254 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570348/ ERTUĞRAL KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:26:23 | 12.08.2024 16:32:31 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20444
1952661 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:30:41 | 31.08.2024 11:36:49 | 0.10222 | 4 | 39 | 8 | 224 | 54 | 1934 | 0.40889 | 3.9867 | 0.81778 | 22.8978 | 5.52 | 197.6978
1950532 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 20:24:24 | 21.08.2024 20:30:31 | 0.10194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 1.5292 | 194.0003
1947376 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 20:07:13 | 10.08.2024 20:13:20 | 0.10194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11350888 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118371/16105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:11:25 | 20.08.2024 10:17:32 | 0.10194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1949873 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:00:04 | 20.08.2024 10:06:10 | 0.10167 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 435 | 2.3383 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 44.225
11350845 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653596/73070 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:18:05 | 19.08.2024 15:24:08 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0083
1951780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:52:56 | 27.08.2024 16:58:59 | 0.10083 | 15 | 789 | 0 | 2 | 4 | 319 | 1.5125 | 79.5575 | 0 | 0.20167 | 0.40333 | 32.1658
1947228 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:18:32 | 10.08.2024 09:24:33 | 0.10028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 0.60167 | 0 | 1.5042 | 190.7283
1945612 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {C3306A3B-D9E6-46F7-8708-2DDAFA10757C}/K.TM(B)>>(34028)PROMAR DM/ÇORLU1[F13] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:41:04 | 05.08.2024 18:47:04 | 0.1 | 13 | 84 | 0 | 1 | 34 | 1885 | 1.3 | 8.4 | 0 | 0.1 | 3.4 | 188.5
1948583 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 15:59:19 | 15.08.2024 16:05:19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 16.7
1951745 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:41:03 | 27.08.2024 15:47:03 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0
11350954 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551210/52003 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:17:44 | 20.08.2024 17:23:43 | 0.099722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958
1952399 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 08:13:22 | 30.08.2024 08:19:21 | 0.099722 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 0.099722 | 0 | 0
1946618 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700241/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 02:27:00 | 08.08.2024 02:32:57 | 0.099167 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.099167 | 0 | 0.49583 | 0 | 0 | 0
11349925 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631484/SOĞUCAK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:44:09 | 08.08.2024 16:50:05 | 0.098889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69222
2057006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815680/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:39:15 | 10.08.2024 10:45:10 | 0.098611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4944
11351862 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118866/15466 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:36:14 | 31.08.2024 13:42:09 | 0.098611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 0
2057009 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577197/KARABAYIR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 17:15:24 | 10.08.2024 17:21:18 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885
1945387 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 20:03:42 | 04.08.2024 20:09:35 | 0.098056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 1.4708 | 186.5017
1948713 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 07:51:50 | 16.08.2024 07:57:43 | 0.098056 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68639 | 15.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
11351866 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118830/15467 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:19:21 | 31.08.2024 14:25:14 | 0.098056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39222 | 0 | 0 | 0 | 0
1946161 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM / ÇINARLI ÇIKIŞI (742602) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:48:14 | 06.08.2024 11:54:07 | 0.098056 | 0 | 394 | 0 | 269 | 8 | 1985 | 0 | 38.6339 | 0 | 26.3769 | 0.78444 | 194.6403
11350025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408780/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 17:15:16 | 09.08.2024 17:21:07 | 0.0975 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11349624 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112256/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:31:22 | 05.08.2024 14:37:13 | 0.0975 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0
11351612 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175042/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:56:47 | 28.08.2024 20:02:36 | 0.096944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8725
1946129 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:19:50 | 06.08.2024 10:25:39 | 0.096944 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8419 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 0.096944
1952767 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:03:09 | 31.08.2024 17:08:57 | 0.096667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 477 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.03 | 46.11
11351783 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171113/A ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:47:08 | 30.08.2024 17:52:55 | 0.096389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2531
1946931 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 07:26:56 | 09.08.2024 07:32:42 | 0.096111 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67278 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0
11351317 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126256/YAĞ FABRİKASI TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 17:49:50 | 24.08.2024 17:55:36 | 0.096111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 0
1951880 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87055/Uzk. FİDER-1 YENİ ŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:18:14 | 28.08.2024 08:24:00 | 0.096111 | 0 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
1947876 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {061116ED-EAB0-4BC9-9E78-410D7F2A446C}/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 19:11:08 | 12.08.2024 19:16:50 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.345
1952160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34045/STECO DM>>(34045) UYSAL-2 DM23-TR62 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 07:45:15 | 29.08.2024 07:50:57 | 0.095 | 2 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 174.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1949139 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {25C3BA3B-D44C-410F-A864-450726211449}/81515 Edr.(D06-TR48)BEL.SUPOMPASI DM ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 07:27:20 | 17.08.2024 07:33:01 | 0.094722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9458
1949859 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:22:21 | 20.08.2024 09:28:02 | 0.094722 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0.18944 | 0 | 0.47361 | 0.094722 | 0.66306 | 0.28417
13069054 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893643/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:57:06 | 06.08.2024 10:02:46 | 0.094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0
11350204 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376426/DTR-1 YENİCE KÖY GİRİŞİNDEKİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 18:30:04 | 11.08.2024 18:35:44 | 0.094444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 0
1946908 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854501/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 04:47:02 | 09.08.2024 04:52:41 | 0.094167 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 1142 | 0 | 0 | 0.565 | 0.094167 | 2.825 | 107.5383
11351311 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114230/27411 DM 131314 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 17:10:28 | 24.08.2024 17:16:06 | 0.093889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18778 | 0 | 0
11351287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106451/18230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:32:29 | 24.08.2024 09:38:06 | 0.093611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 0
1949251 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853755/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 18:01:37 | 17.08.2024 18:07:13 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 16.7067
1946045 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:16:44 | 06.08.2024 07:22:19 | 0.093056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 241 | 0.093056 | 0 | 0.093056 | 0 | 0.8375 | 22.4264
11350853 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 563167/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:26:21 | 19.08.2024 18:31:55 | 0.092778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092778 | 0 | 0
2057247 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 300077102/21280 D ÇIKIŞ MERDİVENEVLER VE YURT TARA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:25:36 | 27.08.2024 18:31:10 | 0.092778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092778 | 0 | 0
3022702 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82130/Edr.DM-14/TR-13(83176)NOLU DM ENH ÇKŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2024 03:50:00 | 04.08.2024 03:55:32 | 0.092222 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
11350039 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553467/9 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:07:22 | 09.08.2024 19:12:54 | 0.092222 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | 0 | 4.15 | 0 | 0
11349357 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633892/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 10:59:14 | 02.08.2024 11:04:45 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27583
11350170 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263216/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 11:40:18 | 11.08.2024 11:45:49 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3906 | 0 | 0
11350046 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 300110264/Edr.DM-15 TR-04 TRFONUN C ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:12:12 | 10.08.2024 09:17:42 | 0.091667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0
1945310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794511/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 15:07:44 | 04.08.2024 15:13:13 | 0.091389 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36556 | 3.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
1946409 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 09:19:34 | 07.08.2024 09:25:03 | 0.091389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1901 | 0 | 0 | 0.54833 | 0 | 1.3708 | 173.7303
1948469 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 06:40:23 | 15.08.2024 06:45:52 | 0.091389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0158 | 27.7822
2057076 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656442/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:38:10 | 16.08.2024 17:43:39 | 0.091389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278
1950020 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:42:45 | 20.08.2024 17:48:14 | 0.091389 | 0 | 0 | 1 | 487 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091389 | 44.5064 | 0.091389 | 0.091389
1945383 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 19:57:05 | 04.08.2024 20:02:33 | 0.091111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 0.54667 | 0 | 1.3667 | 173.2933
1947179 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 05:13:49 | 10.08.2024 05:19:17 | 0.091111 | 1 | 26 | 13 | 1457 | 2 | 316 | 0.091111 | 2.3689 | 1.1844 | 132.7489 | 0.18222 | 28.7911
1949764 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1B10F916-FF45-406D-B2DC-8BAD4C01201D}/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:27:58 | 19.08.2024 17:33:26 | 0.091111 | 19 | 1025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.7311 | 93.3889 | 0.18222 | 0 | 0.091111 | 0
11350174 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574680/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 14:35:28 | 11.08.2024 14:40:55 | 0.090833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5442
1952894 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:01:51 | 31.08.2024 20:07:18 | 0.090833 | 4 | 39 | 8 | 224 | 54 | 1934 | 0.36333 | 3.5425 | 0.72667 | 20.3467 | 4.905 | 175.6717
1950292 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:51:44 | 21.08.2024 09:57:09 | 0.090278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 925 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 83.5069
1950867 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 07:19:13 | 23.08.2024 07:24:38 | 0.090278 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 13.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
1952676 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:31:30 | 31.08.2024 12:36:55 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 0
1951882 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 798491/Uzk. FD-6 RES-2 GÜNEY | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:25:36 | 28.08.2024 08:31:00 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2743 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 246.87
11349760 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {9B5AE0A5-C489-464D-A7FB-09199A04586F}/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:24:42 | 07.08.2024 10:30:05 | 0.089722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 265 | 0.089722 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 23.7764
1944896 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 05:58:32 | 03.08.2024 06:03:54 | 0.089444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4828
1952626 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:48:06 | 31.08.2024 08:53:28 | 0.089444 | 4 | 345 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.35778 | 30.8583 | 0 | 0 | 0.26833 | 0.26833
1949950 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 15:00:38 | 20.08.2024 15:05:59 | 0.089167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1903 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 1.3375 | 169.6842
11350655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134502/18500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 20:50:11 | 16.08.2024 20:55:31 | 0.088889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0
1952666 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820260/ 95852 NOLU DT TR6 EŞEK ADASI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:47:48 | 31.08.2024 11:53:07 | 0.088611 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.165 | 0 | 0.35444
11351150 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172766/C ÇIKIŞI-YÜKSELLER ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 07:12:13 | 23.08.2024 07:17:31 | 0.088333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0033 | 0 | 0
1947249 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:39:27 | 10.08.2024 10:44:44 | 0.088056 | 13 | 40 | 15 | 451 | 94 | 3577 | 1.1447 | 3.5222 | 1.3208 | 39.7131 | 8.2772 | 314.9747
1946149 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {FA7861C3-96BF-4F1F-9D4C-9FF987549442}/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 11:04:02 | 06.08.2024 11:09:17 | 0.0875 | 10 | 26 | 13 | 1457 | 40 | 1544 | 0.875 | 2.275 | 1.1375 | 127.4875 | 3.5 | 135.1
1951914 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:03:24 | 28.08.2024 10:08:39 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0
2057008 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407899/81720 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:07:58 | 10.08.2024 14:13:11 | 0.086944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
11351210 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118635/PANO KARŞISI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 19:43:42 | 23.08.2024 19:48:55 | 0.086944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 0
13069869 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800661/91300 NOLU DM TR2-38 ATAKENT ÇIKIŞI | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:29:54 | 27.08.2024 01:35:06 | 0.086667 | 1 | 973 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.086667 | 84.3267 | 0 | 0 | 0.26 | 0.086667
1948415 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 21:18:22 | 14.08.2024 21:23:32 | 0.086111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0
1948107 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {B2529323-0453-4560-8190-F868EF53DCF0}/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 19:42:56 | 13.08.2024 19:48:05 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 46.2642
11350887 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117219/13800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 14:30:34 | 20.08.2024 14:35:43 | 0.085833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
11350661 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501696/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 C-SÜT TP MERK ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 18:05:41 | 16.08.2024 18:10:49 | 0.085556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8178
1944798 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 16:15:29 | 02.08.2024 16:20:37 | 0.085556 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 434 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 3.5078 | 37.1311
1949341 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 07:34:11 | 18.08.2024 07:39:19 | 0.085556 | 11 | 13 | 1 | 2 | 75 | 4502 | 0.94111 | 1.1122 | 0.085556 | 0.17111 | 6.4167 | 385.1711
2056936 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897657/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:20:04 | 02.08.2024 18:25:10 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
1947929 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {4AE598CA-833D-4C37-AB63-8D14AA03A752}/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 00:15:34 | 13.08.2024 00:20:39 | 0.084722 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1109 | 0.50833 | 0.084722 | 0 | 0 | 3.3042 | 93.9569
1950246 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:47:56 | 21.08.2024 08:53:00 | 0.084444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 64.8533
2057229 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756200/KALE İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:01:54 | 26.08.2024 18:06:57 | 0.084167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084167 | 0 | 0 | 0
1951496 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:23:28 | 26.08.2024 15:28:29 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7592 | 25.4178
1948333 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:34:20 | 14.08.2024 17:39:21 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25083 | 49.665
1948618 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:43:25 | 15.08.2024 18:48:26 | 0.083611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0.083611 | 0 | 0 | 0.16722 | 17.5583
1951503 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:29:21 | 26.08.2024 15:34:22 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7592 | 25.4178
1952479 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791393/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:43:00 | 30.08.2024 16:48:01 | 0.083611 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
1952198 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57972/SÜTLÜCE GRUP DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:54:56 | 29.08.2024 09:59:56 | 0.083333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1904 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 1.25 | 158.6667
1947507 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841974/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 13:18:00 | 11.08.2024 13:23:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 32.5
11351626 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631119/VİZE DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:15:30 | 28.08.2024 17:20:30 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
1952180 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/JANDARMA BY PASS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 08:35:57 | 29.08.2024 08:40:57 | 0.083333 | 0 | 5 | 25 | 5614 | 37 | 2771 | 0 | 0.41667 | 2.0833 | 467.8333 | 3.0833 | 230.9167
1950393 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896695/TR/192 DM04 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:55:10 | 21.08.2024 13:00:08 | 0.082778 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082778 | 12.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
1952161 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32083/MONREO DM>>(32083)CEZAEVİ DM(MON-2 FD-4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 07:45:14 | 29.08.2024 07:50:12 | 0.082778 | 114 | 36484 | 0 | 2 | 16 | 351 | 9.4367 | 3020.0644 | 0 | 0.16556 | 1.3244 | 29.055
1951591 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34045/STECO DM>>(34045) UYSAL-2 DM23-TR62 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:25:57 | 27.08.2024 01:30:54 | 0.0825 | 2 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 151.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
1950844 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 00:50:02 | 23.08.2024 00:54:57 | 0.081944 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.7375 | 26.2222 | 0.24583 | 0.7375 | 0.081944 | 0
1947423 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9500822/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 01:56:00 | 11.08.2024 02:00:54 | 0.081667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949677 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {A034A639-0DB3-4B64-9488-E3A298F9BAB9}/83165-Edr.F TİPİ CEZAEVİ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 10:59:13 | 19.08.2024 11:04:07 | 0.081667 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16333 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0
11351592 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265615/27697 NOLU DM 120425 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:17:33 | 28.08.2024 19:22:26 | 0.081389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081389 | 0 | 0 | 0 | 0
1950480 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:18:51 | 21.08.2024 16:23:43 | 0.081111 | 11 | 13 | 1 | 2 | 75 | 4500 | 0.89222 | 1.0544 | 0.081111 | 0.16222 | 6.0833 | 365
1947215 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 08:37:00 | 10.08.2024 08:41:51 | 0.080833 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136.6892 | 0 | 0 | 0 | 0.080833
1949151 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 09:17:22 | 17.08.2024 09:22:13 | 0.080833 | 13 | 40 | 15 | 452 | 94 | 3699 | 1.0508 | 3.2333 | 1.2125 | 36.5367 | 7.5983 | 299.0025
1946890 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {EFDD6911-175F-43CF-9198-8FF46CDB75D7}/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 01:44:59 | 09.08.2024 01:49:49 | 0.080556 | 4 | 2604 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.32222 | 209.7667 | 0.16111 | 0.24167 | 0 | 0
1948487 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896695/TR/192 DM04 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 08:55:00 | 15.08.2024 08:59:50 | 0.080556 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080556 | 12.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
11349509 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118963/15455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 12:17:10 | 03.08.2024 12:21:59 | 0.080278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 0
1952089 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853755/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:55:21 | 28.08.2024 19:00:10 | 0.080278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40139 | 14.3697
1944960 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:18:42 | 03.08.2024 10:23:29 | 0.079722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 40.18
1945466 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 05:50:06 | 05.08.2024 05:54:53 | 0.079722 | 8 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.63778 | 568.26 | 0 | 0 | 0 | 1.1958
1950741 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {01DAC47E-A5C1-468C-94E9-24B321E0BDBE}/SARIYAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:03:31 | 22.08.2024 16:08:16 | 0.079167 | 9 | 220 | 0 | 0 | 10 | 1452 | 0.7125 | 17.4167 | 0 | 0 | 0.79167 | 114.95
11351458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82150/Edr.II.DM-09 TR-18(İMAM HATİP LİSESİ) DM | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:57:22 | 27.08.2024 02:02:07 | 0.079167 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1952792 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866275/DM1 TR1 FİDER 1 KIRKLARELİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:37:37 | 31.08.2024 17:42:22 | 0.079167 | 9 | 26 | 1 | 5 | 72 | 3690 | 0.7125 | 2.0583 | 0.079167 | 0.39583 | 5.7 | 292.125
1952718 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:28:28 | 31.08.2024 15:33:12 | 0.078889 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0.15778 | 0 | 0.39444 | 0.078889 | 0.47333 | 0.23667
1944419 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 01:18:47 | 01.08.2024 01:23:30 | 0.078611 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0.23583 | 0
11351436 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630828/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:07:44 | 26.08.2024 18:12:25 | 0.078056 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0
1951820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:01:57 | 27.08.2024 20:06:38 | 0.078056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5758 | 23.7289
1951819 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831225/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:01:56 | 27.08.2024 20:06:37 | 0.078056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5758 | 0
1947749 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:27:07 | 12.08.2024 10:31:47 | 0.077778 | 0 | 0 | 3 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 49.6222 | 0 | 0
1944425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 01:47:11 | 01.08.2024 01:51:49 | 0.077222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0.077222 | 0 | 0 | 0.46333 | 3.1661
11351702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 435995/92470 K ERİKLİ S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:01:21 | 29.08.2024 18:05:55 | 0.076111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6744
1946219 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:56:13 | 06.08.2024 15:00:46 | 0.075833 | 2 | 1 | 0 | 1045 | 11 | 2255 | 0.15167 | 0.075833 | 0 | 79.2458 | 0.83417 | 171.0042
1950576 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 06:12:09 | 22.08.2024 06:16:41 | 0.075556 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 275 | 0 | 1.7378 | 0 | 0.075556 | 0 | 20.7778
1950396 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74306/DM04-TR189 (TOKİ YOLU RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:55:37 | 21.08.2024 13:00:08 | 0.075278 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075278 | 14.6039 | 0 | 0 | 0 | 0
1947453 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854501/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 08:25:30 | 11.08.2024 08:30:00 | 0.075 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 1142 | 0 | 0 | 0.45 | 0.075 | 2.25 | 85.65
1947383 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 20:31:54 | 10.08.2024 20:36:19 | 0.073611 | 15 | 789 | 0 | 2 | 4 | 319 | 1.1042 | 58.0792 | 0 | 0.14722 | 0.29444 | 23.4819
1949920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 12:58:43 | 20.08.2024 13:03:07 | 0.073333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2189 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 160.5267
11351181 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112479/12692 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 03:05:05 | 23.08.2024 03:09:28 | 0.073056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43833 | 0 | 0 | 0 | 0
1952860 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:20:30 | 31.08.2024 19:24:53 | 0.073056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0.073056 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 19.9442
1945101 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:21:20 | 03.08.2024 20:25:42 | 0.072778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6661
1950781 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:25:51 | 22.08.2024 18:30:11 | 0.072222 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2207 | 0 | 0 | 0.28889 | 0.072222 | 3.5389 | 159.3944
1944665 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {89D45D1F-1DBC-4E72-ACE5-A3D355738908}/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 03:31:25 | 02.08.2024 03:35:45 | 0.072222 | 1 | 0 | 2 | 874 | 10 | 846 | 0.072222 | 0 | 0.14444 | 63.1222 | 0.72222 | 61.1
1952038 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87850/Uzk. YENİ KÖY TR-1 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:36:34 | 28.08.2024 15:40:53 | 0.071944 | 0 | 615 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44.2458 | 0 | 0.50361 | 0 | 0.071944
1952816 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:01:47 | 31.08.2024 18:06:06 | 0.071944 | 9 | 321 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.6475 | 23.0942 | 0.21583 | 0.6475 | 0.071944 | 0
1947574 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {3D2F2FEF-F8D8-4724-A798-50BC84066BCD}/F3 VİZE MERKEZ DM1/TR10 ESKİ GOSSARD ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 18:16:50 | 11.08.2024 18:21:08 | 0.071667 | 0 | 1 | 4 | 5330 | 0 | 2 | 0 | 0.071667 | 0.28667 | 381.9833 | 0 | 0.14333
1950139 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:51:54 | 20.08.2024 19:56:12 | 0.071667 | 7 | 0 | 0 | 11 | 48 | 604 | 0.50167 | 0 | 0 | 0.78833 | 3.44 | 43.2867
1951592 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 01:25:55 | 27.08.2024 01:30:13 | 0.071667 | 0 | 412 | 0 | 0 | 15 | 344 | 0 | 29.5267 | 0 | 0 | 1.075 | 24.6533
1949721 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802280/KADIKÖY BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 14:37:18 | 19.08.2024 14:41:35 | 0.071389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21417 | 0
1946421 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 10:18:06 | 07.08.2024 10:22:23 | 0.071389 | 13 | 40 | 14 | 451 | 94 | 3712 | 0.92806 | 2.8556 | 0.99944 | 32.1964 | 6.7106 | 264.9956
11349375 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93360/ 93360 NOLU DM TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 02:42:08 | 02.08.2024 02:46:24 | 0.071111 | 0 | 0 | 2 | 874 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.14222 | 62.1511 | 0 | 1.6356
11351734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134522/1. ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 01:27:09 | 30.08.2024 01:31:24 | 0.070833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0
1952539 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {1D32D983-7A6E-42A6-8A20-19F82FDF4A8E}/DM29 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:24:26 | 30.08.2024 18:28:41 | 0.070833 | 12 | 14985 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0.85 | 1061.4375 | 0 | 0.92083 | 0 | 0.85
11351533 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266778/27697 NOLU DM 120425 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:55:57 | 27.08.2024 17:00:11 | 0.070556 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0678 | 0 | 0.14111 | 0 | 0
11350097 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120676/17015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:59:00 | 10.08.2024 11:03:12 | 0.07 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
11351178 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {B7EA7C6E-A364-4137-B7E1-C4C9A101277F}/80440-Edr.K-43 (T.B.S YAPI ÖNÜ) DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 03:12:14 | 23.08.2024 03:16:26 | 0.07 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1946384 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 07:10:08 | 07.08.2024 07:14:19 | 0.069722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0.13944 | 0 | 0 | 0 | 0.069722 | 4.4622
1947305 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 15:26:35 | 10.08.2024 15:30:46 | 0.069722 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 27.0522
1946092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:12:32 | 06.08.2024 09:16:40 | 0.068889 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 434 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 29.8978
1946208 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:13:06 | 06.08.2024 14:17:14 | 0.068889 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0.068889 | 0 | 0
1946057 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:52:32 | 06.08.2024 07:56:39 | 0.068611 | 11 | 13 | 1 | 2 | 74 | 4505 | 0.75472 | 0.89194 | 0.068611 | 0.13722 | 5.0772 | 309.0931
1945891 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27701/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 20:58:22 | 05.08.2024 21:02:28 | 0.068333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0
1947592 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | {C724D388-A7EE-49C0-9BF0-E78D787E7CD1}/FİDER 9 YERALTI ORÜS 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:38:12 | 11.08.2024 19:42:18 | 0.068333 | 0 | 5 | 25 | 5599 | 37 | 2767 | 0 | 0.34167 | 1.7083 | 382.5983 | 2.5283 | 189.0783
11349448 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263699/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:57:44 | 14.08.2024 20:01:50 | 0.068333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0
1947691 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 06:57:46 | 12.08.2024 07:01:51 | 0.068056 | 2 | 1 | 0 | 1044 | 11 | 2254 | 0.13611 | 0.068056 | 0 | 71.05 | 0.74861 | 153.3972
1948084 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:08:51 | 13.08.2024 18:12:56 | 0.068056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0.13611 | 0 | 0 | 0 | 0.068056 | 4.3556
11349815 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574577/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 16:45:18 | 07.08.2024 16:49:22 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20333
1951874 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {25C3BA3B-D44C-410F-A864-450726211449}/81515 Edr.(D06-TR48)BEL.SUPOMPASI DM ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 07:59:56 | 28.08.2024 08:04:00 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1167
1952711 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:11:23 | 31.08.2024 15:15:27 | 0.067778 | 9 | 321 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.61 | 21.7567 | 0.20333 | 0.61 | 0.067778 | 0
11349889 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632130/ÇAKILLI TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:02:15 | 08.08.2024 16:06:17 | 0.067222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0
1951617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 09:05:42 | 27.08.2024 09:09:44 | 0.067222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13444 | 0
11351545 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894762/73360 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:23:08 | 27.08.2024 18:27:10 | 0.067222 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2006 | 0 | 0
1952810 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/TEKBOY CO-JEN ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:58:50 | 31.08.2024 18:02:52 | 0.067222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0
13069375 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780740/DTR5/5 ->> (780740) AG ŞLTR B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 14:08:36 | 14.08.2024 14:12:37 | 0.066944 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 0 | 0
1952609 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 07:23:42 | 31.08.2024 07:27:43 | 0.066944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2092 | 20.3511
1945082 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794427/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 19:46:00 | 03.08.2024 19:50:00 | 0.066667 | 31 | 560 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.0667 | 37.3333 | 0 | 0.066667 | 0.4 | 0
1950213 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:14:29 | 21.08.2024 07:18:28 | 0.066389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 | 50.9867
1952010 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:10:20 | 28.08.2024 14:14:19 | 0.066389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1286 | 33.3936
1952400 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789338/PROMAR DM->>(789338)PEPSİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 08:13:20 | 30.08.2024 08:17:19 | 0.066389 | 0 | 84 | 0 | 1 | 34 | 1890 | 0 | 5.5767 | 0 | 0.066389 | 2.2572 | 125.475
1948322 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 17:21:07 | 14.08.2024 17:25:05 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 20.0978
1944479 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {3D2F2FEF-F8D8-4724-A798-50BC84066BCD}/F3 VİZE MERKEZ DM1/TR10 ESKİ GOSSARD ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 09:33:45 | 01.08.2024 09:37:42 | 0.065833 | 0 | 1 | 4 | 5331 | 0 | 2 | 0 | 0.065833 | 0.26333 | 350.9575 | 0 | 0.13167
1948461 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 05:07:39 | 15.08.2024 05:11:36 | 0.065833 | 11 | 13 | 1 | 2 | 74 | 4507 | 0.72417 | 0.85583 | 0.065833 | 0.13167 | 4.8717 | 296.7108
1952815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83600 - ÜYÜKLÜTATAR TS KÖK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:01:39 | 31.08.2024 18:05:36 | 0.065833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0
1946741 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 11:02:13 | 08.08.2024 11:06:08 | 0.065278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2742 | 0.065278 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 178.9917
11351390 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175184/D ÇIKIŞI-HİSAR ORTA OKULU ÇIK. | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:43:43 | 26.08.2024 17:47:38 | 0.065278 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 | 0 | 0
1946956 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:08:19 | 09.08.2024 09:12:13 | 0.065 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0
1948000 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 11:01:31 | 13.08.2024 11:05:25 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 38.675
1950610 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32083/MONREO DM>>(32083)CEZAEVİ DM(MON-2 FD-4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:41:29 | 22.08.2024 08:45:23 | 0.065 | 114 | 36481 | 0 | 2 | 16 | 351 | 7.41 | 2371.265 | 0 | 0.13 | 1.04 | 22.815
11350717 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80415/80415 TRAFO AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 02:06:31 | 18.08.2024 02:10:23 | 0.064444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 0
11350872 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 118162/B ÇIKIŞI-CAMİİ-SÜT TOPLAMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 00:58:34 | 20.08.2024 01:02:26 | 0.064444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1948524 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/95720 CBS DM1-TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 11:06:21 | 15.08.2024 11:10:12 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7692 | 0 | 0.1925
11350815 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 664714/TR01 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 12:34:08 | 19.08.2024 12:37:58 | 0.063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725
1950384 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:24:52 | 21.08.2024 12:28:42 | 0.063889 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 5.4944 | 0 | 32.9028
1952615 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80690/80690 NOLU DM(01-TR/32 ADLİYE )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:05:32 | 31.08.2024 08:09:22 | 0.063889 | 12 | 4265 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.76667 | 272.4861 | 0 | 0.19167 | 0.31944 | 0
11349831 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 1079986/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 02:15:59 | 08.08.2024 02:19:48 | 0.063611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 0
1949619 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:34:30 | 19.08.2024 09:38:19 | 0.063611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 604 | 0 | 0.12722 | 0 | 0 | 0.31806 | 38.4211
11351516 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120400/27682 MUHACIR MAHDM2 TR11 ÇIKIŞ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:17:07 | 27.08.2024 23:20:56 | 0.063611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 0
1947646 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 01:44:57 | 12.08.2024 01:48:45 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 51.68
1951475 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:32:00 | 26.08.2024 14:35:48 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6233
11349712 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 17:19:25 | 06.08.2024 17:23:12 | 0.063056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8536
11351804 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 445774/GAZİKÖY TR 3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:34:53 | 30.08.2024 20:38:39 | 0.062778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 | 0 | 0 | 0 | 0
11350232 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114655/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:51:40 | 12.08.2024 09:55:25 | 0.0625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1950325 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:39:18 | 21.08.2024 10:43:02 | 0.062222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 925 | 0.062222 | 0 | 0 | 0 | 0.43556 | 57.5556
1947122 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:49:56 | 09.08.2024 19:53:39 | 0.061944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 0.37167 | 0 | 0.92917 | 117.8183
11351520 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553375/4 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:21:29 | 27.08.2024 17:25:11 | 0.061667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061667 | 0 | 0 | 0 | 0
1947942 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 06:43:42 | 13.08.2024 06:47:24 | 0.061667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 10.2983
1950320 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:29:28 | 21.08.2024 10:33:10 | 0.061667 | 4 | 345 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.24667 | 21.275 | 0 | 0 | 0.185 | 0.185
11349340 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658270/74252 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:04:00 | 01.08.2024 19:07:41 | 0.061389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2278
1952759 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:48:37 | 31.08.2024 16:52:18 | 0.061389 | 9 | 321 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.5525 | 19.7058 | 0.18417 | 0.5525 | 0.061389 | 0
11349267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378352/DM1/TR24 GENÇLİK >>(378352)AG ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 12:26:10 | 01.08.2024 12:29:50 | 0.061111 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
11349515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19545634/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 15:45:53 | 03.08.2024 15:49:33 | 0.061111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 0
1948667 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:50:54 | 15.08.2024 21:54:33 | 0.060833 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.12167 | 4.4408 | 0.060833 | 15.695
1950428 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 14:03:40 | 21.08.2024 14:07:16 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 604 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.3 | 36.24
1952721 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {CF8CD4C5-A82F-4AF8-B1AC-C199076C1A23}/TAHAL TAR.SUL.KÖK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:33:13 | 31.08.2024 15:36:49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
1948615 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 18:21:21 | 15.08.2024 18:24:57 | 0.06 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 275 | 0 | 1.38 | 0 | 0.06 | 0 | 16.5
1946850 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {7F60A32B-5169-4E26-8820-587248D2B4FF}/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 19:58:12 | 08.08.2024 20:01:47 | 0.059722 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.17917 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0.11944
1946951 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 09:02:24 | 09.08.2024 09:05:58 | 0.059444 | 17 | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 45.475 | 0.11889 | 0 | 0 | 0
1947436 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 06:15:30 | 11.08.2024 06:19:03 | 0.059167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.8875 | 112.535
11351076 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | SDK Çıkışı | 898273/TR/53 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 20:47:11 | 21.08.2024 20:50:44 | 0.059167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
11351726 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262509/27096 TOPSAHASI TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:50:11 | 29.08.2024 18:53:44 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0
1945607 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {B7099AA8-A708-4C5A-9D62-16C021B246BF}/27241 NOLU DM 757269 NOLU DİREK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:08:38 | 05.08.2024 15:12:05 | 0.0575 | 0 | 1050 | 3 | 3027 | 0 | 2 | 0 | 60.375 | 0.1725 | 174.0525 | 0 | 0.115
1947468 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:11:08 | 11.08.2024 09:14:35 | 0.0575 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.0575 | 0 | 0
1947920 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 22:38:58 | 12.08.2024 22:42:25 | 0.0575 | 7 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 42.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1952975 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:16:49 | 31.08.2024 22:20:16 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9775 | 40.0775
1946006 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 02:51:24 | 06.08.2024 02:54:49 | 0.056944 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 0.22778 | 2.2208 | 0.45556 | 12.8125 | 3.075 | 109.9597
1948157 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 06:27:55 | 14.08.2024 06:31:20 | 0.056944 | 0 | 9 | 3 | 85 | 11 | 615 | 0 | 0.5125 | 0.17083 | 4.8403 | 0.62639 | 35.0208
1949641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802280/KADIKÖY BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 10:00:58 | 19.08.2024 10:04:23 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17083 | 0
1952332 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {28B8D409-5B36-4305-93AC-8B9BB7AA2AF8}/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:44:31 | 29.08.2024 19:47:53 | 0.056111 | 0 | 1 | 12 | 1222 | 12 | 265 | 0 | 0.056111 | 0.67333 | 68.5678 | 0.67333 | 14.8694
11351863 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 55153525/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:03:08 | 31.08.2024 14:06:30 | 0.056111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39278 | 0 | 0 | 0 | 0
1949889 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:34:03 | 20.08.2024 10:37:24 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 4.2992
1949991 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:02:40 | 20.08.2024 17:06:01 | 0.055833 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 8.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
1951736 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:11:59 | 27.08.2024 15:15:19 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 8.6111
11351112 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI ÇALIKÖY | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:00:15 | 22.08.2024 14:03:34 | 0.055278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0403
11350667 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371493/DTR-4 REŞAT EV ->> (371614) AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 10:12:09 | 17.08.2024 10:15:27 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
11349477 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 576254/54780 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:42:18 | 02.08.2024 18:45:34 | 0.054444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10889
11351116 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95872/ 95872 NOLU DT TR5E ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:02:12 | 22.08.2024 13:05:27 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3708 | 0 | 0
1949968 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:33:39 | 20.08.2024 16:36:54 | 0.054167 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0.10833 | 0 | 0.27083 | 0.054167 | 0.37917 | 0.1625
1951862 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741220/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741220) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 03:41:31 | 28.08.2024 03:44:46 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.3625 | 0 | 0.054167
1944915 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 07:51:47 | 03.08.2024 07:55:01 | 0.053889 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1370 | 0.053889 | 0 | 0.053889 | 0.10778 | 1.0239 | 73.8278
1944546 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 15:25:19 | 01.08.2024 15:28:32 | 0.053611 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 434 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 23.2672
11350838 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128109/27096 KAYMAKAMLIK ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 04:43:02 | 20.08.2024 04:46:15 | 0.053611 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.053611 | 0 | 5.9508 | 0 | 0
1950262 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:03:31 | 21.08.2024 09:06:44 | 0.053611 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 241 | 0.053611 | 0 | 0.053611 | 0 | 0.4825 | 12.9203
1946004 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 02:34:22 | 06.08.2024 02:37:34 | 0.053333 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 0.21333 | 2.08 | 0.42667 | 12 | 2.88 | 102.9867
1948666 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {F341965D-8AEA-4AF7-8A2F-99AB6DC182E6}/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:43:37 | 15.08.2024 21:46:49 | 0.053333 | 12 | 618 | 9 | 1675 | 10 | 404 | 0.64 | 32.96 | 0.48 | 89.3333 | 0.53333 | 21.5467
1944680 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {A05DDCDB-389B-4797-A5EA-02E19F6BAB6D}/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 05:58:23 | 02.08.2024 06:01:34 | 0.053056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053056 | 33.9025
1947127 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 20:00:28 | 09.08.2024 20:03:39 | 0.053056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1902 | 0 | 0 | 0.31833 | 0 | 0.79583 | 100.9117
1951860 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51474/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 02:50:53 | 28.08.2024 02:54:04 | 0.053056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0.053056 | 0 | 0 | 0 | 0.053056 | 3.3425
1946894 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18550/18500 NOLU DM23/TR12 İLKENT DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 03:00:23 | 09.08.2024 03:03:33 | 0.052778 | 1 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052778 | 142.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
11350104 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 860587/52551 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:25:07 | 10.08.2024 14:28:16 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725
11349876 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635257/KIYIKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:53:42 | 08.08.2024 18:56:50 | 0.052222 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0
1947241 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 10:01:29 | 10.08.2024 10:04:37 | 0.052222 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 0.20889 | 2.0367 | 0.41778 | 11.75 | 2.82 | 100.8411
1945135 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 22:52:59 | 03.08.2024 22:56:06 | 0.051944 | 14 | 137 | 0 | 0 | 39 | 1931 | 0.72722 | 7.1164 | 0 | 0 | 2.0258 | 100.3047
1948604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 17:54:59 | 15.08.2024 17:58:05 | 0.051667 | 4 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20667 | 2.5317 | 0 | 0 | 0.10333 | 0
13069783 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656009/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 09:17:35 | 24.08.2024 09:20:41 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325
1945773 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:57:20 | 05.08.2024 18:00:25 | 0.051389 | 0 | 368 | 20 | 2 | 27 | 1131 | 0 | 18.9111 | 1.0278 | 0.10278 | 1.3875 | 58.1208
1946382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 06:58:02 | 07.08.2024 07:01:06 | 0.051111 | 8 | 7138 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.40889 | 364.8311 | 0 | 0 | 0 | 0.76667
11350949 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262025/27187 TRAFOSU DENİZ TARAFI ÇIKIŞI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 23:10:45 | 20.08.2024 23:13:49 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20444 | 0 | 0
1944952 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 09:48:15 | 03.08.2024 09:51:18 | 0.050833 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1669 | 0 | 0.4575 | 0 | 0.050833 | 1.1183 | 84.8408
1946907 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6CD1E80A-7D93-40F2-9045-E30FC8D1FEFB}/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 04:26:36 | 09.08.2024 04:29:39 | 0.050833 | 9 | 2125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4575 | 108.0208 | 0.050833 | 0.050833 | 0 | 0
11350759 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 101990/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 21:52:07 | 18.08.2024 21:55:10 | 0.050833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0
1945708 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:30:53 | 05.08.2024 16:33:53 | 0.05 | 0 | 368 | 20 | 2 | 27 | 1131 | 0 | 18.4 | 1 | 0.1 | 1.35 | 56.55
1951608 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 07:06:34 | 27.08.2024 07:09:34 | 0.05 | 0 | 367 | 20 | 2 | 28 | 1131 | 0 | 18.35 | 1 | 0.1 | 1.4 | 56.55
1944445 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 06:49:09 | 01.08.2024 06:52:08 | 0.049722 | 0 | 368 | 19 | 2 | 26 | 1131 | 0 | 18.2978 | 0.94472 | 0.099444 | 1.2928 | 56.2358
1945190 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 07:40:15 | 04.08.2024 07:43:14 | 0.049722 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 2.3369 | 0 | 0
1945694 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:13:33 | 05.08.2024 16:16:32 | 0.049722 | 0 | 368 | 20 | 2 | 27 | 1131 | 0 | 18.2978 | 0.99444 | 0.099444 | 1.3425 | 56.2358
1952304 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:29:08 | 29.08.2024 17:32:07 | 0.049722 | 0 | 367 | 20 | 2 | 28 | 1131 | 0 | 18.2481 | 0.99444 | 0.099444 | 1.3922 | 56.2358
1950278 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 09:23:48 | 21.08.2024 09:26:46 | 0.049444 | 1 | 0 | 7 | 227 | 34 | 1675 | 0.049444 | 0 | 0.34611 | 11.2239 | 1.6811 | 82.8194
11351146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34043/DM23-TR11 HATİP - KÜÇÜK SANAYİ (2019) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 19:59:26 | 22.08.2024 20:02:24 | 0.049444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0
1945229 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:54:25 | 04.08.2024 09:57:22 | 0.049167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93417 | 18.2408
1946050 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 07:30:03 | 06.08.2024 07:33:00 | 0.049167 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54083 | 2.3108 | 0 | 0
1946895 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18620/18500 NOLU DM23/TR17 SİMELİF SİTESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 03:00:25 | 09.08.2024 03:03:22 | 0.049167 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1950012 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:35:28 | 20.08.2024 17:38:24 | 0.048889 | 0 | 368 | 20 | 2 | 27 | 1131 | 0 | 17.9911 | 0.97778 | 0.097778 | 1.32 | 55.2933
1945250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830984/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:53:30 | 04.08.2024 10:56:26 | 0.048889 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5378 | 0 | 0
1945026 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 15:51:24 | 03.08.2024 15:54:19 | 0.048611 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.097222 | 3.5486 | 0.048611 | 12.5417
1945534 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 11:09:21 | 05.08.2024 11:12:16 | 0.048611 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 2.2847 | 0 | 0
1946112 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:43:01 | 06.08.2024 09:45:56 | 0.048611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097222 | 10.5486
1945510 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:47:00 | 05.08.2024 09:49:53 | 0.048056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14417 | 9.2747
11349124 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790403/Edr.80220 DM(K-4 ÖZ SERHAD) ENH.ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 03:30:36 | 08.08.2024 03:33:29 | 0.048056 | 0 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
11350192 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332884/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 18:06:21 | 11.08.2024 18:09:14 | 0.048056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096111
1944740 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853501/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 10:54:09 | 02.08.2024 10:57:00 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 18.525
1952288 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:42:56 | 29.08.2024 16:45:47 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0
11350115 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 13341966/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 18:25:59 | 10.08.2024 18:28:49 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094444
1948707 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808145/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 07:01:26 | 16.08.2024 07:04:16 | 0.047222 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094444 | 2.4083 | 0 | 0
1952267 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:17:24 | 29.08.2024 15:20:14 | 0.047222 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.6361 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0.23611
1948990 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 14:17:29 | 16.08.2024 14:20:18 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65722 | 36.0533
11350814 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205657/21140 D ÇIKIŞ HASTANE | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 11:40:03 | 19.08.2024 11:42:52 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0 | 0
1946270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83600 - ÜYÜKLÜTATAR TS KÖK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:08:13 | 06.08.2024 18:11:00 | 0.046389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13917 | 0
1947820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 15:33:34 | 12.08.2024 15:36:21 | 0.046389 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 434 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 20.1328
11349961 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 20:09:15 | 08.08.2024 20:12:00 | 0.045833 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945100 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:20:21 | 03.08.2024 20:23:05 | 0.045556 | 15 | 787 | 0 | 2 | 4 | 319 | 0.68333 | 35.8522 | 0 | 0.091111 | 0.18222 | 14.5322
11350286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631477/DOĞANCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 18:18:33 | 12.08.2024 18:21:16 | 0.045278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583
1952408 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:08:39 | 30.08.2024 09:11:21 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29
1945271 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808145/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 12:01:57 | 04.08.2024 12:04:38 | 0.044722 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089444 | 2.1914 | 0 | 0
1952216 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:54:28 | 29.08.2024 10:57:09 | 0.044722 | 0 | 2 | 3 | 591 | 1 | 3 | 0 | 0.089444 | 0.13417 | 26.4308 | 0.044722 | 0.13417
1946867 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 21:55:20 | 08.08.2024 21:58:00 | 0.044444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 265 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 11.7778
1946936 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 07:53:32 | 09.08.2024 07:56:12 | 0.044444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.088889 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 46.2222
1952064 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:08:06 | 28.08.2024 17:10:46 | 0.044444 | 0 | 2 | 3 | 591 | 1 | 3 | 0 | 0.088889 | 0.13333 | 26.2667 | 0.044444 | 0.13333
13070025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410617/81470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:22:46 | 30.08.2024 11:25:25 | 0.044167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 0
1952525 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {0BBC12ED-DF02-4265-B528-90D7A2A2E20A}/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:04:31 | 30.08.2024 17:07:10 | 0.044167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951419 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {3D2F2FEF-F8D8-4724-A798-50BC84066BCD}/F3 VİZE MERKEZ DM1/TR10 ESKİ GOSSARD ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:54:51 | 26.08.2024 10:57:30 | 0.044167 | 0 | 1 | 4 | 5325 | 0 | 2 | 0 | 0.044167 | 0.17667 | 235.1875 | 0 | 0.088333
1945594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31520/DM2/18(DM11-TR14)>>(789680)PRK&BAH/MNREO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:52:19 | 05.08.2024 14:54:57 | 0.043889 | 2 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 46.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1952902 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {DF01BA3F-B977-4928-A0E3-799CAB76F07C}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:09:36 | 31.08.2024 20:12:14 | 0.043889 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.043889 | 0.13167 | 0
11350604 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 300107586/27425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 09:59:53 | 16.08.2024 10:02:30 | 0.043611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043611 | 0 | 0
1949280 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 20:34:35 | 17.08.2024 20:37:12 | 0.043611 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.087222 | 3.1836 | 0.043611 | 11.2517
1947751 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:29:56 | 12.08.2024 10:32:32 | 0.043333 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 434 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 18.8067
1946827 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:36:34 | 08.08.2024 18:39:09 | 0.043056 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 434 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 18.6861
1949296 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 22:56:39 | 17.08.2024 22:59:13 | 0.042778 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.085556 | 3.1228 | 0.042778 | 11.0367
1944688 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 06:57:39 | 02.08.2024 07:00:13 | 0.042778 | 9 | 319 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.385 | 13.6461 | 0.12833 | 0.385 | 0.042778 | 0
1948172 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 07:50:44 | 14.08.2024 07:53:16 | 0.042222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.084444 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 43.9111
1945505 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854501/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 09:20:29 | 05.08.2024 09:23:00 | 0.041944 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 1142 | 0 | 0 | 0.25167 | 0.041944 | 1.2583 | 47.9006
11350649 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267883/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 18:23:34 | 16.08.2024 18:26:05 | 0.041944 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.041944 | 0 | 2.6425 | 0 | 0
11349368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403443/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 21:34:29 | 01.08.2024 21:37:00 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58722
1949344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 07:40:17 | 18.08.2024 07:42:48 | 0.041944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 11.4508
11349493 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460690/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:03:45 | 03.08.2024 10:06:15 | 0.041667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0
1945068 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 18:42:51 | 03.08.2024 18:45:21 | 0.041667 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 0 | 0
1948945 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:37:31 | 16.08.2024 11:40:01 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
11351659 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | SDK Çıkışı | 894926/73270 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:56:59 | 29.08.2024 09:59:29 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
1944649 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 00:58:20 | 02.08.2024 01:00:49 | 0.041389 | 0 | 368 | 20 | 2 | 26 | 1131 | 0 | 15.2311 | 0.82778 | 0.082778 | 1.0761 | 46.8108
1945470 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 06:10:22 | 05.08.2024 06:12:51 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20694 | 14.9828
1949995 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:06:08 | 20.08.2024 17:08:37 | 0.041389 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28972 | 6.3325 | 0 | 0 | 0 | 0
1945084 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 19:53:25 | 03.08.2024 19:55:53 | 0.041111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0.32889 | 0 | 0 | 0 | 10.2778
11351036 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116374/25515NOLU TRAFO ÇIKIŞI E KOLU CAFE GOL | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:54:15 | 21.08.2024 13:56:42 | 0.040833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1952949 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:22:33 | 31.08.2024 21:25:00 | 0.040833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0.3675 | 11.1475
1946916 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701610/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 05:38:09 | 09.08.2024 05:40:34 | 0.040278 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
1949295 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 22:51:19 | 17.08.2024 22:53:43 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.08 | 2.92 | 0.04 | 10.32
1948075 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866570/KARAMESUTLU DİREK TİPİ TRAFO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:34:11 | 13.08.2024 17:36:35 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84
1949289 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 21:59:11 | 17.08.2024 22:01:35 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.08 | 2.92 | 0.04 | 10.32
1947883 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 19:36:48 | 12.08.2024 19:39:10 | 0.039444 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.355 | 12.6222 | 0.11833 | 0.355 | 0.039444 | 0
1949315 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | DM | {FB40C035-A24A-49C5-8EFB-3FCD898B8EB6}/AC ELEKTRİK DM FİDER 22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 02:26:21 | 18.08.2024 02:28:42 | 0.039167 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50917 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1945936 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 22:52:42 | 05.08.2024 22:55:02 | 0.038889 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 0.15556 | 1.5167 | 0.31111 | 8.75 | 2.1 | 75.0944
1945469 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 06:08:41 | 05.08.2024 06:11:00 | 0.038611 | 0 | 1 | 1 | 687 | 0 | 1 | 0 | 0.038611 | 0.038611 | 26.5258 | 0 | 0.038611
1947115 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:19:46 | 09.08.2024 19:22:05 | 0.038611 | 0 | 0 | 3 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11583 | 24.6339 | 0 | 0
1947940 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 06:23:43 | 13.08.2024 06:26:02 | 0.038611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19306 | 0 | 0 | 0 | 0
1949990 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:02:16 | 20.08.2024 17:04:34 | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076667 | 0
11349374 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD647728-B406-4888-9F50-2AA323DF0B68}/90003 K DM-1 Fider 4 Giriş | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 04:09:57 | 02.08.2024 04:12:14 | 0.038056 | 9 | 413 | 5 | 976 | 68 | 3931 | 0.3425 | 15.7169 | 0.19028 | 37.1422 | 2.5878 | 149.5964
1945573 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:49:37 | 05.08.2024 13:51:53 | 0.037778 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60444 | 0.037778 | 0 | 0
11349458 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557465/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:19:46 | 02.08.2024 18:22:01 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
1944706 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 08:36:51 | 02.08.2024 08:39:06 | 0.0375 | 1 | 164 | 0 | 0 | 11 | 1348 | 0.0375 | 6.15 | 0 | 0 | 0.4125 | 50.55
11349896 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571744/BESKİ DM3-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:14:00 | 08.08.2024 12:16:15 | 0.0375 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.075 | 0 | 0
1945261 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794511/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:28:46 | 04.08.2024 11:31:00 | 0.037222 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14889 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
1948393 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707183/20625- FİDER 5 477 ERGENE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:21:31 | 14.08.2024 20:23:44 | 0.036944 | 36 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 19.1742 | 0 | 0 | 0 | 0
1951511 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:44:23 | 26.08.2024 15:46:36 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036944 | 6.9456
1945384 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 20:01:23 | 04.08.2024 20:03:35 | 0.036667 | 0 | 9 | 3 | 85 | 11 | 615 | 0 | 0.33 | 0.11 | 3.1167 | 0.40333 | 22.55
1952215 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:54:31 | 29.08.2024 10:56:43 | 0.036667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 477 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.77 | 17.49
1944691 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 07:24:39 | 02.08.2024 07:26:50 | 0.036389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10917 | 7.0231
1945484 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {BFE66984-3E91-4182-925B-19F7C91CDAE0}/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 08:14:04 | 05.08.2024 08:16:15 | 0.036389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 151 | 0 | 0 | 0.21833 | 0 | 0.40028 | 5.4947
1946338 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 22:16:50 | 06.08.2024 22:19:01 | 0.036389 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.072778 | 2.6564 | 0.036389 | 9.3883
1950304 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:09:39 | 21.08.2024 10:11:50 | 0.036389 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
1946914 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {A6B36925-A5C7-4ED2-B413-C12E21C16ED1}/15340 NOLU DM ASKERİ KAMP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 05:37:52 | 09.08.2024 05:40:02 | 0.036111 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036111 | 8.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1945693 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 16:12:05 | 05.08.2024 16:14:14 | 0.035833 | 1 | 0 | 6 | 226 | 33 | 1657 | 0.035833 | 0 | 0.215 | 8.0983 | 1.1825 | 59.3758
1947173 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700283/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 03:15:32 | 10.08.2024 03:17:41 | 0.035833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1948558 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 14:01:51 | 15.08.2024 14:04:00 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.545
1952203 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:08:55 | 29.08.2024 10:11:03 | 0.035556 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 435 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 15.4667
1952925 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840157/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:55:34 | 31.08.2024 20:57:41 | 0.035278 | 0 | 10 | 4 | 1917 | 0 | 1 | 0 | 0.35278 | 0.14111 | 67.6275 | 0 | 0.035278
1947233 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853755/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:31:03 | 10.08.2024 09:33:08 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17361 | 6.2153
1947673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {0BBC12ED-DF02-4265-B528-90D7A2A2E20A}/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 05:15:40 | 12.08.2024 05:17:45 | 0.034722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11350003 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755124/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 19:27:54 | 09.08.2024 19:29:59 | 0.034722 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0.17361 | 0 | 0
1952527 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789338/PROMAR DM->>(789338)PEPSİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:10:30 | 30.08.2024 17:12:34 | 0.034444 | 0 | 84 | 0 | 1 | 34 | 1890 | 0 | 2.8933 | 0 | 0.034444 | 1.1711 | 65.1
1952723 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:34:46 | 31.08.2024 15:36:50 | 0.034444 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0.068889 | 0 | 0.17222 | 0.034444 | 0.20667 | 0.10333
1946009 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 03:13:26 | 06.08.2024 03:15:29 | 0.034167 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.068333 | 2.4942 | 0.034167 | 8.815
1951613 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/HATALI KAYIT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 08:26:50 | 27.08.2024 08:28:53 | 0.034167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0.034167 | 0.034167 | 0 | 0 | 0.17083 | 3.5875
1945171 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 06:14:30 | 04.08.2024 06:16:32 | 0.033889 | 1 | 2902 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.033889 | 98.3456 | 0 | 0 | 0 | 0.067778
1945351 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 17:28:35 | 04.08.2024 17:30:37 | 0.033889 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20333 | 3.4228 | 0 | 0 | 0 | 0
1951416 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 10:49:24 | 26.08.2024 10:51:26 | 0.033889 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.6094 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0.16944
1947416 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 01:48:00 | 11.08.2024 01:50:00 | 0.033333 | 24 | 5866 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 195.5333 | 0 | 0 | 0 | 0.1
1947722 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793801/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:50:00 | 12.08.2024 09:52:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667
1949171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 10:37:00 | 17.08.2024 10:39:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12.4667
1949255 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34101/ATLAS KABİN>>(788218) DENTAŞ AMBJ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 18:30:00 | 17.08.2024 18:32:00 | 0.033333 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949304 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 854632/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 00:07:36 | 18.08.2024 00:09:35 | 0.033056 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0.066111 | 0.33056 | 0 | 0 | 0.19833 | 33.6506
1952900 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:08:42 | 31.08.2024 20:10:41 | 0.033056 | 4 | 39 | 8 | 224 | 54 | 1934 | 0.13222 | 1.2892 | 0.26444 | 7.4044 | 1.785 | 63.9294
1947661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 03:15:49 | 12.08.2024 03:17:47 | 0.032778 | 0 | 415 | 0 | 0 | 15 | 344 | 0 | 13.6028 | 0 | 0 | 0.49167 | 11.2756
1947721 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33108/ULAŞ DM10 >> (780132) DM7 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:16:02 | 12.08.2024 09:18:00 | 0.032778 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8506 | 0 | 0 | 0 | 0.032778
1949302 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 23:28:41 | 17.08.2024 23:30:39 | 0.032778 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.065556 | 2.3928 | 0.032778 | 8.4567
1952403 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 08:28:08 | 30.08.2024 08:30:06 | 0.032778 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0.032778 | 0.032778 | 0 | 0 | 0
11351774 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115155/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:14:28 | 30.08.2024 15:16:26 | 0.032778 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0.032778 | 0 | 0
11350148 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265440/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 22:47:12 | 10.08.2024 22:49:09 | 0.0325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1950843 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 00:49:08 | 23.08.2024 00:51:05 | 0.0325 | 13 | 40 | 15 | 452 | 95 | 3731 | 0.4225 | 1.3 | 0.4875 | 14.69 | 3.0875 | 121.2575
1948171 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 07:49:31 | 14.08.2024 07:51:27 | 0.032222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0.032222 | 11.1489
1946010 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 03:20:27 | 06.08.2024 03:22:22 | 0.031944 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.063889 | 2.3319 | 0.031944 | 8.2417
1952217 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:54:28 | 29.08.2024 10:56:22 | 0.031667 | 0 | 3 | 5 | 2272 | 29 | 1539 | 0 | 0.095 | 0.15833 | 71.9467 | 0.91833 | 48.735
1952858 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:17:37 | 31.08.2024 19:19:31 | 0.031667 | 4 | 39 | 8 | 224 | 54 | 1941 | 0.12667 | 1.235 | 0.25333 | 7.0933 | 1.71 | 61.465
1947216 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 08:46:07 | 10.08.2024 08:48:00 | 0.031389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.062778 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 32.6444
11350196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/Edr.ESKİKADIN KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 20:28:59 | 11.08.2024 20:30:52 | 0.031389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 265 | 0.031389 | 0 | 0 | 0 | 0.43944 | 8.3181
11350415 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881561/DEMİRKÖY AG HATLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 11:05:30 | 14.08.2024 11:07:23 | 0.031389 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6411 | 0 | 0
13069385 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377730/DMC/TR13 ÖNRLER>>(377330)DİREK AG - A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 19:56:24 | 14.08.2024 19:58:17 | 0.031389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
1952540 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33450/'BEYAZKÖY' BELEDİYE YANI KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:27:22 | 30.08.2024 18:29:12 | 0.030556 | 0 | 68 | 0 | 1 | 15 | 1263 | 0 | 2.0778 | 0 | 0.030556 | 0.45833 | 38.5917
1945644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860629/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:37:09 | 05.08.2024 15:38:59 | 0.030556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946037 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 06:42:42 | 06.08.2024 06:44:32 | 0.030556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 0 | 0.030556 | 0
1947656 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 02:38:14 | 12.08.2024 02:40:03 | 0.030278 | 7 | 449 | 0 | 0 | 38 | 1076 | 0.21194 | 13.5947 | 0 | 0 | 1.1506 | 32.5789
1949195 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 12:20:11 | 17.08.2024 12:22:00 | 0.030278 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 0.030278 | 0
1946344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 22:49:48 | 06.08.2024 22:51:36 | 0.03 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.27 | 9.6 | 0.09 | 0.27 | 0.03 | 0
1947669 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {090BCBB7-80B5-421D-832C-7FD0AD376633}/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 04:29:01 | 12.08.2024 04:30:49 | 0.03 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1948465 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 06:23:39 | 15.08.2024 06:25:26 | 0.029722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
1944891 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 04:35:34 | 03.08.2024 04:37:21 | 0.029722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1039 | 0.059444 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 30.8814
1944975 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 11:40:01 | 03.08.2024 11:41:48 | 0.029722 | 0 | 2 | 3 | 590 | 1 | 3 | 0 | 0.059444 | 0.089167 | 17.5361 | 0.029722 | 0.089167
1945591 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 14:49:02 | 05.08.2024 14:50:49 | 0.029722 | 1 | 26 | 13 | 1457 | 2 | 316 | 0.029722 | 0.77278 | 0.38639 | 43.3053 | 0.059444 | 9.3922
11350378 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315242/BOZABA TR AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:46:28 | 13.08.2024 18:48:15 | 0.029722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | 0 | 0
1950606 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:30:58 | 22.08.2024 08:32:45 | 0.029722 | 0 | 2 | 3 | 591 | 1 | 3 | 0 | 0.059444 | 0.089167 | 17.5658 | 0.029722 | 0.089167
1944695 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 07:36:37 | 02.08.2024 07:38:23 | 0.029444 | 15 | 787 | 0 | 2 | 4 | 319 | 0.44167 | 23.1728 | 0 | 0.058889 | 0.11778 | 9.3928
1945960 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 23:44:35 | 05.08.2024 23:46:21 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058889 | 6.3894
1946008 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 03:10:31 | 06.08.2024 03:12:16 | 0.029167 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.058333 | 2.1292 | 0.029167 | 7.525
1948472 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56261/KARAABALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 07:13:10 | 15.08.2024 07:14:55 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7792
1946917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701598/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 05:38:10 | 09.08.2024 05:39:54 | 0.028889 | 4 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11556 | 186.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
11350259 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 563020/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 18:21:44 | 12.08.2024 18:23:28 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5889 | 0 | 0.028889
11349405 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265464/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 22:14:08 | 02.08.2024 22:15:51 | 0.028611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20028 | 0 | 0 | 0 | 0
1945106 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:29:31 | 03.08.2024 20:31:14 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22889 | 30.2419
1947255 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 9100931/M. DEPOCULUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 11:26:17 | 10.08.2024 11:28:00 | 0.028611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028611 | 0 | 0 | 0
11350698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121208/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 15:41:57 | 17.08.2024 15:43:39 | 0.028333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
1947671 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 05:04:19 | 12.08.2024 05:06:00 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056111 | 0
1944788 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 15:28:44 | 02.08.2024 15:30:24 | 0.027778 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 434 | 0.63889 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 12.0556
1952879 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:39:22 | 31.08.2024 19:41:02 | 0.027778 | 4 | 39 | 8 | 224 | 54 | 1934 | 0.11111 | 1.0833 | 0.22222 | 6.2222 | 1.5 | 53.7222
1946065 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:12:09 | 06.08.2024 08:13:48 | 0.0275 | 11 | 13 | 1 | 2 | 74 | 4505 | 0.3025 | 0.3575 | 0.0275 | 0.055 | 2.035 | 123.8875
1947237 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:57:45 | 10.08.2024 09:59:22 | 0.026944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 9.9964
1950495 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {23FB0497-9AA9-4BFF-825C-73BBABCA7691}/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:01:34 | 21.08.2024 17:03:10 | 0.026667 | 0 | 0 | 2 | 1309 | 17 | 632 | 0 | 0 | 0.053333 | 34.9067 | 0.45333 | 16.8533
1947891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90002/DAĞITIM MERKEZİ 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:22:00 | 12.08.2024 20:23:35 | 0.026389 | 17 | 14752 | 0 | 20 | 9 | 55 | 0.44861 | 389.2889 | 0 | 0.52778 | 0.2375 | 1.4514
1945208 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {C32E2638-CCE0-4635-B857-85DFBE5175E0}/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 08:59:26 | 04.08.2024 09:01:00 | 0.026111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 472 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 12.3244
1952450 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:30:34 | 30.08.2024 11:32:08 | 0.026111 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0.052222 | 0.52222 | 0 | 0 | 0.52222 | 0.41778
1944840 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:02:33 | 02.08.2024 20:04:06 | 0.025833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1039 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0.90417 | 26.8408
1945649 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 15:39:20 | 05.08.2024 15:40:52 | 0.025556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 272 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 6.9511
1949398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 11:34:47 | 18.08.2024 11:36:19 | 0.025556 | 7 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 0.17889 | 0.25556 | 0 | 0.025556 | 0.33222 | 23.92
11351069 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770531/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:36:38 | 21.08.2024 18:38:09 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0
1952188 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 09:14:08 | 29.08.2024 09:15:39 | 0.025278 | 0 | 0 | 8 | 1255 | 11 | 581 | 0 | 0 | 0.20222 | 31.7236 | 0.27806 | 14.6864
1953011 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:19:34 | 31.08.2024 23:21:05 | 0.025278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1095 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 27.6792
1945816 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20130/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:50:06 | 05.08.2024 18:51:36 | 0.025 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1947596 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 19:52:14 | 11.08.2024 19:53:44 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
1949580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33450/'BEYAZKÖY' BELEDİYE YANI KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 08:10:18 | 19.08.2024 08:11:47 | 0.024722 | 0 | 68 | 0 | 1 | 15 | 1261 | 0 | 1.6811 | 0 | 0.024722 | 0.37083 | 31.1747
1945163 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 04:03:40 | 04.08.2024 04:05:09 | 0.024722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1039 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0.86528 | 25.6864
1945969 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 23:58:38 | 06.08.2024 00:00:06 | 0.024444 | 4 | 39 | 8 | 225 | 54 | 1931 | 0.097778 | 0.95333 | 0.19556 | 5.5 | 1.32 | 47.2022
1950502 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:59:50 | 21.08.2024 18:01:17 | 0.024167 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0.024167 | 2.2233 | 0 | 0 | 0.096667 | 1.5225
1945436 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 23:20:20 | 04.08.2024 23:21:46 | 0.023889 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2208 | 0 | 0 | 0.095556 | 0.023889 | 1.1706 | 52.7467
1949049 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:36:43 | 16.08.2024 17:38:08 | 0.023611 | 0 | 3 | 5 | 2272 | 29 | 1540 | 0 | 0.070833 | 0.11806 | 53.6444 | 0.68472 | 36.3611
1946036 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 06:36:25 | 06.08.2024 06:37:50 | 0.023611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0.82639 | 24.5556
11350249 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661688/TR/02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 14:18:19 | 12.08.2024 14:19:43 | 0.023333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1950106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/HATALI KAYIT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:03:33 | 20.08.2024 19:04:57 | 0.023333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0.023333 | 0.023333 | 0 | 0 | 0.11667 | 2.45
1951583 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9400777/ÜNİVERSTE DM >>(39221)ÜNİVERSİTE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:01:19 | 26.08.2024 23:02:43 | 0.023333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949517 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 22:12:11 | 18.08.2024 22:13:35 | 0.023333 | 7 | 449 | 0 | 0 | 38 | 1077 | 0.16333 | 10.4767 | 0 | 0 | 0.88667 | 25.13
1947757 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:42:37 | 12.08.2024 10:44:00 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 8.3461
1949285 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 20:48:15 | 17.08.2024 20:49:38 | 0.023056 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.046111 | 1.6831 | 0.023056 | 5.9483
1949294 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 22:43:30 | 17.08.2024 22:44:53 | 0.023056 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.046111 | 1.6831 | 0.023056 | 5.9483
1950846 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 01:22:21 | 23.08.2024 01:23:44 | 0.023056 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.2075 | 7.3778 | 0.069167 | 0.2075 | 0.023056 | 0
1944769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {0BBC12ED-DF02-4265-B528-90D7A2A2E20A}/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 13:30:11 | 02.08.2024 13:31:33 | 0.022778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946201 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 13:50:54 | 06.08.2024 13:52:16 | 0.022778 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0.13667 | 0.045556
1949564 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 04:11:38 | 19.08.2024 04:13:00 | 0.022778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.045556 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 23.6889
1952991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:37:46 | 31.08.2024 22:39:08 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 8.4506
1947958 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 08:41:29 | 13.08.2024 08:42:50 | 0.0225 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1670 | 0 | 0.2025 | 0 | 0.0225 | 0.495 | 37.575
1950493 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:55:20 | 21.08.2024 16:56:41 | 0.0225 | 0 | 3 | 5 | 2272 | 29 | 1540 | 0 | 0.0675 | 0.1125 | 51.12 | 0.6525 | 34.65
1951731 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:02:53 | 27.08.2024 15:04:14 | 0.0225 | 0 | 3 | 5 | 2272 | 29 | 1539 | 0 | 0.0675 | 0.1125 | 51.12 | 0.6525 | 34.6275
1946374 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 06:03:47 | 07.08.2024 06:05:08 | 0.0225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 6.5475
1946920 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 05:57:26 | 09.08.2024 05:58:46 | 0.022222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1154 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.68889 | 25.6444
1950248 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:48:54 | 21.08.2024 08:50:14 | 0.022222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 23.1111
1950485 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 16:27:43 | 21.08.2024 16:29:03 | 0.022222 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.2 | 7.1111 | 0.066667 | 0.2 | 0.022222 | 0
1946984 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 10:13:46 | 09.08.2024 10:15:05 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10972 | 7.9439
1947965 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 09:01:41 | 13.08.2024 09:03:00 | 0.021944 | 1 | 0 | 7 | 226 | 33 | 1571 | 0.021944 | 0 | 0.15361 | 4.9594 | 0.72417 | 34.4747
1950351 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:14:33 | 21.08.2024 11:15:52 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41694 | 8.1414
1952735 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:55:33 | 31.08.2024 15:56:52 | 0.021944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 309 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 6.7808
1944446 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 07:01:24 | 01.08.2024 07:02:42 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 8.0383
1946012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701610/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 03:26:17 | 06.08.2024 03:27:35 | 0.021667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1950086 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:45:51 | 20.08.2024 18:47:09 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 11.6567
1950608 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 857893/OKÇULAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:35:39 | 22.08.2024 08:36:57 | 0.021667 | 0 | 0 | 8 | 1256 | 30 | 1345 | 0 | 0 | 0.17333 | 27.2133 | 0.65 | 29.1417
1944681 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 06:02:45 | 02.08.2024 06:04:02 | 0.021389 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0.12833 | 0.042778
1946809 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:43:33 | 08.08.2024 16:44:50 | 0.021389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.042778 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 | 22.2444
1949825 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 00:08:08 | 20.08.2024 00:09:25 | 0.021389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.042778 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 | 22.2444
1947192 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 06:17:51 | 10.08.2024 06:19:07 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389
1945999 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 02:02:05 | 06.08.2024 02:03:20 | 0.020833 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.041667 | 1.5208 | 0.020833 | 5.375
1946445 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 11:26:47 | 07.08.2024 11:28:02 | 0.020833 | 13 | 40 | 14 | 451 | 94 | 3712 | 0.27083 | 0.83333 | 0.29167 | 9.3958 | 1.9583 | 77.3333
1950128 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:31:19 | 20.08.2024 19:32:34 | 0.020833 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0.125 | 0.041667
1944880 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 00:46:42 | 03.08.2024 00:47:56 | 0.020556 | 0 | 414 | 0 | 0 | 15 | 344 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0.30833 | 7.0711
1949301 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 23:18:05 | 17.08.2024 23:19:19 | 0.020556 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.041111 | 1.5006 | 0.020556 | 5.3033
1949760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:19:47 | 19.08.2024 17:21:01 | 0.020556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.041111 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 21.3778
1945004 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 13:45:21 | 03.08.2024 13:46:35 | 0.020556 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.041111 | 1.5006 | 0.020556 | 5.3033
1944851 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 857893/OKÇULAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:39:28 | 02.08.2024 20:40:41 | 0.020278 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 30 | 1348 | 0 | 0 | 0.16222 | 25.55 | 0.60833 | 27.3344
1946076 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:46:32 | 06.08.2024 08:47:45 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060833 | 7.0567
1949549 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 23:45:24 | 18.08.2024 23:46:37 | 0.020278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1165 | 0 | 0.020278 | 0 | 0 | 0.26361 | 23.6236
1947051 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 14:54:42 | 09.08.2024 14:55:54 | 0.02 | 15 | 788 | 0 | 2 | 4 | 319 | 0.3 | 15.76 | 0 | 0.04 | 0.08 | 6.38
11350809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104837/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 11:00:21 | 19.08.2024 11:01:33 | 0.02 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1952875 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:34:10 | 31.08.2024 19:35:22 | 0.02 | 4 | 39 | 8 | 224 | 54 | 1934 | 0.08 | 0.78 | 0.16 | 4.48 | 1.08 | 38.68
1947666 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {0BBC12ED-DF02-4265-B528-90D7A2A2E20A}/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 04:02:18 | 12.08.2024 04:03:29 | 0.019722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948547 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 12:47:49 | 15.08.2024 12:49:00 | 0.019722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.039444 | 0 | 0 | 0 | 0.019722 | 0
1946099 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 09:22:36 | 06.08.2024 09:23:47 | 0.019722 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0.11833 | 0.039444
1948466 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 06:28:28 | 15.08.2024 06:29:39 | 0.019722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.039444 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 20.5111
11350849 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574798/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:27:25 | 19.08.2024 18:28:34 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13417
1945992 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 01:15:00 | 06.08.2024 01:16:09 | 0.019167 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.038333 | 1.3992 | 0.019167 | 4.945
1949036 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:50:30 | 16.08.2024 16:51:39 | 0.019167 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0.115 | 0.038333
1951664 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:51:32 | 27.08.2024 11:52:41 | 0.019167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13417 | 0 | 0 | 0
1947668 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 04:29:02 | 12.08.2024 04:30:10 | 0.018889 | 7 | 641 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13222 | 12.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.018889
11350909 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 665018/KÜÇÜKYAYLA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:49:35 | 20.08.2024 18:50:43 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889
1947547 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 15:59:54 | 11.08.2024 16:01:01 | 0.018611 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.037222 | 1.3586 | 0.018611 | 4.8017
1950386 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31028/DM1/22 >>(784075)DM1/19 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:36:53 | 21.08.2024 12:38:00 | 0.018611 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
1945017 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 15:07:01 | 03.08.2024 15:08:07 | 0.018333 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.036667 | 1.3383 | 0.018333 | 4.73
11350228 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {700048F6-47B1-4E7F-91D8-B0A9DC092ADE}/OSMANLI TS ENH+TCK GİŞELER ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 10:17:54 | 12.08.2024 10:19:00 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0
1946925 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 06:27:21 | 09.08.2024 06:28:26 | 0.018056 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 304 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 5.4889
11351168 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 55020/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 17:53:41 | 22.08.2024 17:54:46 | 0.018056 | 0 | 5 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0.090278 | 0 | 3.8097 | 0 | 0
1946013 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701598/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 03:26:26 | 06.08.2024 03:27:30 | 0.017778 | 4 | 6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071111 | 114.9689 | 0 | 0 | 0 | 0
1946275 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:21:59 | 06.08.2024 18:23:03 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 2.7733
1950726 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 14:48:53 | 22.08.2024 14:49:57 | 0.017778 | 11 | 13 | 1 | 2 | 75 | 4502 | 0.19556 | 0.23111 | 0.017778 | 0.035556 | 1.3333 | 80.0356
1952496 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:11:00 | 30.08.2024 15:12:04 | 0.017778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 309 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 5.4933
1952757 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:44:23 | 31.08.2024 16:45:27 | 0.017778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 482 | 0 | 0.017778 | 0 | 0 | 0.035556 | 8.5689
1944417 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798761/798761 NOLU DİREK TAHAL İÇME SUYU ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 00:45:00 | 01.08.2024 00:46:03 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175
1946760 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:20:29 | 08.08.2024 12:21:32 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 5.6525
1947735 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784094/MARCİA GAGLİA>()İSMAİL KOÇMARLI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:54:57 | 12.08.2024 09:56:00 | 0.0175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0
1947850 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798761/798761 NOLU DİREK TAHAL İÇME SUYU ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 17:19:47 | 12.08.2024 17:20:50 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175
1947900 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:47:05 | 12.08.2024 20:48:08 | 0.0175 | 22 | 1088 | 6 | 888 | 15 | 2 | 0.385 | 19.04 | 0.105 | 15.54 | 0.2625 | 0.035
1949842 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 07:10:00 | 20.08.2024 07:11:03 | 0.0175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0
1947701 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853701/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 07:47:08 | 12.08.2024 07:48:11 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 6.5275
1944909 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 07:14:22 | 03.08.2024 07:15:24 | 0.017222 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 233 | 0.051667 | 0.10333 | 0 | 3.8922 | 0.086111 | 4.0128
1947202 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 07:28:06 | 10.08.2024 07:29:08 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 11.7972
1947837 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 9200154/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:49:18 | 12.08.2024 16:50:20 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0
11350419 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33562/DTR3 SARILAR BENZİN ->>(376196) AG ŞLR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 14:58:36 | 14.08.2024 14:59:38 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4122
11350824 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631624/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 12:57:00 | 19.08.2024 12:58:02 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056
1951903 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:33:01 | 28.08.2024 09:34:03 | 0.017222 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 233 | 0.051667 | 0.10333 | 0 | 3.8922 | 0.086111 | 4.0128
1952228 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:40:17 | 29.08.2024 11:41:19 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 11.7972
1952616 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 08:08:28 | 31.08.2024 08:09:30 | 0.017222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 322 | 0 | 0.068889 | 0 | 0 | 0.12056 | 5.5456
1949521 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 22:50:41 | 18.08.2024 22:51:43 | 0.017222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.034444 | 0 | 0 | 0 | 0.60278 | 17.9111
1952163 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 07:47:41 | 29.08.2024 07:48:42 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050833 | 5.0156
1946935 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 07:53:29 | 09.08.2024 07:54:30 | 0.016944 | 22 | 1088 | 6 | 887 | 15 | 2 | 0.37278 | 18.4356 | 0.10167 | 15.0297 | 0.25417 | 0.033889
11350700 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551489/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 19:48:31 | 17.08.2024 19:49:32 | 0.016944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 1.0675
1951542 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:01:05 | 26.08.2024 18:02:06 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050833 | 5.0156
1944677 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 05:33:06 | 02.08.2024 05:34:06 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88333
13069148 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267235/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 20:50:06 | 09.08.2024 20:51:06 | 0.016667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1948396 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 20:26:12 | 14.08.2024 20:27:12 | 0.016667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1949114 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 00:48:51 | 17.08.2024 00:49:51 | 0.016667 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 304 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 5.0667
1949740 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:41:14 | 19.08.2024 15:42:14 | 0.016667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.016667 | 0
1950978 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85013/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 15:35:00 | 23.08.2024 15:36:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 4.55
1952423 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:45:07 | 30.08.2024 09:46:07 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0.05 | 0.033333 | 0.13333 | 2.0167
1952550 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:24:51 | 30.08.2024 19:25:51 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 5.0667
1944608 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 20:17:45 | 01.08.2024 20:18:45 | 0.016667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1950598 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 08:14:45 | 22.08.2024 08:15:45 | 0.016667 | 22 | 1085 | 6 | 890 | 15 | 2 | 0.36667 | 18.0833 | 0.1 | 14.8333 | 0.25 | 0.033333
1950752 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:55:23 | 22.08.2024 16:56:23 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 7.7167
1950949 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D3E8980E-2267-4364-9B6D-C129BC295DB0}/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 13:38:00 | 23.08.2024 13:39:00 | 0.016667 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0
1951962 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:23:25 | 28.08.2024 12:24:25 | 0.016667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.016667 | 0
1952381 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 07:10:58 | 30.08.2024 07:11:58 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.9333
1946921 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 05:57:55 | 09.08.2024 05:58:54 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 11.2264
1946825 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:28:23 | 08.08.2024 18:29:22 | 0.016389 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 304 | 0.22944 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 4.9822
1947677 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 05:32:29 | 12.08.2024 05:33:28 | 0.016389 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 304 | 0.22944 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 4.9822
1948467 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {C7CAD7E4-BCA0-42B0-B81C-F03323168CB0}/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 06:28:49 | 15.08.2024 06:29:48 | 0.016389 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 403 | 0.032778 | 0.016389 | 0.032778 | 0.016389 | 0.049167 | 6.6047
1949336 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 06:50:27 | 18.08.2024 06:51:26 | 0.016389 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 0
1949983 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:57:49 | 20.08.2024 16:58:48 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049167 | 8.8172
1950144 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 20:07:29 | 20.08.2024 20:08:28 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0.016389 | 0.45889 | 14.3567
1950242 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:33:47 | 21.08.2024 08:34:46 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049167 | 8.8172
1950694 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 13:08:19 | 22.08.2024 13:09:18 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049167 | 8.8172
1952398 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 08:11:47 | 30.08.2024 08:12:46 | 0.016389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 309 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0.32778 | 5.0642
1952451 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:34:31 | 30.08.2024 11:35:30 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049167 | 8.8172
11351071 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127541/SİSTEMKENT 4 DTT AG ÇIKIŞLARI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 18:28:43 | 21.08.2024 18:29:41 | 0.016111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080556 | 0 | 0 | 0 | 0
1948148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 05:09:57 | 14.08.2024 05:10:55 | 0.016111 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
1945216 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 09:15:52 | 04.08.2024 09:16:49 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26917 | 0
1945988 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 00:57:32 | 06.08.2024 00:58:29 | 0.015833 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.031667 | 1.1558 | 0.015833 | 4.085
1946022 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 05:03:47 | 06.08.2024 05:04:44 | 0.015833 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.031667 | 1.1558 | 0.015833 | 4.085
1952600 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 06:42:31 | 31.08.2024 06:43:28 | 0.015833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.11083 | 0
1946021 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 04:53:33 | 06.08.2024 04:54:30 | 0.015833 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.031667 | 1.1558 | 0.015833 | 4.085
1945099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 20:20:03 | 03.08.2024 20:20:58 | 0.015278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1039 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 15.8736
1950395 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {37728549-0DB1-4611-97A0-BBCCEAF48A99}/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 12:55:15 | 21.08.2024 12:56:10 | 0.015278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1791 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 27.3625
1950780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:24:21 | 22.08.2024 18:25:16 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
1948090 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 18:30:44 | 13.08.2024 18:31:38 | 0.015 | 0 | 3 | 5 | 2271 | 29 | 1540 | 0 | 0.045 | 0.075 | 34.065 | 0.435 | 23.1
1952061 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:04:31 | 28.08.2024 17:05:25 | 0.015 | 0 | 3 | 5 | 2272 | 29 | 1539 | 0 | 0.045 | 0.075 | 34.08 | 0.435 | 23.085
1950499 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:21:13 | 21.08.2024 17:22:06 | 0.014722 | 0 | 3 | 5 | 2272 | 29 | 1540 | 0 | 0.044167 | 0.073611 | 33.4489 | 0.42694 | 22.6722
1952144 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 06:24:57 | 29.08.2024 06:25:50 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044167 | 4.3578
1947541 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854184/854184-DİREK ŞERBETTAR TAR.SULAMA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 15:33:37 | 11.08.2024 15:34:30 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014722 | 0
1947842 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 16:59:48 | 12.08.2024 17:00:41 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48583 | 4.4756
1949866 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:39:08 | 20.08.2024 09:40:01 | 0.014722 | 0 | 3 | 5 | 2272 | 29 | 1540 | 0 | 0.044167 | 0.073611 | 33.4489 | 0.42694 | 22.6722
1945785 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:04:04 | 05.08.2024 18:04:56 | 0.014444 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 11 | 581 | 0 | 0 | 0.11556 | 18.2 | 0.15889 | 8.3922
1945787 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 857893/OKÇULAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 18:05:00 | 05.08.2024 18:05:52 | 0.014444 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 30 | 1349 | 0 | 0 | 0.11556 | 18.2 | 0.43333 | 19.4856
1946399 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 08:59:16 | 07.08.2024 09:00:08 | 0.014444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.014444 | 0 | 0.014444 | 0 | 0.10111 | 0
1947698 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 07:38:52 | 12.08.2024 07:39:44 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 11.0211
1947797 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 13:25:12 | 12.08.2024 13:26:04 | 0.014444 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.20222 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0
1948114 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 20:20:12 | 13.08.2024 20:21:04 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47667 | 4.3911
11350451 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633016/AKINCILAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 15:39:35 | 14.08.2024 15:40:27 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27444
1948589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 16:35:15 | 15.08.2024 16:36:07 | 0.014444 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.20222 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0
1949030 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:24:40 | 16.08.2024 16:25:32 | 0.014444 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.20222 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0
1950587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 07:39:53 | 22.08.2024 07:40:45 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 0
1950746 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 16:27:23 | 22.08.2024 16:28:15 | 0.014444 | 5 | 19 | 0 | 0 | 23 | 1218 | 0.072222 | 0.27444 | 0 | 0 | 0.33222 | 17.5933
1952612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 07:30:34 | 31.08.2024 07:31:26 | 0.014444 | 0 | 0 | 8 | 1255 | 11 | 581 | 0 | 0 | 0.11556 | 18.1278 | 0.15889 | 8.3922
1946283 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 18:52:03 | 06.08.2024 18:52:55 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014444 | 3.0767
1948121 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 20:54:44 | 13.08.2024 20:55:36 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47667 | 4.3911
1949237 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 17:11:02 | 17.08.2024 17:11:54 | 0.014444 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.20222 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0
1952356 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:15:27 | 29.08.2024 22:16:19 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 7.2656
1944595 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:09:42 | 01.08.2024 19:10:33 | 0.014167 | 0 | 3 | 5 | 2271 | 28 | 1542 | 0 | 0.0425 | 0.070833 | 32.1725 | 0.39667 | 21.845
1944636 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 22:14:37 | 01.08.2024 22:15:28 | 0.014167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.099167 | 0
1945043 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:17:17 | 03.08.2024 17:18:08 | 0.014167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 695 | 0 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.18417 | 9.8458
1946247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {1E6657C2-2120-4B78-AEAA-BFA325CD6BE8}/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 16:38:59 | 06.08.2024 16:39:50 | 0.014167 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 | 0.0425 | 0
1946878 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 23:29:38 | 08.08.2024 23:30:29 | 0.014167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 14.7333
1947724 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 09:32:54 | 12.08.2024 09:33:45 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 4.3067
1948484 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 08:34:27 | 15.08.2024 08:35:18 | 0.014167 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.1275 | 4.5333 | 0.0425 | 0.1275 | 0.014167 | 0
1949144 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {E905BEC1-9031-464F-BF99-05ADAFA80A30}/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 08:02:01 | 17.08.2024 08:02:52 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1733
1952893 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:01:09 | 31.08.2024 20:02:00 | 0.014167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.099167 | 0
1948098 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 19:10:02 | 13.08.2024 19:10:52 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
1948470 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 06:44:14 | 15.08.2024 06:45:04 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
1944594 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 19:06:26 | 01.08.2024 19:07:16 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
1944620 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 21:02:15 | 01.08.2024 21:03:05 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
1946014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {A6B36925-A5C7-4ED2-B413-C12E21C16ED1}/15340 NOLU DM ASKERİ KAMP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 03:26:27 | 06.08.2024 03:27:17 | 0.013889 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013889 | 3.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
1946372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 06:00:03 | 07.08.2024 06:00:53 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
1947854 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {E905BEC1-9031-464F-BF99-05ADAFA80A30}/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 17:45:13 | 12.08.2024 17:46:03 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 3.1111
1950887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 09:00:14 | 23.08.2024 09:01:04 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
1952151 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 06:57:18 | 29.08.2024 06:58:08 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
11351709 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553151/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:09:04 | 29.08.2024 18:09:54 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15278 | 0 | 0
1952851 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:05:11 | 31.08.2024 19:06:01 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
1944903 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {D3AE5979-BDAB-4255-BF30-BA31FEDFB6E9}/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 06:35:30 | 03.08.2024 06:36:19 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 1.1842
1949786 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:41:08 | 19.08.2024 18:41:57 | 0.013611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 694 | 0 | 0 | 0.013611 | 0 | 0.17694 | 9.4461
1950856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2024 06:08:55 | 23.08.2024 06:09:44 | 0.013611 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013611 | 0 | 0.013611 | 0 | 0.095278 | 0
11351842 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378377/DM1/TR19 >>(378371-2-3) AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:07:24 | 31.08.2024 10:08:13 | 0.013611 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
1944799 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56201/AHLATLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 16:25:27 | 02.08.2024 16:26:16 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.013611 | 0 | 0.6125
1951512 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:45:34 | 26.08.2024 15:46:22 | 0.013333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0
1944678 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 05:43:34 | 02.08.2024 05:44:22 | 0.013333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0.78667 | 0
1945011 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 14:28:37 | 03.08.2024 14:29:25 | 0.013333 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.026667 | 0.97333 | 0.013333 | 3.44
1946025 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 05:41:49 | 06.08.2024 05:42:37 | 0.013333 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.026667 | 0.97333 | 0.013333 | 3.44
1947845 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 17:05:09 | 12.08.2024 17:05:57 | 0.013333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0
1948070 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 17:14:38 | 13.08.2024 17:15:26 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 4.0533
1950740 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 15:59:29 | 22.08.2024 16:00:17 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
1952350 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:12:00 | 29.08.2024 21:12:48 | 0.013333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 694 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.17333 | 9.2533
11351680 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266918/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 00:01:18 | 30.08.2024 00:02:06 | 0.013333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 0
1946745 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 11:20:53 | 08.08.2024 11:21:40 | 0.013056 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.14361 | 0 | 0.78333 | 0
1948349 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:29:07 | 14.08.2024 18:29:53 | 0.012778 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.14056 | 0 | 0.76667 | 0
1949363 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 09:12:03 | 18.08.2024 09:12:49 | 0.012778 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 233 | 0.038333 | 0.076667 | 0 | 2.8878 | 0.063889 | 2.9772
11350922 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114946/18216 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 10:27:39 | 20.08.2024 10:28:25 | 0.012778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089444 | 0 | 0 | 0 | 0
1950583 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 07:31:56 | 22.08.2024 07:32:42 | 0.012778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0
1950633 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:24:23 | 22.08.2024 09:25:09 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
1946255 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 16:58:27 | 06.08.2024 16:59:12 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
1947472 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 09:15:27 | 11.08.2024 09:16:12 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
1952528 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:25:04 | 30.08.2024 17:25:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.025 | 0.1 | 1.5125
1945476 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 07:07:08 | 05.08.2024 07:07:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 9.2
1948134 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 23:06:42 | 13.08.2024 23:07:27 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
1948712 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {E905BEC1-9031-464F-BF99-05ADAFA80A30}/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 07:41:47 | 16.08.2024 07:42:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.8
1949265 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 19:11:54 | 17.08.2024 19:12:39 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
1949568 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 06:01:04 | 19.08.2024 06:01:49 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
1951886 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:47:47 | 28.08.2024 08:48:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 9.225
1952537 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {D3AE5979-BDAB-4255-BF30-BA31FEDFB6E9}/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:06:33 | 30.08.2024 18:07:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 1.0875
1944906 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 06:57:27 | 03.08.2024 06:58:11 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20778 | 6.16
1947334 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 17:22:45 | 10.08.2024 17:23:29 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 9.02
1948255 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 13:40:28 | 14.08.2024 13:41:12 | 0.012222 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 573 | 0 | 0.012222 | 0.097778 | 0 | 0.061111 | 7.0033
1948488 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 08:59:49 | 15.08.2024 09:00:33 | 0.012222 | 9 | 320 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.11 | 3.9111 | 0.036667 | 0.11 | 0.012222 | 0
1948665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 21:42:37 | 15.08.2024 21:43:21 | 0.012222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.085556 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0
1949333 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 06:10:23 | 18.08.2024 06:11:07 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 9.02
1951917 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:19:24 | 28.08.2024 10:20:08 | 0.012222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0
1946801 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 16:11:39 | 08.08.2024 16:12:22 | 0.011944 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0.023889 | 0.23889 | 0 | 0 | 0.23889 | 0.19111
1946828 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 18:37:49 | 08.08.2024 18:38:32 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083611 | 0
1949033 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 16:34:42 | 16.08.2024 16:35:25 | 0.011944 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0.059722 | 0
1950079 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:43:10 | 20.08.2024 18:43:53 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0.33444 | 10.4633
1950399 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {E905BEC1-9031-464F-BF99-05ADAFA80A30}/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 13:01:29 | 21.08.2024 13:02:12 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047778 | 2.6756
1951687 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:23:13 | 27.08.2024 13:23:55 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 8.9017
1952076 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:42:14 | 28.08.2024 17:42:56 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0
1947598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897671/TÜRKGELDİ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 20:11:25 | 11.08.2024 20:12:07 | 0.011667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
11350818 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574798/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:34:02 | 19.08.2024 15:34:44 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667
1952058 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:53:38 | 28.08.2024 16:54:20 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0
1952205 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:15:13 | 29.08.2024 10:15:55 | 0.011667 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 435 | 0.26833 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 5.075
1944800 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56201/AHLATLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 16:34:34 | 02.08.2024 16:35:15 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0.5125
1946026 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 05:44:16 | 06.08.2024 05:44:57 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19361 | 0
1946131 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {BF6CFA11-957C-4547-AD95-71320FDCA93E}/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 10:26:54 | 06.08.2024 10:27:35 | 0.011389 | 39 | 1306 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.44417 | 14.8739 | 0.022778 | 0 | 0 | 0.011389
1946816 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:42:12 | 08.08.2024 17:42:53 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4236
1947130 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 20:08:35 | 09.08.2024 20:09:16 | 0.011389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 722 | 0.011389 | 0.011389 | 0.011389 | 0.011389 | 0.11389 | 8.2228
1947191 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 06:17:02 | 10.08.2024 06:17:43 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4236
1947884 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 19:41:41 | 12.08.2024 19:42:22 | 0.011389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 386 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0.22778 | 4.3961
1948303 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87758/Uzk. SALARLI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:22:30 | 14.08.2024 16:23:11 | 0.011389 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 304 | 0.15944 | 0 | 0 | 0 | 0.43278 | 3.4622
11350605 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131254/27425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 10:29:27 | 16.08.2024 10:30:08 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0
1949071 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899705/EMİRALİ KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 18:43:28 | 16.08.2024 18:44:09 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034167 | 6.3322
1952990 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:34:43 | 31.08.2024 22:35:24 | 0.011389 | 3 | 6 | 16 | 1762 | 7 | 234 | 0.034167 | 0.068333 | 0.18222 | 20.0672 | 0.079722 | 2.665
11350704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118868/15466 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 08:58:24 | 18.08.2024 08:59:05 | 0.011389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0
11350944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116766/12181 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:02:19 | 20.08.2024 16:03:00 | 0.011389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 0
1951477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:38:03 | 26.08.2024 14:38:44 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31889 | 8.5075
1952005 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:57:05 | 28.08.2024 13:57:46 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079722 | 0
1947875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {DC2A71B6-ED9E-419E-85D4-F51D3D4612F6}/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 19:02:33 | 12.08.2024 19:03:13 | 0.011111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 18:35:02 | 02.08.2024 18:35:42 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889
1945186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 07:27:42 | 04.08.2024 07:28:22 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889
1946813 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:09:41 | 08.08.2024 17:10:21 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889
1947183 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 05:39:18 | 10.08.2024 05:39:58 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889
1947558 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 16:51:04 | 11.08.2024 16:51:44 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889
1948155 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 06:15:25 | 14.08.2024 06:16:05 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 5.7333
1948351 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 18:38:13 | 14.08.2024 18:38:53 | 0.011111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 386 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0.22222 | 4.2889
1950123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 19:25:59 | 20.08.2024 19:26:39 | 0.011111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 386 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0.22222 | 4.2889
1952954 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:39:06 | 31.08.2024 21:39:46 | 0.011111 | 3 | 6 | 16 | 1762 | 7 | 234 | 0.033333 | 0.066667 | 0.17778 | 19.5778 | 0.077778 | 2.6
1952971 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:09:50 | 31.08.2024 22:10:30 | 0.011111 | 3 | 6 | 16 | 1762 | 7 | 234 | 0.033333 | 0.066667 | 0.17778 | 19.5778 | 0.077778 | 2.6
1949845 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 07:59:58 | 20.08.2024 08:00:37 | 0.010833 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0.021667 | 0.21667 | 0 | 0 | 0.21667 | 0.17333
1950496 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 17:02:27 | 21.08.2024 17:03:06 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365
1951866 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 06:48:15 | 28.08.2024 06:48:54 | 0.010833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 386 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 0.21667 | 4.1817
1952241 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:17:32 | 29.08.2024 13:18:11 | 0.010833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 477 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.2275 | 5.1675
1952345 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:42:22 | 29.08.2024 20:43:01 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18417 | 5.4492
1947557 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 16:43:00 | 11.08.2024 16:43:39 | 0.010833 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.021667 | 0.79083 | 0.010833 | 2.795
1951525 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:43:22 | 26.08.2024 16:44:01 | 0.010833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 124 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 0.075833 | 1.3433
1952534 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:02:50 | 30.08.2024 18:03:29 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18417 | 5.4492
1952638 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 09:25:33 | 31.08.2024 09:26:12 | 0.010833 | 3 | 6 | 16 | 1762 | 7 | 234 | 0.0325 | 0.065 | 0.17333 | 19.0883 | 0.075833 | 2.535
1952866 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:21:54 | 31.08.2024 19:22:33 | 0.010833 | 9 | 321 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.0975 | 3.4775 | 0.0325 | 0.0975 | 0.010833 | 0
1944813 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 17:41:37 | 02.08.2024 17:42:15 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0
1945828 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 19:01:52 | 05.08.2024 19:02:30 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194
11350114 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134579/18045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 15:48:10 | 10.08.2024 15:48:48 | 0.010556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0
11349792 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633899/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 19:41:51 | 07.08.2024 19:42:29 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68611
1952142 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704004/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 03:29:55 | 29.08.2024 03:30:33 | 0.010556 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6339 | 0 | 0 | 0 | 0
1945754 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 17:32:28 | 05.08.2024 17:33:05 | 0.010278 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 573 | 0 | 0.010278 | 0.082222 | 0 | 0.051389 | 5.8892
1947659 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 02:56:05 | 12.08.2024 02:56:42 | 0.010278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1553 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 15.9614
1947678 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 05:34:02 | 12.08.2024 05:34:39 | 0.010278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1553 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 15.9614
1949767 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:31:31 | 19.08.2024 17:32:08 | 0.010278 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.185 | 7.1944 | 0 | 0 | 0.010278 | 0.020556
1944444 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {162FC753-9C81-4FB8-B20E-E83EEDF95EBE}/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2024 06:34:04 | 01.08.2024 06:34:41 | 0.010278 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16444 | 0.22611 | 0 | 0 | 0 | 0
1945239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 10:25:51 | 04.08.2024 10:26:28 | 0.010278 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.185 | 7.1944 | 0 | 0 | 0.010278 | 0.020556
1947973 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2024 09:34:34 | 13.08.2024 09:35:11 | 0.010278 | 7 | 0 | 0 | 11 | 48 | 604 | 0.071944 | 0 | 0 | 0.11306 | 0.49333 | 6.2078
1949566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {DC2A71B6-ED9E-419E-85D4-F51D3D4612F6}/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 04:15:31 | 19.08.2024 04:16:08 | 0.010278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952240 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:17:30 | 29.08.2024 13:18:07 | 0.010278 | 0 | 2 | 3 | 591 | 1 | 3 | 0 | 0.020556 | 0.030833 | 6.0742 | 0.010278 | 0.030833
1950307 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:11:18 | 21.08.2024 10:11:54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.24
1952132 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:26:12 | 28.08.2024 23:26:48 | 0.01 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1947523 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 13:41:01 | 11.08.2024 13:41:36 | 0.0097222 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.019444 | 0.70972 | 0.0097222 | 2.5083
1949822 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868649/DTT 4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 23:18:19 | 19.08.2024 23:18:54 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.0097222 | 0 | 1.05
1950198 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:22:28 | 21.08.2024 06:23:03 | 0.0097222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 308 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0.19444 | 2.9944
1951905 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:34:36 | 28.08.2024 09:35:11 | 0.0097222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:18:32 | 30.08.2024 19:19:07 | 0.0097222 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0.029167 | 0.019444 | 0.077778 | 1.1764
1945558 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897671/TÜRKGELDİ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 13:10:13 | 05.08.2024 13:10:47 | 0.0094444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 0
1951424 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 11:16:01 | 26.08.2024 11:16:35 | 0.0094444 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952951 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:32:15 | 31.08.2024 21:32:49 | 0.0094444 | 0 | 0 | 3 | 274 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0.028333 | 2.5878 | 0.075556 | 2.3233
1946172 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 12:12:38 | 06.08.2024 12:13:12 | 0.0094444 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.17 | 6.6111 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0.018889
1952814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791749/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:01:42 | 31.08.2024 18:02:16 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 0
1944854 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:44:31 | 02.08.2024 20:45:04 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
1948702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {8CBBE487-8E38-4DD1-BBCC-25042D1F4669}/İZZETİYE (ÇAMLICA) FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 05:28:05 | 16.08.2024 05:28:38 | 0.0091667 | 6 | 413 | 0 | 0 | 66 | 3932 | 0.055 | 3.7858 | 0 | 0 | 0.605 | 36.0433
1949610 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 09:26:12 | 19.08.2024 09:26:45 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 7.7458
1949863 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:30:49 | 20.08.2024 09:31:22 | 0.0091667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 5.8667
1950828 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 22:04:19 | 22.08.2024 22:04:52 | 0.0091667 | 21 | 3335 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1925 | 30.5708 | 0.0091667 | 0.0091667 | 0 | 0
1951883 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {89D45D1F-1DBC-4E72-ACE5-A3D355738908}/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 08:32:41 | 28.08.2024 08:33:14 | 0.0091667 | 1 | 0 | 2 | 874 | 10 | 845 | 0.0091667 | 0 | 0.018333 | 8.0117 | 0.091667 | 7.7458
1951901 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 09:25:22 | 28.08.2024 09:25:55 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15583 | 0
1952380 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 06:59:10 | 30.08.2024 06:59:43 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0
1947810 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 14:11:42 | 12.08.2024 14:12:15 | 0.0091667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950640 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 09:32:04 | 22.08.2024 09:32:37 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 6.9942
1947648 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 01:55:21 | 12.08.2024 01:55:53 | 0.0088889 | 21 | 3333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18667 | 29.6267 | 0.0088889 | 0.0088889 | 0 | 0
1944674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 04:25:51 | 02.08.2024 04:26:23 | 0.0088889 | 21 | 3330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18667 | 29.6 | 0.0088889 | 0.0088889 | 0 | 0
1945439 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 23:31:38 | 04.08.2024 23:32:10 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2208 | 0 | 0 | 0.035556 | 0.0088889 | 0.43556 | 19.6267
1946195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 13:26:16 | 06.08.2024 13:26:48 | 0.0088889 | 0 | 0 | 43 | 1256 | 78 | 780 | 0 | 0 | 0.38222 | 11.1644 | 0.69333 | 6.9333
1946776 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {0F2368DA-E852-498F-914A-2BCFA48D36F0}/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 13:37:34 | 08.08.2024 13:38:06 | 0.0088889 | 0 | 0 | 55 | 1256 | 181 | 1167 | 0 | 0 | 0.48889 | 11.1644 | 1.6089 | 10.3733
1947681 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 06:12:59 | 12.08.2024 06:13:31 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 695 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.11556 | 6.1778
1948934 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:17:13 | 16.08.2024 11:17:45 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12444 | 0
1949298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1B10F916-FF45-406D-B2DC-8BAD4C01201D}/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 23:02:47 | 17.08.2024 23:03:19 | 0.0088889 | 19 | 1025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.16889 | 9.1111 | 0.017778 | 0 | 0.0088889 | 0
1949417 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 12:58:21 | 18.08.2024 12:58:53 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 3.2267
1949542 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 23:22:37 | 18.08.2024 23:23:09 | 0.0088889 | 21 | 3334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18667 | 29.6356 | 0.0088889 | 0.0088889 | 0 | 0
1949557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 01:23:22 | 19.08.2024 01:23:54 | 0.0088889 | 21 | 3334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18667 | 29.6356 | 0.0088889 | 0.0088889 | 0 | 0
1949758 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {04175774-BE66-4663-A2BB-3A8F4740F966}/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 17:05:52 | 19.08.2024 17:06:24 | 0.0088889 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
1949984 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 16:57:59 | 20.08.2024 16:58:31 | 0.0088889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 1918 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.42667 | 17.0489
11351025 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893260/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 11:45:11 | 21.08.2024 11:45:43 | 0.0088889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 177 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0.088889 | 1.5733
1952375 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 05:09:02 | 30.08.2024 05:09:34 | 0.0088889 | 13 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.11556 | 13.6267 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0.026667
1945167 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 05:02:21 | 04.08.2024 05:02:52 | 0.0086111 | 21 | 3330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18083 | 28.675 | 0.0086111 | 0.0086111 | 0 | 0
1947899 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56261/KARAABALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 20:40:35 | 12.08.2024 20:41:06 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52528
1949452 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 15:15:03 | 18.08.2024 15:15:34 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 3.1258
1951490 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:15:43 | 26.08.2024 15:16:14 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.30139 | 0.0086111
1951869 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 07:18:18 | 28.08.2024 07:18:49 | 0.0086111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 1918 | 0 | 0 | 0.043056 | 0 | 0.41333 | 16.5161
1945333 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {9DF1D918-0A57-4DE7-94F5-E05D2290ED30}/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 16:20:41 | 04.08.2024 16:21:12 | 0.0086111 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0
1945452 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 02:33:21 | 05.08.2024 02:33:52 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 2208 | 0 | 0 | 0.034444 | 0.0086111 | 0.42194 | 19.0133
1946765 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/94030 NOLU DM TR5 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 12:49:40 | 08.08.2024 12:50:11 | 0.0086111 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0.034444 | 0.18083 | 0
1946818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6461E272-8C9D-4018-B274-91737F7485ED}/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 17:57:08 | 08.08.2024 17:57:39 | 0.0086111 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0
1948302 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 16:18:10 | 14.08.2024 16:18:41 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.31861 | 0
1949006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 15:02:56 | 16.08.2024 15:03:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0.034444 | 0.17222 | 0
1950195 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:19:03 | 21.08.2024 06:19:34 | 0.0086111 | 13 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.11194 | 13.2008 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0.025833
1950196 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 06:19:09 | 21.08.2024 06:19:40 | 0.0086111 | 21 | 3334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18083 | 28.7094 | 0.0086111 | 0.0086111 | 0 | 0
1950792 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6461E272-8C9D-4018-B274-91737F7485ED}/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 19:15:11 | 22.08.2024 19:15:42 | 0.0086111 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0
1952377 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 06:45:22 | 30.08.2024 06:45:53 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 0
1945058 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {1E6657C2-2120-4B78-AEAA-BFA325CD6BE8}/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 17:56:30 | 03.08.2024 17:57:00 | 0.0083333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0.025 | 0
1945320 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/94030 NOLU DM TR5 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 15:33:50 | 04.08.2024 15:34:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.033333 | 0.175 | 0
1945422 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {ACBDE9BF-5048-4BEA-9FE7-40DA95BDF0E4}/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 22:21:20 | 04.08.2024 22:21:50 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.33333 | 0.0083333
1946061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {04175774-BE66-4663-A2BB-3A8F4740F966}/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 08:03:10 | 06.08.2024 08:03:40 | 0.0083333 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1946288 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 19:11:31 | 06.08.2024 19:12:01 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0
1946466 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 13:08:38 | 07.08.2024 13:09:08 | 0.0083333 | 17 | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 6.375 | 0.016667 | 0 | 0 | 0
11349930 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888266/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 22:48:47 | 08.08.2024 22:49:17 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0
1947317 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 16:19:50 | 10.08.2024 16:20:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 44 | 1256 | 78 | 781 | 0 | 0 | 0.36667 | 10.4667 | 0.65 | 6.5083
1948674 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 22:36:18 | 15.08.2024 22:36:48 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0
1949462 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 15:54:54 | 18.08.2024 15:55:24 | 0.0083333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 1918 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.4 | 15.9833
1949934 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/94030 NOLU DM TR5 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 13:56:16 | 20.08.2024 13:56:46 | 0.0083333 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.033333 | 0.16667 | 0
1950450 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 14:49:50 | 21.08.2024 14:50:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0
1952968 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:00:26 | 31.08.2024 22:00:56 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 274 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0.025 | 2.2833 | 0.066667 | 2.05
1944775 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {1E6657C2-2120-4B78-AEAA-BFA325CD6BE8}/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 14:20:24 | 02.08.2024 14:20:54 | 0.0083333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0.025 | 0
1948464 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 06:22:31 | 15.08.2024 06:23:01 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0
1945464 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {ACBDE9BF-5048-4BEA-9FE7-40DA95BDF0E4}/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 05:25:23 | 05.08.2024 05:25:52 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0.32222 | 0.0080556
1946207 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/FERRE KÖK ten TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:08:18 | 06.08.2024 14:08:47 | 0.0080556 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0 | 0.024167 | 0
1951391 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {04175774-BE66-4663-A2BB-3A8F4740F966}/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 09:10:50 | 26.08.2024 09:11:19 | 0.0080556 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
1952611 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 07:28:52 | 31.08.2024 07:29:21 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 6.1947
1952974 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863166/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:16:16 | 31.08.2024 22:16:45 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040278 | 1.5789
1944749 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 11:32:12 | 02.08.2024 11:32:41 | 0.0080556 | 10 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080556 | 2.8758 | 0 | 0 | 0 | 0
1945087 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 19:56:08 | 03.08.2024 19:56:37 | 0.0080556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945257 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 11:16:54 | 04.08.2024 11:17:23 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064444 | 4.0761
1945403 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860789/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 20:37:22 | 04.08.2024 20:37:51 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056389 | 4.2775
1946224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 15:20:42 | 06.08.2024 15:21:11 | 0.0080556 | 0 | 0 | 43 | 1256 | 78 | 780 | 0 | 0 | 0.34639 | 10.1178 | 0.62833 | 6.2833
1946947 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 08:59:44 | 09.08.2024 09:00:13 | 0.0080556 | 17 | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 6.1625 | 0.016111 | 0 | 0 | 0
1946989 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2024 10:18:32 | 09.08.2024 10:19:01 | 0.0080556 | 17 | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 6.1625 | 0.016111 | 0 | 0 | 0
1949783 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6461E272-8C9D-4018-B274-91737F7485ED}/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 18:36:34 | 19.08.2024 18:37:03 | 0.0080556 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0
1949864 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817543/Y.KARPUZLU TR5 DEN TARIMSAL SULAMA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:30:47 | 20.08.2024 09:31:16 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.0080556 | 0
1950005 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 17:26:08 | 20.08.2024 17:26:37 | 0.0080556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950222 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:49:56 | 21.08.2024 07:50:25 | 0.0080556 | 17 | 766 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 6.1706 | 0.016111 | 0 | 0 | 0
1950226 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 07:56:32 | 21.08.2024 07:57:01 | 0.0080556 | 13 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.10472 | 12.3492 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0.024167
1952401 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 08:15:38 | 30.08.2024 08:16:07 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0.040278 | 5.4778
1947199 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/FERRE KÖK ten TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 06:54:43 | 10.08.2024 06:55:11 | 0.0077778 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0 | 0.023333 | 0
1949483 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6239834C-A1F6-40C7-BCE4-011840CAC2AB}/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 17:12:24 | 18.08.2024 17:12:52 | 0.0077778 | 0 | 0 | 68 | 4057 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0.52889 | 31.5544 | 0.24889 | 0.10889
1944846 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 20:21:44 | 02.08.2024 20:22:12 | 0.0077778 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 573 | 0 | 0.0077778 | 0.062222 | 0 | 0.038889 | 4.4567
1944886 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 01:29:47 | 03.08.2024 01:30:15 | 0.0077778 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 573 | 0 | 0.0077778 | 0.062222 | 0 | 0.038889 | 4.4567
1944950 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860789/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 09:43:02 | 03.08.2024 09:43:30 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054444 | 4.13
1945444 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860789/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 01:06:48 | 05.08.2024 01:07:16 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054444 | 4.13
1947286 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 14:11:10 | 10.08.2024 14:11:38 | 0.0077778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.11667 | 0
1948714 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 08:16:03 | 16.08.2024 08:16:31 | 0.0077778 | 11 | 609 | 1 | 1 | 13 | 1679 | 0.085556 | 4.7367 | 0.0077778 | 0.0077778 | 0.10111 | 13.0589
1949040 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 17:02:49 | 16.08.2024 17:03:17 | 0.0077778 | 0 | 368 | 4 | 1 | 7 | 180 | 0 | 2.8622 | 0.031111 | 0.0077778 | 0.054444 | 1.4
1950775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {ACBDE9BF-5048-4BEA-9FE7-40DA95BDF0E4}/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 18:10:46 | 22.08.2024 18:11:14 | 0.0077778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.31889 | 0.0077778
1945200 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {9DF1D918-0A57-4DE7-94F5-E05D2290ED30}/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 08:09:43 | 04.08.2024 08:10:10 | 0.0075 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1947234 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 09:51:12 | 10.08.2024 09:51:39 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.015
1951527 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895463/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:56:41 | 26.08.2024 16:57:08 | 0.0075 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70 | 4401 | 0.015 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.525 | 33.0075
1952470 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {2FD70742-0E7E-42C6-A5A0-1A19CA082EA8}/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:25:19 | 30.08.2024 12:25:46 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 2.1825
1949840 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/94030 NOLU DM TR5 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 06:47:24 | 20.08.2024 06:47:50 | 0.0072222 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 0.028889 | 0.14444 | 0
1952410 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {DF01BA3F-B977-4928-A0E3-799CAB76F07C}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 09:10:18 | 30.08.2024 09:10:44 | 0.0072222 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.0072222 | 0.021667 | 0
1944686 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707470/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2024 06:38:47 | 02.08.2024 06:39:13 | 0.0072222 | 3 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
1946324 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 21:14:21 | 06.08.2024 21:14:47 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15167 | 0
1948935 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 09:37:58 | 16.08.2024 09:38:24 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 2.5206
1949869 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/94030 NOLU DM TR5 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 09:45:52 | 20.08.2024 09:46:18 | 0.0072222 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 0.028889 | 0.14444 | 0
1950055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 18:10:29 | 20.08.2024 18:10:55 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 0
1950582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34045/STECO DM>>(34045) UYSAL-2 DM23-TR62 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 07:37:57 | 22.08.2024 07:38:23 | 0.0072222 | 2 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014444 | 13.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
1952824 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:10:49 | 31.08.2024 18:11:15 | 0.0072222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.9717
1952850 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:03:31 | 31.08.2024 19:03:57 | 0.0072222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.9717
1947322 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803551/BEYKÖY - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2024 16:39:25 | 10.08.2024 16:39:50 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1.1042
1949731 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867683/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DM2-TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:17:25 | 19.08.2024 15:17:50 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9861 | 0 | 0
1950327 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 10:39:21 | 21.08.2024 10:39:46 | 0.0069444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 1.8958
1950821 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896159/ATAKÖY - P.HİSAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 21:22:40 | 22.08.2024 21:23:05 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 3.3333
1952653 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:26:32 | 31.08.2024 10:26:57 | 0.0069444 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 573 | 0 | 0.0069444 | 0.055556 | 0 | 0.034722 | 3.9792
1950789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2024 19:08:49 | 22.08.2024 19:09:14 | 0.0069444 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0.027778 | 0.13889 | 0
1949790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 19:25:11 | 19.08.2024 19:25:35 | 0.0066667 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.12 | 4.6667 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.013333
1950230 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2024 08:14:40 | 21.08.2024 08:15:04 | 0.0066667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944957 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 10:14:17 | 03.08.2024 10:14:41 | 0.0066667 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.12 | 4.6667 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.013333
1946389 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 07:50:04 | 07.08.2024 07:50:27 | 0.0063889 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.115 | 4.4722 | 0 | 0 | 0.0063889 | 0.012778
1945206 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {00E132FF-D486-46C5-B22C-E76935CC7C32}/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2024 08:42:56 | 04.08.2024 08:43:19 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019167 | 0
1946386 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2024 07:22:15 | 07.08.2024 07:22:38 | 0.0063889 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.115 | 4.4722 | 0 | 0 | 0.0063889 | 0.012778
1949730 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2024 15:14:18 | 19.08.2024 15:14:41 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019167 | 2.9069
1949846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2024 08:09:08 | 20.08.2024 08:09:31 | 0.0063889 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.115 | 4.4722 | 0 | 0 | 0.0063889 | 0.012778
1952768 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:04:20 | 31.08.2024 17:04:43 | 0.0063889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 1.6036
1949133 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2024 06:55:29 | 17.08.2024 06:55:51 | 0.0061111 | 21 | 3334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12833 | 20.3744 | 0.0061111 | 0.0061111 | 0 | 0
1949318 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {E2D9BAA1-4264-43C0-9ACD-D3C0301C419A}/11003 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 02:34:09 | 18.08.2024 02:34:31 | 0.0061111 | 21 | 3334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12833 | 20.3744 | 0.0061111 | 0.0061111 | 0 | 0
1945119 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {11D55933-79FA-4593-8769-F95A3AB6D6E4}/80155-Edr.(2DM13/TR03)GÖK EVLER DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2024 21:16:47 | 03.08.2024 21:17:09 | 0.0061111 | 5 | 452 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.030556 | 2.7622 | 0 | 0.0061111 | 0.0061111 | 0
1945468 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788950/BOYNER DM >>(788950) ÇİÇEK TEKS ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2024 06:05:13 | 05.08.2024 06:05:35 | 0.0061111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11350414 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | SDK Çıkışı | 663182/ÇAMLIK YAPI TR AG ÇKŞ ŞLTR G 663184 BOX | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 10:22:34 | 14.08.2024 10:22:55 | 0.0058333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
1946213 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 14:24:54 | 06.08.2024 14:25:14 | 0.0055556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.083333 | 0
1946791 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94030/94030 NOLU DM TR5 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2024 14:54:05 | 08.08.2024 14:54:25 | 0.0055556 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 0.022222 | 0.11667 | 0
1949331 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 05:20:29 | 18.08.2024 05:20:48 | 0.0052778 | 11 | 609 | 1 | 1 | 13 | 1679 | 0.058056 | 3.2142 | 0.0052778 | 0.0052778 | 0.068611 | 8.8614
1948153 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892191/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2024 06:07:43 | 14.08.2024 06:08:01 | 0.005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.045
1948947 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2024 11:26:43 | 16.08.2024 11:27:01 | 0.005 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08